## I-29-Staff-171-01
| MUS Specifications |  |  |  | MUS Transformer |  |  |  | MUS Trailer |  |  | Investment Plan ISD: SR-02
MUS Name | MVA | ULTC | Primary Voltages (kV) | Secondary Voltages (kV) | Year Built | Age | Life Remaining | Composite Score (Asset Analytics) | Year Built | Age | Life Remaining
MUS1 | 4.2 | no | 44 / 22 | 12.47 / 8.32 / 4.16 | 1965 | 53 | beyond ESL | 26 | 2010 | 8 | 17
MUS2 | 5 | yes | 27.6 / 13.8 | 8.32 / 4.16 | 1978 | 40 | 0 | 54 | 2009 | 9 | 16
MUS3 | 7 | no | 44 / 22 | 12.47 / 8.32 / 4.16 | 1965 | 53 | beyond ESL | 26 | 2006 | 12 | 13
MUS4 | 5 | no | 27.6 / 13.8 | 8.32 / 4.16 | 1961 | 57 | beyond ESL | 26 | 2003 | 15 | 10
MUS5 | 5 | no | 27.6 / 13.8 | 8.32 / 4.16 | 1966 | 52 | beyond ESL | 30 | 2006 | 12 | 13
MUS6 | 5 | no | 44 / 22 | 12.47 / 8.32 / 4.16 | 1966 | 52 | beyond ESL | 1 | 2011 | 7 | 18
MUS7 | 4 | no | 44 / 22 | 12.47 / 8.32 / 4.16 | 1956 | 62 | beyond ESL | 29 | 2007 | 11 | 14
MUS8 | 7 | yes | 44 | 12.47 / 8.32 / 4.16 | 1977 | 41 | beyond ESL | 55 | 1977 | 41 | beyond ESL | To be replaced in 2020. New MUS specification: 10 MVA, 44kV - 12.47 / 8.32 kV with ULTC
MUS9 | 5 | no | 27.6 | 8.32 / 4.16 | 1968 | 50 | beyond ESL | 1 | 2004 | 14 | 11
MUS17 | 4.2 | no | 44 / 22 | 12.47 / 8.32 / 4.16 | 1968 | 50 | beyond ESL | 26 | 2011 | 7 | 18
MUS20 | 4 | no | 44 / 22 | 12.47 / 8.32 / 4.16 | 1966 | 52 | beyond ESL | 30 | 2008 | 10 | 15
MUS21 | 5 | no | 27.6 / 13.8 | 8.32 / 4.16 | 1961 | 57 | beyond ESL | 26 | 2001 | 17 | 8
MUS22 | 7 | yes | 44 / 22 | 12.47 | 1969 | 49 | beyond ESL | 29 | 2006 | 12 | 13
MUS23 | 7 | yes | 44 | 12.47 / 8.32 / 4.16 | 1969 | 49 | beyond ESL | 54 | 2000 | 18 | 7
MUS24 | 7 | yes | 44 / 27.6 | 12.47 / 8.32 / 4.16 | 1970 | 48 | beyond ESL | 44 | 1970 | 48 | beyond ESL | To be replaced in 2019. New MUS specification: 10 MVA, 44kV - 12.47 / 8.32 kV with ULTC
MUS25 | 7 | yes | 44 / 27.6 | 12.47 / 8.32 / 4.16 | 1970 | 48 | beyond ESL | 35 | 2009 | 9 | 16
MUS26 | 7 | yes | 44 / 27.6 | 12.47 / 8.32 / 4.16 | 1970 | 48 | Failed | Failed | 1970 | 48 | Retired | To be replaced in 2018 (Failed). New MUS specification: 7.5 MVA, 27.6kV - 8.32 kV with ULTC
MUS27 | 7 | yes | 44 / 27.6 | 12.47 / 8.32 / 4.16 | 1970 | 48 | beyond ESL | 54 | 2011 | 7 | 18
MUS28 | 7 | yes | 44 / 27.6 | 12.47 / 8.32 / 4.16 | 1970 | 48 | beyond ESL | 44 | 1970 | 48 | beyond ESL | To be replaced in 2020. New MUS specification: 10 MVA, 44kV - 12.47 / 8.32 kV with ULTC
MUS29 | 15 | yes | 115 | 27.6 / 25 / 13.8 / 12.47 / 8.32 | 1983 | 35 | 5 | 48 | 2014 | 4 | 21
MUS30 | 15 | yes | 115 | 27.6 / 25 / 13.8 / 12.47 / 8.32 | 1983 | 35 | 5 | 38 | 1983 | 35 | beyond ESL | To be replaced in 2021. New MUS specification: 15 MVA, 115kV - 27.6 / 25 / 12.47 / 8.32 kV with ULTC
MUS31 | 15 | yes | 44 | 27.6 / 25 / 13.8 / 12.47 / 8.32 | 1984 | 34 | 6 | 19 | 1984 | 34 | beyond ESL
MUS32 | 7 | yes | 44 | 27.6 / 25 / 13.8 / 12.47 / 8.32 | 1986 | 32 | 8 | 21 | 2013 | 5 | 20
MUS33 | 15 | yes | 44 | 27.6 / 25 / 13.8 / 12.47 / 8.32 | 1988 | 30 | 10 | 31 | 1988 | 30 | beyond ESL
MUS34 | 15 | yes | 115 | 27.6 / 25 / 13.8 / 12.47 / 8.32 | 1989 | 29 | 11 | 40 | 1989 | 29 | beyond ESL
MUS35 | 9 | yes | 44 / 27.6 | 12.47 / 8.32 | 1991 | 27 | Failed | Failed | 1989 | 29 | Retired | To be replaced 2018 (Failed). New MUS specification: 10 MVA, 44kV - 12.47 / 8.32 kV with ULTC
MUS36 | 9 | yes | 44 / 27.6 | 12.47 / 8.32 | 1989 | 29 | 11 | 41 | 2011 | 7 | 18
MUS37 | 15 | yes | 44 / 27.6 | 12.47 / 8.32 | 1992 | 26 | 14 | 28 | 1992 | 26 | beyond ESL
MUS40 | 20 | yes | 115 | 27.6 / 25 / 12.47 / 8.32 | 2013 | 5 | 35 | 1 | 2014 | 4 | 21
MUS41 | 15 | yes | 115 | 25 / 12.47 | 2016 | 2 | 38 | 1 | 2016 | 2 | 23
MUS42 | 5 | no | 27.6 | 8.32 / 4.16 | 2008 | 10 | 30 | 0 | 2008 | 10 | 15
New MUS | 10 | yes | 44 | 12.47 / 8.32 | [7 empty] | To be purchased in 2021
New MUS | 10 | yes | 44 | 12.47 / 8.32 | [7 empty] | To be purchased in 2022
New MUS | 7.5 | yes | 27.6 | 8.32 | [7 empty] | To be purchased in 2022