## Sheet1
PUC Distribution - Street Light Count
|  | Count of HPS Removal by Type | [6 empty] | Count of LED Installations by Type
Date | Demand (kW) | HPS 70 | HPS 100 | HPS 150 | HPS 175 | HPS 200 | HPS 250 | HPS 400 | NXT24 | NXT36 | NXT36 | NXT48 | NXT48 | NXT60 | NXT72 | Light Type
|  | 0.095 | 0.13 | 0.19 | 0.2 | 0.2 | 0.305 | 0.45 | 0.054 | 0.069 | 0.08 | 0.1 | 0.108 | 0.113 | 0.158 | Demand per Light (kW)
2015-11-01 | 1782.045 | 29 | 5100 | 627 | 9 | 0 | 2362 | 611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2015-12-01 | 1688.6427 | 29 | 4007 | 621 | 5 | 0 | 2362 | 611 | 1103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2016-01-01 | 1469.2973 | 29 | 3323 | 620 | 5 | 0 | 2359 | 165 | 1791 | 0 | 0 | 168 | 278 | 0 | 0
2016-02-01 | 1448.4998 | 29 | 3301 | 620 | 5 | 0 | 2339 | 125 | 1812 | 0 | 0 | 227 | 280 | 0 | 0
2016-03-01 | 1447.5747 | 29 | 3290 | 620 | 5 | 0 | 2339 | 125 | 1823 | 0 | 0 | 227 | 280 | 0 | 0
2016-04-01 | 1446.7337 | 29 | 3280 | 620 | 5 | 0 | 2339 | 125 | 1833 | 0 | 0 | 227 | 280 | 0 | 0
2016-05-01 | 1437.6054 | 29 | 3265 | 620 | 5 | 0 | 2339 | 103 | 1848 | 0 | 0 | 230 | 291 | 8 | 0
2016-06-01 | 1345.129 | 29 | 2299 | 544 | 5 | 0 | 2335 | 103 | 2835 | 59 | 0 | 230 | 291 | 8 | 0
2016-07-01 | 1260.403 | 29 | 1550 | 480 | 5 | 0 | 2275 | 102 | 3585 | 127 | 0 | 230 | 347 | 8 | 0
2016-08-01 | 1260.403 | 29 | 1550 | 480 | 5 | 0 | 2275 | 102 | 3585 | 127 | 0 | 230 | 347 | 8 | 0
2016-09-01 | 1260.403 | 29 | 1550 | 480 | 5 | 0 | 2275 | 102 | 3585 | 127 | 0 | 230 | 347 | 8 | 0
2016-10-01 | 1260.403 | 29 | 1550 | 480 | 5 | 0 | 2275 | 102 | 3585 | 127 | 0 | 230 | 347 | 8 | 0
2016-11-01 | 1260.403 | 29 | 1550 | 480 | 5 | 0 | 2275 | 102 | 3585 | 127 | 0 | 230 | 347 | 8 | 0
2016-12-01 | 1260.403 | 29 | 1550 | 480 | 5 | 0 | 2275 | 102 | 3585 | 127 | 0 | 230 | 347 | 8 | 0
Notes: New lights installed (green) have been calculated using 85% demand to accommodate the dimming factor applied during installation.