## Hourly Flows
Circuit Loading Data (Ampere) - 2016
Time | V71P.5 (hourly avg) | B560V.4 (hourly avg) | V76R.4 (hourly avg) | L24A.2 (hourly avg) | K13J.1 (hourly avg) | B1S.1 (hourly avg) | Q26M.1 (hourly avg) | C24Z.2 (hourly avg) | W22M.1 (hourly avg) | X1P.1 (hourly avg) | H24S.6 (hourly avg)
2016-01-01 | 382.35 | 863.71 | 329.73 | 743.08 | 224.78 | 11.09 | 112.88 | 177.65 | 32.94 | 79.89 | 131.15
2016-01-01 01:00 | 375.56 | 831.76 | 324.02 | 1035.43 | 215.77 | 27.47 | 109.32 | 173.5 | 45.05 | 85.22 | 133.77
2016-01-01 02:00 | 367.56 | 781.68 | 316.81 | 1010.53 | 215.77 | 35.42 | 108.56 | 150.34 | 48.72 | 89.23 | 137.36
2016-01-01 03:00 | 367.56 | 741.51 | 316.81 | 984.42 | 210.61 | 36.87 | 105.84 | 159.51 | 36.25 | 98.44 | 131.14
2016-01-01 04:00 | 360.18 | 715.22 | 307.13 | 984.42 | 210.61 | 39.31 | 106.85 | 166.13 | 36.33 | 99.42 | 134.72
2016-01-01 05:00 | 360.18 | 715.22 | 307.13 | 984.24 | 210.61 | 38.12 | 106.72 | 164.69 | 34.46 | 98.23 | 133.22
2016-01-01 06:00 | 352.36 | 741.15 | 307.13 | 909.96 | 214.93 | 40.86 | 117.55 | 151.98 | 32.48 | 91.28 | 128.15
2016-01-01 07:00 | 352.36 | 768.23 | 312.78 | 919.74 | 219.29 | 36.82 | 122.43 | 152.33 | 60.3 | 84.18 | 126.46
2016-01-01 08:00 | 352.36 | 744.27 | 319.4 | 1029.07 | 223.98 | 28.45 | 127.16 | 159.41 | 41.96 | 71.5 | 113.11
2016-01-01 09:00 | 363.8 | 742.32 | 326.53 | 941.21 | 228.62 | 11.76 | 135.92 | 158.19 | 67.15 | 64.76 | 102.19
2016-01-01 10:00 | 349.71 | 774.5 | 326.53 | 1006.54 | 234.24 | 24.3 | 146.05 | 157.67 | 89.72 | 66.17 | 99.25
2016-01-01 11:00 | 357.22 | 797.5 | 334.16 | 1061.71 | 241.76 | 27.01 | 151.35 | 168.14 | 73.3 | 63.86 | 96.86
2016-01-01 12:00 | 368.83 | 831.09 | 345.94 | 1014.47 | 251.26 | 20.52 | 145 | 178.99 | 55.5 | 69.78 | 99.16
2016-01-01 13:00 | 360.37 | 877.01 | 331.11 | 974.47 | 251.26 | 17.18 | 144.69 | 173.1 | 59.75 | 58.24 | 102.46
2016-01-01 14:00 | 375.42 | 867.16 | 338.93 | 859.12 | 251.26 | 6.12 | 135.29 | 180.96 | 85.71 | 55.92 | 95.46
2016-01-01 15:00 | 381.04 | 894.81 | 338.93 | 775.88 | 251.26 | 12.96 | 138.73 | 194.12 | 76.53 | 58.27 | 97.37
2016-01-01 16:00 | 404.87 | 900.01 | 354.82 | 707.53 | 258.59 | 66.17 | 142.07 | 209.09 | 72.67 | 179.76 | 103.88
2016-01-01 17:00 | 435.09 | 900.01 | 380.71 | 722.71 | 264.16 | 127.55 | 159.35 | 216.49 | 60.78 | 382.8 | 146.28
2016-01-01 18:00 | 449.97 | 929.55 | 385.03 | 685.55 | 264.16 | 155.63 | 156.74 | 225.21 | 49.11 | 382.8 | 124.88
2016-01-01 19:00 | 449.97 | 929.55 | 373.95 | 678.27 | 264.16 | 142.64 | 159.2 | 209.35 | 40.29 | 454.89 | 80.56
2016-01-01 20:00 | 438.1 | 909.32 | 373.95 | 691.94 | 255.67 | 137.95 | 159.2 | 208.36 | 35.43 | 250.38 | 68.24
2016-01-01 21:00 | 421.73 | 929.21 | 363.6 | 697.46 | 247.63 | 97.08 | 151.31 | 198.34 | 51.62 | 57.8 | 86.2
2016-01-01 22:00 | 413.05 | 899.93 | 353.98 | 779.63 | 241.47 | 22.07 | 140.41 | 191.14 | 118.72 | 64.39 | 103.73
2016-01-01 23:00 | 398.27 | 929.79 | 342.11 | 809.77 | 236.32 | 8.76 | 120.66 | 180.68 | 134.78 | 72.76 | 122.2
2016-01-01 | 381.5 | 916.02 | 335.73 | 899.25 | 231.09 | 24.78 | 108.57 | 173.97 | 40.91 | 79.7 | 134.64
2016-01-02 01:00 | 361.56 | 834.05 | 314.22 | 974.42 | 220.24 | 32.01 | 112.24 | 207.89 | 30.24 | 82.67 | 139.17
2016-01-02 02:00 | 353.59 | 796.07 | 307.89 | 963.46 | 211.69 | 30.89 | 108.05 | 223.45 | 33.04 | 83.41 | 133.23
2016-01-02 03:00 | 354.96 | 796.07 | 307.89 | 958.64 | 210.56 | 33.82 | 106.02 | 200.2 | 31.99 | 85.77 | 138.09
2016-01-02 04:00 | 354.96 | 801.08 | 305.65 | 923.23 | 210.56 | 34.78 | 106.02 | 204.7 | 32.25 | 84.84 | 139.62
2016-01-02 05:00 | 362.93 | 818.57 | 305.65 | 1004.17 | 210.56 | 30.26 | 106.9 | 208.79 | 46.71 | 82.77 | 135.6
2016-01-02 06:00 | 354.52 | 848.7 | 305.65 | 909.49 | 215.01 | 30.38 | 112.69 | 227.54 | 55.96 | 76.77 | 130.92
2016-01-02 07:00 | 380.25 | 835.11 | 316.5 | 801.46 | 224.04 | 3.6 | 125.46 | 247.52 | 45.96 | 67.65 | 126.17
2016-01-02 08:00 | 392.31 | 910.8 | 323.21 | 864.05 | 237.36 | 12.22 | 137.64 | 232.06 | 38.48 | 63.59 | 120.94
2016-01-02 09:00 | 411.15 | 898.37 | 336.06 | 823.02 | 247.86 | 30.17 | 153.3 | 255.1 | 57.77 | 99.66 | 106.02
2016-01-02 10:00 | 406.49 | 898.37 | 340.54 | 822.44 | 255.83 | 25.59 | 168.64 | 251.17 | 50.63 | 140.04 | 127.01
2016-01-02 11:00 | 415 | 898.37 | 357.23 | 850.45 | 261.29 | 36.65 | 175.98 | 259.63 | 41.02 | 132.08 | 152.49
2016-01-02 12:00 | 415 | 929.77 | 353.25 | 840.83 | 267.78 | 38.7 | 176.64 | 264.75 | 64.26 | 132.26 | 164.95
2016-01-02 13:00 | 423.85 | 893.3 | 345.82 | 904.05 | 267.78 | 71.62 | 179.35 | 267.07 | 70.11 | 68.06 | 99.66
2016-01-02 14:00 | 423.85 | 902.3 | 345.82 | 882.29 | 267.78 | 74.2 | 175.12 | 249.41 | 58.98 | 48.86 | 84.4
2016-01-02 15:00 | 423.85 | 940.97 | 353.12 | 815.7 | 267.78 | 61.57 | 165.62 | 236.27 | 70.6 | 142.24 | 89.03
2016-01-02 16:00 | 434.25 | 1004.2 | 360.97 | 788.53 | 267.78 | 80.45 | 174.55 | 226.63 | 56.31 | 383.02 | 83.83
2016-01-02 17:00 | 449.8 | 1008.82 | 385.21 | 695.11 | 274.19 | 141.56 | 184.03 | 257.26 | 49.81 | 446.42 | 86.36
2016-01-02 18:00 | 444.26 | 1008.82 | 385.21 | 742.58 | 274.19 | 143.51 | 179.2 | 256.32 | 42.12 | 473.72 | 104.66
2016-01-02 19:00 | 444.26 | 1008.82 | 373.85 | 701 | 267.31 | 119.45 | 169.86 | 255.35 | 49.76 | 411.31 | 63.66
2016-01-02 20:00 | 433.81 | 977.94 | 376 | 634.63 | 261.3 | 127.05 | 166.38 | 233.83 | 55.65 | 233.66 | 63.34
2016-01-02 21:00 | 414.36 | 957.3 | 364.38 | 681.37 | 255.81 | 44.13 | 160.39 | 229.06 | 93.78 | 236.08 | 79.08
2016-01-02 22:00 | 389.14 | 979.63 | 348.11 | 727.4 | 247.79 | 11.3 | 158.21 | 221.11 | 78.71 | 73.71 | 97.63
2016-01-02 23:00 | 371.98 | 961.6 | 331.12 | 754.34 | 237.13 | 27.09 | 139.19 | 211.29 | 71.37 | 84.01 | 113.76
2016-01-02 | 372.82 | 909.88 | 331.12 | 880.2 | 232.12 | 33.46 | 114.33 | 196.38 | 63.29 | 88.76 | 118.58
2016-01-03 01:00 | 372.82 | 802.79 | 322.82 | 1008.12 | 220.82 | 27.84 | 111.67 | 194.49 | 37.87 | 88.53 | 119.77
2016-01-03 02:00 | 369.68 | 735.55 | 313.64 | 1024.54 | 220.82 | 29.22 | 104.27 | 205.99 | 50.29 | 91.29 | 126.07
2016-01-03 03:00 | 369.68 | 735.55 | 308.58 | 1045.22 | 213.18 | 28.18 | 102.09 | 201.22 | 51.8 | 99.51 | 127.67
2016-01-03 04:00 | 369.68 | 735.55 | 305.38 | 1032.54 | 213.18 | 26.88 | 101.92 | 186.56 | 42.06 | 91.16 | 126.31
2016-01-03 05:00 | 369.68 | 756.72 | 312.03 | 1020.47 | 213.18 | 25.41 | 100.48 | 199.48 | 43.77 | 91.16 | 126.71
2016-01-03 06:00 | 369.68 | 808.41 | 320.05 | 990.92 | 218.03 | 26.83 | 102.55 | 199.48 | 63.41 | 85.75 | 121.2
2016-01-03 07:00 | 377.61 | 885.17 | 320.05 | 1057.56 | 222.6 | 18.84 | 112.69 | 208.19 | 93.32 | 78.57 | 120.95
2016-01-03 08:00 | 392.65 | 872.61 | 326.66 | 942.21 | 230.64 | 16.82 | 125.42 | 217.27 | 132.99 | 71.95 | 120.34
2016-01-03 09:00 | 389.34 | 897.34 | 323.66 | 955.65 | 237.8 | 18.84 | 141.77 | 232.23 | 126.46 | 69.62 | 112.7
2016-01-03 10:00 | 398.86 | 926.39 | 336.1 | 864.48 | 245.86 | 22.72 | 144.39 | 271.5 | 51.13 | 69.79 | 99.23
2016-01-03 11:00 | 398.86 | 914 | 336.1 | 886.32 | 253.68 | 26.76 | 155.4 | 287.74 | 66.64 | 69.31 | 92.37
2016-01-03 12:00 | 409.94 | 914 | 338.62 | 803.76 | 253.68 | 61.16 | 157.66 | 306.47 | 85.78 | 227.43 | 95.12
2016-01-03 13:00 | 401.07 | 891.82 | 348.54 | 797.58 | 259.58 | 53.64 | 162.79 | 287.95 | 37.27 | 227.43 | 77.8
2016-01-03 14:00 | 396.87 | 880.1 | 348.54 | 794.39 | 259.58 | 74.14 | 167.02 | 295.28 | 34.65 | 284.79 | 72.38
2016-01-03 15:00 | 396.87 | 912.23 | 348.54 | 810.34 | 259.58 | 90.37 | 176.25 | 298.34 | 63.55 | 225.54 | 71.54
2016-01-03 16:00 | 407.04 | 926.85 | 367.45 | 864.44 | 268.15 | 128.12 | 196.86 | 288.33 | 54.62 | 213.81 | 76.35
2016-01-03 17:00 | 426.59 | 910.38 | 406.64 | 798.35 | 277.6 | 180.49 | 174.09 | 310.04 | 47.89 | 253.72 | 232.04
2016-01-03 18:00 | 426.59 | 891.04 | 406.64 | 834.5 | 277.6 | 185.07 | 176.92 | 333.69 | 56.93 | 253.72 | 253.38
2016-01-03 19:00 | 408.39 | 867.82 | 394.11 | 767.7 | 277.6 | 122.15 | 92.85 | 323.77 | 92.84 | 304.48 | 259.68
2016-01-03 20:00 | 405.2 | 839.61 | 378.36 | 778.84 | 271.24 | 103.68 | 110.89 | 300.72 | 90.53 | 308.05 | 271.76
2016-01-03 21:00 | 391.65 | 818.12 | 354.89 | 656.52 | 265.42 | 97.74 | 97.99 | 325.49 | 103.54 | 314.74 | 286.56
2016-01-03 22:00 | 394.16 | 810.85 | 341.52 | 639.14 | 258.31 | 93.66 | 120.68 | 312.44 | 64.66 | 321.13 | 298.31
2016-01-03 23:00 | 399.37 | 837.56 | 344.54 | 619.03 | 247.78 | 40.31 | 136.98 | 287.47 | 44.76 | 159.26 | 229.71
2016-01-03 | 404.97 | 837.56 | 339.17 | 636.36 | 241.98 | 29.51 | 122.88 | 271.47 | 60.79 | 163.41 | 175.98
2016-01-04 01:00 | 414.58 | 818.45 | 332.72 | 655.33 | 230.54 | 30.5 | 115.56 | 270.29 | 46.42 | 168.57 | 173.51
2016-01-04 02:00 | 405.15 | 796 | 323.82 | 693.06 | 230.54 | 30.96 | 113.18 | 284.95 | 47.19 | 160.46 | 170.18
2016-01-04 03:00 | 395.24 | 762.98 | 312.77 | 686.84 | 230.54 | 34.79 | 110.63 | 260.94 | 51.28 | 162.23 | 175.74
2016-01-04 04:00 | 395.24 | 725.98 | 316.73 | 693.49 | 233.6 | 41.32 | 116.11 | 258.62 | 64 | 158.48 | 169.05
2016-01-04 05:00 | 405.14 | 756.02 | 325.4 | 775.47 | 241.81 | 37.43 | 121.58 | 268.63 | 46.95 | 303.44 | 164.45
2016-01-04 06:00 | 421.12 | 858.76 | 322.8 | 558.02 | 259.21 | 73.45 | 153.96 | 296.32 | 71.93 | 486.29 | 145.3
2016-01-04 07:00 | 444.43 | 898.64 | 339.48 | 326.95 | 290.86 | 139.05 | 200.04 | 338.25 | 55.19 | 468.34 | 170.09
2016-01-04 08:00 | 466.17 | 870.2 | 339.84 | 415.06 | 318.4 | 183.23 | 220.55 | 361.2 | 82.84 | 453.71 | 191.71
2016-01-04 09:00 | 482.45 | 852.06 | 367.42 | 375.5 | 318.4 | 198.26 | 203.48 | 350.72 | 76.31 | 291.09 | 226.15
2016-01-04 10:00 | 501.8 | 887.34 | 367.86 | 603.35 | 329.17 | 128.91 | 214.42 | 335.03 | 68.66 | 291.09 | 137.78
2016-01-04 11:00 | 491.38 | 876.95 | 361.16 | 804.6 | 323.96 | 119.51 | 214.63 | 308.94 | 112.78 | 116.43 | 143.5
2016-01-04 12:00 | 467.53 | 895.61 | 388.97 | 953.07 | 323.96 | 85.84 | 216.98 | 290.04 | 64.76 | 125.08 | 140.44
2016-01-04 13:00 | 453.12 | 914.43 | 401.69 | 884.35 | 323.96 | 73.26 | 213.28 | 271.32 | 41.76 | 129.63 | 138.4
2016-01-04 14:00 | 436.27 | 893.63 | 389.86 | 820.17 | 323.96 | 57.97 | 214.4 | 265.53 | 55.09 | 295.21 | 149.17
2016-01-04 15:00 | 448.88 | 873.95 | 389.86 | 689.66 | 323.15 | 113.73 | 206.93 | 240.86 | 191.92 | 291.49 | 163.95
2016-01-04 16:00 | 418.65 | 916.13 | 393.5 | 698.41 | 323.15 | 96.49 | 138.07 | 195.07 | 99.43 | 431.11 | 257.74
2016-01-04 17:00 | 367.17 | 949.78 | 417.68 | 785.03 | 332.38 | 104.01 | 130.51 | 132.88 | 186.53 | 438.62 | 245.41
2016-01-04 18:00 | 374.78 | 949.78 | 421.12 | 842.78 | 332.38 | 117.36 | 133.3 | 144.89 | 313.7 | 277.89 | 234.67
2016-01-04 19:00 | 402.77 | 985.22 | 383.69 | 812.62 | 323.9 | 106.29 | 131.58 | 156.44 | 293.14 | 418.89 | 242.97
2016-01-04 20:00 | 407.28 | 960.42 | 383.69 | 637.03 | 313.24 | 128.26 | 135.82 | 157.32 | 263.39 | 418.89 | 250.62
2016-01-04 21:00 | 416.77 | 915.04 | 364.71 | 529.77 | 298.87 | 148.66 | 124.62 | 159.97 | 244.88 | 457.85 | 232.04
2016-01-04 22:00 | 424.68 | 864.79 | 370.41 | 352.69 | 283.48 | 163.19 | 119.18 | 201.05 | 224.06 | 357.17 | 234.5
2016-01-04 23:00 | 405.26 | 843.91 | 331.9 | 667.9 | 268.35 | 94.87 | 122.46 | 255.14 | 183.04 | 141.71 | 197.62
2016-01-04 | 403.16 | 812.64 | 304.62 | 716.26 | 258.7 | 81.91 | 111.77 | 245.55 | 170.51 | 92.43 | 104.56
2016-01-05 01:00 | 405.69 | 812.64 | 312.52 | 549.85 | 247.42 | 60.92 | 114.31 | 283.53 | 51.7 | 83.73 | 109.95
2016-01-05 02:00 | 391.13 | 774.77 | 304.07 | 570.59 | 241.44 | 49.29 | 107.13 | 287.83 | 88.26 | 83.73 | 108.06
2016-01-05 03:00 | 402 | 774.77 | 304.07 | 561.68 | 241.44 | 48.94 | 106.12 | 300.88 | 78.33 | 81.44 | 110.69
2016-01-05 04:00 | 394.21 | 810.06 | 321.36 | 437.39 | 241.44 | 44.09 | 145.62 | 304.98 | 93.18 | 83.98 | 106.1
2016-01-05 05:00 | 394.85 | 843.37 | 320.84 | 468.93 | 249.44 | 41.63 | 175.43 | 284.43 | 81.23 | 92.53 | 100.67
2016-01-05 06:00 | 372.54 | 915.97 | 338.65 | 638.03 | 268.25 | 45.11 | 116.23 | 257.94 | 224.41 | 271.59 | 135.27
2016-01-05 07:00 | 390.54 | 970.91 | 367.99 | 578.02 | 298.68 | 102.9 | 125.53 | 267.9 | 283.94 | 418.11 | 178.82
2016-01-05 08:00 | 372.16 | 955.84 | 399.39 | 605.26 | 321.5 | 119.77 | 129.38 | 227.28 | 218.36 | 418.11 | 213.39
2016-01-05 09:00 | 395.85 | 918.07 | 408.7 | 613.45 | 328.91 | 74.55 | 118.49 | 241.88 | 181.6 | 300.67 | 219.71
2016-01-05 10:00 | 441.54 | 876.01 | 385.39 | 773.15 | 328.91 | 45.55 | 116.47 | 316.88 | 70.17 | 154.81 | 244.23
2016-01-05 11:00 | 447.8 | 911.86 | 397.12 | 830.74 | 328.91 | 16.84 | 118.17 | 338.35 | 135.12 | 160.6 | 275.69
2016-01-05 12:00 | 425.47 | 953.81 | 406.14 | 771.89 | 328.91 | 11.79 | 140.87 | 308 | 148.37 | 182.29 | 283.47
2016-01-05 13:00 | 437.32 | 953.81 | 400.34 | 578.97 | 328.91 | 31.61 | 201.02 | 296.69 | 49.03 | 178.38 | 175.51
2016-01-05 14:00 | 437.32 | 922.84 | 400.9 | 542.91 | 328.91 | 41.21 | 198.11 | 295.45 | 54.15 | 178.52 | 173.24
2016-01-05 15:00 | 447.79 | 881.47 | 418.76 | 537.07 | 321.09 | 41.82 | 195.65 | 260.98 | 33.81 | 184.62 | 174.7
2016-01-05 16:00 | 379.29 | 939.19 | 410.47 | 671.68 | 321.09 | 45.62 | 129.18 | 228.85 | 202.59 | 313.59 | 235.31
2016-01-05 17:00 | 361.94 | 939.19 | 435.96 | 717.29 | 327.72 | 91.41 | 127.76 | 182.35 | 264.51 | 506.99 | 220.75
2016-01-05 18:00 | 390.97 | 980.76 | 421.61 | 620.09 | 321.16 | 112.12 | 120.45 | 170.24 | 192.69 | 506.99 | 228.74
2016-01-05 19:00 | 399.64 | 1008.79 | 407.76 | 586.87 | 314.26 | 106.26 | 119.88 | 223.87 | 89.6 | 323.23 | 226.75
2016-01-05 20:00 | 392.04 | 972.84 | 400.83 | 711.52 | 302.96 | 77.03 | 177.22 | 263.84 | 42.22 | 158.84 | 242.62
2016-01-05 21:00 | 431.75 | 927.65 | 385.69 | 695.74 | 291.69 | 44.15 | 193.64 | 311.42 | 26.96 | 170.86 | 273.22
2016-01-05 22:00 | 442.89 | 927.65 | 389.71 | 498.39 | 277.06 | 51.55 | 172.44 | 297.21 | 65.42 | 180.64 | 99.9
2016-01-05 23:00 | 453.58 | 927.65 | 356.65 | 888.39 | 257.89 | 27.83 | 147.62 | 268.44 | 175.73 | 185.73 | 96.68
2016-01-05 | 483.52 | 906.24 | 338.55 | 820.25 | 248.01 | 24.81 | 123.84 | 264.35 | 140.77 | 190.98 | 90.36
2016-01-06 01:00 | 477.05 | 848.88 | 333.45 | 833.16 | 237.51 | 21.05 | 117.97 | 259.87 | 113.19 | 188.38 | 75.89
2016-01-06 02:00 | 464.62 | 823.48 | 320.07 | 903.73 | 229.66 | 14.49 | 108.72 | 257.71 | 168.77 | 189 | 82.23
2016-01-06 03:00 | 450.71 | 823.48 | 303.37 | 923.9 | 229.66 | 11.22 | 115.07 | 253.78 | 179.53 | 193.22 | 86.76
2016-01-06 04:00 | 441.54 | 823.48 | 303.37 | 771.25 | 229.66 | 14.63 | 110.19 | 247.62 | 197.32 | 193.22 | 83.93
2016-01-06 05:00 | 453.73 | 850.87 | 304.22 | 588.94 | 237.69 | 17.9 | 123.25 | 263.57 | 138.55 | 355.52 | 78.55
2016-01-06 06:00 | 464.06 | 864.66 | 315.54 | 561.41 | 259.64 | 72.8 | 151.97 | 255.34 | 78.13 | 430.25 | 56.92
2016-01-06 07:00 | 500.49 | 853.37 | 362.89 | 380.45 | 289.38 | 138.85 | 177.86 | 289.28 | 54.67 | 498.14 | 146.37
2016-01-06 08:00 | 544.77 | 799.94 | 399.2 | 682.9 | 313.03 | 184.54 | 179.61 | 301.72 | 53.18 | 498.14 | 193.35
2016-01-06 09:00 | 535.96 | 799.94 | 386.25 | 781.37 | 323.92 | 162.95 | 182.87 | 294.33 | 60.17 | 328.55 | 211.49
2016-01-06 10:00 | 560.82 | 777.19 | 396.66 | 733.4 | 323.92 | 51.76 | 188.03 | 297.77 | 56.52 | 328.55 | 118.55
2016-01-06 11:00 | 579.2 | 777.19 | 395.06 | 687.52 | 323.92 | 49.6 | 182.37 | 330 | 52.71 | 328.55 | 73.47
2016-01-06 12:00 | 549.95 | 811.49 | 395.32 | 760.76 | 323.92 | 47.46 | 187.3 | 320.94 | 46.84 | 335.96 | 77.96
2016-01-06 13:00 | 549.95 | 796.3 | 396.43 | 736.47 | 323.92 | 45.84 | 185.36 | 346.31 | 68.57 | 342.7 | 174.63
2016-01-06 14:00 | 502.16 | 849.34 | 384.23 | 716.07 | 316.73 | 45.84 | 152.75 | 328.97 | 109.51 | 342.7 | 181.96
2016-01-06 15:00 | 490.72 | 882.95 | 393.63 | 742.35 | 316.73 | 49.36 | 158.64 | 309.8 | 44.43 | 355.22 | 115.35
2016-01-06 16:00 | 514.25 | 882.95 | 384.98 | 567.32 | 324.32 | 55.19 | 165.33 | 323.55 | 45.69 | 484.7 | 83.48
2016-01-06 17:00 | 514.25 | 902.12 | 384.98 | 649.73 | 324.32 | 59.49 | 111.46 | 326.01 | 53.23 | 486.56 | 109.46
2016-01-06 18:00 | 495.84 | 883.52 | 406.56 | 680.59 | 317.54 | 59.3 | 165 | 324.79 | 134.93 | 486.56 | 199.89
2016-01-06 19:00 | 481.65 | 883.52 | 407.33 | 699.61 | 307.4 | 59.56 | 221.66 | 333.88 | 80.84 | 486.56 | 209.43
2016-01-06 20:00 | 496.94 | 862.91 | 397.58 | 733.71 | 296.45 | 56.29 | 218.56 | 333.88 | 36.91 | 499.27 | 227.72
2016-01-06 21:00 | 470.44 | 885.48 | 377.87 | 766.72 | 287.51 | 52.88 | 195.39 | 346.35 | 33.15 | 335.83 | 240.57
2016-01-06 22:00 | 475.8 | 859.5 | 391.78 | 766.75 | 271.8 | 48.68 | 200.74 | 330.18 | 39.93 | 179.95 | 219.12
2016-01-06 23:00 | 461.4 | 856.93 | 371.56 | 926 | 258.67 | 44.95 | 173.55 | 308.95 | 103.58 | 189.39 | 179.81
2016-01-06 | 455.2 | 831.77 | 365.99 | 818.61 | 241.22 | 43.76 | 142.74 | 300.77 | 66.67 | 195.89 | 103.67
2016-01-07 01:00 | 455.2 | 814.75 | 346.92 | 799.58 | 229.73 | 42.36 | 138.19 | 287.95 | 83.54 | 195.89 | 82.4
2016-01-07 02:00 | 440.07 | 814.75 | 330.24 | 876.35 | 222.18 | 43.32 | 143.05 | 291.65 | 45.99 | 203.85 | 88.91
2016-01-07 03:00 | 431.08 | 797.73 | 319.51 | 702.75 | 222.18 | 43.68 | 148.74 | 291.65 | 26.35 | 204.86 | 91.35
2016-01-07 04:00 | 426.75 | 777.55 | 312.12 | 704.03 | 222.18 | 44.64 | 154.61 | 298.33 | 70.25 | 204.86 | 83.56
2016-01-07 05:00 | 422.36 | 761.9 | 325.97 | 720.71 | 232.64 | 46.78 | 142.66 | 314.43 | 83.34 | 192.9 | 148.37
2016-01-07 06:00 | 447.86 | 741.36 | 357.21 | 567.97 | 257.92 | 49.61 | 167.77 | 346.26 | 66.91 | 282.79 | 205.4
2016-01-07 07:00 | 492.23 | 741.36 | 377.98 | 462.7 | 288.05 | 55.48 | 163.29 | 369.76 | 37.1 | 337.52 | 221.04
2016-01-07 08:00 | 526.61 | 741.36 | 377.98 | 553.97 | 308.15 | 56.02 | 166.63 | 372.2 | 37.51 | 337.52 | 203.2
2016-01-07 09:00 | 519.8 | 733.43 | 394.16 | 623.22 | 320.19 | 51.8 | 198.88 | 364.58 | 120.06 | 339.85 | 191.89
2016-01-07 10:00 | 550.29 | 751.98 | 421.09 | 553.65 | 318.56 | 48.83 | 190.11 | 348.24 | 137.55 | 339.85 | 213.23
2016-01-07 11:00 | 508.81 | 770.39 | 419.48 | 681.75 | 316.62 | 46.84 | 166.84 | 334.97 | 204.33 | 347.59 | 215.48
2016-01-07 12:00 | 511.88 | 758.2 | 419.48 | 682.74 | 316.62 | 45.15 | 192.95 | 342.74 | 184.6 | 347.59 | 226.86
2016-01-07 13:00 | 526.36 | 758.2 | 430.32 | 634.15 | 316.62 | 43.85 | 184.56 | 347.08 | 162.51 | 364.25 | 235.11
2016-01-07 14:00 | 509.81 | 774.97 | 426.33 | 583.04 | 316.62 | 90.46 | 169.15 | 344.16 | 105.89 | 376.33 | 300.21
2016-01-07 15:00 | 514.87 | 794.51 | 413.26 | 551.93 | 316.62 | 126.13 | 178.3 | 333.68 | 56.15 | 544.11 | 239.6
2016-01-07 16:00 | 514.56 | 763.68 | 426.31 | 564.08 | 316.62 | 176.19 | 190.3 | 359.25 | 41.72 | 528.88 | 295.74
2016-01-07 17:00 | 536.35 | 763.68 | 442.02 | 570.9 | 326.21 | 216.65 | 211.34 | 369.99 | 55.6 | 519.71 | 272.21
2016-01-07 18:00 | 518.5 | 801.66 | 442.02 | 621.97 | 315.38 | 208.98 | 165.47 | 372.47 | 129.97 | 519.71 | 263.39
2016-01-07 19:00 | 514.67 | 803.76 | 455.66 | 478.59 | 308.89 | 211.35 | 216.44 | 372.47 | 166.62 | 519.71 | 254.2
2016-01-07 20:00 | 485.41 | 829.75 | 455.66 | 395.67 | 295.82 | 197.24 | 218.14 | 357.71 | 131.43 | 519.71 | 265.62
2016-01-07 21:00 | 480.41 | 829.75 | 429.38 | 428.43 | 283.48 | 167.18 | 188.16 | 345.51 | 20.22 | 517.78 | 301.6
2016-01-07 22:00 | 468.22 | 815.07 | 400.96 | 436.12 | 266.44 | 156.99 | 173.7 | 320.02 | 26.84 | 535.28 | 258.56
2016-01-07 23:00 | 414.24 | 879.96 | 368.66 | 537.78 | 250.16 | 107.17 | 140.71 | 294.18 | 34.25 | 365.48 | 262.14
2016-01-07 | 404.57 | 869.9 | 370.65 | 594.25 | 236.03 | 42.25 | 152.15 | 276.14 | 26.46 | 283.33 | 217.92
2016-01-08 01:00 | 393.79 | 869.9 | 358.06 | 660.66 | 224.06 | 33.78 | 141.25 | 276.07 | 48.55 | 283.33 | 148.41
2016-01-08 02:00 | 393.79 | 867.19 | 347.3 | 747.96 | 217.08 | 28.65 | 139.86 | 272.77 | 26.42 | 205.93 | 141.24
2016-01-08 03:00 | 386.54 | 876.34 | 339 | 750.71 | 217.08 | 31.97 | 131.37 | 278.24 | 32.92 | 197.38 | 197.94
2016-01-08 04:00 | 379.22 | 876.34 | 336.46 | 783.96 | 217.08 | 29.6 | 132.86 | 289.17 | 32.98 | 196.42 | 212.28
2016-01-08 05:00 | 397.23 | 898.7 | 352.29 | 580 | 227.29 | 38.2 | 143.34 | 294.62 | 48.44 | 183.85 | 196.04
2016-01-08 06:00 | 413.43 | 866.71 | 364.9 | 388.08 | 248.1 | 83.85 | 177.58 | 314.93 | 67.08 | 347.2 | 176.47
2016-01-08 07:00 | 454.87 | 856.58 | 385.64 | 374.06 | 281.8 | 129.94 | 211.68 | 351.74 | 80.11 | 327.63 | 243.29
2016-01-08 08:00 | 482.59 | 832.44 | 404.74 | 535.47 | 305.73 | 154.54 | 220.82 | 357.07 | 87.42 | 320.01 | 276.76
2016-01-08 09:00 | 483.68 | 832.44 | 424.69 | 693.29 | 312.34 | 154.05 | 208.55 | 336.19 | 52.35 | 330.65 | 261.96
2016-01-08 10:00 | 461.1 | 820.45 | 424.69 | 769.97 | 312.34 | 147.29 | 188.4 | 336.19 | 56.93 | 332.38 | 278.49
2016-01-08 11:00 | 450.58 | 820.45 | 430.67 | 807.76 | 318.79 | 141.39 | 172.52 | 333.2 | 72.71 | 332.38 | 272.18
2016-01-08 12:00 | 460.37 | 800.71 | 419.99 | 821.04 | 318.79 | 138.4 | 200.67 | 338.09 | 111.84 | 335.75 | 279.34
2016-01-08 13:00 | 450.46 | 800.71 | 419.99 | 741.55 | 318.79 | 135.04 | 174.82 | 336.84 | 89.34 | 335.75 | 280.01
2016-01-08 14:00 | 458.47 | 800.71 | 419.99 | 609.18 | 318.79 | 140.22 | 185.93 | 329.54 | 168.21 | 335.75 | 279.62
2016-01-08 15:00 | 458.47 | 827.16 | 419.99 | 539.23 | 318.79 | 138.36 | 187.28 | 320.05 | 238.96 | 512.29 | 263.52
2016-01-08 16:00 | 458.47 | 850.61 | 419.99 | 558.98 | 318.79 | 162.7 | 196.58 | 320.45 | 132.5 | 498.95 | 241.46
2016-01-08 17:00 | 479.99 | 869.81 | 433.41 | 476.89 | 318.79 | 207.12 | 210.73 | 322.34 | 71.23 | 485.85 | 238.4
2016-01-08 18:00 | 479.99 | 850.15 | 427.86 | 412.39 | 311.67 | 208.99 | 199.62 | 340.95 | 38.76 | 485.85 | 238.4
2016-01-08 19:00 | 460 | 867.6 | 427.86 | 493.04 | 299.11 | 193.44 | 214.91 | 326.22 | 75.15 | 485.85 | 245.32
2016-01-08 20:00 | 439.39 | 867.6 | 411.13 | 521.11 | 285.28 | 182.15 | 192.09 | 311.29 | 32.42 | 497.53 | 145.45
2016-01-08 21:00 | 431.43 | 841.25 | 398.24 | 542.62 | 276.26 | 142.96 | 171.38 | 301.54 | 33.68 | 327.27 | 152.28
2016-01-08 22:00 | 422.24 | 891.68 | 387.62 | 444.62 | 264.1 | 106.18 | 189.01 | 265.64 | 113.88 | 164.19 | 128.81
2016-01-08 23:00 | 400.39 | 961.55 | 360.9 | 414.19 | 251.34 | 21.63 | 155.54 | 208.3 | 76.12 | 176.69 | 66.19
2016-01-08 | 384.51 | 937.3 | 343.26 | 419.69 | 236.62 | 13.57 | 142.77 | 195.16 | 26.66 | 176.42 | 81.31
2016-01-09 01:00 | 363.42 | 880.89 | 343.26 | 538.23 | 226 | 13.28 | 125.55 | 187.44 | 18.56 | 182.06 | 57.2
2016-01-09 02:00 | 351.89 | 837.31 | 323.14 | 594.83 | 217.83 | 20.91 | 118.27 | 170.64 | 16.51 | 185.06 | 54.55
2016-01-09 03:00 | 351.89 | 826.34 | 323.14 | 602.85 | 210.54 | 24.28 | 108.07 | 174.27 | 21.91 | 183.99 | 67.61
2016-01-09 04:00 | 351.89 | 826.34 | 312.53 | 649.5 | 210.54 | 27.78 | 106.73 | 171.75 | 60.98 | 183.99 | 73.94
2016-01-09 05:00 | 351.89 | 853.65 | 320.15 | 646.3 | 210.54 | 26.39 | 110.6 | 180.06 | 75.49 | 181.17 | 74.94
2016-01-09 06:00 | 365.57 | 882.01 | 323.99 | 553.26 | 217.81 | 11.54 | 118.73 | 207.07 | 77.48 | 174.77 | 69.26
2016-01-09 07:00 | 384.83 | 925.94 | 328.16 | 597.68 | 229.52 | 29.54 | 133.53 | 210.68 | 68.76 | 163.08 | 57.61
2016-01-09 08:00 | 399.28 | 982.85 | 339.39 | 604.13 | 241.54 | 49.55 | 132.89 | 239.78 | 85.52 | 155.01 | 57.44
2016-01-09 09:00 | 394.2 | 974.94 | 353.84 | 613.07 | 250.77 | 54.07 | 149.02 | 253.4 | 112.41 | 153.42 | 157.38
2016-01-09 10:00 | 394.2 | 950.33 | 370.92 | 625.69 | 260.64 | 57.53 | 167.45 | 266.39 | 118.31 | 148.05 | 251.64
2016-01-09 11:00 | 405.61 | 917.96 | 386.79 | 655.78 | 260.64 | 51.88 | 177.12 | 274.99 | 125.33 | 321.94 | 237.76
2016-01-09 12:00 | 396.09 | 887.6 | 378.1 | 618.27 | 268.89 | 62.43 | 200.18 | 273.06 | 86.9 | 333.16 | 306.31
2016-01-09 13:00 | 387.66 | 859.46 | 373.86 | 613.2 | 268.89 | 73.77 | 197.6 | 287.91 | 85.48 | 459.72 | 232.94
2016-01-09 14:00 | 387.66 | 827.74 | 358.56 | 570.51 | 268.89 | 118.8 | 158.35 | 294.14 | 75.02 | 459.72 | 200.01
2016-01-09 15:00 | 379.79 | 798.1 | 363.05 | 461.18 | 268.89 | 164.81 | 159.42 | 302.91 | 81.61 | 459.72 | 229.36
2016-01-09 16:00 | 391.14 | 798.1 | 371.11 | 495.12 | 268.89 | 188.13 | 164.3 | 295.79 | 82.19 | 499.31 | 298.94
2016-01-09 17:00 | 404.82 | 817.8 | 383.21 | 613.3 | 268.89 | 192.12 | 157.75 | 293.79 | 40.27 | 487.51 | 267.69
2016-01-09 18:00 | 404.82 | 798.99 | 374.5 | 628.34 | 268.89 | 181.44 | 132.17 | 291.36 | 130.68 | 498.31 | 279.04
2016-01-09 19:00 | 400.23 | 819.99 | 366.57 | 561.75 | 262.83 | 177.51 | 173.75 | 281.85 | 136.41 | 498.31 | 292.64
2016-01-09 20:00 | 391.17 | 867.87 | 342.14 | 597.51 | 254.56 | 130.87 | 170.15 | 275.49 | 97.72 | 498.31 | 35.22
2016-01-09 21:00 | 379.27 | 872.38 | 326.05 | 533.89 | 246.02 | 78.09 | 166.11 | 298.26 | 115.43 | 334.61 | 43.17
2016-01-09 22:00 | 368.57 | 901.97 | 327.04 | 547.69 | 240.99 | 39.03 | 158.5 | 287.91 | 58.99 | 217.62 | 57.35
2016-01-09 23:00 | 355.9 | 932 | 326.99 | 499.04 | 234.69 | 12.07 | 138.15 | 244.86 | 74.16 | 177.81 | 69.79
2016-01-09 | 352.49 | 929.21 | 328.82 | 558.26 | 223.04 | 17.71 | 124.12 | 218.52 | 126.12 | 186.8 | 81.36
2016-01-10 01:00 | 344.75 | 837.97 | 319.94 | 695.46 | 213.21 | 22.98 | 129.75 | 207.75 | 105.99 | 188.64 | 79.89
2016-01-10 02:00 | 332.19 | 837.97 | 319.94 | 801.09 | 208.84 | 35.16 | 119.09 | 201.2 | 28.16 | 187.44 | 72.51
2016-01-10 03:00 | 319.77 | 826.8 | 317.61 | 820.42 | 208.84 | 35.72 | 110.19 | 200.73 | 29.24 | 185.72 | 80.49
2016-01-10 04:00 | 326.65 | 826.8 | 322.95 | 807.03 | 203.96 | 41.23 | 111.08 | 200.65 | 68.2 | 188.7 | 82.08
2016-01-10 05:00 | 330.9 | 826.8 | 324.7 | 856.13 | 203.96 | 39.88 | 121.53 | 213.01 | 29.39 | 188.76 | 64.35
2016-01-10 06:00 | 338.12 | 795.6 | 344.23 | 843.47 | 210.31 | 20.83 | 102.55 | 233.35 | 50.4 | 184.97 | 199.11
2016-01-10 07:00 | 360.52 | 769.05 | 355.09 | 806.14 | 220.43 | 14.17 | 117.03 | 254.8 | 34.82 | 171.04 | 79.45
2016-01-10 08:00 | 379.95 | 839.72 | 349.66 | 857.19 | 230.73 | 25.83 | 128.83 | 208.53 | 26.23 | 157.47 | 79.45
2016-01-10 09:00 | 398.1 | 949.59 | 339.25 | 859.29 | 245.38 | 68.47 | 139.85 | 231.39 | 74.09 | 327.58 | 79.45
2016-01-10 10:00 | 398.1 | 992.35 | 357.41 | 754.76 | 255.1 | 91.57 | 146.72 | 218.24 | 120.79 | 320.03 | 79.45
2016-01-10 11:00 | 398.1 | 992.35 | 357.41 | 745.02 | 260.81 | 91.57 | 159.52 | 216.8 | 120.72 | 320.03 | 79.45
2016-01-10 12:00 | 383.29 | 1027.17 | 362.15 | 769.14 | 266.87 | 47.81 | 169.1 | 222.92 | 85.31 | 148.72 | 79.45
2016-01-10 13:00 | 391.32 | 1006.46 | 369.72 | 837.4 | 266.87 | 36.4 | 166.9 | 234.66 | 103.99 | 147.91 | 18.99
2016-01-10 14:00 | 391.32 | 984.54 | 369.72 | 839.16 | 266.87 | 36.81 | 164.74 | 245.57 | 147.56 | 153.19 | 15.56
2016-01-10 15:00 | 406.14 | 1016.19 | 377.51 | 844.74 | 276.19 | 75.35 | 178.02 | 257.57 | 152.54 | 283.36 | 25.08
2016-01-10 16:00 | 415.58 | 1003.27 | 391.04 | 801.87 | 285.07 | 86.44 | 200.63 | 258.2 | 71.03 | 486.28 | 54.31
2016-01-10 17:00 | 423.83 | 979.16 | 426.1 | 646.72 | 285.07 | 148.94 | 183.04 | 277.61 | 149.38 | 486.28 | 62.88
2016-01-10 18:00 | 411.4 | 979.16 | 426.1 | 477.01 | 291.26 | 178.27 | 209.41 | 296.51 | 152.62 | 486.28 | 66.74
2016-01-10 19:00 | 394.56 | 1025.31 | 416.52 | 505.61 | 283.87 | 158.57 | 226.52 | 275.98 | 58.22 | 313.24 | 62.3
2016-01-10 20:00 | 386.27 | 1045.95 | 401.09 | 609.44 | 277.97 | 128.69 | 219.11 | 268.43 | 97.99 | 144.95 | 36.76
2016-01-10 21:00 | 386.27 | 1022.45 | 401.09 | 738.99 | 272.01 | 61.14 | 200.29 | 266.95 | 60.36 | 153.87 | 11.77
2016-01-10 22:00 | 387.32 | 1040.16 | 383.93 | 737.67 | 265.14 | 27.99 | 188.25 | 258.86 | 135.89 | 160.03 | 25.43
2016-01-10 23:00 | 379.62 | 1036.22 | 367.51 | 705.77 | 252.18 | 16.83 | 163.7 | 246.38 | 154.06 | 163.33 | 48.33
2016-01-10 | 378.18 | 983.31 | 356.53 | 781.8 | 242.51 | 14.48 | 156.81 | 237.65 | 58.44 | 167.25 | 48.1
2016-01-11 01:00 | 368.36 | 913.57 | 341.93 | 812.11 | 232.32 | 11.66 | 163.35 | 230.15 | 106.16 | 168.67 | 44.26
2016-01-11 02:00 | 364.03 | 879.49 | 341.93 | 867.68 | 232.32 | 6.02 | 162.21 | 198.33 | 106.98 | 168.29 | 39.28
2016-01-11 03:00 | 372.59 | 879.49 | 337.86 | 863 | 225.19 | 16.64 | 165.29 | 207.5 | 75.15 | 169.51 | 43.6
2016-01-11 04:00 | 357.09 | 934.65 | 345.46 | 841.57 | 230.01 | 8.96 | 161.62 | 228.52 | 74.53 | 164.33 | 43.49
2016-01-11 05:00 | 392.04 | 968.1 | 379.3 | 748.11 | 241.63 | 32.59 | 148.2 | 225.17 | 108.1 | 153.8 | 28.4
2016-01-11 06:00 | 421.46 | 1040.57 | 416.5 | 674.8 | 267.6 | 68.46 | 173.83 | 263.55 | 183.55 | 224.66 | 29.87
2016-01-11 07:00 | 473.36 | 968.82 | 447.26 | 560.18 | 296.64 | 125.42 | 205.7 | 314.74 | 49.36 | 296.59 | 91.12
2016-01-11 08:00 | 501.78 | 985.61 | 442.57 | 679.77 | 315.21 | 178.52 | 206.6 | 288.44 | 57.65 | 291.5 | 116.4
2016-01-11 09:00 | 491.3 | 988.02 | 417.04 | 862.15 | 322.85 | 202.09 | 199.66 | 276.46 | 54.01 | 295.03 | 28.04
2016-01-11 10:00 | 479.27 | 986.36 | 417.04 | 1004.04 | 330.18 | 183.27 | 192.24 | 269.34 | 83 | 301.72 | 11.35
2016-01-11 11:00 | 479.27 | 963.36 | 411.9 | 980.73 | 341.46 | 230.64 | 193.07 | 284.91 | 38.23 | 301.72 | 58.47
2016-01-11 12:00 | 484.33 | 940.97 | 411.57 | 903.98 | 331.69 | 224.34 | 192.52 | 292.68 | 131.43 | 392.97 | 158.63
2016-01-11 13:00 | 501.44 | 965.26 | 396.03 | 795.27 | 331.69 | 229.48 | 183.81 | 295.38 | 155.9 | 392.97 | 125.54
2016-01-11 14:00 | 476.21 | 929.82 | 402.26 | 777.06 | 296.86 | 247.71 | 179.73 | 314.92 | 173.17 | 392.97 | 91.69
2016-01-11 15:00 | 460.06 | 913.62 | 441.84 | 728 | 321.51 | 247.71 | 181.86 | 316.29 | 84.78 | 473.5 | 89.56
2016-01-11 16:00 | 498.17 | 877.86 | 441.84 | 636.48 | 329.78 | 247.45 | 208.91 | 317.71 | 112.83 | 458.17 | 115.09
2016-01-11 17:00 | 509.16 | 927.3 | 460.57 | 576.61 | 338.25 | 275.31 | 184.78 | 355.05 | 132.82 | 458.17 | 99.82
2016-01-11 18:00 | 512.71 | 927.3 | 442.57 | 540.43 | 331.2 | 275.31 | 180.61 | 386.39 | 146.24 | 458.17 | 110.34
2016-01-11 19:00 | 484.62 | 927.3 | 442.57 | 439.56 | 324.05 | 269 | 158.14 | 390.8 | 110.15 | 447.65 | 97.68
2016-01-11 20:00 | 473.95 | 916.35 | 433.44 | 452.13 | 313.61 | 241.71 | 148.45 | 377.77 | 97.21 | 456.28 | 112.3
2016-01-11 21:00 | 469.52 | 888.5 | 415.9 | 409.34 | 300.54 | 250.52 | 162.2 | 381.51 | 91.85 | 287.64 | 138.68
2016-01-11 22:00 | 436.8 | 895.38 | 425.55 | 328.54 | 281.97 | 218.09 | 186.04 | 335.5 | 60.83 | 307.37 | 147.82
2016-01-11 23:00 | 415.18 | 900.44 | 408.08 | 554.97 | 264.12 | 186.26 | 181.23 | 302.64 | 45.61 | 145.09 | 152.06
2016-01-11 | 420.59 | 898.36 | 385.32 | 474.55 | 254.66 | 112.54 | 153.95 | 274.35 | 82.2 | 146.29 | 161.18
2016-01-12 01:00 | 387.16 | 898.36 | 366.17 | 610.75 | 240.02 | 71.75 | 157.71 | 259.94 | 96.76 | 149.53 | 172.06
2016-01-12 02:00 | 372.63 | 948.64 | 366.17 | 708.5 | 240.02 | 52.26 | 142.68 | 221.92 | 85.79 | 152.25 | 180.9
2016-01-12 03:00 | 373.89 | 970.71 | 378.83 | 793.53 | 240.02 | 33.21 | 139.54 | 218.81 | 78.85 | 154.89 | 182.07
2016-01-12 04:00 | 383.51 | 990.59 | 385.04 | 770.97 | 240.02 | 36.29 | 137.2 | 228.1 | 65.11 | 147.88 | 63.43
2016-01-12 05:00 | 411.72 | 983.39 | 395.39 | 690.22 | 247.35 | 80.62 | 138.83 | 243.47 | 107.5 | 137.55 | 47.86
2016-01-12 06:00 | 460.11 | 949.99 | 427.05 | 755.44 | 269.36 | 156.02 | 166.78 | 268.23 | 70.71 | 251.31 | 45.16
2016-01-12 07:00 | 509.27 | 927.66 | 430.46 | 795.04 | 300.15 | 205.03 | 178.82 | 309.93 | 92.08 | 411.53 | 129.47
2016-01-12 08:00 | 529.53 | 940.49 | 418.02 | 885.69 | 320.11 | 223.96 | 168.28 | 292.86 | 115.34 | 411.53 | 96.93
2016-01-12 09:00 | 541.79 | 961.09 | 424.77 | 776.66 | 327.89 | 256.35 | 155.03 | 285.56 | 142.47 | 289.06 | 96.96
2016-01-12 10:00 | 530.81 | 961.09 | 424.77 | 807.08 | 327.89 | 244.34 | 187.02 | 278.03 | 112.4 | 289.74 | 108.23
2016-01-12 11:00 | 533.61 | 1036.85 | 452.66 | 766.66 | 328 | 260.95 | 164.77 | 284.67 | 130.36 | 286.5 | 110.54
2016-01-12 12:00 | 529.48 | 1050.51 | 485.7 | 722.7 | 335.76 | 262.16 | 198.99 | 265.15 | 65.7 | 293.65 | 68.86
2016-01-12 13:00 | 525.11 | 1050.51 | 467.77 | 711.01 | 335.76 | 225.61 | 196.87 | 278.08 | 72.95 | 292.34 | 16.09
2016-01-12 14:00 | 501.1 | 1031.18 | 452.86 | 709.02 | 335.76 | 194.68 | 184.75 | 280.15 | 140.43 | 282.71 | 24.52
2016-01-12 15:00 | 502.11 | 1021.03 | 452.86 | 684.55 | 335.76 | 205.36 | 188.23 | 286.27 | 171.38 | 464.37 | 18.19
2016-01-12 16:00 | 481.64 | 1056.16 | 462.13 | 707.56 | 335.76 | 211.27 | 199.52 | 284.44 | 190.81 | 454.89 | 23.72
2016-01-12 17:00 | 479.04 | 1032.75 | 481.41 | 642.95 | 328.99 | 243.04 | 204.39 | 297.37 | 169.14 | 439.49 | 58.32
2016-01-12 18:00 | 468.3 | 1032.75 | 481.84 | 798.78 | 328.99 | 240.45 | 190.27 | 321.72 | 180.88 | 448.52 | 86.94
2016-01-12 19:00 | 444.59 | 1032.75 | 497.65 | 752.64 | 328.85 | 227.73 | 222.8 | 333.6 | 139.83 | 446.56 | 92.56
2016-01-12 20:00 | 444.59 | 1032.75 | 476.22 | 652.22 | 308.19 | 213.07 | 209.82 | 317.49 | 109.96 | 445.39 | 110.97
2016-01-12 21:00 | 449.73 | 1008.84 | 446.14 | 688.93 | 301.45 | 209.19 | 218.4 | 305.31 | 118.51 | 455.43 | 41.25
2016-01-12 22:00 | 475.25 | 988.52 | 425.21 | 729.77 | 289.08 | 188.22 | 209.1 | 312.2 | 136.3 | 296.33 | 23.76
2016-01-12 23:00 | 450.26 | 999.44 | 403.55 | 814.85 | 271.53 | 137.03 | 183.43 | 297 | 105.39 | 136.72 | 35.77
2016-01-12 | 434.29 | 992.49 | 393.24 | 736.81 | 255.32 | 94.98 | 166.99 | 270.26 | 96.92 | 141.03 | 49.15
2016-01-13 01:00 | 400 | 992.49 | 396.49 | 795.15 | 243.38 | 59.43 | 162.66 | 269.66 | 41.58 | 146.84 | 41.24
2016-01-13 02:00 | 383.37 | 1010.4 | 383.53 | 899.97 | 238.49 | 50.56 | 148.83 | 267.35 | 76.58 | 146.84 | 45.75
2016-01-13 03:00 | 383.37 | 1010.4 | 375.45 | 964.1 | 238.49 | 56.04 | 157.16 | 252.4 | 57.63 | 147.81 | 46.99
2016-01-13 04:00 | 376.41 | 1010.4 | 369.98 | 1015.49 | 238.49 | 62.02 | 141.37 | 245.98 | 42.23 | 143.72 | 49.17
2016-01-13 05:00 | 402.7 | 951.4 | 381.26 | 866.65 | 246.5 | 138.03 | 145.85 | 267.31 | 89.58 | 131.28 | 183.74
2016-01-13 06:00 | 410.45 | 922.52 | 391.37 | 714.77 | 265.97 | 208.78 | 162.79 | 308.13 | 47.41 | 269.33 | 155.9
2016-01-13 07:00 | 437.25 | 934.39 | 407.03 | 719.51 | 297.37 | 205.41 | 182.42 | 336.83 | 67.55 | 275.15 | 109.38
2016-01-13 08:00 | 476.64 | 909.46 | 422.21 | 648.07 | 322.5 | 223.5 | 200.11 | 359.3 | 99.67 | 272.52 | 110.89
2016-01-13 09:00 | 452.2 | 923.73 | 437.33 | 802.31 | 333.07 | 215.4 | 204.1 | 359.3 | 34.59 | 272.52 | 114.25
2016-01-13 10:00 | 484.56 | 933.12 | 446.17 | 726.29 | 340.9 | 227.06 | 207.15 | 373.8 | 38.8 | 283.29 | 129.86
2016-01-13 11:00 | 491.41 | 913.93 | 446.07 | 704.39 | 340.9 | 217.95 | 194.32 | 385.2 | 96.88 | 283.29 | 133.74
2016-01-13 12:00 | 479.91 | 976.52 | 471.46 | 810.91 | 340.9 | 188.93 | 194.09 | 335.93 | 36.48 | 286.58 | 152.44
2016-01-13 13:00 | 494.96 | 976.52 | 452.71 | 746.95 | 340.9 | 186.71 | 182.68 | 307.41 | 49.76 | 286.58 | 160.26
2016-01-13 14:00 | 501.46 | 1007.26 | 442.4 | 668.23 | 340.9 | 186.49 | 185.71 | 307.16 | 40.76 | 291.56 | 74.18
2016-01-13 15:00 | 465.4 | 1035.15 | 460.91 | 636.56 | 340.9 | 229.77 | 198.12 | 313.58 | 73.67 | 289.1 | 52.89
2016-01-13 16:00 | 439.16 | 1052.26 | 460.91 | 613.33 | 340.9 | 228.59 | 207.23 | 335.65 | 91.97 | 415.38 | 53.06
2016-01-13 17:00 | 440.95 | 1052.26 | 481.9 | 460.73 | 348.91 | 246.03 | 177.02 | 333.25 | 56.48 | 426.24 | 126.19
2016-01-13 18:00 | 441.94 | 1024.5 | 481.9 | 519.53 | 339.81 | 246.03 | 177.43 | 345.96 | 103.07 | 435.02 | 134.18
2016-01-13 19:00 | 436.01 | 1024.5 | 476.25 | 433.08 | 332.68 | 254.36 | 231.24 | 337.11 | 132.39 | 435.02 | 135.81
2016-01-13 20:00 | 409.33 | 1048.79 | 477.08 | 443.89 | 321.69 | 224.52 | 219.37 | 306.06 | 113.65 | 264.91 | 137.36
2016-01-13 21:00 | 389.6 | 1038.42 | 441.57 | 451.05 | 309.35 | 216.92 | 168.73 | 308.14 | 123.12 | 114.35 | 171.19
2016-01-13 22:00 | 404.57 | 1018.01 | 450.33 | 418.32 | 299.23 | 160.65 | 183.99 | 298.92 | 29.69 | 109.31 | 147.97
2016-01-13 23:00 | 399.26 | 1018.01 | 431.38 | 511.55 | 275.7 | 121.69 | 175.75 | 276.29 | 132.65 | 110.67 | 49.25
2016-01-13 | 386.93 | 1018.01 | 412.36 | 554.81 | 262.65 | 94.94 | 167.8 | 271.29 | 121.84 | 110.27 | 62.54
2016-01-14 01:00 | 363.44 | 1018.01 | 384 | 541.53 | 247.27 | 90.26 | 167.44 | 254.84 | 161.58 | 112.31 | 90.94
2016-01-14 02:00 | 363.44 | 984.35 | 373.69 | 564.76 | 247.27 | 83.42 | 171.04 | 258.89 | 167 | 103.37 | 152.41
2016-01-14 03:00 | 358.86 | 958.91 | 373.69 | 544.8 | 238.12 | 70.61 | 161.88 | 258.82 | 184.95 | 87.26 | 205.43
2016-01-14 04:00 | 373.07 | 958.91 | 373.69 | 560.85 | 238.12 | 56.42 | 162.2 | 259.38 | 166.71 | 163.98 | 199.47
2016-01-14 05:00 | 397.22 | 943.29 | 394.28 | 556.64 | 248.91 | 48.16 | 129.54 | 280.67 | 35.89 | 272.4 | 169.97
2016-01-14 06:00 | 440.52 | 910.7 | 408.81 | 488.53 | 271.91 | 135.5 | 133.54 | 350.86 | 32.54 | 332.88 | 144.87
2016-01-14 07:00 | 568.33 | 878.61 | 425.52 | 690.13 | 299.02 | 185.69 | 127.65 | 409.36 | 97.61 | 319.79 | 112.39
2016-01-14 08:00 | 689.1 | 869.82 | 439.02 | 616.6 | 299.02 | 208.81 | 128.22 | 407.92 | 111.77 | 488.71 | 121.1
2016-01-14 09:00 | 689.1 | 846.4 | 439.02 | 534.35 | 312.62 | 223.95 | 128.57 | 397.65 | 53.36 | 488.71 | 126.93
2016-01-14 10:00 | 689.1 | 827.83 | 453.94 | 587.97 | 331.31 | 220.91 | 128.26 | 424.08 | 79.16 | 498.91 | 140.98
2016-01-14 11:00 | 681.86 | 827.83 | 438.26 | 601.01 | 316.01 | 220.89 | 129.94 | 416.79 | 84.63 | 327.11 | 147.5
2016-01-14 12:00 | 647.55 | 804.67 | 431.02 | 643.85 | 316.01 | 197.6 | 145.21 | 402.26 | 55.24 | 334.53 | 164.74
2016-01-14 13:00 | 647.55 | 786.7 | 436.1 | 639.74 | 316.01 | 201.42 | 134.87 | 402.26 | 41.75 | 327.42 | 176.25
2016-01-14 14:00 | 627.82 | 786.7 | 449.91 | 589.02 | 316.01 | 201.91 | 134.59 | 405.96 | 41.82 | 166.84 | 176.96
2016-01-14 15:00 | 591.12 | 804.94 | 501.82 | 528.03 | 316.01 | 224.18 | 132.9 | 403.79 | 35.49 | 161.79 | 162.73
2016-01-14 16:00 | 610.12 | 796.8 | 523.86 | 484.09 | 316.01 | 223.92 | 138.64 | 387.87 | 80.46 | 313.58 | 140.78
2016-01-14 17:00 | 648.89 | 817.12 | 554.32 | 516.03 | 322.57 | 237.25 | 127.05 | 398.07 | 104.73 | 479.74 | 112.37
2016-01-14 18:00 | 648.89 | 817.12 | 538.56 | 601.94 | 322.57 | 270.18 | 129.37 | 417.37 | 157 | 479.74 | 115.62
2016-01-14 19:00 | 636.64 | 844.61 | 549.51 | 677.09 | 315.84 | 303.19 | 136.33 | 388.99 | 145.28 | 306.14 | 118.9
2016-01-14 20:00 | 613.19 | 861.92 | 537.11 | 627.47 | 309.31 | 283.84 | 152.41 | 354.08 | 168.43 | 313.28 | 119.81
2016-01-14 21:00 | 588.33 | 843.63 | 515.65 | 570.87 | 299.07 | 207.31 | 162.73 | 338.64 | 174.01 | 313.28 | 148.51
2016-01-14 22:00 | 568.85 | 826.7 | 493.1 | 538.36 | 281.78 | 189.14 | 177.81 | 321.91 | 139.82 | 325.42 | 155.82
2016-01-14 23:00 | 562.38 | 846.51 | 493.1 | 460.52 | 265.27 | 156.66 | 163.91 | 295.51 | 91.35 | 175.04 | 174.74
2016-01-14 | 540.36 | 860.74 | 455.73 | 594.48 | 253.73 | 114.77 | 182.06 | 289.34 | 74.83 | 284.22 | 188.68
2016-01-15 01:00 | 513.28 | 877.65 | 441.28 | 620.22 | 238.52 | 92.61 | 159.39 | 272.35 | 62.51 | 344.7 | 171.44
2016-01-15 02:00 | 513.28 | 899.88 | 426.97 | 574.85 | 231.2 | 84.41 | 155.83 | 253.06 | 43.13 | 344.7 | 44.72
2016-01-15 03:00 | 498.03 | 929.53 | 416.94 | 600.06 | 231.2 | 59.38 | 146.93 | 213.07 | 55.46 | 183.46 | 15.11
2016-01-15 04:00 | 498.03 | 929.53 | 416.94 | 642.17 | 231.2 | 68.4 | 150.81 | 215.73 | 49.37 | 179.77 | 6.8
2016-01-15 05:00 | 517.83 | 967.27 | 434.77 | 684.69 | 239.66 | 87.42 | 141.82 | 223.82 | 62.33 | 338.1 | 15.99
2016-01-15 06:00 | 574.69 | 899.67 | 439.68 | 667.96 | 262.73 | 157.46 | 148.17 | 230.84 | 78.74 | 319.78 | 45.26
2016-01-15 07:00 | 668.04 | 820.12 | 456.27 | 500.88 | 293.69 | 216.08 | 183.42 | 269.86 | 118.66 | 475.51 | 93.53
2016-01-15 08:00 | 699.99 | 803.03 | 456.27 | 546.81 | 311.88 | 248.6 | 202.05 | 288.42 | 163.24 | 473.03 | 80.58
2016-01-15 09:00 | 699.99 | 783.93 | 456.27 | 618.45 | 322.19 | 262.19 | 170.64 | 296.84 | 109.3 | 306.87 | 98.73
2016-01-15 10:00 | 684.37 | 807.07 | 472.38 | 751.22 | 322.19 | 256.18 | 187.27 | 297.93 | 35.59 | 306.87 | 108.53
2016-01-15 11:00 | 701.23 | 829.15 | 472.38 | 683.72 | 322.19 | 243.93 | 187.27 | 302.93 | 68.63 | 312.65 | 120.45
2016-01-15 12:00 | 686.34 | 905.93 | 457.6 | 715.92 | 322.19 | 230.01 | 188.82 | 319.43 | 81.38 | 310.44 | 98.09
2016-01-15 13:00 | 668.07 | 934.06 | 457.6 | 811.85 | 322.19 | 201.77 | 182.99 | 317.62 | 98.08 | 310.44 | 53.48
2016-01-15 14:00 | 584.48 | 934.06 | 447.05 | 818.36 | 322.19 | 163.79 | 170.47 | 317.91 | 80.59 | 310.44 | 67.08
2016-01-15 15:00 | 466.83 | 955.51 | 447.05 | 768.94 | 322.19 | 192.23 | 191.78 | 303.58 | 73.71 | 298.07 | 133.51
2016-01-15 16:00 | 479.71 | 985.02 | 460.15 | 680.67 | 322.19 | 199.45 | 199.94 | 290.41 | 72.26 | 469.24 | 144.49
2016-01-15 17:00 | 496.54 | 950.38 | 479.31 | 578.9 | 322.19 | 208.73 | 207.98 | 289.72 | 79.24 | 452.46 | 126.77
2016-01-15 18:00 | 475.72 | 906.61 | 469.28 | 636.82 | 318.84 | 201.97 | 210.22 | 291.27 | 85.96 | 461.95 | 114.7
2016-01-15 19:00 | 475.72 | 917.03 | 453.81 | 628.63 | 310.11 | 201.97 | 207.8 | 294.69 | 117.98 | 461.95 | 121.95
2016-01-15 20:00 | 455.55 | 917.03 | 435.06 | 802.95 | 300.3 | 181.7 | 207.84 | 284.88 | 134.07 | 461.95 | 136.21
2016-01-15 21:00 | 446.32 | 895.95 | 426.02 | 701.54 | 286.87 | 142.62 | 193.7 | 288.93 | 86.91 | 315.04 | 146.61
2016-01-15 22:00 | 436.84 | 844.69 | 404.96 | 777.39 | 268.32 | 142.62 | 176.1 | 277.97 | 44.94 | 315.04 | 79.62
2016-01-15 23:00 | 400.89 | 834.64 | 366.12 | 792.44 | 249.42 | 49.85 | 160.87 | 241.76 | 30.21 | 165.16 | 101.8
2016-01-15 | 396.61 | 796.41 | 368.32 | 592.28 | 243.13 | 13.88 | 138.49 | 221.05 | 23.49 | 162.18 | 139.34
2016-01-16 01:00 | 391.49 | 780.9 | 355.85 | 543.5 | 228.65 | 2.84 | 127.93 | 227.16 | 23.52 | 165.05 | 179.21
2016-01-16 02:00 | 383.8 | 809.47 | 342.85 | 585.7 | 221.11 | 7.05 | 118.68 | 205.05 | 41.29 | 165.05 | 127.42
2016-01-16 03:00 | 395.05 | 798.28 | 342.85 | 628.34 | 216.63 | 2.86 | 115.98 | 198.87 | 26.57 | 165.05 | 87.86
2016-01-16 04:00 | 383.86 | 818.25 | 333.06 | 657.04 | 216.63 | 12.4 | 121.1 | 219.82 | 42.52 | 162.98 | 71.97
2016-01-16 05:00 | 383.86 | 818.25 | 333.06 | 619.48 | 216.63 | 9.02 | 122.84 | 216.54 | 68 | 268.41 | 69.47
2016-01-16 06:00 | 402.48 | 814.16 | 346.38 | 695.87 | 222.15 | 75.29 | 124.76 | 218.91 | 77.5 | 313.59 | 51.21
2016-01-16 07:00 | 433.01 | 835.67 | 362.13 | 584.09 | 231.77 | 110.57 | 135.77 | 245.17 | 65.94 | 307.05 | 51.55
2016-01-16 08:00 | 433.01 | 845.01 | 373.43 | 556.6 | 245.31 | 120.89 | 155.7 | 281.92 | 100.27 | 299.07 | 152.59
2016-01-16 09:00 | 429.73 | 833.7 | 382.28 | 514.46 | 257.12 | 163.85 | 137.82 | 284.83 | 117.05 | 291.22 | 163.31
2016-01-16 10:00 | 429.73 | 833.7 | 394.13 | 581.6 | 265.63 | 170.5 | 119.74 | 293.57 | 50.12 | 291.22 | 184.5
2016-01-16 11:00 | 445.03 | 833.7 | 394.13 | 544.15 | 271.15 | 158.97 | 183.35 | 269.2 | 31.76 | 459.65 | 185.21
2016-01-16 12:00 | 435.75 | 833.7 | 402.02 | 530.14 | 271.15 | 149.75 | 183.09 | 256.82 | 89.87 | 459.65 | 162.46
2016-01-16 13:00 | 468.47 | 859.38 | 383.67 | 571.11 | 271.15 | 145.84 | 171.77 | 267.14 | 72.81 | 459.65 | 52.68
2016-01-16 14:00 | 460.52 | 840.95 | 383.67 | 684.31 | 271.15 | 151.88 | 173.08 | 257.03 | 59.72 | 465.5 | 32.35
2016-01-16 15:00 | 483.69 | 808.6 | 388.76 | 619.44 | 276.64 | 151.89 | 171.37 | 252.53 | 70.36 | 465.5 | 21.25
2016-01-16 16:00 | 484.06 | 778.29 | 406.12 | 656.91 | 282.51 | 158.76 | 183.77 | 267.82 | 80.93 | 453.71 | 96.84
2016-01-16 17:00 | 515.83 | 783.56 | 412.09 | 747.2 | 289.69 | 177.63 | 183.14 | 298.62 | 117.18 | 441.96 | 143.59
2016-01-16 18:00 | 515.83 | 741.65 | 412.09 | 620.52 | 289.69 | 185.92 | 202.75 | 319.04 | 160.9 | 452.12 | 149.74
2016-01-16 19:00 | 501.38 | 707.68 | 404.07 | 705.9 | 282.18 | 168.17 | 137.16 | 310.91 | 141.43 | 452.12 | 157.87
2016-01-16 20:00 | 490.65 | 707.68 | 389.76 | 687.64 | 275.84 | 157.79 | 131.35 | 309.87 | 161.07 | 461.86 | 151.96
2016-01-16 21:00 | 464.79 | 716.61 | 384.47 | 672.3 | 269.18 | 169.67 | 131.6 | 287.4 | 200.1 | 295.55 | 152.18
2016-01-16 22:00 | 464.79 | 733.2 | 377.49 | 707.06 | 262.26 | 169.67 | 160.64 | 296.99 | 160.9 | 307.18 | 196.19
2016-01-16 23:00 | 439.72 | 762.02 | 374.83 | 644.28 | 253.36 | 108.26 | 160.05 | 259.2 | 54.49 | 150.21 | 210.83
2016-01-16 | 433.28 | 787.4 | 362.35 | 655.53 | 244.6 | 38.35 | 143.69 | 254.7 | 66.66 | 151.19 | 113.87
2016-01-17 01:00 | 436.63 | 767.02 | 362.35 | 630.4 | 233.37 | 29.26 | 131.87 | 251.92 | 87.57 | 152.87 | 66.94
2016-01-17 02:00 | 427.06 | 767.02 | 340.89 | 650.7 | 225.9 | 23.77 | 126.12 | 241.8 | 78.87 | 154.05 | 67.91
2016-01-17 03:00 | 418.35 | 773.13 | 336.64 | 650.7 | 225.9 | 18.35 | 121.79 | 238.72 | 116.75 | 161.98 | 76.32
2016-01-17 04:00 | 418.35 | 790.44 | 332.12 | 590.83 | 225.9 | 16.85 | 123.54 | 226.64 | 137.39 | 151.91 | 78.59
2016-01-17 05:00 | 418.35 | 773.94 | 339.04 | 536.26 | 225.9 | 30.56 | 124.56 | 233.92 | 112.99 | 157.25 | 70.93
2016-01-17 06:00 | 431.93 | 788.85 | 343.3 | 581.11 | 228.87 | 59.36 | 130.29 | 248.42 | 103.74 | 153.39 | 50.77
2016-01-17 07:00 | 423.17 | 813.71 | 354.54 | 609.45 | 235.91 | 79.28 | 137.48 | 268.22 | 84.48 | 147.37 | 75.33
2016-01-17 08:00 | 432.09 | 800.62 | 367.28 | 518.95 | 245.85 | 113.89 | 149.02 | 256.39 | 49.41 | 305.4 | 197.75
2016-01-17 09:00 | 441.51 | 831.84 | 383.95 | 527.72 | 257.84 | 157.95 | 158.66 | 261.73 | 93.46 | 474.94 | 201.18
2016-01-17 10:00 | 441.51 | 831.84 | 383.95 | 485.54 | 271.07 | 169.25 | 170.34 | 269.38 | 96.23 | 474.94 | 193.35
2016-01-17 11:00 | 452.35 | 831.84 | 383.95 | 566.03 | 271.07 | 177.89 | 181 | 307.07 | 110.11 | 474.94 | 189.85
2016-01-17 12:00 | 452.35 | 831.84 | 413 | 593.94 | 279.82 | 178.53 | 181 | 328.01 | 107.85 | 474.94 | 185.65
2016-01-17 13:00 | 462.37 | 820.9 | 407.1 | 570.93 | 279.82 | 178.53 | 187.46 | 311.5 | 90.92 | 474.94 | 162.22
2016-01-17 14:00 | 462.37 | 864.77 | 407.1 | 504.86 | 285.57 | 158.47 | 173.37 | 271.44 | 89.34 | 474.94 | 102.21
2016-01-17 15:00 | 481.54 | 864.77 | 407.1 | 509.27 | 285.57 | 158.47 | 182.27 | 267.96 | 70.73 | 474.94 | 34.11
2016-01-17 16:00 | 493.78 | 911.73 | 420.8 | 573.8 | 292.23 | 162.15 | 193.3 | 267.2 | 31.79 | 457.98 | 31.97
2016-01-17 17:00 | 513.92 | 903.82 | 448.04 | 430.73 | 300.41 | 186.46 | 207.3 | 281.35 | 52.93 | 457.98 | 108.6
2016-01-17 18:00 | 503.34 | 901.52 | 464.61 | 452.75 | 300.41 | 187.59 | 214.33 | 299.84 | 134.1 | 457.98 | 120.69
2016-01-17 19:00 | 486.57 | 932.63 | 445.58 | 520.08 | 300.41 | 174.37 | 213.77 | 300.74 | 73.05 | 462.04 | 136.36
2016-01-17 20:00 | 486.57 | 893.87 | 445.58 | 534.88 | 293.88 | 176.17 | 217.97 | 296.54 | 48.48 | 462.04 | 151.11
2016-01-17 21:00 | 479.73 | 856 | 445.58 | 510.14 | 286.37 | 132.36 | 212.8 | 293.44 | 30.83 | 472.44 | 164.31
2016-01-17 22:00 | 475.77 | 839.79 | 409.92 | 529.71 | 276.4 | 154.32 | 180.03 | 261.11 | 29.73 | 310.09 | 129.99
2016-01-17 23:00 | 465.18 | 840.61 | 378.93 | 602.49 | 262.68 | 135.91 | 169.03 | 250.29 | 23.81 | 165.28 | 53.7
2016-01-17 | 475.46 | 816.11 | 374.03 | 595.49 | 250.16 | 85.83 | 148.82 | 240.87 | 36.28 | 167.45 | 59.09
2016-01-18 01:00 | 457.45 | 801.6 | 374.03 | 577.91 | 241.04 | 64.91 | 137.05 | 228.35 | 51.84 | 167.46 | 54.14
2016-01-18 02:00 | 441.21 | 843.82 | 374.03 | 709.25 | 236.17 | 49.51 | 131.52 | 242.13 | 41.87 | 165.71 | 53.69
2016-01-18 03:00 | 450.05 | 834.78 | 360.04 | 788.23 | 236.17 | 56.72 | 135.83 | 241.25 | 53.84 | 162.39 | 68.52
2016-01-18 04:00 | 451.92 | 834.78 | 358.64 | 736.77 | 236.17 | 59.29 | 139.97 | 236.46 | 38.43 | 162.74 | 73.29
2016-01-18 05:00 | 457.48 | 874.94 | 363.68 | 702.63 | 247.44 | 66.09 | 139.77 | 237.3 | 29.02 | 145.97 | 131.73
2016-01-18 06:00 | 483.67 | 838.14 | 396.74 | 664.03 | 273.5 | 122.97 | 186.56 | 260.11 | 35.47 | 137.25 | 196.21
2016-01-18 07:00 | 511.85 | 823.51 | 417.94 | 715.41 | 302.13 | 199.68 | 246.21 | 285.02 | 31.68 | 122.85 | 146.65
2016-01-18 08:00 | 493.12 | 829.4 | 423.69 | 826.31 | 321.57 | 205.22 | 241.35 | 301.52 | 35.54 | 261.79 | 120.77
2016-01-18 09:00 | 522.63 | 818.75 | 451.75 | 819.51 | 346 | 250.26 | 288.23 | 334.85 | 36.32 | 450.2 | 120.79
2016-01-18 10:00 | 526.52 | 843.65 | 449.35 | 852.29 | 355.28 | 249.43 | 290.66 | 307.03 | 39.01 | 450.2 | 146.42
2016-01-18 11:00 | 527.05 | 873.19 | 439.6 | 793.92 | 339.57 | 247.03 | 277.51 | 295.52 | 20.49 | 450.2 | 159.91
2016-01-18 12:00 | 517.65 | 862.15 | 455.5 | 804.33 | 339.57 | 235.71 | 275.41 | 288.51 | 118.22 | 288.44 | 54.38
2016-01-18 13:00 | 517.65 | 862.15 | 455.5 | 774.6 | 339.57 | 229.27 | 266.49 | 265.26 | 106.87 | 290.17 | 38.91
2016-01-18 14:00 | 539.61 | 851.28 | 440.47 | 806.11 | 332.45 | 218.43 | 258.24 | 292.6 | 35.46 | 453.43 | 23.15
2016-01-18 15:00 | 554.75 | 851.28 | 423.15 | 787.13 | 332.45 | 249.52 | 268.08 | 289.69 | 24.61 | 453.43 | 21.34
2016-01-18 16:00 | 539.15 | 857.4 | 435.45 | 807.47 | 332.45 | 255.85 | 285.72 | 277 | 37.79 | 443.91 | 115.43
2016-01-18 17:00 | 545.51 | 836.19 | 458.41 | 590.6 | 342.84 | 292.43 | 291.03 | 302.79 | 118.01 | 421.74 | 64.41
2016-01-18 18:00 | 568.09 | 808.34 | 472.47 | 649.17 | 342.84 | 310.79 | 306.72 | 377 | 108.58 | 424.82 | 50.35
2016-01-18 19:00 | 548.3 | 821.37 | 479.5 | 517.89 | 333.47 | 320.27 | 285.19 | 353.76 | 80.49 | 262.57 | 82.55
2016-01-18 20:00 | 521.66 | 809.7 | 481.03 | 667.7 | 333.47 | 267.97 | 305.9 | 337.44 | 150.97 | 259.68 | 84.88
2016-01-18 21:00 | 521.71 | 754.52 | 444.72 | 520.65 | 312.57 | 221.36 | 165.52 | 352.87 | 138.6 | 271.46 | 113.48
2016-01-18 22:00 | 500.38 | 784.02 | 426.9 | 608.04 | 292.49 | 203.8 | 299.58 | 307.88 | 237.68 | 127.14 | 147.1
2016-01-18 23:00 | 464.57 | 804.13 | 399.39 | 828.39 | 273.12 | 165.37 | 279.2 | 289.72 | 165.72 | 126.47 | 177.53
2016-01-18 | 450.7 | 802.19 | 383.61 | 891.95 | 261.72 | 142.42 | 241.76 | 236.47 | 128.71 | 123.85 | 105.98
2016-01-19 01:00 | 450.7 | 790.19 | 367.66 | 970.25 | 250.37 | 129.67 | 239.39 | 203.67 | 34.94 | 121.77 | 76.91
2016-01-19 02:00 | 433.74 | 764.24 | 359.5 | 952.75 | 250.37 | 133.53 | 218.54 | 220.71 | 32.54 | 120.46 | 125.85
2016-01-19 03:00 | 423.77 | 741.3 | 359.5 | 930.49 | 242.37 | 127.8 | 237.65 | 234.7 | 71.8 | 91.78 | 216.38
2016-01-19 04:00 | 435.96 | 754.43 | 341.23 | 1049.37 | 247.79 | 105.69 | 244.74 | 224.87 | 71 | 192.61 | 178.68
2016-01-19 05:00 | 447.65 | 790.24 | 355.11 | 947.11 | 256.57 | 121.88 | 253.99 | 286.85 | 45.57 | 180.66 | 139.31
2016-01-19 06:00 | 479.33 | 779.05 | 383.67 | 726 | 280.34 | 186.25 | 235.09 | 319.49 | 31.11 | 299.56 | 118.36
2016-01-19 07:00 | 517.68 | 776.69 | 404.59 | 650.53 | 315.3 | 197.35 | 227.78 | 374.81 | 95.25 | 460.75 | 116.84
2016-01-19 08:00 | 553.15 | 776.69 | 412.21 | 642.25 | 320.13 | 252.47 | 277.68 | 405.7 | 149.4 | 460.75 | 120.39
2016-01-19 09:00 | 529.79 | 815.98 | 412.21 | 706.7 | 327.49 | 288.37 | 315.41 | 388.5 | 72.39 | 309.47 | 119.7
2016-01-19 10:00 | 538.15 | 844.54 | 429.32 | 711.06 | 327.49 | 244.27 | 296.21 | 378.54 | 36.91 | 309.47 | 137.1
2016-01-19 11:00 | 513.01 | 834.33 | 429.32 | 720.47 | 327.49 | 244.27 | 293.09 | 375.37 | 185.66 | 321.23 | 110.38
2016-01-19 12:00 | 513.01 | 855.25 | 453.43 | 707.06 | 327.49 | 236.34 | 287.13 | 369.22 | 273.91 | 319.65 | 66.94
2016-01-19 13:00 | 523.51 | 855.25 | 478.74 | 704.49 | 327.49 | 249.83 | 280.11 | 364.46 | 231.35 | 310.3 | 76.95
2016-01-19 14:00 | 499.61 | 856.87 | 467.78 | 669.25 | 327.49 | 220.51 | 255.63 | 366.89 | 245.66 | 317.88 | 129.29
2016-01-19 15:00 | 520.02 | 856.87 | 447.44 | 659.85 | 327.49 | 215.38 | 268.71 | 310.08 | 188.43 | 325.94 | 95.15
2016-01-19 16:00 | 524 | 848.69 | 434.89 | 598.8 | 327.49 | 243.64 | 213.42 | 332.85 | 38.76 | 474.21 | 93.75
2016-01-19 17:00 | 523.79 | 817.24 | 458.7 | 624.87 | 334.87 | 265.71 | 188.71 | 395.75 | 86.63 | 474.21 | 107.17
2016-01-19 18:00 | 553.14 | 789.06 | 458.7 | 528.35 | 326.15 | 279.09 | 252.22 | 449.26 | 87.55 | 474.21 | 105
2016-01-19 19:00 | 539.58 | 759.45 | 452.84 | 664.84 | 317.57 | 272.99 | 182.34 | 420.32 | 49.81 | 474.21 | 115.46
2016-01-19 20:00 | 515.53 | 744.14 | 432.78 | 680.66 | 310.7 | 254.44 | 165.71 | 444.8 | 30.86 | 475.65 | 145.4
2016-01-19 21:00 | 509.02 | 714.78 | 425.33 | 645.08 | 304.23 | 262.89 | 216.68 | 434.07 | 34.53 | 301.52 | 150.03
2016-01-19 22:00 | 491.48 | 720.1 | 426.88 | 647.78 | 290.4 | 240.67 | 289.85 | 415.1 | 113.87 | 191.54 | 154.1
2016-01-19 23:00 | 477.08 | 726.49 | 402.63 | 779.27 | 270.43 | 163.28 | 283.67 | 365.93 | 34.13 | 178.65 | 189.64
2016-01-19 | 455.4 | 692.87 | 383.26 | 673.75 | 252.15 | 130.9 | 205.52 | 354.65 | 38.79 | 176.29 | 211.99
2016-01-20 01:00 | 448.98 | 665.96 | 368.48 | 659.48 | 238.84 | 123.54 | 233.43 | 347.98 | 103.53 | 172.9 | 224
2016-01-20 02:00 | 450.81 | 665.96 | 368.27 | 527.11 | 238.84 | 124.41 | 208.61 | 347.85 | 96.34 | 172.9 | 234.44
2016-01-20 03:00 | 439.83 | 707.46 | 339 | 642.85 | 238.84 | 98.29 | 260 | 316.53 | 35.87 | 172.9 | 109.69
2016-01-20 04:00 | 463.89 | 720.28 | 319.54 | 610.29 | 238.84 | 94.58 | 178.81 | 344.42 | 27.74 | 185.18 | 70.78
2016-01-20 05:00 | 471.7 | 712.1 | 319.54 | 746.83 | 244.52 | 98.7 | 244.18 | 336.89 | 32.75 | 180.57 | 58.99
2016-01-20 06:00 | 502.36 | 689.15 | 352.12 | 621.13 | 267.74 | 130.1 | 204.37 | 390.33 | 58.47 | 289 | 110.09
2016-01-20 07:00 | 557.09 | 627.55 | 387.33 | 495.06 | 307.98 | 182.28 | 173.48 | 462.68 | 74.86 | 495.21 | 141.32
2016-01-20 08:00 | 589.48 | 668.23 | 406.46 | 425.55 | 323.4 | 255.93 | 145.13 | 468.5 | 35.87 | 495.21 | 147.48
2016-01-20 09:00 | 588.23 | 668.23 | 420.05 | 531.19 | 323.69 | 273.24 | 200.64 | 468.5 | 52.76 | 495.21 | 148.91
2016-01-20 10:00 | 599.31 | 658.57 | 423.29 | 458.12 | 323.69 | 298.16 | 127.34 | 459.08 | 34.34 | 495.21 | 158.36
2016-01-20 11:00 | 617.25 | 658.57 | 426.31 | 519.06 | 323.69 | 313.48 | 113.38 | 453.35 | 29.05 | 492.62 | 167.17
2016-01-20 12:00 | 631.15 | 658.57 | 419.9 | 557.18 | 323.69 | 297.4 | 118.31 | 446.38 | 35.89 | 492.62 | 172.78
2016-01-20 13:00 | 618.33 | 655.44 | 431.02 | 579.14 | 342.04 | 281.1 | 103.33 | 439.52 | 29.06 | 337.96 | 180.21
2016-01-20 14:00 | 601.83 | 672.76 | 419.48 | 480.18 | 342.04 | 252.63 | 130.43 | 415.42 | 131.8 | 333.39 | 171.85
2016-01-20 15:00 | 579.07 | 690.11 | 414.55 | 506.01 | 319.9 | 237.25 | 100.41 | 368.16 | 49.58 | 329.43 | 177.37
2016-01-20 16:00 | 590.78 | 712.82 | 414.55 | 392.1 | 327.96 | 231.48 | 139.48 | 267.5 | 35.21 | 428.71 | 158.03
2016-01-20 17:00 | 597.5 | 707.85 | 435.87 | 379.98 | 327.96 | 254.4 | 107.54 | 200.07 | 61.93 | 475.38 | 129.32
2016-01-20 18:00 | 617.36 | 705.08 | 437.96 | 396.14 | 327.96 | 254.4 | 109.64 | 211.17 | 137.25 | 475.38 | 125.76
2016-01-20 19:00 | 609.81 | 705.08 | 437.96 | 297.89 | 320.9 | 250.48 | 118.68 | 191.94 | 123.45 | 475.38 | 126.86
2016-01-20 20:00 | 592.02 | 699.73 | 423.92 | 287.43 | 313.3 | 234.85 | 131.46 | 231.59 | 145.11 | 475.38 | 139.91
2016-01-20 21:00 | 570.06 | 706.1 | 412.76 | 310.53 | 302.78 | 227.7 | 160.75 | 257.32 | 103.07 | 314.58 | 154.28
2016-01-20 22:00 | 541.95 | 706.1 | 390.05 | 377.38 | 287.8 | 212.76 | 223.52 | 294.77 | 64.15 | 326.59 | 182.3
2016-01-20 23:00 | 500.72 | 699.71 | 372.36 | 512.4 | 270.81 | 191.4 | 242.63 | 281.22 | 52.63 | 336.45 | 189.43
2016-01-20 | 490.93 | 701.94 | 384.78 | 642.62 | 253.15 | 132.18 | 240.76 | 299.67 | 169.09 | 256.81 | 197.12
2016-01-21 01:00 | 490.93 | 715.64 | 377.74 | 574.77 | 240.64 | 78.47 | 240.45 | 305.97 | 254.4 | 171.03 | 192.95
2016-01-21 02:00 | 477.26 | 738.18 | 365.07 | 531.31 | 235.74 | 74.03 | 240.45 | 296.93 | 189.64 | 170.45 | 214.55
2016-01-21 03:00 | 477.76 | 748.8 | 346.18 | 626.34 | 235.74 | 75.47 | 228.23 | 297.34 | 182.75 | 166.99 | 105.51
2016-01-21 04:00 | 473.27 | 753.22 | 346.18 | 655.57 | 235.74 | 77.35 | 229.34 | 292.68 | 243.35 | 162.55 | 58.52
2016-01-21 05:00 | 483.22 | 737.06 | 346.69 | 652.47 | 243.83 | 98.59 | 248 | 317.06 | 175.55 | 251.64 | 39.27
2016-01-21 06:00 | 504.59 | 715.34 | 373.94 | 614.09 | 270.48 | 163.1 | 239.83 | 340.35 | 115.08 | 412.28 | 84.81
2016-01-21 07:00 | 557.7 | 687.87 | 409.14 | 397.82 | 304.4 | 222.56 | 212.52 | 396.33 | 109.46 | 433.29 | 133.69
2016-01-21 08:00 | 578.29 | 683.58 | 422.95 | 333.26 | 328.14 | 238.42 | 171.13 | 396.33 | 49.6 | 433.29 | 126.46
2016-01-21 09:00 | 593.07 | 683.58 | 422.95 | 407.12 | 328.14 | 238.79 | 175.72 | 379.3 | 26.82 | 433.29 | 137.83
2016-01-21 10:00 | 606.53 | 661.71 | 422.95 | 438.25 | 328.14 | 226.33 | 176.28 | 368.38 | 78.49 | 433.29 | 166.81
2016-01-21 11:00 | 593.02 | 654.78 | 439.18 | 474.09 | 338.33 | 227.89 | 241.27 | 376.58 | 66.44 | 443.82 | 173.14
2016-01-21 12:00 | 572.61 | 654.78 | 435.12 | 526.07 | 338.33 | 226.83 | 221.32 | 384.36 | 46.52 | 285.22 | 181.8
2016-01-21 13:00 | 582.28 | 654.78 | 435.12 | 438.85 | 338.33 | 207.48 | 254 | 376.2 | 36.74 | 297.48 | 195.2
2016-01-21 14:00 | 553.08 | 654.78 | 435.12 | 518.36 | 331.31 | 172.66 | 170.88 | 376.43 | 23.78 | 289.25 | 192.88
2016-01-21 15:00 | 558.57 | 656.91 | 435.12 | 373.97 | 331.31 | 198.43 | 206.56 | 374.39 | 35.22 | 453.59 | 189.57
2016-01-21 16:00 | 577.25 | 642.76 | 443.93 | 345.44 | 331.31 | 224.32 | 214.52 | 401.93 | 178.13 | 437.07 | 163.83
2016-01-21 17:00 | 572.12 | 675.81 | 459.76 | 309.14 | 338.16 | 248.54 | 165.14 | 403.3 | 210.18 | 437.07 | 130.74
2016-01-21 18:00 | 567.39 | 675.81 | 456.69 | 311.58 | 338.16 | 239.98 | 169.72 | 441.99 | 137.53 | 445.61 | 123.73
2016-01-21 19:00 | 571.45 | 685.1 | 456.69 | 364.44 | 328.78 | 237.72 | 176.44 | 431.39 | 92.91 | 441.2 | 127.92
2016-01-21 20:00 | 559.12 | 683.92 | 444.71 | 365.22 | 315.78 | 227.15 | 210.04 | 418.95 | 74.17 | 441.2 | 124.47
2016-01-21 21:00 | 559.12 | 654.35 | 433.07 | 309.14 | 300.33 | 180.05 | 209.92 | 423.44 | 88.71 | 459.13 | 149.45
2016-01-21 22:00 | 566.52 | 667.79 | 400.79 | 263.13 | 285.96 | 231.92 | 243.34 | 411.92 | 28.57 | 299.31 | 188.58
2016-01-21 23:00 | 558.99 | 665.13 | 366.79 | 613.31 | 266.68 | 201.22 | 177.53 | 385.1 | 30.91 | 315.59 | 200.78
2016-01-21 | 555.28 | 641.97 | 361.45 | 581.39 | 254.47 | 140.89 | 229.69 | 355.49 | 52.37 | 316.25 | 219.89
2016-01-22 01:00 | 535.57 | 641.97 | 350.59 | 647.29 | 242.7 | 90.01 | 172.37 | 337.73 | 50.09 | 157.08 | 223.93
2016-01-22 02:00 | 535.57 | 641.97 | 350.59 | 630.95 | 236.55 | 88.73 | 220.04 | 331.37 | 99.12 | 157.56 | 223.95
2016-01-22 03:00 | 540.18 | 641.97 | 350.59 | 637.44 | 236.55 | 104.79 | 218.53 | 340.39 | 141.06 | 320.14 | 231.43
2016-01-22 04:00 | 529.91 | 665.61 | 328.26 | 680.89 | 236.55 | 112.98 | 194.51 | 335.99 | 99.48 | 318.48 | 149.13
2016-01-22 05:00 | 524.02 | 702.75 | 330.61 | 678.34 | 245.23 | 125.08 | 160.04 | 342.56 | 62.63 | 307.8 | 53.54
2016-01-22 06:00 | 548.62 | 697.44 | 349.9 | 625.63 | 268.12 | 177.06 | 158.3 | 375.93 | 113.78 | 469.02 | 32.57
2016-01-22 07:00 | 591.77 | 677.85 | 380.65 | 336.18 | 296.69 | 232.69 | 166.66 | 432.61 | 59.01 | 285.26 | 162.31
2016-01-22 08:00 | 591.77 | 713.72 | 379.13 | 316.58 | 320.66 | 230.27 | 169.94 | 453.06 | 28.24 | 452.63 | 177.3
2016-01-22 09:00 | 591.77 | 713.72 | 386.98 | 355.98 | 332.8 | 249.76 | 187.47 | 457.4 | 31.92 | 292.1 | 194.98
2016-01-22 10:00 | 594.87 | 697.53 | 405.18 | 369.92 | 332.8 | 195.55 | 215.94 | 439.51 | 41.81 | 292.1 | 174.4
2016-01-22 11:00 | 581.01 | 715.76 | 406.76 | 532.75 | 332.8 | 160.34 | 223.72 | 385.24 | 28.52 | 300.53 | 185.52
2016-01-22 12:00 | 607.75 | 715.76 | 426.37 | 510.49 | 332.8 | 161.94 | 272.9 | 384.83 | 46.31 | 306.2 | 169.64
2016-01-22 13:00 | 600.7 | 715.76 | 422.17 | 625.83 | 332.8 | 155.76 | 171.39 | 378.46 | 51.49 | 306.2 | 176.13
2016-01-22 14:00 | 600.7 | 696.98 | 409.12 | 622.43 | 332.8 | 158.88 | 150.68 | 362.02 | 53.07 | 317.87 | 176.02
2016-01-22 15:00 | 580.26 | 713.34 | 399 | 563.14 | 332.8 | 158.88 | 138.88 | 354.19 | 31.69 | 317.87 | 172.91
2016-01-22 16:00 | 581.54 | 713.34 | 403.58 | 391.07 | 332.8 | 182.19 | 172.4 | 340.42 | 39.38 | 464.6 | 156.34
2016-01-22 17:00 | 589.26 | 713.34 | 413.14 | 280.79 | 332.8 | 213.55 | 155.53 | 357.93 | 39.79 | 280.8 | 115.85
2016-01-22 18:00 | 576.12 | 706.94 | 406.81 | 328.68 | 324.87 | 170.17 | 155.53 | 376.48 | 33.27 | 273.89 | 118.24
2016-01-22 19:00 | 576.12 | 706.94 | 406.81 | 362.73 | 317.61 | 177.91 | 184.32 | 367.87 | 46.22 | 265.31 | 114.48
2016-01-22 20:00 | 588.5 | 738.42 | 406.81 | 380.15 | 307.41 | 169.23 | 193.96 | 343.77 | 30.81 | 264.29 | 112.21
2016-01-22 21:00 | 539.92 | 759.53 | 410.86 | 451.94 | 292.32 | 128.16 | 201.41 | 330.57 | 24.93 | 133.59 | 146.34
2016-01-22 22:00 | 504.42 | 811.48 | 408.66 | 376.16 | 279.57 | 102.68 | 190.33 | 316.21 | 31.4 | 104.21 | 183.14
2016-01-22 23:00 | 469.61 | 829.39 | 394.56 | 657.81 | 264.07 | 71.75 | 141.31 | 262.64 | 30.05 | 95.53 | 201
2016-01-22 | 458.7 | 831.56 | 386.94 | 714.94 | 257.15 | 56.3 | 146.67 | 238.02 | 35.29 | 93.58 | 213.75
2016-01-23 01:00 | 444.56 | 831.56 | 386.94 | 747.1 | 244.75 | 48.65 | 144.37 | 226.05 | 63.92 | 88.5 | 218.73
2016-01-23 02:00 | 444.56 | 831.56 | 360.3 | 736.43 | 236.58 | 48.04 | 136.98 | 217.09 | 64.44 | 86.85 | 98.55
2016-01-23 03:00 | 452.52 | 807.22 | 338.71 | 764.08 | 231.74 | 38.62 | 139.1 | 211.18 | 33.8 | 96.33 | 71.18
2016-01-23 04:00 | 456.66 | 789.3 | 320.02 | 772.84 | 231.74 | 30.09 | 139.1 | 199.49 | 39.17 | 197.46 | 74
2016-01-23 05:00 | 449.03 | 789.3 | 320 | 820.01 | 236.9 | 30 | 143.02 | 195.4 | 31.47 | 196.16 | 57.98
2016-01-23 06:00 | 466.23 | 778.88 | 320 | 709.15 | 243.05 | 43.85 | 160.7 | 274.71 | 59.23 | 187.49 | 50.77
2016-01-23 07:00 | 455.71 | 768.42 | 336.46 | 678.74 | 251.63 | 31.34 | 167.05 | 319.48 | 34.03 | 345.74 | 152.27
2016-01-23 08:00 | 477.09 | 761.52 | 362.94 | 553.05 | 264.11 | 78.09 | 164.16 | 303.15 | 65.6 | 330.06 | 163.89
2016-01-23 09:00 | 477.09 | 761.52 | 376.43 | 551.45 | 274.12 | 121.8 | 184.64 | 286.18 | 46.53 | 336.96 | 163.46
2016-01-23 10:00 | 504.36 | 761.52 | 376.43 | 565.48 | 280.15 | 143.62 | 184.64 | 288.54 | 27.3 | 340 | 194.2
2016-01-23 11:00 | 504.36 | 782.77 | 366.33 | 562.87 | 286.68 | 142.78 | 189.47 | 288.18 | 100.67 | 343.69 | 74.11
2016-01-23 12:00 | 485.63 | 758.72 | 366.33 | 600.45 | 286.68 | 144.35 | 190.57 | 286.84 | 77.1 | 177.59 | 38.99
2016-01-23 13:00 | 493.28 | 743.32 | 366.81 | 609.62 | 283.75 | 122.63 | 184.19 | 272.8 | 64.65 | 185.92 | 39.73
2016-01-23 14:00 | 513.05 | 728.16 | 379.37 | 583.24 | 283.75 | 71.37 | 180.77 | 277.45 | 49.48 | 338.64 | 50.03
2016-01-23 15:00 | 507.35 | 744.53 | 405.46 | 525.93 | 283.75 | 53.64 | 184.84 | 270.83 | 32.3 | 350.19 | 37.97
2016-01-23 16:00 | 517.52 | 728.17 | 422.72 | 431.83 | 283.75 | 100.56 | 160.98 | 289.22 | 49.64 | 338.65 | 134.64
2016-01-23 17:00 | 518.35 | 748.24 | 431.61 | 495.04 | 293.13 | 131.71 | 154.55 | 393.28 | 60.86 | 321.85 | 113.12
2016-01-23 18:00 | 551.92 | 712.72 | 431.61 | 418.37 | 293.13 | 156.47 | 131.52 | 486.93 | 32.03 | 325.43 | 107.51
2016-01-23 19:00 | 539.91 | 700.68 | 425.75 | 434.66 | 293.13 | 151.67 | 132.23 | 431.24 | 32.33 | 333.11 | 110
2016-01-23 20:00 | 528.51 | 679.41 | 413.78 | 471.61 | 286.51 | 145.65 | 131.13 | 417.5 | 31.82 | 340.71 | 114.45
2016-01-23 21:00 | 528.51 | 662.12 | 402.41 | 492.61 | 277.49 | 132.61 | 134.53 | 401.62 | 76.69 | 340.71 | 145.11
2016-01-23 22:00 | 521.18 | 678.31 | 389.99 | 461.39 | 268.79 | 118.19 | 134.99 | 379.04 | 33.23 | 347.78 | 169.19
2016-01-23 23:00 | 493.3 | 697.75 | 374.58 | 568.17 | 260.11 | 100.41 | 133.85 | 323.6 | 27.46 | 355.47 | 193.33
2016-01-23 | 480.37 | 698.76 | 362.58 | 729.21 | 254.03 | 36.91 | 123.44 | 282.28 | 74.28 | 245.77 | 209.3
2016-01-24 01:00 | 480.37 | 690.11 | 362.58 | 695.4 | 244.17 | 27.32 | 115.44 | 251.82 | 34.14 | 198.21 | 208.11
2016-01-24 02:00 | 480.37 | 690.11 | 362.58 | 674.83 | 238.47 | 26.27 | 121.03 | 244.81 | 48.49 | 194.25 | 203.8
2016-01-24 03:00 | 457.22 | 684.68 | 351.41 | 573.45 | 233.19 | 24.97 | 133.88 | 198.01 | 41.33 | 194.25 | 209.15
2016-01-24 04:00 | 457.22 | 710.93 | 351.41 | 530.11 | 233.19 | 24.35 | 133.88 | 187.56 | 72.88 | 192.26 | 215.61
2016-01-24 05:00 | 457.22 | 710.93 | 359.19 | 587.61 | 233.19 | 28.44 | 145.95 | 198.68 | 62.32 | 188.87 | 202.33
2016-01-24 06:00 | 461.4 | 725.69 | 367.19 | 599.86 | 238.33 | 32.22 | 152.59 | 215.07 | 56.86 | 186.38 | 190.09
2016-01-24 07:00 | 445.42 | 741.84 | 359.15 | 492.2 | 247.03 | 38.09 | 118.05 | 264.36 | 87.05 | 174.8 | 180.91
2016-01-24 08:00 | 468.57 | 718.45 | 378.07 | 458.05 | 256.06 | 54.5 | 148.95 | 285.53 | 30.72 | 170.41 | 164.81
2016-01-24 09:00 | 491.56 | 745.11 | 390.4 | 540.15 | 264.46 | 66.86 | 118.38 | 270.34 | 42.48 | 163.53 | 150.62
2016-01-24 10:00 | 513.72 | 738.14 | 398.51 | 552.54 | 274.89 | 73 | 121.07 | 269.68 | 75.64 | 162.97 | 170.61
2016-01-24 11:00 | 490.16 | 769.08 | 408.77 | 636.71 | 280.71 | 49.98 | 126.82 | 262.63 | 85.79 | 166.38 | 138.8
2016-01-24 12:00 | 468.66 | 796.55 | 400.17 | 554.18 | 286.45 | 52.76 | 166.12 | 224.68 | 66.29 | 167.57 | 153.03
2016-01-24 13:00 | 483.82 | 847.81 | 381.45 | 563.55 | 286.45 | 89.98 | 173.24 | 219.59 | 96.31 | 254.29 | 88.49
2016-01-24 14:00 | 483.82 | 845.8 | 364.95 | 590.32 | 286.45 | 112.1 | 174.14 | 226.45 | 120.97 | 254.29 | 38.75
2016-01-24 15:00 | 483.82 | 853.42 | 373.78 | 541.33 | 286.45 | 109.32 | 171.89 | 221.22 | 119.12 | 342.3 | 22.62
2016-01-24 16:00 | 489.46 | 853.42 | 391.7 | 591.47 | 286.45 | 104.33 | 179.82 | 246.42 | 79.56 | 331.45 | 27.75
2016-01-24 17:00 | 492.35 | 827.75 | 410.3 | 485.74 | 294.54 | 148.63 | 162.35 | 273.77 | 42.97 | 323.72 | 126.32
2016-01-24 18:00 | 503.31 | 801.1 | 410.3 | 524.74 | 294.54 | 149.3 | 124.81 | 282.49 | 60.15 | 497.3 | 115.82
2016-01-24 19:00 | 503.31 | 773.38 | 401.47 | 496.14 | 288.21 | 151.8 | 133.54 | 290.23 | 49.4 | 497.3 | 134.9
2016-01-24 20:00 | 503.31 | 748.73 | 393.37 | 468.09 | 282.38 | 163.91 | 142.75 | 275.98 | 56.89 | 335.25 | 140.62
2016-01-24 21:00 | 507.93 | 748.73 | 378.36 | 489.65 | 273.1 | 150.88 | 158.76 | 251.54 | 41.12 | 346.07 | 176.23
2016-01-24 22:00 | 496.04 | 748.73 | 388.02 | 501.51 | 259.08 | 105.49 | 155.73 | 244.79 | 41.15 | 358.66 | 206.53
2016-01-24 23:00 | 487.59 | 719.53 | 378.63 | 519.1 | 246.62 | 30.94 | 166.15 | 246.32 | 55.27 | 194.41 | 229.5
2016-01-24 | 488.2 | 711.58 | 363.36 | 539.09 | 237.71 | 20.9 | 151.38 | 219.88 | 33.11 | 198.98 | 194.03
2016-01-25 01:00 | 488.2 | 731.17 | 336.58 | 491.91 | 226.01 | 14.69 | 147.53 | 210.88 | 51.15 | 198.98 | 77.16
2016-01-25 02:00 | 488.2 | 704.48 | 322.3 | 497.23 | 220.67 | 16.27 | 149.82 | 210.62 | 77.56 | 198.98 | 80.79
2016-01-25 03:00 | 466.86 | 696.02 | 312.07 | 463.42 | 220.67 | 15.26 | 136.01 | 204.79 | 57.29 | 202.94 | 89.19
2016-01-25 04:00 | 477.82 | 698.19 | 318.24 | 500.51 | 226.14 | 19.14 | 150.56 | 204.72 | 52.99 | 202.94 | 84.55
2016-01-25 05:00 | 468.06 | 722.16 | 331.02 | 508.93 | 235.65 | 27.56 | 160.44 | 221.04 | 35.5 | 192.2 | 88.55
2016-01-25 06:00 | 482.36 | 693.72 | 355.42 | 446.65 | 260.85 | 93.17 | 162.21 | 290.86 | 63.54 | 303 | 208.56
2016-01-25 07:00 | 557.68 | 661.25 | 336.04 | 263.91 | 289.05 | 159.54 | 175.84 | 381.11 | 79.62 | 512.11 | 138.3
2016-01-25 08:00 | 626.27 | 661.25 | 249.9 | 293.76 | 307.75 | 237.28 | 192.24 | 383.34 | 75.63 | 512.11 | 126.17
2016-01-25 09:00 | 605.04 | 687.96 | 257.85 | 407.44 | 307.75 | 235.14 | 184.63 | 367.6 | 39.61 | 517.29 | 130.84
2016-01-25 10:00 | 587.19 | 720.49 | 250.81 | 510.97 | 314.74 | 228.14 | 165.74 | 372.72 | 46.83 | 529.32 | 157.83
2016-01-25 11:00 | 581.53 | 746.8 | 250.81 | 507.27 | 314.74 | 219.63 | 183.55 | 354.23 | 159.45 | 529.32 | 167.48
2016-01-25 12:00 | 581.53 | 773.58 | 266.33 | 513.54 | 314.74 | 227.14 | 193.38 | 353.75 | 186.39 | 359.31 | 185.58
2016-01-25 13:00 | 581.53 | 823.63 | 266.7 | 470.74 | 314.74 | 206.62 | 189.36 | 335.72 | 166.02 | 180.53 | 179.1
2016-01-25 14:00 | 581.53 | 852.48 | 253.75 | 517.87 | 307.03 | 190.1 | 183.58 | 301.47 | 69.62 | 176.39 | 73.68
2016-01-25 15:00 | 604.34 | 852.48 | 230.61 | 505.83 | 307.03 | 167.62 | 179.22 | 307.54 | 61.06 | 288.13 | 37.36
2016-01-25 16:00 | 630.14 | 833.33 | 240.15 | 318.33 | 307.03 | 181.5 | 189.09 | 303.22 | 71.14 | 502.45 | 37.02
2016-01-25 17:00 | 628.57 | 869.81 | 254.31 | 360.3 | 314.08 | 248.66 | 207.33 | 314.78 | 155.73 | 499.6 | 123.87
2016-01-25 18:00 | 628.57 | 851.94 | 254.31 | 353.29 | 314.08 | 248.66 | 202.81 | 312.26 | 207.71 | 499.6 | 135.23
2016-01-25 19:00 | 602.32 | 863.51 | 261 | 494.15 | 307.29 | 244.27 | 215.8 | 309.17 | 204.36 | 320.76 | 132.56
2016-01-25 20:00 | 594.4 | 863.51 | 257.47 | 520.6 | 296.71 | 178.37 | 201.83 | 308.58 | 204.78 | 329.21 | 154.94
2016-01-25 21:00 | 586.28 | 870.55 | 236.07 | 553.72 | 282.14 | 186.56 | 199.8 | 293.19 | 144.07 | 167.22 | 82.71
2016-01-25 22:00 | 567 | 862.87 | 202.75 | 673.4 | 265.68 | 145.49 | 179.01 | 262.97 | 86.96 | 178.52 | 56.88
2016-01-25 23:00 | 543.13 | 816.65 | 192.91 | 836.9 | 246.36 | 78 | 157.51 | 254.08 | 39.73 | 190.56 | 85.61
2016-01-25 | 530.76 | 742.47 | 188.58 | 951.55 | 235.11 | 57.98 | 139.48 | 239.26 | 59.46 | 208.48 | 97.89
2016-01-26 01:00 | 506.13 | 674.05 | 192.78 | 867.97 | 224.12 | 52.18 | 123.34 | 223.17 | 60.87 | 214.21 | 94.27
2016-01-26 02:00 | 480.29 | 681.97 | 183.04 | 898.6 | 219.63 | 27.47 | 135.48 | 224.86 | 41.9 | 218.69 | 93.97
2016-01-26 03:00 | 479.49 | 681.97 | 181.98 | 969.11 | 215.15 | 23.26 | 125.12 | 229.78 | 60.83 | 218.69 | 97.12
2016-01-26 04:00 | 479.49 | 681.97 | 75.35 | 936.64 | 215.15 | 26.92 | 128.21 | 241.02 | 46.91 | 218.69 | 93.17
2016-01-26 05:00 | 507.12 | 689.28 | 75.35 | 729.85 | 254.56 | 58.17 | 133.36 | 236.83 | 26.62 | 207.72 | 74.56
2016-01-26 06:00 | 539.87 | 713.1 | 75.35 | 629 | 348.93 | 109.47 | 155.99 | 256.62 | 32.23 | 189.61 | 31.5
2016-01-26 07:00 | 593.71 | 795.17 | 75.35 | 468.53 | 399.51 | 160.34 | 178.22 | 289.96 | 70.28 | 342.07 | 100.9
2016-01-26 08:00 | 602.35 | 804.27 | 75.35 | 534.47 | 429.62 | 169.16 | 189.5 | 300.7 | 35.12 | 334.61 | 122.88
2016-01-26 09:00 | 634.92 | 842.24 | 75.35 | 583.05 | 442.94 | 167.53 | 190.26 | 317.45 | 50.95 | 334.61 | 126.67
2016-01-26 10:00 | 647.99 | 842.24 | 75.35 | 576.34 | 442.94 | 182.51 | 189.51 | 297.64 | 83.7 | 344.64 | 140.96
2016-01-26 11:00 | 647.99 | 864.88 | 75.35 | 609.34 | 427.08 | 175.56 | 191.01 | 313.53 | 60.45 | 344.64 | 149.93
2016-01-26 12:00 | 647.99 | 874.61 | 75.35 | 620.3 | 427.08 | 175.84 | 198.79 | 329.31 | 58.93 | 344.64 | 152.46
2016-01-26 13:00 | 647.99 | 874.61 | 75.35 | 561.27 | 427.08 | 167.43 | 216.17 | 329.08 | 44.01 | 344.64 | 157.8
2016-01-26 14:00 | 647.99 | 874.61 | 75.35 | 551.76 | 427.08 | 171.61 | 207 | 331.44 | 30.54 | 344.64 | 156.81
2016-01-26 15:00 | 663.02 | 809.89 | 75.35 | 490.61 | 427.08 | 159.13 | 202.39 | 315.42 | 39.91 | 465.4 | 139.34
2016-01-26 16:00 | 649.76 | 807.15 | 75.35 | 543.33 | 427.08 | 199.68 | 219.55 | 330.99 | 137.41 | 503.17 | 134.27
2016-01-26 17:00 | 686.75 | 779.09 | 75.35 | 400.51 | 435.84 | 259.62 | 221.27 | 341.53 | 122.29 | 492.49 | 138.82
2016-01-26 18:00 | 686.75 | 779.09 | 75.35 | 361.81 | 426.64 | 259.62 | 212.29 | 339.79 | 81.35 | 502.47 | 146.36
2016-01-26 19:00 | 686.75 | 754.29 | 75.35 | 424.56 | 417.14 | 274.71 | 210.84 | 320.64 | 39.19 | 502.47 | 153.66
2016-01-26 20:00 | 685.8 | 736.39 | 75.35 | 554.52 | 407.77 | 253.46 | 209.14 | 313.2 | 64.43 | 502.47 | 143.77
2016-01-26 21:00 | 666.25 | 762.64 | 75.35 | 595.33 | 398.13 | 246.88 | 193.69 | 335.96 | 72.54 | 340.88 | 173.65
2016-01-26 22:00 | 632.07 | 754.39 | 75.35 | 564.93 | 380.35 | 182.13 | 177.09 | 343.89 | 50.94 | 181.23 | 172.62
2016-01-26 23:00 | 597.83 | 728.21 | 75.35 | 732.17 | 348.03 | 100.45 | 158.12 | 306.73 | 28.48 | 189.82 | 186.68
2016-01-26 | 580.75 | 720.06 | 0 | 857.83 | 327.71 | 76.56 | 140.22 | 277.27 | 41.99 | 197.07 | 211.57
2016-01-27 01:00 | 552.38 | 673.64 | 0 | 1002.26 | 312.82 | 52.39 | 136.58 | 270.14 | 26.26 | 199.72 | 208.82
2016-01-27 02:00 | 552.38 | 651.93 | 0 | 955.72 | 305.47 | 51.02 | 134.16 | 270.04 | 28.5 | 199.72 | 209.13
2016-01-27 03:00 | 536.91 | 671.9 | 0 | 969.71 | 305.47 | 46.61 | 131.35 | 268.76 | 38.33 | 199.72 | 213.04
2016-01-27 04:00 | 536.91 | 696.51 | 0 | 864.33 | 314.79 | 43.59 | 136.52 | 269.01 | 31.55 | 193.33 | 211.02
2016-01-27 05:00 | 556.66 | 696.51 | 0 | 717.69 | 325.26 | 82.86 | 140.57 | 283.37 | 55.99 | 185.96 | 195.68
2016-01-27 06:00 | 602.17 | 698.85 | 0 | 593.48 | 361.64 | 123.41 | 160.93 | 314.78 | 83.74 | 355.57 | 138.69
2016-01-27 07:00 | 658.39 | 712.65 | 0 | 573.01 | 402.19 | 154.21 | 164.13 | 364.49 | 239.82 | 512.19 | 97.43
2016-01-27 08:00 | 679.15 | 660.72 | 0 | 645.67 | 416.03 | 228.07 | 140.32 | 362 | 210.2 | 501.59 | 105.54
2016-01-27 09:00 | 692.78 | 637.93 | 0 | 700.46 | 428.93 | 213.9 | 137.88 | 358.79 | 241.41 | 501.59 | 106.73
2016-01-27 10:00 | 723.47 | 631.27 | 0 | 620.77 | 428.93 | 234.58 | 199.47 | 381.96 | 232.62 | 501.59 | 145.48
2016-01-27 11:00 | 697.94 | 650.83 | 0 | 630.05 | 436.85 | 237.46 | 198.3 | 397.4 | 222.55 | 339.82 | 149.39
2016-01-27 12:00 | 666.55 | 662.7 | 0 | 684.74 | 436.85 | 230.21 | 201.46 | 386.64 | 220.23 | 347.2 | 122.96
2016-01-27 13:00 | 674.83 | 683.7 | 0 | 689.82 | 420.03 | 220.32 | 200.69 | 410.04 | 62.51 | 347.2 | 136.71
2016-01-27 14:00 | 674.83 | 696.48 | 0 | 684.45 | 420.03 | 176.39 | 201.56 | 398.4 | 137.21 | 347.2 | 158.33
2016-01-27 15:00 | 674.83 | 686.57 | 0 | 603.5 | 420.03 | 186.82 | 203.3 | 385.68 | 191.08 | 340.09 | 134.55
2016-01-27 16:00 | 674.83 | 740.55 | 0 | 520.22 | 420.03 | 199.66 | 213.78 | 351.94 | 237.48 | 329.99 | 120.85
2016-01-27 17:00 | 689.64 | 785.97 | 0 | 339.95 | 431.47 | 210.57 | 219.5 | 334.72 | 206.19 | 432.87 | 110.16
2016-01-27 18:00 | 689.64 | 829.78 | 0 | 333.68 | 431.47 | 236 | 200.97 | 329.8 | 205.3 | 432.87 | 105.77
2016-01-27 19:00 | 667.96 | 858.46 | 0 | 369.27 | 419.77 | 229.35 | 219.72 | 315.81 | 165.39 | 432.87 | 114.51
2016-01-27 20:00 | 649.1 | 892.84 | 0 | 302.87 | 407.47 | 219.34 | 211.26 | 305.14 | 102.07 | 432.87 | 141.18
2016-01-27 21:00 | 630.31 | 890.39 | 0 | 456.69 | 397.48 | 185.57 | 200.63 | 285.9 | 87.07 | 326.03 | 147.05
2016-01-27 22:00 | 591.85 | 870.35 | 0 | 672.97 | 376.23 | 123.23 | 191.91 | 262.24 | 46.07 | 168.91 | 160.55
2016-01-27 23:00 | 573.26 | 825.28 | 0 | 718.01 | 353.06 | 67.12 | 166.98 | 261.7 | 67.2 | 182.15 | 189.87
2016-01-27 | 552.42 | 788.65 | 0 | 910.13 | 333.42 | 44.69 | 161.2 | 249.87 | 41.04 | 186.35 | 187.54
2016-01-28 01:00 | 516.34 | 762.79 | 0 | 911.46 | 318.12 | 27.32 | 143.89 | 231.09 | 34.5 | 192.17 | 174.02
2016-01-28 02:00 | 516.34 | 762.79 | 0 | 979.08 | 310.53 | 22.38 | 144.62 | 232.36 | 43.95 | 192.17 | 174.33
2016-01-28 03:00 | 505.81 | 767.67 | 0 | 1005.46 | 310.53 | 14.26 | 136.78 | 225.73 | 70.66 | 192.17 | 184.95
2016-01-28 04:00 | 505.81 | 767.67 | 0 | 931.96 | 310.53 | 15.39 | 135.22 | 223.21 | 62.25 | 193.31 | 189.86
2016-01-28 05:00 | 529.07 | 785.3 | 0 | 809.07 | 324.33 | 34.74 | 133.62 | 222.59 | 56.25 | 181.18 | 174.58
2016-01-28 06:00 | 567.45 | 814.94 | 0 | 661.39 | 355.35 | 79.1 | 159.58 | 262.35 | 48.77 | 166.86 | 137.83
2016-01-28 07:00 | 621.6 | 815.6 | 0 | 400.81 | 393.08 | 164.48 | 193.4 | 304.79 | 108.52 | 275.6 | 100.33
2016-01-28 08:00 | 642.19 | 827.53 | 0 | 441.38 | 416.27 | 183.44 | 195.72 | 297.76 | 68.37 | 496.58 | 104.06
2016-01-28 09:00 | 630.02 | 875.86 | 0 | 596.15 | 431.3 | 166.24 | 203.27 | 291.55 | 91.38 | 496.58 | 104.59
2016-01-28 10:00 | 638.2 | 875.86 | 0 | 621.2 | 431.3 | 164.86 | 203.92 | 250.85 | 152.94 | 485.88 | 126.61
2016-01-28 11:00 | 620.49 | 881 | 0 | 668.58 | 431.3 | 184.18 | 212.58 | 225.57 | 189.06 | 323.39 | 131.59
2016-01-28 12:00 | 606.51 | 863.18 | 0 | 685.21 | 431.3 | 182.95 | 206.81 | 232.14 | 143.63 | 323.39 | 141.19
2016-01-28 13:00 | 619.35 | 842.74 | 0 | 741.76 | 431.3 | 173.86 | 208.21 | 233.31 | 146.58 | 323.39 | 124.75
2016-01-28 14:00 | 577.99 | 819.05 | 0 | 722.67 | 431.3 | 182.84 | 208.21 | 247.97 | 169.33 | 323.39 | 121.03
2016-01-28 15:00 | 577.99 | 851.57 | 0 | 597.71 | 315.34 | 146.37 | 215.25 | 273.91 | 98.21 | 316.09 | 108.61
2016-01-28 16:00 | 608.1 | 808.16 | 282.63 | 457.52 | 315.34 | 199.22 | 216.53 | 274.92 | 239.05 | 309.42 | 83.53
2016-01-28 17:00 | 603.72 | 801.25 | 285.17 | 418.18 | 322.45 | 207.44 | 222.42 | 257.58 | 129.66 | 477.03 | 106.57
2016-01-28 18:00 | 603.72 | 774.47 | 251.63 | 441.78 | 322.45 | 202.28 | 219.6 | 288.31 | 91.33 | 481.22 | 132.58
2016-01-28 19:00 | 590.5 | 742.87 | 245.94 | 458.73 | 309.26 | 202.28 | 246.74 | 366.6 | 116.89 | 481.22 | 129.11
2016-01-28 20:00 | 590.5 | 742.87 | 250.86 | 433.13 | 298.69 | 171.06 | 239.02 | 381.25 | 154.42 | 490.91 | 134.59
2016-01-28 21:00 | 606.77 | 760.79 | 229.02 | 497.76 | 291.77 | 149.99 | 224.65 | 361.14 | 158.39 | 321.24 | 149.03
2016-01-28 22:00 | 584.12 | 738 | 211.65 | 609.8 | 276.96 | 131.86 | 196.54 | 346.77 | 56.28 | 338.24 | 161.76
2016-01-28 23:00 | 543.58 | 765.93 | 212.21 | 524.1 | 257.08 | 47.13 | 181.45 | 341.02 | 35.08 | 177.01 | 191.14
2016-01-28 | 506.57 | 789.78 | 202.6 | 726.31 | 244.21 | 17.72 | 171.67 | 285.17 | 51.91 | 183.43 | 208.64
2016-01-29 01:00 | 469.18 | 833 | 202.6 | 802.98 | 232.34 | 36.6 | 162.56 | 221.56 | 49.02 | 189.67 | 211.24
2016-01-29 02:00 | 454.12 | 782.21 | 190.92 | 763.84 | 226.49 | 42.94 | 159.54 | 221.32 | 41.98 | 194.05 | 216.05
2016-01-29 03:00 | 454.12 | 785.03 | 190.92 | 763.84 | 226.49 | 42.75 | 158 | 226.23 | 37.08 | 188.81 | 223.44
2016-01-29 04:00 | 444.32 | 813.51 | 183.05 | 692.89 | 226.49 | 45.69 | 162.59 | 220.37 | 32.98 | 192.56 | 213.82
2016-01-29 05:00 | 468.88 | 861.84 | 188.68 | 566.84 | 238.24 | 26.47 | 155.05 | 231.32 | 67.2 | 182.25 | 203.69
2016-01-29 06:00 | 505.27 | 847.77 | 202.76 | 532.45 | 264.74 | 33.15 | 175.51 | 266.01 | 69 | 306.93 | 190.24
2016-01-29 07:00 | 581.03 | 800.88 | 252.86 | 296.58 | 293.92 | 120.48 | 206.62 | 314.63 | 35.09 | 495.2 | 191.4
2016-01-29 08:00 | 632.71 | 768.67 | 284.36 | 262.79 | 293.92 | 168.87 | 198.38 | 310.28 | 53.46 | 479.12 | 162.83
2016-01-29 09:00 | 632.71 | 773.89 | 253.49 | 464.98 | 311.6 | 181.81 | 205.73 | 302.38 | 54.25 | 479.12 | 123.54
2016-01-29 10:00 | 597.66 | 800.01 | 249.57 | 532.01 | 311.6 | 194.72 | 208.48 | 321.69 | 79.75 | 312.9 | 151.32
2016-01-29 11:00 | 585.02 | 780.15 | 260.55 | 560.72 | 318.33 | 129.03 | 208.54 | 327.96 | 40.35 | 312.9 | 181.06
2016-01-29 12:00 | 570.22 | 760.67 | 260.27 | 532.69 | 318.33 | 114.93 | 203.19 | 314.16 | 29.2 | 312.9 | 214.97
2016-01-29 13:00 | 570.22 | 743.17 | 260.27 | 544.46 | 318.33 | 130.45 | 196.73 | 315.71 | 39.87 | 152.47 | 216.27
2016-01-29 14:00 | 582.87 | 728.23 | 254.06 | 567.1 | 311.69 | 136.73 | 186.06 | 315.76 | 149.4 | 152.47 | 198.35
2016-01-29 15:00 | 596.94 | 692.54 | 256.48 | 580.02 | 311.69 | 158.98 | 174.54 | 311.56 | 228.08 | 327.51 | 174.84
2016-01-29 16:00 | 596.94 | 667.38 | 256.48 | 552.35 | 311.69 | 157.2 | 138.46 | 300.8 | 274.27 | 495.02 | 145.08
2016-01-29 17:00 | 648.07 | 619.51 | 257.98 | 484.64 | 319.66 | 210.93 | 156.31 | 338.97 | 243.2 | 479.32 | 114.41
2016-01-29 18:00 | 638.35 | 593.15 | 291.54 | 467.8 | 312.64 | 210.93 | 157.34 | 435.22 | 222.69 | 479.32 | 116.93
2016-01-29 19:00 | 625.51 | 573.22 | 284.56 | 544.42 | 305.32 | 222.53 | 196.58 | 452.09 | 138.02 | 479.32 | 128.56
2016-01-29 20:00 | 624.47 | 593.38 | 243.3 | 667.7 | 299.09 | 168.3 | 184.83 | 449.55 | 89.71 | 479.32 | 124.06
2016-01-29 21:00 | 618.44 | 628.13 | 228.09 | 632.82 | 292.44 | 135.2 | 178.47 | 430.53 | 175.13 | 479.32 | 136.11
2016-01-29 22:00 | 593.3 | 650.36 | 226.03 | 378.62 | 280.14 | 123.74 | 212.19 | 375.12 | 173.88 | 320.54 | 152.21
2016-01-29 23:00 | 546.07 | 707.27 | 210.56 | 581.17 | 264.06 | 102.01 | 199.8 | 298.82 | 176.65 | 165.66 | 189.34
2016-01-29 | 514.97 | 756.69 | 207.33 | 574.21 | 254.9 | 33.27 | 164.87 | 270.03 | 203.85 | 170.19 | 205.79
2016-01-30 01:00 | 491.97 | 756.64 | 188.64 | 526.3 | 240.75 | 25.5 | 156.41 | 271.75 | 78.79 | 175.97 | 174.99
2016-01-30 02:00 | 475.44 | 790.88 | 183.13 | 598.2 | 233.28 | 10.06 | 156.77 | 258.11 | 44.84 | 175.97 | 177.62
2016-01-30 03:00 | 464.32 | 796.34 | 177.24 | 641.98 | 228.13 | 12.9 | 145.62 | 239.61 | 44.27 | 171.32 | 187.7
2016-01-30 04:00 | 482.03 | 749.38 | 173.69 | 528.92 | 228.13 | 24.42 | 151.73 | 221.19 | 23.19 | 172.55 | 192.52
2016-01-30 05:00 | 463.44 | 783.15 | 177.09 | 637.35 | 228.13 | 10.43 | 143.55 | 223.48 | 38.74 | 170.62 | 178.29
2016-01-30 06:00 | 434.58 | 823.09 | 180.14 | 453.28 | 232.88 | 19.26 | 155.93 | 206.17 | 59.21 | 161.82 | 169.68
2016-01-30 07:00 | 443.72 | 868.32 | 193.37 | 284.47 | 241.78 | 41.3 | 168.62 | 236.09 | 40.65 | 151.63 | 166.09
2016-01-30 08:00 | 463.33 | 893.5 | 189.3 | 264.81 | 253.69 | 52.01 | 181.84 | 241.19 | 41.07 | 151.07 | 169.6
2016-01-30 09:00 | 473.18 | 894.7 | 199.08 | 333.71 | 261.79 | 56.28 | 191.47 | 252.11 | 40.05 | 142.22 | 164.54
2016-01-30 10:00 | 473.18 | 894.7 | 205.11 | 393.37 | 269.36 | 26.23 | 185.77 | 242.57 | 29.05 | 146.8 | 160.19
2016-01-30 11:00 | 483.46 | 894.7 | 205.11 | 419.66 | 275.64 | 15.63 | 180.53 | 252.57 | 64.97 | 138.39 | 168.09
2016-01-30 12:00 | 471.49 | 894.7 | 205.11 | 390.68 | 275.64 | 17.65 | 172.58 | 267.63 | 23.93 | 143.27 | 174.34
2016-01-30 13:00 | 471.49 | 876.15 | 200 | 399.41 | 272.35 | 20.74 | 169.9 | 266.37 | 34.33 | 147.18 | 182.14
2016-01-30 14:00 | 460.22 | 901.97 | 206.96 | 355.1 | 272.35 | 24.92 | 170.32 | 248.92 | 99.36 | 151.25 | 172.47
2016-01-30 15:00 | 482.32 | 849.36 | 206.03 | 294.95 | 272.35 | 66.23 | 172.18 | 253.58 | 89.81 | 147.41 | 155.76
2016-01-30 16:00 | 497.74 | 819.74 | 205.35 | 268.43 | 272.35 | 86.28 | 177.84 | 270.19 | 43.76 | 310.39 | 120.39
2016-01-30 17:00 | 508.67 | 813.2 | 203.39 | 333.83 | 280.84 | 104.18 | 195.83 | 258.12 | 98.96 | 426.35 | 112.42
2016-01-30 18:00 | 519.74 | 815.28 | 221 | 257.48 | 280.84 | 108.66 | 194.03 | 264.59 | 90.33 | 426.35 | 145.01
2016-01-30 19:00 | 519.74 | 794.01 | 221 | 247.06 | 275 | 107.73 | 187.68 | 269.03 | 80.47 | 486.98 | 157.77
2016-01-30 20:00 | 509.17 | 799.87 | 211.69 | 301.09 | 267.66 | 109.29 | 176.48 | 286.86 | 40.31 | 319.43 | 113.87
2016-01-30 21:00 | 509.17 | 771.53 | 204.44 | 394.87 | 259.06 | 74.91 | 170.03 | 256.5 | 61.37 | 331.74 | 134.85
2016-01-30 22:00 | 491.21 | 782.28 | 207.11 | 359.74 | 250.76 | 19.21 | 154.1 | 238.21 | 71.76 | 168.43 | 163.67
2016-01-30 23:00 | 470.9 | 764.55 | 202.12 | 468.61 | 241.04 | 13.64 | 139.93 | 212.55 | 35.78 | 177.45 | 190.2
2016-01-30 | 449.64 | 764.64 | 202.27 | 614.09 | 234.94 | 37.09 | 128.67 | 205.93 | 54.29 | 182.32 | 211.92
2016-01-31 01:00 | 422.73 | 718.87 | 193.39 | 747 | 224.44 | 46.55 | 122.43 | 210.64 | 49.05 | 182.32 | 214.19
2016-01-31 02:00 | 432.16 | 670.84 | 193.39 | 819.67 | 224.44 | 40.44 | 116.48 | 204.78 | 44.07 | 182.32 | 213.51
2016-01-31 03:00 | 432.16 | 639.52 | 187.45 | 833.04 | 213.91 | 35.33 | 118.9 | 191.08 | 39.41 | 188.63 | 205.01
2016-01-31 04:00 | 432.16 | 653.89 | 184.57 | 864.88 | 213.91 | 42.31 | 114.94 | 196.66 | 28.52 | 188.72 | 198.05
2016-01-31 05:00 | 452.68 | 681.49 | 207.92 | 843.72 | 213.91 | 42.19 | 114.31 | 195.32 | 26.32 | 182.85 | 193.85
2016-01-31 06:00 | 452.68 | 712.75 | 216.69 | 854.39 | 218.4 | 38.31 | 122.47 | 206.29 | 38.09 | 182.85 | 184.22
2016-01-31 07:00 | 467.18 | 744.24 | 239.57 | 850.98 | 227.07 | 32.67 | 129.27 | 226.04 | 64.62 | 175.22 | 181.62
2016-01-31 08:00 | 494.27 | 798.13 | 255.33 | 685.91 | 237.57 | 20.67 | 138.49 | 246.06 | 109.9 | 165.25 | 186.61
2016-01-31 09:00 | 519.73 | 783.2 | 266.85 | 611.56 | 249.05 | 22.64 | 138.49 | 264.07 | 124.33 | 159.52 | 169.59
2016-01-31 10:00 | 519.73 | 783.2 | 279.39 | 605.66 | 258.12 | 24.33 | 150.9 | 270.84 | 105.09 | 162.04 | 153.36
2016-01-31 11:00 | 539.71 | 796.84 | 279.39 | 589.45 | 258.12 | 22.48 | 150.57 | 292.93 | 65.37 | 166.26 | 171.12
2016-01-31 12:00 | 544.69 | 796.84 | 288.07 | 672.48 | 266.38 | 21.32 | 156.83 | 278.01 | 31.99 | 168.92 | 182.12
2016-01-31 13:00 | 544.69 | 796.84 | 280.68 | 611.21 | 266.38 | 43.93 | 156.83 | 269.66 | 34.79 | 171.71 | 191.45
2016-01-31 14:00 | 544.69 | 796.84 | 274.8 | 601.27 | 266.38 | 40.36 | 165.41 | 255.25 | 26.48 | 171.71 | 191.47
2016-01-31 15:00 | 544.69 | 825.88 | 282.79 | 587.07 | 266.38 | 54.25 | 162.78 | 270.14 | 23.99 | 164.84 | 180.76
2016-01-31 16:00 | 550.63 | 872.42 | 282.79 | 553.73 | 272.16 | 104.12 | 173.83 | 286.71 | 50.71 | 291.38 | 156.4
2016-01-31 17:00 | 568.61 | 872.42 | 292.36 | 480.96 | 278.23 | 139.25 | 184.57 | 295.79 | 47.37 | 456.61 | 127.96
2016-01-31 18:00 | 568.61 | 872.42 | 286.43 | 407.05 | 278.23 | 138.55 | 180.18 | 278.67 | 30.03 | 464.08 | 124.05
2016-01-31 19:00 | 568.61 | 862.72 | 286.43 | 434.37 | 271.85 | 133.6 | 190.24 | 268.96 | 82.1 | 491.74 | 135.74
2016-01-31 20:00 | 552.77 | 831.44 | 273.23 | 464.87 | 266.1 | 129.97 | 184.12 | 275.18 | 93.21 | 476.24 | 161.14
2016-01-31 21:00 | 541.56 | 825.72 | 257.6 | 637.51 | 257.54 | 131.44 | 177.56 | 264.29 | 88.26 | 322.61 | 192.22
2016-01-31 22:00 | 541.56 | 761.04 | 249.59 | 644.73 | 246.04 | 70.51 | 160.54 | 273.44 | 29.37 | 333.88 | 209.83
2016-01-31 23:00 | 524.72 | 678 | 239.98 | 853.77 | 233.17 | 15.78 | 148.91 | 257.6 | 36.85 | 173.1 | 220.27
2016-01-31 | 498.53 | 623.6 | 230.69 | 933.57 | 217.92 | 25.58 | 129.4 | 247.18 | 58.95 | 180.28 | 229.01
2016-02-01 01:00 | 498.53 | 562.33 | 230.69 | 1001.8 | 208.02 | 34.55 | 127.14 | 249.11 | 44.57 | 184.25 | 221.43
2016-02-01 02:00 | 474.69 | 513.64 | 211.9 | 1125.28 | 203.49 | 33.59 | 134.77 | 255.88 | 26.72 | 186.48 | 216.07
2016-02-01 03:00 | 480.29 | 526.13 | 213.47 | 979.56 | 203.49 | 37.37 | 127.36 | 264.93 | 31.33 | 186.64 | 216.89
2016-02-01 04:00 | 480.29 | 517.22 | 213.47 | 992.54 | 207.86 | 35.77 | 140.85 | 252.8 | 47.14 | 186.64 | 201.24
2016-02-01 05:00 | 509.12 | 470.7 | 229.29 | 791.35 | 107.29 | 15.06 | 140.69 | 300.01 | 37.26 | 175.23 | 212.66
2016-02-01 06:00 | 552.58 | 462.78 | 259.34 | 627.38 | 107.29 | 20.66 | 163.6 | 318.45 | 51.39 | 325.35 | 189.05
2016-02-01 07:00 | 634.7 | 556.43 | 312.62 | 589.53 | 107.29 | 112.25 | 188.09 | 388.12 | 43.35 | 312.17 | 144.26
2016-02-01 08:00 | 657.89 | 632.7 | 352.93 | 632.89 | 107.29 | 142.88 | 179.16 | 416.46 | 55.82 | 310.88 | 143.02
2016-02-01 09:00 | 699.58 | 609.21 | 363.06 | 544.4 | 107.29 | 169.88 | 175.59 | 432.05 | 34.3 | 325.88 | 126.88
2016-02-01 10:00 | 699.58 | 572.8 | 348.06 | 755.23 | 107.29 | 174.76 | 181.36 | 403.07 | 26.27 | 333.68 | 139.69
2016-02-01 11:00 | 697.91 | 562.88 | 348.06 | 1003.25 | 107.29 | 172.24 | 179.36 | 375.28 | 79.47 | 326.8 | 113.94
2016-02-01 12:00 | 697.91 | 553.07 | 348.06 | 937.78 | 107.29 | 194.91 | 172.55 | 378.34 | 149.01 | 326.8 | 101.8
2016-02-01 13:00 | 682.2 | 564.31 | 348.06 | 891.31 | 107.29 | 176.17 | 171.38 | 369.38 | 146.4 | 326.8 | 127.01
2016-02-01 14:00 | 665.87 | 596.73 | 338.45 | 818.19 | 107.29 | 167.4 | 165.09 | 381.57 | 69.23 | 315.36 | 133.04
2016-02-01 15:00 | 665.87 | 638.01 | 330.17 | 713.61 | 107.29 | 196.26 | 165.57 | 369.15 | 160.97 | 326 | 111.67
2016-02-01 16:00 | 681.57 | 637.12 | 345.06 | 463.21 | 107.29 | 212.71 | 173.74 | 365.84 | 91.38 | 496.38 | 101.7
2016-02-01 17:00 | 695.1 | 677.34 | 366.11 | 494.24 | 107.29 | 233.03 | 187.67 | 372.83 | 140.85 | 485.51 | 99.11
2016-02-01 18:00 | 695.1 | 646.35 | 378.17 | 466.89 | 107.29 | 249.45 | 153.19 | 399.14 | 163.98 | 472.25 | 113.31
2016-02-01 19:00 | 695.1 | 646.35 | 378.17 | 477.89 | 107.29 | 262.75 | 212.1 | 396.38 | 162.79 | 474.91 | 126.63
2016-02-01 20:00 | 695.1 | 613.85 | 368.17 | 505.39 | 107.29 | 249.21 | 190.97 | 409.57 | 137.48 | 474.91 | 135.69
2016-02-01 21:00 | 680.34 | 601.51 | 351.76 | 502.73 | 107.29 | 247.91 | 177.43 | 411.29 | 229.88 | 485.95 | 177.93
2016-02-01 22:00 | 680.34 | 590.74 | 339.44 | 447.76 | 107.29 | 217.4 | 187.51 | 415.58 | 198.1 | 500.79 | 157.03
2016-02-01 23:00 | 641.72 | 543.9 | 315.25 | 630.67 | 107.29 | 192.36 | 172.48 | 377.89 | 33.81 | 511 | 159.32
2016-02-01 | 605.26 | 522.97 | 296.01 | 766.89 | 0 | 125.71 | 127.91 | 337.3 | 37.71 | 374.86 | 178.26
2016-02-02 01:00 | 559.58 | 479.41 | 283.46 | 788.44 | 0 | 89.55 | 143.48 | 281.59 | 28.15 | 150.41 | 239.2
2016-02-02 02:00 | 547.35 | 486.96 | 271.14 | 820.21 | 0 | 81.54 | 126.92 | 271.12 | 66.1 | 150.41 | 251.58
2016-02-02 03:00 | 547.35 | 486.96 | 265.48 | 813.02 | 0 | 100.35 | 126.26 | 271.91 | 30.12 | 280.25 | 258.92
2016-02-02 04:00 | 561.45 | 511.17 | 271.1 | 829.56 | 0 | 117.4 | 124.61 | 269.36 | 38.7 | 319.01 | 260.13
2016-02-02 05:00 | 601.98 | 523.86 | 298.54 | 637.69 | 0 | 159.41 | 138.19 | 287.43 | 28.31 | 496.3 | 222.03
2016-02-02 06:00 | 627.41 | 593.88 | 318.04 | 618.33 | 0 | 194.65 | 145.66 | 309.02 | 31.39 | 468.15 | 190.83
2016-02-02 07:00 | 699.4 | 586.71 | 358.78 | 491.46 | 0 | 229.09 | 179.8 | 295.83 | 42.42 | 442.77 | 148.32
2016-02-02 08:00 | 694.73 | 577.58 | 360.97 | 438.96 | 0 | 255.87 | 201.08 | 339.94 | 31.79 | 447.5 | 134.83
2016-02-02 09:00 | 645.41 | 602.73 | 355.96 | 647.87 | 0 | 248.79 | 196.5 | 348.89 | 37.96 | 465.94 | 166.51
2016-02-02 10:00 | 659.57 | 620.8 | 355.96 | 642.72 | 0 | 238.06 | 188.06 | 337.32 | 96.45 | 465.94 | 146.05
2016-02-02 11:00 | 644.89 | 640.4 | 367.61 | 766.55 | 0 | 190.54 | 188.06 | 317.19 | 105.11 | 372.34 | 151.22
2016-02-02 12:00 | 625.33 | 667.69 | 356.51 | 824.58 | 0 | 178.85 | 187.52 | 330.64 | 41.44 | 145.28 | 175.4
2016-02-02 13:00 | 625.33 | 686.83 | 364.71 | 633.67 | 0 | 140.19 | 177.59 | 333 | 36.14 | 150.16 | 179.44
2016-02-02 14:00 | 612.34 | 693.51 | 356.58 | 714.25 | 0 | 118.68 | 179.84 | 325.77 | 48.85 | 147.09 | 176.13
2016-02-02 15:00 | 626.35 | 699.81 | 356.58 | 616.67 | 0 | 125.23 | 190.88 | 319.58 | 82.75 | 141.38 | 154.08
2016-02-02 16:00 | 645.55 | 773.24 | 370.07 | 560.07 | 0 | 131.43 | 206.33 | 326.88 | 219.41 | 285.67 | 130.46
2016-02-02 17:00 | 645.55 | 799.53 | 389.89 | 518.63 | 0 | 178.23 | 211 | 313.06 | 225.22 | 286.39 | 143.02
2016-02-02 18:00 | 663.26 | 773.32 | 402.9 | 450.84 | 0 | 204.86 | 211.19 | 321.18 | 172.79 | 280.7 | 126.24
2016-02-02 19:00 | 663.26 | 794 | 393.24 | 525.64 | 0 | 203.83 | 222.68 | 312.8 | 28.88 | 292.31 | 132.67
2016-02-02 20:00 | 638.88 | 813.79 | 383.59 | 500.06 | 0 | 200.68 | 217.32 | 301.43 | 22.71 | 127.02 | 157.31
2016-02-02 21:00 | 622.48 | 755.27 | 369.02 | 537.78 | 0 | 151.62 | 212.52 | 292.15 | 136.61 | 135.74 | 194.47
2016-02-02 22:00 | 600.48 | 700.49 | 351.82 | 702.19 | 0 | 123 | 195.1 | 294.52 | 82.11 | 140.94 | 207.66
2016-02-02 23:00 | 558.33 | 716.36 | 322.5 | 796.73 | 0 | 60.1 | 152.74 | 249.62 | 61.84 | 153.88 | 196.96
2016-02-02 | 510.98 | 767.1 | 302.32 | 953.06 | 0 | 29.44 | 159.5 | 235.51 | 20.19 | 160.65 | 170.38
2016-02-03 01:00 | 510.98 | 755.87 | 284.82 | 896.13 | 0 | 31.09 | 143.34 | 249.8 | 42.35 | 161.89 | 182.65
2016-02-03 02:00 | 479.29 | 713.77 | 278.54 | 794.07 | 0 | 23.16 | 134.68 | 231.49 | 48.59 | 166.24 | 190
2016-02-03 03:00 | 479.29 | 697.54 | 271.6 | 813.29 | 0 | 24.06 | 133.25 | 212.3 | 94.21 | 169.03 | 189.36
2016-02-03 04:00 | 491.66 | 697.54 | 277.49 | 706.29 | 0 | 17.21 | 135.76 | 210.99 | 125.64 | 167.84 | 196.06
2016-02-03 05:00 | 486.64 | 730.67 | 284.1 | 794.89 | 0 | 21.96 | 137.35 | 220.27 | 90.04 | 167.35 | 184.57
2016-02-03 06:00 | 536.02 | 767.57 | 309.25 | 682.35 | 0 | 76.93 | 149.49 | 246.58 | 74.45 | 178.4 | 152.11
2016-02-03 07:00 | 597.28 | 776.96 | 332.96 | 485.1 | 0 | 117.55 | 180.51 | 271.66 | 44.96 | 311.27 | 118.39
2016-02-03 08:00 | 597.28 | 755.22 | 348.99 | 508.57 | 0 | 129.02 | 191.33 | 287.03 | 29.48 | 335.22 | 86.67
2016-02-03 09:00 | 597.28 | 776.47 | 345.45 | 567.05 | 0 | 123.26 | 190.56 | 285.89 | 70.89 | 338.5 | 109.83
2016-02-03 10:00 | 610.62 | 807.77 | 335.93 | 740.39 | 0 | 114.69 | 183.84 | 258.17 | 31.87 | 338.5 | 131.99
2016-02-03 11:00 | 639.92 | 789.02 | 351.03 | 913.27 | 0 | 128.38 | 176.87 | 243.41 | 54.49 | 338.5 | 126.36
2016-02-03 12:00 | 639.13 | 789.02 | 338.87 | 973.72 | 0 | 120.48 | 172.69 | 250.44 | 46 | 338.5 | 133.44
2016-02-03 13:00 | 619.06 | 776.46 | 349.02 | 965.9 | 0 | 128.37 | 169.83 | 256.24 | 70.63 | 338.5 | 143.8
2016-02-03 14:00 | 596.12 | 752.19 | 330.99 | 1011.32 | 0 | 119.99 | 168.96 | 251.36 | 36.55 | 331.17 | 161.53
2016-02-03 15:00 | 613.15 | 721.41 | 330.99 | 953.55 | 0 | 141.35 | 175.17 | 265.73 | 106.74 | 331.29 | 166.04
2016-02-03 16:00 | 629.21 | 776.19 | 327.74 | 822.91 | 0 | 164.11 | 174.07 | 264.7 | 99.98 | 327.22 | 150.09
2016-02-03 17:00 | 651.23 | 803.99 | 352.01 | 940.38 | 0 | 166.12 | 178.97 | 284.24 | 49.04 | 494.3 | 107.38
2016-02-03 18:00 | 674.39 | 803.99 | 352.01 | 996.57 | 0 | 175.37 | 178.07 | 310.86 | 142.48 | 494.3 | 107.09
2016-02-03 19:00 | 659.39 | 804.5 | 355.84 | 931.31 | 0 | 178.55 | 212.79 | 326.1 | 194.15 | 494.3 | 111.45
2016-02-03 20:00 | 615.51 | 823.24 | 348.29 | 979.31 | 0 | 166.37 | 222.69 | 328.56 | 146.93 | 322.15 | 124.49
2016-02-03 21:00 | 591.58 | 833.75 | 329.32 | 811.49 | 0 | 142.48 | 217.02 | 314.85 | 118.12 | 333.42 | 160.49
2016-02-03 22:00 | 559.53 | 826.17 | 307.53 | 791.96 | 0 | 72.63 | 187.96 | 303.57 | 157.33 | 172.46 | 188.13
2016-02-03 23:00 | 520.19 | 797.85 | 290.04 | 973.31 | 0 | 31.29 | 163.21 | 285.98 | 167.48 | 182.61 | 206.5
2016-02-03 | 502.13 | 685.79 | 271.72 | 1060.36 | 0 | 32.97 | 154.56 | 268.6 | 181.91 | 188.74 | 213.9
2016-02-04 01:00 | 485.48 | 633.98 | 271.72 | 1052.82 | 0 | 24.22 | 151.53 | 269.74 | 112.14 | 192.5 | 211.78
2016-02-04 02:00 | 485.48 | 594.71 | 259.69 | 922.56 | 0 | 25.38 | 150.54 | 268.92 | 133.11 | 188.78 | 218.35
2016-02-04 03:00 | 485.48 | 574.01 | 254.48 | 965.93 | 0 | 23.7 | 144.39 | 280.81 | 163.13 | 194.97 | 222.14
2016-02-04 04:00 | 518.82 | 531.87 | 260.61 | 827.07 | 0 | 56.26 | 147.7 | 287.53 | 180.72 | 189.28 | 222.14
2016-02-04 05:00 | 513.86 | 592.22 | 269.63 | 948.35 | 0 | 48.23 | 138.64 | 312.82 | 139.57 | 172.4 | 225.37
2016-02-04 06:00 | 543.88 | 602.92 | 301.65 | 789.41 | 0 | 89.13 | 156.59 | 318.57 | 92.86 | 154.99 | 225.6
2016-02-04 07:00 | 599.77 | 616.06 | 344.57 | 625.72 | 0 | 137.4 | 187.51 | 377.43 | 78.08 | 271.16 | 191.46
2016-02-04 08:00 | 639.13 | 632.75 | 348.6 | 762.46 | 0 | 220.53 | 198.68 | 407.36 | 27.53 | 271.16 | 173.58
2016-02-04 09:00 | 639.49 | 636.28 | 348.6 | 625.38 | 0 | 206.25 | 199.66 | 420.15 | 83.52 | 328.66 | 191.96
2016-02-04 10:00 | 639.49 | 623.5 | 350.08 | 500.94 | 0 | 196.18 | 211.44 | 416.04 | 60.85 | 326.85 | 171.96
2016-02-04 11:00 | 658.26 | 623.5 | 350.08 | 483.71 | 0 | 185.76 | 206.66 | 397.49 | 54.82 | 326.85 | 165.15
2016-02-04 12:00 | 675.12 | 606.99 | 350.08 | 533.08 | 0 | 188.32 | 201.47 | 406.9 | 21.82 | 324.89 | 173.16
2016-02-04 13:00 | 653.95 | 581.05 | 337.3 | 600.52 | 0 | 197.91 | 195.56 | 412.41 | 26.54 | 503.47 | 235.5
2016-02-04 14:00 | 655.68 | 581.05 | 336.03 | 551.48 | 0 | 197.82 | 196.08 | 390.66 | 39.9 | 486.67 | 249.17
2016-02-04 15:00 | 625.41 | 581.05 | 297.53 | 529.66 | 0 | 197.82 | 207.74 | 391.06 | 34.39 | 486.67 | 180.47
2016-02-04 16:00 | 625.41 | 597.31 | 260.75 | 443.87 | 0 | 208.14 | 187.87 | 391.49 | 88.15 | 473.45 | 147.05
2016-02-04 17:00 | 657.73 | 589.01 | 269.6 | 402.44 | 0 | 231.53 | 206.93 | 384.97 | 187.44 | 457.42 | 112.46
2016-02-04 18:00 | 688.54 | 576.63 | 286.03 | 321.65 | 0 | 255.39 | 197.63 | 385 | 224.11 | 470.33 | 114.32
2016-02-04 19:00 | 688.54 | 573.99 | 275.96 | 315.2 | 0 | 263.4 | 206.15 | 392.87 | 201.62 | 458.28 | 113.85
2016-02-04 20:00 | 674.26 | 594.17 | 269.15 | 269.31 | 0 | 246.15 | 194.89 | 393.3 | 156.66 | 469.85 | 120.28
2016-02-04 21:00 | 657.82 | 612.04 | 275.14 | 331.4 | 0 | 230.34 | 195.78 | 374.37 | 120.01 | 469.85 | 183.29
2016-02-04 22:00 | 629.13 | 629.14 | 248.02 | 364.6 | 0 | 195.7 | 215.48 | 367.17 | 43.48 | 372.79 | 183.9
2016-02-04 23:00 | 583.08 | 667.87 | 225.41 | 418.23 | 0 | 116.65 | 185.53 | 349.89 | 68.74 | 165.68 | 181.38
2016-02-04 | 544.44 | 689.18 | 219 | 391.12 | 0 | 81.06 | 163.85 | 328.21 | 97.37 | 170.12 | 209.55
2016-02-05 01:00 | 520.43 | 703.61 | 234.71 | 442.94 | 0 | 64.51 | 157.04 | 306.37 | 84.58 | 167.72 | 267.97
2016-02-05 02:00 | 503.08 | 729.45 | 224.79 | 582.46 | 0 | 36.4 | 152.32 | 294.52 | 48.14 | 171.02 | 273.4
2016-02-05 03:00 | 509.12 | 713.89 | 224.79 | 476.74 | 0 | 41.03 | 145.71 | 308.38 | 64.51 | 171.02 | 283.17
2016-02-05 04:00 | 509.12 | 713.89 | 219.52 | 428.96 | 0 | 39.25 | 152.06 | 324.06 | 102.39 | 165.07 | 283.17
2016-02-05 05:00 | 536.32 | 678.26 | 226.53 | 337.56 | 0 | 109.99 | 146.95 | 334.78 | 126.54 | 158.78 | 256.66
2016-02-05 06:00 | 577.88 | 651.61 | 252.31 | 364.53 | 0 | 157.4 | 153.5 | 356.79 | 178.24 | 249.94 | 200.81
2016-02-05 07:00 | 645.3 | 609.17 | 295.07 | 263.19 | 0 | 216.52 | 161.64 | 382.13 | 55.63 | 468.08 | 154.7
2016-02-05 08:00 | 697.13 | 582.21 | 318.13 | 365.64 | 0 | 249.28 | 194.67 | 367.87 | 26.14 | 475.18 | 143.92
2016-02-05 09:00 | 673.65 | 586.59 | 312.94 | 550.57 | 0 | 230.51 | 173.63 | 354.37 | 90.45 | 485.77 | 183.51
2016-02-05 10:00 | 673.65 | 593.24 | 309.18 | 625.37 | 0 | 178.28 | 201.42 | 346.01 | 91.46 | 464.44 | 213.37
2016-02-05 11:00 | 647.98 | 641.22 | 318.71 | 714.93 | 0 | 189.08 | 209.3 | 338.03 | 102.66 | 480.68 | 224.31
2016-02-05 12:00 | 647.98 | 641.22 | 323.25 | 714.76 | 0 | 177.9 | 205.39 | 330.7 | 65.98 | 328.87 | 228.53
2016-02-05 13:00 | 628.45 | 691.56 | 487.18 | 699.85 | 0 | 166.58 | 199.82 | 340.76 | 47.72 | 326.35 | 224
2016-02-05 14:00 | 605.13 | 685.05 | 470.93 | 624.96 | 0 | 166.25 | 198.64 | 338.88 | 152.11 | 326.35 | 210.8
2016-02-05 15:00 | 589.85 | 678.53 | 459.45 | 597.79 | 0 | 158.88 | 199.89 | 335.86 | 167.79 | 326.35 | 184.78
2016-02-05 16:00 | 614.89 | 653.78 | 450.91 | 523.84 | 0 | 154.76 | 203.34 | 348.35 | 138.81 | 485.34 | 165.41
2016-02-05 17:00 | 638.42 | 628.68 | 450.91 | 428.7 | 0 | 232.07 | 206.46 | 362.46 | 142.66 | 465.56 | 118.38
2016-02-05 18:00 | 657.7 | 628.68 | 466.73 | 333.4 | 0 | 243.8 | 216.26 | 371.73 | 119.78 | 465.56 | 100.95
2016-02-05 19:00 | 634.71 | 642.97 | 456.9 | 430.18 | 0 | 233.26 | 214.31 | 357.41 | 149.37 | 465.56 | 104.02
2016-02-05 20:00 | 634.71 | 632.21 | 431.55 | 397.27 | 0 | 223.83 | 212.11 | 366.85 | 250.25 | 475.31 | 124.19
2016-02-05 21:00 | 613.06 | 662.54 | 421.88 | 386.43 | 0 | 189.3 | 203.23 | 352.06 | 155.53 | 309.83 | 172.07
2016-02-05 22:00 | 571.96 | 657.53 | 412.36 | 360.02 | 0 | 181.54 | 185.85 | 347.07 | 84.22 | 151.84 | 193.17
2016-02-05 23:00 | 528.72 | 677.21 | 387.69 | 420.85 | 0 | 137.4 | 159.42 | 314.06 | 69.21 | 159.79 | 231.25
2016-02-05 | 522.73 | 673.46 | 383.77 | 517.08 | 0 | 81.25 | 140.87 | 279.27 | 73.32 | 163.76 | 251.21
2016-02-06 01:00 | 512.17 | 608.27 | 363.15 | 605.22 | 0 | 64 | 135.55 | 271.65 | 104.67 | 169.91 | 250.73
2016-02-06 02:00 | 486.8 | 579.71 | 351.5 | 719.82 | 0 | 41.63 | 134.74 | 279.55 | 85.06 | 167.83 | 248.81
2016-02-06 03:00 | 502.85 | 548.53 | 351.5 | 735.8 | 0 | 45.53 | 124.47 | 261.17 | 94.19 | 167.83 | 257.04
2016-02-06 04:00 | 502.85 | 560.53 | 351.5 | 800.88 | 0 | 42.56 | 124.47 | 272.73 | 95.14 | 167.9 | 249.42
2016-02-06 05:00 | 502.85 | 578.59 | 363.68 | 803.47 | 0 | 65.26 | 125.07 | 270.77 | 114.39 | 160.39 | 241.95
2016-02-06 06:00 | 521.3 | 573.94 | 371.74 | 744.17 | 0 | 77.94 | 135.32 | 285.47 | 147.94 | 157.54 | 233.61
2016-02-06 07:00 | 539.22 | 606.69 | 396.54 | 625.16 | 0 | 111.43 | 129.69 | 308.08 | 165.66 | 145.05 | 203.44
2016-02-06 08:00 | 549.81 | 643.99 | 409.59 | 609.12 | 0 | 163.13 | 162.22 | 319.26 | 129.64 | 271.71 | 184.18
2016-02-06 09:00 | 564.47 | 683.22 | 418.12 | 573.57 | 0 | 203.41 | 146.01 | 307.63 | 153.76 | 436.39 | 190.8
2016-02-06 10:00 | 564.47 | 720.05 | 418.12 | 576.21 | 0 | 166.84 | 174.53 | 293.72 | 155.96 | 445.23 | 161.86
2016-02-06 11:00 | 564.47 | 744.71 | 418.12 | 568.24 | 0 | 152.65 | 170.25 | 296.21 | 115.85 | 279.98 | 139.18
2016-02-06 12:00 | 551.99 | 744.71 | 418.12 | 542.81 | 0 | 133.18 | 163.56 | 286.19 | 167.9 | 311.86 | 155.63
2016-02-06 13:00 | 540.63 | 725.38 | 418.12 | 622.28 | 0 | 74.82 | 155.95 | 280.38 | 88.09 | 153.23 | 157.23
2016-02-06 14:00 | 540.63 | 707.25 | 418.12 | 673.63 | 0 | 66.64 | 153.15 | 278.87 | 108.57 | 151.73 | 163.15
2016-02-06 15:00 | 551.54 | 707.25 | 418.12 | 721.07 | 0 | 77.89 | 154.61 | 251.09 | 128.61 | 154.06 | 158.14
2016-02-06 16:00 | 551.54 | 719.67 | 406.75 | 726.35 | 0 | 108.1 | 169.2 | 274 | 149.39 | 277.33 | 140.36
2016-02-06 17:00 | 566.72 | 796.95 | 428.8 | 669.68 | 0 | 126.39 | 180.68 | 299.87 | 87.14 | 472.88 | 123.59
2016-02-06 18:00 | 579.27 | 801.65 | 453.95 | 647.67 | 0 | 186.64 | 194.01 | 311.51 | 70.3 | 479.03 | 178.13
2016-02-06 19:00 | 579.27 | 775.2 | 447.25 | 583.56 | 0 | 204.15 | 184.29 | 304.39 | 98.14 | 479.03 | 191.82
2016-02-06 20:00 | 579.27 | 732.9 | 430.05 | 599.44 | 0 | 204.15 | 183.61 | 297.45 | 93.93 | 490.73 | 155.63
2016-02-06 21:00 | 551.11 | 740.09 | 412.98 | 592.53 | 0 | 161.73 | 177.97 | 300.33 | 40.6 | 325.11 | 166.13
2016-02-06 22:00 | 537.06 | 722.59 | 391.13 | 593.47 | 0 | 156.03 | 156.98 | 278.07 | 28.67 | 165.24 | 187.99
2016-02-06 23:00 | 516.09 | 673.87 | 381.16 | 686.98 | 0 | 66.45 | 140.5 | 257.26 | 39.61 | 172.74 | 202.57
2016-02-06 | 516.09 | 628.83 | 377.29 | 786.76 | 0 | 49.52 | 124.82 | 229.25 | 46.34 | 179.3 | 211.59
2016-02-07 01:00 | 516.09 | 553.77 | 365.58 | 887.41 | 0 | 37.47 | 118.37 | 211.88 | 37.01 | 187.13 | 203.36
2016-02-07 02:00 | 492.16 | 553.67 | 358.22 | 926.16 | 0 | 12.61 | 113.35 | 206.48 | 71.23 | 185.91 | 197.99
2016-02-07 03:00 | 474.46 | 561.67 | 350.28 | 926.32 | 0 | 10.81 | 113.91 | 204.1 | 53.34 | 185.91 | 203.65
2016-02-07 04:00 | 474.46 | 573.53 | 350.28 | 891.24 | 0 | 10.32 | 115.35 | 200.56 | 40.77 | 185.91 | 201.31
2016-02-07 05:00 | 479.32 | 564.77 | 358.84 | 881.41 | 0 | 15.57 | 117.74 | 216.77 | 56.72 | 190.65 | 187.08
2016-02-07 06:00 | 479.32 | 593 | 358.84 | 836.14 | 0 | 17.14 | 124.94 | 236.93 | 77.35 | 185.97 | 156.51
2016-02-07 07:00 | 494.66 | 611.89 | 372.17 | 681.06 | 0 | 49.52 | 130.42 | 237.82 | 133.53 | 171.23 | 168.88
2016-02-07 08:00 | 506.87 | 622.84 | 383.84 | 609.76 | 0 | 58.99 | 129.86 | 249.86 | 116.99 | 152.56 | 154.47
2016-02-07 09:00 | 177.47 | 625.85 | 395.63 | 166.76 | 0 | 34.26 | 129.88 | 257.77 | 142.57 | 117.41 | 0.23
2016-02-07 10:00 | 181.99 | 643.99 | 122.03 | 264.9 | 0 | 50.81 | 135.52 | 258.63 | 203.93 | 197.95 | 61.96
2016-02-07 11:00 | 181.99 | 663.13 | 399.9 | 567.73 | 0 | 150.6 | 143.5 | 258.63 | 153.09 | 512.26 | 159.84
2016-02-07 12:00 | 181.99 | 663.13 | 399.9 | 567.73 | 0 | 150.6 | 143.5 | 258.63 | 153.09 | 512.26 | 159.84
2016-02-07 13:00 | 173.03 | 758.29 | 80.01 | 300.25 | 0 | 88.72 | 139.53 | 208.08 | 186.13 | 114.6 | 89.65
2016-02-07 14:00 | 176.92 | 778.17 | 2.76 | 362.52 | 0 | 94.17 | 143.26 | 212.16 | 212.33 | 166.83 | 61.55
2016-02-07 15:00 | 532.14 | 817.8 | 134.71 | 691.26 | 0 | 132.15 | 149.24 | 210.04 | 134.38 | 106.2 | 176.19
2016-02-07 16:00 | 532.14 | 817.8 | 134.71 | 691.26 | 0 | 132.15 | 149.24 | 210.04 | 134.38 | 106.2 | 176.19
2016-02-07 17:00 | 532.14 | 817.8 | 440.81 | 502.04 | 0 | 191.14 | 184.26 | 210.04 | 169.7 | 106.2 | 176.19
2016-02-07 18:00 | 558.26 | 879.55 | 445.74 | 521.58 | 0 | 191.14 | 177.31 | 250.69 | 168.37 | 106.2 | 106.45
2016-02-07 19:00 | 558.26 | 814.48 | 445.74 | 520.25 | 0 | 191.14 | 167.64 | 244.73 | 136.89 | 491.03 | 110.53
2016-02-07 20:00 | 558.26 | 766.85 | 426.88 | 574.71 | 0 | 196.93 | 167.17 | 252.59 | 187.11 | 322.81 | 121.58
2016-02-07 21:00 | 528.57 | 780.66 | 408.19 | 642.63 | 0 | 137.49 | 157.35 | 250.19 | 202.27 | 161.85 | 159.17
2016-02-07 22:00 | 514.99 | 666.81 | 402.58 | 651.06 | 0 | 67.92 | 147.73 | 269.34 | 105.26 | 180.81 | 165.01
2016-02-07 23:00 | 514.99 | 643.26 | 380.55 | 757.63 | 0 | 52.96 | 130.08 | 252.86 | 186.68 | 189.92 | 201
2016-02-07 | 511.23 | 602.36 | 361.56 | 820.64 | 0 | 41.06 | 128.08 | 243.25 | 141.34 | 201.9 | 217.67
2016-02-08 01:00 | 483.78 | 614.95 | 361.56 | 964.88 | 0 | 16.66 | 117.36 | 233.43 | 94.22 | 208.78 | 211.53
2016-02-08 02:00 | 462.24 | 614.95 | 338.39 | 906.54 | 0 | 9.26 | 123.43 | 234.22 | 99.17 | 202.54 | 212.01
2016-02-08 03:00 | 486.78 | 574.96 | 342.14 | 785.66 | 0 | 33.99 | 123.43 | 244.76 | 86.28 | 205.86 | 212.67
2016-02-08 04:00 | 499.25 | 568.94 | 342.14 | 799.68 | 0 | 35.79 | 124.76 | 242.28 | 69.21 | 203.08 | 213.74
2016-02-08 05:00 | 521.28 | 550.72 | 359.25 | 742.85 | 0 | 63.21 | 125.44 | 247.36 | 69.72 | 193.7 | 199.44
2016-02-08 06:00 | 545.62 | 547.62 | 379.45 | 534.4 | 0 | 119.78 | 150.16 | 310.13 | 59.9 | 334.1 | 203.54
2016-02-08 07:00 | 590.44 | 539.99 | 392.6 | 383.64 | 0 | 171.07 | 160.7 | 343.88 | 39.43 | 335.14 | 177.44
2016-02-08 08:00 | 615.42 | 519.34 | 392.6 | 441.31 | 0 | 180.28 | 188.09 | 348.39 | 48.24 | 502.49 | 180.33
2016-02-08 09:00 | 645.72 | 499.58 | 428.7 | 419.44 | 0 | 190.93 | 200.61 | 359.66 | 42.58 | 502.49 | 193.69
2016-02-08 10:00 | 632.83 | 508.33 | 419.98 | 422.63 | 0 | 219.2 | 188.22 | 383.89 | 122.74 | 327.52 | 191.37
2016-02-08 11:00 | 632.83 | 508.33 | 419.98 | 439.12 | 0 | 219.2 | 168.18 | 383.89 | 46.03 | 163.33 | 195.49
2016-02-08 12:00 | 606.74 | 514.47 | 430.54 | 544.32 | 0 | 172.42 | 136.61 | 397.5 | 26.57 | 167.37 | 199.44
2016-02-08 13:00 | 629.03 | 512.94 | 442.63 | 426.38 | 0 | 163.7 | 137.98 | 398.9 | 34.03 | 167.32 | 205.11
2016-02-08 14:00 | 648.86 | 521.95 | 433.75 | 310.61 | 0 | 171.63 | 131.93 | 361.94 | 49.44 | 283.32 | 198.53
2016-02-08 15:00 | 625.92 | 541.3 | 459.93 | 382.74 | 0 | 176.18 | 134.03 | 354.8 | 118.4 | 334.06 | 201.76
2016-02-08 16:00 | 640.71 | 559.58 | 459.93 | 382.33 | 0 | 175.01 | 143.95 | 361.56 | 79.61 | 414.47 | 189.69
2016-02-08 17:00 | 640.71 | 562.91 | 478.96 | 459.24 | 0 | 193.46 | 150.81 | 396.8 | 58.05 | 414.47 | 188.62
2016-02-08 18:00 | 654.16 | 558.92 | 478.96 | 495.23 | 0 | 238.4 | 145.18 | 399.43 | 38.03 | 414.47 | 182.57
2016-02-08 19:00 | 654.16 | 558.92 | 472.75 | 489.86 | 0 | 238.4 | 153.55 | 397.98 | 64.9 | 498.46 | 184.18
2016-02-08 20:00 | 626.54 | 542.01 | 472.75 | 528.39 | 0 | 262.72 | 168.84 | 385.43 | 107.13 | 400.73 | 189.82
2016-02-08 21:00 | 605.3 | 537.51 | 472.75 | 493.97 | 0 | 210.21 | 172.74 | 369.22 | 54.34 | 327.15 | 199.38
2016-02-08 22:00 | 583.89 | 539.72 | 448.57 | 379.33 | 0 | 194.67 | 168.29 | 369.38 | 71.47 | 171.24 | 210.82
2016-02-08 23:00 | 548.4 | 560.24 | 410.99 | 451.2 | 0 | 136.74 | 157.8 | 349.36 | 131.09 | 182.12 | 219.54
2016-02-08 | 529.01 | 574.97 | 412.26 | 637.89 | 0 | 90.78 | 145.73 | 330.45 | 124.38 | 187.36 | 199.13
2016-02-09 01:00 | 529.01 | 587.6 | 395.5 | 637.55 | 0 | 75.91 | 125.83 | 318.49 | 77.53 | 192.07 | 194.74
2016-02-09 02:00 | 539.14 | 579.56 | 383.04 | 739.24 | 0 | 80.06 | 125.07 | 307.31 | 66.65 | 193.25 | 171.01
2016-02-09 03:00 | 532.15 | 585.16 | 383.04 | 741.37 | 0 | 80.31 | 133.85 | 310.94 | 65.77 | 193.28 | 168.54
2016-02-09 04:00 | 532.15 | 585.16 | 395.31 | 730.68 | 0 | 91.06 | 133.51 | 316.04 | 154.91 | 193.28 | 171.46
2016-02-09 05:00 | 532.15 | 589.31 | 406.31 | 689.42 | 0 | 102.59 | 129.09 | 248.14 | 200.54 | 181.08 | 166.19
2016-02-09 06:00 | 570.66 | 580.73 | 411.12 | 766.58 | 0 | 155.26 | 161.3 | 270.14 | 197.51 | 315.47 | 157.68
2016-02-09 07:00 | 639.77 | 558.12 | 421.8 | 657.9 | 0 | 218.79 | 171.97 | 306.89 | 197.71 | 494.25 | 165.28
2016-02-09 08:00 | 656.34 | 556.85 | 420.64 | 555.5 | 0 | 247.88 | 163.18 | 302.16 | 131.19 | 494.25 | 186.69
2016-02-09 09:00 | 656.34 | 569.98 | 420.64 | 574.36 | 0 | 224.42 | 151.46 | 307.22 | 186.17 | 501.81 | 203.81
2016-02-09 10:00 | 663.86 | 561.83 | 436.39 | 547.16 | 0 | 240.17 | 143.32 | 302.09 | 174.51 | 326.08 | 209.2
2016-02-09 11:00 | 639.19 | 580.27 | 421.46 | 622.67 | 0 | 239.68 | 164.2 | 294.96 | 232.79 | 154.56 | 214.11
2016-02-09 12:00 | 619.61 | 572.61 | 417.89 | 577.38 | 0 | 206.69 | 189.19 | 288.2 | 242.92 | 163.12 | 198.26
2016-02-09 13:00 | 647.19 | 572.61 | 417.89 | 594.98 | 0 | 192.78 | 157.43 | 291.07 | 234.21 | 272.08 | 211.53
2016-02-09 14:00 | 647.19 | 602.3 | 417.89 | 561.8 | 0 | 212.04 | 133.73 | 278.53 | 216.29 | 163.43 | 169.27
2016-02-09 15:00 | 645.59 | 600.04 | 407.68 | 480.26 | 0 | 254.17 | 172.46 | 284.81 | 237.48 | 155.79 | 181.06
2016-02-09 16:00 | 622.85 | 636.89 | 426.82 | 463.72 | 0 | 240.87 | 184.56 | 276.55 | 244.73 | 255.92 | 186.68
2016-02-09 17:00 | 622.85 | 665.36 | 442.52 | 518.16 | 0 | 228.28 | 200.74 | 262.71 | 224.37 | 468.91 | 190.71
2016-02-09 18:00 | 633.95 | 670.44 | 463.51 | 512.67 | 0 | 258.89 | 199.61 | 294.03 | 127.33 | 482.11 | 192.03
2016-02-09 19:00 | 633.95 | 646.68 | 448.59 | 494.98 | 0 | 258.89 | 214.69 | 310.62 | 73.38 | 482.11 | 188.09
2016-02-09 20:00 | 616.82 | 625.55 | 437 | 533.83 | 0 | 243.39 | 212.52 | 301.79 | 82.24 | 493.25 | 190.97
2016-02-09 21:00 | 608.98 | 606.57 | 415.92 | 532.6 | 0 | 252.55 | 204.04 | 300.65 | 60.74 | 328.2 | 202.61
2016-02-09 22:00 | 586.41 | 628.58 | 391.97 | 553.26 | 0 | 213.99 | 183.58 | 326.04 | 44.75 | 167.04 | 207.92
2016-02-09 23:00 | 549.84 | 652.42 | 368.98 | 641.48 | 0 | 176.28 | 164.59 | 280.58 | 40.72 | 178.21 | 213.68
2016-02-09 | 543.22 | 633.33 | 353.91 | 671.7 | 0 | 109.18 | 145.63 | 237.18 | 131.85 | 186.03 | 220.79
2016-02-10 01:00 | 525.6 | 583.18 | 337.98 | 658.82 | 0 | 81.36 | 147.92 | 223.45 | 145.11 | 191.83 | 195.92
2016-02-10 02:00 | 513.9 | 601.93 | 329.01 | 743.7 | 0 | 66.94 | 139.79 | 216.9 | 87 | 191.83 | 191.83
2016-02-10 03:00 | 501.71 | 632.01 | 329.01 | 743.7 | 0 | 63.88 | 136.77 | 222.2 | 115.28 | 191.83 | 193.86
2016-02-10 04:00 | 491.04 | 681.31 | 323.55 | 730.21 | 0 | 58.76 | 137.32 | 209.6 | 92.92 | 187.93 | 186.01
2016-02-10 05:00 | 517.1 | 645.72 | 338.28 | 612.85 | 0 | 92.33 | 145.09 | 231.49 | 126.73 | 178.37 | 208.9
2016-02-10 06:00 | 566.47 | 606.48 | 368.67 | 458.18 | 0 | 164.11 | 155.83 | 263.12 | 66 | 328.75 | 197.6
2016-02-10 07:00 | 606.24 | 607.23 | 358.98 | 633.48 | 0 | 212.42 | 198.59 | 267 | 35.15 | 440.45 | 183.23
2016-02-10 08:00 | 617.87 | 606.99 | 351.42 | 620.31 | 0 | 237.7 | 198.51 | 268.09 | 43.71 | 440.45 | 201.13
2016-02-10 09:00 | 617.87 | 622.99 | 367.37 | 543.73 | 0 | 196.12 | 195.88 | 293.09 | 43.46 | 321.54 | 166.36
2016-02-10 10:00 | 643.82 | 648.46 | 357.8 | 504.12 | 0 | 207.57 | 192.85 | 292.35 | 34.49 | 328.91 | 170.1
2016-02-10 11:00 | 643.82 | 640.93 | 368.91 | 426.96 | 0 | 207.57 | 189.08 | 302.61 | 54.01 | 328.91 | 174.9
2016-02-10 12:00 | 616 | 673.64 | 368.91 | 553.59 | 0 | 182.85 | 181.6 | 307.41 | 76.57 | 328.91 | 184.07
2016-02-10 13:00 | 616 | 673.64 | 368.91 | 613.09 | 0 | 198.62 | 185.08 | 321.36 | 150.09 | 169.29 | 179.23
2016-02-10 14:00 | 603.68 | 692.41 | 364.82 | 576.18 | 0 | 194.71 | 196.19 | 324.33 | 136.27 | 182.32 | 156.86
2016-02-10 15:00 | 621.88 | 692.19 | 379.84 | 596.13 | 0 | 190.48 | 184.95 | 332.75 | 85.83 | 356.11 | 165.34
2016-02-10 16:00 | 648.81 | 675.81 | 401.55 | 467.48 | 0 | 207.05 | 169.32 | 317.44 | 70.45 | 342.15 | 154.57
2016-02-10 17:00 | 675.18 | 696.12 | 454.58 | 448.05 | 0 | 240.99 | 200.32 | 334.13 | 155.8 | 504.46 | 183.18
2016-02-10 18:00 | 695.67 | 675.39 | 454.58 | 454.07 | 0 | 265.54 | 210.56 | 352.45 | 145.55 | 504.46 | 171.78
2016-02-10 19:00 | 695.67 | 698.56 | 461.29 | 469.03 | 0 | 265.32 | 211.65 | 357.02 | 105.3 | 504.46 | 166.17
2016-02-10 20:00 | 695.67 | 698.56 | 445.15 | 448.13 | 0 | 258.46 | 222.13 | 370.81 | 40.47 | 504.46 | 169.95
2016-02-10 21:00 | 664.81 | 733.14 | 422.04 | 459.38 | 0 | 264.14 | 216.35 | 361.36 | 20.22 | 338.11 | 180.68
2016-02-10 22:00 | 615.62 | 760.72 | 407.49 | 516.8 | 0 | 224.61 | 210.74 | 334.95 | 21.03 | 178.83 | 188.28
2016-02-10 23:00 | 562.86 | 804.48 | 388.83 | 629.67 | 0 | 141.76 | 178.19 | 283.24 | 89.26 | 189.73 | 190.31
2016-02-10 | 535.28 | 836.37 | 378.15 | 608.64 | 0 | 102.73 | 163.25 | 257.5 | 41.54 | 194.42 | 198.18
2016-02-11 01:00 | 513.12 | 845.66 | 363.05 | 709.93 | 0 | 75.66 | 158.03 | 223.78 | 62.82 | 193.14 | 203.13
2016-02-11 02:00 | 494.18 | 850.32 | 344.57 | 860.22 | 0 | 64.43 | 164.59 | 239.94 | 43.81 | 188.53 | 204.71
2016-02-11 03:00 | 483.48 | 870.43 | 344.57 | 873.62 | 0 | 64.96 | 161.55 | 261.12 | 24.67 | 190.29 | 161.62
2016-02-11 04:00 | 511.53 | 821.26 | 339.1 | 680.45 | 0 | 91.54 | 166.06 | 271.85 | 137.65 | 184 | 150.85
2016-02-11 05:00 | 532.03 | 834.99 | 355.71 | 696.66 | 0 | 140.24 | 168.55 | 293.33 | 49.88 | 174.2 | 144.89
2016-02-11 06:00 | 564.02 | 778.39 | 391.97 | 611.44 | 0 | 189.11 | 185.43 | 324.8 | 53.84 | 324.56 | 134.91
2016-02-11 07:00 | 613.72 | 768.29 | 423.76 | 562.09 | 0 | 254.71 | 202.03 | 337.84 | 36.19 | 397.76 | 120.71
2016-02-11 08:00 | 632.36 | 737.59 | 423.76 | 512.77 | 0 | 274.58 | 193.71 | 357.32 | 35.72 | 397.76 | 116.61
2016-02-11 09:00 | 632.36 | 738.36 | 469.85 | 489.35 | 0 | 246.74 | 212.09 | 353.06 | 101.53 | 485.73 | 136.76
2016-02-11 10:00 | 616.93 | 769.16 | 469.85 | 460.89 | 0 | 216.76 | 202.54 | 349.44 | 42.42 | 322.23 | 183.73
2016-02-11 11:00 | 629.33 | 795.57 | 476.03 | 462.09 | 0 | 226.9 | 193.26 | 366.27 | 45.68 | 325.26 | 223.6
2016-02-11 12:00 | 594.77 | 799.21 | 476.03 | 590.28 | 0 | 217.41 | 196.24 | 360.06 | 114.08 | 219.15 | 179.09
2016-02-11 13:00 | 594.77 | 811.85 | 458.19 | 592.51 | 0 | 172.22 | 194.96 | 357.65 | 137.47 | 219.15 | 177.87
2016-02-11 14:00 | 640.99 | 837.74 | 441.79 | 663.44 | 0 | 156.73 | 195.94 | 323.24 | 133.9 | 135.87 | 183.36
2016-02-11 15:00 | 640.99 | 814.42 | 406.97 | 653.79 | 0 | 138.33 | 206.17 | 365.6 | 55.36 | 272.61 | 177.5
2016-02-11 16:00 | 683.61 | 784.45 | 423.16 | 644.94 | 0 | 191.18 | 223.41 | 368.41 | 200.48 | 468.84 | 170.9
2016-02-11 17:00 | 644.47 | 806.94 | 447.19 | 806.95 | 0 | 229.79 | 187.16 | 379.63 | 176.43 | 456.36 | 178.57
2016-02-11 18:00 | 610.86 | 837.72 | 450.54 | 879.36 | 0 | 247.46 | 222.22 | 330.32 | 97.97 | 456.36 | 198.48
2016-02-11 19:00 | 635.49 | 839.24 | 428.91 | 720.5 | 0 | 259.72 | 169.33 | 329.24 | 62.73 | 456.36 | 194.38
2016-02-11 20:00 | 675.25 | 806.35 | 406.7 | 649.47 | 0 | 267.4 | 193.76 | 385.92 | 69.62 | 456.36 | 194.38
2016-02-11 21:00 | 679.02 | 789.79 | 413.88 | 342.68 | 0 | 277.91 | 187.51 | 404.39 | 158.72 | 279.1 | 181.19
2016-02-11 22:00 | 641.91 | 765.79 | 410.02 | 211.97 | 0 | 253.24 | 171.8 | 393.63 | 191.08 | 126.09 | 207.87
2016-02-11 23:00 | 584.53 | 826.7 | 380.94 | 275.52 | 0 | 185.45 | 185.55 | 367.3 | 136.16 | 118.08 | 176.81
2016-02-11 | 528.27 | 863.77 | 365.39 | 465.18 | 0 | 144.84 | 182.85 | 324.1 | 70.21 | 114.35 | 174
2016-02-12 01:00 | 503.37 | 861.42 | 365.39 | 522.01 | 0 | 127.33 | 158.45 | 288.12 | 30.04 | 110.91 | 165.39
2016-02-12 02:00 | 503.37 | 838.82 | 347.66 | 526.26 | 0 | 124.71 | 166.03 | 297.78 | 33.03 | 109.51 | 162.25
2016-02-12 03:00 | 496.49 | 859.01 | 347.66 | 504.2 | 0 | 121.95 | 159.79 | 278.36 | 125.78 | 109.5 | 165.81
2016-02-12 04:00 | 503.99 | 879.65 | 347.66 | 499.95 | 0 | 117.74 | 147.43 | 280.33 | 156.86 | 76.52 | 158.12
2016-02-12 05:00 | 519.74 | 884.72 | 346.84 | 531.64 | 0 | 105.93 | 156.77 | 296.6 | 68.74 | 207.15 | 179.65
2016-02-12 06:00 | 513.23 | 926.71 | 378.68 | 406.18 | 0 | 134.74 | 176.43 | 325.59 | 51.31 | 346.69 | 175.46
2016-02-12 07:00 | 542.99 | 969.37 | 396.95 | 367.84 | 0 | 198.98 | 179.39 | 351.72 | 77.09 | 504.7 | 164.92
2016-02-12 08:00 | 559.62 | 944.03 | 416.16 | 467.23 | 0 | 211.95 | 180.02 | 356.94 | 27.68 | 504.7 | 163.72
2016-02-12 09:00 | 609.06 | 915.27 | 430.42 | 361.79 | 0 | 247.9 | 214.51 | 373.26 | 81.24 | 504.7 | 165.38
2016-02-12 10:00 | 643.42 | 873.68 | 424.41 | 368.89 | 0 | 250.72 | 204.3 | 379.05 | 176.75 | 504.7 | 179.15
2016-02-12 11:00 | 643.42 | 873.68 | 441.84 | 442.17 | 0 | 265.33 | 197.86 | 352.47 | 180.09 | 329.08 | 185.87
2016-02-12 12:00 | 643.42 | 883.08 | 451.13 | 494.41 | 0 | 197.21 | 198.21 | 325.26 | 125.21 | 341.48 | 190.45
2016-02-12 13:00 | 621.78 | 883.08 | 435.84 | 524.38 | 0 | 182.14 | 207.64 | 318.68 | 198.08 | 173.02 | 195.4
2016-02-12 14:00 | 604.56 | 854.69 | 435.84 | 485.55 | 0 | 169.62 | 208.44 | 318.54 | 217.63 | 175.29 | 194.75
2016-02-12 15:00 | 588.16 | 843.69 | 447.5 | 451.86 | 0 | 167.96 | 197.09 | 306.28 | 212.24 | 175.29 | 188.9
2016-02-12 16:00 | 596.67 | 860.94 | 447.5 | 391.89 | 0 | 191.12 | 203.74 | 302.07 | 175.6 | 280.07 | 185.17
2016-02-12 17:00 | 611.41 | 840.59 | 460.03 | 297.05 | 0 | 252.11 | 174.15 | 312.16 | 125.54 | 433.24 | 179.48
2016-02-12 18:00 | 638.18 | 861.04 | 476.2 | 429.35 | 0 | 282.27 | 200.84 | 319.32 | 77.55 | 471.94 | 166.43
2016-02-12 19:00 | 638.18 | 843.57 | 476.2 | 373.28 | 0 | 314.99 | 237.22 | 335.06 | 63.57 | 442.47 | 165.99
2016-02-12 20:00 | 617.11 | 869.52 | 460.54 | 489.27 | 0 | 306.98 | 238.69 | 341.38 | 44.18 | 452.33 | 162.18
2016-02-12 21:00 | 600.64 | 866.84 | 413.85 | 585.55 | 0 | 238.77 | 236.14 | 321.74 | 126.3 | 302.99 | 164
2016-02-12 22:00 | 573.85 | 850.1 | 395.25 | 504.99 | 0 | 197.94 | 211.7 | 314.14 | 137.11 | 150.46 | 162.34
2016-02-12 23:00 | 540.96 | 857.67 | 390.2 | 543.85 | 0 | 125.99 | 186.77 | 286.96 | 88.68 | 158.22 | 171.37
2016-02-12 | 525.84 | 842.57 | 390.38 | 575.93 | 0 | 104.07 | 169.33 | 256.37 | 71.52 | 160.25 | 175.08
2016-02-13 01:00 | 490.58 | 856.59 | 368.09 | 602.27 | 0 | 86.98 | 173.57 | 243.75 | 112.03 | 157.08 | 181.36
2016-02-13 02:00 | 483.44 | 820.39 | 349.63 | 692.85 | 0 | 83.09 | 123.91 | 218.73 | 99.29 | 156.24 | 210.97
2016-02-13 03:00 | 473.54 | 855.1 | 330.41 | 770.04 | 0 | 80.6 | 119.79 | 235.09 | 27.98 | 154.01 | 186.69
2016-02-13 04:00 | 473.54 | 855.42 | 330.41 | 767.69 | 0 | 87.88 | 120.57 | 247.83 | 21.1 | 145.35 | 176.99
2016-02-13 05:00 | 473.54 | 899.3 | 336.54 | 737.28 | 0 | 94.43 | 116.2 | 251.06 | 23.45 | 141.4 | 177.85
2016-02-13 06:00 | 504.59 | 881.69 | 337.97 | 655.42 | 0 | 118.26 | 123.94 | 278.5 | 97.87 | 130.23 | 190.06
2016-02-13 07:00 | 535.26 | 873.79 | 349.09 | 554.97 | 0 | 144.03 | 125.7 | 292.7 | 57.44 | 119.95 | 172.98
2016-02-13 08:00 | 521.97 | 843.1 | 394.93 | 456.2 | 0 | 181.37 | 128.86 | 302.91 | 26.37 | 112.97 | 132.44
2016-02-13 09:00 | 538.19 | 835.66 | 394.93 | 508.94 | 0 | 224.31 | 140.64 | 294.9 | 25 | 221.6 | 111.72
2016-02-13 10:00 | 569.3 | 833.49 | 377.81 | 510.26 | 0 | 227.07 | 143.05 | 296.18 | 165.82 | 271.9 | 108.49
2016-02-13 11:00 | 576.89 | 883.98 | 372.96 | 643.32 | 0 | 213.85 | 140.73 | 280.24 | 245.7 | 276.86 | 117.45
2016-02-13 12:00 | 565.47 | 893.84 | 365.28 | 713.4 | 0 | 202.85 | 136.74 | 274.17 | 134.54 | 276.86 | 124.13
2016-02-13 13:00 | 565.47 | 907.28 | 375.41 | 637.25 | 0 | 180.57 | 127.6 | 269.17 | 220.62 | 277.56 | 135.74
2016-02-13 14:00 | 553.57 | 876.04 | 375.41 | 577.64 | 0 | 173.21 | 125.9 | 262.66 | 211.24 | 277.56 | 138.06
2016-02-13 15:00 | 553.57 | 904.9 | 367.48 | 558.12 | 0 | 171.49 | 126.3 | 271.98 | 217.73 | 277.56 | 121.43
2016-02-13 16:00 | 526.54 | 947.46 | 364.98 | 584.68 | 0 | 176.18 | 133.97 | 272.55 | 189.05 | 424.35 | 112.67
2016-02-13 17:00 | 493.63 | 1007.65 | 382.15 | 779.59 | 0 | 193.62 | 147.81 | 250.42 | 246.61 | 411.26 | 123.33
2016-02-13 18:00 | 516.33 | 993.52 | 378.89 | 870.61 | 0 | 229.78 | 162.8 | 253.44 | 106.96 | 402.48 | 131.61
2016-02-13 19:00 | 529.24 | 961.93 | 374.32 | 757.47 | 0 | 229.49 | 160.68 | 251.32 | 65.76 | 415.51 | 137.84
2016-02-13 20:00 | 501.95 | 961.93 | 374.32 | 772.34 | 0 | 221.03 | 157.44 | 237.21 | 195.69 | 415.51 | 146.31
2016-02-13 21:00 | 506.71 | 903.31 | 366.78 | 492.81 | 0 | 208.41 | 147.03 | 224.82 | 208.6 | 391.97 | 149.95
2016-02-13 22:00 | 535.19 | 819.54 | 353.82 | 475.45 | 0 | 196.25 | 140.4 | 221.61 | 194.82 | 410.33 | 165.38
2016-02-13 23:00 | 527.09 | 755.61 | 344.17 | 484.16 | 0 | 202.09 | 130.44 | 197.5 | 154.33 | 258.57 | 161.98
2016-02-13 | 544.5 | 750.61 | 348.9 | 663.19 | 0 | 170.11 | 123.16 | 213.71 | 179.35 | 126.33 | 169.34
2016-02-14 01:00 | 558.23 | 706.18 | 344.85 | 625.66 | 0 | 113.28 | 116.25 | 231.87 | 82.01 | 126.33 | 193.55
2016-02-14 02:00 | 534.5 | 708.14 | 352.74 | 528.62 | 0 | 112.17 | 116.25 | 287.17 | 227.24 | 98.63 | 195.64
2016-02-14 03:00 | 518.79 | 797.23 | 345.3 | 666.02 | 0 | 105.64 | 116.25 | 268.13 | 275.16 | 99.46 | 169.51
2016-02-14 04:00 | 501.24 | 905.99 | 337.9 | 702.39 | 0 | 83.04 | 118.15 | 252.57 | 205.16 | 100.72 | 162.97
2016-02-14 05:00 | 475.76 | 943.69 | 337.9 | 679.18 | 0 | 79.89 | 114.79 | 217.52 | 182.69 | 98.98 | 173.89
2016-02-14 06:00 | 475.76 | 968.07 | 330.98 | 609.5 | 0 | 105.34 | 116 | 209.09 | 221.24 | 232.38 | 165.78
2016-02-14 07:00 | 452.72 | 988.51 | 323.39 | 571.8 | 0 | 125.92 | 115.77 | 219.25 | 240.59 | 431.1 | 152.94
2016-02-14 08:00 | 462.23 | 988.51 | 336.72 | 556.59 | 0 | 173.02 | 129.32 | 182.23 | 207.72 | 409.84 | 151.32
2016-02-14 09:00 | 487.69 | 965.33 | 345.17 | 609.21 | 0 | 180.28 | 171.92 | 166.78 | 208.96 | 409.84 | 136.44
2016-02-14 10:00 | 501.42 | 923.02 | 361.59 | 480.02 | 0 | 179.08 | 134.5 | 207.84 | 209.74 | 440.97 | 152.7
2016-02-14 11:00 | 520.61 | 773.04 | 388.69 | 426.91 | 0 | 185.89 | 172.39 | 246.52 | 212.07 | 273.34 | 180.33
2016-02-14 12:00 | 500.2 | 762.41 | 399.14 | 317.97 | 0 | 162.46 | 182.73 | 241.53 | 181.35 | 276.17 | 128.28
2016-02-14 13:00 | 492.62 | 737.7 | 418.79 | 263.21 | 0 | 165.03 | 171.95 | 242.81 | 181.53 | 115.58 | 130.58
2016-02-14 14:00 | 474.45 | 737.7 | 419.24 | 276.94 | 0 | 160.15 | 165.2 | 248.53 | 116.22 | 119.56 | 73
2016-02-14 15:00 | 451.47 | 773.35 | 425.5 | 354.9 | 0 | 144.69 | 169.93 | 259.07 | 155.04 | 120.4 | 108
2016-02-14 16:00 | 456.12 | 765.15 | 433.65 | 394.85 | 0 | 147.27 | 158.07 | 267.11 | 117.81 | 262.93 | 150.33
2016-02-14 17:00 | 438.83 | 836.25 | 427.38 | 598.5 | 0 | 177.54 | 123.2 | 211.23 | 131.94 | 436.23 | 140.06
2016-02-14 18:00 | 424.16 | 922.7 | 427.8 | 716.75 | 0 | 185.87 | 132.14 | 191.21 | 158.73 | 442.12 | 131.87
2016-02-14 19:00 | 424.16 | 960.64 | 427.8 | 768.06 | 0 | 182.99 | 188.6 | 201.45 | 195.88 | 442.12 | 129.6
2016-02-14 20:00 | 424.16 | 960.64 | 417.63 | 717.51 | 0 | 172.31 | 213.12 | 192.67 | 190.27 | 442.12 | 131.33
2016-02-14 21:00 | 439.14 | 931.19 | 420.79 | 523.84 | 0 | 138.4 | 198.38 | 185.12 | 150.92 | 280.22 | 137.53
2016-02-14 22:00 | 482.02 | 875.82 | 388.1 | 376.08 | 0 | 150.66 | 192.93 | 245.4 | 123.68 | 278.5 | 139.83
2016-02-14 23:00 | 492.15 | 886.18 | 377.22 | 309.67 | 0 | 117.28 | 181.66 | 286.33 | 119.88 | 124.53 | 148.94
2016-02-14 | 498.95 | 843.44 | 375.8 | 416.66 | 0 | 111.69 | 166.98 | 294.75 | 121.1 | 127.65 | 185.26
2016-02-15 01:00 | 493.27 | 847 | 357.17 | 458.1 | 0 | 106 | 163.45 | 269.28 | 86.11 | 108.46 | 183.23
2016-02-15 02:00 | 474.87 | 870.95 | 345.63 | 521.17 | 0 | 93.2 | 157.42 | 273.4 | 66.3 | 105.7 | 187.01
2016-02-15 03:00 | 479.52 | 835.47 | 336.99 | 577.53 | 0 | 95.18 | 160.22 | 266.38 | 110.41 | 105.38 | 187.02
2016-02-15 04:00 | 455.29 | 835.47 | 358.61 | 530.78 | 0 | 78.75 | 156.31 | 284.58 | 165.07 | 107.15 | 188.28
2016-02-15 05:00 | 439.21 | 861.95 | 351.07 | 512.52 | 0 | 49.98 | 158.46 | 309.49 | 47.57 | 292.87 | 187.31
2016-02-15 06:00 | 412.04 | 861.95 | 351.07 | 567.47 | 0 | 85.98 | 158.56 | 316.29 | 125.6 | 276.01 | 175.23
2016-02-15 07:00 | 386.22 | 916.6 | 351.07 | 660 | 0 | 80.27 | 116.05 | 322.17 | 64.66 | 276.01 | 157.8
2016-02-15 08:00 | 430.35 | 893.11 | 372.87 | 367.26 | 0 | 129.31 | 162.87 | 344.78 | 26.29 | 276.01 | 168.17
2016-02-15 09:00 | 490.77 | 817.62 | 394.12 | 235.58 | 0 | 175.13 | 167.12 | 366.13 | 39.57 | 271.93 | 179.19
2016-02-15 10:00 | 530.01 | 817.62 | 420.3 | 112.03 | 0 | 205.65 | 170.79 | 369.49 | 48.56 | 115.9 | 177.36
2016-02-15 11:00 | 579.56 | 776.21 | 420.3 | 320.32 | 0 | 224.7 | 153.61 | 363.02 | 29.03 | 119.12 | 179.61
2016-02-15 12:00 | 579.56 | 776.21 | 428.91 | 372.47 | 0 | 229.42 | 128.21 | 351.54 | 66.25 | 119.67 | 179.22
2016-02-15 13:00 | 579.56 | 739.92 | 414.8 | 472.06 | 0 | 193.76 | 123.99 | 347.8 | 139.75 | 133.06 | 188.05
2016-02-15 14:00 | 579.56 | 731.41 | 399 | 495.96 | 0 | 187.85 | 126.16 | 346.41 | 118.55 | 138.11 | 183.06
2016-02-15 15:00 | 579.56 | 713.9 | 408.93 | 505.29 | 0 | 198.96 | 124.65 | 367.98 | 52.95 | 132.18 | 181.42
2016-02-15 16:00 | 560.57 | 751.85 | 399.35 | 657.28 | 0 | 187.76 | 130.59 | 357.16 | 35.16 | 247.63 | 173.85
2016-02-15 17:00 | 580.48 | 749.53 | 406.59 | 685.3 | 0 | 211.36 | 137.78 | 352.19 | 186.61 | 287.2 | 164.73
2016-02-15 18:00 | 599.06 | 735.01 | 411.96 | 651.03 | 0 | 218.74 | 137.08 | 376.35 | 206.2 | 296.68 | 163.82
2016-02-15 19:00 | 616.13 | 693.33 | 411.96 | 426.92 | 0 | 232.03 | 177.39 | 430.26 | 166.78 | 296.68 | 170.19
2016-02-15 20:00 | 598.99 | 662.21 | 403.44 | 621.67 | 0 | 223.84 | 155.34 | 438.94 | 150.87 | 303.29 | 177.31
2016-02-15 21:00 | 611.29 | 640.41 | 398.58 | 418.49 | 0 | 216.96 | 193.16 | 418.59 | 25.42 | 311.12 | 188.51
2016-02-15 22:00 | 602.77 | 619.44 | 394.11 | 382.45 | 0 | 198.75 | 169.69 | 391.08 | 19.89 | 329.04 | 189.61
2016-02-15 23:00 | 552.22 | 640.93 | 383.73 | 586.17 | 0 | 99.55 | 150.56 | 372.07 | 102.47 | 347.18 | 211.17
2016-02-15 | 551.84 | 629.55 | 381.38 | 625.94 | 0 | 101.84 | 156.08 | 352.28 | 76.47 | 223.29 | 219.67
2016-02-16 01:00 | 551.84 | 638.85 | 353.43 | 625.95 | 0 | 103.58 | 151.15 | 328.16 | 25.83 | 223.29 | 204.29
2016-02-16 02:00 | 533.97 | 598.92 | 341.38 | 722.02 | 0 | 94.41 | 141.24 | 332.82 | 25.56 | 187.43 | 206.27
2016-02-16 03:00 | 521.19 | 618.13 | 330.55 | 737.21 | 0 | 83.95 | 143.65 | 317.4 | 85.88 | 179.98 | 210.58
2016-02-16 04:00 | 545.18 | 578.99 | 334.93 | 666.31 | 0 | 95.45 | 150.08 | 329.19 | 32.07 | 171.8 | 211.75
2016-02-16 05:00 | 565.05 | 566.53 | 354.92 | 707.97 | 0 | 114.34 | 151.02 | 343.53 | 25.66 | 163.09 | 202.18
2016-02-16 06:00 | 591.52 | 599.44 | 365.07 | 617.6 | 0 | 161.77 | 143.41 | 370.32 | 26.54 | 302.67 | 195.65
2016-02-16 07:00 | 649.8 | 630.06 | 371.19 | 463.49 | 0 | 207.5 | 136.41 | 401.81 | 26.66 | 289.23 | 176.45
2016-02-16 08:00 | 699.22 | 560.92 | 249.65 | 467.93 | 0 | 211.15 | 138.8 | 404.23 | 35.6 | 327.52 | 171.72
2016-02-16 09:00 | 680.45 | 490.28 | 242.88 | 467.72 | 0 | 249.59 | 145.37 | 394.22 | 52.75 | 327.52 | 183.52
2016-02-16 10:00 | 696.14 | 501.7 | 257.37 | 534.26 | 0 | 264.22 | 168.29 | 341.44 | 159.73 | 452.9 | 188.17
2016-02-16 11:00 | 696.14 | 521.42 | 257.37 | 631.97 | 0 | 232.83 | 161.98 | 341.74 | 255.83 | 281.16 | 183.98
2016-02-16 12:00 | 722.63 | 533.84 | 222.51 | 625 | 0 | 239.49 | 154.64 | 395.88 | 238.62 | 284.1 | 189.69
2016-02-16 13:00 | 722.63 | 537.84 | 206.95 | 636.98 | 0 | 234.13 | 149.92 | 405.96 | 235.26 | 284.1 | 193.78
2016-02-16 14:00 | 698.09 | 537.84 | 213.18 | 585.37 | 0 | 230.51 | 140.81 | 420.6 | 183.67 | 284.1 | 201.38
2016-02-16 15:00 | 668.12 | 531.46 | 279.24 | 472.96 | 0 | 255.91 | 135.59 | 414.9 | 190.56 | 292.36 | 196.38
2016-02-16 16:00 | 668.12 | 555.25 | 422.33 | 436.71 | 0 | 274.96 | 151.97 | 394.16 | 215.38 | 311.33 | 188.2
2016-02-16 17:00 | 668.12 | 586.39 | 435.65 | 549.63 | 0 | 264.07 | 188.58 | 335.67 | 190.32 | 463.46 | 189.48
2016-02-16 18:00 | 683.12 | 596.05 | 449.83 | 662.75 | 0 | 281.16 | 151.2 | 300.68 | 102.85 | 471.84 | 190.2
2016-02-16 19:00 | 683.12 | 575.99 | 438.38 | 702.91 | 0 | 281.16 | 222.16 | 313.87 | 42.47 | 471.84 | 186.64
2016-02-16 20:00 | 683.12 | 542.96 | 423.16 | 684.26 | 0 | 268.32 | 176.39 | 319.27 | 56.61 | 481.94 | 192.04
2016-02-16 21:00 | 662.56 | 534.94 | 399.02 | 659.21 | 0 | 245.02 | 158.25 | 300.19 | 40.39 | 314.96 | 207.45
2016-02-16 22:00 | 621.24 | 477.84 | 392.17 | 495.12 | 0 | 245.96 | 183.99 | 344.33 | 33.1 | 163.19 | 217.5
2016-02-16 23:00 | 562.36 | 514.15 | 359.39 | 591.39 | 0 | 160.97 | 168.38 | 350.9 | 75.03 | 174.57 | 222.39
2016-02-16 | 567.6 | 513.53 | 359.55 | 378.61 | 0 | 131.7 | 169.16 | 348.07 | 97.63 | 176.33 | 229.3
2016-02-17 01:00 | 552.98 | 529.85 | 350.89 | 546.25 | 0 | 112.24 | 144.98 | 324.12 | 76.74 | 177.11 | 228.01
2016-02-17 02:00 | 552.98 | 531.01 | 356.1 | 608.58 | 0 | 136.7 | 149.31 | 325.55 | 26.53 | 177.78 | 234.41
2016-02-17 03:00 | 536.22 | 523.88 | 340.63 | 611.92 | 0 | 123.83 | 130.56 | 316.61 | 26.89 | 177.54 | 234.41
2016-02-17 04:00 | 547.42 | 537.25 | 340.63 | 631.6 | 0 | 114.73 | 121.93 | 322.42 | 19.58 | 183.74 | 227.29
2016-02-17 05:00 | 559.38 | 550.48 | 362.63 | 559.4 | 0 | 121.82 | 166.95 | 330.46 | 62.23 | 177.51 | 225.24
2016-02-17 06:00 | 592.29 | 572.47 | 381.42 | 451.96 | 0 | 169.16 | 152.95 | 310.35 | 43.71 | 260.77 | 211.69
2016-02-17 07:00 | 648.52 | 589.01 | 394.07 | 496.19 | 0 | 240.18 | 182.6 | 325.31 | 75.39 | 464.99 | 202.2
2016-02-17 08:00 | 658.31 | 607.19 | 396.33 | 536.67 | 0 | 265.8 | 194.15 | 368.77 | 88.73 | 451.03 | 191.92
2016-02-17 09:00 | 665.67 | 604.89 | 402.55 | 547.65 | 0 | 258.79 | 198.29 | 403.81 | 81.99 | 451.03 | 199.75
2016-02-17 10:00 | 665.67 | 623.95 | 411.17 | 374.11 | 0 | 276.73 | 162.19 | 410.12 | 135.41 | 286.54 | 202.73
2016-02-17 11:00 | 661.57 | 673.34 | 440.09 | 450.32 | 0 | 221.42 | 185.37 | 394.17 | 182.72 | 301.33 | 213.04
2016-02-17 12:00 | 632.75 | 697.67 | 440.09 | 548.76 | 0 | 185.25 | 177.72 | 383.87 | 149.36 | 134.38 | 197.92
2016-02-17 13:00 | 619.9 | 687.52 | 404.38 | 575.19 | 0 | 160.5 | 173.28 | 381.87 | 125.66 | 145.35 | 196.19
2016-02-17 14:00 | 603.94 | 687.52 | 404.38 | 485.16 | 0 | 187.34 | 164.09 | 390.25 | 79.82 | 134.25 | 201.31
2016-02-17 15:00 | 616.63 | 667.43 | 399.04 | 442.69 | 0 | 175.57 | 153.47 | 366.76 | 99.05 | 322.16 | 197.12
2016-02-17 16:00 | 607.87 | 671.72 | 406.26 | 495.39 | 0 | 184.68 | 155.93 | 304.48 | 155.68 | 316.08 | 187.08
2016-02-17 17:00 | 628.89 | 667.28 | 418.78 | 503.74 | 0 | 215.19 | 161.62 | 269.79 | 155 | 474.34 | 164.48
2016-02-17 18:00 | 665.84 | 651.03 | 433.02 | 550.73 | 0 | 242.22 | 179.58 | 294.54 | 123.7 | 474.34 | 167.91
2016-02-17 19:00 | 693.5 | 638.36 | 424.81 | 579.86 | 0 | 260.53 | 199.02 | 295.76 | 110.98 | 459.09 | 171.65
2016-02-17 20:00 | 678.23 | 597.75 | 413.26 | 589.87 | 0 | 255.23 | 192.46 | 303.58 | 32.4 | 459.09 | 172.75
2016-02-17 21:00 | 678.23 | 571.47 | 404.42 | 557.62 | 0 | 257.83 | 178.51 | 357.58 | 24.17 | 305.58 | 172.93
2016-02-17 22:00 | 657.69 | 530.69 | 373.96 | 605.81 | 0 | 234.62 | 185.88 | 376.12 | 92.01 | 148.59 | 182.59
2016-02-17 23:00 | 610.96 | 557.1 | 366.26 | 705.75 | 0 | 161.96 | 171.07 | 329.23 | 157.2 | 156.3 | 195.77
2016-02-17 | 594.84 | 530.81 | 368.39 | 681.06 | 0 | 124.14 | 162.16 | 323.93 | 176.21 | 162.04 | 203.52
2016-02-18 01:00 | 536.54 | 519.59 | 351.6 | 613.85 | 0 | 110.97 | 165.25 | 332.46 | 107.59 | 162.04 | 199.76
2016-02-18 02:00 | 536.54 | 498.98 | 354.94 | 567.62 | 0 | 111 | 159.66 | 348.71 | 84.51 | 162.04 | 197.18
2016-02-18 03:00 | 512.32 | 498.98 | 354.94 | 602.3 | 0 | 101.84 | 157.48 | 337.4 | 92.6 | 162.04 | 194.49
2016-02-18 04:00 | 519.07 | 485.09 | 358.14 | 531.15 | 0 | 105.57 | 137.68 | 343.23 | 153.38 | 324.62 | 194.37
2016-02-18 05:00 | 552.48 | 492.51 | 359.96 | 518.37 | 0 | 149.08 | 154.81 | 328.04 | 218.3 | 309.18 | 185.63
2016-02-18 06:00 | 591.12 | 498 | 362.64 | 614.69 | 0 | 185.09 | 171.35 | 327.85 | 256.79 | 447.5 | 175.36
2016-02-18 07:00 | 599.37 | 471.34 | 389.1 | 504.21 | 0 | 253.74 | 191.49 | 372.14 | 251.17 | 443.98 | 154.83
2016-02-18 08:00 | 624.25 | 487.83 | 389.1 | 537.12 | 0 | 253.43 | 188.98 | 367.55 | 205.09 | 418.82 | 159.16
2016-02-18 09:00 | 552.49 | 515.11 | 406.52 | 574.44 | 0 | 0 | 190.54 | 376.37 | 192.47 | 120.93 | 169.97
2016-02-18 10:00 | 532.39 | 524.07 | 413.38 | 664.99 | 0 | 33.89 | 177.39 | 378.07 | 185.54 | 106.76 | 194.96
2016-02-18 11:00 | 532.39 | 536.81 | 432.74 | 683.23 | 0 | 34.76 | 173.21 | 376.52 | 215.64 | 117.61 | 170.58
2016-02-18 12:00 | 533.93 | 547.02 | 432.31 | 652.75 | 0 | 25.52 | 170.55 | 375.38 | 213.87 | 122.68 | 164.31
2016-02-18 13:00 | 568.81 | 538.96 | 422.96 | 647.95 | 0 | 23.92 | 166.14 | 389.09 | 204.01 | 131.67 | 156.27
2016-02-18 14:00 | 592.33 | 538.25 | 426.85 | 688.42 | 0 | 23.1 | 165.13 | 380.68 | 158.64 | 150.29 | 140.78
2016-02-18 15:00 | 592.33 | 541 | 430.45 | 584.18 | 0 | 82.93 | 156.41 | 361.62 | 139.15 | 144.16 | 167.44
2016-02-18 16:00 | 577.62 | 598.77 | 430.45 | 558.09 | 0 | 108.42 | 162.78 | 359.7 | 177.6 | 140.66 | 176.46
2016-02-18 17:00 | 562.3 | 626.4 | 459.86 | 480.12 | 0 | 139.16 | 177.28 | 360.98 | 122.16 | 275.6 | 167.79
2016-02-18 18:00 | 544.61 | 606.22 | 550.94 | 417.92 | 0 | 205.88 | 182.67 | 369.5 | 129.04 | 454.06 | 161.93
2016-02-18 19:00 | 524.85 | 631.02 | 550.94 | 449.79 | 0 | 205.88 | 205.37 | 341.52 | 107.44 | 454.06 | 156.41
2016-02-18 20:00 | 576.67 | 603.38 | 498.78 | 501.43 | 0 | 222.08 | 209.06 | 324.67 | 47.88 | 434.88 | 158.97
2016-02-18 21:00 | 592.69 | 680.19 | 435.27 | 487.73 | 0 | 197.18 | 202.32 | 310.62 | 80.63 | 447.01 | 162.38
2016-02-18 22:00 | 570.83 | 692.88 | 397.81 | 526.06 | 0 | 117.09 | 194.43 | 289.47 | 150.42 | 301.93 | 156.21
2016-02-18 23:00 | 543.74 | 747.63 | 385.7 | 682.04 | 0 | 59.51 | 161.78 | 267.64 | 156.97 | 185.87 | 157.2
2016-02-18 | 533.99 | 727.23 | 355.74 | 792.28 | 0 | 35.52 | 153.2 | 245.52 | 83.43 | 154.19 | 185.25
2016-02-19 01:00 | 496.76 | 741.6 | 338.61 | 804.79 | 0 | 3.53 | 150.96 | 234.88 | 100.02 | 158.9 | 179.25
2016-02-19 02:00 | 496.76 | 704.02 | 338.61 | 804.79 | 0 | 4.32 | 151.97 | 230.21 | 65.43 | 160.44 | 179.32
2016-02-19 03:00 | 496.76 | 704.02 | 327.32 | 840.74 | 0 | 5.21 | 139.72 | 241.28 | 75.99 | 158.04 | 183.95
2016-02-19 04:00 | 478.94 | 738.48 | 327.32 | 861.22 | 0 | 2.91 | 144.13 | 233.93 | 69.51 | 158.3 | 182.91
2016-02-19 05:00 | 492.31 | 789.2 | 341.08 | 895.39 | 0 | 2.91 | 145.55 | 233.95 | 56.98 | 149.52 | 179.14
2016-02-19 06:00 | 533.33 | 809.89 | 365.16 | 735.67 | 0 | 2.91 | 150.22 | 258.64 | 45.54 | 142.74 | 172.16
2016-02-19 07:00 | 584.77 | 860.32 | 386.22 | 600.36 | 0 | 2.91 | 168.82 | 297.28 | 81.21 | 238.43 | 156.74
2016-02-19 08:00 | 599.69 | 854.59 | 405.73 | 698.24 | 0 | 2.91 | 180.77 | 309.03 | 86.26 | 269.18 | 147.58
2016-02-19 09:00 | 599.69 | 854.59 | 405.73 | 686.62 | 0 | 2.91 | 184.14 | 281 | 78.8 | 280.22 | 152.01
2016-02-19 10:00 | 631.36 | 854.59 | 414.16 | 691 | 0 | 2.91 | 188.5 | 249.35 | 138.76 | 280.22 | 175.06
2016-02-19 11:00 | 599.4 | 845.32 | 407.85 | 730.01 | 0 | 2.91 | 178.99 | 250.59 | 108.44 | 293.11 | 175.86
2016-02-19 12:00 | 599.16 | 843.25 | 412.2 | 731.97 | 0 | 2.91 | 167.4 | 270.18 | 74.3 | 283.74 | 144.31
2016-02-19 13:00 | 599.16 | 843.25 | 412.2 | 617.41 | 0 | 2.91 | 131.75 | 259.14 | 62.96 | 118.69 | 149.6
2016-02-19 14:00 | 599.16 | 813.24 | 401.48 | 597.17 | 0 | 2.91 | 130.25 | 249.4 | 65.89 | 149.49 | 153.05
2016-02-19 15:00 | 575.68 | 833.05 | 410.52 | 582.17 | 0 | 2.91 | 131.19 | 243.24 | 56.71 | 300.33 | 156.53
2016-02-19 16:00 | 594.98 | 828.82 | 438.44 | 631.48 | 0 | 2.91 | 188.04 | 244.1 | 54.79 | 307.66 | 161.32
2016-02-19 17:00 | 607.44 | 832.93 | 438.44 | 721.18 | 0 | 2.91 | 195.98 | 250.98 | 69.9 | 298.33 | 150.48
2016-02-19 18:00 | 607.44 | 832.98 | 431.75 | 609.36 | 0 | 2.91 | 204.67 | 288.91 | 74.82 | 301.15 | 112.96
2016-02-19 19:00 | 607.44 | 802.71 | 423.06 | 697.84 | 0 | 2.91 | 224.75 | 306.07 | 80.84 | 303.98 | 120.84
2016-02-19 20:00 | 577.23 | 861.85 | 414.01 | 719.62 | 0 | 2.91 | 216.42 | 307.99 | 32.71 | 306.02 | 130.01
2016-02-19 21:00 | 577.23 | 839.63 | 401.79 | 628.32 | 0 | 2.91 | 204.02 | 260.92 | 26.47 | 149.16 | 162.12
2016-02-19 22:00 | 565.88 | 772.65 | 387.75 | 640.87 | 0 | 2.91 | 184.54 | 252.21 | 25 | 160.49 | 169.2
2016-02-19 23:00 | 541.62 | 728.72 | 362.13 | 836.95 | 0 | 2.91 | 160.5 | 239.97 | 33.48 | 169.04 | 178.25
2016-02-19 | 499.3 | 713.09 | 340.82 | 1034.57 | 0 | 0 | 156.95 | 230.82 | 36.91 | 163.66 | 183.3
2016-02-20 01:00 | 501.81 | 617.23 | 317.39 | 990.64 | 0 | 0 | 140.24 | 218.11 | 27.95 | 161.46 | 189.58
2016-02-20 02:00 | 474.47 | 583.2 | 304.27 | 1133.1 | 0 | 0 | 145.6 | 223.08 | 23.5 | 149.52 | 190.56
2016-02-20 03:00 | 462 | 583.2 | 296.17 | 1159.77 | 0 | 0 | 141.54 | 245.21 | 50.87 | 152.84 | 193.47
2016-02-20 04:00 | 462 | 583.2 | 289.55 | 1204.82 | 0 | 0 | 135.3 | 251.19 | 65.43 | 151.33 | 192.29
2016-02-20 05:00 | 482.27 | 580.3 | 304.37 | 1029.44 | 0 | 33.2 | 138.67 | 229.43 | 65.26 | 175.86 | 182.38
2016-02-20 06:00 | 508.32 | 569.47 | 306.4 | 934.07 | 0 | 11.38 | 164.11 | 224.07 | 44.64 | 175.86 | 143.8
2016-02-20 07:00 | 535.44 | 585.01 | 312.33 | 867.12 | 0 | 7.21 | 178.15 | 229.63 | 49.61 | 167.88 | 60.16
2016-02-20 08:00 | 548.35 | 558.31 | 324.97 | 783.14 | 0 | 6.79 | 161.21 | 272.98 | 30.75 | 158.9 | 60.16
2016-02-20 09:00 | 569.23 | 561.93 | 335.82 | 807.65 | 0 | 6.97 | 174.62 | 245.54 | 45.39 | 158.9 | 60.16
2016-02-20 10:00 | 552.21 | 617.98 | 363.24 | 780.6 | 0 | 7.02 | 269.1 | 231.39 | 28.53 | 158.21 | 60.16
2016-02-20 11:00 | 552.21 | 601.84 | 331.62 | 879.95 | 0 | 7.4 | 197.3 | 236.5 | 27.41 | 158.21 | 60.16
2016-02-20 12:00 | 541.44 | 656.23 | 333.24 | 900.27 | 0 | 7.35 | 187.32 | 198.3 | 2.22 | 157.07 | 60.16
2016-02-20 13:00 | 523.47 | 681.99 | 321.31 | 191.28 | 0 | 7.08 | 174.77 | 218 | 26.9 | 162.27 | 60.16
2016-02-20 14:00 | 523.47 | 654.19 | 321.31 | 926.7 | 0 | 6.7 | 166.95 | 216.77 | 60.63 | 158.9 | 71.85
2016-02-20 15:00 | 502 | 637.16 | 333.26 | 914.31 | 0 | 6.95 | 161.07 | 209.16 | 70.59 | 162.78 | 120.57
2016-02-20 16:00 | 502 | 643.61 | 333.26 | 735.85 | 0 | 7.17 | 164.87 | 198.65 | 49.01 | 318.01 | 124.88
2016-02-20 17:00 | 556.33 | 684.97 | 376.37 | 625.55 | 0 | 6.86 | 165.53 | 212.1 | 33.85 | 498.79 | 114.8
2016-02-20 18:00 | 556.33 | 739.26 | 404.19 | 579.51 | 0 | 7.08 | 180.41 | 256.76 | 33.44 | 483.91 | 144.92
2016-02-20 19:00 | 549.06 | 696.58 | 383.78 | 557.68 | 0 | 6.7 | 185.83 | 260.26 | 54.26 | 483.91 | 137.13
2016-02-20 20:00 | 536.53 | 721.11 | 359.8 | 555.27 | 0 | 6.7 | 179.92 | 277.21 | 54.2 | 323.7 | 167.51
2016-02-20 21:00 | 518.27 | 750.87 | 348.95 | 723.56 | 0 | 5.79 | 167.75 | 287.53 | 30.88 | 334.55 | 166.2
2016-02-20 22:00 | 489.08 | 776.39 | 337.47 | 865.73 | 0 | 5.79 | 155.63 | 252.8 | 60.98 | 182.95 | 193.25
2016-02-20 23:00 | 473.11 | 756.8 | 321.88 | 944.07 | 0 | 6.08 | 140.67 | 238.8 | 49.02 | 185.45 | 202.55
2016-02-20 | 469.12 | 714.19 | 321.99 | 857.31 | 0 | 6.06 | 129.95 | 239.53 | 32.82 | 188.13 | 206.1
2016-02-21 01:00 | 458.95 | 632.33 | 298.09 | 950.97 | 0 | 5.99 | 125.34 | 220.61 | 58.08 | 193.53 | 205.05
2016-02-21 02:00 | 471.19 | 519.79 | 293.16 | 921.27 | 0 | 5.98 | 122.13 | 220.57 | 31.19 | 194.6 | 206.21
2016-02-21 03:00 | 465.61 | 469.2 | 294.35 | 870.58 | 0 | 5.94 | 122.73 | 219.54 | 63.31 | 193.96 | 201.06
2016-02-21 04:00 | 459.99 | 488.71 | 293.87 | 854.8 | 0 | 6.07 | 123.75 | 209.99 | 42.56 | 192.46 | 206.4
2016-02-21 05:00 | 465.55 | 491.11 | 301.32 | 947.59 | 0 | 5.95 | 123.51 | 221.7 | 28.06 | 192.72 | 194.22
2016-02-21 06:00 | 483.55 | 489 | 311.33 | 789.09 | 0 | 6.34 | 132.58 | 234.04 | 24.84 | 185.87 | 182.93
2016-02-21 07:00 | 483.55 | 493.98 | 312.4 | 874.01 | 0 | 6.9 | 156.23 | 216.38 | 81.53 | 176.58 | 124.39
2016-02-21 08:00 | 483.55 | 521.38 | 317.37 | 902.94 | 0 | 7.23 | 171.89 | 221.08 | 96.52 | 167.48 | 262.58
2016-02-21 09:00 | 504.22 | 514.18 | 332.99 | 899.94 | 0 | 6.78 | 174.14 | 233.37 | 60.07 | 161.37 | 242.91
2016-02-21 10:00 | 518.07 | 533.96 | 352.68 | 830.27 | 0 | 6.24 | 167.29 | 229.56 | 54.55 | 164.6 | 343.42
2016-02-21 11:00 | 518.07 | 533.96 | 352.68 | 810.98 | 0 | 6.08 | 153.84 | 244.71 | 67.09 | 174.02 | 365.13
2016-02-21 12:00 | 501.48 | 531.24 | 364.81 | 870.02 | 0 | 6.25 | 140.02 | 273.52 | 65.89 | 169.62 | 353.37
2016-02-21 13:00 | 501.48 | 558.82 | 377.15 | 708.99 | 0 | 6.12 | 110.97 | 254.78 | 52.13 | 175.63 | 425.4
2016-02-21 14:00 | 511.24 | 612.84 | 388.1 | 684.58 | 0 | 6.08 | 170.71 | 271.43 | 145.71 | 353.43 | 301.32
2016-02-21 15:00 | 493.87 | 625.97 | 379.97 | 659.59 | 0 | 6.27 | 134.06 | 270.64 | 111.26 | 353.43 | 241.68
2016-02-21 16:00 | 505.16 | 637.6 | 398.16 | 509.92 | 0 | 5.41 | 179.08 | 281.63 | 95.3 | 332.08 | 227.9
2016-02-21 17:00 | 523.13 | 691.03 | 408.76 | 471.65 | 0 | 5.41 | 195.71 | 273.81 | 139.06 | 319.04 | 119.32
2016-02-21 18:00 | 541.77 | 686.19 | 430.48 | 531.74 | 0 | 6.64 | 176.17 | 295.79 | 137.02 | 485.04 | 108.81
2016-02-21 19:00 | 534.43 | 670.2 | 456.51 | 560.22 | 0 | 6.67 | 230.38 | 288.27 | 105.23 | 482.73 | 120.12
2016-02-21 20:00 | 519.31 | 665.39 | 422.68 | 565.95 | 0 | 6.5 | 217.73 | 301.04 | 70.87 | 483.2 | 149.29
2016-02-21 21:00 | 542.57 | 664.09 | 384.71 | 669.34 | 0 | 6.08 | 211.55 | 297.71 | 64.05 | 493.1 | 142.35
2016-02-21 22:00 | 525.06 | 664.09 | 361.34 | 702.67 | 0 | 6.08 | 191.78 | 294.25 | 40.72 | 330.44 | 176.95
2016-02-21 23:00 | 490.98 | 712.4 | 330.72 | 765.79 | 0 | 6.72 | 135.09 | 272.37 | 56.31 | 178.26 | 214.68
2016-02-21 | 494.55 | 651.27 | 310.52 | 728.88 | 0 | 6.44 | 121.03 | 272.12 | 69.68 | 183.67 | 236.4
2016-02-22 01:00 | 483.41 | 651.27 | 292.97 | 796.38 | 0 | 6.55 | 117.84 | 266.9 | 50.51 | 175.11 | 226.99
2016-02-22 02:00 | 472.3 | 602.52 | 283.75 | 872.27 | 0 | 6.61 | 125.85 | 265.69 | 50.42 | 179.38 | 235.26
2016-02-22 03:00 | 474.31 | 607.71 | 281.66 | 868.45 | 0 | 6.63 | 127.31 | 273.87 | 52.28 | 178.41 | 243.78
2016-02-22 04:00 | 486.92 | 603.24 | 282.44 | 777.43 | 0 | 6.75 | 117.56 | 270.77 | 39.65 | 175.74 | 240.69
2016-02-22 05:00 | 486.92 | 603.15 | 290.99 | 673.21 | 0 | 6.97 | 115.62 | 278.5 | 20.48 | 163.45 | 223.96
2016-02-22 06:00 | 524.14 | 611.92 | 316.65 | 646.39 | 0 | 6.79 | 123.51 | 279.69 | 48.61 | 314.59 | 175.11
2016-02-22 07:00 | 606.51 | 614.54 | 358.41 | 584.56 | 0 | 6.86 | 160.94 | 312.63 | 70.36 | 460.7 | 157.37
2016-02-22 08:00 | 604.95 | 665.28 | 364.87 | 656.34 | 0 | 6.93 | 157.14 | 320.17 | 110.06 | 449.4 | 157.23
2016-02-22 09:00 | 593.56 | 648.42 | 352.34 | 708.21 | 0 | 6.27 | 153.42 | 300.2 | 49.78 | 395.57 | 186.03
2016-02-22 10:00 | 613.85 | 516.06 | 360.38 | 801.05 | 0 | 6.11 | 157.81 | 348.51 | 89.49 | 465.97 | 181.21
2016-02-22 11:00 | 607.63 | 475.68 | 363.23 | 821.78 | 0 | 5.68 | 162.26 | 358.77 | 37.25 | 299.14 | 163.4
2016-02-22 12:00 | 608.14 | 479.25 | 373.05 | 850.46 | 0 | 5.45 | 163.9 | 369.74 | 46 | 164.24 | 177.21
2016-02-22 13:00 | 597.2 | 496.45 | 373.05 | 921.66 | 0 | 5.74 | 157.52 | 369.74 | 80.34 | 156.96 | 173.29
2016-02-22 14:00 | 611.51 | 465.73 | 366.83 | 886.09 | 0 | 4.92 | 154.56 | 364.37 | 90.84 | 258.76 | 166.7
2016-02-22 15:00 | 603.74 | 513.77 | 366.07 | 812.03 | 0 | 5.77 | 158.73 | 360.72 | 94.96 | 221.44 | 172
2016-02-22 16:00 | 589.1 | 603.72 | 371.11 | 720.02 | 0 | 5.82 | 188.86 | 357.99 | 201.63 | 324.84 | 141.39
2016-02-22 17:00 | 592.6 | 637.64 | 390.96 | 457.48 | 0 | 6.49 | 193.48 | 371.48 | 248.76 | 314.4 | 125.74
2016-02-22 18:00 | 606.46 | 637.64 | 406.79 | 431.89 | 0 | 6.78 | 177.43 | 375.14 | 261.6 | 304.37 | 118.09
2016-02-22 19:00 | 606.46 | 637.64 | 406.79 | 407.86 | 0 | 6.89 | 227.61 | 371.79 | 231.48 | 477.93 | 125.27
2016-02-22 20:00 | 629.87 | 630.52 | 397.52 | 348.83 | 0 | 6.89 | 249.18 | 382.01 | 206.89 | 492.95 | 134.88
2016-02-22 21:00 | 602.37 | 609.31 | 384.37 | 357.25 | 0 | 6.9 | 224.78 | 374.02 | 175.5 | 323.38 | 147.9
2016-02-22 22:00 | 577.58 | 628.29 | 382.39 | 262.3 | 0 | 5.71 | 211.8 | 359.78 | 215.24 | 336.61 | 148.09
2016-02-22 23:00 | 542.36 | 653.25 | 366.74 | 428.49 | 0 | 6.22 | 185.63 | 332.72 | 243.16 | 171.28 | 158.31
2016-02-22 | 522.71 | 677.98 | 336.98 | 454.17 | 0 | 6.93 | 175.94 | 319.59 | 78.78 | 181.7 | 209.91
2016-02-23 01:00 | 511.35 | 676.09 | 309.66 | 572.53 | 0 | 6.91 | 168.29 | 298.92 | 26.67 | 177.06 | 232.64
2016-02-23 02:00 | 493.37 | 681.16 | 304.03 | 614.76 | 0 | 7.2 | 178.62 | 312.42 | 24.56 | 175.85 | 229.27
2016-02-23 03:00 | 493.37 | 665.97 | 299.64 | 638.03 | 0 | 7.26 | 165.86 | 314.83 | 28.65 | 175.85 | 229.79
2016-02-23 04:00 | 496.9 | 680.07 | 299.64 | 627.39 | 0 | 7.33 | 166.75 | 321.81 | 30.04 | 167.86 | 233.91
2016-02-23 05:00 | 521.75 | 664.88 | 310.1 | 548.94 | 0 | 7.9 | 162.69 | 329.96 | 30.3 | 181.64 | 218.85
2016-02-23 06:00 | 560.03 | 696.62 | 341.04 | 404.55 | 0 | 8.31 | 184.23 | 332.57 | 36.38 | 286.7 | 166.97
2016-02-23 07:00 | 566.06 | 672.16 | 340.09 | 318.75 | 0 | 7.54 | 165.22 | 349.62 | 159.44 | 329.43 | 127.25
2016-02-23 08:00 | 538.42 | 664.01 | 337.93 | 305.8 | 0 | 7.63 | 160.42 | 365.48 | 95.83 | 336.09 | 161.64
2016-02-23 09:00 | 527.31 | 679.41 | 343.58 | 326.23 | 0 | 7.42 | 149.28 | 371.71 | 32.91 | 348.92 | 179.51
2016-02-23 10:00 | 516.44 | 685.43 | 354.35 | 307.37 | 0 | 6.57 | 146.4 | 356.25 | 86.09 | 348.92 | 152.33
2016-02-23 11:00 | 506.02 | 702.63 | 354.35 | 366.04 | 0 | 6.37 | 150.13 | 356.96 | 117.79 | 360.7 | 172.24
2016-02-23 12:00 | 485.32 | 718.36 | 357.82 | 379.72 | 0 | 5.13 | 151.43 | 343.05 | 61.18 | 368.14 | 173.05
2016-02-23 13:00 | 485.32 | 735.44 | 357.82 | 385.57 | 0 | 4.7 | 166.2 | 334.19 | 77.67 | 368.14 | 176.45
2016-02-23 14:00 | 466.42 | 718.66 | 352.59 | 291.94 | 0 | 4.77 | 162.48 | 330.83 | 87.21 | 359.16 | 177.67
2016-02-23 15:00 | 466.42 | 712.7 | 335.09 | 268.36 | 0 | 5.03 | 164.97 | 327.19 | 139.58 | 359.16 | 164.66
2016-02-23 16:00 | 446.77 | 750.76 | 348.68 | 234.22 | 0 | 5.65 | 135.62 | 324.78 | 195.82 | 346.75 | 159.58
2016-02-23 17:00 | 425.51 | 795.2 | 343.49 | 608.08 | 0 | 6 | 150.07 | 306.19 | 249.29 | 517.11 | 130.88
2016-02-23 18:00 | 432.67 | 819.19 | 375.98 | 759.02 | 0 | 6.43 | 163.33 | 302.32 | 181.21 | 504.13 | 128.12
2016-02-23 19:00 | 477.85 | 768.48 | 375.98 | 427.72 | 0 | 6.12 | 172.02 | 342.71 | 232.14 | 504.13 | 116.39
2016-02-23 20:00 | 477.85 | 759.84 | 348.87 | 384.52 | 0 | 5.4 | 180.04 | 356.02 | 216.64 | 169.51 | 130.79
2016-02-23 21:00 | 477.22 | 724.16 | 349.64 | 415.72 | 0 | 5.34 | 240.47 | 347.11 | 185.35 | 175.46 | 153.5
2016-02-23 22:00 | 462.53 | 750.93 | 325.93 | 355.88 | 0 | 6.4 | 220.47 | 338.18 | 132.05 | 184.06 | 190.44
2016-02-23 23:00 | 436.18 | 764.47 | 297.88 | 543.11 | 0 | 6.51 | 185.94 | 317.1 | 93.95 | 194.69 | 217.11
2016-02-23 | 403.19 | 784.29 | 281.8 | 720.91 | 0 | 6.23 | 173.48 | 304.62 | 32.92 | 198.79 | 237.52
2016-02-24 01:00 | 389.39 | 803.35 | 278.32 | 701.32 | 0 | 6.2 | 156.29 | 309.33 | 25.48 | 198.79 | 230.52
2016-02-24 02:00 | 379.33 | 776.53 | 272.13 | 697.51 | 0 | 5.98 | 151.72 | 304.32 | 23.01 | 204.99 | 216.75
2016-02-24 03:00 | 379.33 | 776.53 | 265.94 | 696.71 | 0 | 6.07 | 154.03 | 302.25 | 26.87 | 200.25 | 225.9
2016-02-24 04:00 | 379.33 | 794.7 | 274.3 | 676.89 | 0 | 6 | 153.68 | 300.41 | 37.13 | 191.86 | 219.78
2016-02-24 05:00 | 406.17 | 754.86 | 293.89 | 564.58 | 0 | 6.17 | 144.85 | 288.18 | 30.56 | 181.12 | 221.66
2016-02-24 06:00 | 432.77 | 809.74 | 318.63 | 512.17 | 0 | 6.2 | 173.76 | 279.89 | 30.48 | 166.02 | 199.26
2016-02-24 07:00 | 464.77 | 795.24 | 346.22 | 278.64 | 0 | 6.61 | 143.57 | 370.42 | 71.05 | 228.92 | 173.87
2016-02-24 08:00 | 464.77 | 807.38 | 346.22 | 468.88 | 0 | 6.22 | 148.93 | 361.58 | 40.51 | 273.61 | 165.33
2016-02-24 09:00 | 465.2 | 851.43 | 363.19 | 615.07 | 0 | 6.22 | 153.24 | 344.76 | 36.81 | 280.41 | 157.01
2016-02-24 10:00 | 465.2 | 908.57 | 368.96 | 630.81 | 0 | 5.95 | 160.46 | 333.58 | 57.78 | 131.51 | 159.33
2016-02-24 11:00 | 465.2 | 894.68 | 374.05 | 561.3 | 0 | 6.04 | 167.86 | 361.29 | 65.8 | 131.51 | 164.57
2016-02-24 12:00 | 455.85 | 888.84 | 406.79 | 709.73 | 0 | 17.55 | 169.26 | 362.85 | 83.87 | 136.54 | 157.28
2016-02-24 13:00 | 518.72 | 852.5 | 416.45 | 533.02 | 0 | 70.23 | 182.02 | 369.7 | 100.48 | 302.48 | 159.52
2016-02-24 14:00 | 499.9 | 872.56 | 344.02 | 610.36 | 0 | 98.77 | 148.39 | 367.53 | 116.96 | 297.16 | 176.02
2016-02-24 15:00 | 520.6 | 842.02 | 324.41 | 521.48 | 0 | 111.83 | 180.99 | 341.59 | 118.38 | 323.8 | 165.1
2016-02-24 16:00 | 499.56 | 868.94 | 341.09 | 573.08 | 0 | 123.59 | 175.08 | 334.5 | 87.1 | 319.04 | 139.4
2016-02-24 17:00 | 526.97 | 821.85 | 341.09 | 523.76 | 0 | 127.83 | 161.56 | 312.38 | 99.96 | 408.32 | 111.83
2016-02-24 18:00 | 526.97 | 761.43 | 356.87 | 500.88 | 0 | 135.77 | 186.08 | 309.81 | 94.23 | 320.05 | 100.4
2016-02-24 19:00 | 547.66 | 730.25 | 343.18 | 439.77 | 0 | 148.17 | 196.19 | 326.21 | 33.22 | 320.05 | 117.72
2016-02-24 20:00 | 547.66 | 728.4 | 334.74 | 500.79 | 0 | 142.18 | 207.32 | 318.51 | 56.83 | 330.88 | 119.84
2016-02-24 21:00 | 556.26 | 736.95 | 325.35 | 455.51 | 0 | 127.51 | 230.91 | 313.05 | 110.82 | 339.89 | 131.86
2016-02-24 22:00 | 541.82 | 719.46 | 299.76 | 508.03 | 0 | 112.97 | 206.91 | 308.17 | 86.61 | 348.78 | 160.6
2016-02-24 23:00 | 509.89 | 690.18 | 298.81 | 774.95 | 0 | 38.75 | 189.82 | 308.22 | 115.3 | 189.02 | 165.9
2016-02-24 | 489.09 | 659.07 | 285.48 | 846.57 | 0 | 21.46 | 179 | 342.25 | 94.35 | 194.02 | 179.97
2016-02-25 01:00 | 496.06 | 664.81 | 295.87 | 582.75 | 0 | 17.36 | 157.31 | 304.47 | 118.54 | 196.04 | 181.44
2016-02-25 02:00 | 474.07 | 680.35 | 283.38 | 601.54 | 0 | 7.42 | 141.44 | 317.4 | 106.62 | 193.57 | 179.8
2016-02-25 03:00 | 488.28 | 672.72 | 282.3 | 505.62 | 0 | 21.29 | 126.53 | 295.16 | 81.32 | 199.93 | 205.63
2016-02-25 04:00 | 488.28 | 689.77 | 282.3 | 481.75 | 0 | 22.65 | 130.37 | 278.42 | 49.57 | 192.3 | 216.36
2016-02-25 05:00 | 497.22 | 684.11 | 288.88 | 573.12 | 0 | 15.11 | 141.96 | 290.52 | 130.83 | 344.14 | 193.5
2016-02-25 06:00 | 502.51 | 695.54 | 312.15 | 601.6 | 0 | 78.82 | 170.97 | 296.53 | 50.9 | 356.35 | 172.06
2016-02-25 07:00 | 531.73 | 695.37 | 333.36 | 331.66 | 0 | 135.54 | 202.53 | 302.12 | 105.78 | 342.21 | 140.99
2016-02-25 08:00 | 538.95 | 729.03 | 333.36 | 404.35 | 0 | 146.17 | 191.17 | 305.19 | 100.8 | 299.86 | 140.54
2016-02-25 09:00 | 561.51 | 695.52 | 354.44 | 423.79 | 0 | 143.26 | 184.48 | 316.69 | 102.92 | 304.21 | 139.3
2016-02-25 10:00 | 561.51 | 734.68 | 363.72 | 439.58 | 0 | 125.92 | 176.51 | 316.69 | 175.77 | 314.13 | 142.6
2016-02-25 11:00 | 541.15 | 778.22 | 363.88 | 457.63 | 0 | 124.6 | 180.48 | 306.39 | 136.73 | 149.43 | 131.7
2016-02-25 12:00 | 541.15 | 773.21 | 357.46 | 519.11 | 0 | 87.18 | 163.07 | 314.79 | 164.08 | 146.66 | 128.45
2016-02-25 13:00 | 541.15 | 789.11 | 348.1 | 535.23 | 0 | 87.44 | 184.77 | 317.69 | 151.16 | 143.71 | 154.82
2016-02-25 14:00 | 541.15 | 789.11 | 355.47 | 518.26 | 0 | 84.34 | 183.25 | 317.82 | 156.85 | 309.43 | 147.94
2016-02-25 15:00 | 548.35 | 820.77 | 343.88 | 598.22 | 0 | 98.85 | 181.53 | 298.05 | 138.94 | 326.82 | 146.97
2016-02-25 16:00 | 570.99 | 751.52 | 334.84 | 657.08 | 0 | 119.9 | 198.76 | 321.44 | 147.74 | 336.38 | 133.66
2016-02-25 17:00 | 575.2 | 788.55 | 379.93 | 641.89 | 0 | 120.72 | 203.35 | 329.99 | 72.09 | 323 | 127.44
2016-02-25 18:00 | 598.54 | 785.91 | 395.86 | 642.87 | 0 | 179.74 | 209.32 | 345.67 | 29.24 | 322.56 | 106.47
2016-02-25 19:00 | 590.64 | 822.31 | 395.86 | 597.05 | 0 | 179.74 | 208.95 | 346.2 | 39.77 | 322.56 | 111.49
2016-02-25 20:00 | 590.64 | 787.76 | 383.03 | 574.87 | 0 | 214.93 | 212.54 | 361.74 | 31.89 | 322.56 | 121.19
2016-02-25 21:00 | 576.65 | 774.54 | 374.4 | 646.07 | 0 | 170.31 | 250.26 | 340.26 | 60.2 | 324.37 | 141.66
2016-02-25 22:00 | 553.76 | 778.27 | 364.37 | 614.89 | 0 | 105.61 | 224.21 | 317.23 | 33.98 | 183.46 | 163.3
2016-02-25 23:00 | 525.35 | 817.25 | 338.65 | 898.9 | 0 | 63.92 | 194.27 | 294.1 | 21.45 | 189.4 | 206.4
2016-02-25 | 521.74 | 786.45 | 329 | 931.64 | 0 | 46.52 | 168.33 | 263.7 | 56.4 | 196.06 | 213.54
2016-02-26 01:00 | 504.99 | 773.07 | 329 | 842.3 | 0 | 39.96 | 147.86 | 281.41 | 62.3 | 196.06 | 213
2016-02-26 02:00 | 504.99 | 760.73 | 315.02 | 837.89 | 0 | 35.94 | 144.43 | 291.81 | 92.09 | 204.35 | 211.41
2016-02-26 03:00 | 504.99 | 724.68 | 308.6 | 871.44 | 0 | 42.82 | 151.91 | 282.08 | 154.03 | 204.35 | 211.75
2016-02-26 04:00 | 504.99 | 751.75 | 305.16 | 870.35 | 0 | 31.2 | 155.56 | 282.34 | 102.37 | 200.25 | 213.83
2016-02-26 05:00 | 523.89 | 774.29 | 324.3 | 822.68 | 0 | 6.69 | 168.99 | 272.47 | 174.97 | 189.48 | 187.52
2016-02-26 06:00 | 522.88 | 781.47 | 357.9 | 830.44 | 0 | 6.44 | 203.36 | 293.33 | 120.37 | 340.84 | 154.72
2016-02-26 07:00 | 564.13 | 751.84 | 376.31 | 590.64 | 0 | 6.85 | 221.01 | 364.65 | 83.54 | 340.84 | 116.65
2016-02-26 08:00 | 593.14 | 769.78 | 396.96 | 684.66 | 0 | 6.88 | 250.7 | 353.51 | 110.61 | 340.84 | 139.42
2016-02-26 09:00 | 622.45 | 740.01 | 440.81 | 648.53 | 0 | 6.59 | 188.24 | 367.58 | 34.48 | 458.09 | 152.72
2016-02-26 10:00 | 622.45 | 693.22 | 440.81 | 683.27 | 0 | 6.13 | 174.85 | 374.88 | 95.04 | 458.09 | 152.43
2016-02-26 11:00 | 605.29 | 739.81 | 432.67 | 820.13 | 111.1 | 6 | 176.01 | 394.39 | 77.55 | 514.78 | 171.63
2016-02-26 12:00 | 592.65 | 729.82 | 439.08 | 844.36 | 303.07 | 5.78 | 174.69 | 391.82 | 83.25 | 521.47 | 174.25
2016-02-26 13:00 | 572.37 | 730.37 | 434.68 | 813.54 | 296.33 | 4.82 | 165.4 | 396.52 | 194.58 | 350.96 | 362.64
2016-02-26 14:00 | 577.83 | 712.84 | 408.38 | 819.32 | 301.08 | 5.05 | 159.4 | 394.6 | 186.25 | 354.99 | 165
2016-02-26 15:00 | 603.48 | 651.78 | 371.12 | 674.09 | 301.08 | 5.21 | 149.41 | 395.5 | 123.86 | 355.41 | 119.01
2016-02-26 16:00 | 586.02 | 637.31 | 363 | 679.1 | 301.08 | 5.42 | 160.56 | 371.3 | 85.72 | 343.75 | 125.21
2016-02-26 17:00 | 600.38 | 616.26 | 374.69 | 493.6 | 301.08 | 6.15 | 155.06 | 371.3 | 115.87 | 513.91 | 107.17
2016-02-26 18:00 | 628.38 | 597.23 | 374.69 | 573.14 | 301.08 | 6.74 | 151.94 | 422.35 | 141.2 | 513.91 | 87.64
2016-02-26 19:00 | 581.9 | 548.55 | 381.61 | 551.4 | 294.43 | 6.74 | 179.65 | 475.79 | 103.6 | 497.57 | 103.75
2016-02-26 20:00 | 556.41 | 596.78 | 380.46 | 493.6 | 288.36 | 6.81 | 178.47 | 452.87 | 88.34 | 331.43 | 111.71
2016-02-26 21:00 | 545.92 | 635.78 | 353.14 | 432.02 | 277.19 | 6.42 | 169.15 | 435.74 | 160.41 | 341.17 | 129.93
2016-02-26 22:00 | 523.14 | 682.88 | 322.62 | 397.92 | 267.49 | 6.31 | 198.65 | 416.05 | 179.29 | 179.04 | 143.34
2016-02-26 23:00 | 484.14 | 726.39 | 315.13 | 547.9 | 253.8 | 6.51 | 167.23 | 396.97 | 144.56 | 185.96 | 168.5
2016-02-26 | 463.58 | 770.69 | 307 | 401.4 | 245.15 | 6.01 | 168.88 | 331.81 | 160.97 | 187.93 | 185.75
2016-02-27 01:00 | 428.95 | 803.53 | 289.71 | 504.58 | 236.71 | 6.41 | 157.16 | 332.86 | 153.42 | 191.43 | 197.08
2016-02-27 02:00 | 428.95 | 803.53 | 282.14 | 576.61 | 228.36 | 6.08 | 144.85 | 317.63 | 113.93 | 191.43 | 195.05
2016-02-27 03:00 | 408.65 | 802.41 | 272.91 | 672.2 | 223.6 | 6.4 | 141.42 | 320.24 | 133.91 | 159.82 | 202.91
2016-02-27 04:00 | 408.65 | 804.54 | 272.91 | 658.51 | 223.6 | 6.4 | 141.45 | 305.54 | 127.86 | 157.1 | 182.26
2016-02-27 05:00 | 408.65 | 842.56 | 280.42 | 679.96 | 223.6 | 6.42 | 138.06 | 302.12 | 114.84 | 156.68 | 169.82
2016-02-27 06:00 | 442.35 | 758.94 | 292.14 | 678.77 | 229.42 | 6.37 | 150.82 | 302.07 | 133.9 | 175.49 | 183.74
2016-02-27 07:00 | 472.24 | 765.49 | 298.08 | 604.51 | 236.94 | 6.93 | 168.89 | 304.5 | 156.22 | 314.63 | 180.58
2016-02-27 08:00 | 472.24 | 798.06 | 317.73 | 606.13 | 247.13 | 6.57 | 181.51 | 280.86 | 100.41 | 324.89 | 167.29
2016-02-27 09:00 | 472.24 | 775.2 | 336.45 | 712.3 | 252.7 | 6.3 | 191.34 | 273.58 | 95.5 | 318.21 | 166.84
2016-02-27 10:00 | 457.63 | 827.39 | 343.69 | 718.46 | 259.55 | 6.19 | 182.91 | 254.45 | 100.48 | 156.71 | 170.14
2016-02-27 11:00 | 461.33 | 855.74 | 346.54 | 812.4 | 261.34 | 6.31 | 186.41 | 250.57 | 143.54 | 162.49 | 174.84
2016-02-27 12:00 | 452.71 | 842.03 | 355.56 | 959.73 | 261.34 | 6.07 | 185.42 | 244.58 | 169.78 | 167.53 | 178.68
2016-02-27 13:00 | 438.39 | 858.36 | 348.4 | 1039.29 | 261.34 | 5.8 | 176.77 | 244.4 | 53.36 | 173.45 | 193.85
2016-02-27 14:00 | 438.39 | 873.41 | 344.24 | 1039.29 | 261.34 | 5.78 | 173.18 | 221.4 | 73.43 | 174.29 | 187.04
2016-02-27 15:00 | 444.57 | 873.41 | 342.9 | 970.8 | 264.91 | 6.05 | 179.45 | 228.43 | 76.55 | 173.33 | 188.72
2016-02-27 16:00 | 467.68 | 811.49 | 355.62 | 834.13 | 264.91 | 6.07 | 189.82 | 236.44 | 132.4 | 311.63 | 163.5
2016-02-27 17:00 | 493.98 | 790.54 | 368.63 | 683.53 | 270.62 | 6.07 | 196.15 | 237.14 | 59.62 | 424.55 | 131.56
2016-02-27 18:00 | 514.18 | 783.93 | 371.73 | 641.85 | 270.62 | 6.56 | 208.21 | 262.91 | 62.23 | 502.59 | 128.65
2016-02-27 19:00 | 516.07 | 771.87 | 369.54 | 622.43 | 270.62 | 6.26 | 203.29 | 258.05 | 73.16 | 502.17 | 129.25
2016-02-27 20:00 | 516.07 | 723.96 | 359.01 | 651.87 | 260.51 | 5.61 | 203.29 | 240.86 | 73.04 | 331.64 | 138.4
2016-02-27 21:00 | 488.28 | 743.07 | 339.81 | 797.32 | 255.05 | 5.81 | 193.25 | 241.12 | 70.8 | 196.8 | 178.92
2016-02-27 22:00 | 461.03 | 777.2 | 311.1 | 961.97 | 245.46 | 5.75 | 177.9 | 230.51 | 79.3 | 185.36 | 225.47
2016-02-27 23:00 | 472.19 | 683.87 | 288.89 | 863.34 | 236.97 | 5.62 | 168.35 | 257.63 | 42.78 | 189.58 | 242.66
2016-02-27 | 437.35 | 692.3 | 280.31 | 829.05 | 229.11 | 5.39 | 153.77 | 223.9 | 36.56 | 192.73 | 249.71
2016-02-28 01:00 | 432.53 | 650.06 | 275.47 | 830.28 | 216.19 | 5.32 | 138.95 | 242.74 | 37.3 | 195.08 | 244.73
2016-02-28 02:00 | 426.89 | 620.3 | 264.06 | 892.15 | 212.22 | 5.3 | 134.01 | 242.2 | 72.22 | 193.84 | 244.63
2016-02-28 03:00 | 409.99 | 605.44 | 248.74 | 707.18 | 208.46 | 5.27 | 136.58 | 284.03 | 62.95 | 172.02 | 248.33
2016-02-28 04:00 | 409.05 | 600.21 | 254.94 | 617.75 | 217.27 | 5.13 | 135.07 | 262.51 | 85.3 | 167.86 | 242.88
2016-02-28 05:00 | 398.31 | 624.36 | 248.19 | 601.48 | 208.29 | 5.1 | 137.11 | 253.35 | 97.46 | 166.34 | 216.83
2016-02-28 06:00 | 396.63 | 616.3 | 252.73 | 787.78 | 213.98 | 5.15 | 139.95 | 242.18 | 79.4 | 187.31 | 219.51
2016-02-28 07:00 | 411.14 | 648.71 | 262.11 | 666.66 | 218.39 | 5.35 | 141.4 | 208.55 | 44.3 | 178.28 | 201.39
2016-02-28 08:00 | 419.22 | 642.79 | 275.57 | 614.75 | 227.53 | 5.9 | 149.53 | 218.64 | 56.83 | 165.96 | 180.3
2016-02-28 09:00 | 405.49 | 706.06 | 286.38 | 671.02 | 234.61 | 6.26 | 150.77 | 217.45 | 43.03 | 158.73 | 161.46
2016-02-28 10:00 | 410.84 | 754.69 | 299.24 | 705.84 | 243.79 | 6.21 | 154.57 | 280.79 | 99.29 | 272.8 | 175.94
2016-02-28 11:00 | 408.12 | 766.36 | 304.44 | 708.5 | 245.59 | 5.77 | 156.48 | 262.86 | 92.67 | 327.01 | 195.18
2016-02-28 12:00 | 408.12 | 766.36 | 300.53 | 725.15 | 251.27 | 5.99 | 156.63 | 245.53 | 27.39 | 327.01 | 202.03
2016-02-28 13:00 | 408.12 | 766.36 | 304 | 762.54 | 251.27 | 5.99 | 149.87 | 242.76 | 39.51 | 248.07 | 212.37
2016-02-28 14:00 | 410.05 | 778.02 | 300.73 | 831.21 | 245.87 | 5.71 | 146.19 | 228.11 | 45.77 | 161.34 | 207.35
2016-02-28 15:00 | 410.05 | 795.17 | 291.04 | 832.48 | 245.87 | 5.69 | 153.25 | 199.4 | 46.3 | 156.79 | 195.32
2016-02-28 16:00 | 430.74 | 824.65 | 296.95 | 682.34 | 245.87 | 5.57 | 160.59 | 226.93 | 70.25 | 270.78 | 185.59
2016-02-28 17:00 | 448.85 | 881.25 | 316.55 | 598.63 | 251.68 | 41.08 | 162.3 | 250.45 | 106.32 | 309.76 | 158.52
2016-02-28 18:00 | 467.21 | 858.98 | 337.99 | 528.06 | 251.68 | 102.87 | 184.14 | 273.74 | 92.84 | 312.51 | 142.44
2016-02-28 19:00 | 467.21 | 840.91 | 337.99 | 521.58 | 257.02 | 109.36 | 191.35 | 278.61 | 59.71 | 316.64 | 144.31
2016-02-28 20:00 | 473.5 | 859.39 | 321.71 | 549.37 | 250.38 | 82.18 | 196.05 | 268.98 | 28.81 | 321.79 | 172.6
2016-02-28 21:00 | 460.56 | 853.31 | 306.82 | 780.11 | 242.65 | 40.62 | 190.8 | 258.3 | 31.54 | 325.97 | 198.44
2016-02-28 22:00 | 447.88 | 816.08 | 290.95 | 987.52 | 235.26 | 12.25 | 175.16 | 245.58 | 56.45 | 171.86 | 216.15
2016-02-28 23:00 | 431.87 | 756.1 | 274.24 | 1115.28 | 222.25 | 21.6 | 165.62 | 241.38 | 56.44 | 182.46 | 228.68
2016-02-28 | 432.21 | 713.92 | 272.05 | 1173.88 | 220.2 | 26.52 | 158.22 | 244.1 | 41.93 | 183.92 | 239.31
2016-02-29 01:00 | 412.01 | 621.32 | 246.73 | 1084.85 | 209.79 | 31.18 | 157.73 | 250.01 | 38.53 | 192.23 | 245.38
2016-02-29 02:00 | 430.42 | 454.79 | 245.57 | 883.05 | 207.83 | 14.39 | 156.72 | 251.74 | 24.58 | 168.8 | 233.79
2016-02-29 03:00 | 414.12 | 435.81 | 209.73 | 960.68 | 207.83 | 32 | 150.9 | 253.92 | 45.24 | 164.87 | 233.76
2016-02-29 04:00 | 396.16 | 525.54 | 219.4 | 1003.97 | 200.53 | 47.54 | 148.65 | 247.97 | 98.59 | 196.93 | 245.93
2016-02-29 05:00 | 395.45 | 654.04 | 262.78 | 1028.43 | 215.09 | 55.1 | 142.12 | 261.34 | 162.62 | 184.14 | 219.41
2016-02-29 06:00 | 454.22 | 673.14 | 306.28 | 916.01 | 239.31 | 19.28 | 161.67 | 272.35 | 167.33 | 166.65 | 183.1
2016-02-29 07:00 | 512.76 | 691.77 | 348.8 | 525.97 | 265.93 | 21.25 | 188.85 | 323.44 | 94.02 | 295.22 | 164.18
2016-02-29 08:00 | 542.47 | 717.34 | 362.38 | 500.94 | 284.74 | 54.88 | 203.69 | 330.09 | 85.85 | 295.22 | 162.44
2016-02-29 09:00 | 550.8 | 695.63 | 368.37 | 433.11 | 290.41 | 112.7 | 218.32 | 338.3 | 60.49 | 330.48 | 155.92
2016-02-29 10:00 | 545.54 | 718.43 | 366.49 | 599.65 | 285.42 | 112.26 | 223 | 308.18 | 48.47 | 332.33 | 166.48
2016-02-29 11:00 | 526.58 | 768.64 | 351.09 | 774.72 | 291.81 | 93.28 | 234 | 276.06 | 44.01 | 333.91 | 181.71
2016-02-29 12:00 | 497.55 | 816.82 | 359.39 | 937.6 | 291.81 | 71.49 | 223.03 | 285.55 | 85.82 | 173.64 | 185.23
2016-02-29 13:00 | 496.91 | 774.08 | 351.39 | 851.31 | 288.74 | 47.82 | 232.97 | 261.06 | 141.74 | 172.73 | 186.77
2016-02-29 14:00 | 491.37 | 787.05 | 357.3 | 723.31 | 293.19 | 21.43 | 229.88 | 264.97 | 80.05 | 164.68 | 188.87
2016-02-29 15:00 | 491.37 | 833.12 | 357.3 | 844.23 | 293.19 | 39.49 | 224.54 | 266.95 | 95.9 | 248.97 | 174.12
2016-02-29 16:00 | 471.16 | 876.69 | 350.14 | 816.58 | 293.19 | 40.88 | 235.46 | 272.62 | 43.04 | 318.57 | 183.07
2016-02-29 17:00 | 492.28 | 845.31 | 365.41 | 674.73 | 293.76 | 102.99 | 251.67 | 279.06 | 85.68 | 502.05 | 155.45
2016-02-29 18:00 | 527.8 | 804.02 | 386.83 | 379.24 | 293.76 | 185.26 | 249.03 | 299.79 | 61.37 | 495.43 | 136.73
2016-02-29 19:00 | 551.67 | 747.44 | 385.17 | 348.33 | 293.76 | 231.54 | 276.2 | 317.96 | 67.97 | 495.43 | 148.63
2016-02-29 20:00 | 551.67 | 747.8 | 385.17 | 323.47 | 289.72 | 243.9 | 263.19 | 333.89 | 100.33 | 489.08 | 141.89
2016-02-29 21:00 | 548.22 | 685.34 | 370.83 | 281.39 | 280.71 | 243.9 | 250.76 | 312.89 | 71.68 | 506.09 | 171.75
2016-02-29 22:00 | 542.06 | 651.6 | 356.59 | 405.15 | 267.88 | 223.6 | 225.41 | 307.14 | 85.48 | 537.58 | 192.41
2016-02-29 23:00 | 522.5 | 637.38 | 356.07 | 623.6 | 250.33 | 137.47 | 200 | 289.54 | 38.63 | 362.11 | 198.84
2016-02-29 | 518.07 | 590.95 | 353.34 | 718.94 | 234.86 | 40.71 | 188.01 | 295.34 | 30.7 | 228.65 | 196.78
2016-03-01 01:00 | 488.03 | 583.91 | 348.19 | 831.22 | 226.04 | 18.64 | 173.56 | 274.86 | 136.65 | 228.65 | 173.14
2016-03-01 02:00 | 476.71 | 585.17 | 332.26 | 836.52 | 220.51 | 29 | 164.36 | 291.07 | 135.5 | 182.83 | 183.38
2016-03-01 03:00 | 464.05 | 585.17 | 320.61 | 835.56 | 220.51 | 33.05 | 163.17 | 316.18 | 189.27 | 174.31 | 178.78
2016-03-01 04:00 | 445.07 | 600.44 | 316.16 | 875.9 | 220.51 | 45.58 | 167.49 | 300.77 | 103.68 | 169.05 | 175.76
2016-03-01 05:00 | 460.11 | 633.37 | 316.16 | 798.25 | 231.01 | 24.31 | 177.49 | 317.52 | 23.63 | 325.63 | 173.14
2016-03-01 06:00 | 495.38 | 610.86 | 332.18 | 629.58 | 255.68 | 124.07 | 207.29 | 302.01 | 41.31 | 488.3 | 155.93
2016-03-01 07:00 | 546.44 | 605.74 | 338.71 | 406.24 | 280.4 | 209.24 | 202.25 | 346.06 | 108.13 | 488.3 | 145.07
2016-03-01 08:00 | 564.62 | 604.6 | 337.69 | 558.94 | 247.19 | 242.39 | 203.7 | 349.04 | 142.46 | 446.56 | 153.89
2016-03-01 09:00 | 560.03 | 606.82 | 344.46 | 653.82 | 233.57 | 237.11 | 254.52 | 358.9 | 97.8 | 451.64 | 151.51
2016-03-01 10:00 | 538.29 | 657.88 | 365.44 | 780.76 | 262.59 | 128.71 | 266.29 | 389.89 | 28.39 | 302.97 | 171.33
2016-03-01 11:00 | 538.26 | 699.69 | 375.23 | 636.29 | 248.32 | 131.41 | 260.23 | 354.81 | 56.63 | 306.93 | 181.42
2016-03-01 12:00 | 522.91 | 723.55 | 369.81 | 588.73 | 249.59 | 130.08 | 217.47 | 353.49 | 54.56 | 289.66 | 199.8
2016-03-01 13:00 | 510.72 | 778.3 | 369.81 | 573.05 | 249.59 | 109.53 | 259.59 | 356.87 | 88.61 | 260.21 | 196.86
2016-03-01 14:00 | 483.39 | 804.73 | 363.16 | 552.81 | 287.87 | 106.51 | 196.7 | 362.38 | 99.73 | 271.35 | 187.95
2016-03-01 15:00 | 521.61 | 782.36 | 360.47 | 439.99 | 287.87 | 116.68 | 234.84 | 382.45 | 71.41 | 276.93 | 191.42
2016-03-01 16:00 | 511.39 | 782.36 | 357.77 | 485 | 311.3 | 138.32 | 252.2 | 410.49 | 32.17 | 295.52 | 187.5
2016-03-01 17:00 | 516.4 | 773.57 | 370.9 | 419.34 | 311.3 | 168.15 | 163.65 | 417.01 | 38.27 | 291.25 | 151
2016-03-01 18:00 | 532.06 | 794.48 | 384.59 | 381.35 | 317.58 | 216.62 | 163.05 | 393.8 | 55.03 | 292.16 | 141.02
2016-03-01 19:00 | 545.61 | 767.33 | 390.02 | 261.14 | 311.19 | 242.05 | 181.23 | 405.54 | 37.65 | 477.42 | 141.41
2016-03-01 20:00 | 534.6 | 776.58 | 378.59 | 215.92 | 302.38 | 227.97 | 196.15 | 409.47 | 74.79 | 467.55 | 157.67
2016-03-01 21:00 | 510.26 | 758.21 | 366.76 | 289.27 | 295.36 | 193.37 | 181.37 | 409.17 | 77.98 | 473.88 | 176.02
2016-03-01 22:00 | 501.31 | 737.09 | 386.11 | 384.52 | 289.75 | 123.17 | 220.58 | 389.74 | 53.45 | 346.19 | 191.79
2016-03-01 23:00 | 479.33 | 731.92 | 357.62 | 595.26 | 260.01 | 100.26 | 196.22 | 371.59 | 26.79 | 168.28 | 212.05
2016-03-01 | 458.29 | 739.44 | 349.82 | 539.95 | 251.95 | 27.17 | 188.89 | 343.19 | 75.43 | 162.96 | 228.12
2016-03-02 01:00 | 458.29 | 733.06 | 346.25 | 480.38 | 241.47 | 14.22 | 181.08 | 337.63 | 79.52 | 154.25 | 238.8
2016-03-02 02:00 | 435.59 | 735.33 | 338.01 | 384.14 | 241.47 | 21.24 | 168.24 | 365.44 | 56.57 | 153.07 | 240.21
2016-03-02 03:00 | 441.16 | 694.01 | 357.2 | 641.11 | 248.81 | 23.65 | 162.42 | 384.6 | 42.75 | 157.64 | 224.39
2016-03-02 04:00 | 440.19 | 704.98 | 347.09 | 687.64 | 244.25 | 30.71 | 161.16 | 362.03 | 50.74 | 162.31 | 221.6
2016-03-02 05:00 | 458.12 | 689.89 | 366.95 | 755.44 | 253.1 | 26.64 | 167.96 | 366.95 | 48.66 | 274.97 | 201.61
2016-03-02 06:00 | 494.24 | 695.96 | 371.46 | 729.93 | 265.06 | 78.35 | 168.74 | 377.9 | 49.55 | 421.56 | 173.92
2016-03-02 07:00 | 523.41 | 647.26 | 372.16 | 522.51 | 291.72 | 193.99 | 177.06 | 417.18 | 65.59 | 479.25 | 167.42
2016-03-02 08:00 | 517.78 | 630.05 | 393.86 | 442.45 | 292.54 | 223.66 | 168.38 | 421.44 | 53.65 | 451.97 | 164.74
2016-03-02 09:00 | 528.84 | 652.45 | 392.29 | 439.77 | 228.24 | 219.61 | 210.76 | 409.47 | 80.21 | 463.21 | 150.61
2016-03-02 10:00 | 536.42 | 652.45 | 396.09 | 524.14 | 233.35 | 190.62 | 149.65 | 438.74 | 124.22 | 286.32 | 172.94
2016-03-02 11:00 | 578.31 | 643.52 | 420.17 | 646.93 | 233.35 | 187.65 | 225.17 | 435.65 | 119.72 | 295.5 | 169.28
2016-03-02 12:00 | 554.43 | 622.92 | 418.99 | 681.88 | 233.35 | 126.21 | 224.82 | 424.32 | 237.66 | 125.26 | 167.21
2016-03-02 13:00 | 571.89 | 607.1 | 399.21 | 699.93 | 313.35 | 120.57 | 220.39 | 421.89 | 173.91 | 133.14 | 181.66
2016-03-02 14:00 | 552.13 | 608.08 | 389.8 | 735.15 | 324.65 | 99.1 | 218.87 | 408.5 | 235.55 | 122.81 | 166.91
2016-03-02 15:00 | 552.07 | 605.01 | 371.4 | 636.54 | 324.65 | 104.56 | 221.96 | 413.41 | 209.84 | 200.37 | 161.88
2016-03-02 16:00 | 528.78 | 656.04 | 357.36 | 635.36 | 324.65 | 102.11 | 238.36 | 392.07 | 257.97 | 448.01 | 138.5
2016-03-02 17:00 | 543.68 | 648.98 | 362.3 | 621.89 | 326.84 | 199.81 | 177.57 | 411.08 | 110.5 | 467.39 | 120.4
2016-03-02 18:00 | 569.34 | 686.1 | 370.16 | 634.22 | 326.84 | 253.12 | 146.89 | 374.45 | 27.52 | 459.1 | 101.07
2016-03-02 19:00 | 547.69 | 662.74 | 387.78 | 687.59 | 324.12 | 270.94 | 164.66 | 369.36 | 16.38 | 459.1 | 111.88
2016-03-02 20:00 | 547.69 | 637.43 | 385.4 | 700.58 | 316.36 | 258.29 | 175.87 | 376.47 | 27.32 | 459.1 | 126.13
2016-03-02 21:00 | 534.86 | 666.01 | 357.09 | 758.93 | 305.85 | 226.05 | 155.27 | 354.53 | 16.71 | 468.58 | 142.06
2016-03-02 22:00 | 522.23 | 655.76 | 332.37 | 715.53 | 291.39 | 86.86 | 159.87 | 354.17 | 26.07 | 310.08 | 179.34
2016-03-02 23:00 | 508.38 | 646.07 | 324.03 | 706.19 | 274.58 | 42.51 | 198.94 | 335.42 | 38.02 | 157.68 | 201.7
2016-03-02 | 499.52 | 679.09 | 312.38 | 673.88 | 259.54 | 5.97 | 174.6 | 307.01 | 66.24 | 163.16 | 224.07
2016-03-03 01:00 | 489.29 | 666.39 | 296.41 | 811.3 | 243.19 | 9.34 | 145.46 | 332.09 | 88.83 | 159.92 | 227.96
2016-03-03 02:00 | 479.87 | 634.66 | 288.5 | 845.81 | 238.91 | 12.85 | 125.97 | 407.15 | 132.97 | 166.66 | 227.94
2016-03-03 03:00 | 468.98 | 634.66 | 276.15 | 866.12 | 238.91 | 16.97 | 116.1 | 398.1 | 126.37 | 154.62 | 235.57
2016-03-03 04:00 | 478.36 | 627.8 | 279.62 | 776.72 | 238.91 | 26.53 | 113.24 | 379.69 | 103.04 | 152.74 | 220.93
2016-03-03 05:00 | 500.36 | 651.89 | 283.49 | 660.86 | 248.59 | 38.11 | 164.7 | 324.43 | 91.29 | 295.53 | 216.94
2016-03-03 06:00 | 509.44 | 697.9 | 313.12 | 706.25 | 272.18 | 107 | 199.43 | 290.96 | 127.63 | 460.48 | 180.84
2016-03-03 07:00 | 541.11 | 704.44 | 335.49 | 465.73 | 297.29 | 171 | 228.07 | 306.88 | 169.18 | 446.57 | 152.7
2016-03-03 08:00 | 562.29 | 837.3 | 358.96 | 532.84 | 319.73 | 185.87 | 228.07 | 320.07 | 162.01 | 426.44 | 152.98
2016-03-03 09:00 | 574.21 | 809.69 | 346.96 | 622.45 | 330.62 | 184.88 | 240.31 | 317.05 | 67.51 | 439.06 | 173.19
2016-03-03 10:00 | 560.31 | 762.7 | 348.08 | 564.82 | 330.62 | 180.78 | 216.08 | 367.33 | 145.76 | 427.7 | 166.33
2016-03-03 11:00 | 574.39 | 726.74 | 370.56 | 537.28 | 338.25 | 199.01 | 216.08 | 418.5 | 181.33 | 278.51 | 157.37
2016-03-03 12:00 | 559.38 | 748.9 | 398.44 | 526.77 | 338.25 | 163.62 | 243.08 | 439.06 | 159.54 | 266.08 | 161.12
2016-03-03 13:00 | 532.18 | 785.7 | 402.67 | 551.4 | 338.25 | 82.29 | 245.36 | 450.39 | 121.54 | 273.22 | 168.63
2016-03-03 14:00 | 532.18 | 765.18 | 384.34 | 465.96 | 329.71 | 93.31 | 243.29 | 450.39 | 198.19 | 280.1 | 170.36
2016-03-03 15:00 | 528.93 | 783.23 | 380.89 | 405.37 | 329.71 | 132.11 | 234.6 | 450.2 | 149.94 | 282.84 | 191.34
2016-03-03 16:00 | 523.2 | 777.65 | 393.03 | 421.88 | 329.71 | 167.41 | 231.42 | 446.14 | 167.69 | 277.35 | 153.46
2016-03-03 17:00 | 501.32 | 791.73 | 393.92 | 465.83 | 329.71 | 213.69 | 199.35 | 425.41 | 147.01 | 436.3 | 128.01
2016-03-03 18:00 | 511.4 | 831.46 | 404.45 | 477.39 | 329.71 | 234.89 | 171.12 | 420.65 | 122.42 | 432.68 | 111.15
2016-03-03 19:00 | 495.77 | 852.72 | 391.9 | 531.84 | 322.75 | 231.77 | 164.33 | 420.65 | 48.66 | 454.3 | 105.12
2016-03-03 20:00 | 508.38 | 842.61 | 397.15 | 480.3 | 311.18 | 223.02 | 166.76 | 437.98 | 63.38 | 454.3 | 104.82
2016-03-03 21:00 | 497.33 | 871.51 | 358.61 | 473.56 | 300.3 | 228.28 | 166.59 | 419.01 | 45.79 | 321.15 | 129.37
2016-03-03 22:00 | 497.33 | 850.89 | 321.69 | 429.27 | 288.99 | 112.33 | 185.21 | 401.58 | 28.88 | 308.49 | 156.28
2016-03-03 23:00 | 474.79 | 833.07 | 303.46 | 427.67 | 269.22 | 41.27 | 137.98 | 431.68 | 104.65 | 152.42 | 199.76
2016-03-03 | 451.21 | 878.19 | 281.92 | 416.7 | 254.62 | 19.72 | 132.08 | 405.76 | 97.37 | 158.55 | 234.06
2016-03-04 01:00 | 412.4 | 889.16 | 269.83 | 437.87 | 243.41 | 22.55 | 126.39 | 382.45 | 90.8 | 158.98 | 224.91
2016-03-04 02:00 | 397.23 | 889.16 | 261.38 | 410.27 | 237.46 | 23.2 | 150.38 | 376.9 | 78 | 154.45 | 235.65
2016-03-04 03:00 | 393.48 | 871.24 | 252.6 | 444.71 | 237.46 | 26.82 | 138.54 | 347.05 | 97.41 | 162.17 | 236.68
2016-03-04 04:00 | 384.38 | 853.41 | 262.41 | 516.48 | 237.46 | 29.19 | 130.94 | 358.71 | 106.49 | 157.71 | 230.63
2016-03-04 05:00 | 404.98 | 847.61 | 287.89 | 477.2 | 245.93 | 32.91 | 133.79 | 361.63 | 108.58 | 314.11 | 217.14
2016-03-04 06:00 | 450.19 | 845.01 | 323.07 | 329.74 | 269.2 | 124.37 | 142.38 | 412.45 | 105.13 | 433.4 | 182.64
2016-03-04 07:00 | 486.18 | 894.34 | 347.02 | 427.36 | 302.71 | 203.99 | 201.11 | 424.77 | 30.78 | 459.3 | 149.04
2016-03-04 08:00 | 507.2 | 855.1 | 363.14 | 404.9 | 321.86 | 221.37 | 158.67 | 446.86 | 107.89 | 459.3 | 150.1
2016-03-04 09:00 | 507.66 | 806.95 | 380.97 | 420.98 | 327.79 | 218.58 | 227.69 | 447.2 | 124.92 | 465.66 | 166.52
2016-03-04 10:00 | 532.3 | 773.28 | 393.96 | 454.83 | 326.26 | 222.89 | 208.83 | 434.58 | 245.1 | 475.65 | 174.12
2016-03-04 11:00 | 528.59 | 750.55 | 393.96 | 539.04 | 326.26 | 226.01 | 209.71 | 448.49 | 218.92 | 488 | 182.43
2016-03-04 12:00 | 522.73 | 759.99 | 405.47 | 544.82 | 326.26 | 219.79 | 208.85 | 453.85 | 220.08 | 321.09 | 189.36
2016-03-04 13:00 | 508.63 | 723.51 | 385.01 | 621.28 | 326.26 | 140.85 | 161.5 | 453.85 | 239.12 | 156.97 | 204.1
2016-03-04 14:00 | 508.63 | 735.28 | 372.76 | 631.42 | 324.42 | 81.8 | 143.78 | 449.75 | 243.52 | 160.65 | 188.97
2016-03-04 15:00 | 492.05 | 726.84 | 382.65 | 582.83 | 324.42 | 119.43 | 165.44 | 437.84 | 235.82 | 247.89 | 176.06
2016-03-04 16:00 | 493.53 | 717.13 | 382.65 | 441.87 | 324.42 | 205.81 | 169.51 | 409.94 | 220.73 | 329.91 | 158.44
2016-03-04 17:00 | 498.3 | 719.2 | 398.04 | 425.5 | 324.42 | 205.81 | 166.73 | 409.94 | 132.61 | 487.26 | 131.59
2016-03-04 18:00 | 498.57 | 768.11 | 400.34 | 420.48 | 317.8 | 237.57 | 159.33 | 419.06 | 211.28 | 466.99 | 103.88
2016-03-04 19:00 | 498.57 | 774.73 | 394.99 | 518.47 | 310.77 | 240.8 | 153.25 | 442.71 | 175.11 | 466.99 | 119.33
2016-03-04 20:00 | 485.98 | 810.76 | 371.18 | 528.03 | 299.22 | 239.45 | 176.71 | 437.13 | 128.55 | 466.99 | 147.85
2016-03-04 21:00 | 504.81 | 810.76 | 333.25 | 578.56 | 288.47 | 171.53 | 144.13 | 417.17 | 125.44 | 477.17 | 167.63
2016-03-04 22:00 | 487.74 | 832.41 | 309.12 | 509.91 | 278.99 | 117.25 | 154.68 | 406.84 | 165.67 | 319.12 | 184.19
2016-03-04 23:00 | 444.8 | 888.41 | 291.49 | 628.74 | 260.08 | 36.36 | 134.87 | 392.69 | 69.83 | 163.28 | 213.54
2016-03-04 | 436.11 | 899.05 | 284.22 | 595.6 | 248.14 | 22.99 | 107.57 | 377.96 | 41.23 | 167.32 | 235.75
2016-03-05 01:00 | 416.67 | 891.79 | 284.05 | 490.8 | 235.58 | 16.36 | 131.25 | 342.63 | 40.39 | 163.91 | 254.44
2016-03-05 02:00 | 423.57 | 862.52 | 278.66 | 635.83 | 235.58 | 23.62 | 144.25 | 350.6 | 47.24 | 163.37 | 260.52
2016-03-05 03:00 | 414.31 | 843.06 | 270.25 | 709.94 | 226.69 | 17.22 | 118.1 | 401.3 | 46.53 | 162.33 | 265.99
2016-03-05 04:00 | 414.31 | 843.06 | 259.67 | 720.58 | 222.12 | 14.55 | 129.73 | 437.19 | 46.63 | 162.81 | 265.99
2016-03-05 05:00 | 435.26 | 823.15 | 270.56 | 705.56 | 227.05 | 19.82 | 126.53 | 442.91 | 59.66 | 153.04 | 256.56
2016-03-05 06:00 | 483.22 | 783.8 | 291.68 | 706.95 | 232 | 102.09 | 148.75 | 488.09 | 112.65 | 312.96 | 232.63
2016-03-05 07:00 | 525.49 | 769.99 | 300.38 | 678.73 | 240.67 | 146.36 | 176.09 | 543.76 | 53.86 | 302.37 | 226.58
2016-03-05 08:00 | 525.49 | 753.41 | 332.8 | 717.7 | 255.04 | 212.38 | 193.83 | 555.92 | 71.96 | 302.37 | 204.58
2016-03-05 09:00 | 520.01 | 753.41 | 360.95 | 787.62 | 269.05 | 217.48 | 206.32 | 555.92 | 152.73 | 306.06 | 176.81
2016-03-05 10:00 | 531 | 753.41 | 372.56 | 830.92 | 280.17 | 224.95 | 170.01 | 572.93 | 194.8 | 308.66 | 173.86
2016-03-05 11:00 | 543.48 | 737.38 | 380.72 | 781.71 | 280.17 | 197.45 | 193.32 | 575.93 | 206.8 | 310.35 | 178.8
2016-03-05 12:00 | 528.4 | 723.77 | 375.36 | 721.15 | 280.17 | 145.76 | 179.25 | 575.93 | 264.76 | 321.95 | 182.45
2016-03-05 13:00 | 512.04 | 731.71 | 363.13 | 945.65 | 280.17 | 120.71 | 140.18 | 572.51 | 256.22 | 321.73 | 192.72
2016-03-05 14:00 | 532.82 | 710.08 | 355.42 | 840.66 | 274.05 | 137.64 | 187.57 | 559.95 | 256.86 | 326.25 | 203.34
2016-03-05 15:00 | 527.87 | 707.76 | 347.28 | 872.71 | 274.05 | 141.33 | 188.64 | 563.77 | 220.76 | 327.62 | 193.16
2016-03-05 16:00 | 505.2 | 740.43 | 356.41 | 855.49 | 274.05 | 149.74 | 175.96 | 536.96 | 262.3 | 314.56 | 159.83
2016-03-05 17:00 | 527.31 | 756.01 | 348.54 | 655.85 | 274.05 | 229.96 | 187.16 | 493.51 | 214.75 | 480.33 | 181.43
2016-03-05 18:00 | 514.71 | 798.7 | 363.96 | 727.62 | 285.58 | 239.76 | 177.99 | 464.03 | 228.21 | 480.33 | 159.68
2016-03-05 19:00 | 514.71 | 826.25 | 363.96 | 781.72 | 283.13 | 239.76 | 178.91 | 474.62 | 174.71 | 480.33 | 157.9
2016-03-05 20:00 | 514.71 | 809.55 | 352.24 | 753.5 | 277.43 | 239.76 | 197.96 | 474.62 | 140.11 | 480.33 | 178.03
2016-03-05 21:00 | 497.38 | 809.55 | 333.32 | 662.78 | 271.63 | 202.2 | 193.44 | 474.62 | 133.96 | 321.8 | 196.69
2016-03-05 22:00 | 473.05 | 817.88 | 322.87 | 624.5 | 261.9 | 114.99 | 167.18 | 452.92 | 153.09 | 334.7 | 210.93
2016-03-05 23:00 | 451.04 | 781.27 | 320.12 | 639.31 | 250.79 | 47.93 | 171.28 | 452.92 | 58.58 | 170.61 | 225.86
2016-03-05 | 460.64 | 757.76 | 320.12 | 623.1 | 245.39 | 55.66 | 157.94 | 452.92 | 33.78 | 172.15 | 229.02
2016-03-06 01:00 | 439.3 | 779.01 | 311.41 | 780.77 | 234.98 | 17.92 | 150.95 | 432.93 | 28.47 | 174.82 | 215.51
2016-03-06 02:00 | 443.77 | 779.01 | 301.39 | 795.94 | 230.18 | 22.69 | 139.37 | 426.38 | 35.36 | 170.99 | 237.72
2016-03-06 03:00 | 443.77 | 762.65 | 301.39 | 784.99 | 230.18 | 21.93 | 137.85 | 402.9 | 43.12 | 170.99 | 227.31
2016-03-06 04:00 | 453.64 | 741.51 | 293.47 | 741.81 | 230.18 | 35.12 | 143.59 | 386.78 | 61.01 | 165.4 | 250.94
2016-03-06 05:00 | 438.51 | 717.71 | 288.26 | 666.81 | 230.18 | 40.18 | 136.62 | 403.63 | 48.18 | 162.8 | 213.25
2016-03-06 06:00 | 426.7 | 735.6 | 288.26 | 747.71 | 234.18 | 68.18 | 113.21 | 402.21 | 42.98 | 156.69 | 196.94
2016-03-06 07:00 | 454.89 | 714.45 | 308.94 | 645.5 | 238.87 | 121.63 | 134.09 | 429.6 | 66.36 | 319.36 | 184.75
2016-03-06 08:00 | 454.89 | 747.03 | 315.66 | 699.96 | 243.78 | 127.13 | 148.93 | 428.66 | 53.45 | 308.29 | 165.32
2016-03-06 09:00 | 477.04 | 761.04 | 328.29 | 761.99 | 253.29 | 134.69 | 149.89 | 442.89 | 79.63 | 311.41 | 176.54
2016-03-06 10:00 | 459.51 | 791.27 | 343.8 | 891.35 | 262.64 | 113.51 | 152.82 | 444.13 | 118.71 | 149.76 | 185.91
2016-03-06 11:00 | 448.55 | 842.37 | 355.32 | 950.33 | 262.64 | 18.46 | 155.05 | 447.28 | 113.93 | 154.51 | 197.97
2016-03-06 12:00 | 434.01 | 891.26 | 351.12 | 996.68 | 271.29 | 15.37 | 150.31 | 440.15 | 92.55 | 158.39 | 224.65
2016-03-06 13:00 | 411.23 | 914.45 | 331.75 | 1037.96 | 271.29 | 15.4 | 150.71 | 403.06 | 163.92 | 158.8 | 175.94
2016-03-06 14:00 | 411.23 | 923.48 | 331.75 | 979.67 | 265.61 | 9.95 | 144.97 | 380.25 | 201.82 | 158.8 | 177.04
2016-03-06 15:00 | 411.23 | 954.34 | 329.7 | 986.67 | 265.61 | 9.36 | 152.21 | 386.17 | 177.86 | 158.8 | 173.26
2016-03-06 16:00 | 411.23 | 950.99 | 324.23 | 904.02 | 271.18 | 44.03 | 172.02 | 386.98 | 183.19 | 235.75 | 183.27
2016-03-06 17:00 | 422.2 | 991.46 | 342.5 | 780.87 | 276.84 | 121.13 | 169.76 | 381.6 | 137.33 | 480.15 | 161.46
2016-03-06 18:00 | 407.86 | 1050.6 | 361.86 | 691.63 | 279.02 | 176.56 | 187.29 | 344.82 | 120.59 | 464.94 | 108.62
2016-03-06 19:00 | 403.1 | 1028 | 357.75 | 585.43 | 279.02 | 185.81 | 235.11 | 385.16 | 123.79 | 464.94 | 142.04
2016-03-06 20:00 | 406.19 | 988.68 | 336 | 510.29 | 274.54 | 205.48 | 220.11 | 403.4 | 35.45 | 304.66 | 155.99
2016-03-06 21:00 | 410.16 | 996.14 | 324.51 | 596.09 | 264.39 | 165.26 | 210.82 | 333.43 | 46.1 | 187.83 | 160.43
2016-03-06 22:00 | 402.89 | 1003.82 | 314.89 | 709.39 | 257.25 | 54.21 | 186.26 | 303.8 | 125.31 | 158.34 | 194.63
2016-03-06 23:00 | 402.89 | 932.54 | 305.25 | 739.12 | 244.73 | 44.68 | 163.96 | 279.03 | 38.77 | 179.29 | 210.26
2016-03-06 | 409.1 | 880.31 | 291.23 | 809.71 | 232.48 | 8.96 | 150.04 | 238.88 | 50.23 | 183.06 | 218.71
2016-03-07 01:00 | 409.1 | 880.31 | 273.99 | 819.54 | 220.71 | 3.92 | 150.32 | 223.05 | 79.5 | 183.06 | 220.36
2016-03-07 02:00 | 424.51 | 818.42 | 278.25 | 867.84 | 215.99 | 3.42 | 138.88 | 239.14 | 85.95 | 183.06 | 225.98
2016-03-07 03:00 | 439.48 | 764.59 | 278.25 | 926.59 | 215.99 | 4.82 | 127.73 | 217.73 | 118.42 | 183.06 | 236.41
2016-03-07 04:00 | 439.48 | 726.69 | 270.16 | 898.54 | 220.47 | 4.65 | 141.28 | 209.36 | 125.21 | 183.06 | 237.97
2016-03-07 05:00 | 455.64 | 744.13 | 304.31 | 910.99 | 230.11 | 10.49 | 144.77 | 242.2 | 71.82 | 176.71 | 224.38
2016-03-07 06:00 | 478.04 | 851.47 | 322.82 | 924.72 | 253.69 | 62.96 | 160.29 | 275.03 | 39.26 | 331.9 | 204.48
2016-03-07 07:00 | 515.3 | 896.82 | 348.32 | 642.03 | 282.28 | 164.74 | 180.41 | 293.54 | 23.05 | 321.16 | 201.42
2016-03-07 08:00 | 515.3 | 908.61 | 338.28 | 401.47 | 296.39 | 145 | 193.11 | 306.02 | 26.75 | 331.77 | 200.8
2016-03-07 09:00 | 483.1 | 926.35 | 347.25 | 396.01 | 296.39 | 110.39 | 204.93 | 323.82 | 114.37 | 341.45 | 182.47
2016-03-07 10:00 | 498.17 | 882.83 | 345.91 | 295.9 | 296.39 | 127.65 | 204.56 | 316.87 | 139.05 | 342.09 | 199.39
2016-03-07 11:00 | 492.74 | 866.21 | 342.34 | 274.61 | 296.39 | 78.9 | 197.02 | 317.94 | 127.81 | 342.09 | 184.66
2016-03-07 12:00 | 496.98 | 835.71 | 339.99 | 351 | 296.39 | 33.14 | 189.79 | 318.68 | 157.88 | 351.43 | 183.92
2016-03-07 13:00 | 507.12 | 815.97 | 338.92 | 344.38 | 296.39 | 36.09 | 193.96 | 330.7 | 179.49 | 354.22 | 177
2016-03-07 14:00 | 495.08 | 815.97 | 338.92 | 280.95 | 296.39 | 41.95 | 186.39 | 324.55 | 244.15 | 354.22 | 159.71
2016-03-07 15:00 | 493.04 | 816.68 | 350.37 | 268.15 | 296.39 | 113.8 | 191.93 | 327.88 | 208.51 | 347 | 142.19
2016-03-07 16:00 | 498.83 | 819.52 | 349.6 | 305.48 | 296.39 | 149.24 | 206.83 | 335.63 | 191.8 | 331.48 | 146.95
2016-03-07 17:00 | 503.01 | 829 | 367.28 | 318.27 | 296.39 | 209.84 | 211.24 | 342.27 | 169.95 | 483.85 | 128.38
2016-03-07 18:00 | 509.68 | 879.13 | 376.25 | 253.87 | 296.39 | 245.12 | 213.13 | 318.66 | 154.13 | 483.85 | 108.81
2016-03-07 19:00 | 509.68 | 879.13 | 368.71 | 324.64 | 290.02 | 260.97 | 239.93 | 328.87 | 125.48 | 468.55 | 118.34
2016-03-07 20:00 | 509.68 | 865.4 | 361.17 | 279.54 | 283.39 | 260.97 | 223.95 | 363.27 | 115.11 | 479.67 | 130.75
2016-03-07 21:00 | 520.2 | 831.94 | 355.95 | 332.1 | 272.89 | 221.3 | 204.2 | 367.61 | 129.85 | 492.18 | 100.85
2016-03-07 22:00 | 480.94 | 872.68 | 338.08 | 485.91 | 254.49 | 178.21 | 196.18 | 348.89 | 159.75 | 331.15 | 115.87
2016-03-07 23:00 | 446.24 | 827.12 | 312.99 | 603.33 | 237.03 | 59.48 | 170.91 | 327.25 | 59.27 | 173.14 | 158.96
2016-03-07 | 428.33 | 835.42 | 294.98 | 718.8 | 224.89 | 24.9 | 156.32 | 295.87 | 62.61 | 180.17 | 171.26
2016-03-08 01:00 | 422.56 | 804.16 | 288.51 | 767.51 | 216.44 | 33.47 | 138.51 | 291.99 | 47.78 | 184.22 | 170.43
2016-03-08 02:00 | 425.06 | 727.56 | 278.14 | 714.6 | 207.45 | 24.86 | 136.15 | 281.26 | 79.88 | 184.2 | 165.92
2016-03-08 03:00 | 423.38 | 692.96 | 275.45 | 726.56 | 207.45 | 23.61 | 134.16 | 285.44 | 64.32 | 185.31 | 165.82
2016-03-08 04:00 | 391.9 | 771.45 | 276.62 | 936.82 | 207.45 | 64.07 | 144.56 | 286.57 | 39.7 | 187.18 | 167.54
2016-03-08 05:00 | 424.28 | 762.52 | 251.26 | 737.75 | 218.34 | 19.51 | 154.7 | 314.65 | 47.7 | 176.96 | 144.72
2016-03-08 06:00 | 398.44 | 845.08 | 299.93 | 664.45 | 241.22 | 63.42 | 164.5 | 332.99 | 37.32 | 245.55 | 100.68
2016-03-08 07:00 | 436.77 | 836.27 | 330.52 | 515.71 | 277.94 | 128.83 | 184.41 | 327.74 | 36.72 | 316 | 71.83
2016-03-08 08:00 | 452.24 | 837.9 | 333.39 | 541.46 | 280.09 | 160.22 | 189.38 | 346.16 | 48.4 | 482.62 | 75.21
2016-03-08 09:00 | 452.24 | 802.03 | 335.33 | 603.11 | 363.38 | 168.32 | 191.84 | 336.37 | 34.32 | 482.62 | 80.98
2016-03-08 10:00 | 447.8 | 838.09 | 326.08 | 692.03 | 363.38 | 179.05 | 199.49 | 329.07 | 71.23 | 395.84 | 100.99
2016-03-08 11:00 | 427.93 | 861.19 | 314.14 | 710.85 | 363.38 | 209.88 | 194.25 | 320.32 | 105.62 | 327.38 | 110.23
2016-03-08 12:00 | 409.54 | 868.62 | 318.52 | 639.38 | 363.38 | 103.56 | 194.37 | 314.83 | 77.17 | 331.58 | 110.59
2016-03-08 13:00 | 422 | 892.92 | 328.37 | 634.88 | 363.38 | 109.21 | 184.8 | 307.58 | 97.07 | 338.53 | 126.19
2016-03-08 14:00 | 405.95 | 892.92 | 323.57 | 478 | 352.05 | 113.73 | 170.86 | 312.44 | 82.7 | 331.63 | 123.43
2016-03-08 15:00 | 443.07 | 879.67 | 319.82 | 362.64 | 359.43 | 124.86 | 181.6 | 313.67 | 85.77 | 331.63 | 123.02
2016-03-08 16:00 | 489.05 | 921.47 | 310.01 | 299.96 | 0 | 167.3 | 181.36 | 322.59 | 100 | 319.77 | 104.99
2016-03-08 17:00 | 496.35 | 946.85 | 357.42 | 203.28 | 0 | 212.47 | 167.56 | 321.91 | 75.78 | 480.99 | 117.36
2016-03-08 18:00 | 517.92 | 955.14 | 382.47 | 192.75 | 0 | 239.02 | 179.72 | 332.59 | 64.87 | 480.99 | 110.82
2016-03-08 19:00 | 517.92 | 945.38 | 374.5 | 399.67 | 0 | 239.02 | 221.8 | 358.69 | 119.81 | 480.99 | 89.48
2016-03-08 20:00 | 517.92 | 925.23 | 374.5 | 457.33 | 0 | 255.86 | 206.63 | 329.08 | 133.25 | 480.99 | 75.32
2016-03-08 21:00 | 489.23 | 972.03 | 355.53 | 774.34 | 0 | 140.68 | 195.75 | 305.25 | 169.2 | 325.41 | 119.92
2016-03-08 22:00 | 480.43 | 928.21 | 333.78 | 751.37 | 0 | 109.63 | 167.77 | 282.58 | 172.01 | 179.87 | 166.83
2016-03-08 23:00 | 480.66 | 839.97 | 313.19 | 765.18 | 0 | 17.72 | 140.79 | 296.85 | 154.83 | 185.98 | 181.95
2016-03-08 | 441.55 | 798.06 | 288.08 | 943.92 | 0 | 27.02 | 142.96 | 298.88 | 177.73 | 197.05 | 195.41
2016-03-09 01:00 | 425.36 | 657.92 | 260.25 | 915.93 | 0 | 24.12 | 140.35 | 286.15 | 202.74 | 195.8 | 192.07
2016-03-09 02:00 | 434.01 | 657.92 | 265.43 | 832.43 | 0 | 31.38 | 127.94 | 290.47 | 190.77 | 198.48 | 189.43
2016-03-09 03:00 | 422.77 | 657.92 | 265.43 | 813.24 | 0 | 31.79 | 126.98 | 276.97 | 162.87 | 200.63 | 194.27
2016-03-09 04:00 | 434.15 | 614.9 | 265.43 | 764.63 | 0 | 28.26 | 129.07 | 275.52 | 171.62 | 200.63 | 195.35
2016-03-09 05:00 | 434.15 | 688.48 | 276.9 | 943.79 | 0 | 32.62 | 132.5 | 276.69 | 141.89 | 191.79 | 185.58
2016-03-09 06:00 | 458.03 | 747.78 | 290.9 | 978.41 | 0 | 15.93 | 146.8 | 277.36 | 151.21 | 291.86 | 159.81
2016-03-09 07:00 | 486.65 | 800.38 | 315.89 | 646.98 | 0 | 77.02 | 171.1 | 262.1 | 178.26 | 332.72 | 122.61
2016-03-09 08:00 | 508.71 | 799.19 | 315.89 | 635.41 | 0 | 199.01 | 173.85 | 171.49 | 173.04 | 341.54 | 115.8
2016-03-09 09:00 | 499.7 | 829.33 | 320.17 | 822.2 | 0 | 216.23 | 176.33 | 170.93 | 120.42 | 341.54 | 117.55
2016-03-09 10:00 | 498.02 | 881.82 | 320.17 | 846.7 | 0 | 94.42 | 170.09 | 168.31 | 91.8 | 334.48 | 111.3
2016-03-09 11:00 | 498.02 | 923.54 | 327.25 | 860.91 | 0 | 86.22 | 170.09 | 172.85 | 86.59 | 348.08 | 107.33
2016-03-09 12:00 | 504.77 | 897.4 | 344.54 | 801.51 | 0 | 94.99 | 175.24 | 170.86 | 50.58 | 348.08 | 109.92
2016-03-09 13:00 | 487.84 | 877.58 | 344.54 | 780.18 | 0 | 82.3 | 183.7 | 181.95 | 75.44 | 348.08 | 111.44
2016-03-09 14:00 | 493.6 | 898.02 | 354.29 | 858.09 | 0 | 75.67 | 181.65 | 169.95 | 100.62 | 347.68 | 111.59
2016-03-09 15:00 | 497.16 | 898.02 | 351.26 | 773 | 0 | 88.77 | 180.11 | 181.6 | 127.09 | 336.39 | 110.42
2016-03-09 16:00 | 497.16 | 925.35 | 348.73 | 763.56 | 0 | 112.69 | 191.04 | 195.16 | 112.96 | 341.15 | 106.5
2016-03-09 17:00 | 497.16 | 945.54 | 348.73 | 774.3 | 0 | 179.8 | 200.31 | 190.54 | 107.19 | 501.84 | 105.11
2016-03-09 18:00 | 540.57 | 881.49 | 366.96 | 692.61 | 0 | 230.51 | 198.64 | 192.02 | 152.93 | 490.24 | 100.68
2016-03-09 19:00 | 544.71 | 848.91 | 358.85 | 741.55 | 0 | 272.9 | 224.12 | 193.95 | 233.65 | 486.7 | 103.33
2016-03-09 20:00 | 544.13 | 839.21 | 360.2 | 710.53 | 0 | 274.33 | 218.27 | 182.38 | 322.52 | 493.19 | 109.34
2016-03-09 21:00 | 528.28 | 841.13 | 344.5 | 669.9 | 0 | 227.85 | 201.04 | 161.64 | 253.91 | 379.71 | 115.72
2016-03-09 22:00 | 495.87 | 831.37 | 317.21 | 766.66 | 0 | 120.86 | 187.14 | 167.48 | 221.96 | 361.37 | 124.36
2016-03-09 23:00 | 480.75 | 785.56 | 310.4 | 806.88 | 0 | 64.23 | 149.81 | 176.25 | 277.33 | 223.18 | 129.13
2016-03-09 | 451.3 | 683.46 | 284.51 | 970.77 | 0 | 25.23 | 132.86 | 165.41 | 263.26 | 204.05 | 130.65
2016-03-10 01:00 | 436.17 | 595.11 | 264.66 | 973.33 | 0 | 17.08 | 126.34 | 170.92 | 162.27 | 213.23 | 130.84
2016-03-10 02:00 | 442.66 | 537.87 | 264.66 | 904.39 | 0 | 13.23 | 138.6 | 165.5 | 178.37 | 208.84 | 129.5
2016-03-10 03:00 | 433.56 | 529.01 | 259.31 | 903.05 | 0 | 9.4 | 133.14 | 152.6 | 173.54 | 208.01 | 131.58
2016-03-10 04:00 | 431.28 | 529.4 | 258.77 | 892.22 | 0 | 10.37 | 122.29 | 165.71 | 163.33 | 215.67 | 135.11
2016-03-10 05:00 | 440.49 | 623.32 | 277.09 | 760.63 | 0 | 37.3 | 137.15 | 181.83 | 140.23 | 203.83 | 172.19
2016-03-10 06:00 | 455.66 | 710.05 | 304.64 | 849.38 | 0 | 111.17 | 150.33 | 207.49 | 130.07 | 310.67 | 185.56
2016-03-10 07:00 | 521.53 | 728.4 | 327.63 | 560.59 | 0 | 142.15 | 174.53 | 245.79 | 64.9 | 498.56 | 174.15
2016-03-10 08:00 | 522.64 | 739.11 | 334.8 | 579.96 | 0 | 154.8 | 170.88 | 268.2 | 29.08 | 493.42 | 150.62
2016-03-10 09:00 | 536.07 | 739.11 | 345.73 | 554.85 | 0 | 212.46 | 196.02 | 279.43 | 56.22 | 496.57 | 162.43
2016-03-10 10:00 | 529.01 | 739.11 | 344.48 | 573.59 | 0 | 203.76 | 204.28 | 283.98 | 89.09 | 332.83 | 130.37
2016-03-10 11:00 | 528.59 | 739.11 | 345.14 | 623.92 | 0 | 198.29 | 205.12 | 285.77 | 98.88 | 334 | 135.63
2016-03-10 12:00 | 539.7 | 735.44 | 355.29 | 640.96 | 0 | 192.52 | 201.63 | 266.54 | 121.97 | 332.39 | 147.58
2016-03-10 13:00 | 524.96 | 758.38 | 353.46 | 701.69 | 0 | 199.92 | 209 | 262.55 | 37.83 | 169.35 | 151.51
2016-03-10 14:00 | 511.92 | 787.17 | 355.42 | 643.87 | 0 | 134.63 | 203.5 | 265.53 | 21.59 | 166.51 | 156.56
2016-03-10 15:00 | 511.92 | 808.36 | 346.42 | 609.06 | 0 | 130.8 | 206.9 | 253.03 | 60.9 | 176.06 | 156.64
2016-03-10 16:00 | 510.92 | 808.36 | 350.14 | 680.52 | 0 | 120.36 | 214.96 | 240.42 | 40.68 | 294.96 | 148.2
2016-03-10 17:00 | 518.96 | 808.36 | 364.19 | 676.66 | 0 | 124.58 | 214.96 | 235.08 | 45.13 | 472.79 | 142.97
2016-03-10 18:00 | 533.98 | 803.53 | 363.57 | 670.19 | 0 | 214.81 | 221.58 | 266.9 | 23.6 | 483.92 | 143.65
2016-03-10 19:00 | 533.98 | 765.82 | 357.91 | 618.91 | 0 | 228.72 | 241.11 | 270.53 | 90.12 | 483.92 | 143.65
2016-03-10 20:00 | 527.53 | 769.26 | 358.92 | 641.87 | 0 | 220.94 | 235.69 | 272.9 | 73.23 | 488.76 | 143.85
2016-03-10 21:00 | 506.21 | 806.01 | 347.18 | 717.42 | 0 | 159.85 | 204 | 258.75 | 75.57 | 333.15 | 145.7
2016-03-10 22:00 | 493.35 | 838.63 | 326.37 | 723.29 | 0 | 108.31 | 198 | 244.1 | 64.31 | 344.63 | 125.47
2016-03-10 23:00 | 455.05 | 836.39 | 305.23 | 742.65 | 0 | 19.06 | 169.95 | 217.94 | 86.86 | 189.47 | 95
2016-03-10 | 428.85 | 802.13 | 288.5 | 928.39 | 0 | 28.41 | 157.87 | 201.59 | 91.38 | 196.14 | 100.09
2016-03-11 01:00 | 442.26 | 653.69 | 277.06 | 845.05 | 0 | 8.08 | 145.06 | 200.59 | 71.66 | 203.22 | 102.51
2016-03-11 02:00 | 443.85 | 586.19 | 271.38 | 877.8 | 0 | 5.82 | 143.4 | 193.14 | 137.2 | 204.03 | 125.52
2016-03-11 03:00 | 436.14 | 581.91 | 264.14 | 876.87 | 0 | 5.79 | 144.43 | 196.28 | 158.57 | 207.83 | 135.67
2016-03-11 04:00 | 434.31 | 585.35 | 264.14 | 922.29 | 0 | 5.05 | 140.26 | 190.34 | 146.25 | 212.25 | 151.08
2016-03-11 05:00 | 433.88 | 686.1 | 274.62 | 999.73 | 0 | 27.61 | 145.01 | 200.32 | 47.58 | 204.52 | 151.89
2016-03-11 06:00 | 455.78 | 701.73 | 298.63 | 1051.85 | 0 | 64.38 | 174.79 | 226.79 | 59.85 | 276.4 | 150.22
2016-03-11 07:00 | 514.95 | 724.94 | 324.12 | 506.29 | 0 | 209.4 | 142.61 | 258.08 | 81.68 | 514.86 | 186.86
2016-03-11 08:00 | 533.56 | 754.74 | 324.12 | 470.63 | 0 | 240.72 | 126.97 | 258.08 | 88.07 | 514.86 | 177.82
2016-03-11 09:00 | 540.14 | 748.78 | 342.67 | 535.23 | 0 | 223.8 | 128.91 | 267.18 | 49.36 | 526.66 | 118.15
2016-03-11 10:00 | 544.69 | 755.33 | 364.05 | 586.28 | 0 | 189 | 174.46 | 258.74 | 63.82 | 518.49 | 125.39
2016-03-11 11:00 | 537.37 | 763.96 | 369.8 | 557.05 | 0 | 137.78 | 142.43 | 244.42 | 36.49 | 352.51 | 111.94
2016-03-11 12:00 | 521.16 | 752.8 | 376.71 | 560.8 | 0 | 125.23 | 179.56 | 242.51 | 65.35 | 357.12 | 96.39
2016-03-11 13:00 | 515.52 | 772 | 377.47 | 670.16 | 0 | 118.73 | 190.29 | 240.1 | 38.77 | 193.03 | 100.99
2016-03-11 14:00 | 489.01 | 772 | 378.9 | 677.95 | 0 | 107.79 | 177.01 | 230.69 | 37.89 | 197.54 | 104.14
2016-03-11 15:00 | 505.06 | 772 | 363.29 | 626.43 | 0 | 94.25 | 177.26 | 232.95 | 37 | 320.6 | 101.33
2016-03-11 16:00 | 491.63 | 697.45 | 372.7 | 664.48 | 0 | 113.88 | 176.54 | 243.73 | 118.53 | 353.96 | 99.07
2016-03-11 17:00 | 515.78 | 621.98 | 348.52 | 502.64 | 0 | 168.34 | 184.2 | 257.39 | 52.45 | 514.03 | 94.71
2016-03-11 18:00 | 505.12 | 627.71 | 353.57 | 464.74 | 0 | 201.23 | 204.23 | 268.81 | 39.98 | 496.53 | 103.74
2016-03-11 19:00 | 519.49 | 628.47 | 357.96 | 524.66 | 0 | 200.43 | 219.52 | 279.59 | 29.61 | 501.76 | 242.14
2016-03-11 20:00 | 525.74 | 615.19 | 346.01 | 535.4 | 0 | 204.29 | 223.02 | 283.49 | 40.74 | 500.14 | 157.07
2016-03-11 21:00 | 498.9 | 632.35 | 346.01 | 582.54 | 0 | 174.14 | 209 | 268.77 | 49.62 | 346.67 | 198.95
2016-03-11 22:00 | 468.31 | 656.15 | 320.87 | 600 | 0 | 117.58 | 187.4 | 249.4 | 61.98 | 357.52 | 196.22
2016-03-11 23:00 | 431.02 | 701.66 | 307.03 | 729.22 | 0 | 54.38 | 157.46 | 304.56 | 52.23 | 193.21 | 178.43
2016-03-11 | 424.07 | 679.95 | 294.32 | 509.6 | 0 | 32.77 | 138.72 | 334.35 | 112.98 | 197.89 | 97.65
2016-03-12 01:00 | 424.07 | 635.31 | 279.88 | 460.64 | 0 | 29.16 | 129.67 | 304.65 | 226.22 | 202.33 | 92.68
2016-03-12 02:00 | 402.09 | 650.02 | 271.67 | 569.66 | 0 | 12.97 | 128.61 | 320.21 | 255.35 | 204.82 | 96.63
2016-03-12 03:00 | 396.89 | 620.14 | 269.53 | 565.54 | 0 | 11.44 | 126.59 | 303.37 | 247.12 | 204.55 | 78.51
2016-03-12 04:00 | 397.61 | 639.76 | 268.56 | 582.85 | 0 | 8.82 | 129.01 | 320.59 | 127.99 | 200.33 | 64.9
2016-03-12 05:00 | 407.31 | 633.94 | 272.49 | 551.15 | 0 | 16.73 | 129.22 | 331.91 | 57.82 | 198.55 | 116.21
2016-03-12 06:00 | 423.04 | 633.94 | 285.36 | 661.45 | 0 | 24.58 | 137.54 | 353.56 | 31.21 | 189.92 | 125.75
2016-03-12 07:00 | 437.1 | 613.64 | 297.86 | 606.65 | 0 | 57.92 | 146.6 | 365.33 | 26.03 | 189.38 | 62.3
2016-03-12 08:00 | 445.99 | 625.59 | 312.22 | 684.21 | 0 | 63.52 | 157.28 | 355.42 | 50.67 | 320.02 | 39.4
2016-03-12 09:00 | 460.94 | 606.2 | 321.86 | 731.05 | 0 | 102.63 | 161.43 | 347.39 | 57.75 | 320.02 | 47.32
2016-03-12 10:00 | 457.71 | 618.79 | 338.39 | 779.75 | 0 | 109.16 | 156.43 | 333.87 | 22.65 | 320.02 | 96.44
2016-03-12 11:00 | 475.82 | 618.79 | 338.39 | 866.7 | 0 | 107.09 | 147.69 | 333.84 | 42.19 | 320.02 | 177.77
2016-03-12 12:00 | 470.57 | 616.44 | 346.21 | 894.01 | 0 | 107.29 | 145.36 | 324.54 | 25.82 | 197.2 | 117.15
2016-03-12 13:00 | 461.12 | 642.52 | 335.31 | 974.72 | 0 | 98.86 | 138.03 | 324.54 | 58.9 | 199.4 | 76.63
2016-03-12 14:00 | 451.29 | 642.52 | 335.31 | 1020.29 | 0 | 98.32 | 134.66 | 339.12 | 58.45 | 204.89 | 89.05
2016-03-12 15:00 | 442.05 | 642.52 | 333.2 | 997.52 | 0 | 113.04 | 142.6 | 346.83 | 33.96 | 201.89 | 126.31
2016-03-12 16:00 | 442.05 | 637.56 | 330.73 | 1028.68 | 0 | 105.82 | 156.12 | 438.07 | 78.75 | 342.3 | 210.05
2016-03-12 17:00 | 441.46 | 641.93 | 344.71 | 866.6 | 0 | 102.3 | 168.76 | 452.86 | 54.64 | 518.9 | 163.18
2016-03-12 18:00 | 460.86 | 634.11 | 344.17 | 900.57 | 0 | 135.45 | 179.77 | 497.62 | 61.77 | 514.09 | 182.2
2016-03-12 19:00 | 460.92 | 633.88 | 345.66 | 876.17 | 0 | 185.41 | 188.67 | 506.79 | 42.38 | 514.09 | 135.73
2016-03-12 20:00 | 460.92 | 620.4 | 329.31 | 920.26 | 0 | 178.89 | 181.03 | 488.1 | 90.72 | 514.09 | 74.78
2016-03-12 21:00 | 443.5 | 631 | 328.18 | 1027.64 | 0 | 144.94 | 171.31 | 471.56 | 105.79 | 521.77 | 30.53
2016-03-12 22:00 | 437.01 | 619.27 | 310.37 | 1029.05 | 0 | 105.43 | 160.87 | 461.12 | 48.97 | 360.8 | 58.88
2016-03-12 23:00 | 410.85 | 656.83 | 290.56 | 1012.22 | 0 | 65.52 | 148.24 | 440.88 | 110.39 | 232.55 | 77.82
2016-03-12 | 407.46 | 601.18 | 282 | 670.32 | 0 | 35.83 | 136.81 | 421.1 | 123.61 | 206.81 | 83.67
2016-03-13 01:00 | 406.94 | 517.1 | 269.46 | 620.65 | 0 | 29.06 | 122.8 | 400.49 | 88.92 | 213.19 | 73.6
2016-03-13 02:00 | 412.03 | 488.63 | 266.28 | 675.92 | 0 | 29.67 | 115.75 | 398.22 | 42.26 | 210.92 | 75.69
2016-03-13 03:00 | 403.63 | 451.82 | 259.82 | 782.53 | 0 | 24.7 | 117.89 | 390.83 | 112.76 | 215.92 | 75.07
2016-03-13 04:00 | 403.63 | 433.54 | 252.7 | 732.11 | 0 | 28.34 | 124.38 | 387.98 | 122.13 | 211.33 | 75.2
2016-03-13 05:00 | 403.63 | 439.42 | 254.62 | 684.65 | 0 | 29.1 | 125.79 | 400.08 | 85.98 | 206.92 | 58.47
2016-03-13 06:00 | 403.63 | 463.05 | 258.35 | 636.12 | 0 | 36.69 | 129.61 | 438.66 | 107.79 | 201.44 | 48.62
2016-03-13 07:00 | 364.24 | 475.13 | 270.13 | 576.12 | 0 | 67.43 | 134.42 | 433.31 | 30.81 | 201.44 | 37.98
2016-03-13 08:00 | 300.09 | 524.1 | 284.28 | 709.02 | 0 | 52.76 | 139.47 | 414.97 | 48.85 | 373.52 | 41.14
2016-03-13 09:00 | 257.92 | 584.57 | 297.16 | 790.93 | 0 | 87.98 | 143 | 432.79 | 93.25 | 374.48 | 50.35
2016-03-13 10:00 | 257.92 | 583.34 | 297.16 | 716.27 | 0 | 106.19 | 146.34 | 422.31 | 63.7 | 374.48 | 47.18
2016-03-13 11:00 | 124.73 | 590.09 | 307.06 | 695.52 | 0 | 103.28 | 151.55 | 406.75 | 116.08 | 371.02 | 62.63
2016-03-13 12:00 | 124.73 | 566.96 | 315.83 | 647.89 | 0 | 116.37 | 157.47 | 432.16 | 36.34 | 207.21 | 46.91
2016-03-13 13:00 | 124.73 | 585.19 | 313.14 | 685.02 | 0 | 110.12 | 150.63 | 433.3 | 60.69 | 210.91 | 56.96
2016-03-13 14:00 | 124.73 | 585.19 | 313.14 | 704.18 | 0 | 114.08 | 157.13 | 432.78 | 67.89 | 205.72 | 53.24
2016-03-13 15:00 | 124.73 | 634.51 | 319.63 | 667.56 | 0 | 100.59 | 162.98 | 439.14 | 59.02 | 354.83 | 48.05
2016-03-13 16:00 | 124.73 | 710.23 | 319.63 | 679.03 | 0 | 108.45 | 169.8 | 411.27 | 36.13 | 359.34 | 34.59
2016-03-13 17:00 | 124.73 | 752.97 | 326.27 | 570.56 | 0 | 171.87 | 170.58 | 414.3 | 32.81 | 359.34 | 29.81
2016-03-13 18:00 | 124.73 | 798.46 | 332.87 | 554.6 | 0 | 177.16 | 179.11 | 440.64 | 36.13 | 516.77 | 26.76
2016-03-13 19:00 | 124.73 | 794.4 | 322.53 | 614.13 | 0 | 151.27 | 200.69 | 437.29 | 97.72 | 516.77 | 18.78
2016-03-13 20:00 | 124.73 | 756.02 | 311.62 | 608.38 | 0 | 150 | 194.62 | 437.29 | 150.89 | 516.77 | 11.41
2016-03-13 21:00 | 124.73 | 704.57 | 307.75 | 623.76 | 0 | 154.38 | 172.05 | 451.99 | 103.9 | 526.63 | 11.04
2016-03-13 22:00 | 124.73 | 667.62 | 295.38 | 728.63 | 0 | 107.21 | 161.55 | 441.68 | 74.47 | 370.76 | 32.66
2016-03-13 23:00 | 124.73 | 663.8 | 275.34 | 845.7 | 0 | 40.59 | 153.06 | 401.36 | 176.85 | 211.41 | 73.04
2016-03-13 | 0 | 583.99 | 269.5 | 967.03 | 0 | 37.34 | 131.42 | 401.06 | 210.93 | 212.97 | 82.3
2016-03-14 01:00 | 0 | 533.83 | 262.69 | 1040.63 | 0 | 39.66 | 136.83 | 409.69 | 212.8 | 210.75 | 79.64
2016-03-14 02:00 | 0 | 488.18 | 257.72 | 1040.89 | 0 | 39.26 | 134.8 | 431.78 | 178.43 | 212.29 | 76.17
2016-03-14 03:00 | 0 | 500.14 | 264.18 | 951.96 | 0 | 37.49 | 142.31 | 419.63 | 172.29 | 211.43 | 84.76
2016-03-14 04:00 | 0 | 551.93 | 274.45 | 1189.7 | 0 | 25.47 | 142.13 | 439.45 | 173.75 | 207.97 | 79.19
2016-03-14 05:00 | 0 | 640.5 | 291.98 | 1169.99 | 0 | 24.27 | 161.35 | 371.98 | 135.31 | 192.59 | 83.7
2016-03-14 06:00 | 0 | 713.23 | 323.06 | 938.76 | 0 | 53.29 | 190.79 | 379.93 | 73.65 | 175.76 | 166.68
2016-03-14 07:00 | 0 | 739.85 | 341.64 | 699.4 | 0 | 95.54 | 201.67 | 388.61 | 60.09 | 178.31 | 141.79
2016-03-14 08:00 | 0 | 767.77 | 343.76 | 731.75 | 0 | 93.06 | 202.89 | 405.65 | 71.13 | 309.44 | 208.83
2016-03-14 09:00 | 0 | 762.62 | 351.89 | 727.53 | 0 | 138.67 | 212.47 | 407.06 | 35.77 | 325.92 | 202.47
2016-03-14 10:00 | 0 | 767.84 | 358.32 | 604.48 | 0 | 173.02 | 208.01 | 367.82 | 36.57 | 330.3 | 76.09
2016-03-14 11:00 | 0 | 738.2 | 343.4 | 625.82 | 0 | 191.93 | 217.05 | 367.75 | 48.76 | 327.47 | 47.55
2016-03-14 12:00 | 0 | 733 | 332.85 | 633.22 | 0 | 204.08 | 213 | 387.71 | 25.92 | 331.82 | 69.03
2016-03-14 13:00 | 0 | 727.65 | 334.36 | 547.32 | 0 | 196.52 | 204.09 | 369.54 | 21.22 | 336 | 148.84
2016-03-14 14:00 | 0 | 716.38 | 329.94 | 529.43 | 0 | 196.52 | 207.5 | 353.93 | 46.72 | 336 | 170.15
2016-03-14 15:00 | 0 | 668.51 | 350.38 | 475.84 | 0 | 188.65 | 201.64 | 370.8 | 48.73 | 341.16 | 242.29
2016-03-14 16:00 | 0 | 622.62 | 353.64 | 504.14 | 0 | 198.67 | 176.66 | 370.8 | 39.63 | 503.07 | 194.05
2016-03-14 17:00 | 0 | 595.94 | 369.26 | 523.77 | 0 | 223.62 | 184.03 | 380.59 | 51.14 | 503.07 | 186.87
2016-03-14 18:00 | 0 | 595.94 | 375.65 | 521.2 | 0 | 267.28 | 222.95 | 385.78 | 64.31 | 503.07 | 263.18
2016-03-14 19:00 | 0 | 598.93 | 359.81 | 461.56 | 0 | 270.48 | 229.39 | 403.16 | 46.67 | 487.15 | 297.55
2016-03-14 20:00 | 0 | 602.71 | 356.1 | 452.13 | 0 | 248.92 | 220.53 | 388.16 | 119.53 | 503.81 | 283.06
2016-03-14 21:00 | 0 | 618.11 | 337.94 | 587.25 | 0 | 194.67 | 199.94 | 357.39 | 149.96 | 503.81 | 103.87
2016-03-14 22:00 | 0 | 647 | 315.18 | 708.37 | 0 | 144.43 | 179.99 | 336.7 | 43.84 | 361.98 | 130.03
2016-03-14 23:00 | 0 | 633.34 | 283.51 | 776.06 | 0 | 104.1 | 172.38 | 331.19 | 155.79 | 207.17 | 164.78
2016-03-14 | 0 | 606.79 | 273.26 | 800.13 | 0 | 48.58 | 158.99 | 333.8 | 187.34 | 210.12 | 170.2
2016-03-15 01:00 | 0 | 524.09 | 264.98 | 696.45 | 0 | 46.13 | 146.01 | 332.15 | 161.45 | 211.33 | 164.79
2016-03-15 02:00 | 0 | 509.38 | 267.34 | 723.5 | 0 | 48.01 | 141.52 | 322.99 | 147.29 | 214.51 | 161.63
2016-03-15 03:00 | 0 | 517.54 | 267.34 | 773.64 | 0 | 48.54 | 132.99 | 334.79 | 141.02 | 214.51 | 158.33
2016-03-15 04:00 | 0 | 536.7 | 278.36 | 802.42 | 0 | 61.49 | 143.94 | 339.79 | 125.94 | 207.34 | 215.88
2016-03-15 05:00 | 0 | 596.85 | 294.36 | 759.88 | 0 | 94.53 | 159.5 | 378.67 | 31.43 | 319 | 220.74
2016-03-15 06:00 | 0 | 623.39 | 327 | 496.36 | 0 | 175.79 | 187.58 | 392.88 | 34.38 | 347.37 | 204.97
2016-03-15 07:00 | 0 | 606.64 | 344.25 | 535.99 | 0 | 191.03 | 205.51 | 405.14 | 53.37 | 483.42 | 282.62
2016-03-15 08:00 | 0 | 606.64 | 402.79 | 480.42 | 0 | 210.92 | 208.87 | 426.83 | 76.47 | 500.2 | 320.05
2016-03-15 09:00 | 0 | 615.76 | 420.1 | 516.79 | 0 | 134.4 | 214.89 | 426.83 | 72.42 | 500.2 | 304.87
2016-03-15 10:00 | 0 | 615.76 | 407.05 | 528.87 | 0 | 233.54 | 222.19 | 417.12 | 90.75 | 500.2 | 124.03
2016-03-15 11:00 | 0 | 594.79 | 407.05 | 508.79 | 0 | 228.1 | 217.24 | 421.24 | 81.84 | 500.2 | 120.55
2016-03-15 12:00 | 0 | 607 | 407.05 | 470.15 | 0 | 237.37 | 210.66 | 411.06 | 125.45 | 343.85 | 110.36
2016-03-15 13:00 | 0 | 591.08 | 397.43 | 470.04 | 0 | 221.79 | 193.6 | 404.13 | 145.96 | 356.91 | 84.88
2016-03-15 14:00 | 0 | 595.86 | 400.02 | 431.56 | 0 | 224.3 | 201.27 | 406.15 | 168.11 | 351 | 60.56
2016-03-15 15:00 | 0 | 613.88 | 406.01 | 424.77 | 0 | 220.34 | 213.1 | 398.94 | 224.03 | 510.79 | 162.26
2016-03-15 16:00 | 0 | 619.14 | 412.23 | 448.62 | 0 | 216.81 | 210.36 | 391.21 | 155.42 | 517.37 | 204.92
2016-03-15 17:00 | 0 | 601.9 | 403.11 | 488.78 | 0 | 220.62 | 212.02 | 411.19 | 148.81 | 522.97 | 203.87
2016-03-15 18:00 | 0 | 589.15 | 409.89 | 577.73 | 0 | 217.89 | 238.09 | 423.48 | 99.07 | 522.97 | 232.04
2016-03-15 19:00 | 0 | 578.39 | 402.45 | 549.77 | 0 | 212.84 | 235.74 | 444.57 | 49.42 | 522.97 | 232.04
2016-03-15 20:00 | 0 | 609.04 | 388.59 | 496.78 | 0 | 191.27 | 228 | 432.98 | 46.95 | 368.21 | 233.3
2016-03-15 21:00 | 0 | 628.96 | 376.08 | 606.98 | 0 | 170.54 | 199.74 | 417.8 | 71.65 | 220.35 | 147.34
2016-03-15 22:00 | 0 | 663.72 | 343.13 | 726.66 | 0 | 75.32 | 186.95 | 391.81 | 46.49 | 230.84 | 158.48
2016-03-15 23:00 | 0 | 628.88 | 332.66 | 611.87 | 0 | 83.55 | 157.08 | 336.61 | 62.09 | 230.84 | 135.06
2016-03-15 | 0 | 554.59 | 332.4 | 636.21 | 0 | 76.9 | 157.71 | 311.79 | 31.67 | 237.73 | 139.01
2016-03-16 01:00 | 0 | 471.18 | 316.68 | 650.53 | 0 | 49.56 | 152.99 | 293.26 | 26.24 | 235.95 | 128.36
2016-03-16 02:00 | 0 | 429.01 | 316.68 | 721.04 | 0 | 53.31 | 158.55 | 263.25 | 23.91 | 235.95 | 133.01
2016-03-16 03:00 | 0 | 451.34 | 316.68 | 858.29 | 0 | 27.81 | 142.51 | 250.23 | 31.67 | 230.25 | 123.07
2016-03-16 04:00 | 0 | 451.95 | 323.87 | 788.57 | 0 | 39.32 | 147.41 | 313.13 | 29.8 | 222.76 | 118.04
2016-03-16 05:00 | 0 | 542.51 | 339.85 | 873.58 | 0 | 18.08 | 161.6 | 301.2 | 31.23 | 212.07 | 77
2016-03-16 06:00 | 0 | 662.08 | 363.93 | 910.6 | 0 | 19.58 | 186.78 | 327.76 | 41.46 | 200.43 | 53.58
2016-03-16 07:00 | 0 | 710.9 | 376.98 | 811.07 | 0 | 20.64 | 194.51 | 343.28 | 38.39 | 335.52 | 43.13
2016-03-16 08:00 | 0 | 743.95 | 391.65 | 834.76 | 0 | 20.92 | 201.42 | 343.51 | 38.89 | 355.05 | 39.72
2016-03-16 09:00 | 0 | 790.6 | 391.65 | 877.33 | 0 | 20.82 | 197.33 | 310.99 | 45.72 | 355.05 | 50.62
2016-03-16 10:00 | 0 | 837.21 | 390.11 | 805.33 | 0 | 21.08 | 197.31 | 266.02 | 33.23 | 355.05 | 75.54
2016-03-16 11:00 | 0 | 807.23 | 400.46 | 869.74 | 0 | 86.63 | 205.01 | 269.41 | 27.76 | 364.07 | 73.1
2016-03-16 12:00 | 0 | 834.47 | 392.36 | 930.3 | 0 | 133.31 | 204.08 | 270.44 | 72.18 | 364.07 | 69.27
2016-03-16 13:00 | 0 | 822.97 | 378.93 | 841.8 | 0 | 141.8 | 190.88 | 251.85 | 77.47 | 356.14 | 70.19
2016-03-16 14:00 | 0 | 777.6 | 365.62 | 748.3 | 0 | 135.2 | 172.68 | 251.81 | 73.37 | 520.08 | 74.89
2016-03-16 15:00 | 0 | 777.6 | 363.99 | 785.65 | 0 | 116.7 | 180.25 | 267.71 | 51.98 | 501.21 | 73.33
2016-03-16 16:00 | 0 | 777.6 | 380.51 | 774.55 | 0 | 156.66 | 185.16 | 265.35 | 48.13 | 501.21 | 64.83
2016-03-16 17:00 | 0 | 805.57 | 376.69 | 732.83 | 0 | 174.7 | 181.74 | 277.25 | 56.35 | 509.66 | 71.65
2016-03-16 18:00 | 0 | 813.56 | 388.7 | 804.78 | 0 | 196.95 | 195.71 | 287.57 | 62.93 | 509.66 | 53.73
2016-03-16 19:00 | 0 | 810.97 | 377.11 | 842.13 | 0 | 194.77 | 207.69 | 287.53 | 176.45 | 509.66 | 68.4
2016-03-16 20:00 | 0 | 760.14 | 366.53 | 769.35 | 0 | 102.36 | 210.31 | 290.56 | 198.99 | 521.24 | 70.16
2016-03-16 21:00 | 0 | 698.63 | 357.45 | 674.53 | 0 | 130.22 | 198.95 | 308.37 | 183.84 | 367.44 | 93.45
2016-03-16 22:00 | 0 | 671.11 | 346.75 | 805.14 | 0 | 137.8 | 164.51 | 292.18 | 142.85 | 214.83 | 137.11
2016-03-16 23:00 | 0 | 629 | 329.47 | 850.05 | 0 | 124.41 | 156.34 | 267.93 | 144.81 | 221.59 | 142.77
2016-03-16 | 0 | 572.23 | 321.63 | 888.46 | 0 | 73.91 | 130.12 | 250.34 | 149.56 | 225.07 | 151.17
2016-03-17 01:00 | 0 | 529.92 | 313.47 | 915.56 | 0 | 67.4 | 123.86 | 229.36 | 107.85 | 226.04 | 153.81
2016-03-17 02:00 | 0 | 498.96 | 313.47 | 878.38 | 0 | 57.62 | 130.94 | 226.57 | 114.93 | 230.38 | 150.79
2016-03-17 03:00 | 0 | 511.41 | 313.47 | 853.35 | 0 | 49.96 | 126.41 | 225.88 | 75.72 | 225.25 | 141.63
2016-03-17 04:00 | 0 | 548.31 | 323.12 | 805.8 | 0 | 54.8 | 137.64 | 259.41 | 78.46 | 220.67 | 139
2016-03-17 05:00 | 0 | 630.87 | 323.12 | 889.98 | 0 | 83.12 | 154.02 | 261.71 | 96.61 | 209.25 | 134.33
2016-03-17 06:00 | 0 | 679.21 | 344.35 | 657.31 | 0 | 71.86 | 177.11 | 255.07 | 42.76 | 348.78 | 92.61
2016-03-17 07:00 | 0 | 699.54 | 347.8 | 733.33 | 0 | 5.26 | 177.11 | 273.96 | 74.5 | 516.98 | 93.1
2016-03-17 08:00 | 0 | 688.7 | 347.4 | 668.11 | 0 | 5.16 | 186.06 | 307.26 | 133.15 | 477.65 | 94.1
2016-03-17 09:00 | 0 | 702.69 | 347.4 | 702.44 | 0 | 5.16 | 175.98 | 307.64 | 121.53 | 484.75 | 99.25
2016-03-17 10:00 | 0 | 730.8 | 356.24 | 797.18 | 0 | 4.94 | 185.7 | 291.73 | 43.96 | 484.75 | 100.1
2016-03-17 11:00 | 0 | 745.55 | 362.32 | 855.97 | 0 | 37.34 | 195.7 | 254.31 | 63.41 | 489.73 | 106.31
2016-03-17 12:00 | 0 | 772.68 | 362.32 | 820.96 | 0 | 194.15 | 190.06 | 254.76 | 59.75 | 338.26 | 101.81
2016-03-17 13:00 | 0 | 740.09 | 371.56 | 726.74 | 0 | 151.23 | 190.09 | 237.36 | 77.26 | 332.69 | 107.17
2016-03-17 14:00 | 0 | 745.28 | 369.91 | 720.63 | 0 | 136.31 | 189.96 | 234.56 | 65.33 | 346.56 | 105.3
2016-03-17 15:00 | 0 | 777.51 | 377.4 | 695.33 | 0 | 143.49 | 199.28 | 226.75 | 35.24 | 361.05 | 98.13
2016-03-17 16:00 | 0 | 768.62 | 364.9 | 646.19 | 0 | 160.26 | 202.12 | 237.3 | 28.14 | 368.59 | 83.57
2016-03-17 17:00 | 0 | 737.45 | 372.06 | 639.53 | 0 | 169.76 | 206.95 | 245.93 | 129.48 | 524.33 | 69
2016-03-17 18:00 | 0 | 759.21 | 379.58 | 604.97 | 0 | 215.55 | 218.74 | 263.76 | 135.73 | 524.33 | 71.08
2016-03-17 19:00 | 0 | 714.97 | 370.47 | 399.77 | 0 | 255.58 | 228.91 | 314.9 | 68.37 | 524.33 | 69.72
2016-03-17 20:00 | 0 | 715.04 | 360.67 | 529.78 | 0 | 220.25 | 220.93 | 338.67 | 38.01 | 356.91 | 73.8
2016-03-17 21:00 | 0 | 711.57 | 349.32 | 687.65 | 0 | 176.35 | 198.76 | 347.93 | 39.64 | 204.92 | 113.65
2016-03-17 22:00 | 0 | 650.69 | 330.89 | 743.47 | 0 | 161.23 | 185.04 | 314.19 | 97.52 | 214.19 | 112.61
2016-03-17 23:00 | 0 | 649.22 | 315.51 | 851.89 | 0 | 112.35 | 168.32 | 289.17 | 85.86 | 220.95 | 133.44
2016-03-17 | 0 | 594.02 | 318.07 | 964.85 | 0 | 64.34 | 149.99 | 279.26 | 55.7 | 223.31 | 135.62
2016-03-18 01:00 | 0 | 550.05 | 301.74 | 1023.78 | 0 | 69.83 | 152.93 | 283.67 | 137.92 | 223.31 | 141.52
2016-03-18 02:00 | 0 | 515.05 | 291.61 | 1072.2 | 0 | 64.4 | 152.65 | 277.61 | 134.03 | 223.31 | 142.98
2016-03-18 03:00 | 0 | 529.39 | 297.98 | 981.69 | 0 | 52.38 | 155.1 | 329.1 | 75.26 | 223.31 | 136.41
2016-03-18 04:00 | 0 | 568.24 | 309.39 | 825.14 | 0 | 60.07 | 146.53 | 328.19 | 67.8 | 212.8 | 128.95
2016-03-18 05:00 | 0 | 615.66 | 322.37 | 832.91 | 0 | 122.95 | 165.11 | 343.31 | 56.61 | 300.57 | 92.86
2016-03-18 06:00 | 0 | 618.28 | 340.83 | 638.96 | 0 | 223.69 | 189.88 | 363.54 | 58.02 | 509.04 | 167.07
2016-03-18 07:00 | 0 | 618.28 | 361.08 | 601.95 | 0 | 251.29 | 202.75 | 376.37 | 51.52 | 509.04 | 231.73
2016-03-18 08:00 | 0 | 622.93 | 374.6 | 636.53 | 0 | 279.85 | 210.68 | 364.58 | 36.08 | 363.88 | 145.92
2016-03-18 09:00 | 0 | 627.23 | 375.58 | 565.6 | 0 | 205.18 | 224.28 | 364.23 | 56.46 | 367.95 | 177.67
2016-03-18 10:00 | 0 | 627.23 | 381.57 | 608.85 | 0 | 200.05 | 224.28 | 350.09 | 36.72 | 364.06 | 160.28
2016-03-18 11:00 | 0 | 613.74 | 393.42 | 684.25 | 0 | 176.37 | 230.2 | 369.37 | 32.92 | 364.06 | 140.27
2016-03-18 12:00 | 0 | 637.86 | 398.26 | 835.13 | 0 | 141.5 | 232.82 | 375.73 | 108.63 | 370.76 | 74.01
2016-03-18 13:00 | 0 | 645.81 | 384.27 | 876.78 | 0 | 102 | 208.26 | 370.35 | 71.41 | 374.84 | 78.53
2016-03-18 14:00 | 0 | 649.36 | 384.27 | 844.37 | 0 | 86.74 | 195.67 | 344.02 | 32.4 | 369.45 | 88.34
2016-03-18 15:00 | 0 | 653.72 | 382.08 | 836.78 | 0 | 91.59 | 193.78 | 351.45 | 40.45 | 365.09 | 94.33
2016-03-18 16:00 | 0 | 663.24 | 377.33 | 687.73 | 0 | 116.85 | 193.16 | 357.12 | 30.6 | 351.58 | 85.11
2016-03-18 17:00 | 0 | 665.64 | 365.38 | 502.78 | 0 | 139.76 | 190.68 | 345.06 | 63.9 | 351.58 | 84.92
2016-03-18 18:00 | 0 | 700.05 | 373.51 | 465.25 | 0 | 207.6 | 196.5 | 339.28 | 54.74 | 501.63 | 73.05
2016-03-18 19:00 | 0 | 721.63 | 381.29 | 406.53 | 0 | 203.2 | 202.34 | 366.03 | 58.09 | 501.63 | 57.79
2016-03-18 20:00 | 0 | 689.85 | 381.29 | 445.34 | 0 | 203.2 | 190.37 | 345.72 | 30.88 | 501.63 | 52.86
2016-03-18 21:00 | 0 | 677.11 | 366.83 | 528.99 | 0 | 170.92 | 169.9 | 338.19 | 27.58 | 343.56 | 83.32
2016-03-18 22:00 | 0 | 698.68 | 362.51 | 666.17 | 0 | 91.94 | 152.95 | 325.99 | 33.92 | 230.12 | 122.27
2016-03-18 23:00 | 0 | 681.95 | 345.26 | 757.69 | 0 | 38.64 | 132.42 | 290.88 | 68.5 | 210.19 | 113.34
2016-03-18 | 0 | 653.67 | 342.78 | 827.52 | 0 | 30.35 | 115.86 | 278.62 | 111.75 | 215.32 | 128.38
2016-03-19 01:00 | 0 | 597.38 | 324.5 | 839.7 | 0 | 30.21 | 117.36 | 287.55 | 132.52 | 215.32 | 132.44
2016-03-19 02:00 | 0 | 565.8 | 318 | 902.72 | 0 | 44.2 | 115.15 | 276.28 | 138.53 | 209.41 | 133.94
2016-03-19 03:00 | 0 | 565.8 | 318 | 912.68 | 0 | 44.09 | 112.82 | 280.21 | 135.43 | 204.78 | 134.51
2016-03-19 04:00 | 0 | 578.31 | 318 | 918.24 | 0 | 50.3 | 117.59 | 287.23 | 120.02 | 204.78 | 133.44
2016-03-19 05:00 | 0 | 637.92 | 329.64 | 872.44 | 0 | 52.04 | 125.32 | 302.43 | 68.18 | 188.83 | 175.5
2016-03-19 06:00 | 0 | 642.69 | 346.24 | 778.21 | 0 | 61.32 | 143.4 | 347.46 | 86.78 | 176.04 | 195.38
2016-03-19 07:00 | 0 | 637.4 | 361.41 | 836.38 | 0 | 101.47 | 148.37 | 359 | 47 | 276.57 | 147.94
2016-03-19 08:00 | 0 | 632.89 | 369.2 | 947.36 | 0 | 121.82 | 152.7 | 347.9 | 66.54 | 331.84 | 101.87
2016-03-19 09:00 | 0 | 632.89 | 369.2 | 1019.59 | 0 | 117.53 | 157.86 | 358.54 | 51.85 | 336.31 | 102.57
2016-03-19 10:00 | 0 | 632.89 | 379.05 | 992.84 | 0 | 117.53 | 155.54 | 359.69 | 40.47 | 336.31 | 102.37
2016-03-19 11:00 | 0 | 639.87 | 390.54 | 921.88 | 0 | 115.26 | 142.98 | 346.63 | 23.47 | 343.16 | 118.46
2016-03-19 12:00 | 0 | 639.87 | 382.08 | 921.88 | 0 | 104.18 | 141.14 | 330.23 | 30.95 | 352.19 | 221.11
2016-03-19 13:00 | 0 | 625.09 | 374.33 | 919.44 | 0 | 101.65 | 135.48 | 319.43 | 37.44 | 352.19 | 146.43
2016-03-19 14:00 | 0 | 612.39 | 374.33 | 930.25 | 0 | 101.65 | 141.41 | 318.51 | 39.01 | 352.19 | 126.51
2016-03-19 15:00 | 0 | 637.96 | 374.33 | 884.74 | 0 | 111.74 | 154.93 | 321.55 | 29.55 | 344.46 | 119.59
2016-03-19 16:00 | 0 | 667.73 | 374.33 | 813.82 | 0 | 195.86 | 188.56 | 326.86 | 21.27 | 344.46 | 112.3
2016-03-19 17:00 | 0 | 716.33 | 390.09 | 747.51 | 0 | 195.86 | 184.22 | 319.97 | 41.11 | 338.73 | 83.85
2016-03-19 18:00 | 0 | 688.93 | 390.27 | 789.24 | 0 | 188.27 | 171.1 | 331.92 | 81.87 | 493.88 | 113.34
2016-03-19 19:00 | 0 | 665.35 | 393.53 | 764.45 | 0 | 188.52 | 171.04 | 356.02 | 83.51 | 493.88 | 174.18
2016-03-19 20:00 | 0 | 648.68 | 384.28 | 782.56 | 0 | 182.52 | 164.29 | 333.36 | 42 | 500.5 | 246.09
2016-03-19 21:00 | 0 | 656.91 | 384.28 | 769.85 | 0 | 109.55 | 152.26 | 324.6 | 113.9 | 349.11 | 269.19
2016-03-19 22:00 | 0 | 663.38 | 363.25 | 724.45 | 0 | 74.91 | 142.07 | 330.7 | 106.87 | 189.78 | 255.55
2016-03-19 23:00 | 0 | 609.34 | 334.58 | 872.95 | 0 | 36.82 | 134.03 | 276.71 | 30.06 | 195.82 | 141.08
2016-03-19 | 0 | 593.09 | 329.99 | 831.39 | 0 | 39.9 | 116.89 | 272.2 | 24.89 | 195.39 | 133.19
2016-03-20 01:00 | 0 | 569.96 | 326.54 | 819.31 | 0 | 31.87 | 109.91 | 290.02 | 26.85 | 208.42 | 119.65
2016-03-20 02:00 | 0 | 569.96 | 324.32 | 822.34 | 0 | 31.83 | 106.74 | 278.24 | 47.32 | 196.35 | 139.54
2016-03-20 03:00 | 0 | 569.96 | 319.76 | 848.3 | 0 | 28.7 | 105.99 | 281.51 | 45.72 | 196.35 | 136.33
2016-03-20 04:00 | 0 | 593.54 | 319.76 | 821.72 | 0 | 30.54 | 104.9 | 269.1 | 23.32 | 191.76 | 130.05
2016-03-20 05:00 | 0 | 613.47 | 331.58 | 857.15 | 0 | 33.15 | 110.78 | 266.59 | 19.9 | 186.42 | 120.14
2016-03-20 06:00 | 0 | 623.02 | 340.47 | 766 | 0 | 33.08 | 123.21 | 274.98 | 29.5 | 178.97 | 96.48
2016-03-20 07:00 | 0 | 651.07 | 357.3 | 802.37 | 0 | 23.84 | 127.48 | 283.81 | 26.13 | 173.26 | 96.05
2016-03-20 08:00 | 0 | 641.08 | 377.33 | 896.74 | 0 | 140.73 | 137.1 | 280.26 | 18.1 | 181.3 | 100.62
2016-03-20 09:00 | 0 | 641.08 | 390.8 | 928.68 | 0 | 173.59 | 136.49 | 284.95 | 23.52 | 347.34 | 103.3
2016-03-20 10:00 | 0 | 611.11 | 390.8 | 944.61 | 0 | 180.65 | 143.86 | 279.3 | 20.43 | 356.51 | 100.65
2016-03-20 11:00 | 0 | 590.45 | 400.45 | 876.71 | 0 | 168.15 | 138.46 | 288.91 | 22.31 | 203.62 | 103.9
2016-03-20 12:00 | 0 | 603.06 | 408.8 | 843 | 0 | 56.94 | 129.37 | 276.13 | 57.4 | 212.03 | 101.31
2016-03-20 13:00 | 0 | 626.89 | 408.8 | 797.42 | 0 | 50.34 | 117.85 | 280.2 | 49.14 | 212.03 | 104.71
2016-03-20 14:00 | 0 | 626.89 | 399.64 | 814.21 | 0 | 44.47 | 120.66 | 274.04 | 21.49 | 212.03 | 115.22
2016-03-20 15:00 | 0 | 639.97 | 399.64 | 861.91 | 0 | 63.72 | 131.69 | 282.33 | 21.7 | 358.44 | 102.41
2016-03-20 16:00 | 0 | 653.22 | 399.64 | 848.56 | 0 | 62.64 | 139.92 | 304.4 | 106.87 | 516.61 | 74.02
2016-03-20 17:00 | 0 | 641.57 | 388.9 | 808.93 | 0 | 99.39 | 147.97 | 317.82 | 123.55 | 516.61 | 50.97
2016-03-20 18:00 | 0 | 641.57 | 408.67 | 776.94 | 0 | 143.96 | 161 | 325.23 | 195.94 | 503.98 | 163.69
2016-03-20 19:00 | 0 | 621.71 | 408.67 | 758.94 | 0 | 166.39 | 161.74 | 352.35 | 212.42 | 503.98 | 184.7
2016-03-20 20:00 | 0 | 609.38 | 409.54 | 802.68 | 0 | 176.66 | 180.41 | 347.25 | 189.36 | 345.9 | 192.65
2016-03-20 21:00 | 0 | 603.44 | 391.01 | 760.21 | 0 | 110.36 | 164.13 | 382.28 | 178.4 | 352.4 | 225.57
2016-03-20 22:00 | 0 | 603.44 | 371.37 | 762.27 | 0 | 101.35 | 163.86 | 387.19 | 91.32 | 356.82 | 149.74
2016-03-20 23:00 | 0 | 634.35 | 346.24 | 736.97 | 0 | 52.97 | 151.73 | 362.06 | 44.59 | 199.94 | 121.85
2016-03-20 | 0 | 643.78 | 338.56 | 774.13 | 0 | 29.05 | 138.99 | 335.54 | 48.84 | 197.82 | 136.57
2016-03-21 01:00 | 0 | 646.74 | 340.76 | 752.32 | 0 | 35.95 | 135.33 | 329.36 | 92.12 | 197.99 | 139.13
2016-03-21 02:00 | 0 | 626.9 | 330.52 | 774.2 | 0 | 29.25 | 133.93 | 342.59 | 111.13 | 197.99 | 143.35
2016-03-21 03:00 | 0 | 618.34 | 323.02 | 820.33 | 0 | 63.89 | 142.9 | 359.4 | 116.16 | 196.89 | 143.93
2016-03-21 04:00 | 0 | 665.08 | 337.26 | 798.63 | 0 | 58.97 | 141.11 | 350.07 | 35.07 | 185.35 | 128.88
2016-03-21 05:00 | 0 | 711.46 | 352.11 | 772.86 | 0 | 103.89 | 171.22 | 359.22 | 26.36 | 283.61 | 98.45
2016-03-21 06:00 | 0 | 718.6 | 374.02 | 577.96 | 0 | 149.68 | 203.99 | 387.96 | 25.61 | 363.84 | 69.2
2016-03-21 07:00 | 0 | 707.99 | 383.68 | 592.91 | 0 | 164.6 | 200.93 | 346.47 | 92.3 | 318.29 | 59.71
2016-03-21 08:00 | 0 | 634.78 | 381.49 | 707.71 | 0 | 205.54 | 204.56 | 366 | 25.47 | 491.76 | 65.55
2016-03-21 09:00 | 0 | 654.9 | 387.53 | 753.7 | 0 | 181.66 | 200.06 | 421.37 | 32.85 | 491.76 | 61.7
2016-03-21 10:00 | 0 | 683.23 | 393.07 | 688.12 | 0 | 168.74 | 201.47 | 421.33 | 47.01 | 502.07 | 71.86
2016-03-21 11:00 | 0 | 690.44 | 398.01 | 754.52 | 0 | 135.1 | 194.36 | 417.94 | 42.49 | 343.91 | 79.21
2016-03-21 12:00 | 0 | 689.12 | 389.06 | 810.06 | 0 | 114.49 | 192.48 | 426.84 | 56.59 | 341.27 | 74.33
2016-03-21 13:00 | 0 | 705.7 | 389.06 | 741.21 | 0 | 119.38 | 191.56 | 413.04 | 45.02 | 341.27 | 69.54
2016-03-21 14:00 | 0 | 691.02 | 389.06 | 747.36 | 0 | 115.6 | 187.01 | 413.86 | 62.26 | 341.27 | 67.34
2016-03-21 15:00 | 0 | 680.45 | 401.34 | 795.87 | 0 | 116.11 | 193.92 | 411.39 | 73.2 | 334.98 | 56.23
2016-03-21 16:00 | 0 | 650.16 | 415.85 | 781.65 | 0 | 143.04 | 197.67 | 412.1 | 132.68 | 492.47 | 61.2
2016-03-21 17:00 | 0 | 615.52 | 424.57 | 752.07 | 0 | 185.21 | 197.32 | 417.21 | 193.99 | 492.47 | 133.27
2016-03-21 18:00 | 0 | 615.52 | 433.73 | 694.91 | 0 | 216.61 | 209.14 | 414.19 | 153.74 | 492.47 | 280.35
2016-03-21 19:00 | 0 | 592.4 | 433.73 | 779.19 | 0 | 222.34 | 172.01 | 432.23 | 152.46 | 471.63 | 282.06
2016-03-21 20:00 | 0 | 577.93 | 424.03 | 736.47 | 0 | 230.82 | 208.4 | 423.47 | 216.98 | 482.29 | 293.45
2016-03-21 21:00 | 0 | 591.9 | 397.04 | 763.21 | 0 | 169.81 | 208.77 | 414.33 | 214.38 | 333.9 | 233.06
2016-03-21 22:00 | 0 | 625.56 | 357.69 | 763.47 | 0 | 154.13 | 180.14 | 391.48 | 110.03 | 163.12 | 139.98
2016-03-21 23:00 | 0 | 647.92 | 331.24 | 841.91 | 0 | 111.15 | 167.7 | 370.11 | 44.4 | 129.6 | 124.48
2016-03-21 | 0 | 634.81 | 317.75 | 709.74 | 0 | 83.09 | 166.7 | 386.97 | 100.9 | 131 | 128.23
2016-03-22 01:00 | 0 | 605.06 | 320.03 | 766.35 | 0 | 38.04 | 144.32 | 388.36 | 103.98 | 132.88 | 126.06
2016-03-22 02:00 | 0 | 612.31 | 321.4 | 740.48 | 0 | 35.68 | 138.27 | 391.25 | 82 | 131.67 | 125.78
2016-03-22 03:00 | 0 | 629.21 | 319.24 | 724.65 | 0 | 41.2 | 140.54 | 391.25 | 106.13 | 131.43 | 123.57
2016-03-22 04:00 | 0 | 617.84 | 336.5 | 708.76 | 0 | 60.9 | 142.98 | 390.97 | 51.77 | 157.8 | 133.14
2016-03-22 05:00 | 0 | 663.05 | 370.29 | 709.41 | 0 | 101.32 | 155.99 | 392.97 | 74.8 | 274.26 | 188.18
2016-03-22 06:00 | 0 | 725.52 | 400.48 | 593.6 | 0 | 186.22 | 176.82 | 416.59 | 45.34 | 479.54 | 261.1
2016-03-22 07:00 | 0 | 826.57 | 395.13 | 665.86 | 0 | 240.19 | 187.66 | 411.6 | 41.28 | 425.4 | 260.32
2016-03-22 08:00 | 0 | 789.83 | 395.13 | 733.01 | 0 | 239.4 | 226.81 | 411.45 | 37.82 | 415.87 | 122.93
2016-03-22 09:00 | 0 | 785.11 | 397.3 | 701.61 | 0 | 201.25 | 223.38 | 343.94 | 26.58 | 415.87 | 120.58
2016-03-22 10:00 | 0 | 847.46 | 397.3 | 731.23 | 0 | 168.27 | 203.99 | 319.74 | 44.19 | 421.63 | 129.17
2016-03-22 11:00 | 0 | 859 | 397.3 | 806.86 | 0 | 156.66 | 192.53 | 305.15 | 36.48 | 267.84 | 153.17
2016-03-22 12:00 | 0 | 874.68 | 385.87 | 771.3 | 0 | 127.7 | 186.92 | 306.15 | 78.31 | 262.38 | 66
2016-03-22 13:00 | 0 | 917.31 | 373.02 | 790.7 | 0 | 116.55 | 191.15 | 316.01 | 30.62 | 271.99 | 58.81
2016-03-22 14:00 | 0 | 919.31 | 366.93 | 686.68 | 0 | 120.57 | 196.18 | 324.76 | 52.48 | 271.99 | 52.95
2016-03-22 15:00 | 0 | 923.88 | 390.37 | 641.58 | 0 | 124.44 | 192.84 | 321.07 | 50.15 | 336.44 | 202.14
2016-03-22 16:00 | 0 | 889.32 | 407.07 | 361.44 | 0 | 149.79 | 195.78 | 313.79 | 45.97 | 327.89 | 223.97
2016-03-22 17:00 | 0 | 861.7 | 407.07 | 319.55 | 0 | 193.81 | 191.34 | 310.71 | 33.58 | 496.39 | 220.65
2016-03-22 18:00 | 0 | 917.89 | 422.48 | 251.56 | 0 | 245.46 | 221.72 | 293.2 | 28.65 | 496.39 | 278.62
2016-03-22 19:00 | 0 | 870.24 | 414.11 | 231.5 | 0 | 249.02 | 222.8 | 322.49 | 29.3 | 496.39 | 199.84
2016-03-22 20:00 | 0 | 807.11 | 390.91 | 243.86 | 0 | 198.96 | 211.98 | 307.88 | 61.57 | 337.88 | 191.12
2016-03-22 21:00 | 0 | 714.8 | 364.91 | 324.43 | 0 | 174.68 | 185.81 | 267.66 | 45.9 | 286.25 | 131.44
2016-03-22 22:00 | 0 | 742.72 | 327.98 | 618.36 | 0 | 101.18 | 155.69 | 238.72 | 28.23 | 125.14 | 109.96
2016-03-22 23:00 | 0 | 774.33 | 318.6 | 828 | 0 | 47.43 | 145.8 | 219.59 | 21.53 | 126.42 | 121.32
2016-03-22 | 0 | 744.91 | 312.34 | 939.01 | 0 | 43.47 | 136.71 | 207.88 | 59.21 | 129.51 | 133.31
2016-03-23 01:00 | 0 | 697.37 | 299.9 | 876.25 | 0 | 40.72 | 139.99 | 205.98 | 25.56 | 130.15 | 123.43
2016-03-23 02:00 | 0 | 697.37 | 299.9 | 911.87 | 0 | 43.84 | 128.2 | 232.91 | 49.95 | 131.31 | 130.84
2016-03-23 03:00 | 0 | 678.31 | 295.87 | 942.34 | 0 | 45.03 | 127.49 | 245.91 | 41.94 | 128.84 | 122.91
2016-03-23 04:00 | 0 | 643.26 | 306.85 | 810.54 | 0 | 60.95 | 143.98 | 264.18 | 27.93 | 155.64 | 101.64
2016-03-23 05:00 | 0 | 673.29 | 332.82 | 908.32 | 0 | 102.67 | 180.97 | 297.22 | 87.24 | 296.11 | 182.51
2016-03-23 06:00 | 0 | 626.86 | 371.65 | 553.8 | 0 | 199.07 | 190.84 | 341.01 | 73.01 | 486.72 | 162.21
2016-03-23 07:00 | 0 | 627.64 | 382.3 | 464.48 | 0 | 249.33 | 194.55 | 355.03 | 39.7 | 458.24 | 184.85
2016-03-23 08:00 | 0 | 648.06 | 394.1 | 506.98 | 0 | 239.88 | 192.08 | 369.59 | 92.44 | 509.34 | 183.46
2016-03-23 09:00 | 0 | 681.34 | 394.1 | 513.74 | 0 | 199.14 | 208.42 | 373.34 | 140.33 | 341.55 | 180.85
2016-03-23 10:00 | 0 | 658.91 | 397.4 | 655.6 | 0 | 203.33 | 200.15 | 373.34 | 180.37 | 287.53 | 33.43
2016-03-23 11:00 | 0 | 640.84 | 407.16 | 711.06 | 0 | 177.01 | 208.63 | 353.13 | 190.91 | 279.42 | 43.5
2016-03-23 12:00 | 0 | 633.99 | 416.23 | 660.09 | 0 | 168.73 | 204.29 | 358.87 | 199.7 | 333.52 | 88.25
2016-03-23 13:00 | 0 | 645.13 | 401.6 | 651.89 | 0 | 168.73 | 210.13 | 364.6 | 199.15 | 333.52 | 139.17
2016-03-23 14:00 | 0 | 654.17 | 401.6 | 642.61 | 0 | 168.73 | 210.29 | 367.62 | 178.61 | 333.52 | 135.18
2016-03-23 15:00 | 3.67 | 682.61 | 401.6 | 576.15 | 0 | 170.15 | 217.31 | 357.8 | 175.93 | 334.71 | 50.82
2016-03-23 16:00 | 347.24 | 682.61 | 387.17 | 522.05 | 0 | 168.6 | 200.75 | 376.63 | 120.95 | 486.94 | 168.5
2016-03-23 17:00 | 447.25 | 716.7 | 416.35 | 464.35 | 0 | 232.52 | 192.37 | 362.75 | 67.57 | 486.94 | 203.81
2016-03-23 18:00 | 527.08 | 738.68 | 455.25 | 385.66 | 0 | 255.16 | 233.12 | 360.24 | 18.36 | 465.91 | 223.44
2016-03-23 19:00 | 553.86 | 739.15 | 450.79 | 454.9 | 0 | 255.16 | 234.42 | 340.57 | 34.8 | 465.91 | 309.73
2016-03-23 20:00 | 540.03 | 767.27 | 435.45 | 508.23 | 0 | 246.52 | 227.59 | 365.53 | 24.27 | 475.84 | 256.82
2016-03-23 21:00 | 517.92 | 733.23 | 413.58 | 493.16 | 0 | 166.41 | 189.73 | 353.04 | 39.11 | 486.06 | 85.7
2016-03-23 22:00 | 477.89 | 746.6 | 388.94 | 731.62 | 0 | 102.11 | 181.37 | 316.74 | 137.77 | 336.97 | 88.84
2016-03-23 23:00 | 431.41 | 754.48 | 368.97 | 795.23 | 0 | 75.11 | 154.34 | 309.66 | 98.21 | 265.3 | 106.27
2016-03-23 | 429.2 | 763.53 | 357.89 | 812.92 | 0 | 39.54 | 156.55 | 305.26 | 155.39 | 187.01 | 124.29
2016-03-24 01:00 | 433.73 | 735.05 | 349.95 | 846.7 | 0 | 37.98 | 148.65 | 297.5 | 140.84 | 189.06 | 123.38
2016-03-24 02:00 | 425.22 | 717.04 | 341.19 | 840.06 | 0 | 39.85 | 145.2 | 298.97 | 121.88 | 184.83 | 126.45
2016-03-24 03:00 | 437.81 | 716.62 | 349.42 | 878.88 | 0 | 43 | 141.19 | 305.36 | 107.94 | 188.99 | 124.37
2016-03-24 04:00 | 437.1 | 774.46 | 361.59 | 800.08 | 0 | 47.13 | 145.8 | 330.54 | 116.24 | 178.02 | 118.79
2016-03-24 05:00 | 457.31 | 756.4 | 394.4 | 793.67 | 0 | 102.69 | 154.84 | 342.48 | 39.6 | 273.09 | 161.73
2016-03-24 06:00 | 534.53 | 716.62 | 425.46 | 539.47 | 0 | 160.27 | 218.96 | 352.01 | 34.57 | 466.82 | 213.89
2016-03-24 07:00 | 563.73 | 711.55 | 430.84 | 602.49 | 0 | 213.62 | 248.98 | 369.11 | 36.34 | 466.82 | 169.05
2016-03-24 08:00 | 568.44 | 711.55 | 430.84 | 620.14 | 0 | 234.75 | 245.93 | 376.7 | 57.82 | 466.82 | 215.65
2016-03-24 09:00 | 556.07 | 722.68 | 454.69 | 600.96 | 0 | 225.8 | 277.55 | 372.03 | 30.77 | 466.82 | 161
2016-03-24 10:00 | 543.16 | 707.15 | 450.53 | 662.61 | 0 | 209.66 | 180.18 | 386.29 | 31.5 | 466.82 | 206.83
2016-03-24 11:00 | 554.29 | 672.34 | 444.53 | 599.78 | 0 | 206.97 | 164.39 | 403.73 | 51.13 | 466.82 | 192.03
2016-03-24 12:00 | 561.02 | 631.49 | 444.53 | 598.25 | 0 | 189.18 | 189.69 | 426.67 | 92.37 | 471.06 | 165.26
2016-03-24 13:00 | 534.36 | 643.6 | 470.97 | 641.99 | 0 | 168.64 | 178.75 | 393.77 | 176.16 | 485.17 | 154.36
2016-03-24 14:00 | 534.36 | 643.35 | 461.84 | 751.24 | 0 | 168.74 | 196.59 | 371.66 | 151.32 | 378.58 | 134.34
2016-03-24 15:00 | 500.66 | 675.89 | 463.92 | 842.31 | 0 | 167.83 | 203.54 | 341.7 | 136.26 | 145.74 | 146.83
2016-03-24 16:00 | 538.24 | 655.72 | 441 | 797.69 | 0 | 191.64 | 200.79 | 343.62 | 145.21 | 262.33 | 237.5
2016-03-24 17:00 | 537.11 | 693.42 | 441 | 856.99 | 0 | 198.78 | 201.41 | 321.34 | 207.27 | 298.36 | 119.64
2016-03-24 18:00 | 547.65 | 717.63 | 424.57 | 826.28 | 0 | 231.3 | 224.66 | 315.31 | 135.84 | 395.62 | 105.88
2016-03-24 19:00 | 572.42 | 676.81 | 424.57 | 746.85 | 0 | 265.12 | 217.51 | 314.58 | 58.6 | 453.07 | 101.94
2016-03-24 20:00 | 559.99 | 802.57 | 410.98 | 840.32 | 0 | 201.49 | 208.42 | 277.74 | 64.85 | 463.6 | 112.25
2016-03-24 21:00 | 525.15 | 682.75 | 387.31 | 946.41 | 0 | 181.64 | 193.27 | 265.49 | 75.55 | 307.47 | 118.19
2016-03-24 22:00 | 469.3 | 702.27 | 354.04 | 1162.63 | 0 | 154.74 | 160.42 | 283.57 | 45.68 | 157.95 | 67.3
2016-03-24 23:00 | 439.76 | 691.91 | 321.65 | 1167.07 | 0 | 139.66 | 147.94 | 253.18 | 67.78 | 167.63 | 67.34
2016-03-24 | 427.71 | 692.9 | 315.01 | 1134.61 | 0 | 34.13 | 135.96 | 238.37 | 124.27 | 169.71 | 89.58
2016-03-25 01:00 | 400.42 | 705.88 | 315.01 | 1183.82 | 0 | 22.46 | 135.62 | 236.45 | 134.31 | 170.74 | 78.51
2016-03-25 02:00 | 400.42 | 675.02 | 306.16 | 1137.96 | 0 | 26.35 | 133.49 | 261.58 | 106.92 | 170.74 | 55.87
2016-03-25 03:00 | 413.19 | 675.02 | 306.16 | 1257.53 | 0 | 37.74 | 125.05 | 260.02 | 37.37 | 171.08 | 42.73
2016-03-25 04:00 | 404.04 | 687.8 | 311.11 | 1185.59 | 0 | 48.88 | 123.59 | 278.4 | 33.72 | 167.45 | 46.6
2016-03-25 05:00 | 421.71 | 688.13 | 321.43 | 944.53 | 0 | 66.61 | 130.23 | 291.56 | 63.69 | 160.95 | 46.93
2016-03-25 06:00 | 421.71 | 719.1 | 329.9 | 877.01 | 0 | 71.51 | 142.58 | 298.71 | 43.2 | 153.13 | 41.07
2016-03-25 07:00 | 446.88 | 682.29 | 345.06 | 729.05 | 0 | 101.54 | 146.16 | 316.72 | 32.22 | 147.13 | 39.77
2016-03-25 08:00 | 446.88 | 672.6 | 370.73 | 731.47 | 0 | 153.49 | 141.57 | 329.05 | 27.02 | 141.35 | 124.56
2016-03-25 09:00 | 471.11 | 646.82 | 392.49 | 679.38 | 0 | 181.99 | 115.68 | 356.43 | 158.52 | 293.11 | 163.48
2016-03-25 10:00 | 471.11 | 632.24 | 404.52 | 585.65 | 0 | 183.72 | 124 | 353.95 | 175.02 | 293.11 | 152.6
2016-03-25 11:00 | 496.22 | 740.83 | 406.85 | 792.21 | 0 | 191.32 | 158.78 | 362.58 | 161.54 | 301.23 | 92.8
2016-03-25 12:00 | 490.3 | 844.97 | 411.17 | 1024.01 | 0 | 182.41 | 159.08 | 338.67 | 83.1 | 301.23 | 21.25
2016-03-25 13:00 | 466.23 | 838.04 | 397.03 | 1031.95 | 0 | 164.21 | 165.36 | 317.1 | 79.71 | 308.66 | 18.9
2016-03-25 14:00 | 440.65 | 874.72 | 397.03 | 1110.89 | 0 | 145.22 | 162.63 | 313.75 | 83.96 | 316.19 | 20.53
2016-03-25 15:00 | 455.07 | 839.75 | 392.3 | 921.2 | 0 | 161.02 | 163.31 | 311.54 | 50.02 | 309.66 | 16.97
2016-03-25 16:00 | 455.07 | 874.68 | 396.36 | 793.6 | 0 | 173.73 | 170.71 | 311.54 | 26.46 | 478.54 | 21.43
2016-03-25 17:00 | 471.85 | 862.36 | 396.36 | 717.38 | 0 | 243.43 | 166.28 | 335.83 | 26.81 | 478.54 | 21.79
2016-03-25 18:00 | 478.51 | 828.05 | 405.59 | 799.49 | 0 | 237.17 | 182.23 | 383.94 | 29.25 | 462.76 | 90.88
2016-03-25 19:00 | 490.66 | 810.86 | 414.85 | 620.99 | 0 | 240.77 | 173.45 | 398.03 | 59.08 | 462.76 | 201.67
2016-03-25 20:00 | 480.05 | 868.13 | 398.25 | 660.3 | 0 | 157.79 | 181.26 | 358.66 | 113.51 | 462.76 | 92.19
2016-03-25 21:00 | 464.39 | 845.84 | 383.2 | 724.25 | 0 | 153.83 | 172.62 | 365.53 | 107.54 | 360.33 | 27.04
2016-03-25 22:00 | 424.26 | 882.41 | 355.49 | 989.55 | 0 | 125.84 | 154.94 | 350.38 | 125.13 | 167.57 | 19.7
2016-03-25 23:00 | 399.83 | 870.27 | 332.85 | 898.27 | 0 | 61.7 | 145.18 | 347.02 | 103.63 | 174.8 | 39.33
2016-03-25 | 392.84 | 851.52 | 321.57 | 921.96 | 0 | 33.84 | 128 | 348.71 | 90.9 | 171.88 | 53.38
2016-03-26 01:00 | 392.84 | 841.05 | 310.92 | 923.74 | 0 | 29.56 | 129.72 | 361.99 | 48.61 | 180.47 | 47.38
2016-03-26 02:00 | 392.84 | 841.05 | 311.65 | 877.64 | 0 | 17.33 | 112.33 | 365.92 | 25.28 | 180.47 | 47.22
2016-03-26 03:00 | 392.84 | 841.05 | 311.65 | 893.36 | 0 | 16.53 | 103.19 | 364.09 | 34.55 | 180.47 | 45.23
2016-03-26 04:00 | 395.35 | 858.81 | 316.8 | 884.08 | 0 | 30.75 | 110 | 363.63 | 39.36 | 185.31 | 42.29
2016-03-26 05:00 | 406.93 | 894.04 | 338.19 | 846 | 0 | 64.87 | 119.9 | 376.59 | 33.43 | 328.11 | 66.03
2016-03-26 06:00 | 423.12 | 903.25 | 353.34 | 666.01 | 0 | 114.52 | 137.85 | 381.95 | 29.77 | 490.55 | 56.7
2016-03-26 07:00 | 442.89 | 889.37 | 364.45 | 738.33 | 0 | 114.52 | 148.06 | 396.86 | 26.01 | 472.62 | 116.42
2016-03-26 08:00 | 458.62 | 889.37 | 376.84 | 855.79 | 0 | 174.21 | 156.42 | 445.85 | 27.99 | 472.62 | 245.09
2016-03-26 09:00 | 458.62 | 889.37 | 395.2 | 882.11 | 0 | 191.02 | 152.97 | 445.85 | 117.64 | 326.43 | 236.15
2016-03-26 10:00 | 458.62 | 889.37 | 395.2 | 846.18 | 0 | 144.94 | 152.97 | 454.92 | 120.14 | 326.43 | 168.75
2016-03-26 11:00 | 458.62 | 841.11 | 397.79 | 800.54 | 0 | 136.41 | 147.98 | 466.43 | 40.72 | 336.62 | 100.34
2016-03-26 12:00 | 458.62 | 853.01 | 386.79 | 826.47 | 0 | 146.51 | 144.24 | 442.18 | 37.32 | 183.4 | 43.74
2016-03-26 13:00 | 445.18 | 855.78 | 376.54 | 947.29 | 0 | 66.58 | 140.33 | 431.98 | 64.17 | 195.14 | 62.82
2016-03-26 14:00 | 440.14 | 816.99 | 377.96 | 935.26 | 0 | 63.94 | 148.39 | 443.42 | 88.43 | 195.54 | 77.06
2016-03-26 15:00 | 430.92 | 827.83 | 368.16 | 888.77 | 0 | 74.12 | 151.76 | 427.24 | 93.08 | 191.31 | 61.29
2016-03-26 16:00 | 430.92 | 798.07 | 378.21 | 819.37 | 0 | 78.5 | 153.83 | 435.12 | 75.92 | 337.73 | 45.5
2016-03-26 17:00 | 433.16 | 768.23 | 391.05 | 757.81 | 0 | 131.62 | 154.52 | 451.31 | 113.81 | 342.31 | 149.74
2016-03-26 18:00 | 433.16 | 798.54 | 402.69 | 765.52 | 0 | 152.43 | 118.51 | 435.03 | 141.6 | 342.31 | 196.43
2016-03-26 19:00 | 451.67 | 777.85 | 416.64 | 836.51 | 0 | 155.6 | 110.77 | 456.24 | 111.59 | 493.51 | 181.62
2016-03-26 20:00 | 448.66 | 778.27 | 407.75 | 797.28 | 0 | 173.82 | 137.9 | 471.99 | 116.91 | 493.51 | 170.21
2016-03-26 21:00 | 437.41 | 801.78 | 389.19 | 813.6 | 0 | 137.94 | 159.55 | 464.19 | 53.83 | 337.44 | 130.47
2016-03-26 22:00 | 415.5 | 845.55 | 362.07 | 962.91 | 0 | 59.6 | 131.78 | 440.17 | 69.59 | 186.68 | 63.85
2016-03-26 23:00 | 435.91 | 846.52 | 339.01 | 1006.22 | 0 | 58.91 | 127.38 | 418.76 | 28.89 | 193.91 | 59.95
2016-03-26 | 438.06 | 791.01 | 330.55 | 1004.37 | 0 | 43.32 | 123.16 | 419.09 | 26.45 | 194.95 | 68.64
2016-03-27 01:00 | 429.02 | 731.03 | 314.93 | 1008.14 | 0 | 39.58 | 120.19 | 423.57 | 41.5 | 192.75 | 65.82
2016-03-27 02:00 | 431.29 | 691.44 | 315.07 | 1040.19 | 0 | 40.36 | 118.31 | 409.88 | 41.01 | 200.09 | 65.73
2016-03-27 03:00 | 427.04 | 659.67 | 305.1 | 1033.28 | 0 | 41.81 | 118.16 | 416.02 | 25.51 | 199.73 | 64.72
2016-03-27 04:00 | 433.56 | 690.19 | 313.15 | 1083.95 | 0 | 45.44 | 119.69 | 408.98 | 22.94 | 196.16 | 61.14
2016-03-27 05:00 | 433.56 | 755.06 | 313.15 | 1016.41 | 0 | 58.33 | 124.31 | 418.35 | 30.46 | 186.95 | 55.76
2016-03-27 06:00 | 433.56 | 736.86 | 327.98 | 1004.4 | 0 | 82.97 | 130.15 | 436.52 | 50.72 | 177.54 | 38.03
2016-03-27 07:00 | 442.86 | 717.11 | 348.34 | 975.92 | 0 | 129.62 | 132.57 | 426.25 | 120.49 | 313.58 | 31.71
2016-03-27 08:00 | 451.85 | 735.76 | 367.26 | 960.07 | 0 | 130.16 | 128.97 | 410.69 | 122.83 | 329.03 | 37.58
2016-03-27 09:00 | 461.48 | 746.52 | 371.28 | 1025.91 | 0 | 133.54 | 130.76 | 412.03 | 119.74 | 335.82 | 49.82
2016-03-27 10:00 | 461.48 | 763.01 | 364.2 | 1060.94 | 0 | 133.54 | 134.71 | 397.27 | 124.44 | 335.82 | 67.19
2016-03-27 11:00 | 469.39 | 748.81 | 364.57 | 1067.02 | 0 | 128.04 | 134.35 | 416.07 | 136.14 | 338.06 | 70.25
2016-03-27 12:00 | 468.97 | 693.99 | 362.65 | 1104.37 | 0 | 108.59 | 132.34 | 409.04 | 87.62 | 344.25 | 71.22
2016-03-27 13:00 | 468.97 | 683.16 | 369.18 | 1087.96 | 0 | 103.67 | 128.69 | 409.04 | 70.32 | 344.25 | 66.49
2016-03-27 14:00 | 463.6 | 670.7 | 369.18 | 1071.15 | 0 | 102.01 | 122.07 | 398.42 | 54.98 | 344.25 | 60.56
2016-03-27 15:00 | 467.74 | 647.99 | 363.89 | 1130.89 | 0 | 103.78 | 127.9 | 381.15 | 40.72 | 344.16 | 62.76
2016-03-27 16:00 | 467.74 | 664.99 | 350.38 | 1111.33 | 0 | 124.09 | 131.26 | 382.2 | 41.59 | 514.75 | 57.51
2016-03-27 17:00 | 467.74 | 751.69 | 350.38 | 1054.58 | 0 | 195.32 | 130.74 | 372.23 | 33.51 | 506.16 | 38.58
2016-03-27 18:00 | 475.26 | 828.27 | 364.61 | 1042.5 | 0 | 204.96 | 149.09 | 378.36 | 59.18 | 494.56 | 21.65
2016-03-27 19:00 | 492.52 | 869.13 | 372.92 | 1118.71 | 0 | 205.8 | 167.05 | 408.55 | 85.4 | 494.56 | 21.16
2016-03-27 20:00 | 476 | 701.1 | 360.41 | 982.1 | 0 | 197.95 | 166.88 | 392.48 | 129.75 | 494.56 | 25.13
2016-03-27 21:00 | 463.43 | 646.43 | 349.9 | 950.31 | 0 | 143.22 | 139 | 461.06 | 144.59 | 349.52 | 40.74
2016-03-27 22:00 | 458.49 | 600.95 | 328.56 | 1038.67 | 0 | 97.9 | 137.48 | 444.95 | 110.53 | 355.86 | 71.15
2016-03-27 23:00 | 414.01 | 542.1 | 303.93 | 971.13 | 0 | 25.62 | 123.73 | 439.23 | 69.46 | 198.6 | 74.99
2016-03-27 | 409.37 | 544.2 | 296.93 | 928.71 | 0 | 16.53 | 129.83 | 427.72 | 32.15 | 202.62 | 75.1
2016-03-28 01:00 | 417.61 | 528.18 | 286.85 | 944.3 | 0 | 13.71 | 119.72 | 429.66 | 27.16 | 202.62 | 73.27
2016-03-28 02:00 | 417.61 | 508.55 | 286.85 | 1009.78 | 0 | 14.6 | 110.04 | 427.37 | 33.02 | 202.62 | 75.51
2016-03-28 03:00 | 417.61 | 527.81 | 292.72 | 1026.86 | 0 | 13.37 | 110.13 | 434.26 | 33.26 | 202.62 | 90.99
2016-03-28 04:00 | 431.75 | 532.72 | 302.49 | 1129.13 | 0 | 32.69 | 119.23 | 382.45 | 29.39 | 194.49 | 86.47
2016-03-28 05:00 | 454.87 | 603.8 | 316.98 | 957.77 | 0 | 52.25 | 126.32 | 309.11 | 88.29 | 182.84 | 82.01
2016-03-28 06:00 | 450.87 | 747.22 | 287.29 | 983.64 | 0 | 52.83 | 150.94 | 301.55 | 34.15 | 170.33 | 53.63
2016-03-28 07:00 | 468.46 | 839.21 | 287.22 | 1021.95 | 0 | 68.91 | 179.61 | 306.42 | 27.93 | 300.06 | 34.3
2016-03-28 08:00 | 480.28 | 822.97 | 301.37 | 1046.09 | 0 | 136.88 | 184.93 | 305.45 | 24.68 | 336.49 | 26.31
2016-03-28 09:00 | 483.2 | 891.02 | 310.81 | 982.23 | 0 | 135.76 | 183.83 | 273.5 | 47.58 | 334.69 | 30.72
2016-03-28 10:00 | 483.2 | 921.73 | 302.33 | 1019.3 | 0 | 135.17 | 192.99 | 296.51 | 55.22 | 334.69 | 39.08
2016-03-28 11:00 | 487.59 | 912.75 | 313.49 | 1010.15 | 0 | 137.94 | 190.83 | 273.68 | 61.01 | 340.28 | 43.83
2016-03-28 12:00 | 487.59 | 927.67 | 313.49 | 973.58 | 0 | 140.98 | 186.9 | 297.57 | 73.86 | 340.28 | 54.84
2016-03-28 13:00 | 491.83 | 899.03 | 322.87 | 985.73 | 0 | 139.71 | 181.92 | 297.57 | 37.2 | 340.28 | 43.94
2016-03-28 14:00 | 465.02 | 899.03 | 292.62 | 872.21 | 0 | 136.45 | 141.09 | 280.47 | 53.95 | 340.28 | 41.21
2016-03-28 15:00 | 456.95 | 868.5 | 290.37 | 996.85 | 0 | 143.37 | 137.23 | 305.55 | 30.05 | 331.74 | 37.89
2016-03-28 16:00 | 454.66 | 938.63 | 303.85 | 955.84 | 0 | 187.67 | 197.99 | 338.13 | 28.38 | 483.92 | 37.74
2016-03-28 17:00 | 449.65 | 904.92 | 311.41 | 793.05 | 0 | 209.25 | 197.65 | 369.62 | 71.4 | 483.92 | 31.34
2016-03-28 18:00 | 458.9 | 945.21 | 316.2 | 909.14 | 0 | 215.96 | 212.6 | 362.43 | 73.5 | 483.92 | 32.78
2016-03-28 19:00 | 484.5 | 879.39 | 307.34 | 769.21 | 0 | 235.04 | 218.65 | 382.09 | 121.3 | 483.92 | 29.3
2016-03-28 20:00 | 474.13 | 864.17 | 301.99 | 922.56 | 0 | 230.33 | 212.28 | 371.43 | 129.76 | 325.1 | 34.24
2016-03-28 21:00 | 443.29 | 888.5 | 290.68 | 1030.33 | 0 | 154.89 | 191.12 | 386.28 | 103.92 | 337.09 | 58.22
2016-03-28 22:00 | 426.05 | 824.98 | 288.34 | 897.98 | 0 | 126.6 | 164.52 | 383.13 | 76.75 | 178.18 | 75.73
2016-03-28 23:00 | 416.14 | 756.01 | 268.14 | 857.51 | 0 | 43.5 | 145.79 | 372.72 | 40.6 | 184.45 | 99.34
2016-03-28 | 425 | 684.64 | 254.63 | 919.16 | 0 | 32.58 | 151.69 | 372.78 | 96.66 | 186.73 | 107.59
2016-03-29 01:00 | 419.79 | 697.48 | 251.59 | 940.75 | 0 | 31.35 | 138.61 | 351.65 | 118.91 | 187.95 | 115.18
2016-03-29 02:00 | 417.18 | 683.24 | 244.76 | 948.72 | 0 | 30.46 | 142.66 | 367.67 | 120.93 | 186.43 | 111.71
2016-03-29 03:00 | 418.07 | 699.48 | 241.41 | 934.99 | 0 | 30.5 | 143.41 | 370.55 | 106.53 | 186.43 | 111.86
2016-03-29 04:00 | 439.83 | 700.68 | 253.27 | 774.71 | 0 | 61.99 | 145.69 | 381.16 | 96.67 | 180.25 | 98.77
2016-03-29 05:00 | 426.73 | 799.34 | 288.25 | 806.28 | 0 | 88.98 | 159.87 | 389.4 | 59.37 | 162.73 | 210.24
2016-03-29 06:00 | 430.46 | 868.87 | 327.3 | 689.05 | 0 | 136.51 | 190.09 | 370.86 | 67.36 | 281.37 | 280.62
2016-03-29 07:00 | 414.86 | 803.03 | 365.04 | 679.64 | 0 | 201 | 193.63 | 382.85 | 66.39 | 454.95 | 147.14
2016-03-29 08:00 | 509.75 | 782.33 | 377.89 | 739.2 | 0 | 228.21 | 100.45 | 385.76 | 115.43 | 469.44 | 81.79
2016-03-29 09:00 | 507.36 | 819.19 | 392.66 | 888.21 | 0 | 182.89 | 100.45 | 340.52 | 80.89 | 469.44 | 79.47
2016-03-29 10:00 | 606.33 | 811.33 | 418.46 | 941.7 | 0 | 167.31 | 0 | 325.32 | 32.6 | 309.13 | 72.1
2016-03-29 11:00 | 681.5 | 827.4 | 386.77 | 956.05 | 0 | 120.67 | 0 | 318.44 | 107.78 | 200.68 | 91.56
2016-03-29 12:00 | 704.07 | 763.64 | 344.55 | 1018.38 | 0 | 82.43 | 0 | 328.6 | 226.03 | 182.64 | 123.3
2016-03-29 13:00 | 692.39 | 749.62 | 350.53 | 1057.54 | 0 | 56.02 | 0 | 331.52 | 250.6 | 184.26 | 164.85
2016-03-29 14:00 | 692.39 | 756.66 | 343.1 | 982.13 | 0 | 82.18 | 0 | 334.38 | 240.45 | 269.68 | 156.07
2016-03-29 15:00 | 689.3 | 793.8 | 346.11 | 850.27 | 0 | 93.54 | 0 | 341.22 | 138.1 | 269.68 | 171.76
2016-03-29 16:00 | 664.15 | 811.42 | 336.9 | 784.46 | 0 | 135.61 | 0 | 323.26 | 48.32 | 337.7 | 192.44
2016-03-29 17:00 | 659.85 | 781.81 | 338.59 | 665.94 | 0 | 168.28 | 0 | 324.12 | 47.96 | 458.53 | 161.62
2016-03-29 18:00 | 673.6 | 781.81 | 341.91 | 602.82 | 0 | 207.76 | 0 | 328.39 | 124.76 | 462.3 | 174.93
2016-03-29 19:00 | 815.81 | 749.83 | 281.72 | 544.87 | 0 | 247.66 | 0 | 355.73 | 211.1 | 493.78 | 279.82
2016-03-29 20:00 | 815.81 | 767.02 | 266.79 | 500.07 | 0 | 226.98 | 0 | 344.24 | 144.68 | 493.78 | 199.03
2016-03-29 21:00 | 776.64 | 790.64 | 256.43 | 555.7 | 0 | 161.4 | 0 | 333.98 | 106.17 | 338.14 | 137.22
2016-03-29 22:00 | 733.95 | 783.35 | 233.47 | 696.74 | 0 | 111.33 | 0 | 350.93 | 48.74 | 338.14 | 126.07
2016-03-29 23:00 | 684.22 | 743.09 | 221.65 | 750.09 | 0 | 43.23 | 0 | 333.11 | 139.85 | 195.65 | 151.97
2016-03-29 | 670.18 | 663.21 | 211.1 | 737.01 | 0 | 39.74 | 0 | 336.38 | 153.26 | 203.63 | 165.18
2016-03-30 01:00 | 631.99 | 697.04 | 210.45 | 856.06 | 0 | 11.29 | 0 | 324.4 | 141.43 | 203.63 | 156.59
2016-03-30 02:00 | 631.99 | 666.2 | 202.84 | 914.57 | 0 | 11.34 | 0 | 300.44 | 123.58 | 208.89 | 148.04
2016-03-30 03:00 | 640.39 | 641.1 | 203.88 | 771.64 | 0 | 24.07 | 0 | 320.47 | 134.21 | 203.86 | 145.21
2016-03-30 04:00 | 670.7 | 700.49 | 218.21 | 721.3 | 0 | 37.81 | 0 | 307.52 | 137.61 | 197.44 | 151.77
2016-03-30 05:00 | 707.41 | 752.08 | 249.65 | 670.32 | 0 | 100.79 | 0 | 308.29 | 76.06 | 334.43 | 168.84
2016-03-30 06:00 | 750.86 | 816.12 | 286.14 | 751.35 | 0 | 179.29 | 0 | 351.87 | 44.07 | 499.62 | 195.24
2016-03-30 07:00 | 785.27 | 836.32 | 296.91 | 843.62 | 0 | 183 | 0 | 360.97 | 135.39 | 499.62 | 188.33
2016-03-30 08:00 | 802.49 | 779.7 | 292.08 | 907.4 | 0 | 180.03 | 0 | 361.25 | 160.9 | 499.62 | 186.97
2016-03-30 09:00 | 820.86 | 687.29 | 306.87 | 1049.56 | 0 | 165.49 | 0 | 342.13 | 144.85 | 491.23 | 193.4
2016-03-30 10:00 | 804.62 | 636.31 | 290.91 | 1068.53 | 0 | 151.97 | 0 | 330.45 | 52.4 | 491.23 | 194.93
2016-03-30 11:00 | 804.62 | 657.65 | 290.91 | 1102.59 | 0 | 158.7 | 0 | 325.7 | 101.82 | 339.71 | 213.96
2016-03-30 12:00 | 768.01 | 736.37 | 294.31 | 1245.72 | 0 | 65.77 | 0 | 327.84 | 98.7 | 339.71 | 214.68
2016-03-30 13:00 | 768.01 | 737.47 | 294.31 | 1245.55 | 0 | 50.06 | 0 | 330.12 | 119.48 | 339.71 | 186.66
2016-03-30 14:00 | 748.37 | 769.55 | 282.45 | 1248.73 | 0 | 48.49 | 0 | 358.45 | 104.15 | 339.71 | 209.61
2016-03-30 15:00 | 748.37 | 812.96 | 294.24 | 1103.01 | 0 | 89.5 | 0 | 366.72 | 85.74 | 339.71 | 214.26
2016-03-30 16:00 | 758.09 | 925.52 | 279.38 | 982.81 | 0 | 162.27 | 0 | 351.54 | 63.99 | 330.82 | 188.92
2016-03-30 17:00 | 763.95 | 866.78 | 289.51 | 769.53 | 0 | 200.92 | 0 | 372.57 | 88.12 | 488.06 | 167.62
2016-03-30 18:00 | 763.95 | 866.28 | 286.77 | 777.44 | 0 | 208.6 | 0 | 348.4 | 41.83 | 475.8 | 141.48
2016-03-30 19:00 | 781.24 | 919.84 | 287.57 | 679.22 | 0 | 205.44 | 0 | 326.89 | 50.23 | 475.8 | 146.12
2016-03-30 20:00 | 759.16 | 899.01 | 279.64 | 760.4 | 0 | 146.27 | 0 | 332.83 | 98.48 | 324.89 | 151.45
2016-03-30 21:00 | 738.85 | 873.99 | 268.8 | 950.38 | 0 | 104.39 | 0 | 309.37 | 175.36 | 337.47 | 186.71
2016-03-30 22:00 | 714.25 | 737.81 | 248.63 | 724.73 | 0 | 116.84 | 0 | 299.77 | 199.86 | 183.12 | 205.23
2016-03-30 23:00 | 688.15 | 584.81 | 216.02 | 852 | 0 | 66.29 | 0 | 300.56 | 242.08 | 189.82 | 216.91
2016-03-30 | 671.26 | 515.68 | 200.02 | 927.2 | 0 | 33.98 | 0 | 297.63 | 218.14 | 194.39 | 199.69
2016-03-31 01:00 | 646.58 | 502.42 | 197.03 | 822.59 | 0 | 34.71 | 0 | 297.01 | 218.7 | 194.59 | 180.59
2016-03-31 02:00 | 646.58 | 478.35 | 199.62 | 783.08 | 0 | 36.24 | 0 | 289.11 | 203.33 | 198.38 | 182.42
2016-03-31 03:00 | 668.39 | 477.87 | 204.24 | 925.4 | 0 | 34.91 | 0 | 303.48 | 180.77 | 200.37 | 178.79
2016-03-31 04:00 | 668.39 | 484.62 | 214.8 | 1033.19 | 0 | 43.8 | 0 | 286.7 | 157.47 | 183.81 | 178.42
2016-03-31 05:00 | 699.56 | 626.24 | 235.48 | 1058.62 | 0 | 65.87 | 0 | 252.87 | 150.15 | 166.56 | 169.55
2016-03-31 06:00 | 772.74 | 791.76 | 252.62 | 873.52 | 0 | 143 | 0 | 282.29 | 103.71 | 302.04 | 149.87
2016-03-31 07:00 | 815.66 | 839.76 | 266.95 | 881.13 | 0 | 165.19 | 0 | 291.99 | 107.49 | 471.18 | 158.34
2016-03-31 08:00 | 835.06 | 842.73 | 272.5 | 900.68 | 0 | 198.98 | 0 | 293.21 | 87.91 | 471.18 | 148.05
2016-03-31 09:00 | 835.06 | 839.91 | 280.03 | 939.31 | 0 | 195.05 | 0 | 302.52 | 42.92 | 474 | 138.37
2016-03-31 10:00 | 812.38 | 819.29 | 294.05 | 911.09 | 0 | 195.05 | 0 | 313.1 | 46.46 | 486.22 | 142.03
2016-03-31 11:00 | 812.38 | 836.47 | 300.28 | 957.4 | 0 | 198.07 | 0 | 296.68 | 34.25 | 496.28 | 158.97
2016-03-31 12:00 | 812.38 | 836.47 | 277.72 | 955.28 | 0 | 206.58 | 0 | 296.28 | 28.14 | 333.87 | 157.55
2016-03-31 13:00 | 812.38 | 836.47 | 283.32 | 974.65 | 0 | 175.96 | 0 | 297.91 | 34.3 | 333.87 | 153.86
2016-03-31 14:00 | 812.38 | 857.15 | 283.32 | 957.7 | 0 | 136.73 | 0 | 279.78 | 57.55 | 342.63 | 154.2
2016-03-31 15:00 | 793.8 | 875.76 | 296.25 | 1032.62 | 0 | 147.91 | 0 | 280.91 | 66.75 | 417.21 | 147.41
2016-03-31 16:00 | 793.8 | 868.63 | 296.25 | 965.98 | 0 | 196.85 | 0 | 297.36 | 63.1 | 487.73 | 145.5
2016-03-31 17:00 | 777.78 | 828.9 | 278.97 | 931.27 | 0 | 196.82 | 0 | 289.25 | 27.58 | 487.73 | 131.66
2016-03-31 18:00 | 777.78 | 856.52 | 288.64 | 973.65 | 0 | 197.43 | 0 | 324.04 | 68.23 | 487.73 | 129.41
2016-03-31 19:00 | 796.67 | 882.13 | 288.64 | 955.92 | 0 | 205.75 | 0 | 337.06 | 120 | 487.73 | 138.28
2016-03-31 20:00 | 779.58 | 864.56 | 274.68 | 934.34 | 0 | 205.75 | 0 | 315.24 | 138.71 | 498.1 | 156.26
2016-03-31 21:00 | 761.76 | 792.19 | 264.86 | 939.23 | 0 | 194.42 | 0 | 298.31 | 221.86 | 345.28 | 183.12
2016-03-31 22:00 | 725.72 | 653.14 | 249.7 | 948.26 | 0 | 145.37 | 0 | 274.21 | 233.76 | 352.58 | 194.12
2016-03-31 23:00 | 693.8 | 562.4 | 223.63 | 854.19 | 0 | 119.5 | 0 | 257.26 | 179.88 | 236.07 | 195.06
2016-03-31 | 674.12 | 454.35 | 195.51 | 868.53 | 0 | 85.36 | 0 | 260.44 | 178.34 | 203.02 | 198.86
2016-04-01 01:00 | 674.12 | 408.72 | 181.39 | 860.23 | 0 | 86.67 | 0 | 292.14 | 180.89 | 210.09 | 210.39
2016-04-01 02:00 | 644.73 | 418.26 | 176.7 | 780.68 | 0 | 71.37 | 0 | 299.69 | 209.94 | 208.28 | 210.01
2016-04-01 03:00 | 660.87 | 418.26 | 180.72 | 705.63 | 0 | 108.58 | 0 | 281.3 | 184.9 | 383.22 | 207.7
2016-04-01 04:00 | 684.84 | 428.07 | 187.86 | 740.88 | 0 | 167.39 | 0 | 281.37 | 175.7 | 389.61 | 201.46
2016-04-01 05:00 | 716.66 | 561.25 | 203.02 | 815.66 | 0 | 170.25 | 0 | 287.72 | 202.55 | 512.53 | 204.19
2016-04-01 06:00 | 774.57 | 712.57 | 227.38 | 563.21 | 0 | 200.57 | 0 | 312.92 | 190.43 | 512.53 | 214.07
2016-04-01 07:00 | 807.31 | 827.55 | 235.63 | 547.72 | 0 | 218.22 | 0 | 295.47 | 171.36 | 495.15 | 206.03
2016-04-01 08:00 | 833.06 | 776.46 | 225.31 | 536.56 | 0 | 227.65 | 0 | 309.43 | 149.35 | 508 | 195.72
2016-04-01 09:00 | 872.84 | 742.52 | 228.66 | 562.47 | 0 | 243.7 | 0 | 316.16 | 127.07 | 503 | 186.42
2016-04-01 10:00 | 854.65 | 789.98 | 241.74 | 743.11 | 0 | 230.69 | 0 | 316.49 | 129.27 | 503 | 188.42
2016-04-01 11:00 | 865.05 | 795.96 | 241.74 | 784 | 0 | 219.63 | 0 | 317.53 | 141.99 | 521.98 | 200.34
2016-04-01 12:00 | 844.13 | 795.96 | 241.35 | 838.72 | 0 | 215.4 | 0 | 311.95 | 103.37 | 533.43 | 203.7
2016-04-01 13:00 | 830.35 | 752.75 | 246.98 | 878.3 | 0 | 218.36 | 0 | 295.72 | 107.04 | 542.77 | 212.48
2016-04-01 14:00 | 765.33 | 750.37 | 264.81 | 890.59 | 0 | 208.92 | 0 | 300.16 | 63.08 | 542.77 | 208.63
2016-04-01 15:00 | 656.06 | 680.61 | 281.26 | 821.01 | 0 | 232.85 | 0 | 370.92 | 43.54 | 542.77 | 194.82
2016-04-01 16:00 | 520.9 | 638.6 | 273.92 | 846.5 | 0 | 239.22 | 0 | 419.44 | 19.46 | 533.01 | 156.74
2016-04-01 17:00 | 494.74 | 634.03 | 282.7 | 833.21 | 0 | 232.02 | 0 | 414.88 | 24.54 | 532.37 | 144.83
2016-04-01 18:00 | 500.92 | 639.93 | 275.97 | 781.19 | 0 | 248.85 | 0 | 409.47 | 29.69 | 517.62 | 135.06
2016-04-01 19:00 | 490.68 | 626.17 | 285.51 | 672.47 | 0 | 257.24 | 0 | 470.43 | 54.65 | 532.46 | 176.22
2016-04-01 20:00 | 478.65 | 645.59 | 269.17 | 596.45 | 0 | 257.24 | 0 | 495.98 | 53.67 | 543.81 | 202.42
2016-04-01 21:00 | 461.75 | 688.79 | 259.36 | 626.12 | 0 | 229.88 | 0 | 456.41 | 42.72 | 543.81 | 167.15
2016-04-01 22:00 | 436.3 | 697.51 | 242.95 | 564.91 | 0 | 209.81 | 0 | 461.74 | 101.78 | 372.85 | 177.43
2016-04-01 23:00 | 416.57 | 669.49 | 234.39 | 490.95 | 0 | 158.07 | 0 | 407.19 | 129.39 | 372.85 | 195.57
2016-04-01 | 411.54 | 590.26 | 225.82 | 561.49 | 0 | 137.74 | 0 | 414.9 | 170.79 | 253.12 | 205.93
2016-04-02 01:00 | 402.4 | 551.22 | 217.31 | 590.18 | 0 | 78.82 | 0 | 439.37 | 142.98 | 193.41 | 204.42
2016-04-02 02:00 | 397.36 | 568.49 | 210.3 | 530.75 | 0 | 71.54 | 0 | 447.1 | 155.47 | 193.41 | 201.36
2016-04-02 03:00 | 393.16 | 547.13 | 205.73 | 530.23 | 0 | 67.64 | 0 | 458.48 | 153.9 | 205.34 | 205.44
2016-04-02 04:00 | 411.91 | 584.93 | 212.53 | 509.21 | 0 | 108.66 | 0 | 464.67 | 126.45 | 193.73 | 199.09
2016-04-02 05:00 | 421 | 600.21 | 227.18 | 561.8 | 0 | 128.02 | 0 | 459.88 | 72.71 | 180.85 | 191.24
2016-04-02 06:00 | 432.32 | 576.36 | 243.25 | 595.24 | 0 | 127.63 | 0 | 465.15 | 43.99 | 312.89 | 200.99
2016-04-02 07:00 | 453.85 | 576.01 | 252.17 | 619.43 | 0 | 175.6 | 0 | 467.12 | 25.38 | 487.17 | 190.11
2016-04-02 08:00 | 452.47 | 608.63 | 273.52 | 709.6 | 0 | 207.74 | 0 | 477 | 30.01 | 487.17 | 381.63
2016-04-02 09:00 | 462.22 | 644.52 | 283.47 | 705.63 | 0 | 195.16 | 0 | 483.97 | 35.94 | 487.17 | 266.16
2016-04-02 10:00 | 462.22 | 644.89 | 268.26 | 773.99 | 0 | 189.21 | 0 | 474.79 | 56.73 | 491.69 | 242.3
2016-04-02 11:00 | 474.08 | 647.73 | 276.75 | 883.45 | 0 | 180.43 | 0 | 457.05 | 76.13 | 500.1 | 255.88
2016-04-02 12:00 | 473.59 | 630.03 | 279.76 | 938.93 | 0 | 187.04 | 0 | 467.83 | 100.75 | 500.3 | 248.11
2016-04-02 13:00 | 484.03 | 599.73 | 290.93 | 1076.69 | 0 | 194.69 | 0 | 475.55 | 76.75 | 515.13 | 242.4
2016-04-02 14:00 | 484.03 | 586.74 | 287.16 | 1092.53 | 0 | 200.83 | 0 | 495.84 | 102.63 | 504.61 | 200.73
2016-04-02 15:00 | 468.46 | 609.83 | 307.24 | 1007.25 | 0 | 201.49 | 0 | 525.54 | 63.29 | 504.61 | 200.39
2016-04-02 16:00 | 454.42 | 652.62 | 323.08 | 863.06 | 0 | 201.49 | 0 | 504.35 | 35.19 | 492.33 | 222.76
2016-04-02 17:00 | 443.27 | 750.06 | 323.08 | 758.49 | 0 | 201.49 | 0 | 513.8 | 71.93 | 492.33 | 220.32
2016-04-02 18:00 | 453.89 | 804.69 | 314.13 | 759.09 | 0 | 212.09 | 0 | 478 | 45.59 | 481.69 | 140.51
2016-04-02 19:00 | 440.18 | 877 | 309.59 | 753.38 | 0 | 196.13 | 0 | 504.62 | 146.79 | 315.98 | 121.59
2016-04-02 20:00 | 440.18 | 817.2 | 302.65 | 714.05 | 0 | 191.66 | 0 | 476.5 | 179.57 | 322.59 | 136.25
2016-04-02 21:00 | 429.8 | 794.46 | 301.3 | 668.03 | 0 | 184 | 0 | 468.61 | 181.68 | 330.13 | 152.31
2016-04-02 22:00 | 439.31 | 787.45 | 273.74 | 638.8 | 0 | 184 | 0 | 443.93 | 169.91 | 337.03 | 180.43
2016-04-02 23:00 | 439.31 | 742.19 | 263.71 | 586.91 | 0 | 184 | 0 | 413.03 | 136.67 | 337.03 | 189.78
2016-04-02 | 439.31 | 689.1 | 257.46 | 596.94 | 0 | 179.17 | 0 | 396.12 | 154.93 | 429.32 | 198.66
2016-04-03 01:00 | 439.31 | 630.14 | 244.45 | 683.16 | 0 | 188.99 | 0 | 404.98 | 170.68 | 429.32 | 198.79
2016-04-03 02:00 | 439.31 | 630.14 | 239.28 | 679.54 | 0 | 194.33 | 0 | 410.48 | 171.15 | 429.32 | 207.67
2016-04-03 03:00 | 439.31 | 630.14 | 233.94 | 705.87 | 0 | 194.33 | 0 | 416.99 | 156.9 | 501.99 | 203.81
2016-04-03 04:00 | 430.48 | 646.05 | 238.87 | 671.62 | 0 | 198.97 | 0 | 429.79 | 132.81 | 501.99 | 192.6
2016-04-03 05:00 | 440.4 | 632.83 | 248.01 | 667.82 | 0 | 203.57 | 0 | 448.15 | 148.54 | 501.99 | 182.63
2016-04-03 06:00 | 440.4 | 641.51 | 248.01 | 781.73 | 0 | 211.46 | 0 | 447.76 | 109.95 | 491.53 | 171.84
2016-04-03 07:00 | 450.33 | 673.2 | 267.32 | 879.92 | 0 | 209.4 | 0 | 452.33 | 95.01 | 487.91 | 176.1
2016-04-03 08:00 | 450.33 | 619.41 | 283.53 | 954.61 | 0 | 209.4 | 0 | 489.44 | 112.26 | 487.91 | 196.65
2016-04-03 09:00 | 460.81 | 591.59 | 294.23 | 971.56 | 0 | 197.32 | 0 | 483.52 | 46.78 | 488 | 188.84
2016-04-03 10:00 | 460.81 | 578.65 | 301.53 | 992.3 | 0 | 194.17 | 0 | 531.46 | 29.97 | 488 | 184.75
2016-04-03 11:00 | 460.81 | 591.82 | 301.53 | 973.94 | 0 | 189.34 | 0 | 544.05 | 38.98 | 488 | 227.22
2016-04-03 12:00 | 460.81 | 647.54 | 292.03 | 1006.3 | 0 | 191.62 | 0 | 533.8 | 82.66 | 488 | 204.09
2016-04-03 13:00 | 450.04 | 642.2 | 280.31 | 1079.73 | 0 | 195.15 | 0 | 491.75 | 116.19 | 507.97 | 176.5
2016-04-03 14:00 | 460.91 | 608.71 | 274.86 | 1075.45 | 0 | 202.55 | 0 | 468.48 | 91.62 | 507.97 | 277.73
2016-04-03 15:00 | 449.55 | 651.4 | 296.23 | 1044.66 | 0 | 226.28 | 0 | 446.84 | 69.93 | 489.93 | 310.68
2016-04-03 16:00 | 449.55 | 658.53 | 320.53 | 950.82 | 0 | 238.83 | 0 | 459.8 | 34.76 | 489.93 | 315.66
2016-04-03 17:00 | 439.62 | 705.27 | 320.53 | 887.14 | 0 | 231.35 | 0 | 457.18 | 100.42 | 483.3 | 305.44
2016-04-03 18:00 | 450.83 | 784.43 | 330.58 | 818.59 | 0 | 239.47 | 0 | 446.42 | 165.04 | 483.3 | 292.75
2016-04-03 19:00 | 450.83 | 846.14 | 325.06 | 799.7 | 0 | 239.47 | 0 | 473.23 | 43.99 | 473.03 | 283.33
2016-04-03 20:00 | 441.66 | 866.76 | 323.1 | 786.49 | 0 | 230.12 | 0 | 483.46 | 73.96 | 473.03 | 228.9
2016-04-03 21:00 | 435.9 | 858.99 | 308.23 | 671.54 | 0 | 210.28 | 0 | 489.58 | 95.03 | 490.05 | 147.96
2016-04-03 22:00 | 435.9 | 878.2 | 289.58 | 581.1 | 0 | 203.47 | 0 | 473.04 | 79.03 | 490.05 | 175.87
2016-04-03 23:00 | 428.03 | 871.94 | 271.65 | 738.35 | 0 | 192.35 | 0 | 438.07 | 34.71 | 499.63 | 181.07
2016-04-03 | 426.91 | 807.09 | 261.37 | 740.88 | 0 | 186.27 | 0 | 432.08 | 131.38 | 502.05 | 194.81
2016-04-04 01:00 | 435.89 | 807.09 | 261.37 | 713.18 | 0 | 187.08 | 0 | 443.11 | 112.17 | 502.05 | 193.89
2016-04-04 02:00 | 426.45 | 787.51 | 249.68 | 825.61 | 0 | 178.78 | 0 | 400.44 | 138.92 | 502.05 | 199.77
2016-04-04 03:00 | 426.45 | 748.35 | 244.27 | 901.38 | 0 | 185.55 | 0 | 411.09 | 124.1 | 491.55 | 191.32
2016-04-04 04:00 | 431.87 | 714.88 | 237.19 | 1015.6 | 0 | 206.51 | 0 | 379.25 | 134.95 | 484.6 | 195.14
2016-04-04 05:00 | 428.87 | 780.22 | 261.27 | 1017.11 | 0 | 220.83 | 0 | 363.76 | 83.16 | 463.49 | 173.24
2016-04-04 06:00 | 418.33 | 871.68 | 312.65 | 865.02 | 0 | 230.67 | 0 | 370.9 | 120.65 | 448.9 | 203.96
2016-04-04 07:00 | 432.17 | 913.22 | 319.43 | 794.37 | 0 | 243.77 | 0 | 349.03 | 136.15 | 468.12 | 204.18
2016-04-04 08:00 | 450.19 | 883.16 | 332.13 | 816.8 | 0 | 252.88 | 0 | 386.03 | 46.66 | 462.02 | 206.67
2016-04-04 09:00 | 468.29 | 874.32 | 349.5 | 973.23 | 0 | 264.11 | 0 | 384.92 | 31.13 | 479.59 | 209.42
2016-04-04 10:00 | 490.97 | 821.18 | 353.18 | 1086.85 | 0 | 272.43 | 0 | 380.71 | 67.04 | 493.99 | 223.34
2016-04-04 11:00 | 492.18 | 828.31 | 365.54 | 1135.94 | 0 | 262.26 | 0 | 365.97 | 59.05 | 498.5 | 234.96
2016-04-04 12:00 | 492.18 | 762.57 | 367.45 | 1141.33 | 0 | 245.67 | 0 | 373.09 | 36.15 | 498.5 | 237.51
2016-04-04 13:00 | 474.04 | 786.31 | 353.97 | 1110.23 | 0 | 231.16 | 0 | 362.28 | 34.08 | 498.5 | 240.38
2016-04-04 14:00 | 474.04 | 766.39 | 344.38 | 1061.76 | 0 | 221.59 | 0 | 373.35 | 34.76 | 498.5 | 241.63
2016-04-04 15:00 | 444.89 | 733.74 | 346.21 | 981.16 | 0 | 214.99 | 0 | 328.08 | 28.9 | 497.95 | 222.45
2016-04-04 16:00 | 449.1 | 732.44 | 333.3 | 1037.81 | 0 | 233.07 | 0 | 342.08 | 26.08 | 489.64 | 212.84
2016-04-04 17:00 | 449.1 | 712.98 | 333.3 | 945.37 | 0 | 249.8 | 0 | 339.41 | 28.44 | 466.44 | 180.93
2016-04-04 18:00 | 449.1 | 775.74 | 307.37 | 931.04 | 0 | 258.29 | 0 | 322.7 | 104.39 | 466.44 | 171.82
2016-04-04 19:00 | 491.79 | 839.37 | 307.37 | 1022.66 | 0 | 252.62 | 0 | 353.25 | 51.19 | 476.45 | 192.03
2016-04-04 20:00 | 493.49 | 782.55 | 294.89 | 974.24 | 0 | 249.95 | 0 | 363.82 | 24.22 | 479.56 | 221.46
2016-04-04 21:00 | 483.83 | 765.02 | 289.38 | 864.59 | 0 | 237.31 | 0 | 357.81 | 77.83 | 481.57 | 215.73
2016-04-04 22:00 | 462.81 | 742.9 | 268.54 | 731.55 | 0 | 211.59 | 0 | 362.83 | 190.08 | 487.79 | 255.21
2016-04-04 23:00 | 451.8 | 731.75 | 263.82 | 748.15 | 0 | 204.53 | 0 | 303.28 | 118.84 | 496.23 | 257.04
2016-04-04 | 453.84 | 722.05 | 253.08 | 834.14 | 0 | 199.84 | 0 | 295.31 | 186.88 | 495.1 | 266.36
2016-04-05 01:00 | 443.43 | 669 | 239.61 | 864.41 | 0 | 212.52 | 0 | 284.62 | 240.21 | 325.13 | 278.26
2016-04-05 02:00 | 434.11 | 612.66 | 228.01 | 887.06 | 0 | 216.8 | 0 | 279.16 | 225.73 | 325.13 | 276.95
2016-04-05 03:00 | 434.11 | 599.79 | 221.16 | 891.25 | 0 | 216.8 | 0 | 281.63 | 182.3 | 325.13 | 278.61
2016-04-05 04:00 | 434.11 | 599.2 | 242.64 | 879.92 | 0 | 208.3 | 0 | 298.15 | 144.74 | 489.77 | 318.14
2016-04-05 05:00 | 436.05 | 658.86 | 271.32 | 876.15 | 0 | 231.53 | 0 | 311.65 | 85.16 | 459.9 | 499.59
2016-04-05 06:00 | 409.83 | 737.25 | 311.77 | 786.76 | 0 | 246.66 | 0 | 317.74 | 119.36 | 443.95 | 513
2016-04-05 07:00 | 453.4 | 683.85 | 330.87 | 923.88 | 0 | 269.25 | 0 | 344.27 | 75.48 | 453.33 | 489.64
2016-04-05 08:00 | 468.95 | 687.82 | 284.54 | 1009.68 | 0 | 252.19 | 0 | 352.82 | 137.59 | 470.81 | 315.22
2016-04-05 09:00 | 459.43 | 687.82 | 308.31 | 998.45 | 0 | 255.8 | 5.63 | 346.11 | 136.03 | 465.57 | 315.22
2016-04-05 10:00 | 455.35 | 676.99 | 329.56 | 996.79 | 0 | 233.1 | 124.97 | 324.16 | 77.7 | 472.22 | 376.16
2016-04-05 11:00 | 451.02 | 661.39 | 330.56 | 957.46 | 0 | 231.44 | 137.67 | 324.81 | 42.51 | 482.76 | 259.95
2016-04-05 12:00 | 446.06 | 666.41 | 316.81 | 982.23 | 0 | 221.23 | 142.49 | 331.54 | 91.38 | 477.62 | 276.68
2016-04-05 13:00 | 437.04 | 666.41 | 310.24 | 1046.45 | 0 | 207.9 | 132.83 | 351.07 | 76.21 | 473.77 | 281.83
2016-04-05 14:00 | 437.04 | 659.8 | 315.68 | 1036.64 | 0 | 196.41 | 124.58 | 367.85 | 65.34 | 481.97 | 302.81
2016-04-05 15:00 | 435.56 | 649.47 | 312.12 | 1072.89 | 0 | 200 | 74.49 | 361.47 | 134.66 | 482.87 | 321.43
2016-04-05 16:00 | 457.05 | 692.61 | 281.3 | 1103.27 | 0 | 209.26 | 56.78 | 359.35 | 118.41 | 472.02 | 295.25
2016-04-05 17:00 | 462.16 | 697 | 278.68 | 937.06 | 0 | 246.52 | 59.19 | 353.68 | 143.41 | 466.98 | 258.49
2016-04-05 18:00 | 469.77 | 720.87 | 288.72 | 893.98 | 0 | 265.06 | 56.1 | 347.97 | 121.31 | 453.74 | 231.7
2016-04-05 19:00 | 481.13 | 749.48 | 307.66 | 878.01 | 0 | 265.06 | 59.93 | 359.88 | 121.5 | 453.74 | 447.11
2016-04-05 20:00 | 477.29 | 773.06 | 292.21 | 915.14 | 0 | 265.06 | 57.07 | 359.48 | 124.16 | 453.74 | 278.92
2016-04-05 21:00 | 471.54 | 788.98 | 286.82 | 819.31 | 0 | 252.56 | 54.28 | 354.73 | 146.4 | 470.91 | 295.12
2016-04-05 22:00 | 450.92 | 814.15 | 252.94 | 853.99 | 0 | 223.49 | 55.32 | 336.25 | 207.01 | 487.39 | 280.36
2016-04-05 23:00 | 450.92 | 743.57 | 220.6 | 849.38 | 0 | 223.49 | 55.97 | 317.88 | 242.41 | 487.39 | 285.23
2016-04-05 | 436.52 | 738.46 | 198.37 | 895.48 | 0 | 214.9 | 54.68 | 304.16 | 218.23 | 487.39 | 284.3
2016-04-06 01:00 | 435.22 | 681.92 | 187.56 | 902.43 | 0 | 215.26 | 54.35 | 299.89 | 237.14 | 487.39 | 284.3
2016-04-06 02:00 | 435.22 | 637.99 | 181.18 | 928.57 | 0 | 217.2 | 54.03 | 311.76 | 250.16 | 498.33 | 292.42
2016-04-06 03:00 | 428.69 | 641.48 | 184.9 | 936.87 | 0 | 212.72 | 56 | 283.32 | 262.63 | 509.65 | 274.7
2016-04-06 04:00 | 439.22 | 684.12 | 193.09 | 915.25 | 0 | 215.11 | 54.73 | 273.29 | 123.76 | 509.65 | 260.01
2016-04-06 05:00 | 449.55 | 845.36 | 216.87 | 861.79 | 0 | 219.63 | 56.94 | 300.33 | 95.93 | 494.91 | 240.68
2016-04-06 06:00 | 459.78 | 835.61 | 275.51 | 904.23 | 0 | 248.77 | 60 | 289.05 | 151.5 | 536.33 | 243.16
2016-04-06 07:00 | 461.63 | 825.02 | 295.16 | 978.2 | 0 | 263.12 | 62.26 | 299.92 | 145.24 | 531.32 | 231.17
2016-04-06 08:00 | 464.33 | 815.97 | 303.81 | 1105.19 | 0 | 259.36 | 61.97 | 358.48 | 130.29 | 531.99 | 222.51
2016-04-06 09:00 | 447.05 | 902.69 | 331.12 | 984.11 | 0 | 254.97 | 66.94 | 385.19 | 79.51 | 539.76 | 350.56
2016-04-06 10:00 | 455.72 | 945.17 | 356.86 | 907.03 | 0 | 258.09 | 82.4 | 334.63 | 66.83 | 539.76 | 266.26
2016-04-06 11:00 | 462.32 | 928.47 | 373.84 | 944.83 | 0 | 258.09 | 91.2 | 315.12 | 65.08 | 539.76 | 237.2
2016-04-06 12:00 | 452.6 | 881.36 | 364.11 | 925.96 | 0 | 254.58 | 95.67 | 305.97 | 50.33 | 534.08 | 241.69
2016-04-06 13:00 | 445.16 | 900.49 | 367.22 | 870.34 | 0 | 253.66 | 79.85 | 308.38 | 48.52 | 535.93 | 238.31
2016-04-06 14:00 | 434.43 | 907.04 | 367.22 | 779.57 | 0 | 256.7 | 83.83 | 332.06 | 57.67 | 535.93 | 220.14
2016-04-06 15:00 | 429.03 | 911.96 | 367.8 | 864.43 | 0 | 259.5 | 59.62 | 326.64 | 61.88 | 529.65 | 200.19
2016-04-06 16:00 | 442.45 | 915.42 | 341.22 | 806.64 | 0 | 259.5 | 58.98 | 308.9 | 75.18 | 529.65 | 169.31
2016-04-06 17:00 | 475.69 | 914.88 | 341.22 | 793.52 | 0 | 259.5 | 60.81 | 288.87 | 102.88 | 529.65 | 154.94
2016-04-06 18:00 | 487.11 | 902.6 | 335.59 | 849.22 | 0 | 252.93 | 60.23 | 290.48 | 59.65 | 518.55 | 157.88
2016-04-06 19:00 | 487.11 | 888.18 | 322.09 | 962.93 | 0 | 252.93 | 63.38 | 315.83 | 122.04 | 518.55 | 158.46
2016-04-06 20:00 | 482.46 | 815.82 | 315.66 | 936.99 | 0 | 246.38 | 61.65 | 304.1 | 193.16 | 524 | 174.87
2016-04-06 21:00 | 459.37 | 805.72 | 293.67 | 850.17 | 0 | 227.1 | 60.22 | 296.78 | 190.15 | 525.75 | 190.57
2016-04-06 22:00 | 454.89 | 721.32 | 264.92 | 933.35 | 0 | 225.64 | 64.05 | 287.05 | 151.03 | 500.49 | 240.04
2016-04-06 23:00 | 450.29 | 675.99 | 236.5 | 921.19 | 0 | 218.61 | 62.49 | 272.05 | 138 | 513.93 | 253.22
2016-04-06 | 450.29 | 590.47 | 214.62 | 893.67 | 0 | 217.32 | 60.67 | 246.86 | 184.67 | 502.51 | 261.49
2016-04-07 01:00 | 440.79 | 532.33 | 202.59 | 908.47 | 0 | 217.32 | 61.56 | 213.79 | 180.26 | 502.51 | 259.49
2016-04-07 02:00 | 440.79 | 512.18 | 197.99 | 905.15 | 0 | 222.24 | 60.85 | 238.2 | 156.17 | 516.52 | 262.65
2016-04-07 03:00 | 446.71 | 465.24 | 198.7 | 942.89 | 0 | 217.12 | 62.44 | 246.68 | 135.78 | 505.67 | 253.64
2016-04-07 04:00 | 430.1 | 532.73 | 210.07 | 921.93 | 0 | 214.15 | 61 | 258.78 | 107.51 | 505.67 | 241.01
2016-04-07 05:00 | 387.21 | 626.47 | 256.12 | 958.34 | 0 | 208.18 | 62.21 | 299.48 | 96.2 | 540.04 | 376.53
2016-04-07 06:00 | 404.26 | 761.9 | 321.55 | 852.76 | 0 | 222.7 | 63.83 | 323.67 | 117.55 | 522.9 | 386.69
2016-04-07 07:00 | 433.9 | 785.68 | 325.59 | 787.49 | 0 | 246.3 | 66.88 | 330.31 | 122.53 | 522.9 | 215.89
2016-04-07 08:00 | 433.9 | 749.51 | 349.87 | 744.99 | 0 | 246.3 | 64.88 | 323.32 | 89.55 | 510.8 | 190.59
2016-04-07 09:00 | 433.9 | 748.3 | 359.21 | 718.74 | 0 | 248.76 | 61.55 | 311.5 | 102.81 | 469.24 | 190.71
2016-04-07 10:00 | 458.16 | 740.09 | 347.18 | 732.78 | 0 | 243.64 | 89.93 | 305.95 | 100.08 | 473.01 | 205.74
2016-04-07 11:00 | 450.68 | 700.12 | 346.42 | 809.38 | 0 | 241.64 | 25.39 | 317.12 | 83.45 | 494.13 | 307.13
2016-04-07 12:00 | 432.28 | 728.16 | 352.39 | 865.17 | 0 | 234.83 | 25.39 | 331.44 | 46.31 | 468.14 | 240.86
2016-04-07 13:00 | 437.89 | 734.01 | 339.79 | 820.42 | 0 | 234.83 | 25.39 | 348.55 | 36.05 | 468.14 | 270.05
2016-04-07 14:00 | 428.03 | 753.34 | 327.79 | 737.8 | 0 | 227.33 | 25.39 | 327.19 | 69.77 | 468.14 | 278.76
2016-04-07 15:00 | 428.03 | 751.65 | 335 | 699.37 | 0 | 236.59 | 25.39 | 318.26 | 25.47 | 479.43 | 253.39
2016-04-07 16:00 | 434.9 | 821.14 | 303.9 | 611.36 | 0 | 245.4 | 25.39 | 332.12 | 105.1 | 479.43 | 258.01
2016-04-07 17:00 | 461.35 | 797.8 | 325.35 | 592.51 | 379.97 | 245.93 | 5.65 | 325.4 | 101.99 | 474.06 | 210.41
2016-04-07 18:00 | 502.72 | 811.94 | 360.74 | 673.05 | 379.97 | 250.76 | 5.65 | 317.51 | 85.18 | 469.34 | 202.3
2016-04-07 19:00 | 472.73 | 831.46 | 314.07 | 736.23 | 371.57 | 257.8 | 5.65 | 350.47 | 33.59 | 469.34 | 247.74
2016-04-07 20:00 | 481.99 | 872.69 | 296.77 | 687.87 | 362.86 | 258.2 | 5.65 | 344.63 | 123.14 | 516.61 | 183.54
2016-04-07 21:00 | 455.79 | 896.84 | 288.34 | 722.12 | 349.55 | 247.31 | 5.65 | 323.91 | 252.17 | 530.34 | 244.58
2016-04-07 22:00 | 428.78 | 928.33 | 268.57 | 807.89 | 328.49 | 229.97 | 5.65 | 290.28 | 264.88 | 530.34 | 265.37
2016-04-07 23:00 | 410.84 | 851.51 | 239.39 | 919 | 309.5 | 218.62 | 5.65 | 249.14 | 215.21 | 542.88 | 271.02
2016-04-07 | 404.84 | 823.95 | 229.98 | 944.2 | 298.87 | 215.43 | 5.65 | 252.36 | 217.4 | 518.69 | 279.56
2016-04-08 01:00 | 393.35 | 796.84 | 216.27 | 911.95 | 298.87 | 215.43 | 5.65 | 236.1 | 247.46 | 512.41 | 281.29
2016-04-08 02:00 | 401.95 | 796.84 | 214.01 | 941.26 | 285.89 | 215.43 | 5.65 | 220.12 | 227.45 | 501.81 | 281.01
2016-04-08 03:00 | 401.95 | 801.74 | 215.2 | 962.61 | 291.83 | 219.87 | 5.65 | 234.03 | 200.74 | 501.81 | 273.36
2016-04-08 04:00 | 391.03 | 869.52 | 215.83 | 953.44 | 305.29 | 214.33 | 5.65 | 242.36 | 238.32 | 501.81 | 257.74
2016-04-08 05:00 | 392.72 | 913.62 | 265.54 | 837.75 | 334.69 | 225.11 | 5.65 | 277.25 | 189.74 | 491.19 | 238.58
2016-04-08 06:00 | 396.54 | 901.9 | 302.48 | 735.41 | 375.62 | 247.46 | 5.65 | 320.67 | 169.81 | 479.13 | 245.84
2016-04-08 07:00 | 420.38 | 863.11 | 376.53 | 793.12 | 370.51 | 245.19 | 5.65 | 338.07 | 171.21 | 479.13 | 225.39
2016-04-08 08:00 | 420.12 | 835.62 | 447.13 | 750.45 | 382.41 | 235.1 | 0 | 335.63 | 124.86 | 483.42 | 204.95
2016-04-08 09:00 | 414.85 | 809.34 | 457.63 | 743 | 382.41 | 232.58 | 0 | 328.83 | 110.2 | 485.31 | 218.15
2016-04-08 10:00 | 419.34 | 781.53 | 472.36 | 794.86 | 382.41 | 231.72 | 0 | 301.24 | 97.93 | 490.67 | 231.83
2016-04-08 11:00 | 411.98 | 792.73 | 488.77 | 900.05 | 382.41 | 228.94 | 0 | 300.83 | 50.4 | 482.87 | 252.73
2016-04-08 12:00 | 425.67 | 760.24 | 504.25 | 883.38 | 234.75 | 244.38 | 0 | 299.84 | 42.51 | 495.2 | 253.79
2016-04-08 13:00 | 414.98 | 751.72 | 471.62 | 916.13 | 234.75 | 235.48 | 0 | 311.73 | 41.37 | 493.14 | 270.2
2016-04-08 14:00 | 421.65 | 776.86 | 313.35 | 945.41 | 234.75 | 219.3 | 0 | 328.02 | 94.17 | 500.92 | 284.21
2016-04-08 15:00 | 413.44 | 758.17 | 303.26 | 856.15 | 335.83 | 232.68 | 0 | 321.81 | 135.39 | 482.76 | 264.45
2016-04-08 16:00 | 403.57 | 765.3 | 313.07 | 770.28 | 325.76 | 242.08 | 0 | 318.75 | 99.93 | 465.63 | 257.59
2016-04-08 17:00 | 400.14 | 748.95 | 313.24 | 715.42 | 316.32 | 247.15 | 0 | 320.75 | 52.34 | 463.87 | 207.12
2016-04-08 18:00 | 400.14 | 716.08 | 305.93 | 671.12 | 304.84 | 251.17 | 0 | 337.57 | 43.66 | 463.87 | 304.88
2016-04-08 19:00 | 417.86 | 636.52 | 305.93 | 670.33 | 304.84 | 259.53 | 0 | 338.88 | 87.27 | 428.53 | 476.31
2016-04-08 20:00 | 417.86 | 643.55 | 304.22 | 676.19 | 297.41 | 251.45 | 0 | 338.98 | 80.15 | 428.39 | 433.44
2016-04-08 21:00 | 413.75 | 660.39 | 300.89 | 674.96 | 283.15 | 226.41 | 7.92 | 304.59 | 130.88 | 433.88 | 399.21
2016-04-08 22:00 | 393.87 | 698.2 | 285.31 | 725.96 | 267.05 | 210.32 | 173.16 | 272.04 | 147.86 | 308.08 | 333.48
2016-04-08 23:00 | 405.35 | 690.36 | 259.63 | 868.85 | 253.55 | 208.66 | 148.88 | 239.08 | 150.2 | 317.78 | 257.97
2016-04-08 | 405.35 | 661.63 | 245.99 | 897.32 | 242.21 | 198.47 | 144.1 | 236.82 | 177.98 | 406.88 | 279
2016-04-09 01:00 | 397.18 | 661.63 | 226.51 | 888.76 | 233.32 | 198.47 | 145.98 | 241.11 | 283.11 | 406.88 | 284.49
2016-04-09 02:00 | 400.38 | 661.63 | 226.51 | 931.68 | 228.38 | 198.47 | 138.92 | 233.89 | 249.63 | 406.88 | 279.84
2016-04-09 03:00 | 406.04 | 642.58 | 226.51 | 943 | 228.38 | 198.47 | 140.89 | 232.84 | 235.21 | 406.88 | 279.18
2016-04-09 04:00 | 406.04 | 676.76 | 229.3 | 933.92 | 233.45 | 190.02 | 138.09 | 239.24 | 197.09 | 483.82 | 261.61
2016-04-09 05:00 | 406.04 | 710.68 | 238.11 | 882.91 | 238.96 | 204.84 | 144.45 | 257.7 | 174.51 | 472.51 | 264.3
2016-04-09 06:00 | 413.91 | 723.93 | 250.86 | 868.15 | 246.62 | 236.98 | 137.68 | 282.81 | 161.04 | 468.47 | 261.56
2016-04-09 07:00 | 422.87 | 711.57 | 266.77 | 898.38 | 342.25 | 227.18 | 149.28 | 298.4 | 262.53 | 457.07 | 280.04
2016-04-09 08:00 | 422.87 | 690.05 | 282.9 | 1009.27 | 359.97 | 227.18 | 157.05 | 295.78 | 250.79 | 446.52 | 266.68
2016-04-09 09:00 | 433.04 | 690.05 | 295.97 | 1065.5 | 375.76 | 207.95 | 159.71 | 283.72 | 199.54 | 446.52 | 248.83
2016-04-09 10:00 | 433.04 | 690.05 | 295.97 | 1057.88 | 388.82 | 203.68 | 155.77 | 281.16 | 173.88 | 453.75 | 269.73
2016-04-09 11:00 | 433.04 | 701.74 | 292.66 | 1074.99 | 388.82 | 198.93 | 154.34 | 278.13 | 171.77 | 475.31 | 279.86
2016-04-09 12:00 | 422.45 | 684.14 | 292.66 | 1135.25 | 388.82 | 198.93 | 156.02 | 303.62 | 183.29 | 318.84 | 297.17
2016-04-09 13:00 | 422.45 | 648.11 | 292.66 | 1175.94 | 380.45 | 198.93 | 149.82 | 304.55 | 192.19 | 318.84 | 310.77
2016-04-09 14:00 | 431.71 | 624.26 | 282.19 | 1175.94 | 380.45 | 196.35 | 144.82 | 301.5 | 208.69 | 325.6 | 296.57
2016-04-09 15:00 | 413.59 | 623.62 | 277.01 | 1073.88 | 380.45 | 186.18 | 147.9 | 335.2 | 164.8 | 484.41 | 296.64
2016-04-09 16:00 | 413.59 | 636.24 | 298.93 | 987.6 | 371.99 | 186.18 | 148.93 | 320.98 | 172.78 | 474.43 | 260.69
2016-04-09 17:00 | 397.52 | 651.39 | 298.93 | 900.98 | 371.99 | 198.75 | 147.99 | 322.22 | 88.63 | 474.43 | 224.14
2016-04-09 18:00 | 397.52 | 680.06 | 310.8 | 873.97 | 371.99 | 220.28 | 154.28 | 319.51 | 95.63 | 463.27 | 236.87
2016-04-09 19:00 | 413.43 | 616.87 | 325.33 | 805.89 | 381.94 | 223.55 | 165.8 | 314.05 | 31.47 | 473.27 | 376.21
2016-04-09 20:00 | 402.12 | 616.87 | 317.73 | 806.59 | 374.03 | 215.81 | 149.9 | 297.65 | 18.16 | 483.07 | 376.21
2016-04-09 21:00 | 388.83 | 559.05 | 307.04 | 827.31 | 360.47 | 166.11 | 151.13 | 295.5 | 23.97 | 483.07 | 486.73
2016-04-09 22:00 | 399.75 | 588.34 | 294.31 | 885.43 | 347.27 | 166.64 | 126.24 | 283.71 | 29.65 | 500.06 | 392.52
2016-04-09 23:00 | 408.32 | 583.76 | 284.95 | 920.06 | 334.77 | 169.55 | 127.35 | 251.76 | 25.13 | 486.1 | 288.08
2016-04-09 | 407.28 | 589.98 | 275.13 | 953.7 | 326.3 | 165.71 | 114.95 | 228.36 | 33.45 | 483.97 | 273.01
2016-04-10 01:00 | 407.28 | 608.44 | 261.9 | 934.19 | 312.73 | 174.23 | 111.45 | 220.43 | 84.84 | 328.04 | 261.78
2016-04-10 02:00 | 395 | 622.43 | 252.51 | 933.25 | 312.73 | 172.39 | 114.51 | 218.41 | 79.83 | 319.86 | 247.42
2016-04-10 03:00 | 395 | 627.78 | 257.99 | 942.12 | 312.73 | 177.17 | 111.56 | 235.19 | 34.94 | 316.03 | 232.03
2016-04-10 04:00 | 395 | 642.08 | 254.59 | 897.28 | 312.73 | 177.17 | 115.14 | 234.99 | 39.02 | 316.03 | 227.8
2016-04-10 05:00 | 404.64 | 642.08 | 254.59 | 917.22 | 319.02 | 168.74 | 120.8 | 260.4 | 27.04 | 471.6 | 214.54
2016-04-10 06:00 | 400.85 | 620.96 | 271.77 | 920.89 | 325.46 | 198.78 | 128.77 | 256.49 | 112.52 | 471.6 | 225.6
2016-04-10 07:00 | 416.85 | 639.31 | 282.7 | 1019.14 | 337.43 | 214.5 | 145.71 | 270.96 | 131.94 | 471.6 | 217.3
2016-04-10 08:00 | 419.16 | 661.07 | 294.2 | 1010.26 | 352.05 | 212.72 | 139.26 | 270.46 | 101.93 | 471.6 | 255.41
2016-04-10 09:00 | 424.97 | 693.62 | 311.82 | 898.99 | 371.62 | 213.07 | 156.28 | 295.66 | 98.63 | 477.31 | 186.18
2016-04-10 10:00 | 424.97 | 747.95 | 311.82 | 847.18 | 388.61 | 222.5 | 152.04 | 265.11 | 107.8 | 477.31 | 205.19
2016-04-10 11:00 | 414.5 | 739.43 | 327.16 | 844.93 | 388.61 | 189.85 | 149 | 253.94 | 103.51 | 470.7 | 218.95
2016-04-10 12:00 | 414.5 | 705.84 | 334.18 | 871.3 | 388.61 | 194.46 | 152.49 | 251.58 | 154.96 | 470.7 | 233.65
2016-04-10 13:00 | 423.38 | 687.58 | 334.18 | 862.17 | 388.61 | 201.48 | 154.3 | 255.7 | 184.88 | 470.7 | 262.29
2016-04-10 14:00 | 432.72 | 705.91 | 322.64 | 916.38 | 283.31 | 203.74 | 156.98 | 257.57 | 211.69 | 470.7 | 265.35
2016-04-10 15:00 | 432.72 | 760.08 | 322.64 | 959.8 | 283.31 | 220.05 | 168.57 | 286.84 | 205.67 | 470.7 | 250.7
2016-04-10 16:00 | 417.47 | 794.94 | 336.49 | 893.66 | 289.79 | 243.51 | 172.55 | 288.35 | 244.56 | 465.37 | 226.9
2016-04-10 17:00 | 416.55 | 762.02 | 351.58 | 816.48 | 289.79 | 243.51 | 147.45 | 268.05 | 240.67 | 465.37 | 227.32
2016-04-10 18:00 | 416.55 | 708.34 | 362.51 | 690.39 | 296.63 | 243.51 | 133.76 | 257.11 | 167.23 | 455.7 | 262.73
2016-04-10 19:00 | 434.47 | 660.21 | 357.38 | 514.75 | 296.63 | 266.2 | 156.16 | 300.26 | 191.38 | 455.7 | 307.44
2016-04-10 20:00 | 454.6 | 660.88 | 343.57 | 607.26 | 288.68 | 273.69 | 183.59 | 292.38 | 207.62 | 457.88 | 214.39
2016-04-10 21:00 | 429.12 | 674.98 | 325.64 | 727.4 | 273.69 | 217.22 | 172.03 | 289.53 | 233.22 | 468.91 | 202.26
2016-04-10 22:00 | 414.7 | 705.29 | 300.82 | 863.69 | 258.49 | 186.82 | 155.37 | 258.78 | 192.94 | 479.44 | 238.53
2016-04-10 23:00 | 403.79 | 714.75 | 277.98 | 933.52 | 247.63 | 187.8 | 144.81 | 249.76 | 187.5 | 493.25 | 255.36
2016-04-10 | 399.28 | 699.44 | 266.11 | 940.94 | 241.82 | 175.1 | 135.89 | 243.66 | 172.44 | 488.27 | 254.99
2016-04-11 01:00 | 391.81 | 654.2 | 257.48 | 1037.09 | 234.12 | 167.43 | 140.58 | 250.32 | 114.4 | 321.45 | 263.63
2016-04-11 02:00 | 402.01 | 646.04 | 257.88 | 1090.34 | 230.82 | 169.22 | 130.41 | 229.83 | 45.86 | 323.75 | 254.44
2016-04-11 03:00 | 402.01 | 661.21 | 257.88 | 1058.24 | 230.82 | 169.22 | 130.58 | 240.55 | 125.42 | 323.75 | 257.31
2016-04-11 04:00 | 394.37 | 720.7 | 244.96 | 998.42 | 205.28 | 164.74 | 130.28 | 245.32 | 143.47 | 312.12 | 271.29
2016-04-11 05:00 | 416.89 | 744.29 | 271.6 | 931.34 | 214.72 | 198.93 | 140.18 | 273.85 | 100.02 | 468.86 | 272.87
2016-04-11 06:00 | 438.9 | 714.97 | 296.3 | 1067.2 | 233.8 | 236.2 | 148.95 | 301.01 | 56.46 | 447.87 | 272.21
2016-04-11 07:00 | 466.58 | 714.9 | 300.02 | 1121.85 | 239.59 | 259.13 | 166.03 | 327.75 | 23.86 | 448.98 | 240.84
2016-04-11 08:00 | 485.12 | 714.9 | 307.08 | 1042.32 | 248.46 | 270.3 | 167.82 | 343.28 | 26.73 | 448.98 | 225.8
2016-04-11 09:00 | 495.82 | 713.91 | 307.08 | 1142.22 | 248.46 | 259.35 | 173.62 | 335.99 | 51.26 | 448.98 | 218.5
2016-04-11 10:00 | 484.21 | 690.32 | 341.83 | 1094.6 | 251.38 | 266.54 | 185.19 | 335.7 | 23.82 | 448.98 | 216.75
2016-04-11 11:00 | 484.21 | 654.57 | 360.44 | 1071.14 | 251.29 | 259.97 | 176.39 | 328.69 | 48.45 | 457.95 | 221.64
2016-04-11 12:00 | 479.71 | 654.57 | 358.47 | 1066.41 | 242.58 | 250.16 | 198.4 | 329.71 | 49.14 | 457.95 | 266.31
2016-04-11 13:00 | 481.78 | 639.24 | 342.03 | 1028.07 | 246.75 | 242.75 | 193.24 | 336.44 | 20.58 | 468.33 | 235.05
2016-04-11 14:00 | 451.04 | 635.6 | 334.27 | 986.66 | 246.75 | 232.04 | 190.9 | 352.99 | 17.4 | 468.33 | 242.6
2016-04-11 15:00 | 451.04 | 682.11 | 334.27 | 1028.43 | 241.4 | 242.64 | 190.18 | 322.58 | 53.36 | 468.33 | 235.34
2016-04-11 16:00 | 451.04 | 724.6 | 343.52 | 974.71 | 246.02 | 259.29 | 187.63 | 306.47 | 84.42 | 458.11 | 231.08
2016-04-11 17:00 | 436.93 | 703.63 | 343.52 | 937.74 | 246.02 | 257.29 | 180.25 | 287.08 | 101.27 | 458.11 | 202.79
2016-04-11 18:00 | 450.75 | 693.94 | 340.1 | 872.74 | 257.26 | 263.01 | 196.15 | 291.87 | 64.75 | 458.11 | 180.16
2016-04-11 19:00 | 472 | 677.31 | 338.34 | 862.41 | 248.51 | 267.13 | 201.84 | 339.48 | 151.23 | 458.11 | 188.28
2016-04-11 20:00 | 462.21 | 652.15 | 323.47 | 1027.92 | 239.86 | 244.54 | 199.29 | 357.53 | 128.99 | 467.36 | 203.98
2016-04-11 21:00 | 447.01 | 662.37 | 321.87 | 1079.26 | 228.94 | 228.3 | 179.51 | 338.52 | 61.13 | 467.36 | 258.14
2016-04-11 22:00 | 432.32 | 654.51 | 300.27 | 1083.99 | 212.62 | 175.85 | 152.65 | 316.42 | 52.12 | 487.12 | 288.11
2016-04-11 23:00 | 423.22 | 632.4 | 271.63 | 1030.78 | 197.59 | 154.52 | 137.05 | 309.34 | 130.21 | 335.43 | 294.39
2016-04-11 | 417.58 | 632.88 | 256.19 | 999.43 | 189.01 | 150.38 | 138.83 | 301.58 | 157.46 | 343.67 | 273.72
2016-04-12 01:00 | 417.58 | 616.72 | 247.51 | 982.89 | 182.74 | 151.22 | 166.11 | 320.57 | 182.13 | 331.75 | 284.44
2016-04-12 02:00 | 402.51 | 616.72 | 244.97 | 978.18 | 182.74 | 154.76 | 166.17 | 332.49 | 169.44 | 331.75 | 270.71
2016-04-12 03:00 | 415.13 | 630.5 | 250.21 | 978.18 | 182.74 | 161.23 | 171.26 | 333.14 | 165.9 | 325.74 | 249.28
2016-04-12 04:00 | 434.91 | 695.41 | 269.51 | 945.39 | 189.57 | 143.74 | 138.04 | 319.95 | 151.53 | 486.26 | 237.27
2016-04-12 05:00 | 450.47 | 739.85 | 306.15 | 897.74 | 207.95 | 197.15 | 144.86 | 345.17 | 129.76 | 471.36 | 214.5
2016-04-12 06:00 | 486.67 | 698.92 | 336.02 | 692.86 | 224.06 | 244.33 | 176.84 | 366.2 | 101.99 | 456.62 | 229.37
2016-04-12 07:00 | 521.47 | 694.46 | 347.18 | 790.97 | 237.95 | 235.92 | 178.8 | 355.89 | 163.53 | 456.62 | 218.2
2016-04-12 08:00 | 521.47 | 692.83 | 347.18 | 799.42 | 240.73 | 274.3 | 177.51 | 345.52 | 189.67 | 460.2 | 198.91
2016-04-12 09:00 | 504.25 | 745.45 | 362.2 | 939.33 | 238.32 | 201.58 | 180.65 | 328.94 | 143.49 | 460.2 | 206.09
2016-04-12 10:00 | 492.36 | 761.68 | 373.74 | 997.24 | 238.32 | 187.26 | 178.6 | 342.26 | 165.77 | 463.87 | 234.16
2016-04-12 11:00 | 486.44 | 743.88 | 373.12 | 1018.79 | 246.59 | 189.06 | 182.22 | 344.03 | 134.72 | 463.87 | 261.45
2016-04-12 12:00 | 486.44 | 726.46 | 367.01 | 943 | 246.59 | 202.53 | 182.41 | 363.4 | 94.75 | 475.46 | 266.47
2016-04-12 13:00 | 476.92 | 661.27 | 334.93 | 957.11 | 251.97 | 195.55 | 171.39 | 356.45 | 36 | 475.46 | 273.83
2016-04-12 14:00 | 484.83 | 640.23 | 331.25 | 916.21 | 251.97 | 203.77 | 170.24 | 348.82 | 20.47 | 472.47 | 262.56
2016-04-12 15:00 | 489.22 | 644.26 | 318.95 | 809.33 | 249.33 | 208.12 | 167.22 | 350.18 | 43.94 | 467.31 | 255.63
2016-04-12 16:00 | 472.47 | 648.97 | 325.14 | 768.66 | 256.38 | 230.22 | 162.41 | 322.72 | 23.28 | 467.31 | 228.05
2016-04-12 17:00 | 472.47 | 629.88 | 325.14 | 782.65 | 256.38 | 246.98 | 160.53 | 331.01 | 62.17 | 467.31 | 189.35
2016-04-12 18:00 | 472.47 | 592.02 | 323.19 | 838.35 | 256.38 | 256.87 | 186.57 | 367.89 | 147.01 | 467.31 | 205.44
2016-04-12 19:00 | 481.94 | 559.81 | 317.21 | 836.86 | 256.38 | 267.76 | 177.82 | 407.52 | 231.72 | 456.09 | 388.48
2016-04-12 20:00 | 481.94 | 546.8 | 311.3 | 844.13 | 246.16 | 264.7 | 182.18 | 414.95 | 241 | 466.66 | 437.11
2016-04-12 21:00 | 495.86 | 536.31 | 307.33 | 766.26 | 232.32 | 276.37 | 169.37 | 387.4 | 237.65 | 443 | 458.1
2016-04-12 22:00 | 477.73 | 550.06 | 292.52 | 969.37 | 214.78 | 205.01 | 154.16 | 353.83 | 199.64 | 455.34 | 358.44
2016-04-12 23:00 | 460.53 | 557.08 | 266.92 | 937.11 | 200.4 | 167.19 | 144.73 | 342.33 | 110.99 | 467.42 | 359.98
2016-04-12 | 451.04 | 556.77 | 255.28 | 868.25 | 195.58 | 159.59 | 140.29 | 328.6 | 81.92 | 389.06 | 372.2
2016-04-13 01:00 | 427.77 | 570.65 | 249.05 | 978.66 | 189.23 | 142.51 | 146.27 | 319.43 | 117.99 | 326.2 | 394.27
2016-04-13 02:00 | 427.77 | 562.61 | 234.69 | 956.1 | 184.37 | 155.37 | 142.03 | 316.66 | 135.16 | 326.2 | 346.77
2016-04-13 03:00 | 419.24 | 572.38 | 222.76 | 955.89 | 188.23 | 157.7 | 145.8 | 315.82 | 95.18 | 325.12 | 343.77
2016-04-13 04:00 | 419.24 | 572.38 | 231.59 | 903.36 | 194.8 | 148.34 | 135.27 | 324.92 | 53.17 | 310.71 | 365.12
2016-04-13 05:00 | 440.24 | 594.37 | 251.16 | 869.46 | 210.89 | 166.76 | 135.05 | 367.26 | 31.14 | 470.59 | 478.03
2016-04-13 06:00 | 474.78 | 565.86 | 281.25 | 717.18 | 227.6 | 237 | 172.85 | 386.37 | 27.06 | 457.81 | 455.99
2016-04-13 07:00 | 509.26 | 559.58 | 298.28 | 840.2 | 235.55 | 247.34 | 175.18 | 388.27 | 37.02 | 462.96 | 358.73
2016-04-13 08:00 | 499.29 | 553.41 | 291.59 | 1005.74 | 237.92 | 229.2 | 170.37 | 389.05 | 19.68 | 473.22 | 214.46
2016-04-13 09:00 | 511 | 577.5 | 310.39 | 877.57 | 241.59 | 222.63 | 164.62 | 346.22 | 47.33 | 487.72 | 213
2016-04-13 10:00 | 511 | 597.65 | 336.09 | 874.35 | 241.66 | 216.37 | 167.08 | 311.46 | 102.71 | 487.72 | 214.98
2016-04-13 11:00 | 491.63 | 597.65 | 341.13 | 890.28 | 241.66 | 208.18 | 173.08 | 304.56 | 186.9 | 487.72 | 250.65
2016-04-13 12:00 | 503.4 | 597.65 | 328.5 | 828.35 | 245.51 | 208.18 | 177.35 | 308.28 | 46.55 | 487.72 | 330.07
2016-04-13 13:00 | 487.46 | 597.65 | 310.51 | 802.95 | 245.28 | 198.99 | 174.59 | 311.84 | 18.59 | 497.61 | 267.39
2016-04-13 14:00 | 489.95 | 620.07 | 306.41 | 905.16 | 245.28 | 198.59 | 169.11 | 298.46 | 61.76 | 497.61 | 265.19
2016-04-13 15:00 | 484.71 | 634.54 | 309.62 | 861.13 | 245.28 | 213.53 | 170.59 | 276.43 | 47.3 | 487.2 | 259.62
2016-04-13 16:00 | 457.31 | 593.21 | 325.25 | 841.22 | 246.76 | 232.33 | 177.85 | 342.88 | 172.32 | 487.2 | 417.36
2016-04-13 17:00 | 457.31 | 572.05 | 325.25 | 705.43 | 254.95 | 235.6 | 175.57 | 361.05 | 247.42 | 476.59 | 484.79
2016-04-13 18:00 | 469.62 | 570.93 | 327 | 608.85 | 254.95 | 241.02 | 190.85 | 351.8 | 173.52 | 398.29 | 446.65
2016-04-13 19:00 | 485.92 | 592.34 | 327 | 668.8 | 254.95 | 277.07 | 206.93 | 350.49 | 216.3 | 398.29 | 374.79
2016-04-13 20:00 | 478.32 | 584.25 | 315.35 | 666.17 | 245.81 | 277.07 | 199.98 | 381.18 | 119.98 | 306.26 | 308.16
2016-04-13 21:00 | 464.11 | 610.3 | 277.61 | 759.94 | 232.38 | 219.73 | 184.15 | 377.96 | 37.65 | 474.47 | 333.52
2016-04-13 22:00 | 452.46 | 619.74 | 271.38 | 860.34 | 213.48 | 178.94 | 172.95 | 353.3 | 60.74 | 371.27 | 351.63
2016-04-13 23:00 | 432.85 | 641.64 | 249.85 | 931.4 | 199.76 | 160.04 | 155.65 | 323.05 | 96.3 | 331.86 | 264.18
2016-04-13 | 428.04 | 633.94 | 237.11 | 990.47 | 192.36 | 155.94 | 149.19 | 325.37 | 162.81 | 339.51 | 256.22
2016-04-14 01:00 | 416.45 | 605.64 | 223.71 | 1021.05 | 186 | 158.27 | 155.29 | 318.07 | 153.51 | 339.51 | 252.31
2016-04-14 02:00 | 422.14 | 579.8 | 216.17 | 987.18 | 181.83 | 153.5 | 142.25 | 309.23 | 190.07 | 339.51 | 255.08
2016-04-14 03:00 | 422.14 | 561.54 | 210.72 | 957.29 | 185.58 | 156.76 | 142.84 | 318.9 | 193.71 | 336.74 | 250.16
2016-04-14 04:00 | 422.14 | 604.03 | 219.33 | 940.72 | 191.33 | 156.76 | 147.72 | 328.05 | 143.86 | 328.35 | 237.74
2016-04-14 05:00 | 431.45 | 631.42 | 246.98 | 967.55 | 205.42 | 210.03 | 144.56 | 357.35 | 152.98 | 479.38 | 251.59
2016-04-14 06:00 | 476.99 | 653.44 | 273.98 | 718.54 | 225.98 | 262.24 | 173.74 | 368.85 | 95.51 | 472.71 | 315.3
2016-04-14 07:00 | 499.16 | 609.41 | 272.97 | 769.87 | 228.56 | 255.23 | 182.85 | 356.32 | 125.37 | 483.84 | 353.11
2016-04-14 08:00 | 499.16 | 609.41 | 285.24 | 885.7 | 228.56 | 236.98 | 180.5 | 356.57 | 91.49 | 483.84 | 268.25
2016-04-14 09:00 | 487.96 | 609.41 | 293.17 | 1028.93 | 228.56 | 196.65 | 177.38 | 356.93 | 45.29 | 498.84 | 256.2
2016-04-14 10:00 | 505.44 | 602.73 | 315.5 | 1003.44 | 236.5 | 221.25 | 177.38 | 350.68 | 35.41 | 498.84 | 232.13
2016-04-14 11:00 | 494.75 | 602.73 | 314.36 | 996.27 | 242.81 | 167.75 | 177.99 | 352.51 | 75.21 | 504.05 | 250.71
2016-04-14 12:00 | 505.28 | 586.16 | 305.54 | 1047.71 | 239.45 | 172.99 | 177.56 | 351.69 | 29.25 | 504.05 | 257.19
2016-04-14 13:00 | 492.41 | 593.76 | 305.54 | 1038.52 | 240.01 | 170.72 | 168.97 | 344.35 | 40.52 | 341.1 | 258.13
2016-04-14 14:00 | 492.41 | 601.76 | 305.54 | 994.45 | 275.41 | 175.44 | 169.01 | 351.46 | 25.53 | 333.1 | 264.35
2016-04-14 15:00 | 492.41 | 589.76 | 314.91 | 938.45 | 319.61 | 232.01 | 166.39 | 339.11 | 24.05 | 325.73 | 280.08
2016-04-14 16:00 | 481.31 | 588.14 | 324.02 | 839.23 | 319.61 | 234.54 | 165.97 | 337.65 | 142.75 | 483.55 | 287.28
2016-04-14 17:00 | 481.31 | 581.05 | 313.17 | 727.89 | 307.46 | 245.61 | 165.23 | 340.23 | 160.22 | 488.56 | 243.57
2016-04-14 18:00 | 471.52 | 581.05 | 328.29 | 691.91 | 297.43 | 235.52 | 169.37 | 353.19 | 192.41 | 478.75 | 311.09
2016-04-14 19:00 | 489.52 | 593.54 | 346.72 | 727.89 | 297.43 | 247.17 | 191.17 | 361.31 | 147.95 | 468.72 | 379.64
2016-04-14 20:00 | 485.39 | 614.04 | 331 | 762.04 | 290.51 | 238.19 | 193.1 | 380.28 | 113.45 | 478.5 | 262.16
2016-04-14 21:00 | 477.41 | 620.24 | 300.66 | 825.9 | 273.29 | 180.74 | 172.27 | 365.83 | 105.37 | 493.61 | 237.82
2016-04-14 22:00 | 459.13 | 636.46 | 267.99 | 1010.06 | 254.46 | 156.25 | 159.52 | 321.9 | 108.67 | 503.48 | 209.36
2016-04-14 23:00 | 433.6 | 579.97 | 245.23 | 1035.39 | 233.96 | 153.56 | 151.76 | 317.54 | 118.12 | 338.79 | 234.94
2016-04-14 | 428.73 | 557.63 | 238.65 | 1042.63 | 224.21 | 152.54 | 140.36 | 309.29 | 98.93 | 334.78 | 233.06
2016-04-15 01:00 | 419.44 | 529.76 | 224.48 | 1061.53 | 216.73 | 166.28 | 144.91 | 308.36 | 146.14 | 334.78 | 249.44
2016-04-15 02:00 | 419.44 | 518.6 | 216.75 | 1050.36 | 212.13 | 168.06 | 141.24 | 300.82 | 164 | 334.78 | 252.41
2016-04-15 03:00 | 419.44 | 535.97 | 215.83 | 1090.69 | 212.13 | 164.84 | 143.04 | 301.16 | 190.28 | 343.34 | 245.44
2016-04-15 04:00 | 419.44 | 579.52 | 234.03 | 943.31 | 225.35 | 157.74 | 149.63 | 309.06 | 100.94 | 331.28 | 212.04
2016-04-15 05:00 | 441.6 | 639.07 | 262.93 | 927.03 | 252.6 | 191.71 | 149.64 | 311.05 | 46.18 | 481.08 | 205.22
2016-04-15 06:00 | 479.46 | 662.26 | 280.59 | 757.07 | 281.99 | 230.73 | 159.13 | 338.87 | 26.03 | 455.52 | 194.36
2016-04-15 07:00 | 479.46 | 630.94 | 299.1 | 943.94 | 301.91 | 221.64 | 168.12 | 338.9 | 99.66 | 473.42 | 180.74
2016-04-15 08:00 | 479.46 | 589.13 | 314.12 | 1094.37 | 314.78 | 213.37 | 175.08 | 356.93 | 126.06 | 473.42 | 205.96
2016-04-15 09:00 | 487.84 | 588.71 | 308.21 | 1229.32 | 314.78 | 211.35 | 176.22 | 377.88 | 99.1 | 488.78 | 205.83
2016-04-15 10:00 | 482.21 | 571.98 | 319.84 | 1222.36 | 321.65 | 153.94 | 177.44 | 394.83 | 56.67 | 488.68 | 167.71
2016-04-15 11:00 | 495.65 | 574.78 | 323.45 | 986.76 | 321.65 | 159.92 | 166.75 | 359.62 | 54.8 | 488.68 | 192.68
2016-04-15 12:00 | 506.96 | 567.91 | 314.88 | 974.11 | 321.65 | 166.61 | 169.25 | 364.94 | 46.56 | 488.68 | 176.92
2016-04-15 13:00 | 480.72 | 562.44 | 287.42 | 1059.85 | 314.55 | 204.18 | 162.82 | 344.47 | 25.08 | 488.68 | 181.31
2016-04-15 14:00 | 470.48 | 578.75 | 277.97 | 1107.45 | 314.55 | 219.91 | 157.6 | 331.82 | 106.69 | 488.68 | 192.45
2016-04-15 15:00 | 458.81 | 600.66 | 271.68 | 945.77 | 314.55 | 232.42 | 157.6 | 316.45 | 154 | 493.07 | 193.48
2016-04-15 16:00 | 458.81 | 585.27 | 271.68 | 943.73 | 308.04 | 249.78 | 157.6 | 313.27 | 31.86 | 518.22 | 175.73
2016-04-15 17:00 | 449.52 | 589.89 | 281.81 | 836.68 | 296.32 | 249.78 | 152.13 | 334.92 | 110.76 | 518.22 | 157.61
2016-04-15 18:00 | 449.52 | 586.3 | 288.69 | 791.89 | 283.69 | 249.78 | 145.35 | 328.46 | 129.37 | 518.22 | 135.2
2016-04-15 19:00 | 475.69 | 610.54 | 334.14 | 781.69 | 283.69 | 262.65 | 157.44 | 363.27 | 41.74 | 501.05 | 165.25
2016-04-15 20:00 | 482.29 | 610.33 | 360.31 | 797.8 | 274.95 | 248.73 | 160.02 | 349.45 | 139.6 | 501.05 | 169.68
2016-04-15 21:00 | 459.94 | 656.3 | 334.33 | 936.24 | 258.66 | 221.65 | 146.53 | 289.36 | 93.09 | 521.43 | 161.59
2016-04-15 22:00 | 435.27 | 640.84 | 302.97 | 1041.81 | 243.14 | 219.24 | 129.66 | 342.58 | 163.08 | 345.67 | 145.29
2016-04-15 23:00 | 424.03 | 580.34 | 283.1 | 1041.84 | 229.35 | 162.36 | 119.51 | 392.06 | 150.94 | 345.67 | 134.62
2016-04-15 | 424.03 | 590 | 266.65 | 1070.01 | 220.95 | 126.64 | 117.31 | 367.38 | 126.92 | 351.88 | 131.63
2016-04-16 01:00 | 412.44 | 573.63 | 250.4 | 1155.27 | 212.91 | 60.25 | 117.31 | 358.28 | 162.26 | 176.35 | 130.78
2016-04-16 02:00 | 412.44 | 573.63 | 250.4 | 1109.5 | 208.57 | 84.27 | 129.92 | 371.13 | 123.73 | 176.35 | 124.44
2016-04-16 03:00 | 421.74 | 557.54 | 241.1 | 1113.52 | 208.57 | 141.6 | 128.28 | 384.36 | 144.56 | 176.35 | 110.84
2016-04-16 04:00 | 421.74 | 563.63 | 246.67 | 1070.44 | 208.57 | 141.6 | 115.52 | 381.5 | 82.96 | 177.53 | 102.91
2016-04-16 05:00 | 426.49 | 602.41 | 255.26 | 1043.92 | 216.23 | 140.2 | 122.4 | 399.5 | 72.14 | 342.39 | 107.27
2016-04-16 06:00 | 434.01 | 632.24 | 270 | 1006.5 | 225.81 | 139.78 | 129.67 | 416.05 | 56.15 | 480.91 | 106.4
2016-04-16 07:00 | 443.46 | 593.83 | 281.54 | 1056.22 | 235.89 | 139.78 | 140.48 | 416.1 | 55.94 | 480.91 | 119.95
2016-04-16 08:00 | 455.89 | 531.35 | 302.45 | 1141.61 | 248.85 | 202.63 | 149.32 | 444.65 | 63.04 | 480.91 | 225.77
2016-04-16 09:00 | 466.5 | 505.51 | 325.28 | 1145.08 | 260.18 | 219 | 145.64 | 447.43 | 42.14 | 488.09 | 165.32
2016-04-16 10:00 | 466.5 | 505.51 | 332.92 | 1231.4 | 269.13 | 212.53 | 151.15 | 447.43 | 50.77 | 488.09 | 152.33
2016-04-16 11:00 | 468.8 | 512.7 | 328.14 | 1219.87 | 269.13 | 206.92 | 148.55 | 434.86 | 49.26 | 490.13 | 174.82
2016-04-16 12:00 | 469.38 | 504.94 | 319.26 | 1200.8 | 269.13 | 200.39 | 145.12 | 436.46 | 100.25 | 499.9 | 149.4
2016-04-16 13:00 | 457.07 | 504.94 | 319.26 | 1218.92 | 263.63 | 155.93 | 141.69 | 423.23 | 63.49 | 499.9 | 129.76
2016-04-16 14:00 | 446.76 | 504.32 | 305.41 | 1189.45 | 263.63 | 151.12 | 138.88 | 428.31 | 28.61 | 499.9 | 135.83
2016-04-16 15:00 | 446.76 | 527.9 | 305.41 | 1163.58 | 263.63 | 166.15 | 140.69 | 414.16 | 44.7 | 499.9 | 116.32
2016-04-16 16:00 | 436.84 | 514.14 | 311.55 | 991.48 | 256.61 | 197.79 | 137.02 | 433.74 | 35.54 | 494 | 113.13
2016-04-16 17:00 | 444.24 | 484.89 | 321.63 | 806.45 | 256.61 | 207.86 | 129.79 | 453.41 | 21.97 | 489.57 | 137.08
2016-04-16 18:00 | 444.24 | 485.36 | 331.42 | 763.29 | 256.61 | 233.06 | 125.72 | 455.78 | 23.71 | 479.36 | 175.97
2016-04-16 19:00 | 456.98 | 477 | 343.11 | 687.39 | 256.61 | 255.06 | 133.87 | 469.12 | 34.21 | 479.36 | 126.1
2016-04-16 20:00 | 452.62 | 497.31 | 334.81 | 707.17 | 251.17 | 248.44 | 133.77 | 457.74 | 46.79 | 479.36 | 110.42
2016-04-16 21:00 | 429.73 | 540.43 | 316.39 | 862.72 | 243.17 | 199.73 | 123.75 | 426.76 | 29.15 | 502.35 | 172.37
2016-04-16 22:00 | 425.97 | 565.33 | 284.67 | 988.19 | 231.26 | 152.37 | 115.16 | 407.41 | 34.66 | 502.35 | 121.05
2016-04-16 23:00 | 425.97 | 543.32 | 273.74 | 967.17 | 220.05 | 155.6 | 106.03 | 398.03 | 38.92 | 356.14 | 99.31
2016-04-16 | 415.7 | 554.66 | 258.91 | 1000.19 | 214.84 | 138.4 | 106.85 | 403.78 | 14.26 | 356.14 | 94.96
2016-04-17 01:00 | 415.7 | 539.48 | 242.41 | 1041.69 | 204.92 | 124.68 | 116.02 | 406.01 | 75.71 | 195.8 | 94.76
2016-04-17 02:00 | 415.7 | 555.04 | 242.41 | 1000.96 | 204.92 | 125.38 | 110.97 | 406.01 | 88.11 | 195.8 | 95.15
2016-04-17 03:00 | 415.7 | 549.33 | 242.41 | 978.15 | 200.61 | 128.64 | 111.66 | 401.63 | 75.5 | 195.8 | 111.15
2016-04-17 04:00 | 415.7 | 549.33 | 242.41 | 1004.1 | 200.61 | 129.45 | 103.28 | 412.39 | 42.85 | 191.08 | 102.45
2016-04-17 05:00 | 418.08 | 548.65 | 257.68 | 932.19 | 207.75 | 151.9 | 103.13 | 404.58 | 34.93 | 309.64 | 134.94
2016-04-17 06:00 | 407.21 | 512.3 | 277.93 | 861.07 | 211.96 | 151.19 | 106.1 | 416.48 | 41.47 | 343.88 | 127.94
2016-04-17 07:00 | 435.87 | 482.35 | 302.03 | 758.66 | 225.51 | 159.19 | 106.4 | 426.12 | 121.36 | 474.9 | 144.73
2016-04-17 08:00 | 436.07 | 493.15 | 318.07 | 962.78 | 236.5 | 142.5 | 109.24 | 426.63 | 62.04 | 499.37 | 168.33
2016-04-17 09:00 | 446.26 | 479.3 | 344.45 | 1041.77 | 248.31 | 177.51 | 106.1 | 442.76 | 44.53 | 511.14 | 203.25
2016-04-17 10:00 | 446.26 | 474.91 | 360.18 | 1106.66 | 253.48 | 128.28 | 111.88 | 447.05 | 29.42 | 511.14 | 243.02
2016-04-17 11:00 | 432.29 | 483.74 | 361.02 | 1013.31 | 258.94 | 126.91 | 112.3 | 433.94 | 108.96 | 511.4 | 243.12
2016-04-17 12:00 | 434.1 | 488.91 | 362.55 | 948.14 | 258.94 | 136.27 | 110.75 | 433.76 | 75.11 | 515.35 | 253.97
2016-04-17 13:00 | 434.1 | 505.24 | 349.24 | 986.24 | 258.94 | 147.52 | 114.46 | 438.05 | 121.8 | 515.35 | 164
2016-04-17 14:00 | 434.1 | 505.24 | 338.1 | 973.21 | 258.94 | 152.01 | 109.25 | 427.68 | 186.69 | 503.27 | 137.54
2016-04-17 15:00 | 443.5 | 488.05 | 343.21 | 850.46 | 258.94 | 172.04 | 111.66 | 444.52 | 196.25 | 503.27 | 133.12
2016-04-17 16:00 | 449.94 | 511.4 | 341.92 | 822.71 | 258.94 | 200.16 | 115.53 | 432.73 | 50.96 | 491.97 | 187.1
2016-04-17 17:00 | 444.92 | 524.82 | 341.92 | 993.7 | 253.41 | 214.67 | 126.97 | 421.17 | 70.3 | 481.57 | 170.27
2016-04-17 18:00 | 466.89 | 509.77 | 339.28 | 976.68 | 253.41 | 242.48 | 134.05 | 422.53 | 70.57 | 481.57 | 148.06
2016-04-17 19:00 | 477.64 | 498.54 | 348.36 | 1061.91 | 259.99 | 252.75 | 137.99 | 479.44 | 69.22 | 481.57 | 171.11
2016-04-17 20:00 | 477.64 | 473.25 | 341.29 | 1161.08 | 254.72 | 242.95 | 150.14 | 505.1 | 30.53 | 491.47 | 178.42
2016-04-17 21:00 | 462.36 | 471.55 | 333.41 | 992.45 | 245.96 | 231.17 | 132.73 | 503.27 | 82.44 | 491.47 | 194.78
2016-04-17 22:00 | 452.42 | 475.79 | 308.66 | 965.81 | 228.44 | 196.18 | 126.93 | 504.42 | 81.33 | 502.94 | 151.55
2016-04-17 23:00 | 426.86 | 486.59 | 286.53 | 970.63 | 214.84 | 151.52 | 123.23 | 469.59 | 57.75 | 342.29 | 164.16
2016-04-17 | 435.34 | 487.68 | 265.42 | 1001.02 | 208.09 | 155.58 | 125.66 | 462.26 | 72.21 | 348.14 | 151.8
2016-04-18 01:00 | 433.78 | 487.68 | 244.43 | 1051.86 | 201.57 | 173.31 | 128.9 | 469.15 | 70.32 | 185.15 | 111.25
2016-04-18 02:00 | 433.78 | 485.84 | 248.71 | 975.29 | 201.57 | 162.76 | 116.54 | 450.83 | 142.2 | 185.15 | 116.4
2016-04-18 03:00 | 438.36 | 490.65 | 254.13 | 992.33 | 205.67 | 171.08 | 118.03 | 447.02 | 89.59 | 184.09 | 137.36
2016-04-18 04:00 | 451.12 | 508.58 | 269.4 | 1074.19 | 227.75 | 176.17 | 97.86 | 408.82 | 82.38 | 175.09 | 135.26
2016-04-18 05:00 | 471.98 | 522.73 | 308.22 | 1102.6 | 280.97 | 200.63 | 91.51 | 366.27 | 46.99 | 267.39 | 164.87
2016-04-18 06:00 | 479.48 | 517.26 | 358.47 | 998.1 | 314 | 196.08 | 101.29 | 367.36 | 55.66 | 457.64 | 256.29
2016-04-18 07:00 | 492.03 | 550.78 | 367.45 | 983.91 | 341.64 | 212.85 | 156.16 | 325.16 | 62.04 | 478.93 | 208.8
2016-04-18 08:00 | 516.59 | 558 | 359.67 | 1033.53 | 357.92 | 195.47 | 160.32 | 313.47 | 113.13 | 478.93 | 115.82
2016-04-18 09:00 | 512.65 | 569.78 | 384.75 | 1008.86 | 357.92 | 186.12 | 159.64 | 313.47 | 152.35 | 478.93 | 165.04
2016-04-18 10:00 | 526.62 | 592.94 | 384.75 | 1031.97 | 375.26 | 177.68 | 160.68 | 311.93 | 156.62 | 478.93 | 125.13
2016-04-18 11:00 | 521.11 | 585.72 | 395.82 | 996.07 | 375.26 | 173.94 | 160.71 | 313.59 | 226.25 | 481.22 | 134.37
2016-04-18 12:00 | 728.15 | 590.69 | 416.67 | 986.57 | 375.26 | 172.8 | 160.71 | 316.57 | 263.96 | 481.22 | 115.63
2016-04-18 13:00 | 720.92 | 572.78 | 451.84 | 965.6 | 375.26 | 171.15 | 160.28 | 316.15 | 230.37 | 482.53 | 120.46
2016-04-18 14:00 | 720.92 | 591.06 | 442.51 | 956.81 | 384.35 | 171.15 | 163.43 | 315.47 | 224.51 | 482.53 | 122.51
2016-04-18 15:00 | 701.96 | 568.22 | 464.46 | 811.64 | 375.39 | 180.52 | 157.71 | 328.79 | 249.35 | 469.71 | 148.9
2016-04-18 16:00 | 653.9 | 554.76 | 488.46 | 984.74 | 373.31 | 196.09 | 155.4 | 324.68 | 249.58 | 469.71 | 154.66
2016-04-18 17:00 | 637.09 | 558.46 | 497.31 | 867.99 | 358.44 | 196.09 | 148.82 | 336.24 | 242 | 469.71 | 135.02
2016-04-18 18:00 | 637.09 | 601.06 | 497.31 | 808.08 | 343.06 | 233.49 | 167.41 | 312.37 | 260.43 | 459.5 | 119.59
2016-04-18 19:00 | 652.84 | 606.69 | 511.43 | 876.13 | 330.72 | 241.45 | 178.43 | 316.47 | 194.78 | 459.5 | 115.73
2016-04-18 20:00 | 639.74 | 578.55 | 482.46 | 868.16 | 318.79 | 241.45 | 174.79 | 329.13 | 77.16 | 472 | 178.99
2016-04-18 21:00 | 629.34 | 548.53 | 454.12 | 943.47 | 303.12 | 233.94 | 159.64 | 351.74 | 62.69 | 479.37 | 179.92
2016-04-18 22:00 | 593.79 | 534.45 | 399.13 | 947.32 | 279.74 | 220.01 | 149.36 | 323.67 | 21.06 | 499.16 | 164.66
2016-04-18 23:00 | 568.65 | 507.4 | 364.35 | 950.09 | 256.7 | 216.43 | 142.45 | 298.49 | 29.97 | 336.49 | 163.99
2016-04-18 | 551.43 | 477.15 | 350.51 | 952.11 | 247.15 | 182.34 | 140.07 | 283.64 | 61.72 | 337.43 | 178.47
2016-04-19 01:00 | 551.43 | 440.52 | 331.58 | 930.2 | 238.84 | 182.34 | 128.49 | 228.18 | 81.43 | 337.43 | 179.86
2016-04-19 02:00 | 530.96 | 439.97 | 331.58 | 922.24 | 238.84 | 145.08 | 136.82 | 248.76 | 76.61 | 337.43 | 187.09
2016-04-19 03:00 | 530.96 | 457.66 | 330.35 | 907.39 | 232.87 | 141.84 | 137.25 | 258.25 | 103.99 | 335.15 | 187.85
2016-04-19 04:00 | 549.36 | 523.87 | 357.86 | 937.84 | 243.39 | 134.89 | 137.38 | 268.89 | 111.26 | 332.26 | 175.71
2016-04-19 05:00 | 623.46 | 592.33 | 368.69 | 898.02 | 274.22 | 186.75 | 123.44 | 266.13 | 154.03 | 476.1 | 159.08
2016-04-19 06:00 | 642.98 | 590.45 | 373.7 | 1023.18 | 315.35 | 211.08 | 147.85 | 262.34 | 43.15 | 464.48 | 175.18
2016-04-19 07:00 | 628.99 | 532.32 | 399.03 | 989.93 | 334.72 | 218.87 | 156.41 | 263.85 | 29.8 | 464.43 | 159.86
2016-04-19 08:00 | 628.99 | 505.88 | 416.57 | 1020.78 | 353.49 | 218.87 | 158.01 | 282.37 | 31.07 | 473.08 | 179.4
2016-04-19 09:00 | 650.94 | 553.28 | 396.47 | 957.54 | 353.49 | 197.8 | 163.31 | 285.93 | 50.63 | 473.08 | 169.09
2016-04-19 10:00 | 650.94 | 588.61 | 396.47 | 998.23 | 353.49 | 182.47 | 166.66 | 270.48 | 58.02 | 482.72 | 176.12
2016-04-19 11:00 | 638.66 | 582.52 | 405.24 | 1079.7 | 364.56 | 175.04 | 163.21 | 276.78 | 25.79 | 486.2 | 182.46
2016-04-19 12:00 | 638.66 | 596.32 | 418.66 | 1121.04 | 364.95 | 167.52 | 159.73 | 273.1 | 77.49 | 498.07 | 178.08
2016-04-19 13:00 | 623.2 | 589.49 | 418.66 | 1066.93 | 364.95 | 154.91 | 155.37 | 286.28 | 94.95 | 498.07 | 176.13
2016-04-19 14:00 | 623.2 | 583.51 | 418.66 | 1097.1 | 351.49 | 152.76 | 155.84 | 295.51 | 146.34 | 498.07 | 172.02
2016-04-19 15:00 | 638.36 | 580.42 | 422.71 | 1162.66 | 356.43 | 177.12 | 160.39 | 302.6 | 126.02 | 501.69 | 164.51
2016-04-19 16:00 | 617.13 | 574.47 | 434.98 | 1208.18 | 349.51 | 224.11 | 158.91 | 295.88 | 151.26 | 495.78 | 152.39
2016-04-19 17:00 | 569.44 | 564.45 | 460.78 | 1150.05 | 340.04 | 224.53 | 155.3 | 297.02 | 199.16 | 486.89 | 155.87
2016-04-19 18:00 | 568.54 | 570.4 | 466.88 | 1017.64 | 337.36 | 233.64 | 168.18 | 301.69 | 210.9 | 486.73 | 147
2016-04-19 19:00 | 598.44 | 523.55 | 482.73 | 991.26 | 331.98 | 251.06 | 175.55 | 325.57 | 195.44 | 477.39 | 163.87
2016-04-19 20:00 | 588.69 | 489.36 | 506.66 | 979.57 | 317.18 | 252.89 | 201.07 | 339.01 | 208.11 | 479.13 | 175.11
2016-04-19 21:00 | 567.83 | 515.56 | 452.17 | 1009.72 | 298.57 | 214.77 | 168.2 | 327.23 | 215.29 | 483.74 | 198.1
2016-04-19 22:00 | 551.8 | 529.39 | 392.82 | 1125.81 | 276.65 | 190.21 | 161.43 | 322.28 | 173.14 | 337.76 | 186.8
2016-04-19 23:00 | 552.83 | 500.85 | 354.43 | 1077 | 256.86 | 188.97 | 143.27 | 292.22 | 119.11 | 350.3 | 190.73
2016-04-19 | 542.97 | 426.23 | 340.61 | 1067.91 | 247.49 | 165.57 | 145.86 | 282.47 | 115.33 | 350.3 | 195.08
2016-04-20 01:00 | 527.58 | 390.58 | 322.54 | 1101.44 | 239.18 | 161.93 | 135.22 | 289.25 | 115.06 | 350.91 | 193.83
2016-04-20 02:00 | 513.99 | 397.71 | 322.54 | 1054.58 | 239.18 | 164.63 | 138.26 | 287.2 | 76.7 | 336.03 | 199.53
2016-04-20 03:00 | 524.86 | 403.7 | 327.54 | 1012.14 | 234.07 | 172.47 | 140.2 | 299.68 | 50.95 | 336.03 | 192.21
2016-04-20 04:00 | 543.64 | 454.83 | 355.39 | 944.2 | 246.55 | 190.39 | 131.45 | 298.12 | 74.77 | 325.15 | 184.81
2016-04-20 05:00 | 591.06 | 557.87 | 385.1 | 945.54 | 274.19 | 180.21 | 141.56 | 306.94 | 47.67 | 482.41 | 165.14
2016-04-20 06:00 | 684.76 | 612.93 | 388.28 | 900.73 | 314.17 | 209.63 | 150.33 | 306.6 | 88.77 | 462.74 | 149.85
2016-04-20 07:00 | 684.76 | 586.47 | 388.28 | 906.51 | 339.08 | 231.07 | 160.76 | 295.49 | 79.04 | 470.04 | 156.57
2016-04-20 08:00 | 729.88 | 579.13 | 416.89 | 996.14 | 352.43 | 204.32 | 162.56 | 286.61 | 111.58 | 480.04 | 142.01
2016-04-20 09:00 | 736.85 | 576.33 | 426.9 | 994.05 | 360.54 | 202.3 | 165.38 | 302.25 | 73.6 | 480.12 | 156.47
2016-04-20 10:00 | 736.85 | 572.95 | 426.9 | 1005.97 | 370.46 | 208.35 | 159.27 | 300.06 | 74.38 | 480.12 | 163.75
2016-04-20 11:00 | 736.85 | 608.66 | 415.08 | 1040.69 | 370.46 | 196.82 | 161.75 | 295.72 | 68.69 | 490.64 | 173.79
2016-04-20 12:00 | 736.85 | 573.71 | 415.08 | 1116.41 | 370.46 | 190.2 | 158.67 | 310.78 | 80.89 | 490.64 | 173.38
2016-04-20 13:00 | 736.85 | 566.67 | 404.84 | 1019.77 | 360.44 | 190.2 | 154.97 | 318.18 | 100.49 | 493.24 | 171.55
2016-04-20 14:00 | 687.94 | 584.87 | 404.84 | 986.05 | 360.44 | 190.2 | 161.33 | 317.31 | 129.39 | 493.24 | 166.74
2016-04-20 15:00 | 687.94 | 563.73 | 422.54 | 948.81 | 360.44 | 212.56 | 159.55 | 317.78 | 109.08 | 486.52 | 156.92
2016-04-20 16:00 | 615.63 | 566.87 | 481.19 | 919.37 | 352.28 | 235.53 | 160.14 | 301.83 | 133.92 | 492.8 | 132.68
2016-04-20 17:00 | 617.89 | 576.5 | 474.11 | 846.74 | 349.29 | 237.38 | 162.06 | 296.35 | 63.04 | 487.91 | 119.97
2016-04-20 18:00 | 611.11 | 584.59 | 488.09 | 737.62 | 341.86 | 244.45 | 175.59 | 305.79 | 65.16 | 486.47 | 188.22
2016-04-20 19:00 | 636.55 | 584.5 | 519.78 | 781.09 | 333.98 | 252.8 | 178.72 | 314.46 | 120.37 | 477.21 | 178.68
2016-04-20 20:00 | 636.55 | 623.79 | 497.78 | 795.57 | 324.91 | 240.23 | 176.39 | 302.19 | 126.74 | 489.77 | 157.79
2016-04-20 21:00 | 617.78 | 600.61 | 443.88 | 912.13 | 306.93 | 207.61 | 166 | 294.71 | 53.54 | 490.53 | 139.26
2016-04-20 22:00 | 587.51 | 627.42 | 416.45 | 825.42 | 283.81 | 193.3 | 141.41 | 266.4 | 25.58 | 382.7 | 164.51
2016-04-20 23:00 | 551.34 | 590.37 | 383.54 | 841.24 | 262.5 | 136.91 | 138.18 | 255.68 | 81.72 | 342.11 | 179.05
2016-04-20 | 543.23 | 542.74 | 369.66 | 835.37 | 253.02 | 135.07 | 136.52 | 247.71 | 96.97 | 342.11 | 181.32
2016-04-21 01:00 | 529.6 | 507.35 | 350.17 | 814.11 | 240.18 | 133.61 | 149.99 | 262.88 | 34.24 | 342.11 | 185.78
2016-04-21 02:00 | 529.6 | 468.66 | 343.1 | 810.07 | 235.11 | 137.11 | 154.75 | 252.44 | 56.33 | 342.11 | 182.2
2016-04-21 03:00 | 540.88 | 475.1 | 350.73 | 825.94 | 240.22 | 140.23 | 154.83 | 251.09 | 75.67 | 342.11 | 179.55
2016-04-21 04:00 | 552.06 | 536.03 | 375.72 | 993.91 | 249.75 | 145.3 | 129.19 | 271.68 | 95.65 | 333.9 | 183.16
2016-04-21 05:00 | 608.83 | 499.38 | 419.49 | 939.91 | 281.01 | 207.13 | 139.72 | 328.34 | 128.54 | 487.27 | 205.22
2016-04-21 06:00 | 698.57 | 482.39 | 458.9 | 858.78 | 311.66 | 254.83 | 159.22 | 326.72 | 145.35 | 471.98 | 208.31
2016-04-21 07:00 | 774.82 | 490.59 | 530.22 | 1003.91 | 342.68 | 260.05 | 168.81 | 358.4 | 123.49 | 473.02 | 234.56
2016-04-21 08:00 | 741.39 | 478.07 | 534.7 | 935.8 | 356.11 | 248.77 | 163.87 | 379.8 | 59.41 | 478.77 | 206.71
2016-04-21 09:00 | 759.02 | 502.01 | 505.56 | 972 | 363.79 | 228.27 | 164.6 | 371.29 | 19.85 | 478.77 | 225.93
2016-04-21 10:00 | 759.81 | 532.68 | 492.57 | 1051.1 | 363.79 | 201.47 | 169.62 | 353.17 | 36.67 | 485.93 | 157.57
2016-04-21 11:00 | 760.73 | 517.3 | 501.9 | 1008 | 363.79 | 207.57 | 168.07 | 367.91 | 135.21 | 493.9 | 136.15
2016-04-21 12:00 | 760.73 | 555.86 | 470.82 | 1101.11 | 363.79 | 188.52 | 172.14 | 358.74 | 59.51 | 493.9 | 117.85
2016-04-21 13:00 | 743.52 | 609.29 | 477.66 | 1032.5 | 363.79 | 188.33 | 167.91 | 367.22 | 101.62 | 493.9 | 109.87
2016-04-21 14:00 | 743.52 | 640.57 | 477.66 | 954.96 | 358.39 | 191.43 | 167.42 | 339.22 | 118.35 | 481.01 | 119.72
2016-04-21 15:00 | 724.83 | 702.91 | 477.66 | 873.2 | 358.39 | 207.16 | 160.8 | 339.47 | 85.33 | 481.01 | 125.6
2016-04-21 16:00 | 671.91 | 719.74 | 431.81 | 816.69 | 254.08 | 231.06 | 157.16 | 343.02 | 54.72 | 470.53 | 132.22
2016-04-21 17:00 | 689.31 | 703.9 | 414.93 | 780.56 | 258.57 | 245.12 | 153.1 | 340.37 | 48.51 | 470.53 | 139.23
2016-04-21 18:00 | 689.31 | 720.26 | 414.93 | 740.17 | 258.57 | 245.12 | 170.22 | 332.67 | 88.37 | 470.53 | 121.34
2016-04-21 19:00 | 703.47 | 677.88 | 423.19 | 844.37 | 286.6 | 253.96 | 178.71 | 335.17 | 39.01 | 470.53 | 111.72
2016-04-21 20:00 | 689.37 | 628.27 | 399.63 | 841.94 | 274.16 | 251.37 | 172.11 | 357.65 | 39.88 | 489.42 | 124.99
2016-04-21 21:00 | 664.91 | 620.93 | 375.31 | 872.01 | 259.01 | 213.69 | 159.47 | 313.29 | 48.04 | 489.42 | 168.95
2016-04-21 22:00 | 621.73 | 595.62 | 347.97 | 911.48 | 240.55 | 178.79 | 143.81 | 320.6 | 65.77 | 392.45 | 206.82
2016-04-21 23:00 | 584.53 | 541.84 | 313.35 | 848.33 | 224.11 | 137.79 | 136.75 | 314.99 | 77.89 | 392.45 | 219.99
2016-04-21 | 570.88 | 522.19 | 297.94 | 807.64 | 216.27 | 126.62 | 131.21 | 304.44 | 111.82 | 346.25 | 231.3
2016-04-22 01:00 | 570.88 | 480.35 | 288.9 | 840.43 | 206.97 | 136.07 | 143.15 | 302.32 | 95.62 | 346.25 | 232.25
2016-04-22 02:00 | 570.88 | 440.16 | 278.74 | 912.6 | 206.97 | 132.91 | 139.51 | 296.83 | 93.92 | 346.25 | 234.82
2016-04-22 03:00 | 570.88 | 433.65 | 284.69 | 947.4 | 206.97 | 145.68 | 120.23 | 301.56 | 98.57 | 346.25 | 230.06
2016-04-22 04:00 | 582.94 | 466 | 299.45 | 937.5 | 211.92 | 152.56 | 120.13 | 319.31 | 71.84 | 341.9 | 220.5
2016-04-22 05:00 | 625.58 | 515.86 | 330.84 | 1002.86 | 239.09 | 208.55 | 124.51 | 322.26 | 65.12 | 504.5 | 195.2
2016-04-22 06:00 | 626.96 | 517.54 | 363.65 | 904.81 | 274.06 | 264.94 | 137.38 | 332.97 | 19.31 | 488.24 | 234.2
2016-04-22 07:00 | 634.15 | 540.47 | 387.92 | 897.8 | 297.77 | 272.41 | 146.28 | 319.11 | 15.88 | 488.24 | 190.12
2016-04-22 08:00 | 569.5 | 523.66 | 431.16 | 824.74 | 304.58 | 260.97 | 156.09 | 330.09 | 151.78 | 488.24 | 210.19
2016-04-22 09:00 | 560.36 | 547.44 | 434.53 | 924.18 | 304.58 | 200.94 | 196.22 | 306.42 | 166.73 | 346.76 | 154.24
2016-04-22 10:00 | 591.82 | 572.39 | 402.98 | 1129.44 | 311.22 | 221.85 | 173.99 | 296.31 | 39.71 | 423.44 | 151.74
2016-04-22 11:00 | 610.74 | 577.99 | 380.28 | 1077.79 | 311.22 | 206.17 | 155.28 | 325.83 | 16.44 | 489.82 | 147.9
2016-04-22 12:00 | 592.16 | 614.78 | 388.9 | 930.71 | 311.22 | 190.09 | 156.75 | 334.88 | 21.64 | 493.59 | 154.92
2016-04-22 13:00 | 578.82 | 621.02 | 373.98 | 731.93 | 311.22 | 180.95 | 160.86 | 332.67 | 35.78 | 484.63 | 171.15
2016-04-22 14:00 | 583.99 | 604.31 | 388.56 | 782.9 | 311.22 | 164.36 | 163.42 | 309.57 | 203.16 | 496.96 | 161.73
2016-04-22 15:00 | 583.99 | 619.07 | 362.37 | 869.74 | 303.93 | 169.24 | 163.42 | 306.49 | 245.1 | 486.79 | 150.6
2016-04-22 16:00 | 635.01 | 614.84 | 396.75 | 802.21 | 297.81 | 184.08 | 152.01 | 309.69 | 187.33 | 475.21 | 150.82
2016-04-22 17:00 | 635.01 | 659.33 | 400.72 | 699.63 | 288.69 | 192.32 | 131.56 | 281.65 | 29.44 | 475.21 | 157.95
2016-04-22 18:00 | 635.01 | 683.39 | 399.58 | 788.15 | 278.76 | 190.22 | 125.55 | 291.25 | 45.24 | 475.21 | 149.36
2016-04-22 19:00 | 656.83 | 680.8 | 399.58 | 772.65 | 273.08 | 227.83 | 139.84 | 305.72 | 107.01 | 475.21 | 143.6
2016-04-22 20:00 | 656.83 | 651.88 | 395.9 | 785.81 | 266.97 | 245.04 | 134.17 | 259.06 | 54.87 | 475.21 | 149.22
2016-04-22 21:00 | 643.99 | 637.95 | 373.21 | 853.22 | 252.42 | 236.49 | 126.41 | 248.41 | 47.13 | 486.96 | 175.82
2016-04-22 22:00 | 596.68 | 636.63 | 349.16 | 863.58 | 235.74 | 200.53 | 114.42 | 302.91 | 153.85 | 504.42 | 175.73
2016-04-22 23:00 | 564.24 | 579.57 | 321.21 | 701.63 | 221.08 | 172.36 | 108.3 | 317.32 | 207.01 | 504.42 | 162.68
2016-04-22 | 544.67 | 550.92 | 298.81 | 630.63 | 211.94 | 164.02 | 109.76 | 317.03 | 109.74 | 516.26 | 163.67
2016-04-23 01:00 | 544.67 | 553.53 | 279.9 | 682.39 | 202.18 | 149.88 | 112.06 | 318.88 | 184.22 | 516.26 | 170.68
2016-04-23 02:00 | 526.23 | 535.35 | 268.46 | 682.39 | 202.18 | 149.88 | 113.26 | 326.94 | 202.34 | 516.26 | 170.5
2016-04-23 03:00 | 526.23 | 540.11 | 268.46 | 717.63 | 202.18 | 153.31 | 115 | 328.88 | 190.74 | 516.26 | 167.83
2016-04-23 04:00 | 542.17 | 540.11 | 281.59 | 761.23 | 202.18 | 159.9 | 107.27 | 316.03 | 100.97 | 510.89 | 155.09
2016-04-23 05:00 | 553.34 | 561.25 | 297.82 | 825.61 | 206.47 | 164.99 | 104.16 | 339.35 | 23.48 | 496.26 | 137.36
2016-04-23 06:00 | 581.9 | 551.11 | 321.68 | 764.45 | 217.56 | 178.68 | 110.07 | 348.84 | 42.87 | 496.26 | 132.95
2016-04-23 07:00 | 613.86 | 574.1 | 370.17 | 805.84 | 233.02 | 229.21 | 118.39 | 363.21 | 75.95 | 488.38 | 140.71
2016-04-23 08:00 | 583.06 | 542.25 | 421.53 | 928.95 | 249.99 | 219.76 | 114.23 | 383.55 | 21.71 | 488.38 | 152.79
2016-04-23 09:00 | 595.46 | 550.19 | 437.07 | 919.24 | 260.65 | 217.47 | 114.45 | 388.4 | 49.26 | 499.95 | 145.46
2016-04-23 10:00 | 577.07 | 550.19 | 446.27 | 886.1 | 266.16 | 212.45 | 118.5 | 358.94 | 101.35 | 499.95 | 234.52
2016-04-23 11:00 | 563.83 | 563.04 | 436.73 | 716.6 | 266.16 | 212.45 | 116.91 | 366.36 | 115.02 | 489.32 | 235.9
2016-04-23 12:00 | 563.83 | 547.18 | 431.92 | 691.7 | 266.16 | 215.03 | 116.11 | 373.91 | 27.78 | 489.32 | 173.49
2016-04-23 13:00 | 550.04 | 528.03 | 420.79 | 717.31 | 266.16 | 207.89 | 116.84 | 377.24 | 28.63 | 499.66 | 172.21
2016-04-23 14:00 | 550.04 | 528.03 | 420.79 | 748.58 | 260.5 | 202.57 | 116.17 | 375.77 | 20.37 | 499.66 | 171.01
2016-04-23 15:00 | 550.04 | 536.1 | 420.79 | 678.55 | 260.5 | 207.59 | 110.87 | 374.24 | 38.34 | 488.06 | 165.75
2016-04-23 16:00 | 550.04 | 547.04 | 420.79 | 596.98 | 253.96 | 214.52 | 115.21 | 386.52 | 78.68 | 488.06 | 146.78
2016-04-23 17:00 | 534.65 | 531.05 | 420.79 | 559.35 | 248.42 | 220.51 | 113.99 | 398.37 | 133.68 | 488.06 | 129.4
2016-04-23 18:00 | 529.08 | 507.72 | 438.83 | 503.94 | 248.42 | 220.51 | 110.76 | 393.95 | 200.44 | 525.32 | 208.31
2016-04-23 19:00 | 547.3 | 507.72 | 438.83 | 457.15 | 248.42 | 227.33 | 119.57 | 392.15 | 220.22 | 525.32 | 254.61
2016-04-23 20:00 | 547.3 | 507.72 | 426.13 | 490.59 | 248.42 | 227.33 | 121.17 | 383.22 | 283.87 | 525.32 | 227.84
2016-04-23 21:00 | 547.3 | 504.68 | 401.66 | 536.54 | 240.47 | 227.33 | 118.77 | 387.52 | 233.21 | 487.72 | 216.77
2016-04-23 22:00 | 530.02 | 520.67 | 370.36 | 649.93 | 230.08 | 214.63 | 111.75 | 371.49 | 84.14 | 487.72 | 153.88
2016-04-23 23:00 | 510.42 | 520.31 | 343.84 | 719.94 | 219.95 | 168.61 | 106.03 | 376.44 | 186 | 503.17 | 119.7
2016-04-23 | 505.16 | 498.5 | 328.22 | 760.66 | 213.05 | 162.96 | 105.82 | 406.74 | 147.11 | 503.17 | 135.12
2016-04-24 01:00 | 499.9 | 502.36 | 318.35 | 812.65 | 208.25 | 156.07 | 101 | 402.67 | 23.91 | 503.17 | 156.78
2016-04-24 02:00 | 499.9 | 510.59 | 296.38 | 774.21 | 204.49 | 159.27 | 104.08 | 399.26 | 30.37 | 503.17 | 167.84
2016-04-24 03:00 | 499.9 | 510.59 | 288.49 | 793.71 | 204.49 | 159.27 | 106.27 | 408.78 | 42.68 | 503.17 | 163.21
2016-04-24 04:00 | 499.9 | 517.31 | 303.12 | 738.19 | 204.49 | 168.07 | 102.6 | 429.87 | 79.13 | 503.17 | 163.06
2016-04-24 05:00 | 499.9 | 544.56 | 303.12 | 714.75 | 204.49 | 184.03 | 103.51 | 425.86 | 93.51 | 492.93 | 161.75
2016-04-24 06:00 | 499.9 | 533.52 | 327.84 | 641.37 | 213.14 | 184.03 | 100.62 | 411.03 | 33.88 | 480.98 | 143.77
2016-04-24 07:00 | 516.17 | 504.49 | 353.85 | 659.93 | 223.26 | 206.71 | 109.54 | 426.43 | 48.94 | 480.98 | 142.18
2016-04-24 08:00 | 536.14 | 486.32 | 378.28 | 652.84 | 239.31 | 221.96 | 114.42 | 433.45 | 228.35 | 480.98 | 203.12
2016-04-24 09:00 | 548.74 | 486.15 | 408.02 | 625.79 | 253.52 | 221.48 | 113.37 | 433.12 | 254.93 | 491.1 | 203.12
2016-04-24 10:00 | 549.23 | 489.06 | 416.78 | 584.09 | 256.28 | 233.52 | 113.59 | 436.81 | 243.1 | 493.61 | 238.15
2016-04-24 11:00 | 551.73 | 494.42 | 422.12 | 594.83 | 262.56 | 231.65 | 115.49 | 422.24 | 208.1 | 485.22 | 247.06
2016-04-24 12:00 | 551.73 | 509.73 | 412.46 | 661.16 | 262.56 | 221.69 | 114.26 | 409.89 | 214.28 | 495.98 | 223.76
2016-04-24 13:00 | 551.46 | 503.55 | 404.56 | 641.59 | 262.56 | 229.37 | 111.83 | 407.49 | 216.66 | 496.02 | 226.49
2016-04-24 14:00 | 537.82 | 489.49 | 414.58 | 660.36 | 262.56 | 228.97 | 115.25 | 425.85 | 213.86 | 507.1 | 230.48
2016-04-24 15:00 | 525.26 | 509.96 | 414.58 | 679.1 | 262.56 | 237.11 | 116.86 | 411.87 | 228.56 | 507.1 | 243.57
2016-04-24 16:00 | 546.13 | 497.99 | 424.98 | 568.27 | 255.44 | 253.72 | 124.73 | 416.7 | 239.65 | 495.86 | 228.65
2016-04-24 17:00 | 546.13 | 480.11 | 441.06 | 524.88 | 255.44 | 253.72 | 127.25 | 420.49 | 220.94 | 482.65 | 208.08
2016-04-24 18:00 | 546.13 | 495.99 | 441.06 | 492 | 255.44 | 247.36 | 147.84 | 424.01 | 243.22 | 471.99 | 190.41
2016-04-24 19:00 | 569.37 | 562.76 | 445.38 | 596.23 | 255.44 | 245.03 | 153.01 | 396.14 | 213.84 | 471.99 | 82.85
2016-04-24 20:00 | 571.04 | 563.61 | 426.03 | 651.83 | 253.45 | 243.86 | 146.05 | 402.34 | 151.42 | 473.92 | 88.15
2016-04-24 21:00 | 557.59 | 556.98 | 412.01 | 568.24 | 240.4 | 230.51 | 132.41 | 405.75 | 188.6 | 482.39 | 218.72
2016-04-24 22:00 | 544.68 | 570.19 | 376.31 | 709.93 | 228.69 | 211.57 | 122.29 | 417.91 | 162.1 | 493.89 | 209.42
2016-04-24 23:00 | 526.7 | 547.44 | 342.9 | 775.39 | 214.26 | 200.53 | 112.58 | 421.85 | 89.98 | 504.45 | 157.23
2016-04-24 | 514.54 | 542.28 | 327.56 | 849.47 | 207.15 | 183.07 | 109.48 | 413.14 | 136.35 | 504.45 | 161.23
2016-04-25 01:00 | 514.54 | 528.23 | 310.47 | 827.16 | 200.5 | 168.08 | 119.44 | 413.92 | 28.8 | 504.45 | 168.94
2016-04-25 02:00 | 514.54 | 543.75 | 318.03 | 815.09 | 200.5 | 175.94 | 115.33 | 422.29 | 24.15 | 504.45 | 163.88
2016-04-25 03:00 | 519.19 | 535.69 | 331.25 | 862.2 | 205.11 | 177.48 | 113.23 | 413.62 | 103.58 | 510.61 | 161.86
2016-04-25 04:00 | 537.82 | 557.71 | 368.57 | 928.45 | 213.86 | 188.24 | 103.64 | 399.21 | 145.18 | 490.33 | 162.81
2016-04-25 05:00 | 584.94 | 612.85 | 437.98 | 1009.9 | 238.19 | 200.2 | 116.05 | 382.82 | 181.48 | 471.96 | 145.78
2016-04-25 06:00 | 668.51 | 599.84 | 518.48 | 1008.87 | 271.21 | 220.9 | 132.46 | 384.67 | 207.85 | 457.67 | 147.28
2016-04-25 07:00 | 722.32 | 597.98 | 561.68 | 1128.61 | 502.32 | 259.13 | 153.5 | 398.6 | 128.73 | 461.16 | 137.22
2016-04-25 08:00 | 720.01 | 591.64 | 595.22 | 1046.35 | 502.32 | 278.65 | 153.7 | 430.3 | 55.53 | 461.16 | 208.35
2016-04-25 09:00 | 749.27 | 600.26 | 608.26 | 1037.72 | 502.32 | 282.98 | 145.82 | 401.68 | 193.77 | 488.07 | 240.96
2016-04-25 10:00 | 725.19 | 622.24 | 577.96 | 1119.26 | 603.89 | 255.35 | 166.36 | 392.56 | 179.54 | 465.77 | 206.31
2016-04-25 11:00 | 715.23 | 703.42 | 563.53 | 1109.12 | 603.89 | 253.71 | 153.67 | 397.4 | 198.49 | 466.6 | 193.18
2016-04-25 12:00 | 715.23 | 808.94 | 563.53 | 1139.12 | 613.47 | 250.26 | 141.23 | 352.24 | 220.17 | 466.6 | 175.19
2016-04-25 13:00 | 707.38 | 808.94 | 549.68 | 1135.39 | 620.55 | 250.26 | 139.49 | 348.3 | 137.65 | 466.6 | 161.92
2016-04-25 14:00 | 692.02 | 832.59 | 549.68 | 1048.97 | 608.36 | 250.26 | 133.64 | 255.46 | 144.64 | 466.6 | 179.92
2016-04-25 15:00 | 692.02 | 839.93 | 567.48 | 979.37 | 603.01 | 248.83 | 134.73 | 175 | 134.91 | 457.23 | 181.13
2016-04-25 16:00 | 692.02 | 826.92 | 600.64 | 931 | 590.75 | 261.18 | 137.15 | 263.59 | 180.41 | 457.23 | 187.53
2016-04-25 17:00 | 708.82 | 757.78 | 592.26 | 755.44 | 561.29 | 278.7 | 137.4 | 334.51 | 128.56 | 457.07 | 190.15
2016-04-25 18:00 | 656.98 | 681.77 | 570.55 | 703.44 | 530.34 | 278.7 | 145.31 | 364.66 | 92.3 | 457.07 | 155.04
2016-04-25 19:00 | 672.7 | 713.08 | 456.68 | 756.19 | 504.43 | 278.7 | 155.15 | 340.52 | 120.42 | 457.07 | 127.4
2016-04-25 20:00 | 672.7 | 689.26 | 439.19 | 749.04 | 486.34 | 264.31 | 151.14 | 351 | 37.57 | 465.72 | 176.77
2016-04-25 21:00 | 627.94 | 703.55 | 401.61 | 1029.89 | 452.61 | 237.25 | 144.26 | 331.08 | 126.97 | 484.9 | 170.3
2016-04-25 22:00 | 579.77 | 701.44 | 360.84 | 982.86 | 415.26 | 209.17 | 126.07 | 326.47 | 108.08 | 484.9 | 214.28
2016-04-25 23:00 | 563.37 | 674.43 | 342.96 | 905.5 | 398.27 | 199.24 | 118.96 | 298.49 | 73.54 | 491.56 | 222.16
2016-04-25 | 550.75 | 644.56 | 356.13 | 1026.89 | 387.53 | 169.2 | 114.18 | 272.79 | 61.17 | 385.73 | 225.28
2016-04-26 01:00 | 537.02 | 610.58 | 347.42 | 1066.96 | 374.51 | 144.44 | 114.97 | 258.01 | 17.66 | 335.07 | 223.72
2016-04-26 02:00 | 537.02 | 549.78 | 333.62 | 1106.55 | 374.51 | 144.44 | 119.84 | 241.57 | 10.8 | 335.07 | 223.72
2016-04-26 03:00 | 532.01 | 511.36 | 335.56 | 1131.34 | 376.16 | 156.08 | 120.91 | 270.61 | 46.29 | 333.86 | 227.4
2016-04-26 04:00 | 561.6 | 518.05 | 361.3 | 1142.32 | 400.42 | 215.41 | 115.01 | 269.98 | 30.57 | 494.28 | 213.31
2016-04-26 05:00 | 593.23 | 554.41 | 411.95 | 1047.58 | 462.13 | 235.22 | 118.98 | 321.85 | 71.72 | 529.1 | 254.19
2016-04-26 06:00 | 687.24 | 630.97 | 432.86 | 962.69 | 521.57 | 258.29 | 138.92 | 375.5 | 230.63 | 508.78 | 265.6
2016-04-26 07:00 | 738.52 | 679.99 | 469.84 | 875.39 | 567.58 | 276.41 | 154.09 | 357.9 | 279.24 | 520.42 | 237.82
2016-04-26 08:00 | 738.52 | 794.86 | 452.83 | 859.76 | 600.42 | 276.41 | 159.41 | 338.49 | 194.98 | 505.94 | 226.05
2016-04-26 09:00 | 738.52 | 814.07 | 476.63 | 726.7 | 600.42 | 257.62 | 149.97 | 333.3 | 243.5 | 519.48 | 234.02
2016-04-26 10:00 | 738.52 | 822.9 | 476.63 | 780.4 | 591.89 | 257.06 | 156.17 | 335.06 | 202.18 | 527.62 | 244.99
2016-04-26 11:00 | 731.11 | 822.1 | 481.03 | 842.59 | 606.39 | 241.53 | 147.2 | 339.47 | 211.46 | 492.8 | 322.92
2016-04-26 12:00 | 713.38 | 772.43 | 474.84 | 850.18 | 606.39 | 241.53 | 153.04 | 356.17 | 202.8 | 497.12 | 325.42
2016-04-26 13:00 | 742.83 | 768.39 | 460.29 | 884.57 | 606.39 | 230 | 159.5 | 323.04 | 186.62 | 497.12 | 183.47
2016-04-26 14:00 | 742.83 | 732.98 | 460.29 | 896.31 | 606.39 | 230 | 162.54 | 349.74 | 171.27 | 481.6 | 186.28
2016-04-26 15:00 | 707.25 | 736.84 | 424.36 | 932.32 | 606.39 | 223.56 | 158.61 | 368.05 | 163.53 | 481.6 | 182.48
2016-04-26 16:00 | 666.33 | 768.94 | 433.24 | 904.88 | 600.57 | 213.96 | 154.09 | 359.05 | 219.26 | 465.47 | 161.7
2016-04-26 17:00 | 675.64 | 723.03 | 418.94 | 804 | 569.6 | 249.9 | 152.75 | 331.39 | 260.51 | 473.75 | 142.2
2016-04-26 18:00 | 675.64 | 737.64 | 405.12 | 664.54 | 531.72 | 258.61 | 164.71 | 353.74 | 232.98 | 517.41 | 132.83
2016-04-26 19:00 | 639.58 | 732.48 | 475.45 | 615.67 | 506.88 | 275.23 | 174.38 | 352.23 | 232.97 | 463.5 | 167.11
2016-04-26 20:00 | 630.46 | 732.09 | 487.33 | 690.38 | 487.6 | 269.65 | 172.29 | 332.73 | 124.65 | 463.5 | 192.12
2016-04-26 21:00 | 655.18 | 762.96 | 463.59 | 802.62 | 460.18 | 258.3 | 145.27 | 324.24 | 58.58 | 471.89 | 185.81
2016-04-26 22:00 | 640.45 | 760.16 | 424.22 | 881.31 | 422.85 | 223.7 | 141.06 | 337.72 | 30.78 | 495.34 | 195.06
2016-04-26 23:00 | 601.96 | 792.02 | 386.61 | 928.06 | 404.69 | 178.66 | 129.44 | 309.04 | 25.1 | 495.34 | 205.71
2016-04-26 | 578.59 | 783.73 | 367.41 | 972.98 | 394.15 | 178.31 | 120.5 | 298.82 | 92.86 | 393.19 | 215.25
2016-04-27 01:00 | 569.49 | 759.28 | 351.2 | 979.54 | 378.91 | 150.7 | 124.06 | 305.27 | 119.1 | 329.36 | 217.65
2016-04-27 02:00 | 571.91 | 752.99 | 349.16 | 948.59 | 378.91 | 152.43 | 112.14 | 304.26 | 122.24 | 322.54 | 223.67
2016-04-27 03:00 | 578.64 | 778.42 | 349.16 | 992.49 | 381.97 | 154.48 | 106.37 | 303.4 | 111.27 | 322.54 | 222.49
2016-04-27 04:00 | 578.64 | 787.43 | 372.19 | 974.03 | 400.29 | 178.98 | 121.32 | 298.94 | 88.29 | 483.62 | 240.17
2016-04-27 05:00 | 639.5 | 834.14 | 381.77 | 765.09 | 453.79 | 215.12 | 123.88 | 321.35 | 79.79 | 459.09 | 221.52
2016-04-27 06:00 | 710.94 | 871.99 | 382.05 | 746.31 | 513.98 | 247.19 | 146.55 | 337.72 | 32.15 | 459.09 | 234.37
2016-04-27 07:00 | 747.52 | 826.61 | 403.11 | 816.4 | 571.37 | 237.06 | 146.27 | 339.65 | 139.61 | 463.36 | 257.67
2016-04-27 08:00 | 747.52 | 788.09 | 397.37 | 927.91 | 597.78 | 233.49 | 141.68 | 348.22 | 152.54 | 463.36 | 177.11
2016-04-27 09:00 | 762.65 | 788.09 | 397.37 | 1011.64 | 614.77 | 209.19 | 144.35 | 344.35 | 217.23 | 477.66 | 173.69
2016-04-27 10:00 | 762.65 | 753.6 | 397.37 | 1055.87 | 614.77 | 213.61 | 149.39 | 370.84 | 218.79 | 466.46 | 176.82
2016-04-27 11:00 | 746.21 | 780.8 | 395.24 | 1158.07 | 614.77 | 202.73 | 153.54 | 365.84 | 150.42 | 464.86 | 178.71
2016-04-27 12:00 | 724.55 | 823.51 | 382.01 | 1036.77 | 628.01 | 189.63 | 152.57 | 348.2 | 153.32 | 466.57 | 200.29
2016-04-27 13:00 | 724.55 | 787.42 | 372.92 | 1022.27 | 634.56 | 191.65 | 151.62 | 346.03 | 139.9 | 484.04 | 188.43
2016-04-27 14:00 | 724.55 | 823.53 | 380.17 | 1016.84 | 634.56 | 187.17 | 139.9 | 344.58 | 227.72 | 476.6 | 194.51
2016-04-27 15:00 | 741.24 | 816.65 | 380.17 | 993.65 | 615.04 | 201.34 | 131.4 | 349.7 | 205.2 | 476.6 | 194.69
2016-04-27 16:00 | 691.3 | 818.86 | 420.38 | 858.6 | 597.52 | 227.84 | 127.36 | 353.83 | 232.3 | 471.01 | 167.69
2016-04-27 17:00 | 672.84 | 826.94 | 481.61 | 821.63 | 569.61 | 225.42 | 122.54 | 360.3 | 229.44 | 516.88 | 151.72
2016-04-27 18:00 | 683.79 | 763.91 | 491.47 | 603.07 | 537.06 | 247.95 | 137.52 | 362.69 | 235.42 | 516.88 | 158.37
2016-04-27 19:00 | 698.96 | 787.89 | 502.2 | 700.79 | 528.18 | 249.89 | 157.83 | 369.96 | 274.82 | 506.38 | 145.3
2016-04-27 20:00 | 715.72 | 762.9 | 502.2 | 708.32 | 499.42 | 263.26 | 154.59 | 376.82 | 197.05 | 506.38 | 129.04
2016-04-27 21:00 | 666.53 | 807.6 | 445.37 | 877.08 | 448.14 | 231.27 | 148.78 | 347.66 | 50.74 | 506.38 | 197.11
2016-04-27 22:00 | 626.26 | 829.5 | 402.93 | 839.14 | 425.88 | 208.33 | 135.93 | 351.69 | 35.74 | 475.85 | 193.27
2016-04-27 23:00 | 594.63 | 857.06 | 381.71 | 799.01 | 407.26 | 179.19 | 123.65 | 323.68 | 136.04 | 486.95 | 217.31
2016-04-27 | 581.19 | 796.49 | 371.15 | 773 | 396.13 | 146.07 | 119.41 | 311.07 | 108.75 | 376.96 | 222.12
2016-04-28 01:00 | 561.84 | 734.65 | 356.94 | 840.12 | 380.23 | 138.6 | 117.42 | 302.99 | 190.54 | 376.96 | 215.72
2016-04-28 02:00 | 561.84 | 734.65 | 348.12 | 792.9 | 380.23 | 138.6 | 122.46 | 317.09 | 200.22 | 376.96 | 225.96
2016-04-28 03:00 | 561.84 | 749.93 | 355.55 | 813.55 | 380.23 | 137.89 | 116.97 | 322.51 | 166.97 | 376.96 | 218.66
2016-04-28 04:00 | 588.83 | 795.57 | 371.68 | 842.91 | 398.4 | 132.32 | 112.51 | 323.82 | 147.57 | 464.02 | 205.64
2016-04-28 05:00 | 682.5 | 910.74 | 394.33 | 847.56 | 445.39 | 189.95 | 115.03 | 339.99 | 75.82 | 467.71 | 220.73
2016-04-28 06:00 | 738.68 | 902.29 | 391.67 | 827.27 | 521.44 | 248.42 | 138.03 | 366.52 | 127.48 | 467.71 | 214.82
2016-04-28 07:00 | 738.68 | 864 | 413.04 | 884.05 | 581.41 | 238.23 | 147.6 | 381.45 | 122.82 | 467.71 | 223.44
2016-04-28 08:00 | 826.61 | 816.01 | 472.33 | 885.67 | 595.54 | 241.94 | 151.17 | 401.5 | 80.25 | 467.71 | 172.8
2016-04-28 09:00 | 860.01 | 797.85 | 478.78 | 1008.21 | 595.54 | 233.07 | 164.49 | 399.81 | 35.86 | 472.37 | 189.06
2016-04-28 10:00 | 860.01 | 855.4 | 488.5 | 991.3 | 619.68 | 220.72 | 159.27 | 398.3 | 39.96 | 472.37 | 189.71
2016-04-28 11:00 | 848.8 | 845.28 | 478.65 | 1025.19 | 619.68 | 224.29 | 160.87 | 407.69 | 86.35 | 472.37 | 200.26
2016-04-28 12:00 | 767.63 | 860.34 | 439.35 | 1025.19 | 619.68 | 188.15 | 157.87 | 376.96 | 174.73 | 482.11 | 196.56
2016-04-28 13:00 | 748.4 | 860.34 | 410.83 | 981.32 | 619.68 | 200.46 | 155.55 | 363.37 | 164.49 | 482.11 | 192.67
2016-04-28 14:00 | 748.4 | 847.54 | 402.54 | 871.21 | 603.06 | 194.43 | 158.31 | 363.19 | 155.95 | 482.11 | 195.09
2016-04-28 15:00 | 748.4 | 870.22 | 412.72 | 765.11 | 414.3 | 204.65 | 155.34 | 339.23 | 205.28 | 470.6 | 207.36
2016-04-28 16:00 | 663.76 | 870.22 | 484.29 | 799.08 | 302.97 | 235.92 | 155.34 | 331.57 | 190.08 | 470.6 | 171.88
2016-04-28 17:00 | 663.76 | 845.58 | 484.29 | 787.4 | 296.55 | 235.42 | 155.23 | 345.6 | 144.1 | 470.6 | 160.15
2016-04-28 18:00 | 663.76 | 871.69 | 478.55 | 799.79 | 289.64 | 245.03 | 165.69 | 353.82 | 109.33 | 470.6 | 154.59
2016-04-28 19:00 | 692.47 | 852.72 | 478.55 | 642.97 | 280.82 | 264.41 | 182.79 | 373.05 | 34.05 | 458.18 | 168.54
2016-04-28 20:00 | 682.41 | 826.53 | 468.4 | 769.07 | 274.01 | 261.83 | 171.56 | 408.11 | 27.46 | 468.22 | 197.63
2016-04-28 21:00 | 657.2 | 822.98 | 441.26 | 833.39 | 262.48 | 239.26 | 155.39 | 393.51 | 42.29 | 478.61 | 166.75
2016-04-28 22:00 | 615.68 | 838.03 | 404.51 | 708.29 | 246.03 | 205.37 | 149.35 | 364.99 | 54.74 | 488.62 | 198.02
2016-04-28 23:00 | 574.69 | 782.18 | 371.63 | 549.4 | 227.53 | 189.77 | 134.12 | 331.95 | 37.58 | 509.08 | 212.58
2016-04-28 | 557.32 | 755.35 | 349.31 | 534.21 | 219.2 | 179.49 | 123.44 | 316.29 | 43.48 | 395.77 | 164.19
2016-04-29 01:00 | 545.49 | 736.58 | 345 | 525.77 | 211.26 | 132.25 | 117.75 | 312.32 | 63.63 | 351.03 | 143.68
2016-04-29 02:00 | 545.49 | 702.28 | 341.16 | 480.6 | 206.59 | 134.57 | 130.59 | 294.28 | 59.76 | 351.03 | 144.61
2016-04-29 03:00 | 560.53 | 683.09 | 341.16 | 537.86 | 211.26 | 135.26 | 132.07 | 307 | 60.95 | 351.03 | 137.18
2016-04-29 04:00 | 572.65 | 695.92 | 351.77 | 660.81 | 220.84 | 129.28 | 119.58 | 318.31 | 36.43 | 458.39 | 150.63
2016-04-29 05:00 | 620.42 | 731.97 | 367.95 | 668.64 | 243.59 | 165.46 | 125.2 | 335.83 | 61.01 | 493.44 | 266.33
2016-04-29 06:00 | 690.25 | 817.91 | 369.35 | 687.88 | 275.7 | 209.27 | 143.84 | 343.93 | 59.94 | 481.38 | 287.36
2016-04-29 07:00 | 744.85 | 819.96 | 378.2 | 630.44 | 296.65 | 223.61 | 152.38 | 337.72 | 96.67 | 481.38 | 133.97
2016-04-29 08:00 | 772.67 | 763.96 | 391.04 | 734.14 | 306.17 | 211.19 | 158.46 | 375.49 | 62.22 | 491.43 | 127.27
2016-04-29 09:00 | 789.6 | 781.11 | 398.97 | 761.89 | 314.9 | 213.57 | 160.19 | 388.64 | 42.74 | 491.43 | 114.04
2016-04-29 10:00 | 770.97 | 822.64 | 409.52 | 848.43 | 314.9 | 199.69 | 162.35 | 381.41 | 50.7 | 491.43 | 128.39
2016-04-29 11:00 | 669.12 | 822.64 | 361.41 | 900.96 | 322.4 | 191.61 | 158.71 | 360.52 | 46.59 | 491.43 | 147.71
2016-04-29 12:00 | 669.12 | 870.26 | 361.41 | 870.6 | 322.4 | 182.15 | 154.1 | 353.81 | 67.94 | 502.15 | 151.37
2016-04-29 13:00 | 567.88 | 882.14 | 362.71 | 826.92 | 322.4 | 187.68 | 151.02 | 345.11 | 22.53 | 500.65 | 151.11
2016-04-29 14:00 | 551.3 | 882.14 | 362.71 | 781.14 | 315.29 | 179.49 | 153.54 | 362.82 | 23.18 | 500.65 | 151.11
2016-04-29 15:00 | 550.82 | 841.13 | 366.41 | 674.12 | 308.9 | 191.85 | 157.08 | 371.62 | 20.68 | 481.54 | 151.17
2016-04-29 16:00 | 519.4 | 828.76 | 381.19 | 758.39 | 306.63 | 214.01 | 155.64 | 396.48 | 47.92 | 482.35 | 134.54
2016-04-29 17:00 | 519.4 | 814.47 | 381.19 | 671.98 | 292.49 | 226.91 | 154.12 | 397.99 | 63.99 | 487.98 | 102.43
2016-04-29 18:00 | 491.17 | 814.47 | 381.19 | 744.62 | 281.1 | 226.91 | 157.18 | 388.8 | 37.53 | 480.65 | 85.91
2016-04-29 19:00 | 526.22 | 802.92 | 407.89 | 438.57 | 281.1 | 250.19 | 161.65 | 378.34 | 28.38 | 476.47 | 129.93
2016-04-29 20:00 | 526.22 | 760.69 | 418.83 | 371.45 | 268.11 | 252.72 | 152.75 | 399.71 | 44.3 | 486.42 | 274.48
2016-04-29 21:00 | 509.74 | 747.64 | 401.75 | 501.33 | 260.05 | 241.81 | 135.64 | 376.21 | 116.15 | 486.68 | 306.14
2016-04-29 22:00 | 472.65 | 821.95 | 361.65 | 564.98 | 243.04 | 208.51 | 111.55 | 397.6 | 39.6 | 486.68 | 233.07
2016-04-29 23:00 | 472.65 | 868.03 | 327.86 | 567.89 | 230.95 | 208.51 | 99.63 | 400.44 | 70.87 | 329.42 | 136.7
2016-04-29 | 449.89 | 854.65 | 297.68 | 617.85 | 222.99 | 162.94 | 102.65 | 387.01 | 139.2 | 333.03 | 114.65
2016-04-30 01:00 | 430.66 | 812.67 | 279.66 | 635.37 | 213.66 | 133.82 | 102.9 | 326.22 | 122.63 | 329.87 | 115.46
2016-04-30 02:00 | 439.66 | 767.16 | 270.41 | 655.81 | 209.12 | 131.92 | 103.33 | 388.59 | 125.81 | 329.87 | 113.26
2016-04-30 03:00 | 439.66 | 730.14 | 289.62 | 628.08 | 209.12 | 133.21 | 105.8 | 409.38 | 167.39 | 329.87 | 179.43
2016-04-30 04:00 | 439.66 | 749.25 | 290.58 | 632.89 | 209.12 | 136.23 | 109.37 | 392.68 | 167.87 | 322.77 | 239
2016-04-30 05:00 | 464.66 | 743.12 | 266.96 | 681.05 | 215.52 | 172.61 | 105.37 | 395.8 | 157.41 | 487.38 | 108.65
2016-04-30 06:00 | 487.84 | 805.33 | 257.38 | 663.49 | 227.19 | 185.65 | 109.89 | 398.47 | 61.69 | 476.18 | 86.83
2016-04-30 07:00 | 498.45 | 786.56 | 293.27 | 724.74 | 241.13 | 185.65 | 115.22 | 413.72 | 87.09 | 476.18 | 83.59
2016-04-30 08:00 | 508.52 | 767.11 | 316.03 | 739.13 | 253.59 | 190.53 | 119.71 | 405.79 | 85.86 | 465.94 | 77.6
2016-04-30 09:00 | 518.83 | 767.11 | 330.61 | 829.61 | 261.43 | 190.53 | 126.27 | 408.12 | 120.53 | 465.94 | 72.66
2016-04-30 10:00 | 518.83 | 721.17 | 330.61 | 874.53 | 267.44 | 190.53 | 121.75 | 408.12 | 98.99 | 476.94 | 73.1
2016-04-30 11:00 | 518.83 | 721.85 | 330.61 | 875.22 | 267.44 | 184.2 | 119.25 | 388.01 | 81.5 | 484.3 | 99.23
2016-04-30 12:00 | 518.83 | 703.73 | 330.61 | 891.81 | 267.44 | 173.55 | 120.8 | 406.74 | 89.87 | 489.68 | 99.6
2016-04-30 13:00 | 507.13 | 703.73 | 326.56 | 891.61 | 267.44 | 173.55 | 119.01 | 410.99 | 139.65 | 489.68 | 103.97
2016-04-30 14:00 | 496.37 | 689.48 | 326.56 | 892.97 | 261.38 | 173.55 | 118.78 | 426.71 | 99.56 | 489.68 | 103.46
2016-04-30 15:00 | 496.37 | 718.05 | 318.77 | 843.4 | 261.38 | 189.58 | 123.75 | 427.49 | 150.41 | 502 | 114.77
2016-04-30 16:00 | 496.37 | 782.44 | 318.77 | 797.46 | 254.9 | 200.42 | 123.04 | 414.98 | 124.17 | 502 | 100.18
2016-04-30 17:00 | 486.22 | 835.38 | 327.63 | 744.07 | 254.9 | 208.21 | 125.9 | 402.08 | 135.96 | 478.16 | 71.21
2016-04-30 18:00 | 486.22 | 850.11 | 327.63 | 685.01 | 254.9 | 213.39 | 127.2 | 426.75 | 156.51 | 478.16 | 56.09
2016-04-30 19:00 | 497.43 | 913.14 | 344.36 | 636.83 | 254.9 | 203.41 | 124.9 | 424.02 | 136.2 | 478.16 | 71.18
2016-04-30 20:00 | 497.43 | 897.74 | 343.55 | 625.99 | 254.9 | 214.79 | 124.66 | 399.36 | 180.48 | 478.16 | 103.33
2016-04-30 21:00 | 479.29 | 894.14 | 315.54 | 725.05 | 244.37 | 197.12 | 121.78 | 382.24 | 218.54 | 316.4 | 113.3
2016-04-30 22:00 | 479.29 | 861.09 | 283.1 | 704.46 | 232.5 | 141.6 | 107.42 | 356.96 | 212.52 | 342.28 | 97.51
2016-04-30 23:00 | 455.97 | 753.92 | 262.01 | 745.83 | 220.38 | 128.66 | 104.25 | 331.89 | 236.48 | 335.51 | 111.09
2016-04-30 | 462.4 | 557.89 | 237.58 | 747.12 | 214.65 | 141.18 | 105.87 | 377.45 | 231.06 | 335.51 | 110.75
2016-05-01 01:00 | 462.4 | 481.01 | 237.58 | 809.15 | 206.01 | 142.06 | 104.98 | 377.45 | 209.85 | 335.51 | 107.64
2016-05-01 02:00 | 451.64 | 429.79 | 219.64 | 820.02 | 201.66 | 142.06 | 113.97 | 365.35 | 182.72 | 342.31 | 101.6
2016-05-01 03:00 | 461.46 | 416.1 | 219.64 | 814.77 | 201.66 | 142.06 | 114.48 | 372.11 | 148.54 | 366 | 98.62
2016-05-01 04:00 | 461.46 | 434.15 | 228.13 | 814.77 | 201.66 | 145.37 | 116.59 | 378.09 | 183.94 | 358.47 | 95.76
2016-05-01 05:00 | 461.46 | 416.81 | 225.2 | 764.8 | 207.94 | 140.25 | 106.17 | 393.21 | 194.37 | 420.12 | 87.62
2016-05-01 06:00 | 468.47 | 470.86 | 235.73 | 727.11 | 216.61 | 177.18 | 109.58 | 411.98 | 147.63 | 481.3 | 79.5
2016-05-01 07:00 | 468.47 | 577.22 | 266.45 | 716.36 | 230.06 | 193.15 | 114.16 | 422.45 | 94.62 | 481.3 | 150.52
2016-05-01 08:00 | 488.55 | 675.47 | 301.15 | 686.68 | 243.63 | 191.57 | 121.65 | 444.66 | 44.63 | 481.3 | 184.26
2016-05-01 09:00 | 488.55 | 723.46 | 327.46 | 702.73 | 252.89 | 191.57 | 129.63 | 438.28 | 35.09 | 481.3 | 236.92
2016-05-01 10:00 | 488.55 | 723.46 | 351.1 | 687.64 | 261.84 | 195.55 | 129.88 | 438.28 | 19.12 | 484.39 | 271.77
2016-05-01 11:00 | 488.55 | 698.55 | 359.65 | 670.78 | 261.84 | 195.55 | 127.92 | 458.3 | 24.35 | 475.57 | 291.62
2016-05-01 12:00 | 505.54 | 714.16 | 342.11 | 654.71 | 261.84 | 182.35 | 130.41 | 449 | 20.19 | 475.57 | 284.84
2016-05-01 13:00 | 505.54 | 730.23 | 342.11 | 658.33 | 261.84 | 182.35 | 128.83 | 449 | 32.89 | 495.92 | 242.04
2016-05-01 14:00 | 494.2 | 730.23 | 342.11 | 747.85 | 261.84 | 177.24 | 132.46 | 441.44 | 71.8 | 485.73 | 230.02
2016-05-01 15:00 | 494.2 | 702.23 | 364.23 | 724.07 | 261.84 | 208.79 | 137.78 | 443.56 | 97.81 | 468.83 | 268.23
2016-05-01 16:00 | 505.84 | 719.44 | 366.99 | 629.1 | 261.84 | 230.27 | 141.84 | 423.65 | 78.91 | 468.83 | 268.23
2016-05-01 17:00 | 494.89 | 706.86 | 361.42 | 728.04 | 265.63 | 239.7 | 148.51 | 430.87 | 35.91 | 460.71 | 246.11
2016-05-01 18:00 | 511.12 | 689.94 | 361.42 | 575.07 | 265.63 | 249.54 | 136.16 | 436.09 | 80.36 | 460.71 | 210.37
2016-05-01 19:00 | 527.06 | 689.94 | 358.97 | 567.03 | 265.63 | 248.57 | 226.61 | 442.24 | 42.42 | 478.46 | 145.19
2016-05-01 20:00 | 539.72 | 606.08 | 335.26 | 611.9 | 260.07 | 261.84 | 190.78 | 424.44 | 35.06 | 488.44 | 80.94
2016-05-01 21:00 | 528.02 | 509.4 | 295.95 | 628.19 | 250.74 | 250.79 | 130.59 | 432.13 | 29.81 | 499.89 | 52.04
2016-05-01 22:00 | 514.45 | 511.4 | 270.92 | 622.62 | 235.07 | 244.07 | 134.09 | 434.27 | 37.68 | 499.89 | 80.09
2016-05-01 23:00 | 495.34 | 530.72 | 245.92 | 607.11 | 220.4 | 233.85 | 116.03 | 403.05 | 48.97 | 344.81 | 94.81
2016-05-01 | 484.35 | 529.25 | 236.95 | 599.06 | 213.09 | 188.65 | 111.56 | 373.01 | 37.08 | 344.81 | 96.85
2016-05-02 01:00 | 484.35 | 529.25 | 228.13 | 639.58 | 203.73 | 171.8 | 118.19 | 376.69 | 41.06 | 344.81 | 103.33
2016-05-02 02:00 | 473.7 | 522.64 | 223.1 | 613.91 | 203.73 | 162.74 | 117.98 | 348.2 | 45.66 | 370.6 | 106.47
2016-05-02 03:00 | 473.7 | 535.86 | 230.01 | 594.94 | 208.19 | 168.29 | 121.43 | 353.33 | 18.28 | 370.6 | 118.78
2016-05-02 04:00 | 495.78 | 537.23 | 263.8 | 592.87 | 217.07 | 182.54 | 112.66 | 374.65 | 15.76 | 531.79 | 176.62
2016-05-02 05:00 | 535.38 | 500.37 | 304.05 | 492.24 | 242.59 | 221.44 | 123.26 | 353.04 | 26.86 | 533.17 | 232.77
2016-05-02 06:00 | 594.11 | 469.83 | 229.37 | 699.17 | 281.18 | 237.38 | 136.16 | 364.72 | 59.14 | 466.95 | 252.4
2016-05-02 07:00 | 604.79 | 445.26 | 209.52 | 750.41 | 302.33 | 237.38 | 156.73 | 416.89 | 76.75 | 466.95 | 321.2
2016-05-02 08:00 | 514.96 | 457.81 | 202.77 | 745.09 | 302.33 | 253.07 | 161.67 | 414.81 | 71.39 | 477.94 | 305.22
2016-05-02 09:00 | 522.53 | 458.34 | 187.02 | 737.98 | 317.18 | 242.76 | 164.12 | 410.69 | 148.43 | 477.94 | 208.9
2016-05-02 10:00 | 522.53 | 467.13 | 210.1 | 733.31 | 317.18 | 249.26 | 160.19 | 394.99 | 71.97 | 324.88 | 339.99
2016-05-02 11:00 | 498.1 | 480.95 | 216.34 | 828.25 | 323.89 | 237.82 | 157.19 | 395.63 | 191.68 | 313.62 | 351.2
2016-05-02 12:00 | 498.1 | 479.3 | 216.18 | 828.93 | 323.89 | 237.82 | 155.35 | 414.37 | 61.72 | 326.74 | 358.94
2016-05-02 13:00 | 508.94 | 489.17 | 220.44 | 852.32 | 323.89 | 237.82 | 156.42 | 410.2 | 32.72 | 325.82 | 280.92
2016-05-02 14:00 | 508.94 | 480.48 | 218.96 | 784.39 | 317.33 | 239.08 | 149.01 | 383.64 | 18.7 | 498.6 | 361.8
2016-05-02 15:00 | 499.64 | 493.31 | 218.31 | 800.06 | 317.33 | 221.74 | 154.2 | 382.01 | 115.53 | 489.56 | 313
2016-05-02 16:00 | 505.74 | 479.36 | 189.73 | 639.86 | 317.33 | 247.58 | 151.67 | 374.64 | 89.44 | 524.73 | 200.29
2016-05-02 17:00 | 505.74 | 450.25 | 174.58 | 651.26 | 306.74 | 246.22 | 148.77 | 364.69 | 74.02 | 524.73 | 100.25
2016-05-02 18:00 | 505.74 | 455.52 | 164.72 | 666.25 | 292.17 | 246.22 | 161.53 | 356.46 | 26.95 | 524.73 | 83.7
2016-05-02 19:00 | 524.75 | 465.74 | 173.86 | 682.68 | 292.17 | 264.38 | 162.61 | 360.69 | 47.14 | 524.73 | 169.27
2016-05-02 20:00 | 519.33 | 419.91 | 184.97 | 757.21 | 279.69 | 264.38 | 171.34 | 402.09 | 34.33 | 536.3 | 306.28
2016-05-02 21:00 | 490.41 | 407.47 | 168.59 | 855.64 | 263.87 | 256.66 | 144.11 | 402.46 | 137.75 | 548.45 | 235.34
2016-05-02 22:00 | 455.31 | 443.12 | 155.39 | 967.66 | 245 | 229.34 | 130.1 | 366.18 | 137.61 | 512.8 | 252.91
2016-05-02 23:00 | 424.07 | 446.12 | 151.68 | 965.22 | 229.55 | 202.91 | 125.21 | 342.56 | 154.2 | 348.95 | 269.77
2016-05-02 | 420.68 | 437.07 | 143.69 | 1137.72 | 216.54 | 152.14 | 125.93 | 342.56 | 250.79 | 348.95 | 183.32
2016-05-03 01:00 | 415.29 | 459.95 | 125.61 | 1193.95 | 209.66 | 139.59 | 121.18 | 329.75 | 198.8 | 348.95 | 141.47
2016-05-03 02:00 | 415.29 | 465.63 | 119.36 | 1193.95 | 209.66 | 142.08 | 119.87 | 318.98 | 42.77 | 348.95 | 156.68
2016-05-03 03:00 | 415.29 | 470.99 | 120.39 | 1193.95 | 209.66 | 142.08 | 114.03 | 318.98 | 18.3 | 348.95 | 157.91
2016-05-03 04:00 | 425.15 | 468.92 | 130.57 | 1185.23 | 221.34 | 192.24 | 110.65 | 278.81 | 40.22 | 341.72 | 165.52
2016-05-03 05:00 | 445.34 | 479.4 | 161.23 | 939.08 | 244.87 | 217.17 | 117.9 | 260.81 | 175.2 | 414.9 | 255.22
2016-05-03 06:00 | 473.12 | 522.48 | 182.21 | 874.31 | 277.55 | 188.41 | 149.19 | 195.65 | 44.7 | 426.8 | 226.22
2016-05-03 07:00 | 498.22 | 544.36 | 178.45 | 891.97 | 286.38 | 156.39 | 157.97 | 179.06 | 82.31 | 426.8 | 104.22
2016-05-03 08:00 | 498.22 | 542.68 | 182.57 | 840.07 | 296.59 | 181.56 | 161.13 | 168.07 | 152.79 | 337.05 | 102.31
2016-05-03 09:00 | 485.94 | 560.69 | 188.57 | 919.39 | 302.65 | 170.03 | 155.41 | 165.03 | 119.17 | 320.13 | 102.85
2016-05-03 10:00 | 485.94 | 582.48 | 178.66 | 1001.66 | 302.65 | 113.55 | 186.45 | 170.24 | 226.38 | 320.13 | 125.07
2016-05-03 11:00 | 496.95 | 597.21 | 186.96 | 1008.32 | 302.65 | 120.16 | 185.96 | 162.32 | 227.05 | 320.25 | 121.14
2016-05-03 12:00 | 492.67 | 573.51 | 200.11 | 960.55 | 309.58 | 107.03 | 183.02 | 159.27 | 142.76 | 320.25 | 304.66
2016-05-03 13:00 | 492.67 | 573.87 | 201.96 | 930.9 | 309.58 | 109.53 | 178.71 | 159.27 | 113.11 | 320.25 | 304.66
2016-05-03 14:00 | 524.23 | 550.58 | 188.98 | 827.28 | 309.58 | 134.82 | 172.1 | 156.05 | 129.49 | 347.87 | 240.75
2016-05-03 15:00 | 524.23 | 559.71 | 190.48 | 870.39 | 309.58 | 177.03 | 178.07 | 170.49 | 154.46 | 336.75 | 202.61
2016-05-03 16:00 | 524.23 | 552.33 | 181.67 | 833.39 | 302.55 | 202.26 | 179.46 | 194.64 | 172.85 | 419.18 | 201.86
2016-05-03 17:00 | 519.11 | 477.05 | 197.89 | 673.76 | 295.56 | 255.51 | 175.25 | 334.69 | 133.71 | 419.18 | 184.14
2016-05-03 18:00 | 519.11 | 477.2 | 196.18 | 695.28 | 289.6 | 238.24 | 198.06 | 376.77 | 150.88 | 487.85 | 210.62
2016-05-03 19:00 | 534.32 | 493.72 | 201.89 | 686.75 | 289.6 | 252.29 | 203.12 | 372.95 | 168.57 | 487.85 | 209.26
2016-05-03 20:00 | 520.87 | 545.68 | 190.44 | 800.3 | 280.33 | 247.09 | 201.34 | 386.94 | 53.32 | 487.85 | 239.28
2016-05-03 21:00 | 497.06 | 593.9 | 174.51 | 815.48 | 264.06 | 252.55 | 167.88 | 345.41 | 91.76 | 335.37 | 152.62
2016-05-03 22:00 | 455.16 | 612.92 | 157.25 | 1114.26 | 247.42 | 187.72 | 143.86 | 315.96 | 65.41 | 343.55 | 150.37
2016-05-03 23:00 | 460.71 | 606.71 | 142.21 | 1129.03 | 226.94 | 137.35 | 125.19 | 277.73 | 85.16 | 362.5 | 172.75
2016-05-03 | 449.95 | 542.66 | 138.15 | 1119.38 | 219.62 | 135.12 | 115.77 | 281.22 | 142.11 | 365 | 176.75
2016-05-04 01:00 | 449.95 | 478.45 | 130.86 | 1107.18 | 209.94 | 137.98 | 109.34 | 270.31 | 144.08 | 365 | 180.86
2016-05-04 02:00 | 434.98 | 448.62 | 129.31 | 1127.33 | 209.94 | 137.01 | 105.59 | 271.16 | 201.64 | 365 | 186.68
2016-05-04 03:00 | 444.08 | 450.71 | 129.31 | 1185.33 | 209.94 | 140.88 | 106.47 | 273.85 | 187.22 | 365 | 183.61
2016-05-04 04:00 | 457.06 | 528.93 | 137.61 | 1131.67 | 221.17 | 141.55 | 107.19 | 288.77 | 72.1 | 353.06 | 167.48
2016-05-04 05:00 | 475.19 | 621.54 | 155.76 | 1011.53 | 243.63 | 150 | 108.98 | 298.28 | 58.57 | 337.54 | 145.82
2016-05-04 06:00 | 514.67 | 625.92 | 181.16 | 763.42 | 278.38 | 173.04 | 126.01 | 327.64 | 78.36 | 329.96 | 151.85
2016-05-04 07:00 | 530.77 | 580.6 | 200.66 | 615.38 | 482.26 | 165.65 | 132.11 | 356.86 | 33.55 | 329.96 | 279.66
2016-05-04 08:00 | 519.07 | 606.9 | 188.87 | 720.18 | 836.43 | 165 | 132.73 | 368.74 | 52.87 | 319.82 | 177.19
2016-05-04 09:00 | 529.7 | 638.79 | 190.99 | 770.84 | 859.89 | 165 | 133.98 | 361.47 | 59.28 | 329.11 | 132.86
2016-05-04 10:00 | 587.54 | 638.79 | 211.43 | 735.87 | 878.26 | 167.02 | 132.45 | 349.71 | 24.44 | 329.11 | 142.32
2016-05-04 11:00 | 612.94 | 698.28 | 221.23 | 858.97 | 466.37 | 149.01 | 140.45 | 356.8 | 27.99 | 329.11 | 146.42
2016-05-04 12:00 | 560.57 | 698.28 | 211.81 | 889.7 | 460.59 | 139.53 | 139.83 | 356.8 | 108.16 | 329.11 | 142.57
2016-05-04 13:00 | 544.99 | 700.36 | 195.23 | 817.52 | 460.59 | 135.44 | 138.6 | 377.45 | 215.06 | 329.11 | 142.4
2016-05-04 14:00 | 544.99 | 712.92 | 218.91 | 791.27 | 470.31 | 130.84 | 138.07 | 371.71 | 243.39 | 329.11 | 137.31
2016-05-04 15:00 | 546.58 | 692.73 | 197.89 | 704.83 | 463.46 | 171.13 | 137.77 | 337.88 | 271.6 | 322.95 | 129.69
2016-05-04 16:00 | 548.05 | 683.12 | 214.7 | 726.9 | 463.66 | 176.26 | 142.28 | 334.73 | 303.53 | 487.07 | 108.36
2016-05-04 17:00 | 535.52 | 614.86 | 193.35 | 834.07 | 435.78 | 165.15 | 150.95 | 364.75 | 227.58 | 483.74 | 78.76
2016-05-04 18:00 | 548.76 | 589.54 | 185.82 | 729.77 | 418.72 | 180.01 | 149.83 | 382.06 | 154.68 | 478.41 | 75.14
2016-05-04 19:00 | 560.59 | 589.54 | 200.33 | 720.5 | 405.58 | 177.55 | 165.03 | 401.46 | 148.96 | 478.41 | 148.99
2016-05-04 20:00 | 560.59 | 594.4 | 200.46 | 707.88 | 384.51 | 235.98 | 158.31 | 408.5 | 57.45 | 438.07 | 201.93
2016-05-04 21:00 | 541.21 | 600.4 | 187.27 | 797.43 | 364.16 | 219.26 | 162.15 | 398.84 | 142.16 | 346.4 | 293.39
2016-05-04 22:00 | 512.44 | 582.46 | 170.06 | 967.11 | 337.1 | 161.44 | 148.68 | 355.19 | 151.84 | 311.95 | 221.51
2016-05-04 23:00 | 469.33 | 570.78 | 142.41 | 1059.66 | 308.6 | 141.46 | 130.88 | 316.99 | 86.26 | 324.42 | 161.65
2016-05-04 | 463.74 | 522.74 | 137.43 | 1128.68 | 299.99 | 121.09 | 118.01 | 304.09 | 102.53 | 324.42 | 166.25
2016-05-05 01:00 | 448.86 | 513.07 | 132.29 | 1125.12 | 285.1 | 124.8 | 116.43 | 280.71 | 120.34 | 191.76 | 165.66
2016-05-05 02:00 | 444.4 | 477.56 | 133.67 | 1114.4 | 279.09 | 123.71 | 119.12 | 264.89 | 109.65 | 193.03 | 162.34
2016-05-05 03:00 | 452.11 | 479.54 | 131.64 | 1147.76 | 279.09 | 80.77 | 122.1 | 264.34 | 106.76 | 188.22 | 160.73
2016-05-05 04:00 | 462 | 521.24 | 134.51 | 1144.55 | 292.4 | 71.21 | 120.41 | 302.9 | 74.39 | 328.75 | 153.42
2016-05-05 05:00 | 476.7 | 582.42 | 158.4 | 1018.02 | 332.07 | 87.14 | 123.77 | 299.83 | 55.88 | 356.19 | 157.08
2016-05-05 06:00 | 498.59 | 559.92 | 187.81 | 776.49 | 371.91 | 134.24 | 140.06 | 323.67 | 69.15 | 346.81 | 180.17
2016-05-05 07:00 | 526.23 | 545.09 | 208.06 | 826.5 | 414.22 | 167.54 | 155.29 | 334.06 | 118.96 | 356.11 | 222.48
2016-05-05 08:00 | 549.88 | 545.09 | 213.25 | 866.15 | 436.28 | 194.44 | 159.4 | 341 | 124.21 | 356.11 | 129.26
2016-05-05 09:00 | 567.88 | 529.6 | 208.75 | 954.07 | 454.27 | 165.12 | 142.22 | 324.57 | 125.32 | 356.11 | 109.24
2016-05-05 10:00 | 555.35 | 523.68 | 208.75 | 1018.48 | 454.27 | 134.45 | 144.94 | 320.05 | 151.49 | 364.25 | 116.49
2016-05-05 11:00 | 547.81 | 454.45 | 208.08 | 975.35 | 458.77 | 127.64 | 146.13 | 304.57 | 171.79 | 360.97 | 117.02
2016-05-05 12:00 | 547.81 | 453.36 | 205.25 | 990.31 | 472.99 | 127.39 | 141.32 | 278.81 | 143.29 | 360.97 | 126.83
2016-05-05 13:00 | 547.81 | 454.42 | 207.01 | 991.02 | 471.26 | 139.52 | 144.74 | 277.8 | 144.06 | 200.93 | 131.08
2016-05-05 14:00 | 553.59 | 440.74 | 201.47 | 1013.93 | 465.79 | 162.12 | 142.01 | 281.44 | 112.93 | 201.89 | 130.7
2016-05-05 15:00 | 531.23 | 444.32 | 207.87 | 971.46 | 474.09 | 175.03 | 145.75 | 297.03 | 152.64 | 369.2 | 114.34
2016-05-05 16:00 | 531.23 | 477.91 | 197.2 | 929.08 | 403 | 168 | 156.64 | 304.1 | 180.65 | 369.2 | 102.07
2016-05-05 17:00 | 531.23 | 472.1 | 193.71 | 843.38 | 299.84 | 159.83 | 151.95 | 317.88 | 113.03 | 526.36 | 78.62
2016-05-05 18:00 | 531.23 | 461.39 | 185.09 | 793.79 | 290.45 | 185.19 | 174.49 | 352.88 | 126.78 | 515.32 | 56.18
2016-05-05 19:00 | 541.33 | 447.61 | 200.07 | 679.97 | 284.62 | 209.12 | 178.21 | 352.24 | 230.64 | 515.32 | 69.81
2016-05-05 20:00 | 541.33 | 414.61 | 208.09 | 689.72 | 282.74 | 234.03 | 159.77 | 383.74 | 255.7 | 515.32 | 180.95
2016-05-05 21:00 | 517.96 | 412.62 | 196.21 | 872.96 | 265.11 | 167.13 | 151.68 | 373.31 | 117.56 | 351.25 | 273.8
2016-05-05 22:00 | 495.04 | 456.14 | 161.58 | 1079.08 | 246.87 | 141.88 | 131.63 | 350.21 | 90.91 | 355.99 | 143.72
2016-05-05 23:00 | 469.73 | 433.13 | 143.79 | 1122.45 | 229.61 | 128.82 | 124.35 | 310.55 | 89.28 | 215.08 | 154.92
2016-05-05 | 465.32 | 429.04 | 135.2 | 1122.55 | 218.76 | 70.14 | 118.17 | 303.65 | 39.49 | 217.65 | 156.51
2016-05-06 01:00 | 456.99 | 432.32 | 127.89 | 1122.43 | 211.02 | 59.11 | 114.63 | 292.38 | 126.05 | 217.65 | 167.04
2016-05-06 02:00 | 456.99 | 435.78 | 126.58 | 1130.99 | 206.31 | 50.18 | 114.84 | 280.62 | 145.96 | 217.65 | 166.91
2016-05-06 03:00 | 456.99 | 435.78 | 126.58 | 1143.92 | 206.31 | 49.73 | 116.67 | 279.69 | 124.92 | 213.01 | 160.86
2016-05-06 04:00 | 467.87 | 448.59 | 133.9 | 1112.63 | 217.12 | 55.96 | 111.82 | 325.8 | 94.54 | 205.22 | 137.57
2016-05-06 05:00 | 484.92 | 424.16 | 159.32 | 955.8 | 243.48 | 118.2 | 115.59 | 302.49 | 152.7 | 185.89 | 144.36
2016-05-06 06:00 | 515.78 | 397.21 | 197.4 | 745.92 | 275.55 | 162.43 | 138.73 | 333.2 | 98.41 | 312.37 | 213.27
2016-05-06 07:00 | 540.02 | 358.6 | 218.66 | 723.85 | 290.84 | 171.18 | 146.79 | 330.64 | 75.13 | 335.18 | 216.48
2016-05-06 08:00 | 525.1 | 367.26 | 237.15 | 896.99 | 297.47 | 141.41 | 146.71 | 362.31 | 95.84 | 335.18 | 300.42
2016-05-06 09:00 | 562.41 | 383.98 | 245.65 | 947.44 | 304.48 | 136.18 | 151.14 | 365.24 | 84.34 | 345.66 | 218.92
2016-05-06 10:00 | 603.95 | 405.74 | 243.81 | 957.58 | 310.66 | 134.11 | 150.18 | 352.09 | 153.15 | 345.66 | 178.34
2016-05-06 11:00 | 591.69 | 414.46 | 240.53 | 957.58 | 310.66 | 127.47 | 146.82 | 368.69 | 172.48 | 353.28 | 161.09
2016-05-06 12:00 | 591.69 | 407.19 | 232.53 | 1026.33 | 310.66 | 112.87 | 148.3 | 371.71 | 133.33 | 353.28 | 160.88
2016-05-06 13:00 | 578.62 | 420.71 | 244.4 | 986.26 | 314.68 | 94.17 | 141.74 | 381.3 | 101.17 | 297.68 | 140.14
2016-05-06 14:00 | 578.62 | 415.35 | 207.27 | 1041.37 | 314.68 | 84 | 145.11 | 374.27 | 139.7 | 297.68 | 114.49
2016-05-06 15:00 | 578.62 | 416.43 | 212.38 | 989.54 | 314.68 | 96.69 | 140.01 | 379.42 | 188.15 | 185.64 | 101.43
2016-05-06 16:00 | 576.26 | 406.56 | 198.65 | 942.54 | 310.98 | 99.59 | 141.58 | 381.05 | 164.04 | 303.4 | 100.9
2016-05-06 17:00 | 576.26 | 375.93 | 202.37 | 814.36 | 295.44 | 144.64 | 138.33 | 389.8 | 124.22 | 338.46 | 150.34
2016-05-06 18:00 | 578.96 | 338.37 | 206.73 | 759.85 | 285.6 | 139.25 | 126.81 | 387.81 | 138.6 | 458.68 | 178.06
2016-05-06 19:00 | 601.49 | 340.02 | 201.45 | 811.4 | 278.76 | 183.24 | 133.65 | 376.68 | 146.82 | 504.64 | 174.87
2016-05-06 20:00 | 592.44 | 336.64 | 201.45 | 873.08 | 272.79 | 169.07 | 135.63 | 376.68 | 34.48 | 445.8 | 230.95
2016-05-06 21:00 | 606.84 | 328.47 | 193.36 | 792.2 | 260.75 | 189.47 | 124.41 | 375.15 | 32.28 | 343.65 | 214.74
2016-05-06 22:00 | 569.82 | 357.62 | 182.54 | 961.77 | 247.77 | 171.66 | 109.84 | 393.3 | 112.48 | 342.78 | 110.4
2016-05-06 23:00 | 527.5 | 366.33 | 175.92 | 974.51 | 231.35 | 72.04 | 102.88 | 385.97 | 45.59 | 196.93 | 112.3
2016-05-06 | 502.21 | 377.54 | 171.62 | 1033.74 | 220.97 | 43.55 | 100.2 | 372.04 | 42.22 | 205.33 | 106.7
2016-05-07 01:00 | 502.21 | 413.42 | 156.99 | 1158.97 | 211.02 | 42.93 | 101.63 | 348.71 | 117.6 | 205.33 | 96.1
2016-05-07 02:00 | 485.79 | 426.34 | 144.98 | 1200.55 | 206.46 | 42.16 | 104.66 | 337.48 | 50.26 | 211.71 | 99.26
2016-05-07 03:00 | 485.79 | 422.36 | 138.44 | 1115.09 | 206.46 | 38.33 | 104.66 | 361.9 | 100.42 | 211.71 | 103.01
2016-05-07 04:00 | 485.79 | 414.44 | 135.49 | 1147.26 | 206.46 | 43.64 | 104.34 | 371.76 | 110.67 | 205.94 | 101.41
2016-05-07 05:00 | 480.55 | 441.62 | 142.09 | 1100.04 | 207.53 | 45.71 | 106.57 | 385.93 | 101.09 | 202.41 | 94.89
2016-05-07 06:00 | 480.55 | 472.75 | 161.68 | 1064.38 | 218.95 | 50.9 | 108.81 | 405.6 | 126.85 | 190.86 | 157.47
2016-05-07 07:00 | 493.67 | 429.96 | 189.28 | 1011.44 | 231.69 | 59.57 | 115.98 | 426.78 | 63.01 | 184.15 | 246.12
2016-05-07 08:00 | 503.66 | 443.81 | 209.48 | 1060.69 | 249.76 | 59.5 | 118.16 | 396.26 | 42.6 | 177.31 | 240.93
2016-05-07 09:00 | 515.04 | 444.82 | 221.32 | 1032.53 | 264.53 | 44.35 | 121.38 | 412.08 | 65.54 | 344.42 | 240.93
2016-05-07 10:00 | 515.42 | 457.96 | 216.08 | 1112.91 | 270.98 | 61.2 | 122.61 | 443.69 | 110.9 | 179.91 | 85.65
2016-05-07 11:00 | 527.98 | 421.74 | 220.04 | 1136.34 | 274 | 69.86 | 129.75 | 439.36 | 120.76 | 179.56 | 114.53
2016-05-07 12:00 | 519.39 | 393.64 | 231.96 | 1161.85 | 274 | 53.1 | 120.6 | 417.53 | 123.64 | 181.01 | 183.22
2016-05-07 13:00 | 548.36 | 367.83 | 220.48 | 1069.66 | 274 | 80.11 | 128.5 | 425.06 | 130.48 | 181.01 | 204.03
2016-05-07 14:00 | 537.02 | 366.5 | 219.94 | 1119.72 | 274 | 80.23 | 130.35 | 406.72 | 113.8 | 175.3 | 223.05
2016-05-07 15:00 | 525.57 | 406 | 225.51 | 1120.24 | 267.38 | 87.01 | 132.9 | 399.89 | 130.82 | 170.94 | 237.08
2016-05-07 16:00 | 525.57 | 478.7 | 215.91 | 995.01 | 261.76 | 96.71 | 128.27 | 377.81 | 130.03 | 166.45 | 108.53
2016-05-07 17:00 | 506.05 | 514.56 | 220.53 | 1097.45 | 256.27 | 82.81 | 124.85 | 323.44 | 70.88 | 167.79 | 36.72
2016-05-07 18:00 | 506.05 | 531 | 220.53 | 1098.55 | 256.27 | 119.41 | 121.54 | 337.44 | 34.95 | 164.96 | 25.19
2016-05-07 19:00 | 506.05 | 546.72 | 220.53 | 1067.37 | 256.27 | 141.88 | 123.98 | 384.84 | 37.97 | 225.51 | 26.39
2016-05-07 20:00 | 518.42 | 502.18 | 205.74 | 1031.79 | 251.09 | 146 | 120.69 | 366.06 | 56.09 | 340.02 | 27.03
2016-05-07 21:00 | 518.42 | 484.51 | 186.1 | 1151.54 | 245.51 | 132.97 | 113.13 | 324.46 | 40.49 | 365.7 | 57.98
2016-05-07 22:00 | 506.14 | 462.36 | 172.18 | 1181.08 | 237.4 | 129.74 | 107.11 | 278.48 | 56.19 | 377.59 | 79.83
2016-05-07 23:00 | 477.3 | 458.47 | 154.01 | 1088.32 | 226.12 | 76.28 | 101.8 | 226.11 | 18.29 | 197.57 | 96.53
2016-05-07 | 467.45 | 449.32 | 149.03 | 1072.5 | 217.76 | 45.16 | 102.69 | 241.53 | 22.36 | 202.7 | 100.85
2016-05-08 01:00 | 467.45 | 434.45 | 142.45 | 1072.5 | 207.56 | 45.63 | 102.61 | 225.14 | 71.22 | 206.81 | 110.06
2016-05-08 02:00 | 467.45 | 438.01 | 142.75 | 1046.39 | 207.56 | 45.63 | 101.33 | 224.76 | 69.14 | 202.33 | 107.7
2016-05-08 03:00 | 476.91 | 418.76 | 137.53 | 1080.93 | 203.38 | 47.15 | 100.08 | 226.74 | 166.95 | 205.05 | 114.66
2016-05-08 04:00 | 476.91 | 425.99 | 137.7 | 1080.93 | 203.38 | 49.11 | 101.95 | 221.58 | 175.14 | 201.51 | 115.77
2016-05-08 05:00 | 464.95 | 429.75 | 131.93 | 1067.52 | 208.12 | 52.62 | 101.54 | 215.61 | 166.47 | 197.05 | 113.8
2016-05-08 06:00 | 476.41 | 401.64 | 149.9 | 1136.94 | 215.33 | 57.16 | 100.37 | 224.65 | 36.01 | 198.84 | 188.66
2016-05-08 07:00 | 476.41 | 361.01 | 182.3 | 1175.05 | 228.45 | 53.93 | 108.3 | 279.97 | 39.83 | 292.46 | 246.93
2016-05-08 08:00 | 492.46 | 393.1 | 189.71 | 1249.76 | 242.53 | 70.58 | 112.14 | 295.28 | 118.61 | 292.46 | 94.19
2016-05-08 09:00 | 508.88 | 406.99 | 200.77 | 1249.76 | 252.91 | 56.11 | 108.49 | 289.44 | 146.22 | 345.74 | 120.9
2016-05-08 10:00 | 508.88 | 423.45 | 201.02 | 1345.66 | 261.61 | 69.76 | 112.31 | 287.87 | 173.76 | 175.52 | 91.62
2016-05-08 11:00 | 508.88 | 463.51 | 188.54 | 1186.98 | 261.61 | 75.57 | 112.31 | 292.93 | 221.54 | 177.14 | 71.24
2016-05-08 12:00 | 496.6 | 465.69 | 185.89 | 1228.15 | 261.61 | 59.1 | 117.71 | 302.85 | 226.33 | 183.28 | 63.21
2016-05-08 13:00 | 496.6 | 435.5 | 188.25 | 1229.1 | 261.61 | 66.08 | 117.71 | 311.65 | 187.33 | 187.57 | 65.06
2016-05-08 14:00 | 505.98 | 434.5 | 189.72 | 1251.34 | 261.61 | 77.39 | 119.12 | 299.28 | 167.98 | 187.57 | 63.25
2016-05-08 15:00 | 505.98 | 427.73 | 186.98 | 1190.87 | 261.61 | 77.84 | 121.07 | 293.14 | 40.02 | 182.17 | 61.97
2016-05-08 16:00 | 514.68 | 418.4 | 186.76 | 1184.3 | 254.46 | 77.24 | 122.93 | 283.46 | 103.19 | 179.37 | 51.66
2016-05-08 17:00 | 497.79 | 418.21 | 186.46 | 1161.17 | 254.46 | 70.01 | 124.34 | 282.81 | 93.03 | 175.91 | 27.41
2016-05-08 18:00 | 513.34 | 447.3 | 192.13 | 908.77 | 254.46 | 88.18 | 126.49 | 295.1 | 96.95 | 172.39 | 20.34
2016-05-08 19:00 | 527.21 | 424.61 | 193.29 | 814.19 | 254.46 | 129.99 | 136.18 | 311.52 | 112.07 | 310.63 | 63.79
2016-05-08 20:00 | 551.04 | 391.81 | 207.71 | 906.71 | 254.46 | 155.86 | 146.33 | 315.8 | 106.01 | 332.93 | 155.99
2016-05-08 21:00 | 530.38 | 375.83 | 195.82 | 957.17 | 241.38 | 147.77 | 140.42 | 341.13 | 185.41 | 342.02 | 193.88
2016-05-08 22:00 | 503.44 | 394.92 | 173.51 | 926.77 | 228.36 | 134.42 | 132.6 | 345.92 | 184.66 | 353.78 | 194.31
2016-05-08 23:00 | 474.67 | 420.58 | 159.74 | 950.06 | 217.24 | 66.56 | 120.07 | 325.32 | 66.67 | 192.88 | 172.03
2016-05-08 | 469.3 | 418.33 | 146.64 | 1011.69 | 212.62 | 52.17 | 118.29 | 303.85 | 45.41 | 199.37 | 129.32
2016-05-09 01:00 | 469.3 | 424.08 | 136.6 | 1019.19 | 206.11 | 51.98 | 114.63 | 304.88 | 74.67 | 199.37 | 136.63
2016-05-09 02:00 | 474.47 | 430.75 | 138.46 | 981.11 | 206.11 | 52.47 | 112.39 | 299.34 | 125.19 | 198.1 | 180.06
2016-05-09 03:00 | 474.47 | 430.75 | 142.33 | 1033.69 | 206.11 | 47.89 | 108.8 | 308.22 | 88.09 | 195.8 | 251.53
2016-05-09 04:00 | 479.48 | 418.22 | 148.17 | 1099.31 | 216.77 | 60.4 | 109.15 | 305.66 | 113.01 | 187.36 | 257.82
2016-05-09 05:00 | 511.02 | 357.08 | 163.55 | 920.86 | 239.98 | 127.62 | 119.2 | 336.46 | 49.35 | 317.79 | 264.04
2016-05-09 06:00 | 563.83 | 357.08 | 189.12 | 807.31 | 270.95 | 161.59 | 134.8 | 341.35 | 195.41 | 317.79 | 283.66
2016-05-09 07:00 | 598.18 | 345.13 | 204.9 | 903.9 | 298.49 | 173.88 | 132.06 | 350.02 | 256.76 | 317.79 | 279.79
2016-05-09 08:00 | 604.19 | 359.15 | 216.19 | 1048.44 | 308.73 | 173.12 | 139.79 | 337.62 | 288.62 | 328.09 | 285.26
2016-05-09 09:00 | 622.47 | 351.83 | 208.37 | 1101.67 | 319.2 | 167.92 | 145.01 | 343.82 | 291.88 | 345.92 | 124.97
2016-05-09 10:00 | 597.85 | 346.53 | 206.13 | 1183.16 | 319.2 | 105.32 | 150.72 | 363.57 | 251.93 | 188.29 | 175.7
2016-05-09 11:00 | 610.79 | 359.05 | 216.62 | 1234.81 | 319.2 | 103.76 | 153.67 | 370.38 | 171.23 | 184.12 | 186.02
2016-05-09 12:00 | 604.64 | 341.71 | 240.58 | 1119.85 | 319.2 | 106.06 | 145.46 | 383.11 | 248.01 | 177.37 | 302.07
2016-05-09 13:00 | 591.36 | 358.95 | 233.16 | 1119.43 | 319.2 | 90.81 | 141.29 | 383.11 | 250.86 | 175.22 | 303.48
2016-05-09 14:00 | 598.75 | 361.57 | 220.98 | 1140.15 | 322.86 | 87.14 | 142.52 | 383.89 | 277.52 | 178.14 | 273.04
2016-05-09 15:00 | 598.75 | 362.77 | 207.06 | 1127.87 | 322.86 | 95.77 | 143.89 | 374.53 | 134.17 | 174.36 | 247.51
2016-05-09 16:00 | 598.75 | 367.15 | 214.29 | 1129.04 | 315.92 | 104.32 | 142.94 | 361.18 | 236.55 | 168.77 | 233.89
2016-05-09 17:00 | 613.24 | 349.65 | 211.2 | 1018.79 | 302.2 | 127.01 | 153.56 | 353.5 | 200.19 | 310.43 | 251.42
2016-05-09 18:00 | 599.61 | 331.54 | 206.81 | 1027.77 | 292.01 | 182.19 | 160.4 | 360.98 | 164.57 | 337.84 | 358.57
2016-05-09 19:00 | 614.74 | 336.44 | 207.37 | 942.48 | 284.55 | 196 | 164.68 | 363.93 | 227.82 | 501.19 | 343
2016-05-09 20:00 | 631.76 | 333.79 | 199.57 | 955.83 | 275.29 | 248.28 | 163.19 | 375.65 | 266.61 | 501.19 | 338.46
2016-05-09 21:00 | 609.33 | 347.51 | 201 | 915.27 | 259.14 | 260.46 | 151.88 | 352.5 | 198.58 | 348.8 | 358.5
2016-05-09 22:00 | 554.57 | 382.46 | 190.5 | 923.53 | 240.37 | 198.24 | 122.81 | 334.9 | 35.31 | 361.68 | 339.9
2016-05-09 23:00 | 513.13 | 428.03 | 171.5 | 1059.62 | 223.49 | 99.35 | 125.28 | 279.91 | 55.76 | 200.81 | 265.71
2016-05-09 | 493.2 | 432.47 | 159.5 | 1047.09 | 216.18 | 65.67 | 116.85 | 276.8 | 103.56 | 203.44 | 265.42
2016-05-10 01:00 | 490.64 | 451.29 | 149.43 | 1037.83 | 207.06 | 55.24 | 113.94 | 283.95 | 58.29 | 203.44 | 255.69
2016-05-10 02:00 | 485 | 429.31 | 142.35 | 1045.22 | 207.06 | 54.5 | 118.8 | 276.59 | 94.49 | 203.44 | 257.5
2016-05-10 03:00 | 480.9 | 444.34 | 143.97 | 1081.8 | 207.06 | 50.44 | 112.76 | 276.28 | 86.77 | 203.44 | 248.06
2016-05-10 04:00 | 499.53 | 469.42 | 149.06 | 1118.16 | 216.2 | 57.1 | 112.19 | 307.32 | 67.05 | 195.54 | 238.69
2016-05-10 05:00 | 548.02 | 462.05 | 163.48 | 961.68 | 242.61 | 133.7 | 111.01 | 301.68 | 77.85 | 286.27 | 224.04
2016-05-10 06:00 | 588.04 | 496.43 | 186.77 | 942.97 | 277.76 | 159.14 | 126.19 | 378.88 | 41.25 | 330.16 | 206.28
2016-05-10 07:00 | 608.64 | 471.37 | 188.01 | 1021.62 | 300.15 | 159.14 | 132.77 | 414.61 | 36.99 | 337.05 | 214.5
2016-05-10 08:00 | 556.74 | 455.01 | 163.04 | 1087.51 | 307.37 | 159.14 | 137.59 | 406.05 | 70.11 | 175.65 | 236.15
2016-05-10 09:00 | 569.5 | 419.66 | 159.9 | 1041.79 | 307.37 | 127.97 | 136.71 | 409.39 | 53.09 | 179.95 | 256.84
2016-05-10 10:00 | 569.5 | 398.81 | 166.96 | 1029.98 | 308.45 | 110.86 | 139.17 | 409.39 | 47.14 | 178.79 | 254.16
2016-05-10 11:00 | 552.32 | 413.63 | 168.33 | 1104.23 | 308.45 | 100.29 | 138.84 | 429.99 | 29.84 | 187.76 | 254.16
2016-05-10 12:00 | 567.55 | 414.72 | 161.24 | 1045.16 | 308.45 | 106.77 | 138.56 | 428.76 | 29.7 | 192.68 | 232.82
2016-05-10 13:00 | 567.55 | 406.93 | 156.48 | 1022.29 | 308.45 | 106.09 | 133.73 | 393.62 | 79.78 | 208.96 | 237.76
2016-05-10 14:00 | 555.81 | 396.66 | 161.13 | 1059.62 | 308.45 | 98.45 | 139.63 | 391.21 | 47.97 | 212.41 | 223.64
2016-05-10 15:00 | 543.43 | 414.07 | 172.63 | 1011.86 | 308.45 | 126.28 | 140.2 | 410.36 | 49.08 | 201.22 | 198.47
2016-05-10 16:00 | 543.43 | 414.13 | 171.28 | 954.2 | 302.21 | 116.03 | 139.87 | 411.31 | 159.33 | 331.97 | 170.73
2016-05-10 17:00 | 557.27 | 410.14 | 156.49 | 898.4 | 292.73 | 136.42 | 143.18 | 416.03 | 164.39 | 364.12 | 134.83
2016-05-10 18:00 | 557.27 | 418.73 | 151.83 | 839.54 | 283.71 | 165.46 | 148.82 | 403.13 | 140.71 | 364.12 | 135.65
2016-05-10 19:00 | 572.1 | 426.68 | 149.95 | 869.27 | 278 | 208.94 | 147.75 | 410.12 | 117.7 | 530.38 | 131.44
2016-05-10 20:00 | 572.1 | 431.09 | 150.59 | 840.18 | 278 | 227.14 | 154.71 | 424.5 | 118.44 | 535.06 | 178.05
2016-05-10 21:00 | 542.31 | 473.59 | 140.39 | 934.7 | 263.39 | 222.27 | 145.26 | 376.78 | 49.17 | 374.25 | 223.86
2016-05-10 22:00 | 494.5 | 496.43 | 123.06 | 1098.41 | 243.09 | 164.86 | 129.48 | 333.44 | 103.01 | 392.35 | 193.2
2016-05-10 23:00 | 459.36 | 486.91 | 111.12 | 1029.59 | 223.19 | 89.63 | 117.21 | 258.54 | 82.82 | 231.13 | 203.2
2016-05-10 | 453.67 | 478.01 | 107.26 | 959.43 | 213.39 | 54.98 | 118.11 | 254.92 | 25.93 | 233.69 | 191.17
2016-05-11 01:00 | 443.9 | 442.04 | 102.01 | 1009.64 | 204.23 | 48.45 | 119.11 | 258.56 | 42.54 | 231.2 | 157.6
2016-05-11 02:00 | 443.9 | 427.49 | 102.03 | 1002.43 | 204.23 | 48.39 | 120.92 | 263.68 | 63.96 | 231.2 | 164.74
2016-05-11 03:00 | 459.16 | 437.16 | 103.45 | 991.74 | 204.23 | 54.55 | 112.05 | 280.04 | 48.26 | 226.41 | 154.39
2016-05-11 04:00 | 454.47 | 477.06 | 110.21 | 1073.32 | 213.5 | 56.58 | 111.64 | 321.44 | 33.26 | 221.53 | 146.22
2016-05-11 05:00 | 474.64 | 493.79 | 128.73 | 977.61 | 238.43 | 66.57 | 109.92 | 342.39 | 54.46 | 204.73 | 167.96
2016-05-11 06:00 | 518 | 512.17 | 137.73 | 907.17 | 272.12 | 118.88 | 117.22 | 412.27 | 26.65 | 184.23 | 148.32
2016-05-11 07:00 | 536.3 | 487.88 | 157.03 | 944.68 | 300.14 | 145.46 | 126.55 | 422.83 | 28.54 | 305.94 | 150.77
2016-05-11 08:00 | 540.95 | 462.65 | 180.51 | 916.72 | 313.64 | 145.46 | 129.98 | 424.68 | 35.12 | 353.03 | 155.71
2016-05-11 09:00 | 554.69 | 455.43 | 184.84 | 915.5 | 320.74 | 137.43 | 129.61 | 423.65 | 31.31 | 353.03 | 174.61
2016-05-11 10:00 | 554.69 | 454.24 | 184.72 | 951.9 | 328.02 | 104.81 | 134.28 | 409.33 | 22.87 | 190.49 | 191.3
2016-05-11 11:00 | 543.13 | 431.5 | 183.22 | 991.56 | 313.02 | 80.96 | 136.67 | 412.66 | 25.08 | 190.49 | 188.58
2016-05-11 12:00 | 554.87 | 426.71 | 180.9 | 934.59 | 313.02 | 89.4 | 139.76 | 402.52 | 25 | 190.49 | 252.6
2016-05-11 13:00 | 554.87 | 399.68 | 178.41 | 877.3 | 305.87 | 94.57 | 123.32 | 386.53 | 30.73 | 190.49 | 294.48
2016-05-11 14:00 | 542.55 | 388.2 | 180.74 | 911.57 | 305.87 | 83.6 | 116.35 | 370.18 | 27.64 | 202.59 | 320.99
2016-05-11 15:00 | 555.6 | 386.9 | 188.27 | 742.53 | 305.87 | 97.47 | 123.3 | 370.18 | 31.43 | 276.47 | 291.49
2016-05-11 16:00 | 541.43 | 388.14 | 189.78 | 718.13 | 305.87 | 164.5 | 136.54 | 366.66 | 41.8 | 353.92 | 306.95
2016-05-11 17:00 | 541.43 | 407.33 | 186.99 | 662.29 | 292.23 | 183.28 | 143.13 | 357.04 | 37.45 | 516.17 | 260.28
2016-05-11 18:00 | 528.34 | 428.82 | 183.08 | 617.53 | 279.08 | 244.6 | 154.22 | 375.28 | 22.76 | 516.17 | 223.32
2016-05-11 19:00 | 528.34 | 447.88 | 184.51 | 615.95 | 273.5 | 242.46 | 160.07 | 378.91 | 28.02 | 509.06 | 175.16
2016-05-11 20:00 | 539.94 | 432.47 | 188.82 | 694.12 | 273.5 | 234.71 | 157.11 | 402.82 | 103.1 | 350.16 | 192.99
2016-05-11 21:00 | 519.6 | 419.49 | 167.53 | 695.78 | 256.06 | 179.3 | 145.45 | 413.08 | 56.22 | 361.08 | 213.74
2016-05-11 22:00 | 488.84 | 457.55 | 140.51 | 941.38 | 235.18 | 147.73 | 127.39 | 363.52 | 81.59 | 370.92 | 163.43
2016-05-11 23:00 | 457.02 | 485.84 | 130.38 | 849.9 | 220.85 | 88.15 | 110.3 | 337.98 | 30.1 | 211.69 | 146.82
2016-05-11 | 444.3 | 447.45 | 125.42 | 875.1 | 211.24 | 47.04 | 114.55 | 302.71 | 41.75 | 216.84 | 147
2016-05-12 01:00 | 444.3 | 408.75 | 118.35 | 826.77 | 201.83 | 47.18 | 111.7 | 304.07 | 22.34 | 216.84 | 153.19
2016-05-12 02:00 | 444.3 | 410.28 | 116.82 | 903.68 | 201.83 | 46.69 | 112.75 | 295.46 | 39.7 | 216.84 | 162.12
2016-05-12 03:00 | 444.3 | 419.8 | 117.56 | 883.89 | 201.83 | 46.03 | 112.12 | 299.48 | 29.9 | 216.84 | 163.02
2016-05-12 04:00 | 446.97 | 475.92 | 121.95 | 950.68 | 212.78 | 49.58 | 104.35 | 323.74 | 45.28 | 213.11 | 152.39
2016-05-12 05:00 | 479.32 | 442.32 | 139.2 | 756.07 | 236.06 | 103.43 | 111.94 | 342.46 | 54.02 | 203.33 | 179.12
2016-05-12 06:00 | 522.59 | 447.59 | 166.75 | 672.78 | 269.43 | 120.18 | 125.21 | 357.01 | 64.9 | 185.8 | 195.32
2016-05-12 07:00 | 548.45 | 397.69 | 205.22 | 690.36 | 289.53 | 116.48 | 122.02 | 366.54 | 98.76 | 190.49 | 294.11
2016-05-12 08:00 | 565.95 | 378.85 | 274.86 | 660.56 | 295.63 | 151.11 | 130.59 | 379.44 | 122.62 | 311.44 | 261.27
2016-05-12 09:00 | 551.55 | 393.03 | 276.92 | 638.01 | 299.24 | 148.02 | 145.21 | 387.34 | 117.46 | 351.98 | 290.38
2016-05-12 10:00 | 533.85 | 416.44 | 268.35 | 703.91 | 308.16 | 148.02 | 152.25 | 381.59 | 131.37 | 351.98 | 279.74
2016-05-12 11:00 | 533.85 | 424.11 | 268.35 | 686.26 | 308.16 | 160.01 | 152.65 | 370.76 | 138.92 | 351.98 | 301.35
2016-05-12 12:00 | 540.97 | 417.22 | 269.08 | 640.88 | 308.16 | 171.9 | 154.54 | 361.41 | 153.05 | 350.35 | 299.33
2016-05-12 13:00 | 540.97 | 409.55 | 251.05 | 676.42 | 308.16 | 168.47 | 148.82 | 361.81 | 138.64 | 350.35 | 312.42
2016-05-12 14:00 | 542.82 | 420.69 | 245.43 | 741.24 | 308.16 | 172.74 | 156.8 | 363.98 | 238.03 | 342.84 | 263.94
2016-05-12 15:00 | 524.36 | 411.21 | 234 | 684.35 | 314.93 | 225.05 | 158.55 | 359.29 | 196.15 | 361.63 | 235.78
2016-05-12 16:00 | 537.21 | 382.36 | 233.17 | 674.84 | 308.49 | 220.54 | 160.18 | 358.99 | 162.86 | 534.42 | 357.46
2016-05-12 17:00 | 516.58 | 361.3 | 221.52 | 646.96 | 297.54 | 230.01 | 154.5 | 377.7 | 204.85 | 534.42 | 285.86
2016-05-12 18:00 | 516.58 | 351.46 | 212 | 669.05 | 287.45 | 198.8 | 169.95 | 397.22 | 240.83 | 517.5 | 253.84
2016-05-12 19:00 | 528.55 | 372.12 | 217.34 | 648.5 | 281.57 | 233.37 | 169.46 | 402 | 273.18 | 528.15 | 219.86
2016-05-12 20:00 | 528.55 | 387.3 | 210.24 | 687.14 | 275.54 | 233.37 | 175.17 | 390.03 | 177.91 | 528.15 | 157.95
2016-05-12 21:00 | 516.11 | 350.73 | 197.65 | 746.32 | 265.04 | 176.11 | 148.57 | 421.7 | 163.83 | 367.4 | 191.8
2016-05-12 22:00 | 481.42 | 341.55 | 189.06 | 810.12 | 248.93 | 163.54 | 140.3 | 372.19 | 192.58 | 362.52 | 198.39
2016-05-12 23:00 | 468.4 | 360.28 | 192.26 | 951.57 | 230.17 | 111 | 121.31 | 312.2 | 213.18 | 208.1 | 128.39
2016-05-12 | 488.37 | 392.54 | 194.6 | 1035.06 | 222.08 | 52.3 | 117.07 | 291.46 | 83.68 | 217.06 | 128.06
2016-05-13 01:00 | 468.61 | 368.47 | 177.46 | 1032.97 | 213.7 | 50.01 | 120.26 | 264.9 | 73.85 | 218.88 | 137.79
2016-05-13 02:00 | 454.45 | 335.65 | 163.37 | 1090.53 | 208.78 | 47.78 | 120.91 | 265.98 | 122.59 | 219.52 | 150.58
2016-05-13 03:00 | 458.73 | 352.04 | 159.33 | 1098.71 | 208.78 | 45.48 | 119.14 | 272.47 | 106.84 | 214.02 | 154.14
2016-05-13 04:00 | 458.73 | 424.45 | 162.55 | 1053.88 | 219.04 | 38.47 | 117.55 | 309 | 39.44 | 210.88 | 146.09
2016-05-13 05:00 | 486.49 | 408.81 | 188.23 | 820.36 | 245.5 | 90.95 | 116.88 | 319.48 | 78.9 | 203.04 | 127.49
2016-05-13 06:00 | 536.61 | 443.97 | 213.77 | 784.08 | 277.5 | 134.83 | 126.19 | 324.79 | 224.91 | 326.62 | 185.41
2016-05-13 07:00 | 556.43 | 446.11 | 222.28 | 746.37 | 308.05 | 173.89 | 141.5 | 345.8 | 202.38 | 348.02 | 263.54
2016-05-13 08:00 | 569.04 | 454.12 | 230.11 | 730.91 | 323.57 | 163.55 | 150.28 | 364.63 | 241.65 | 522.06 | 236.1
2016-05-13 09:00 | 580.5 | 457.45 | 238.35 | 694.9 | 321.01 | 184.05 | 139.1 | 386.57 | 277.81 | 522.06 | 298.22
2016-05-13 10:00 | 586 | 457.45 | 240.92 | 671.59 | 321.01 | 201.68 | 143.48 | 378.79 | 185.11 | 522.06 | 231.35
2016-05-13 11:00 | 594.91 | 444.96 | 244.29 | 707.06 | 321.01 | 245.82 | 156.95 | 398.97 | 154.96 | 363.92 | 221.99
2016-05-13 12:00 | 582.78 | 446.22 | 255.31 | 818.68 | 321.01 | 186.29 | 154.7 | 370.19 | 64.5 | 363.92 | 251.27
2016-05-13 13:00 | 586.82 | 449.26 | 259.55 | 1016.13 | 320.06 | 184.79 | 145.96 | 351.67 | 116.48 | 365.45 | 253.76
2016-05-13 14:00 | 600.47 | 452.89 | 249.82 | 940.67 | 320.06 | 157.51 | 147.42 | 311.2 | 177.38 | 365.45 | 254.85
2016-05-13 15:00 | 600.47 | 454.03 | 248.4 | 972.36 | 320.06 | 181.47 | 137.9 | 317.57 | 128.91 | 365.45 | 264.03
2016-05-13 16:00 | 565.3 | 475.38 | 248.27 | 1066.47 | 312.34 | 160.81 | 134.67 | 355.33 | 206.79 | 373.23 | 211.21
2016-05-13 17:00 | 565.3 | 466.71 | 241.39 | 978.49 | 301.48 | 158.87 | 131.31 | 332.58 | 122.63 | 361.75 | 173.66
2016-05-13 18:00 | 544.55 | 466.71 | 234.45 | 827.14 | 291.56 | 152.68 | 135.46 | 368.52 | 192.19 | 353.2 | 135.36
2016-05-13 19:00 | 552.21 | 444.67 | 232.03 | 607.06 | 284.89 | 161.94 | 135.51 | 351.78 | 126.97 | 353.2 | 145.49
2016-05-13 20:00 | 564.74 | 409.75 | 237.87 | 628.81 | 274.9 | 168.06 | 150.3 | 359.25 | 145.05 | 360.61 | 154.19
2016-05-13 21:00 | 539.37 | 419.58 | 222.59 | 760.42 | 265.19 | 153.52 | 136.05 | 359.79 | 135.55 | 368.17 | 200.44
2016-05-13 22:00 | 491.52 | 454.98 | 200.55 | 807 | 248.13 | 136.17 | 119.86 | 342.63 | 183.72 | 378.32 | 212.63
2016-05-13 23:00 | 465.16 | 419.11 | 184.06 | 793.77 | 231.99 | 92.42 | 112.39 | 317.31 | 129.09 | 224.56 | 163.94
2016-05-13 | 453.92 | 393.96 | 170.4 | 779.14 | 226.4 | 45.73 | 110.77 | 317.74 | 48.38 | 224.34 | 122.41
2016-05-14 01:00 | 453.92 | 376.42 | 161.34 | 705.15 | 215.9 | 50.29 | 109.89 | 316.46 | 147 | 223.47 | 97.25
2016-05-14 02:00 | 440.79 | 369.9 | 154.65 | 745.47 | 208.51 | 44.61 | 107.19 | 326.51 | 37.01 | 221.58 | 101.07
2016-05-14 03:00 | 440.79 | 386.52 | 152.06 | 758.58 | 208.51 | 39.31 | 112.11 | 343.92 | 25.93 | 219.33 | 108.1
2016-05-14 04:00 | 451.71 | 433.58 | 157.45 | 801.28 | 208.51 | 41.87 | 108.34 | 330.69 | 26.91 | 221.77 | 103.31
2016-05-14 05:00 | 451.71 | 453.28 | 163.21 | 897.57 | 214.74 | 41.76 | 106.13 | 295.82 | 103.71 | 226.51 | 94.19
2016-05-14 06:00 | 461.17 | 457.98 | 176.24 | 858.26 | 225.16 | 74.3 | 108.8 | 300.87 | 127.67 | 220.15 | 194.57
2016-05-14 07:00 | 471.95 | 480.38 | 195.77 | 877.64 | 239.49 | 86.32 | 118.54 | 326.59 | 78.25 | 207.17 | 227.03
2016-05-14 08:00 | 481.45 | 530.09 | 227.9 | 912.51 | 254.51 | 101.15 | 128.93 | 376.94 | 79.57 | 193.29 | 215.08
2016-05-14 09:00 | 481.45 | 606.99 | 231.33 | 861.22 | 254.51 | 105.41 | 138.95 | 376.94 | 116.33 | 188.88 | 158.23
2016-05-14 10:00 | 481.45 | 646.66 | 228.8 | 934.29 | 254.51 | 89.21 | 139.16 | 446.5 | 143.07 | 186.16 | 202.81
2016-05-14 11:00 | 486.75 | 621.4 | 222.96 | 948.03 | 271.94 | 86.85 | 134.08 | 431.73 | 125.82 | 188.26 | 173.32
2016-05-14 12:00 | 471.45 | 614.21 | 224.36 | 942.66 | 271.94 | 77.68 | 133.36 | 364.49 | 116.68 | 186.63 | 171.96
2016-05-14 13:00 | 474.13 | 590.13 | 243.98 | 816.2 | 244.6 | 91.3 | 123.42 | 289.3 | 110.2 | 186.82 | 178.1
2016-05-14 14:00 | 460.21 | 536.02 | 221.23 | 896.83 | 244.6 | 63.75 | 113.71 | 256.39 | 96.7 | 299.11 | 172.7
2016-05-14 15:00 | 471.18 | 418.01 | 222.46 | 908.55 | 265.92 | 63.63 | 116.53 | 244.79 | 93.06 | 430.16 | 213.12
2016-05-14 16:00 | 476.51 | 405.47 | 216.33 | 984.24 | 259.79 | 94.43 | 117.94 | 241.74 | 141.15 | 363.77 | 174.72
2016-05-14 17:00 | 476.51 | 348.51 | 213.45 | 924.87 | 254.22 | 136.98 | 113.74 | 244.98 | 117.73 | 363.77 | 138.16
2016-05-14 18:00 | 490.25 | 358.44 | 224.87 | 993.91 | 254.22 | 146.45 | 136.58 | 260.57 | 146.98 | 366.09 | 108.13
2016-05-14 19:00 | 502.07 | 349.42 | 220.88 | 987.39 | 248.94 | 163.46 | 143.53 | 299.66 | 83.63 | 366.09 | 113.45
2016-05-14 20:00 | 517.98 | 368.04 | 229.06 | 825.72 | 255.73 | 169.53 | 144.56 | 291.13 | 35.07 | 366.09 | 140.15
2016-05-14 21:00 | 506.97 | 355.57 | 222.71 | 788.19 | 247.7 | 160.82 | 131.89 | 267.1 | 68.51 | 373.85 | 191.76
2016-05-14 22:00 | 480.46 | 374.58 | 202.47 | 849.43 | 237.8 | 142.9 | 124.05 | 237.59 | 35.83 | 384.95 | 188.51
2016-05-14 23:00 | 454.4 | 352.07 | 180.98 | 930.02 | 226.58 | 57.93 | 114.81 | 182.64 | 53.8 | 223.32 | 152.58
2016-05-14 | 444.6 | 317.46 | 167.21 | 941.74 | 218.78 | 40.48 | 115 | 172.66 | 30.81 | 218.79 | 161.8
2016-05-15 01:00 | 425.03 | 299.52 | 154.03 | 900.8 | 208.37 | 34.95 | 112.5 | 178.92 | 29.33 | 219.06 | 125.94
2016-05-15 02:00 | 425.03 | 295.71 | 152.38 | 903.49 | 208.37 | 37.55 | 114.73 | 165.33 | 79.21 | 220.9 | 155.16
2016-05-15 03:00 | 425.03 | 291.84 | 152.38 | 902.33 | 203.93 | 41.84 | 116.28 | 156.84 | 82.66 | 220.9 | 152.23
2016-05-15 04:00 | 425.03 | 304.08 | 154.05 | 937.2 | 209.67 | 45.72 | 116.28 | 166.67 | 89.84 | 221.95 | 163.25
2016-05-15 05:00 | 425.03 | 320.91 | 155.29 | 867.41 | 209.67 | 46.03 | 117 | 169.84 | 64.65 | 223.22 | 174.38
2016-05-15 06:00 | 440.01 | 329.07 | 164.12 | 957.64 | 215.26 | 58.12 | 120.43 | 230.81 | 43.72 | 213.83 | 202.17
2016-05-15 07:00 | 440.01 | 337.65 | 177.03 | 934.3 | 231.63 | 75.08 | 133.74 | 328.58 | 60.24 | 193.6 | 163.88
2016-05-15 08:00 | 452.43 | 401.49 | 192.27 | 927.43 | 247.57 | 82.2 | 140.61 | 331.78 | 96.46 | 323.69 | 175.43
2016-05-15 09:00 | 452.43 | 385.5 | 198.1 | 869.63 | 259.13 | 114.45 | 138.27 | 344.33 | 83.38 | 380.92 | 202.82
2016-05-15 10:00 | 462.77 | 419.55 | 200.06 | 839 | 264.9 | 133.38 | 138.22 | 366.2 | 77.41 | 209.84 | 200.18
2016-05-15 11:00 | 462.77 | 438.58 | 203.15 | 913.19 | 270.38 | 109.26 | 143.05 | 372.79 | 80.97 | 207.74 | 191.87
2016-05-15 12:00 | 474.39 | 398.83 | 203.15 | 929.07 | 270.38 | 120.37 | 141.26 | 357.68 | 85.07 | 318.27 | 197.68
2016-05-15 13:00 | 474.39 | 381.02 | 203.15 | 931.07 | 270.38 | 113.94 | 141.1 | 348.31 | 87.45 | 318.27 | 210.93
2016-05-15 14:00 | 462.97 | 408.18 | 203.02 | 969.89 | 270.38 | 84.45 | 141.26 | 368.37 | 74.89 | 318.27 | 220.7
2016-05-15 15:00 | 462.97 | 394.13 | 208.99 | 949.18 | 270.38 | 98.02 | 136.88 | 376.18 | 80.68 | 360.11 | 285.77
2016-05-15 16:00 | 462.97 | 369.11 | 216.12 | 872.08 | 264.58 | 127.56 | 125.12 | 378.42 | 30.07 | 362.25 | 278.27
2016-05-15 17:00 | 480.98 | 332.73 | 227.18 | 798.03 | 264.58 | 145.4 | 136.12 | 358.41 | 71.19 | 544.28 | 216.88
2016-05-15 18:00 | 480.98 | 321.7 | 222.52 | 806.39 | 264.58 | 193.19 | 146.62 | 357.67 | 90.41 | 544.28 | 215.59
2016-05-15 19:00 | 500.12 | 299.68 | 224.41 | 739.22 | 264.58 | 208.71 | 161.87 | 368.7 | 87.86 | 544.28 | 201.6
2016-05-15 20:00 | 506.89 | 273.84 | 238.83 | 680.22 | 264.58 | 228.88 | 155.57 | 388.35 | 66.58 | 544.58 | 189.51
2016-05-15 21:00 | 470.38 | 272.52 | 267.31 | 726.75 | 255.74 | 194.23 | 146.66 | 394.02 | 55.08 | 370.72 | 235.84
2016-05-15 22:00 | 472.32 | 273.8 | 200.34 | 741.99 | 238.91 | 179.09 | 144.99 | 373.92 | 61.72 | 383.58 | 190.14
2016-05-15 23:00 | 467.48 | 320.79 | 175.81 | 823.72 | 224.08 | 95.17 | 128 | 358.54 | 140.29 | 189.9 | 184.17
2016-05-15 | 449.19 | 377.5 | 164.35 | 997.86 | 219.15 | 61.67 | 118.63 | 353.46 | 71.87 | 193.91 | 145.89
2016-05-16 01:00 | 449.19 | 370.53 | 157.31 | 993.76 | 211.78 | 52.41 | 122.18 | 343.3 | 110.87 | 203.66 | 143.77
2016-05-16 02:00 | 449.96 | 355.35 | 155.97 | 1052.95 | 211.78 | 55.72 | 126.81 | 320.09 | 133.56 | 203.66 | 147.32
2016-05-16 03:00 | 438.67 | 357.07 | 154.88 | 1018.01 | 211.78 | 53.54 | 120.9 | 333.08 | 115.3 | 194.73 | 160.15
2016-05-16 04:00 | 459.36 | 338.5 | 172.04 | 853.06 | 224.14 | 83.97 | 127.36 | 374.78 | 84.93 | 195.17 | 196.84
2016-05-16 05:00 | 495.93 | 291.7 | 208.32 | 532 | 251.32 | 140.29 | 129.21 | 407.67 | 64.03 | 376.76 | 240.23
2016-05-16 06:00 | 529.9 | 297.77 | 231.28 | 546.13 | 278.82 | 157.43 | 136.68 | 465.77 | 149.5 | 374.86 | 262.97
2016-05-16 07:00 | 529.9 | 281.79 | 238.53 | 683.95 | 292.87 | 152.18 | 134.44 | 435.77 | 105.85 | 404.98 | 262.85
2016-05-16 08:00 | 547.08 | 276.75 | 252.33 | 814.97 | 300.32 | 154.43 | 134.5 | 456.83 | 56.6 | 373.29 | 284.77
2016-05-16 09:00 | 547.08 | 312.64 | 246.54 | 875.33 | 300.32 | 161 | 151.89 | 475.78 | 82.92 | 191.56 | 271.58
2016-05-16 10:00 | 545.13 | 321.4 | 244.03 | 830.73 | 300.32 | 161.98 | 148.14 | 518.29 | 157.95 | 184.58 | 231.37
2016-05-16 11:00 | 555.59 | 338.16 | 248.04 | 792.19 | 307.82 | 151.06 | 140.91 | 517.46 | 62.4 | 278.48 | 251.04
2016-05-16 12:00 | 555.59 | 348.56 | 235.47 | 884.26 | 307.82 | 133.09 | 143.58 | 506.78 | 52.5 | 379.5 | 243.78
2016-05-16 13:00 | 534.24 | 371.92 | 230.1 | 997.69 | 307.82 | 112.72 | 141.83 | 519.93 | 88.67 | 341.78 | 173.41
2016-05-16 14:00 | 513.41 | 400.79 | 223.26 | 948.29 | 307.82 | 98.84 | 138.73 | 493.52 | 168.51 | 348.29 | 161.49
2016-05-16 15:00 | 544.76 | 389.57 | 226.54 | 843.31 | 307.82 | 131.26 | 135.16 | 445.1 | 235.96 | 356.71 | 165.53
2016-05-16 16:00 | 531.89 | 411.17 | 235.09 | 817.46 | 301.26 | 143.9 | 143.74 | 439.62 | 270.88 | 351.9 | 171.02
2016-05-16 17:00 | 534.11 | 388.91 | 224.94 | 782.55 | 294.82 | 133.22 | 137.89 | 440.44 | 257.88 | 531.49 | 204.01
2016-05-16 18:00 | 534.11 | 368.02 | 209.97 | 796.7 | 287.7 | 157.96 | 155.85 | 397.17 | 196.47 | 531.49 | 175.76
2016-05-16 19:00 | 544.9 | 372.11 | 216.47 | 736.2 | 287.7 | 189.75 | 157.23 | 469.05 | 244.05 | 515.4 | 182.87
2016-05-16 20:00 | 528.18 | 372.52 | 208.88 | 888.72 | 277.95 | 180.09 | 171.32 | 388.88 | 236.49 | 348.84 | 171.68
2016-05-16 21:00 | 528.18 | 348.63 | 191.53 | 856.21 | 260.8 | 185.39 | 159.69 | 396.67 | 143.93 | 368.93 | 231.36
2016-05-16 22:00 | 479.91 | 407.47 | 194.62 | 1020.29 | 243.13 | 125.32 | 142.54 | 381 | 50.54 | 380.96 | 242.38
2016-05-16 23:00 | 463.16 | 385.29 | 189.97 | 782.11 | 226.76 | 123.09 | 128.26 | 360.56 | 99.17 | 211.57 | 236.1
2016-05-16 | 457.67 | 374.24 | 183.08 | 772.95 | 216.24 | 72.71 | 121.21 | 331.59 | 113.66 | 214.42 | 231.5
2016-05-17 01:00 | 441.92 | 360.4 | 178.32 | 790.35 | 206.3 | 40.79 | 122.92 | 325.68 | 119.3 | 214.42 | 185.94
2016-05-17 02:00 | 441.92 | 360.4 | 175.9 | 797.5 | 202.08 | 40.15 | 121.97 | 329.93 | 93.88 | 214.42 | 184.38
2016-05-17 03:00 | 450.93 | 360.4 | 177.64 | 801.05 | 206.79 | 40.6 | 120.16 | 324.43 | 30.98 | 214.92 | 179.52
2016-05-17 04:00 | 474.83 | 358.27 | 182.53 | 709 | 213.87 | 78.89 | 110.64 | 343.99 | 26.11 | 262.81 | 270.17
2016-05-17 05:00 | 503.82 | 377.08 | 199.56 | 718.37 | 242.06 | 115.71 | 112.81 | 366.32 | 88.24 | 365.26 | 256.4
2016-05-17 06:00 | 544.2 | 378.22 | 229.95 | 585.3 | 282.71 | 174.39 | 133.52 | 399.82 | 142.48 | 533.13 | 248.72
2016-05-17 07:00 | 561.56 | 369.32 | 251.36 | 688.37 | 301.81 | 201.59 | 136.84 | 377.28 | 193.81 | 533.13 | 238.86
2016-05-17 08:00 | 559.84 | 359.8 | 255.73 | 726.95 | 297.46 | 190.38 | 138.94 | 388.26 | 159.43 | 541.84 | 245.22
2016-05-17 09:00 | 567.74 | 331.15 | 259.99 | 859.07 | 301.33 | 189.18 | 142.26 | 406.27 | 103.17 | 539.62 | 244.94
2016-05-17 10:00 | 552.37 | 331.01 | 263.84 | 950.22 | 301.33 | 168.46 | 133.73 | 399.08 | 114.21 | 551.56 | 342.5
2016-05-17 11:00 | 545.15 | 345.64 | 272.01 | 922.16 | 303.39 | 182.21 | 135.38 | 393.32 | 213.78 | 377.92 | 314.52
2016-05-17 12:00 | 545.15 | 366.53 | 258.51 | 945.23 | 303.39 | 171.28 | 142.55 | 389.67 | 229.46 | 377.92 | 314.26
2016-05-17 13:00 | 530.86 | 376.32 | 260.85 | 1014.94 | 303.39 | 151.65 | 138.7 | 386.93 | 137.75 | 371.69 | 355.33
2016-05-17 14:00 | 524.51 | 381.45 | 261.79 | 937.92 | 303.39 | 164.52 | 139.1 | 394.01 | 185.32 | 370.44 | 339.14
2016-05-17 15:00 | 517.05 | 393.1 | 271.08 | 970.46 | 303.09 | 156.76 | 141.72 | 413.3 | 171.91 | 366.59 | 332.71
2016-05-17 16:00 | 538.16 | 398.01 | 275.82 | 896.3 | 303.09 | 182.76 | 140.59 | 427.84 | 222.96 | 189.75 | 326.22
2016-05-17 17:00 | 538.45 | 391.58 | 268.51 | 987.91 | 296.35 | 178.49 | 138.65 | 445.12 | 230.19 | 352.7 | 326.1
2016-05-17 18:00 | 528.24 | 390.53 | 262.83 | 1004.84 | 290.23 | 188.7 | 159.28 | 434.6 | 136.44 | 358.08 | 309.17
2016-05-17 19:00 | 537.89 | 385.27 | 265.77 | 895.13 | 283.46 | 203.75 | 145.98 | 455.05 | 186.56 | 363.74 | 332.57
2016-05-17 20:00 | 570.09 | 369.82 | 265.77 | 904.84 | 276.81 | 199.06 | 164.48 | 496.76 | 249.2 | 542.33 | 331.52
2016-05-17 21:00 | 546.5 | 370.15 | 273.44 | 930.26 | 262.36 | 166.84 | 151.58 | 469.27 | 179.33 | 559.12 | 326.88
2016-05-17 22:00 | 513.6 | 388.77 | 256.44 | 876.52 | 244.38 | 134.42 | 126.67 | 427.64 | 54.3 | 454.98 | 277.43
2016-05-17 23:00 | 475.61 | 420.6 | 238.29 | 894.92 | 225.31 | 107.11 | 126.58 | 382.85 | 41.51 | 230.42 | 200.38
2016-05-17 | 456.82 | 436.41 | 233.4 | 1021.91 | 220.01 | 54.31 | 124.74 | 385.44 | 106.69 | 228.95 | 209.7
2016-05-18 01:00 | 451.37 | 444.28 | 221.13 | 1050.98 | 211.83 | 46.71 | 116.77 | 371.32 | 130.32 | 226.94 | 199.65
2016-05-18 02:00 | 451.22 | 450.46 | 214.33 | 1040.27 | 211.83 | 46.56 | 122.27 | 373.91 | 204.4 | 225.45 | 187.67
2016-05-18 03:00 | 459.17 | 430.31 | 217.98 | 1126.7 | 211.83 | 74.03 | 119.99 | 371.18 | 190.09 | 224.45 | 204.07
2016-05-18 04:00 | 473.2 | 418.57 | 231.15 | 1161.52 | 219.09 | 79.06 | 115.27 | 368.04 | 67.11 | 220.56 | 193.8
2016-05-18 05:00 | 507.17 | 411 | 256.97 | 991.93 | 243.91 | 137.4 | 110.89 | 389.58 | 128.58 | 339.3 | 275.98
2016-05-18 06:00 | 525.88 | 404.05 | 266.63 | 1070.31 | 278.17 | 210.56 | 152.97 | 420.71 | 153 | 566.86 | 234.37
2016-05-18 07:00 | 551.68 | 373.5 | 280.35 | 1025.86 | 290.01 | 236.34 | 178.41 | 393.05 | 201.36 | 554.06 | 304.87
2016-05-18 08:00 | 552.14 | 387.47 | 290.74 | 1066.72 | 296.86 | 204.15 | 141.74 | 389.32 | 205.47 | 559.32 | 257.82
2016-05-18 09:00 | 566.39 | 380.47 | 302.16 | 1051.53 | 303.33 | 222.64 | 143.38 | 400.3 | 218.36 | 394.54 | 238.03
2016-05-18 10:00 | 582.04 | 365.59 | 291.05 | 1021.42 | 309.54 | 225.98 | 169.55 | 404.24 | 186.11 | 389.3 | 309.45
2016-05-18 11:00 | 573.85 | 354.25 | 293.14 | 971.15 | 309.54 | 210.44 | 174.12 | 408.55 | 193.38 | 392.25 | 258.49
2016-05-18 12:00 | 561.65 | 364.28 | 282.2 | 1059.79 | 309.54 | 182.25 | 180.77 | 424.88 | 196.11 | 398.59 | 224.97
2016-05-18 13:00 | 544.26 | 368.25 | 273.11 | 1052.02 | 304.59 | 167.63 | 179.35 | 418.73 | 213.82 | 392.29 | 220.09
2016-05-18 14:00 | 544.26 | 372.78 | 256.77 | 1070.5 | 304.59 | 175.98 | 173.83 | 425.56 | 237.75 | 392.29 | 209.86
2016-05-18 15:00 | 539.59 | 374.9 | 261.74 | 981.87 | 302.94 | 207.97 | 175.83 | 443.92 | 250.83 | 389.16 | 225.72
2016-05-18 16:00 | 554.66 | 376.29 | 262.2 | 929.59 | 315.81 | 239.57 | 169.07 | 434.81 | 259.12 | 379.73 | 241.08
2016-05-18 17:00 | 550.69 | 375.72 | 247.13 | 919.39 | 307.25 | 224.25 | 170.42 | 436.09 | 208.18 | 490.87 | 258.12
2016-05-18 18:00 | 549.95 | 355.26 | 241.06 | 962.7 | 293.62 | 230.8 | 199.54 | 458.92 | 178.27 | 554.56 | 254.78
2016-05-18 19:00 | 564.13 | 349.47 | 247.02 | 982.85 | 287.62 | 231 | 203.02 | 501.05 | 178.27 | 541.55 | 274.2
2016-05-18 20:00 | 552.18 | 341.58 | 238.63 | 775.71 | 287.62 | 236.77 | 222.72 | 516.74 | 97.17 | 547.59 | 272.22
2016-05-18 21:00 | 535.01 | 344.91 | 253.8 | 769.82 | 274.78 | 207.73 | 208.92 | 489.18 | 59.21 | 387.66 | 272.53
2016-05-18 22:00 | 520.55 | 340.11 | 242.84 | 867.63 | 252.17 | 193.45 | 164.53 | 480.17 | 55.54 | 397.12 | 291.79
2016-05-18 23:00 | 493.85 | 348.21 | 230.25 | 957.77 | 231.73 | 166.65 | 159.5 | 444.15 | 83.55 | 230.81 | 220.88
2016-05-18 | 471.3 | 359.33 | 222.29 | 1041.68 | 222.07 | 102.49 | 151.19 | 429.05 | 66.29 | 236.25 | 232.58
2016-05-19 01:00 | 457.46 | 349.94 | 222.29 | 1089.84 | 212.64 | 85.93 | 151.86 | 429.05 | 57.61 | 236.25 | 239.7
2016-05-19 02:00 | 448.26 | 359.48 | 210.61 | 1013.22 | 212.64 | 79.01 | 147.79 | 411.07 | 58.33 | 236.25 | 248.03
2016-05-19 03:00 | 437.39 | 366.61 | 204.36 | 1081.46 | 212.64 | 80.76 | 142.37 | 421.27 | 158.76 | 236.25 | 255.68
2016-05-19 04:00 | 448.58 | 369.71 | 212.41 | 1065.75 | 222.12 | 117.92 | 134.74 | 433.47 | 54.06 | 227.93 | 273.97
2016-05-19 05:00 | 485.05 | 361.89 | 235.07 | 830.4 | 247.46 | 181.74 | 139.05 | 451.1 | 36.86 | 364.89 | 259.75
2016-05-19 06:00 | 529.79 | 355.93 | 258.97 | 746.05 | 269.9 | 236.63 | 163.41 | 476.56 | 187.96 | 546.49 | 247.21
2016-05-19 07:00 | 546.76 | 335.13 | 279.61 | 775.79 | 286.01 | 273.28 | 165.95 | 499.39 | 148.61 | 531.41 | 309.53
2016-05-19 08:00 | 558.36 | 339.34 | 286.36 | 823.18 | 298.71 | 239.91 | 160.31 | 499.39 | 156.92 | 531.41 | 174.96
2016-05-19 09:00 | 555.77 | 351.72 | 293.6 | 879.71 | 306.75 | 256.97 | 158.77 | 496.64 | 169.18 | 368.03 | 180.23
2016-05-19 10:00 | 560.53 | 362.51 | 299.34 | 917.22 | 312.54 | 210.49 | 160.41 | 490.21 | 182.23 | 372.16 | 221.12
2016-05-19 11:00 | 552.64 | 375.9 | 311.08 | 895.72 | 312.54 | 230.76 | 149.83 | 467.68 | 150.05 | 198.5 | 309.64
2016-05-19 12:00 | 541.1 | 392.9 | 305.01 | 928.63 | 312.54 | 186.31 | 146.93 | 496.34 | 207.28 | 197.65 | 408.4
2016-05-19 13:00 | 537.95 | 402.54 | 300.16 | 886.91 | 312.54 | 151.36 | 161.27 | 484.92 | 178.75 | 336.4 | 375.9
2016-05-19 14:00 | 529.1 | 414.21 | 283.55 | 896.7 | 305.14 | 185.74 | 173.35 | 496.82 | 175.3 | 399.26 | 253.65
2016-05-19 15:00 | 515.35 | 411 | 291.16 | 894.89 | 305.14 | 181.96 | 146.19 | 476.79 | 239.79 | 389.69 | 269.71
2016-05-19 16:00 | 526.68 | 404.98 | 295.86 | 782.18 | 298.34 | 231.85 | 146.4 | 466.65 | 252.18 | 376.87 | 365.76
2016-05-19 17:00 | 519.36 | 404.98 | 281.31 | 838.3 | 291.76 | 207.16 | 141.93 | 447.14 | 264.04 | 547.54 | 348.5
2016-05-19 18:00 | 518.06 | 388.12 | 272.47 | 860.16 | 283.59 | 213.24 | 165 | 475.4 | 237.07 | 550.17 | 334.14
2016-05-19 19:00 | 528.79 | 399.93 | 272.47 | 835.39 | 283.59 | 244.58 | 164.32 | 488.3 | 244.06 | 550.17 | 321.44
2016-05-19 20:00 | 542.7 | 390.75 | 281.38 | 847.9 | 283.59 | 244.58 | 161.4 | 497.78 | 245.19 | 550.17 | 321.44
2016-05-19 21:00 | 536.91 | 389.77 | 267.48 | 673.64 | 263.72 | 222.79 | 143.86 | 479.41 | 110.84 | 567.99 | 278.59
2016-05-19 22:00 | 518.28 | 396.69 | 253.8 | 706.24 | 249.11 | 213.79 | 133.43 | 428.78 | 126.99 | 390.25 | 190.69
2016-05-19 23:00 | 489.38 | 396.16 | 240.72 | 854.92 | 232.28 | 174.73 | 122.34 | 384.95 | 109.05 | 228.91 | 175.5
2016-05-19 | 471.85 | 386.75 | 232.33 | 969.23 | 221.96 | 113.31 | 115.07 | 378.58 | 29.83 | 234.64 | 152.89
2016-05-20 01:00 | 471.85 | 386.25 | 221.47 | 793.4 | 212.37 | 107.62 | 113.41 | 359.37 | 33.92 | 240.3 | 151
2016-05-20 02:00 | 454.69 | 381.94 | 214.53 | 817.29 | 212.37 | 95.78 | 112.88 | 360.72 | 83.93 | 235.37 | 161.93
2016-05-20 03:00 | 438.6 | 388.5 | 205.32 | 820.19 | 212.37 | 74.77 | 107.1 | 349.35 | 68.82 | 236.62 | 158.05
2016-05-20 04:00 | 445.76 | 384.06 | 209.36 | 971.5 | 216.62 | 135.72 | 103.89 | 369.5 | 142.77 | 230.53 | 226.47
2016-05-20 05:00 | 481.09 | 393.52 | 221.49 | 909.48 | 238.71 | 176.82 | 101.85 | 374.71 | 80.62 | 310.45 | 210.64
2016-05-20 06:00 | 536.81 | 358.36 | 234.18 | 796.62 | 272.52 | 210.9 | 118.06 | 418.59 | 217.52 | 385.63 | 256.63
2016-05-20 07:00 | 552.02 | 354.55 | 248.69 | 774.34 | 287.59 | 214.04 | 131.29 | 413.62 | 215.41 | 385.63 | 312.97
2016-05-20 08:00 | 540.77 | 370.64 | 251.28 | 824.71 | 301.47 | 208.03 | 124.25 | 425.83 | 110.23 | 580.41 | 252.44
2016-05-20 09:00 | 558.09 | 394.17 | 263.16 | 767.75 | 307.78 | 233.2 | 134.49 | 442.06 | 64.25 | 591.7 | 264.93
2016-05-20 10:00 | 571.21 | 410.93 | 273.4 | 802.65 | 313.45 | 213.83 | 138.61 | 452.07 | 55.05 | 595.17 | 273.29
2016-05-20 11:00 | 571.21 | 410.58 | 273.4 | 873.08 | 313.45 | 226.61 | 139.62 | 461.05 | 39.2 | 420.77 | 270.47
2016-05-20 12:00 | 579.6 | 406.56 | 298.01 | 829.43 | 314.26 | 237.67 | 139.89 | 461.75 | 41.53 | 420.89 | 271.77
2016-05-20 13:00 | 541.04 | 397.54 | 406.6 | 817.6 | 314.26 | 188.8 | 139.89 | 458.26 | 46.01 | 425.08 | 268.48
2016-05-20 14:00 | 543.26 | 397.54 | 462.14 | 693.78 | 314.26 | 162.46 | 133.34 | 446.05 | 65.64 | 418.61 | 283.82
2016-05-20 15:00 | 523.1 | 401.35 | 457.01 | 793.39 | 314.26 | 142.83 | 137.3 | 446.11 | 52.98 | 414.8 | 346.43
2016-05-20 16:00 | 497.55 | 404.29 | 457.01 | 855.44 | 307.48 | 171.1 | 134.85 | 459.02 | 35.65 | 401.64 | 253.06
2016-05-20 17:00 | 508.37 | 372.91 | 437.07 | 664.89 | 294.98 | 199.43 | 136.28 | 449.22 | 134.29 | 405 | 222.77
2016-05-20 18:00 | 508.37 | 359.63 | 425.59 | 756.79 | 285.89 | 209.83 | 136.65 | 447.11 | 80.01 | 396.74 | 210.73
2016-05-20 19:00 | 519.53 | 368.44 | 425.59 | 720.73 | 283.06 | 254.54 | 136.92 | 470.58 | 49.39 | 387.99 | 210.95
2016-05-20 20:00 | 507.23 | 385.32 | 425.59 | 711.57 | 273.77 | 247.04 | 134.12 | 474.23 | 196.38 | 387.99 | 197.31
2016-05-20 21:00 | 492.83 | 416 | 431.09 | 800.22 | 259.32 | 193.01 | 122.05 | 475.28 | 68.55 | 396.3 | 258.35
2016-05-20 22:00 | 474.83 | 432.98 | 416.66 | 868.2 | 247.02 | 183.9 | 107.93 | 498.07 | 92.4 | 404.81 | 262.76
2016-05-20 23:00 | 439.01 | 434.17 | 380.52 | 1031.34 | 231.18 | 100.52 | 104.82 | 470.48 | 45.36 | 298.36 | 220.46
2016-05-20 | 434.37 | 433.3 | 361.43 | 1006.62 | 222.92 | 81.52 | 105.05 | 460.81 | 48.23 | 245.04 | 174.45
2016-05-21 01:00 | 419.73 | 413.51 | 340.98 | 1055.65 | 215.07 | 68.63 | 103.6 | 448.36 | 83.48 | 244.87 | 168.3
2016-05-21 02:00 | 410.33 | 420.83 | 334.15 | 1055.65 | 208.34 | 67.23 | 106.83 | 442.12 | 105.29 | 244.87 | 173.3
2016-05-21 03:00 | 410.33 | 410.77 | 327.26 | 1088.29 | 208.34 | 65.27 | 107.97 | 434.08 | 134.96 | 244.87 | 172.96
2016-05-21 04:00 | 410.16 | 405.8 | 327.98 | 1117.36 | 206.21 | 67.11 | 107.52 | 443.1 | 123.98 | 242.29 | 171.48
2016-05-21 05:00 | 418.05 | 409.07 | 335.88 | 1119.97 | 208.55 | 77.89 | 108.35 | 453.43 | 91.79 | 237.73 | 166.88
2016-05-21 06:00 | 428.79 | 424.06 | 355.59 | 950.92 | 218.63 | 108.96 | 101.08 | 496.25 | 42.95 | 227.44 | 174
2016-05-21 07:00 | 439.24 | 412.98 | 386.86 | 945.54 | 235.73 | 118.2 | 110.09 | 519.63 | 60.67 | 217.88 | 198.03
2016-05-21 08:00 | 459.55 | 413.25 | 406.37 | 868.2 | 249.25 | 142.43 | 119.53 | 548.57 | 34.28 | 353.57 | 218.14
2016-05-21 09:00 | 481.11 | 401.14 | 434.39 | 794.44 | 259.57 | 143.05 | 114.23 | 572.62 | 90.61 | 391.88 | 289.21
2016-05-21 10:00 | 501.38 | 396.43 | 460.76 | 626.42 | 269.25 | 152.62 | 117.43 | 572.62 | 110.21 | 399.17 | 224.25
2016-05-21 11:00 | 487.74 | 396.43 | 460.76 | 639.83 | 275.66 | 148.39 | 116.33 | 567.73 | 30.85 | 227.19 | 230.48
2016-05-21 12:00 | 487.74 | 421.38 | 452.45 | 796.42 | 275.66 | 119.84 | 115.04 | 574.83 | 48.25 | 227.19 | 235.23
2016-05-21 13:00 | 487.74 | 416.13 | 452.45 | 750.85 | 275.66 | 112.95 | 108.55 | 565.62 | 53.32 | 221.9 | 222.54
2016-05-21 14:00 | 476.53 | 444.13 | 456.75 | 843.02 | 275.66 | 100.49 | 111.71 | 556.54 | 26.33 | 216.67 | 266.51
2016-05-21 15:00 | 465.28 | 465.36 | 440.09 | 942.76 | 275.66 | 79.02 | 114.82 | 567.42 | 24.85 | 214.75 | 218.95
2016-05-21 16:00 | 466.89 | 444.19 | 430.8 | 785.41 | 266.81 | 97.08 | 114.66 | 561.51 | 141.05 | 204.97 | 194.58
2016-05-21 17:00 | 466.96 | 421.85 | 424.5 | 677.11 | 265.65 | 144.92 | 110.6 | 548.84 | 89.69 | 322 | 182.32
2016-05-21 18:00 | 453.88 | 400.3 | 424.5 | 756.99 | 265.65 | 130.51 | 109.8 | 543.76 | 80.19 | 322 | 247.28
2016-05-21 19:00 | 460.47 | 396.4 | 417.9 | 743.6 | 261.01 | 168.06 | 117.19 | 523.68 | 77.08 | 377.9 | 177.68
2016-05-21 20:00 | 477.26 | 369.27 | 417.9 | 690.47 | 255.73 | 190.93 | 121.35 | 545.46 | 70.04 | 376.41 | 156.37
2016-05-21 21:00 | 455.91 | 383.19 | 399.78 | 942.48 | 247.97 | 160.42 | 116.13 | 545.46 | 115.16 | 391.63 | 335.32
2016-05-21 22:00 | 442.76 | 417.19 | 373.79 | 969.54 | 238.94 | 147.66 | 107.2 | 461.36 | 40.77 | 400.71 | 261.68
2016-05-21 23:00 | 431.52 | 453.46 | 353.82 | 935.99 | 231.04 | 104.75 | 106.2 | 434.5 | 41.49 | 274.66 | 168.16
2016-05-21 | 420.84 | 466.84 | 347.98 | 1054.89 | 221.98 | 76.65 | 106.05 | 399.93 | 118.23 | 231.3 | 167.13
2016-05-22 01:00 | 406.61 | 456.92 | 333.99 | 1069.81 | 213.3 | 67.26 | 103.49 | 373.85 | 163.22 | 233.1 | 172.76
2016-05-22 02:00 | 400.91 | 431.12 | 322.65 | 1088.02 | 210.36 | 62.42 | 105.83 | 419.81 | 166.18 | 232.76 | 175.09
2016-05-22 03:00 | 403.97 | 435.31 | 326 | 1052.6 | 206.19 | 60.84 | 105.97 | 431.84 | 142.66 | 234.17 | 172.4
2016-05-22 04:00 | 404.66 | 463.75 | 336.83 | 944.55 | 203.99 | 57.3 | 101.4 | 441.28 | 112.2 | 232.54 | 167.21
2016-05-22 05:00 | 398.22 | 452.39 | 327.67 | 972.62 | 205.54 | 60.38 | 102.9 | 431.72 | 172.22 | 229.29 | 170.08
2016-05-22 06:00 | 405.49 | 460.21 | 344.58 | 895.09 | 215.96 | 74.39 | 95.89 | 424.48 | 121.44 | 221.53 | 202.61
2016-05-22 07:00 | 418.17 | 419.49 | 379.85 | 918.49 | 232.44 | 79.78 | 95.07 | 483.79 | 68.33 | 209.69 | 255.37
2016-05-22 08:00 | 434.24 | 401.42 | 406.24 | 975.41 | 248.73 | 96.05 | 97.57 | 484.59 | 80.9 | 310.69 | 311.03
2016-05-22 09:00 | 460.45 | 395.68 | 418.19 | 855.64 | 261.11 | 135.8 | 103.81 | 488.96 | 40.8 | 387.95 | 235.06
2016-05-22 10:00 | 459.64 | 430.07 | 433.57 | 1022.34 | 269.97 | 131.86 | 111.92 | 496.49 | 40.91 | 387.95 | 235.06
2016-05-22 11:00 | 449.38 | 462.66 | 448.75 | 966.26 | 269.97 | 136.94 | 103.13 | 521.7 | 48.48 | 216.07 | 246.86
2016-05-22 12:00 | 449.38 | 503.53 | 448.75 | 945.52 | 269.97 | 94.03 | 103.38 | 510.85 | 64.75 | 217.23 | 246.5
2016-05-22 13:00 | 440.36 | 528.55 | 442.93 | 915.23 | 275.53 | 65.27 | 106.28 | 499.85 | 73.68 | 219.04 | 252.8
2016-05-22 14:00 | 429.21 | 548.17 | 432.91 | 957.09 | 275.53 | 58.71 | 108.25 | 531.75 | 126.67 | 218.37 | 252.8
2016-05-22 15:00 | 418.65 | 533.63 | 432.91 | 873.5 | 275.53 | 62.4 | 105.65 | 540.29 | 65.26 | 209.96 | 240.39
2016-05-22 16:00 | 427.15 | 532.12 | 432.91 | 855.44 | 275.53 | 81.68 | 109.11 | 543.55 | 68.78 | 380.72 | 219.31
2016-05-22 17:00 | 424.46 | 553.75 | 432.94 | 813.69 | 268.78 | 131.48 | 109.46 | 534.9 | 45.76 | 368.47 | 195.34
2016-05-22 18:00 | 425.4 | 551.96 | 431.24 | 780.93 | 268.78 | 110.57 | 108.94 | 519.48 | 46.07 | 369.86 | 190.77
2016-05-22 19:00 | 443.15 | 506.49 | 427.74 | 741.24 | 263.76 | 130.03 | 107.28 | 524.32 | 35.95 | 376.24 | 206.66
2016-05-22 20:00 | 468.39 | 456.61 | 432.03 | 594.54 | 256.84 | 174.25 | 109.74 | 543.16 | 36.5 | 376.24 | 170.03
2016-05-22 21:00 | 483.88 | 466.51 | 424.48 | 628.02 | 246.59 | 174.57 | 108.44 | 524.8 | 46.36 | 381.03 | 195.74
2016-05-22 22:00 | 460.38 | 476.88 | 406.32 | 858.27 | 236.51 | 144.36 | 100.42 | 504.87 | 70.98 | 391.72 | 277.54
2016-05-22 23:00 | 436.37 | 486.88 | 377.64 | 1007.07 | 223.59 | 67.56 | 100.27 | 468.07 | 46.8 | 222.58 | 168.79
2016-05-22 | 424.45 | 458.93 | 352.89 | 989.81 | 217.17 | 55.35 | 100.15 | 452.59 | 152.56 | 230.03 | 164.19
2016-05-23 01:00 | 414.4 | 442.86 | 339.28 | 1028.85 | 209.39 | 61.38 | 101.67 | 428.11 | 216.59 | 232.17 | 175.96
2016-05-23 02:00 | 405.05 | 431.23 | 328.1 | 997.8 | 209.39 | 58.91 | 99.17 | 411.05 | 138.75 | 232.17 | 168.9
2016-05-23 03:00 | 405.05 | 457.85 | 328.1 | 1037.46 | 204.8 | 62.54 | 97.11 | 404.26 | 203.57 | 229.47 | 179.52
2016-05-23 04:00 | 405.05 | 471.09 | 334.86 | 1084.51 | 209.23 | 61.49 | 101.05 | 416.15 | 141.08 | 226.27 | 172.24
2016-05-23 05:00 | 405.05 | 471.09 | 343.85 | 1029.04 | 216.26 | 58.68 | 99.48 | 431.74 | 79.8 | 219.44 | 161.29
2016-05-23 06:00 | 420.18 | 461.31 | 361.18 | 709.6 | 229.28 | 67.74 | 94.92 | 448.59 | 66.16 | 221.86 | 164.55
2016-05-23 07:00 | 434.7 | 464.22 | 376.99 | 649.04 | 239.69 | 86.42 | 103.67 | 448.59 | 51.24 | 214.68 | 209.15
2016-05-23 08:00 | 457 | 452.12 | 404.38 | 826.76 | 257.99 | 146.52 | 100.61 | 469.97 | 40.14 | 214.68 | 258.3
2016-05-23 09:00 | 470.34 | 465.58 | 442.13 | 757.05 | 273.89 | 148.21 | 108.39 | 486.39 | 41.25 | 379.3 | 312.75
2016-05-23 10:00 | 470.34 | 482.82 | 464.56 | 789.85 | 286.58 | 98.62 | 117.01 | 486.39 | 57.51 | 379.3 | 305.91
2016-05-23 11:00 | 456.54 | 510.2 | 456.11 | 1005.46 | 286.58 | 74.86 | 126.09 | 471.42 | 39.21 | 391.51 | 228.77
2016-05-23 12:00 | 456.54 | 510.2 | 456.11 | 993.6 | 286.58 | 118.76 | 126.09 | 482.06 | 28.06 | 217.52 | 238.52
2016-05-23 13:00 | 456.54 | 515.48 | 456.11 | 955.33 | 286.58 | 119.21 | 119.91 | 500.65 | 92.16 | 217.52 | 230.07
2016-05-23 14:00 | 456.54 | 507.91 | 449.23 | 872.82 | 286.58 | 87.87 | 122.24 | 501.72 | 122.72 | 217.52 | 235.5
2016-05-23 15:00 | 456.54 | 541.36 | 460.68 | 899.3 | 286.58 | 74.89 | 130.29 | 531.01 | 82.59 | 209.62 | 223.02
2016-05-23 16:00 | 476.45 | 547.1 | 472.88 | 741.68 | 293.56 | 68.03 | 129.41 | 519.01 | 53.74 | 371.23 | 259.22
2016-05-23 17:00 | 490.19 | 531.72 | 481.49 | 626.07 | 293.56 | 131.87 | 116.89 | 536.22 | 69.33 | 375.13 | 243.9
2016-05-23 18:00 | 490.19 | 515.1 | 481.49 | 624.52 | 287.52 | 160.91 | 122.94 | 547.34 | 39.98 | 365.79 | 161.89
2016-05-23 19:00 | 495.61 | 517.96 | 477.18 | 622.74 | 285.57 | 168.5 | 137.58 | 551.97 | 74.31 | 368.8 | 143.95
2016-05-23 20:00 | 486.25 | 543.09 | 475.62 | 799.79 | 278.83 | 157 | 127.31 | 564.54 | 73.31 | 374.66 | 140.15
2016-05-23 21:00 | 496.09 | 527.54 | 466.64 | 683.9 | 268.56 | 164.91 | 123.38 | 544.99 | 81.89 | 381.29 | 164.96
2016-05-23 22:00 | 488.21 | 503.3 | 438.58 | 619.25 | 251.78 | 162.49 | 113.99 | 520.34 | 57.22 | 398.52 | 189.89
2016-05-23 23:00 | 454.82 | 574.34 | 412.02 | 949.6 | 238.28 | 73.87 | 109.95 | 517.39 | 54.26 | 265.46 | 179.05
2016-05-23 | 433.68 | 592.24 | 386.07 | 1014.33 | 227.41 | 37.83 | 108.69 | 528.32 | 82.21 | 231.61 | 135.81
2016-05-24 01:00 | 433.68 | 593.43 | 365.12 | 1033.81 | 216.9 | 37.04 | 107.85 | 530.62 | 113.52 | 236.29 | 158.3
2016-05-24 02:00 | 415.15 | 571.46 | 359.12 | 1081.84 | 216.9 | 38.79 | 107.34 | 502.33 | 143.96 | 236.29 | 172.09
2016-05-24 03:00 | 415.15 | 594.42 | 359.12 | 1056.32 | 221.31 | 42 | 101.79 | 500.91 | 144.14 | 230.63 | 191.69
2016-05-24 04:00 | 437.1 | 572.21 | 381.79 | 996.77 | 229.3 | 54.66 | 102.38 | 528.18 | 87.33 | 226.77 | 186.84
2016-05-24 05:00 | 465.05 | 544.52 | 411.72 | 934.83 | 259.75 | 83.33 | 108.27 | 477.68 | 51.54 | 215.95 | 170.35
2016-05-24 06:00 | 529.32 | 517.8 | 462.93 | 780.62 | 299.71 | 159.25 | 122.67 | 495.72 | 71.48 | 291.83 | 217.04
2016-05-24 07:00 | 570.51 | 458.37 | 492.9 | 806.47 | 318.36 | 191.85 | 145.33 | 527.71 | 59.44 | 291.83 | 237.48
2016-05-24 08:00 | 591.12 | 411.73 | 522.78 | 757.47 | 327.87 | 185.15 | 148.8 | 535.26 | 71.59 | 368.23 | 280.6
2016-05-24 09:00 | 591.12 | 428.73 | 533.08 | 804.01 | 327.87 | 202.02 | 164.04 | 528.35 | 86.35 | 368.23 | 266.92
2016-05-24 10:00 | 596.28 | 451.03 | 541.1 | 896.46 | 336.2 | 200.66 | 180.9 | 522.13 | 63.83 | 370.58 | 276.06
2016-05-24 11:00 | 596.28 | 466.04 | 497.12 | 963.86 | 336.2 | 209.54 | 174.5 | 548.82 | 37.94 | 363.91 | 203.42
2016-05-24 12:00 | 613.1 | 481.88 | 497.12 | 964.46 | 341.25 | 213.58 | 177.42 | 573.87 | 61.02 | 363.91 | 191.11
2016-05-24 13:00 | 613.1 | 468.09 | 513.04 | 1059.49 | 341.25 | 208.79 | 189.13 | 513.59 | 39.81 | 355.75 | 212.89
2016-05-24 14:00 | 608.66 | 487.24 | 513.56 | 1130.43 | 341.25 | 209.19 | 193.42 | 517.38 | 35 | 358.45 | 225.63
2016-05-24 15:00 | 606.03 | 525.66 | 513.56 | 1008.71 | 341.25 | 207.09 | 190.58 | 567.96 | 35.58 | 347.91 | 193.09
2016-05-24 16:00 | 613.99 | 513 | 536.92 | 900.86 | 341.25 | 184.39 | 199.71 | 575.6 | 40.66 | 523.3 | 234.02
2016-05-24 17:00 | 613.99 | 498.56 | 534 | 853.26 | 326.57 | 217.66 | 189.16 | 555.09 | 52.9 | 527.86 | 226.99
2016-05-24 18:00 | 598.79 | 462.51 | 521.02 | 862.38 | 314.83 | 245.72 | 194.79 | 571.37 | 65.23 | 527.86 | 244.48
2016-05-24 19:00 | 601.5 | 462.08 | 520.52 | 856.89 | 306.25 | 246.64 | 187.71 | 577.08 | 81.51 | 529.3 | 366.73
2016-05-24 20:00 | 619.41 | 498.66 | 528.52 | 923.25 | 306.25 | 275.79 | 196.47 | 621.44 | 80.81 | 362.89 | 214.1
2016-05-24 21:00 | 590.71 | 525.25 | 509.14 | 1013.93 | 289.87 | 225.95 | 193.38 | 594.82 | 23.93 | 375.87 | 256.3
2016-05-24 22:00 | 531.94 | 550.44 | 475.53 | 1059.88 | 273.97 | 159.29 | 178.83 | 489.19 | 24.56 | 389.32 | 272.29
2016-05-24 23:00 | 502.46 | 552.93 | 447.5 | 972.92 | 254.83 | 104.77 | 152.52 | 444.84 | 138.49 | 228.67 | 210.37
2016-05-24 | 496.82 | 532.86 | 435.53 | 1040.5 | 242.1 | 79.88 | 147.07 | 416.42 | 28.98 | 233.41 | 230.29
2016-05-25 01:00 | 471.38 | 552.72 | 419.77 | 967.51 | 232.61 | 59.99 | 146.99 | 416.96 | 126.03 | 230.46 | 249.69
2016-05-25 02:00 | 461.38 | 494.79 | 393.96 | 1025.43 | 229.58 | 59.98 | 153.19 | 355.56 | 165.07 | 233.05 | 251.73
2016-05-25 03:00 | 439.62 | 410.65 | 353.93 | 1070.5 | 230.5 | 56.42 | 153.14 | 375.75 | 184.76 | 233.05 | 239.58
2016-05-25 04:00 | 445.68 | 383.83 | 344.66 | 1106.86 | 239.99 | 73.87 | 153.96 | 385.57 | 119.41 | 228.52 | 255.38
2016-05-25 05:00 | 464.02 | 380.6 | 369.82 | 986.17 | 265.35 | 117.16 | 155.24 | 449.91 | 109.17 | 214.14 | 249.5
2016-05-25 06:00 | 502.76 | 398.67 | 399.18 | 656.93 | 304.42 | 156.99 | 153.16 | 505.49 | 30.66 | 194.35 | 264.4
2016-05-25 07:00 | 545.7 | 379.1 | 438.26 | 661.97 | 326.91 | 190.48 | 164.75 | 519.09 | 21.06 | 270.28 | 271.62
2016-05-25 08:00 | 566.63 | 363.99 | 447.35 | 765.8 | 326.21 | 235.92 | 170.6 | 543.54 | 17.71 | 364.98 | 285.68
2016-05-25 09:00 | 580.87 | 358.32 | 447.04 | 1047.21 | 339.79 | 211.83 | 183.17 | 564.88 | 24.34 | 364.98 | 216.2
2016-05-25 10:00 | 592.78 | 380.71 | 461.58 | 1065.3 | 353.52 | 206.8 | 172.53 | 592.8 | 30.17 | 364.98 | 269.8
2016-05-25 11:00 | 588.31 | 376.2 | 469.52 | 1054.48 | 353.52 | 206.46 | 156.54 | 588.58 | 44.62 | 360.27 | 257.45
2016-05-25 12:00 | 586.02 | 355.8 | 466.72 | 1050.99 | 357.76 | 209.55 | 156.5 | 551.6 | 28.02 | 355.35 | 307.36
2016-05-25 13:00 | 280.58 | 289.63 | 456.82 | 774.65 | 358.37 | 146.96 | 169.08 | 422.18 | 18.23 | 346.31 | 173.94
2016-05-25 14:00 | 574.22 | 392.26 | 466.02 | 1006.68 | 366.27 | 164.92 | 168.96 | 550.62 | 16.25 | 346.31 | 339.28
2016-05-25 15:00 | 574.22 | 397.76 | 479.6 | 1015.47 | 366.27 | 170.18 | 165.51 | 572.1 | 28.5 | 337.77 | 319.64
2016-05-25 16:00 | 574.22 | 414.85 | 479.6 | 931.48 | 379.16 | 213.76 | 164.08 | 544.21 | 34.91 | 354.1 | 304.54
2016-05-25 17:00 | 541.09 | 408.33 | 449.29 | 848.1 | 358.37 | 213.76 | 160.57 | 453.42 | 56.18 | 354.1 | 290.23
2016-05-25 18:00 | 537.67 | 402.96 | 444.86 | 888.94 | 331.94 | 178.36 | 173.05 | 396.9 | 42.09 | 338.1 | 265.98
2016-05-25 19:00 | 517.88 | 386.72 | 429.2 | 890.38 | 320.48 | 190.09 | 181.13 | 419 | 44.36 | 342.37 | 241.92
2016-05-25 20:00 | 537.17 | 398.24 | 447.61 | 948.5 | 311.77 | 162.99 | 176.42 | 531.61 | 59.38 | 343.81 | 232.26
2016-05-25 21:00 | 584.27 | 394.13 | 471.85 | 921.79 | 305.77 | 159.99 | 165.57 | 629.4 | 75.5 | 356.62 | 269.8
2016-05-25 22:00 | 584.27 | 391.55 | 470.02 | 887.62 | 291.22 | 183.47 | 152.93 | 514.49 | 179.56 | 193.25 | 285.72
2016-05-25 23:00 | 572.84 | 435.4 | 464.75 | 820.01 | 270.77 | 143.39 | 134.16 | 492.97 | 115.87 | 205.66 | 224.91
2016-05-25 | 559.63 | 411.76 | 455.38 | 834.38 | 258.96 | 120.49 | 131.71 | 485.51 | 63.31 | 210.55 | 189.14
2016-05-26 01:00 | 532.96 | 409.39 | 429.85 | 669.95 | 248.27 | 105.4 | 128.03 | 464.52 | 204.75 | 212.33 | 200.43
2016-05-26 02:00 | 510.19 | 391.59 | 414.61 | 741.63 | 239.84 | 86.91 | 122.15 | 415.03 | 220.72 | 212.33 | 199.88
2016-05-26 03:00 | 477.28 | 403.87 | 396.04 | 950.28 | 239.84 | 57.28 | 119.72 | 410.41 | 125.69 | 212.33 | 221.68
2016-05-26 04:00 | 475.3 | 401.24 | 399.43 | 1056.53 | 250.71 | 55.12 | 116.78 | 428.71 | 40.87 | 204.31 | 219.67
2016-05-26 05:00 | 510.7 | 370 | 414.27 | 777.79 | 279.88 | 99.69 | 116.67 | 450.58 | 21.67 | 313.06 | 204.8
2016-05-26 06:00 | 547.02 | 379.27 | 436.3 | 911.6 | 315.36 | 136.11 | 128.77 | 571.29 | 140.87 | 366.12 | 196.36
2016-05-26 07:00 | 574.19 | 397.41 | 444.44 | 902.09 | 316.76 | 157.13 | 170.54 | 566.04 | 185.14 | 342.17 | 199.38
2016-05-26 08:00 | 591.91 | 401.62 | 460.67 | 964.47 | 329.79 | 161.96 | 192.48 | 602.75 | 157.15 | 334.9 | 255.94
2016-05-26 09:00 | 585.77 | 396.07 | 458.88 | 1039.32 | 338.37 | 164.26 | 206.83 | 590.35 | 75.53 | 340.38 | 205.23
2016-05-26 10:00 | 572.82 | 384.39 | 447.83 | 1030.19 | 345.61 | 178.45 | 212.11 | 623.78 | 48.3 | 333.27 | 299.35
2016-05-26 11:00 | 542.14 | 403.91 | 447.83 | 954.02 | 353.36 | 153.43 | 195.91 | 654.03 | 21.21 | 168.17 | 259.55
2016-05-26 12:00 | 523.51 | 427.84 | 425.01 | 984.9 | 350.94 | 143.41 | 181.52 | 693.86 | 29.45 | 165.51 | 252.07
2016-05-26 13:00 | 523.51 | 430.47 | 429.58 | 991.19 | 350.94 | 144.23 | 183.5 | 683.92 | 31.95 | 164.92 | 317.08
2016-05-26 14:00 | 534.39 | 429.7 | 445.66 | 996.07 | 355.04 | 178.17 | 181.89 | 703.49 | 32.36 | 165.47 | 308.34
2016-05-26 15:00 | 539.37 | 431.34 | 457.5 | 1007.61 | 357.49 | 190.63 | 185.47 | 703.49 | 30.5 | 161.22 | 316.75
2016-05-26 16:00 | 556.77 | 412.45 | 457.5 | 1046.89 | 351.1 | 165.21 | 196.73 | 714.68 | 16.66 | 324.32 | 302.97
2016-05-26 17:00 | 561.26 | 394.05 | 448.77 | 1040.88 | 337.1 | 162.24 | 202.63 | 718.97 | 11.75 | 328.61 | 296.76
2016-05-26 18:00 | 550.64 | 367.72 | 434.67 | 962.95 | 320.92 | 163.51 | 205.9 | 699.3 | 43.35 | 328.61 | 270.17
2016-05-26 19:00 | 538.09 | 360.42 | 423.15 | 964.28 | 308.09 | 161.03 | 198.07 | 685.65 | 76.06 | 339.89 | 270.14
2016-05-26 20:00 | 533.65 | 363.96 | 428.46 | 937.59 | 297.25 | 165.14 | 213.45 | 703.53 | 70.41 | 338.62 | 275.14
2016-05-26 21:00 | 534.16 | 367.68 | 418.79 | 733.86 | 302.78 | 159.99 | 201.67 | 679.83 | 54.03 | 349.49 | 303.42
2016-05-26 22:00 | 529.79 | 367.14 | 419.94 | 719.52 | 289.14 | 174.17 | 171.41 | 620.76 | 95.56 | 227.77 | 330.81
2016-05-26 23:00 | 558.73 | 378.99 | 401.93 | 821.26 | 264.19 | 115.14 | 168.5 | 554.11 | 60.31 | 204.2 | 287.98
2016-05-26 | 535.64 | 393.92 | 405.51 | 763.68 | 251.31 | 103.84 | 154.51 | 467.66 | 93.01 | 206.14 | 283.81
2016-05-27 01:00 | 520.6 | 387.46 | 399.52 | 733.19 | 245.39 | 107.72 | 133.98 | 508.54 | 89.76 | 152.09 | 214.28
2016-05-27 02:00 | 485.59 | 408.76 | 383.11 | 995.05 | 240.33 | 70.76 | 129.49 | 485.61 | 124.17 | 156.85 | 222.38
2016-05-27 03:00 | 470.06 | 445.52 | 376.31 | 1019.85 | 234.97 | 59.34 | 124.67 | 483.76 | 150.68 | 160.18 | 236.05
2016-05-27 04:00 | 480.04 | 438.08 | 376.31 | 890.62 | 249.71 | 57.16 | 126.5 | 465.79 | 98.98 | 156.79 | 246.9
2016-05-27 05:00 | 509.13 | 410.3 | 396.44 | 834.19 | 280.38 | 64.46 | 133.82 | 466.08 | 24.97 | 211.37 | 207.46
2016-05-27 06:00 | 547.72 | 397.04 | 434.82 | 1127.14 | 333.54 | 117.85 | 150.55 | 508.98 | 102.1 | 358.94 | 232.44
2016-05-27 07:00 | 600.37 | 367.43 | 468.99 | 865.92 | 357.03 | 164.21 | 160.7 | 576.76 | 31.28 | 357.45 | 257.92
2016-05-27 08:00 | 639.06 | 371.01 | 485.54 | 972.04 | 351.81 | 174.48 | 193.85 | 606.12 | 63.75 | 349.34 | 278.55
2016-05-27 09:00 | 519.29 | 402.43 | 489.03 | 993.77 | 366.42 | 174.19 | 211.75 | 667.58 | 31 | 349.34 | 281.95
2016-05-27 10:00 | 358.7 | 443.67 | 430.16 | 950.42 | 366.42 | 144.17 | 223.11 | 668.93 | 33.42 | 342.52 | 322.78
2016-05-27 11:00 | 3.58 | 451.09 | 429.04 | 1013.4 | 383.18 | 143.57 | 232.05 | 634.9 | 21.96 | 347.45 | 297.46
2016-05-27 12:00 | 467.4 | 449.55 | 521.22 | 1041.18 | 389.08 | 144.44 | 212.21 | 653.89 | 34.3 | 341.49 | 309.52
2016-05-27 13:00 | 572.28 | 437.15 | 514.32 | 993.26 | 391.05 | 176.55 | 211.18 | 642.54 | 37.45 | 345.87 | 293.05
2016-05-27 14:00 | 567.16 | 459.24 | 526.48 | 1091.4 | 391.05 | 189.43 | 215.49 | 642.54 | 46.19 | 345.87 | 325.84
2016-05-27 15:00 | 575.13 | 453.88 | 499.48 | 1083.1 | 391.05 | 201.21 | 223.82 | 568.42 | 34.7 | 335.17 | 314.84
2016-05-27 16:00 | 541.68 | 471.52 | 500.01 | 1139.03 | 386.39 | 191.85 | 230.44 | 499.79 | 36.21 | 340.13 | 303.02
2016-05-27 17:00 | 536.57 | 473.19 | 473.07 | 1074.04 | 361.14 | 192.81 | 231.5 | 483.83 | 35.64 | 339.16 | 281.08
2016-05-27 18:00 | 556.51 | 449.84 | 462.65 | 1135.22 | 335.2 | 178.72 | 234.6 | 491.17 | 21.33 | 341.74 | 257.96
2016-05-27 19:00 | 581.41 | 434.01 | 477.06 | 1149.04 | 320.21 | 182.44 | 227.34 | 479.05 | 40.29 | 341.74 | 244.98
2016-05-27 20:00 | 555.7 | 434.37 | 457.79 | 1149.46 | 309.76 | 180.3 | 219.7 | 615.14 | 23.93 | 341.74 | 241.13
2016-05-27 21:00 | 559.42 | 437.99 | 454.87 | 1108.84 | 304.09 | 150.43 | 184.6 | 665.89 | 26.46 | 356.35 | 243.3
2016-05-27 22:00 | 628.76 | 463.74 | 504.98 | 1093.64 | 304.83 | 157.58 | 166.78 | 609.74 | 10.74 | 197.62 | 262.28
2016-05-27 23:00 | 575.28 | 494.06 | 481.8 | 971.24 | 294.14 | 128.62 | 154.32 | 543.03 | 21.53 | 203.98 | 184.3
2016-05-27 | 543.35 | 491.81 | 459.69 | 800.2 | 270.82 | 85.36 | 149.57 | 494.05 | 16.65 | 207.31 | 173.66
2016-05-28 01:00 | 543.35 | 472.25 | 429.9 | 682.29 | 257.8 | 89.71 | 136.39 | 474.94 | 168.98 | 166.07 | 195.05
2016-05-28 02:00 | 505.61 | 487.63 | 415.68 | 722.53 | 248.48 | 75.27 | 138.26 | 459.08 | 214.55 | 157.87 | 180.42
2016-05-28 03:00 | 506.94 | 488.02 | 410.06 | 618.57 | 238.65 | 84.88 | 124.59 | 439.3 | 181.22 | 159.73 | 171.36
2016-05-28 04:00 | 513.86 | 450.65 | 419.62 | 573.91 | 238.65 | 100.49 | 117.94 | 430.49 | 166.4 | 159.94 | 161.16
2016-05-28 05:00 | 520.95 | 433.58 | 406.56 | 637.63 | 243.14 | 95.2 | 119.82 | 427.92 | 153.26 | 218.13 | 234.65
2016-05-28 06:00 | 556.97 | 416.55 | 427.13 | 638.63 | 266.43 | 74.09 | 123.72 | 488.01 | 128.18 | 372.64 | 232.63
2016-05-28 07:00 | 568.76 | 418.3 | 462.6 | 544.08 | 281.94 | 126.8 | 142.36 | 543.15 | 79.66 | 372.64 | 250.1
2016-05-28 08:00 | 534.49 | 418.3 | 462.6 | 549.06 | 295.75 | 120.07 | 149.48 | 575.46 | 52.93 | 361.36 | 287.84
2016-05-28 09:00 | 555.41 | 439.01 | 491.26 | 472.25 | 310.95 | 132.58 | 164.31 | 626.16 | 71.77 | 361.36 | 287.84
2016-05-28 10:00 | 533.15 | 467.36 | 491.26 | 535.45 | 317.32 | 136.12 | 179.43 | 627.64 | 54.71 | 365.58 | 296.57
2016-05-28 11:00 | 545.49 | 480.81 | 501.7 | 760.91 | 323.82 | 149.94 | 213.01 | 548.65 | 42.17 | 339.63 | 289.46
2016-05-28 12:00 | 545.49 | 509.62 | 489.53 | 891.97 | 323.82 | 164.63 | 237.85 | 567.17 | 35.32 | 339.63 | 297.46
2016-05-28 13:00 | 527.74 | 532.97 | 510.49 | 876.25 | 323.82 | 152.96 | 241.73 | 579.01 | 40.05 | 369.31 | 297.46
2016-05-28 14:00 | 527.74 | 569.08 | 520.89 | 781.5 | 330.57 | 150 | 238.51 | 542.4 | 51.19 | 362.12 | 293.78
2016-05-28 15:00 | 589.72 | 596.7 | 520.89 | 737.43 | 330.57 | 148.18 | 226.9 | 539.85 | 53.81 | 357.48 | 280.05
2016-05-28 16:00 | 542.96 | 584.52 | 485.05 | 688.61 | 323.66 | 172.33 | 238.79 | 500.86 | 78.55 | 347.1 | 267.23
2016-05-28 17:00 | 536.25 | 569.44 | 472.37 | 691.33 | 316.18 | 177.75 | 232.17 | 491.93 | 41.09 | 353.44 | 267.23
2016-05-28 18:00 | 545.42 | 556.17 | 489.66 | 673.28 | 309.75 | 174.25 | 236.42 | 452.3 | 47.1 | 354.02 | 259.15
2016-05-28 19:00 | 589.06 | 520.13 | 514.55 | 721.83 | 303.28 | 174.25 | 220.43 | 489.23 | 36.42 | 354.02 | 245.84
2016-05-28 20:00 | 619.72 | 536.41 | 510.1 | 722.72 | 303.28 | 160.91 | 204.1 | 558.56 | 39.31 | 351.18 | 208.78
2016-05-28 21:00 | 597.97 | 542.01 | 503.21 | 709.5 | 306.4 | 152.01 | 181.54 | 557.78 | 36.18 | 188.26 | 238.11
2016-05-28 22:00 | 597.97 | 540.29 | 486.38 | 821.13 | 300.79 | 110.52 | 171.56 | 530.22 | 42.34 | 200.7 | 147.58
2016-05-28 23:00 | 597.97 | 556.09 | 467.17 | 697.14 | 285.62 | 101.86 | 149.41 | 481.57 | 86.54 | 208.16 | 148.19
2016-05-28 | 567.8 | 528.59 | 462.02 | 626.18 | 278.35 | 98.85 | 143 | 429.76 | 55.14 | 208.16 | 128.89
2016-05-29 01:00 | 531.44 | 520.1 | 439.57 | 664 | 265.15 | 87.98 | 133.62 | 390.51 | 107.21 | 154.55 | 137.39
2016-05-29 02:00 | 504.51 | 480.14 | 414.33 | 569.89 | 255.35 | 71.27 | 129.25 | 368.14 | 121.28 | 154.68 | 138.49
2016-05-29 03:00 | 476.78 | 481.97 | 385.08 | 630.37 | 250.72 | 52.45 | 126 | 365.14 | 183.62 | 158.84 | 139.79
2016-05-29 04:00 | 453.42 | 483.53 | 367.33 | 680.34 | 250.72 | 37.63 | 121.89 | 365.24 | 132.69 | 157.68 | 139.79
2016-05-29 05:00 | 443.15 | 489.3 | 367.33 | 571.7 | 253.65 | 25.51 | 123.41 | 353.13 | 101.88 | 222.94 | 141.96
2016-05-29 06:00 | 474.61 | 496.06 | 391.66 | 505.69 | 267.12 | 34.6 | 141.86 | 390.37 | 71.64 | 204.6 | 162.56
2016-05-29 07:00 | 524.87 | 478.93 | 435.25 | 510.62 | 291.12 | 61.14 | 176.3 | 431.03 | 54.03 | 204.6 | 194.9
2016-05-29 08:00 | 536.68 | 485.23 | 466.65 | 487.83 | 307.45 | 127.84 | 203.18 | 461.13 | 49.8 | 318.47 | 216.3
2016-05-29 09:00 | 568.72 | 507.29 | 496.09 | 479.61 | 314.62 | 146.35 | 233.53 | 499.4 | 69.06 | 318.47 | 231.1
2016-05-29 10:00 | 575 | 572.75 | 506.2 | 715.67 | 316.95 | 169.41 | 258.67 | 547.39 | 71.91 | 210.11 | 240.63
2016-05-29 11:00 | 569.53 | 588.62 | 517.19 | 844.29 | 326.05 | 142.2 | 280.01 | 544.91 | 73.61 | 195.5 | 231.02
2016-05-29 12:00 | 561.71 | 592.78 | 546.14 | 964.47 | 329.03 | 127.67 | 302.76 | 574.48 | 50.83 | 184.42 | 228.57
2016-05-29 13:00 | 533.11 | 598.7 | 535.67 | 1106.07 | 336.24 | 90.22 | 286.96 | 614.59 | 38.15 | 330.93 | 281.55
2016-05-29 14:00 | 549.15 | 580.81 | 539.75 | 966.63 | 328.28 | 121.66 | 228.93 | 658.42 | 35.59 | 340.32 | 281.66
2016-05-29 15:00 | 528.45 | 566.59 | 538.58 | 976.1 | 324.82 | 149.28 | 227.44 | 687.93 | 48.58 | 336.91 | 157.88
2016-05-29 16:00 | 528.45 | 550.59 | 527.11 | 955.04 | 314.66 | 163.73 | 234.59 | 680.88 | 85.16 | 324.83 | 157.88
2016-05-29 17:00 | 559.89 | 538.54 | 541.15 | 1002.25 | 307.42 | 166.13 | 226.37 | 624.98 | 53.13 | 344.68 | 157.88
2016-05-29 18:00 | 562.12 | 525.77 | 551.32 | 974.08 | 301.07 | 166.13 | 241.71 | 657.89 | 32.52 | 353.63 | 157.88
2016-05-29 19:00 | 562.12 | 550.73 | 562.89 | 959.4 | 320.51 | 154.69 | 265.37 | 650.51 | 30.67 | 352.77 | 157.88
2016-05-29 20:00 | 562.12 | 544.29 | 562.86 | 956.05 | 320.51 | 167.61 | 263.51 | 650.16 | 21 | 174.15 | 157.88
2016-05-29 21:00 | 537.56 | 462.01 | 520.64 | 1049.47 | 305.04 | 132.99 | 225.63 | 578.64 | 32.02 | 188.67 | 157.88
2016-05-29 22:00 | 565.85 | 435.14 | 482.39 | 1038.38 | 286.15 | 128.33 | 203.11 | 493.81 | 29.52 | 202.45 | 157.88
2016-05-29 23:00 | 544.58 | 432 | 482.39 | 936.5 | 268.32 | 103.5 | 176.42 | 478.22 | 43 | 208.48 | 157.88
2016-05-29 | 508.28 | 397.48 | 446.89 | 1055.22 | 255.99 | 78.34 | 154.79 | 464.87 | 84.14 | 172.65 | 0
2016-05-30 01:00 | 507.61 | 379.38 | 434.87 | 1002.31 | 250.31 | 75.49 | 167.59 | 445.08 | 29.08 | 163.03 | 0
2016-05-30 02:00 | 492.24 | 385.27 | 421.07 | 766.49 | 250.31 | 71.13 | 158.03 | 423.62 | 34.79 | 164.79 | 0
2016-05-30 03:00 | 478.53 | 446.99 | 429.66 | 872.67 | 253.98 | 53.29 | 159.88 | 411.26 | 46.9 | 162.16 | 0
2016-05-30 04:00 | 469.17 | 474.47 | 439.97 | 915.84 | 269.2 | 54.28 | 157.32 | 426.78 | 39.74 | 157.61 | 0
2016-05-30 05:00 | 456.94 | 484.57 | 463.24 | 999.96 | 296.38 | 72.19 | 164.32 | 421.15 | 35.11 | 212.33 | 0
2016-05-30 06:00 | 503.73 | 448.83 | 462.4 | 989.99 | 339.09 | 111.55 | 192.26 | 458.65 | 126.21 | 319.35 | 0
2016-05-30 07:00 | 559.28 | 419.55 | 458.17 | 1004.07 | 316.83 | 132.45 | 228.98 | 501.24 | 35.65 | 335.04 | 0
2016-05-30 08:00 | 544.45 | 442.7 | 458.21 | 1195.74 | 265.73 | 75.51 | 241.49 | 523.16 | 87.92 | 139.6 | 0
2016-05-30 09:00 | 581.68 | 430.94 | 495.92 | 1030.23 | 275.95 | 95.38 | 270.6 | 551.14 | 131.7 | 132.48 | 0
2016-05-30 10:00 | 606.43 | 443.75 | 534.84 | 895.19 | 279.31 | 100.98 | 263.77 | 514.22 | 121.37 | 134.17 | 0
2016-05-30 11:00 | 593.17 | 449.39 | 534.84 | 830.93 | 286.72 | 98.16 | 276.84 | 446.75 | 105 | 135.78 | 0
2016-05-30 12:00 | 617.99 | 421.8 | 534.84 | 870.93 | 293.05 | 160.76 | 269.33 | 455.76 | 44.11 | 285.69 | 0
2016-05-30 13:00 | 590.17 | 458.67 | 495.46 | 1076.93 | 287.21 | 165.25 | 280.69 | 449.13 | 78.1 | 369.83 | 0
2016-05-30 14:00 | 531.45 | 464.07 | 460.83 | 1035.56 | 287.21 | 192.64 | 273.76 | 411.46 | 120.27 | 402.1 | 0
2016-05-30 15:00 | 521.57 | 488.39 | 463.76 | 990.21 | 287.21 | 195.63 | 268.37 | 373.87 | 119.81 | 402.1 | 0.14
2016-05-30 16:00 | 517.79 | 497.33 | 512.31 | 952.52 | 285.79 | 231.75 | 302.85 | 396.29 | 88.96 | 402.1 | 0.26
2016-05-30 17:00 | 450.08 | 435.78 | 522.89 | 917.19 | 272.09 | 219.83 | 318.74 | 374.3 | 150.47 | 402.1 | 6.16
2016-05-30 18:00 | 411.7 | 432.57 | 507.37 | 828.05 | 266.1 | 204.7 | 286.77 | 334.31 | 83.36 | 461.26 | 13.18
2016-05-30 19:00 | 454.74 | 425.46 | 469.87 | 884.83 | 254.7 | 227.62 | 274.5 | 363.47 | 29.47 | 302.17 | 13.23
2016-05-30 20:00 | 466.18 | 437.53 | 465.92 | 1021.83 | 251.99 | 178.63 | 257.42 | 356.82 | 58.57 | 302.78 | 14.34
2016-05-30 21:00 | 430.79 | 431.03 | 439.13 | 1054.63 | 238.64 | 135 | 238.32 | 384.74 | 31.97 | 165.2 | 7.15
2016-05-30 22:00 | 493.1 | 373.59 | 461.15 | 959.81 | 216.46 | 138.11 | 211.06 | 503.59 | 51.74 | 154.87 | 5.42
2016-05-30 23:00 | 523.53 | 351.52 | 481.41 | 885.73 | 204.29 | 114.17 | 179.78 | 499.08 | 62.22 | 156.65 | 4.67
2016-05-30 | 499.46 | 324.74 | 466.34 | 958.3 | 190.88 | 105.02 | 167.63 | 519.87 | 19.02 | 167.57 | 3.57
2016-05-31 01:00 | 472.76 | 347.44 | 454.07 | 924.03 | 180.27 | 92.61 | 161.85 | 513.44 | 20.78 | 170.54 | 2.65
2016-05-31 02:00 | 465.87 | 378.69 | 459.11 | 905.97 | 177.95 | 87.37 | 154.95 | 498.1 | 12.99 | 147.49 | 1.5
2016-05-31 03:00 | 435.17 | 435.69 | 447.58 | 924.58 | 177.95 | 70.55 | 154.02 | 495.5 | 19.95 | 146.92 | 1.57
2016-05-31 04:00 | 454.27 | 449.24 | 435.9 | 819.62 | 184.2 | 84.98 | 137.26 | 518.81 | 28.98 | 142.52 | 1.18
2016-05-31 05:00 | 494.44 | 455.49 | 441.43 | 953.52 | 204.94 | 104.67 | 174.27 | 542.65 | 40.92 | 168.1 | 2.53
2016-05-31 06:00 | 497.4 | 456.47 | 477.01 | 776.7 | 235.09 | 146.19 | 186.63 | 590.65 | 95.24 | 336.32 | 4.33
2016-05-31 07:00 | 501.33 | 472.27 | 458.59 | 782.31 | 254.69 | 145.68 | 197.51 | 603.95 | 67.86 | 336.32 | 5.15
2016-05-31 08:00 | 526.09 | 496.16 | 494.8 | 812.63 | 268.42 | 163.02 | 233.8 | 596.9 | 102.52 | 336.32 | 6.04
2016-05-31 09:00 | 528.89 | 496.16 | 525.96 | 914.46 | 268.42 | 170.84 | 270.51 | 511.23 | 125.77 | 336.32 | 5.63
2016-05-31 10:00 | 554.32 | 520.18 | 517.06 | 1089.32 | 281.68 | 124.4 | 260.84 | 453.32 | 102.26 | 336.32 | 1.74
2016-05-31 11:00 | 554.32 | 520.18 | 517.06 | 1115.84 | 281.68 | 120.8 | 277.83 | 472.24 | 46.77 | 183.66 | 2.37
2016-05-31 12:00 | 525.42 | 536.65 | 517.06 | 1209.81 | 281.68 | 118.9 | 238.51 | 472.24 | 55.96 | 139.99 | 2.01
2016-05-31 13:00 | 521.38 | 526.23 | 545.91 | 1126.17 | 281.68 | 165.32 | 239.53 | 551.62 | 116.06 | 142.56 | 2.61
2016-05-31 14:00 | 528.85 | 512.29 | 558.23 | 1137.18 | 291.43 | 187.33 | 257.36 | 632.56 | 136.53 | 146.59 | 7.84
2016-05-31 15:00 | 556.32 | 537.83 | 585.86 | 1065.99 | 291.43 | 175.44 | 241.33 | 635.37 | 75.55 | 288.46 | 12.73
2016-05-31 16:00 | 548.34 | 543.07 | 610.78 | 934.53 | 288.72 | 173.07 | 259.49 | 661.64 | 129.7 | 330.97 | 15.25
2016-05-31 17:00 | 539.63 | 536.44 | 585.82 | 807.45 | 272.35 | 176.01 | 254.57 | 587.88 | 141.47 | 333.89 | 13.44
2016-05-31 18:00 | 510.12 | 529.24 | 570.89 | 862.7 | 261.23 | 200.17 | 270.01 | 518.48 | 85.35 | 162.58 | 8.91
2016-05-31 19:00 | 496.87 | 500.14 | 552.92 | 975.44 | 253.42 | 152.39 | 268.04 | 504.59 | 57.77 | 154.58 | 9.12
2016-05-31 20:00 | 506.87 | 491.11 | 552.92 | 814.13 | 242.51 | 125.93 | 236.68 | 568.6 | 72.67 | 154.58 | 10.15
2016-05-31 21:00 | 489.31 | 514.78 | 510.99 | 895.72 | 226.8 | 99.65 | 220.33 | 505.09 | 65.91 | 169.67 | 6.46
2016-05-31 22:00 | 491.29 | 478.64 | 489.89 | 917.92 | 205.91 | 103.48 | 186.82 | 518.52 | 66.73 | 158.45 | 6.1
2016-05-31 23:00 | 467.24 | 473.87 | 475.85 | 944.64 | 188.86 | 81.43 | 165.11 | 525.85 | 97.65 | 166.87 | 6.34
2016-05-31 | 446.53 | 484.58 | 455.14 | 869.31 | 180.09 | 51.16 | 153.51 | 507.06 | 78.87 | 169.72 | 4.04
2016-06-01 01:00 | 434.94 | 492.96 | 429.45 | 889.12 | 170.71 | 43.12 | 153.98 | 500.49 | 71.05 | 145.62 | 3.98
2016-06-01 02:00 | 429.42 | 500.28 | 429.45 | 915.46 | 166.46 | 37.01 | 145.47 | 499.21 | 50.91 | 150.3 | 4.03
2016-06-01 03:00 | 432.2 | 498.76 | 428 | 918.34 | 166.46 | 35.76 | 144.24 | 516.54 | 67.91 | 160.27 | 3.86
2016-06-01 04:00 | 433.28 | 516.48 | 436.37 | 864.46 | 168.46 | 31.91 | 148.63 | 529.02 | 58.47 | 167.36 | 3.63
2016-06-01 05:00 | 453.75 | 528 | 424.9 | 803.17 | 186.88 | 47.74 | 151.5 | 568.94 | 49.89 | 157.09 | 3.91
2016-06-01 06:00 | 500.46 | 551.57 | 450.58 | 672.52 | 212.1 | 67.24 | 169.63 | 594.67 | 117.6 | 165.36 | 5.04
2016-06-01 07:00 | 539.02 | 535.17 | 487.24 | 794.36 | 231.13 | 79.76 | 273.24 | 560.16 | 70.91 | 169.54 | 7.92
2016-06-01 08:00 | 529.63 | 532.15 | 496.32 | 833.76 | 239.79 | 86.95 | 292.22 | 633.26 | 50.25 | 176.99 | 9.06
2016-06-01 09:00 | 517.17 | 523.24 | 484.65 | 848.69 | 246.59 | 56.23 | 294.53 | 643.75 | 47.17 | 368.16 | 10.22
2016-06-01 10:00 | 529.98 | 503.66 | 514.65 | 757.43 | 246.59 | 53.67 | 295.83 | 676.02 | 44.75 | 365.69 | 16.32
2016-06-01 11:00 | 484.94 | 524.24 | 514.65 | 814.88 | 246.59 | 46.79 | 305.18 | 676.02 | 82.68 | 365.69 | 17.83
2016-06-01 12:00 | 493.1 | 522.28 | 482.39 | 926.98 | 246.59 | 89.71 | 297.23 | 667.48 | 81.36 | 168.49 | 15.96
2016-06-01 13:00 | 478.47 | 514.56 | 444.24 | 943.37 | 246.59 | 88.38 | 300.34 | 668.21 | 59.32 | 167.25 | 17.42
2016-06-01 14:00 | 479.21 | 491.29 | 441.54 | 888.56 | 246.59 | 59.04 | 248.78 | 704.2 | 67.67 | 164.79 | 18.39
2016-06-01 15:00 | 473.89 | 496.47 | 446.43 | 691.08 | 247.47 | 57.06 | 297.75 | 705.55 | 40.9 | 310.84 | 17.74
2016-06-01 16:00 | 409.87 | 476.08 | 462.37 | 705.38 | 246.61 | 73.04 | 275.12 | 729.68 | 44.08 | 173.41 | 13.79
2016-06-01 17:00 | 413.76 | 476.08 | 479.92 | 713.71 | 241.48 | 122.82 | 282.28 | 713.9 | 68.37 | 111.68 | 9.92
2016-06-01 18:00 | 398.06 | 473.31 | 467.27 | 693.08 | 233.1 | 136.86 | 294.78 | 705.72 | 65.35 | 100.79 | 9.66
2016-06-01 19:00 | 398.06 | 453 | 464.99 | 720.06 | 225.49 | 128.17 | 304.23 | 690.64 | 94.35 | 114.39 | 9.71
2016-06-01 20:00 | 416.84 | 440.32 | 464.99 | 808.99 | 219.88 | 89.59 | 251.88 | 658.29 | 78.13 | 88.67 | 10.11
2016-06-01 21:00 | 417.79 | 440.57 | 430.9 | 884.51 | 208.87 | 81.68 | 283.71 | 609.48 | 62.27 | 100.75 | 10.38
2016-06-01 22:00 | 400.33 | 420.43 | 401.55 | 976.93 | 191.44 | 81.57 | 247.67 | 606.23 | 44.68 | 117.45 | 12.77
2016-06-01 23:00 | 415.66 | 416.31 | 405.18 | 791.13 | 181.16 | 59.76 | 214.02 | 585.11 | 65.7 | 126.77 | 11.16
2016-06-01 | 405.18 | 437.13 | 415.08 | 891.41 | 171.46 | 44.46 | 192.36 | 575.2 | 38.45 | 133.27 | 11
2016-06-02 01:00 | 428.7 | 416.8 | 384.33 | 915.2 | 163.53 | 46.03 | 199.75 | 534.94 | 57.1 | 132.06 | 4.3
2016-06-02 02:00 | 409.64 | 401.86 | 373.47 | 941.1 | 163.53 | 41.39 | 181.74 | 521.44 | 46.87 | 127.7 | 3.29
2016-06-02 03:00 | 401.72 | 421.47 | 358.73 | 902.8 | 163.53 | 40.12 | 177.77 | 546.48 | 57.45 | 123.7 | 3.32
2016-06-02 04:00 | 403.93 | 451.92 | 377.85 | 1007.81 | 168.72 | 42.46 | 216.67 | 541.6 | 74.53 | 151.67 | 3.46
2016-06-02 05:00 | 435.36 | 459.76 | 384.93 | 811.94 | 186.98 | 59.87 | 226.01 | 574.3 | 64.82 | 133.04 | 8.48
2016-06-02 06:00 | 487.81 | 463.6 | 411.4 | 815.62 | 213.85 | 83.88 | 266.68 | 607.93 | 70.23 | 117.79 | 10.59
2016-06-02 07:00 | 525.06 | 442.74 | 439.54 | 828.3 | 230.81 | 103.15 | 290.28 | 638.56 | 37.75 | 144.16 | 14.58
2016-06-02 08:00 | 544.81 | 423.4 | 464.67 | 719.52 | 242 | 122.57 | 309.97 | 638.56 | 35.6 | 147.26 | 16.85
2016-06-02 09:00 | 567.15 | 418.35 | 487.14 | 709.66 | 242 | 127.16 | 331.56 | 677.74 | 47.43 | 142.84 | 17.65
2016-06-02 10:00 | 554.33 | 440.27 | 488.77 | 765.31 | 258.34 | 112.75 | 281.79 | 677.19 | 44.13 | 146.9 | 17.87
2016-06-02 11:00 | 526.01 | 454.93 | 466.67 | 851.27 | 258.34 | 90.3 | 255.41 | 667.63 | 39.94 | 142.84 | 18.5
2016-06-02 12:00 | 528.04 | 447.44 | 479.97 | 735.87 | 268.53 | 101.78 | 272.09 | 757.85 | 19.03 | 137.73 | 16.56
2016-06-02 13:00 | 502.2 | 482.05 | 486.57 | 718.06 | 272.28 | 97.31 | 323.56 | 812.98 | 35.71 | 137.52 | 14.73
2016-06-02 14:00 | 507.51 | 499.65 | 504.44 | 603.26 | 281.76 | 104.64 | 366.05 | 818.93 | 37.9 | 134.65 | 16.06
2016-06-02 15:00 | 479.4 | 499.65 | 529 | 623.55 | 278.96 | 111.88 | 367.35 | 836.07 | 34.84 | 132.56 | 15.73
2016-06-02 16:00 | 455.99 | 489.87 | 529 | 630.86 | 278.96 | 119.25 | 340.71 | 853.37 | 41.4 | 249.03 | 14.49
2016-06-02 17:00 | 467.1 | 464.72 | 504.05 | 675.4 | 270.26 | 186.62 | 342.46 | 819.76 | 37.09 | 136.68 | 13.11
2016-06-02 18:00 | 461.7 | 430.22 | 490.37 | 718.99 | 253.71 | 137.04 | 301.63 | 787.58 | 53.63 | 259.66 | 13.56
2016-06-02 19:00 | 452.13 | 417.78 | 484.16 | 686.31 | 245.07 | 144.69 | 296.96 | 792.44 | 69.76 | 137.7 | 14.07
2016-06-02 20:00 | 458.24 | 432.79 | 479.17 | 658.57 | 237.68 | 125.61 | 307.69 | 748.54 | 101.95 | 291.28 | 14.19
2016-06-02 21:00 | 465.48 | 419.46 | 455.19 | 729.02 | 224.65 | 158.07 | 300.44 | 726.75 | 110.06 | 202.27 | 15.88
2016-06-02 22:00 | 449.58 | 450.78 | 478.15 | 705.54 | 210.62 | 79.45 | 282.85 | 670.6 | 52.45 | 201.78 | 18.68
2016-06-02 23:00 | 446.03 | 472.27 | 454.81 | 679.36 | 193.49 | 57.57 | 206.05 | 591.02 | 49.57 | 183.53 | 16.55
2016-06-02 | 450.55 | 422.77 | 438.2 | 625.29 | 182.32 | 52.84 | 220.18 | 591.35 | 49.79 | 165.65 | 10.62
2016-06-03 01:00 | 421.73 | 440.67 | 413.2 | 827.6 | 173.13 | 35.39 | 235.76 | 578.63 | 51.35 | 170.84 | 5.87
2016-06-03 02:00 | 410.67 | 450.31 | 397.96 | 786.56 | 165.94 | 31.35 | 226.09 | 542.15 | 38.71 | 175.73 | 2.79
2016-06-03 03:00 | 410.78 | 464 | 394.39 | 728.21 | 165.26 | 26.37 | 215.64 | 525.47 | 38.19 | 203.19 | 2.55
2016-06-03 04:00 | 410.01 | 484.21 | 392.13 | 759.48 | 166.27 | 27.89 | 208.76 | 533.63 | 49.56 | 211.09 | 1.88
2016-06-03 05:00 | 393.17 | 511.37 | 416 | 687.15 | 190.9 | 43.22 | 232.2 | 555.56 | 54.68 | 194.89 | 8.3
2016-06-03 06:00 | 417.93 | 515.23 | 467.84 | 603.16 | 221.5 | 74.91 | 273.11 | 590.92 | 63.15 | 179.95 | 13.72
2016-06-03 07:00 | 441.85 | 379.34 | 498.46 | 741.89 | 307.88 | 78.32 | 283.33 | 595.57 | 31.35 | 339.86 | 16.57
2016-06-03 08:00 | 474.19 | 379.34 | 502.18 | 717.73 | 338.5 | 92.65 | 317.81 | 589 | 64.4 | 339.86 | 16.63
2016-06-03 09:00 | 505.17 | 379.34 | 518.2 | 716.94 | 345.92 | 113.42 | 344.29 | 606.52 | 128.35 | 173.01 | 17.08
2016-06-03 10:00 | 486.6 | 379.34 | 510.37 | 859.71 | 353.03 | 100.78 | 287 | 608.94 | 51.25 | 198.06 | 15
2016-06-03 11:00 | 499.11 | 379.34 | 519.87 | 821.42 | 353.03 | 105.39 | 270.38 | 616.03 | 50.51 | 195.98 | 12.34
2016-06-03 12:00 | 515.2 | 379.34 | 525.19 | 872.48 | 360.91 | 104.96 | 276.68 | 646.08 | 36.52 | 191.5 | 13.17
2016-06-03 13:00 | 498.81 | 379.34 | 518.96 | 684.49 | 353.59 | 106.36 | 308.88 | 654.24 | 36.02 | 191.91 | 12.82
2016-06-03 14:00 | 504.25 | 379.34 | 558.4 | 657.41 | 353.59 | 88.37 | 266.29 | 694.99 | 34.33 | 286.03 | 12.62
2016-06-03 15:00 | 468.05 | 379.34 | 547.11 | 799.22 | 360.96 | 96.6 | 253.4 | 737.38 | 82.64 | 288.42 | 12.35
2016-06-03 16:00 | 483.44 | 379.34 | 547.11 | 644.68 | 352.63 | 125.8 | 229.83 | 718.79 | 116.1 | 285.16 | 10.98
2016-06-03 17:00 | 457.71 | 379.34 | 528.07 | 640.34 | 334.11 | 127.89 | 186.31 | 711.45 | 78.49 | 124.69 | 9.18
2016-06-03 18:00 | 448.18 | 557.64 | 512.03 | 618.17 | 307.86 | 117.87 | 174.08 | 671.77 | 40.53 | 126.63 | 8.38
2016-06-03 19:00 | 438.05 | 564.84 | 508.04 | 590.24 | 305.67 | 112.37 | 165.01 | 654.44 | 40.47 | 127.27 | 7.95
2016-06-03 20:00 | 424.89 | 564.28 | 499.25 | 649.22 | 306.11 | 85.06 | 167.15 | 627.62 | 64.59 | 279.89 | 8.46
2016-06-03 21:00 | 410.86 | 554.5 | 469.87 | 729.55 | 291.23 | 80.4 | 186.25 | 592.39 | 81.8 | 145.08 | 8.95
2016-06-03 22:00 | 391.07 | 548.23 | 467.08 | 540.88 | 276.82 | 63.82 | 178.78 | 562.52 | 47.33 | 150.24 | 7.7
2016-06-03 23:00 | 418.03 | 539.52 | 462.37 | 573.65 | 262.12 | 55.56 | 184.08 | 556.32 | 52.86 | 162.96 | 5.35
2016-06-03 | 405.03 | 533.84 | 455.16 | 592.46 | 251.74 | 32.73 | 156.68 | 582.09 | 59.94 | 170.23 | 2.61
2016-06-04 01:00 | 392.61 | 559.22 | 426.09 | 589.87 | 239.67 | 21.76 | 150.78 | 575.36 | 37.17 | 176.51 | 2.06
2016-06-04 02:00 | 391.32 | 580 | 415.53 | 590.99 | 234.01 | 22.45 | 155.7 | 563.54 | 43.88 | 180.79 | 1.99
2016-06-04 03:00 | 402.73 | 581.21 | 409.59 | 580.86 | 227.26 | 21.69 | 150.31 | 558.92 | 40.18 | 179.83 | 1.78
2016-06-04 04:00 | 402.73 | 580.33 | 409.59 | 612.31 | 227.26 | 24.23 | 148.74 | 556.94 | 39.32 | 179.83 | 1.57
2016-06-04 05:00 | 410.79 | 573.21 | 410.59 | 727.27 | 236.04 | 28.59 | 153.72 | 525.65 | 34.09 | 173.03 | 1.55
2016-06-04 06:00 | 413.74 | 578.26 | 436.09 | 661.7 | 250.86 | 31.41 | 166.35 | 529.18 | 37.16 | 164.46 | 4.14
2016-06-04 07:00 | 397.98 | 560.24 | 466.89 | 653.12 | 268.87 | 24.79 | 188.03 | 577.25 | 45.92 | 218.86 | 5.88
2016-06-04 08:00 | 397.98 | 550.08 | 491.87 | 603.74 | 283.59 | 29.4 | 197.81 | 609.76 | 65.34 | 208.47 | 9.89
2016-06-04 09:00 | 406.83 | 560.13 | 515.13 | 555.13 | 286.72 | 8.55 | 209.1 | 580.68 | 40.47 | 372.69 | 11.86
2016-06-04 10:00 | 406.83 | 560.13 | 530.61 | 496.95 | 286.72 | 55.14 | 234.47 | 607 | 60.4 | 202.93 | 11.18
2016-06-04 11:00 | 392.1 | 572.93 | 523.55 | 516.87 | 286.72 | 72.81 | 245.63 | 503.05 | 66.45 | 200.31 | 9.9
2016-06-04 12:00 | 378.69 | 585.28 | 523.55 | 509.78 | 286.72 | 42.89 | 242.56 | 503.05 | 41.52 | 200.31 | 7.38
2016-06-04 13:00 | 387.61 | 585.28 | 523.55 | 578.9 | 300.14 | 42.64 | 245.86 | 430.76 | 45.86 | 196.6 | 0
2016-06-04 14:00 | 429.63 | 595.15 | 517.2 | 657.15 | 300.14 | 38.79 | 195.28 | 457.67 | 40.61 | 166.89 | 0
2016-06-04 15:00 | 508.56 | 601.56 | 527.92 | 555.55 | 300.14 | 31.5 | 250.22 | 464.1 | 43.74 | 326.83 | 230.82
2016-06-04 16:00 | 525.36 | 603.2 | 527.92 | 481.18 | 300.14 | 46.71 | 280.77 | 445.1 | 49.95 | 315.26 | 205.63
2016-06-04 17:00 | 525.36 | 598.09 | 516 | 367 | 293.61 | 97.64 | 292.4 | 458.3 | 58.03 | 315.26 | 165.87
2016-06-04 18:00 | 498.34 | 597.48 | 500 | 587.65 | 283.52 | 86.65 | 256.15 | 439.43 | 90.52 | 347.59 | 160.16
2016-06-04 19:00 | 492.94 | 561.9 | 492.77 | 502.57 | 274.53 | 101.52 | 273 | 448.06 | 45.79 | 186.13 | 163.01
2016-06-04 20:00 | 484.93 | 572.24 | 493.71 | 509.92 | 274.53 | 105.1 | 249.01 | 472.24 | 43.36 | 183.03 | 178.74
2016-06-04 21:00 | 497.86 | 601.77 | 500.78 | 619.22 | 279.5 | 63.07 | 212.19 | 510.51 | 59.53 | 190.36 | 189.12
2016-06-04 22:00 | 497.84 | 617.08 | 489.1 | 574.27 | 269.35 | 57.12 | 215.37 | 486.81 | 41.37 | 146.44 | 157.96
2016-06-04 23:00 | 462.74 | 701.6 | 446.77 | 524.34 | 259.8 | 22.79 | 170.6 | 456.81 | 37.15 | 158.03 | 153.6
2016-06-04 | 455 | 669.79 | 429.9 | 548.03 | 248.12 | 22.46 | 161.9 | 428.51 | 50.65 | 141.57 | 120.44
2016-06-05 01:00 | 455 | 628.6 | 402.65 | 565.22 | 237 | 25.86 | 152.82 | 422.83 | 77.82 | 140.43 | 100.92
2016-06-05 02:00 | 445.08 | 610.91 | 391.08 | 488.28 | 228.28 | 24.99 | 146.71 | 399.09 | 54.54 | 144.16 | 83.92
2016-06-05 03:00 | 454.16 | 588.19 | 382.4 | 550.83 | 228.28 | 27.04 | 152.86 | 355.64 | 71.5 | 144.16 | 89.32
2016-06-05 04:00 | 454.16 | 605.09 | 387.99 | 530.07 | 228.28 | 25.33 | 148.17 | 366.4 | 72.99 | 144.16 | 91.19
2016-06-05 05:00 | 454.16 | 587.3 | 395.49 | 579.26 | 235.8 | 24.43 | 154.02 | 351.16 | 89.69 | 205.01 | 124.02
2016-06-05 06:00 | 458.21 | 613.86 | 418.15 | 545.13 | 243.92 | 23.95 | 155.14 | 380.27 | 79.82 | 191.94 | 178.1
2016-06-05 07:00 | 456.53 | 664.25 | 442.52 | 647.05 | 256.41 | 29 | 171.15 | 389.97 | 74.68 | 180.3 | 163.8
2016-06-05 08:00 | 455.06 | 750.05 | 459.51 | 653.52 | 272.79 | 29.96 | 187.82 | 446.1 | 83.68 | 174.12 | 148.96
2016-06-05 09:00 | 444.16 | 780.44 | 485.2 | 635.95 | 286.06 | 25.99 | 201.95 | 460.59 | 77.61 | 169.63 | 206.31
2016-06-05 10:00 | 444.16 | 760.34 | 485.2 | 679.66 | 296.21 | 27.56 | 152.54 | 494.94 | 68.13 | 167.07 | 205.99
2016-06-05 11:00 | 449.43 | 732.01 | 515.27 | 654.66 | 302.65 | 21.82 | 149.9 | 500.4 | 70.35 | 193.56 | 161.95
2016-06-05 12:00 | 447.58 | 714.99 | 526.73 | 637.43 | 289.31 | 28.97 | 144.5 | 444.58 | 49.61 | 198.12 | 207.3
2016-06-05 13:00 | 444.42 | 709.6 | 515.57 | 685.76 | 289.31 | 29.82 | 190.29 | 454.87 | 40.75 | 197.31 | 209.81
2016-06-05 14:00 | 460.91 | 693.43 | 485.73 | 611.2 | 289.31 | 47.24 | 212.28 | 429.97 | 39.94 | 192.81 | 155.92
2016-06-05 15:00 | 470.98 | 693.43 | 496.96 | 636.54 | 289.31 | 61.56 | 195.37 | 475.29 | 45.83 | 350.07 | 138.06
2016-06-05 16:00 | 460.39 | 685.94 | 496.96 | 675.88 | 283.51 | 60.71 | 194.65 | 532.28 | 50.83 | 339.43 | 114.46
2016-06-05 17:00 | 460.39 | 708.32 | 496.96 | 689.74 | 283.51 | 76.22 | 185.01 | 526.5 | 67.27 | 346.33 | 115.91
2016-06-05 18:00 | 478.01 | 674.2 | 512.55 | 666.53 | 300.31 | 83.52 | 190.74 | 509.21 | 88.24 | 346.33 | 94.49
2016-06-05 19:00 | 478.01 | 649.1 | 509.63 | 718.6 | 295.85 | 87.37 | 182.05 | 503.96 | 95.67 | 346.33 | 111.92
2016-06-05 20:00 | 478.01 | 662.32 | 509.63 | 765.85 | 289.16 | 87.97 | 188.49 | 536.42 | 99.65 | 179.58 | 122.98
2016-06-05 21:00 | 466.14 | 695.23 | 497.96 | 753.43 | 277.99 | 46.69 | 173.22 | 560.9 | 82.96 | 192.65 | 128.04
2016-06-05 22:00 | 480.66 | 606 | 469.23 | 796.77 | 260.57 | 43.01 | 134.84 | 512.41 | 101.98 | 179.33 | 161.24
2016-06-05 23:00 | 468.75 | 614.21 | 432.89 | 729.03 | 242.73 | 36.24 | 122.76 | 508.58 | 91.91 | 160.05 | 158.76
2016-06-05 | 478.94 | 567.62 | 412.03 | 769.95 | 234.16 | 33.39 | 122.66 | 482.75 | 66.47 | 164.15 | 131.84
2016-06-06 01:00 | 471.6 | 536.81 | 385.81 | 777.32 | 226.15 | 31.49 | 138.21 | 433.54 | 86.11 | 170.64 | 108.03
2016-06-06 02:00 | 493.23 | 540.86 | 379.02 | 783.73 | 226.15 | 32.84 | 126.65 | 409.99 | 79.16 | 170.64 | 33.75
2016-06-06 03:00 | 475.31 | 517.15 | 379.02 | 790.39 | 230.81 | 32.47 | 129.23 | 390.86 | 81.03 | 174.15 | 37.39
2016-06-06 04:00 | 496.3 | 533.57 | 390.99 | 832.14 | 242.64 | 35.71 | 125.42 | 459.53 | 75.73 | 168.45 | 37.35
2016-06-06 05:00 | 507.93 | 615.46 | 409.84 | 817 | 270.68 | 43.32 | 120.72 | 469.8 | 40.48 | 187.3 | 149.09
2016-06-06 06:00 | 568.8 | 631.83 | 426.79 | 763.6 | 382.29 | 71.84 | 137.54 | 473.69 | 49.23 | 172.5 | 295.41
2016-06-06 07:00 | 620.05 | 640.36 | 476.51 | 740.87 | 433.87 | 74.48 | 148.93 | 488.03 | 67.06 | 332.22 | 279.85
2016-06-06 08:00 | 633.86 | 698.33 | 499.84 | 808.05 | 458.3 | 63.53 | 132.41 | 503.76 | 45.83 | 338.06 | 146.47
2016-06-06 09:00 | 652.54 | 681.23 | 536.05 | 703.4 | 465.99 | 100.68 | 133.13 | 527.53 | 38.62 | 204.72 | 213.69
2016-06-06 10:00 | 660.72 | 638.51 | 554.04 | 722.2 | 478.58 | 144.23 | 133.5 | 514.36 | 47.06 | 268.45 | 342.86
2016-06-06 11:00 | 643.98 | 657.88 | 558.9 | 670.28 | 488.51 | 139.49 | 134.75 | 538.01 | 52.3 | 338.1 | 237.07
2016-06-06 12:00 | 638.24 | 691.98 | 571.57 | 733.09 | 488.51 | 135.23 | 136.66 | 544.61 | 40.99 | 168.45 | 215.35
2016-06-06 13:00 | 626.33 | 699.01 | 560.97 | 897.79 | 488.51 | 65.09 | 135.51 | 576.94 | 43.03 | 167.1 | 196.74
2016-06-06 14:00 | 614.05 | 661.94 | 534.4 | 806.71 | 488.51 | 65.76 | 136.97 | 552.81 | 46.83 | 165.19 | 202.06
2016-06-06 15:00 | 610.12 | 706.15 | 552.15 | 779.34 | 488.51 | 82.32 | 140.36 | 549.83 | 59.77 | 159.08 | 191.86
2016-06-06 16:00 | 621.78 | 670.51 | 550.25 | 769.71 | 470.97 | 117.72 | 143.36 | 509.83 | 60.58 | 323.96 | 200.77
2016-06-06 17:00 | 651.1 | 582.84 | 539.19 | 636.72 | 448.58 | 185.02 | 172.54 | 455.06 | 57.26 | 323.96 | 145.63
2016-06-06 18:00 | 617.48 | 565.34 | 505.3 | 755.92 | 428.18 | 193.87 | 199.13 | 512.35 | 60.44 | 323.96 | 141.18
2016-06-06 19:00 | 613.57 | 552.11 | 507.98 | 820.94 | 439.23 | 188.08 | 201.93 | 533.54 | 48.47 | 323.96 | 138.33
2016-06-06 20:00 | 617.99 | 538.13 | 495 | 558.69 | 421.56 | 125.71 | 199.74 | 560.66 | 47.26 | 323.55 | 248.14
2016-06-06 21:00 | 614.53 | 534.54 | 486.56 | 679.17 | 402.37 | 106.33 | 172.13 | 513.37 | 37.86 | 169.16 | 242.56
2016-06-06 22:00 | 557.37 | 584.14 | 449.58 | 708.79 | 370.05 | 49.46 | 140.65 | 471.29 | 53.83 | 183.92 | 213.75
2016-06-06 23:00 | 523.21 | 637.83 | 420.71 | 583.17 | 340.33 | 18.76 | 129.41 | 403.03 | 90.35 | 196.08 | 252.14
2016-06-06 | 525.85 | 595.75 | 397.54 | 603.65 | 328.36 | 16.09 | 131.44 | 401.17 | 89.91 | 198.18 | 233.33
2016-06-07 01:00 | 540.77 | 533.44 | 375.57 | 655.23 | 314.23 | 19.37 | 135.98 | 405.02 | 119 | 202.43 | 159.42
2016-06-07 02:00 | 543.2 | 534.17 | 370.31 | 663.18 | 311.03 | 20.36 | 128.81 | 431.62 | 91.48 | 201.19 | 56.74
2016-06-07 03:00 | 554.71 | 533.28 | 358.64 | 694.09 | 319.77 | 19.95 | 128.59 | 429.41 | 101.91 | 201.19 | 42.42
2016-06-07 04:00 | 532.8 | 557.4 | 386.66 | 591.96 | 330.9 | 16.97 | 120.8 | 429.22 | 39.62 | 194.57 | 121.6
2016-06-07 05:00 | 519.18 | 627.56 | 425.13 | 605.2 | 372.47 | 16.72 | 125.53 | 416.97 | 39.03 | 173.91 | 182.49
2016-06-07 06:00 | 591.9 | 617.88 | 485.01 | 737.16 | 422.99 | 40.83 | 131.09 | 451.34 | 57.59 | 244.32 | 210.22
2016-06-07 07:00 | 617.17 | 361.25 | 503.49 | 784.42 | 437.32 | 51.29 | 131.48 | 523.88 | 38.29 | 244.32 | 219.57
2016-06-07 08:00 | 635.15 | 329.7 | 526.14 | 901.09 | 445.67 | 87.26 | 152.88 | 495.4 | 48.29 | 244.32 | 153.13
2016-06-07 09:00 | 642.19 | 342.93 | 526.14 | 1051.84 | 455.45 | 111.6 | 161.7 | 436.91 | 45.75 | 207.18 | 163.6
2016-06-07 10:00 | 611.42 | 377 | 530.01 | 1136.55 | 455.45 | 49.56 | 158.66 | 438.51 | 81.16 | 151.97 | 167
2016-06-07 11:00 | 623.36 | 403.04 | 548.96 | 1081.62 | 460.04 | 47.56 | 150.88 | 461.29 | 94.07 | 156.66 | 179.02
2016-06-07 12:00 | 623.36 | 433.17 | 548.96 | 987.56 | 460.04 | 35.79 | 149.19 | 447.28 | 70.16 | 161.61 | 168.33
2016-06-07 13:00 | 642.99 | 357.18 | 539.01 | 989.38 | 460.04 | 50.19 | 157.93 | 544.67 | 68.78 | 161.61 | 152.59
2016-06-07 14:00 | 637.18 | 340.67 | 543.79 | 1030.27 | 462.68 | 59.36 | 168.56 | 530.08 | 48.77 | 160.51 | 152.36
2016-06-07 15:00 | 615.56 | 345.3 | 556.12 | 932.54 | 462.68 | 59.61 | 156.24 | 497.51 | 53.78 | 154.93 | 147.64
2016-06-07 16:00 | 546.57 | 363.21 | 585.98 | 987.92 | 448.68 | 26.48 | 160.08 | 413.73 | 48.17 | 312.61 | 168.28
2016-06-07 17:00 | 540.12 | 338.65 | 571.5 | 965.89 | 419.29 | 63.28 | 148.94 | 383.79 | 46.72 | 324.35 | 169.74
2016-06-07 18:00 | 515.53 | 326.13 | 562.91 | 900.28 | 417.58 | 67.49 | 153.01 | 383.11 | 90.06 | 317.61 | 171.6
2016-06-07 19:00 | 509.94 | 338.28 | 566.85 | 808.95 | 413.44 | 79.92 | 156.15 | 400.13 | 124.57 | 155.21 | 172.31
2016-06-07 20:00 | 543.81 | 331.09 | 555.95 | 750.59 | 403.47 | 96.32 | 157.77 | 400.13 | 101.87 | 161.71 | 166.14
2016-06-07 21:00 | 519.17 | 391.89 | 514.65 | 827.13 | 382.41 | 38.5 | 149.23 | 424.32 | 79.62 | 169.96 | 201.58
2016-06-07 22:00 | 512.95 | 337.68 | 459.67 | 830.87 | 353.4 | 22.41 | 132.84 | 358.47 | 81.03 | 179.72 | 236.21
2016-06-07 23:00 | 512.34 | 322.11 | 443.24 | 743.07 | 327.61 | 16.9 | 116.81 | 380.98 | 84.77 | 186.46 | 233.8
2016-06-07 | 505.64 | 322.2 | 431.03 | 836.9 | 314.99 | 18.95 | 111.02 | 392.86 | 140.16 | 189.11 | 196.25
2016-06-08 01:00 | 505.64 | 329.89 | 410.34 | 855.45 | 301.14 | 14.39 | 120.93 | 383.24 | 101.07 | 189.11 | 157.92
2016-06-08 02:00 | 505.64 | 326.44 | 398.2 | 816.35 | 301.14 | 17.6 | 120.34 | 377.07 | 113.38 | 195.72 | 108.08
2016-06-08 03:00 | 503.47 | 329.75 | 398.2 | 827.46 | 301.14 | 19.55 | 119.62 | 364.01 | 90.39 | 191.63 | 97.28
2016-06-08 04:00 | 506.72 | 339.16 | 414.26 | 802.15 | 313.44 | 15.01 | 104.01 | 393.17 | 64.14 | 184.26 | 130.23
2016-06-08 05:00 | 525.13 | 335.8 | 447.29 | 690.11 | 345.17 | 16.93 | 94.53 | 393.18 | 62.67 | 166.98 | 198.75
2016-06-08 06:00 | 566.13 | 349.05 | 461.4 | 710.59 | 393.77 | 33.42 | 121.22 | 399.9 | 90.89 | 154.74 | 208.4
2016-06-08 07:00 | 576.92 | 338.08 | 466.76 | 831.87 | 423.65 | 40.11 | 140.2 | 385.02 | 93.18 | 155.59 | 184.71
2016-06-08 08:00 | 588.87 | 334.57 | 482.12 | 993.36 | 439.67 | 39.31 | 148.05 | 371.46 | 77.38 | 155.28 | 191
2016-06-08 09:00 | 606.22 | 332.57 | 501.9 | 962.47 | 457.27 | 41.56 | 141.7 | 420.78 | 56.64 | 163.2 | 196.78
2016-06-08 10:00 | 593.69 | 322.98 | 501.9 | 1001.89 | 447.4 | 45.16 | 144.8 | 447.52 | 47.34 | 165.64 | 198.76
2016-06-08 11:00 | 567.77 | 348.43 | 501.9 | 961.2 | 447.4 | 25.16 | 138.6 | 443.55 | 73.7 | 165.64 | 196.1
2016-06-08 12:00 | 561.74 | 370.14 | 512.88 | 935.05 | 427.97 | 22.18 | 140.1 | 481.02 | 99.69 | 163.8 | 197.17
2016-06-08 13:00 | 561.74 | 376.51 | 498.91 | 922.48 | 427.97 | 25.03 | 139.88 | 492.99 | 99.79 | 163.8 | 202.19
2016-06-08 14:00 | 560.95 | 664.2 | 490.9 | 858.07 | 427.97 | 32.81 | 136.31 | 493.92 | 101.42 | 162.98 | 200.87
2016-06-08 15:00 | 559.59 | 667.79 | 506.15 | 835.18 | 418.19 | 53.52 | 137.17 | 494.53 | 99 | 155.78 | 210.81
2016-06-08 16:00 | 544.71 | 645.45 | 551.51 | 894.68 | 418.19 | 51.92 | 127.76 | 488.59 | 94.32 | 313.51 | 200.21
2016-06-08 17:00 | 538.21 | 606.4 | 551.51 | 992.85 | 402.26 | 56.27 | 126.52 | 480.36 | 98.07 | 313.51 | 196.34
2016-06-08 18:00 | 526.72 | 567.09 | 545.27 | 935.5 | 383.74 | 60.52 | 146.47 | 474.44 | 123.72 | 300.45 | 176.18
2016-06-08 19:00 | 539.27 | 552.69 | 551.24 | 896.57 | 376.95 | 109.94 | 139.49 | 472.67 | 102.55 | 145.15 | 205.55
2016-06-08 20:00 | 566.2 | 529.76 | 541.98 | 943.81 | 376.95 | 135.79 | 153.17 | 477.21 | 45.54 | 144.24 | 195.15
2016-06-08 21:00 | 564.9 | 566.46 | 520.86 | 903.68 | 371.16 | 83.3 | 151.74 | 443.4 | 100.52 | 155.62 | 188.43
2016-06-08 22:00 | 544.74 | 587.33 | 477.95 | 757.79 | 350.83 | 44.73 | 132.16 | 408.66 | 116.92 | 115.44 | 230.32
2016-06-08 23:00 | 508.53 | 541.96 | 441.94 | 588.51 | 325.58 | 25.99 | 127.22 | 382.11 | 90.5 | 127.67 | 212.48
2016-06-08 | 470.21 | 559.06 | 413.85 | 928.7 | 306.9 | 14.51 | 130.36 | 408.13 | 71.26 | 134.51 | 144.91
2016-06-09 01:00 | 486.97 | 518.1 | 405.74 | 900.91 | 299.81 | 13.21 | 140.77 | 407.46 | 74.07 | 138.1 | 128.03
2016-06-09 02:00 | 475.76 | 523.05 | 405.74 | 951.4 | 291.28 | 16.72 | 139.18 | 385.02 | 64.56 | 141.36 | 125.71
2016-06-09 03:00 | 470.27 | 545.32 | 403.56 | 1034.01 | 291.28 | 14.96 | 138.69 | 392.56 | 46.35 | 142.29 | 129.4
2016-06-09 04:00 | 459.84 | 558.4 | 414.92 | 1018.19 | 307.45 | 10.91 | 117.61 | 421.34 | 68.53 | 165.74 | 203.45
2016-06-09 05:00 | 507.27 | 519.55 | 455.63 | 742.91 | 339.54 | 38.19 | 116.65 | 431.27 | 25.01 | 173.22 | 214.67
2016-06-09 06:00 | 539.69 | 522.09 | 493.73 | 798.07 | 392.32 | 70.35 | 133.59 | 459.03 | 21.99 | 161.38 | 248.6
2016-06-09 07:00 | 566.93 | 546.31 | 524.01 | 768.47 | 393.17 | 64.05 | 141.2 | 478.26 | 52.03 | 156.2 | 182.04
2016-06-09 08:00 | 568.41 | 557.19 | 544.03 | 754 | 410.66 | 49.92 | 142.38 | 483.4 | 26.25 | 162.77 | 239.91
2016-06-09 09:00 | 581.49 | 554 | 559.48 | 878.97 | 425.5 | 44.21 | 145.87 | 482.91 | 66.29 | 167.34 | 282.27
2016-06-09 10:00 | 600.53 | 554 | 576.39 | 892.79 | 436.02 | 50.1 | 145.91 | 501.69 | 74.57 | 167.34 | 273.99
2016-06-09 11:00 | 593.64 | 571.04 | 576.39 | 967.94 | 436.02 | 47.25 | 144 | 515.16 | 20.47 | 173.23 | 216.74
2016-06-09 12:00 | 581.84 | 584.88 | 577.36 | 1101.62 | 437.85 | 38.52 | 152.19 | 462.93 | 37.78 | 172.18 | 223.64
2016-06-09 13:00 | 566.2 | 583.11 | 559.51 | 978.08 | 445.15 | 36.34 | 145.96 | 487.48 | 59.27 | 172.42 | 236.87
2016-06-09 14:00 | 554.9 | 585.64 | 553.32 | 905.97 | 445.15 | 48.14 | 142.83 | 488.34 | 39.93 | 171.06 | 224.23
2016-06-09 15:00 | 553.53 | 569.26 | 565.54 | 770.52 | 445.15 | 61.48 | 147.2 | 471.02 | 58.09 | 162.2 | 218.4
2016-06-09 16:00 | 544.01 | 564 | 558.79 | 773.24 | 445.15 | 49.88 | 150.85 | 443.72 | 46.23 | 322.24 | 219.97
2016-06-09 17:00 | 532.96 | 565.92 | 548.32 | 821.04 | 434.52 | 59.83 | 144.3 | 460.03 | 77.91 | 324.2 | 206.8
2016-06-09 18:00 | 547.84 | 552.08 | 535.54 | 857.26 | 416.83 | 103.02 | 156.2 | 454.94 | 82.67 | 319.86 | 182.23
2016-06-09 19:00 | 525.17 | 511.79 | 556.92 | 815.84 | 395.18 | 108.04 | 157.26 | 468.52 | 59.42 | 400.65 | 219.98
2016-06-09 20:00 | 520.59 | 487.24 | 570.48 | 836.26 | 380.93 | 132.76 | 153.4 | 470.85 | 45.07 | 212.17 | 216.39
2016-06-09 21:00 | 550.1 | 507.27 | 518.22 | 824.1 | 372.43 | 73.74 | 146.72 | 454.93 | 49.03 | 324.24 | 188.5
2016-06-09 22:00 | 514.67 | 557.57 | 443.46 | 672.28 | 357.04 | 50.42 | 149.94 | 407.78 | 68.64 | 173.68 | 225.27
2016-06-09 23:00 | 474.44 | 539.39 | 418.15 | 621.58 | 334.51 | 9.24 | 127.87 | 367.77 | 17.2 | 183.6 | 246.7
2016-06-09 | 469.12 | 515.9 | 400.74 | 619.18 | 314.84 | 5.72 | 127.18 | 374.15 | 18.98 | 186.38 | 181.79
2016-06-10 01:00 | 490.34 | 488.58 | 398.15 | 620.76 | 305.32 | 15.44 | 117.32 | 387.12 | 68.98 | 160.83 | 137.5
2016-06-10 02:00 | 504.04 | 445.52 | 386.44 | 656.11 | 294.1 | 21.78 | 111.54 | 392.33 | 14.39 | 165.08 | 137.22
2016-06-10 03:00 | 500.19 | 448.58 | 387.97 | 663.32 | 296.24 | 20.73 | 115.5 | 393.22 | 25.49 | 162.24 | 131.49
2016-06-10 04:00 | 466.95 | 496.22 | 410.93 | 856.59 | 311.51 | 14.87 | 113.42 | 413.86 | 28.69 | 188.16 | 135.64
2016-06-10 05:00 | 486.88 | 547.3 | 435.34 | 591.66 | 344.44 | 28.62 | 108.06 | 402.44 | 54.82 | 170.58 | 152.43
2016-06-10 06:00 | 536.4 | 517.86 | 482.49 | 556.86 | 395.32 | 56.92 | 129.47 | 477.75 | 66.96 | 158.29 | 195.29
2016-06-10 07:00 | 557.91 | 531.92 | 522.94 | 666.78 | 433.87 | 65.26 | 121.14 | 493.4 | 47.39 | 157.85 | 179.36
2016-06-10 08:00 | 574.72 | 531.92 | 550.43 | 751.08 | 459.03 | 71.68 | 0 | 534.47 | 20.2 | 163.09 | 212.64
2016-06-10 09:00 | 583.67 | 504.76 | 565.79 | 779.46 | 448.35 | 70.17 | 0 | 547.21 | 22.77 | 161.7 | 220.28
2016-06-10 10:00 | 587.16 | 504.76 | 577.02 | 817.06 | 440.02 | 69.21 | 0 | 548.1 | 48.22 | 163.04 | 200.21
2016-06-10 11:00 | 584.03 | 516.07 | 577.02 | 815.3 | 448.85 | 69.44 | 5.69 | 548.1 | 69.75 | 163.04 | 230.86
2016-06-10 12:00 | 589.44 | 516.07 | 577.02 | 803.06 | 448.85 | 68.54 | 5.69 | 566.82 | 64.98 | 273.76 | 203.35
2016-06-10 13:00 | 589.44 | 501.6 | 577.02 | 818.09 | 448.85 | 88.71 | 5.69 | 555.02 | 15.52 | 296.52 | 192.27
2016-06-10 14:00 | 599.73 | 501.6 | 562.43 | 831.81 | 448.85 | 108.59 | 5.69 | 565.48 | 21.96 | 302.35 | 200.97
2016-06-10 15:00 | 588.39 | 516.15 | 567.04 | 799.21 | 454.13 | 96.74 | 5.69 | 591.17 | 40.18 | 316.58 | 202.32
2016-06-10 16:00 | 588.39 | 518.17 | 567.04 | 769.79 | 450.08 | 125.09 | 5.69 | 591.66 | 15.96 | 322.09 | 206.62
2016-06-10 17:00 | 561.82 | 520.51 | 550.08 | 738.75 | 435.62 | 123.89 | 5.69 | 590.62 | 33.81 | 322.13 | 187.68
2016-06-10 18:00 | 545.09 | 538.17 | 531.95 | 774.82 | 410.08 | 98.15 | 5.69 | 584.82 | 109.17 | 309.4 | 171.26
2016-06-10 19:00 | 547.25 | 518.53 | 451.94 | 751.95 | 405.61 | 131.13 | 5.69 | 542.09 | 109.67 | 312.04 | 159.51
2016-06-10 20:00 | 533.13 | 551.08 | 430.5 | 755.59 | 403.86 | 127.57 | 5.69 | 559.05 | 120.54 | 152.02 | 159.1
2016-06-10 21:00 | 497.89 | 573.48 | 402.64 | 685.43 | 384.21 | 83.53 | 5.69 | 544.16 | 74.3 | 133.06 | 169.3
2016-06-10 22:00 | 478.31 | 562.9 | 362.11 | 670.57 | 366.54 | 58.04 | 5.69 | 523.71 | 83.21 | 140 | 151.79
2016-06-10 23:00 | 459.07 | 630.92 | 337.68 | 700.39 | 339.96 | 25.36 | 5.69 | 495.58 | 126.15 | 147.24 | 77.48
2016-06-10 | 448.24 | 599.03 | 316.14 | 773.89 | 326.31 | 13.75 | 5.69 | 473.09 | 169.32 | 154.16 | 72.07
2016-06-11 01:00 | 432.4 | 534.69 | 293.67 | 912.44 | 308.48 | 25.26 | 5.69 | 465.1 | 99.43 | 159.77 | 72.05
2016-06-11 02:00 | 439.45 | 506.65 | 282.23 | 902.85 | 301.05 | 23.85 | 5.69 | 435.38 | 111.28 | 163.98 | 53.56
2016-06-11 03:00 | 449.95 | 498.22 | 288.67 | 808.61 | 301.05 | 24.32 | 5.69 | 399.22 | 34.15 | 165 | 48.61
2016-06-11 04:00 | 449.95 | 486.58 | 295.41 | 763.35 | 301.05 | 20.64 | 5.69 | 414.37 | 61.4 | 160.48 | 44.82
2016-06-11 05:00 | 465.12 | 470.72 | 295.41 | 724.1 | 310.93 | 11.97 | 5.69 | 393.18 | 47.72 | 155.16 | 68.32
2016-06-11 06:00 | 465.12 | 484.46 | 314.46 | 764.42 | 327.34 | 18.86 | 5.69 | 432.32 | 36.62 | 149.46 | 145.32
2016-06-11 07:00 | 487.21 | 517.65 | 348.38 | 659.84 | 350.04 | 21.49 | 5.69 | 524.38 | 79.92 | 166.16 | 149.47
2016-06-11 08:00 | 492.72 | 618.91 | 388.81 | 696.37 | 377.93 | 21.27 | 5.69 | 547.72 | 32.73 | 154.69 | 161.58
2016-06-11 09:00 | 496.59 | 689.2 | 412.67 | 630.53 | 404.18 | 13.99 | 5.69 | 576 | 87.54 | 148.36 | 133.54
2016-06-11 10:00 | 490.33 | 709.71 | 423.83 | 683.64 | 418.17 | 25.48 | 5.69 | 572.59 | 94.88 | 151.9 | 149.31
2016-06-11 11:00 | 485.61 | 726.3 | 444.55 | 690.57 | 443.71 | 32.35 | 5.69 | 649.93 | 68.63 | 156.43 | 150.06
2016-06-11 12:00 | 503.22 | 711.68 | 460.21 | 544.44 | 443.71 | 40.25 | 5.69 | 656.68 | 61.41 | 156.43 | 153.73
2016-06-11 13:00 | 503.22 | 711.68 | 475.42 | 585.32 | 470.47 | 31.28 | 5.69 | 652.77 | 63.2 | 159.81 | 204.12
2016-06-11 14:00 | 497.97 | 674.17 | 464.31 | 482.86 | 470.47 | 18.74 | 5.69 | 673.41 | 32.68 | 314.42 | 174.36
2016-06-11 15:00 | 486.82 | 703.66 | 475.64 | 520.99 | 480.34 | 22.53 | 5.69 | 483.92 | 107.5 | 314.42 | 193.01
2016-06-11 16:00 | 509.63 | 698.69 | 482.06 | 387.65 | 443.29 | 87.49 | 5.69 | 475.37 | 134.77 | 312.08 | 198.74
2016-06-11 17:00 | 527.68 | 689.24 | 487.67 | 442.92 | 429.51 | 106.97 | 5.69 | 461.18 | 110.32 | 321.22 | 203.3
2016-06-11 18:00 | 511.75 | 679.56 | 484.7 | 712.78 | 424.47 | 117.3 | 5.69 | 461.24 | 68.05 | 241.15 | 207.2
2016-06-11 19:00 | 488.29 | 704.69 | 480.41 | 772.83 | 419.44 | 85.43 | 5.69 | 535.38 | 29.44 | 158.27 | 195
2016-06-11 20:00 | 488.38 | 735.68 | 494.05 | 784.93 | 442.38 | 61.85 | 5.69 | 641.32 | 57.37 | 160.74 | 142.79
2016-06-11 21:00 | 504.05 | 723.74 | 526.63 | 741.53 | 446.1 | 52.74 | 5.69 | 661.23 | 30.36 | 167.15 | 183.49
2016-06-11 22:00 | 496.63 | 683.4 | 501.61 | 742.13 | 418.83 | 43.13 | 5.69 | 640.7 | 21.47 | 178.96 | 124.61
2016-06-11 23:00 | 486.2 | 633.52 | 467.9 | 774.27 | 386.01 | 27.49 | 5.69 | 580.5 | 30.65 | 184.59 | 56.76
2016-06-11 | 498.8 | 576.67 | 422.79 | 639.7 | 357.53 | 16.86 | 5.69 | 542.89 | 47.19 | 189.96 | 25.36
2016-06-12 01:00 | 499.09 | 534.24 | 389.42 | 699.61 | 343.43 | 16.27 | 5.69 | 480.34 | 88.35 | 192.2 | 29.3
2016-06-12 02:00 | 499.7 | 462.13 | 353.07 | 709.9 | 328.99 | 19.05 | 64.61 | 446.06 | 83.25 | 192.35 | 36.07
2016-06-12 03:00 | 499.7 | 444.47 | 353.07 | 614.65 | 319.62 | 19.92 | 63.64 | 405.26 | 89.79 | 192.35 | 38.54
2016-06-12 04:00 | 513.05 | 425.56 | 340.11 | 683.19 | 310.3 | 23.66 | 65.22 | 370.68 | 101.64 | 192.23 | 36.67
2016-06-12 05:00 | 505.1 | 430.07 | 342.58 | 667.12 | 317.47 | 22.2 | 65.81 | 320.72 | 104.54 | 187.47 | 60.04
2016-06-12 06:00 | 491.69 | 392.46 | 359.11 | 618.05 | 327.14 | 29.2 | 65.12 | 358.05 | 26.45 | 179.14 | 164.9
2016-06-12 07:00 | 501.43 | 414.63 | 401.31 | 708.47 | 347.02 | 33.63 | 65.9 | 367.12 | 13.94 | 166.18 | 171.37
2016-06-12 08:00 | 494.97 | 485.88 | 415.05 | 767.72 | 369.75 | 38.12 | 65.19 | 366.7 | 106.1 | 159.5 | 161.55
2016-06-12 09:00 | 494.97 | 572.38 | 442.04 | 767.09 | 394.33 | 38.03 | 64.4 | 404.3 | 120.63 | 152.72 | 152.74
2016-06-12 10:00 | 501.73 | 617.42 | 456.07 | 825.23 | 408.94 | 41.52 | 66.28 | 444.28 | 113.57 | 150.36 | 148.51
2016-06-12 11:00 | 502.85 | 627.27 | 460.62 | 871.98 | 408.94 | 46 | 69.2 | 453.68 | 118.92 | 146.21 | 147.23
2016-06-12 12:00 | 502.85 | 626.62 | 449.48 | 841.33 | 408.94 | 40.8 | 68.13 | 461.01 | 98.19 | 160.15 | 145.26
2016-06-12 13:00 | 485.91 | 612.43 | 427.42 | 733.78 | 408.94 | 21.83 | 68.58 | 483.37 | 32.85 | 293.61 | 159.87
2016-06-12 14:00 | 486.41 | 628.65 | 427.89 | 703.68 | 408.94 | 23.12 | 66.71 | 518.18 | 65.72 | 324.42 | 173.05
2016-06-12 15:00 | 497.41 | 665.04 | 440.24 | 852.64 | 415.47 | 46.26 | 67.11 | 520.81 | 25.42 | 316.63 | 158.98
2016-06-12 16:00 | 487.21 | 727.96 | 454.1 | 845.96 | 408.74 | 98.38 | 68.65 | 520.55 | 21.73 | 155.36 | 142.69
2016-06-12 17:00 | 487.21 | 756.11 | 454.1 | 862.01 | 408.74 | 104.45 | 64.86 | 540.6 | 24.82 | 155.36 | 146.08
2016-06-12 18:00 | 497.57 | 668.97 | 436.55 | 882.91 | 408.74 | 87.25 | 65.38 | 484.55 | 21.43 | 317.68 | 124.86
2016-06-12 19:00 | 478.35 | 655.25 | 423.04 | 923.18 | 399.14 | 43.9 | 65.13 | 476.94 | 9.84 | 314.69 | 131.8
2016-06-12 20:00 | 487.31 | 610.18 | 428.9 | 945.62 | 396.09 | 43.42 | 65.23 | 463.55 | 20.26 | 318.06 | 117.35
2016-06-12 21:00 | 461.75 | 632.93 | 404.53 | 769.2 | 381.74 | 51.86 | 64.77 | 490.37 | 16.24 | 167.46 | 155.02
2016-06-12 22:00 | 465.57 | 601.77 | 374.16 | 664.16 | 354.93 | 44.08 | 64.83 | 475.75 | 11.65 | 179.98 | 165.44
2016-06-12 23:00 | 466.18 | 533.76 | 342.83 | 523.59 | 335.69 | 39.08 | 65.18 | 453.37 | 11.18 | 190.31 | 130.49
2016-06-12 | 485.16 | 475.06 | 321.36 | 607.54 | 319.72 | 19.89 | 64.95 | 419.82 | 15.47 | 194.77 | 123.59
2016-06-13 01:00 | 492.37 | 413.77 | 306.03 | 722.39 | 310.14 | 23.17 | 64.14 | 417.63 | 7.94 | 197.07 | 77.61
2016-06-13 02:00 | 492.02 | 403.88 | 299.76 | 765.14 | 305.94 | 25.18 | 63.11 | 418.33 | 55.39 | 196.4 | 84.53
2016-06-13 03:00 | 495.98 | 413.44 | 306.88 | 787.43 | 305.94 | 24.61 | 65.14 | 415.78 | 81.89 | 192.02 | 104.1
2016-06-13 04:00 | 483.28 | 431.49 | 319.47 | 922.75 | 322.66 | 19.66 | 65.77 | 431.45 | 31.66 | 183.18 | 115.19
2016-06-13 05:00 | 501.69 | 424.02 | 334.5 | 858.09 | 363.08 | 37.14 | 65.84 | 418.52 | 61.7 | 172.21 | 133.64
2016-06-13 06:00 | 554.04 | 463.42 | 349.48 | 812.62 | 399.91 | 55.46 | 63.96 | 440.97 | 106.93 | 157.36 | 230.03
2016-06-13 07:00 | 594.8 | 510.75 | 363.46 | 828.8 | 421.72 | 72.48 | 59.77 | 440.97 | 113.5 | 320.97 | 190.39
2016-06-13 08:00 | 603.11 | 518.77 | 372.83 | 826.17 | 439.14 | 72.64 | 61.36 | 460.66 | 119.02 | 319.77 | 239.35
2016-06-13 09:00 | 629.7 | 509.74 | 388.7 | 727.41 | 460.3 | 106.6 | 59.69 | 464.93 | 106.83 | 160.91 | 260.7
2016-06-13 10:00 | 634.01 | 523.28 | 401 | 751.38 | 460.3 | 104.73 | 63.49 | 484.54 | 51.67 | 163.77 | 188.45
2016-06-13 11:00 | 637.17 | 511.37 | 410.1 | 796.79 | 481.08 | 99.89 | 60.67 | 492.2 | 92.62 | 166.6 | 257.32
2016-06-13 12:00 | 617.19 | 517.5 | 397.55 | 657.24 | 481.08 | 97.33 | 62.43 | 522.83 | 62.8 | 164.91 | 264.37
2016-06-13 13:00 | 600.4 | 537.86 | 383.79 | 555.05 | 476.53 | 96.1 | 62.1 | 527.31 | 55.67 | 164.76 | 263.33
2016-06-13 14:00 | 589.68 | 541.11 | 375.29 | 521.74 | 467.44 | 95.22 | 61.44 | 518.9 | 23.19 | 163.05 | 267.42
2016-06-13 15:00 | 589.68 | 525.96 | 366.05 | 599.7 | 467.44 | 84.46 | 61.46 | 514.85 | 32.79 | 210.32 | 213.53
2016-06-13 16:00 | 552.94 | 530.95 | 420.44 | 743.11 | 449 | 86.74 | 66.09 | 510.49 | 20.3 | 316.34 | 196.65
2016-06-13 17:00 | 553.51 | 515.76 | 427.48 | 730.17 | 432.13 | 97.15 | 62.84 | 492.63 | 36.81 | 316.51 | 181.44
2016-06-13 18:00 | 545.29 | 519.11 | 425.16 | 680.16 | 424.84 | 100.02 | 61.62 | 478.15 | 38.16 | 320.41 | 159.64
2016-06-13 19:00 | 531.31 | 532.45 | 415.76 | 613.49 | 403.99 | 104.18 | 63.82 | 478.15 | 36.15 | 318.8 | 145.13
2016-06-13 20:00 | 544.87 | 529.78 | 423.33 | 695.52 | 393.87 | 111.87 | 62.2 | 468.59 | 47.07 | 155.89 | 141.57
2016-06-13 21:00 | 562.7 | 501.05 | 415.29 | 722.71 | 384.69 | 107.64 | 62.21 | 475.4 | 140.65 | 160.55 | 157
2016-06-13 22:00 | 540.44 | 531.16 | 385.46 | 945.02 | 364.53 | 58.63 | 61.74 | 449.29 | 79.84 | 177.52 | 171.29
2016-06-13 23:00 | 511.15 | 556.96 | 348.45 | 770.81 | 335.26 | 38.99 | 62.13 | 431.16 | 88.64 | 185.99 | 178.53
2016-06-13 | 501.02 | 530.26 | 331.48 | 707.53 | 320.21 | 28.5 | 61.67 | 408.23 | 139.17 | 191.9 | 188.47
2016-06-14 01:00 | 510.2 | 458.85 | 312.62 | 645.07 | 310.61 | 32.85 | 62.02 | 411.82 | 50.8 | 193.43 | 121.04
2016-06-14 02:00 | 501.48 | 424.18 | 312.62 | 671.54 | 310.61 | 29.11 | 62.22 | 412.79 | 36.95 | 193.43 | 101.24
2016-06-14 03:00 | 499.04 | 434.15 | 309.88 | 693.27 | 305.82 | 29.8 | 61.39 | 424.3 | 44.87 | 190.53 | 143.13
2016-06-14 04:00 | 489.22 | 463.94 | 317.8 | 828.16 | 316.48 | 25.76 | 62.49 | 433.56 | 63.38 | 184.74 | 225.04
2016-06-14 05:00 | 530.66 | 495.55 | 335.73 | 582.82 | 353.7 | 55.28 | 63.11 | 444.71 | 81.47 | 173.17 | 215.29
2016-06-14 06:00 | 583.74 | 551.84 | 343.48 | 462.72 | 379.92 | 75.27 | 61.27 | 474.03 | 72.14 | 158.04 | 183.32
2016-06-14 07:00 | 619.26 | 537.86 | 351.75 | 480.21 | 414.94 | 75.72 | 56.15 | 494.12 | 87.68 | 317.9 | 252.08
2016-06-14 08:00 | 595.74 | 542.81 | 351.6 | 549.87 | 434.53 | 68.01 | 59.24 | 494.39 | 111.51 | 321.07 | 274.02
2016-06-14 09:00 | 568.93 | 542.81 | 351.6 | 643.03 | 444.28 | 80.15 | 60.03 | 492.01 | 50.57 | 165.39 | 269.4
2016-06-14 10:00 | 570.69 | 571.01 | 372.37 | 772.65 | 453.71 | 78.41 | 59.17 | 476.81 | 77.37 | 165.59 | 270.17
2016-06-14 11:00 | 571.89 | 567.22 | 365.35 | 858.87 | 454.2 | 76.24 | 58.69 | 485.23 | 84.3 | 165.62 | 255.66
2016-06-14 12:00 | 608.7 | 533.28 | 367.75 | 833.98 | 445.08 | 90.18 | 60.94 | 497.12 | 77.86 | 161 | 269.65
2016-06-14 13:00 | 601.97 | 544.12 | 357.58 | 1006.76 | 432.68 | 80.25 | 59.33 | 527.21 | 67.74 | 161 | 269.65
2016-06-14 14:00 | 601.2 | 532.69 | 356.67 | 1127.77 | 451.02 | 79.98 | 60.28 | 520.44 | 51.34 | 158.98 | 255.98
2016-06-14 15:00 | 608.4 | 544.24 | 357.05 | 1082.24 | 456.08 | 86 | 61.94 | 522.03 | 52.81 | 264.55 | 237.16
2016-06-14 16:00 | 591.41 | 555.65 | 409.47 | 798.05 | 456.08 | 111.33 | 64.45 | 522.03 | 80.33 | 287.86 | 219
2016-06-14 17:00 | 542.72 | 563.36 | 421.52 | 826.03 | 434.66 | 87.51 | 65.63 | 508.36 | 49.99 | 285.73 | 166.4
2016-06-14 18:00 | 535.71 | 545.67 | 399.28 | 819.73 | 422.36 | 90.77 | 64.78 | 506 | 54.17 | 286.44 | 136.57
2016-06-14 19:00 | 532.6 | 530.43 | 393.69 | 818.99 | 427.39 | 103.09 | 64.71 | 506.97 | 59.23 | 284.58 | 126.69
2016-06-14 20:00 | 531.48 | 519.66 | 410.2 | 862.51 | 415.83 | 124.75 | 64.85 | 524.5 | 52.28 | 129.96 | 108.9
2016-06-14 21:00 | 544.64 | 517.92 | 400.47 | 924.16 | 401.58 | 102.33 | 61.48 | 521.74 | 53.41 | 122.63 | 123.71
2016-06-14 22:00 | 518.1 | 567.73 | 383.92 | 935.9 | 368.48 | 42.67 | 61.64 | 443.35 | 61.04 | 139.75 | 80.2
2016-06-14 23:00 | 501.02 | 609.17 | 360.84 | 713.51 | 343.47 | 25.98 | 65.15 | 406.35 | 49.37 | 152.8 | 95.38
2016-06-14 | 481.12 | 605.72 | 352.32 | 776.09 | 328.46 | 16.96 | 62.51 | 404.43 | 74.95 | 156.78 | 106.17
2016-06-15 01:00 | 469.38 | 547.87 | 340.68 | 724.19 | 317.85 | 18.06 | 62.2 | 392.98 | 43.64 | 161.2 | 103.91
2016-06-15 02:00 | 473.09 | 510.7 | 329.05 | 691.5 | 307.69 | 10.13 | 64.53 | 393.07 | 48.22 | 164.58 | 113.24
2016-06-15 03:00 | 465.67 | 506.91 | 331.75 | 785.05 | 307.69 | 9.13 | 63.39 | 396.72 | 53.87 | 163.91 | 114.04
2016-06-15 04:00 | 467.71 | 540.32 | 345.27 | 742.96 | 317.29 | 11.93 | 62.34 | 419.21 | 67.95 | 188.51 | 111.5
2016-06-15 05:00 | 496.04 | 571.44 | 366.79 | 556.82 | 360.93 | 27.04 | 63.54 | 428.18 | 67.23 | 175.26 | 116.63
2016-06-15 06:00 | 550.3 | 588.72 | 354.22 | 564.66 | 421.05 | 43.74 | 64.18 | 453.88 | 50.44 | 270.34 | 105.54
2016-06-15 07:00 | 590.46 | 570.3 | 371.13 | 597.18 | 434.04 | 69.62 | 65.76 | 462.57 | 76.35 | 314 | 212.51
2016-06-15 08:00 | 590.46 | 602.33 | 389.99 | 651.2 | 454.24 | 62.83 | 64.45 | 491.76 | 111.56 | 321.67 | 246.28
2016-06-15 09:00 | 590.46 | 636.62 | 411.14 | 662.36 | 468.19 | 77.48 | 64.63 | 491.77 | 110.81 | 234.44 | 276.84
2016-06-15 10:00 | 581.86 | 641.64 | 421.01 | 636.72 | 475.79 | 71.14 | 66.55 | 498.27 | 98.61 | 150.38 | 311.9
2016-06-15 11:00 | 565.47 | 603.41 | 424.11 | 701.41 | 475.79 | 72.6 | 66.56 | 498.27 | 44.88 | 150.38 | 402.74
2016-06-15 12:00 | 584.88 | 559.51 | 403.23 | 549.12 | 483.37 | 85.03 | 69.29 | 544.4 | 43.87 | 147.64 | 371.51
2016-06-15 13:00 | 629.98 | 541.88 | 377.36 | 547.94 | 483.37 | 94.87 | 70.06 | 550.28 | 73.19 | 130.32 | 326.5
2016-06-15 14:00 | 616.39 | 574.88 | 370.26 | 477.01 | 483.37 | 108.31 | 70.34 | 568.27 | 89.97 | 114.41 | 229.13
2016-06-15 15:00 | 612.61 | 611.05 | 363.85 | 488.52 | 476.51 | 112.2 | 69.76 | 574.99 | 109.69 | 102.87 | 212.36
2016-06-15 16:00 | 591.96 | 635.08 | 387.78 | 626.15 | 461.58 | 109.19 | 67.98 | 612.62 | 63.9 | 236.64 | 214.3
2016-06-15 17:00 | 550.13 | 642.28 | 392.61 | 691.44 | 436.66 | 99.24 | 67.05 | 645.45 | 39.3 | 236.64 | 147.44
2016-06-15 18:00 | 556.25 | 654.37 | 398.47 | 670.7 | 420.24 | 96.46 | 65.15 | 606.11 | 102.25 | 236.64 | 123.23
2016-06-15 19:00 | 531.13 | 654.58 | 404.75 | 775.69 | 405.58 | 89.81 | 67.9 | 605.33 | 55.96 | 256.66 | 116.3
2016-06-15 20:00 | 542.82 | 649.1 | 395.18 | 744.28 | 395.35 | 109.64 | 66.93 | 605.33 | 43.02 | 107.43 | 99.1
2016-06-15 21:00 | 562.64 | 641.05 | 395.85 | 742.28 | 393.1 | 88.22 | 67.08 | 588.32 | 34.37 | 118.68 | 88.71
2016-06-15 22:00 | 518.85 | 643.02 | 386.97 | 765.65 | 379.83 | 57.63 | 65.26 | 511.49 | 36.84 | 111.08 | 108.6
2016-06-15 23:00 | 514.62 | 661.33 | 353.74 | 676.92 | 354.88 | 32.16 | 66.08 | 485.8 | 38.74 | 122.35 | 97.16
2016-06-15 | 528.19 | 597.36 | 329.72 | 692.8 | 339.38 | 23.33 | 66.3 | 436.46 | 44.38 | 131.53 | 94.9
2016-06-16 01:00 | 498.8 | 593.57 | 315.03 | 801.38 | 323.15 | 16.73 | 65.93 | 436.47 | 92.91 | 113.38 | 87.31
2016-06-16 02:00 | 495.76 | 571.69 | 306.02 | 832.45 | 316.53 | 15.58 | 66.28 | 421.05 | 53.52 | 118.04 | 88.15
2016-06-16 03:00 | 492.57 | 555.24 | 312.09 | 848.04 | 323.15 | 16.38 | 63.73 | 429.63 | 41.46 | 117.5 | 87.57
2016-06-16 04:00 | 524.93 | 545.89 | 319.92 | 750.03 | 333.24 | 24.75 | 63.78 | 444.11 | 62.1 | 132.58 | 89.42
2016-06-16 05:00 | 536.94 | 573.7 | 326.97 | 727.95 | 376.38 | 36.44 | 64.38 | 439.12 | 44.68 | 127.03 | 108.22
2016-06-16 06:00 | 599.92 | 602.59 | 329.16 | 627.86 | 433.94 | 74.01 | 62.07 | 478.14 | 61.52 | 160.1 | 96.61
2016-06-16 07:00 | 624.13 | 608.51 | 359.25 | 871.67 | 454.29 | 62.75 | 61.2 | 477.53 | 45.25 | 292.61 | 230.08
2016-06-16 08:00 | 631.96 | 610.56 | 374.24 | 856.48 | 464.24 | 77.11 | 61.43 | 503.34 | 67.14 | 201.28 | 249.84
2016-06-16 09:00 | 644.81 | 623.26 | 394.15 | 890.78 | 464.24 | 85.83 | 60.24 | 519.24 | 35.63 | 140.68 | 282.06
2016-06-16 10:00 | 662.15 | 611.84 | 390.59 | 882.58 | 464.24 | 100.04 | 64.27 | 509.77 | 35.88 | 80.54 | 228.79
2016-06-16 11:00 | 662.15 | 604.5 | 390.59 | 835.07 | 484 | 73.72 | 65.49 | 545.74 | 31.02 | 85.65 | 219.85
2016-06-16 12:00 | 640.52 | 619.13 | 374.16 | 688.45 | 496.65 | 70.92 | 63.74 | 536.62 | 33.9 | 85.3 | 228.47
2016-06-16 13:00 | 645.19 | 618.66 | 366.58 | 649.97 | 496.65 | 65.3 | 68.93 | 538.57 | 31.32 | 137.23 | 227.5
2016-06-16 14:00 | 645.19 | 643.97 | 366.58 | 645.31 | 497.57 | 51.91 | 69.22 | 510.23 | 38.09 | 293.05 | 248.65
2016-06-16 15:00 | 615.17 | 622.62 | 410.96 | 739.39 | 497.57 | 91.61 | 66.67 | 490.48 | 42.7 | 123.9 | 255.36
2016-06-16 16:00 | 554.23 | 647.72 | 432.29 | 816.29 | 476.8 | 87.88 | 67.49 | 492.4 | 46.67 | 273.66 | 249.79
2016-06-16 17:00 | 524.94 | 654.92 | 427.7 | 844.18 | 454.13 | 91.68 | 65.66 | 469.7 | 44.56 | 138.93 | 221.96
2016-06-16 18:00 | 528.21 | 636.11 | 423.74 | 667.21 | 438.91 | 84.63 | 63.72 | 465.53 | 40.83 | 240.23 | 214.82
2016-06-16 19:00 | 515.23 | 616.73 | 434.31 | 601.27 | 433.85 | 89.7 | 64.55 | 468.74 | 41.85 | 121 | 214.04
2016-06-16 20:00 | 519.98 | 621.97 | 434.31 | 694.26 | 433.85 | 94.33 | 60.4 | 482.77 | 76.31 | 126.14 | 290.99
2016-06-16 21:00 | 526.42 | 614 | 431.9 | 673.69 | 425.27 | 78.21 | 62.18 | 504.47 | 47.57 | 137.42 | 286.59
2016-06-16 22:00 | 490.43 | 651.44 | 410.51 | 692.34 | 404.58 | 51.4 | 60.12 | 428.07 | 43.71 | 154.49 | 245.67
2016-06-16 23:00 | 490.18 | 632.41 | 383.72 | 589.4 | 374.72 | 51.48 | 59.31 | 402.93 | 53.02 | 111.7 | 169.35
2016-06-16 | 491.28 | 600.2 | 359.1 | 610.4 | 352.4 | 40.05 | 62.03 | 379.68 | 52.38 | 98.65 | 103.53
2016-06-17 01:00 | 465.12 | 575.2 | 347.8 | 639.59 | 331.07 | 36.61 | 60.69 | 380.75 | 57.95 | 78.3 | 106.91
2016-06-17 02:00 | 475.02 | 544.76 | 347.8 | 654.95 | 331.07 | 36.78 | 64.1 | 343.18 | 40.79 | 80.69 | 94.5
2016-06-17 03:00 | 460.32 | 528.55 | 334.39 | 644.31 | 331.07 | 23.17 | 64.42 | 350.38 | 40.21 | 138.17 | 90.34
2016-06-17 04:00 | 465.8 | 545.38 | 340.23 | 635.04 | 335.58 | 16.88 | 68.42 | 381.99 | 70.06 | 165.74 | 82.9
2016-06-17 05:00 | 480.1 | 597.09 | 358.99 | 609.88 | 381.23 | 29.88 | 70.02 | 377.63 | 40.84 | 148.9 | 119.7
2016-06-17 06:00 | 516.63 | 587.62 | 396.55 | 692.94 | 450.99 | 64.02 | 68.27 | 402.04 | 36.57 | 132.57 | 101.2
2016-06-17 07:00 | 559.08 | 584.05 | 415.37 | 600.34 | 451.72 | 82.59 | 69.52 | 430.05 | 34.94 | 287.96 | 152.22
2016-06-17 08:00 | 640.61 | 581.02 | 456.34 | 725.9 | 485.57 | 103.63 | 67.75 | 428.61 | 84.01 | 321.07 | 181.3
2016-06-17 09:00 | 640.61 | 560.06 | 462.45 | 870.27 | 498.66 | 92.86 | 67.11 | 485.93 | 105.36 | 309.39 | 159.36
2016-06-17 10:00 | 646.45 | 565.96 | 481.35 | 921.26 | 498.66 | 129.16 | 68.27 | 490.65 | 91.4 | 302.32 | 163.65
2016-06-17 11:00 | 616.96 | 565.78 | 475.05 | 963.54 | 498.66 | 134.33 | 67.77 | 506.18 | 62.03 | 305.4 | 153.15
2016-06-17 12:00 | 652.47 | 585.2 | 474.65 | 1021.08 | 498.66 | 162.5 | 68.94 | 514.65 | 78.93 | 138.47 | 153.71
2016-06-17 13:00 | 652.47 | 616.87 | 485.51 | 1065.27 | 498.66 | 105.69 | 67.13 | 537.18 | 53.58 | 134.64 | 147.49
2016-06-17 14:00 | 652.47 | 616.87 | 497.07 | 1073.01 | 509.01 | 101.61 | 66.39 | 537.18 | 36.61 | 134.05 | 163.83
2016-06-17 15:00 | 643.19 | 616.4 | 508.02 | 1032.45 | 509.01 | 95.27 | 64.83 | 559.61 | 97.82 | 242.71 | 221.1
2016-06-17 16:00 | 587.08 | 641.23 | 504.23 | 1058.83 | 509.01 | 155.91 | 63.49 | 575.06 | 110.55 | 281.24 | 225.31
2016-06-17 17:00 | 583.78 | 665.99 | 490.05 | 985.15 | 480.61 | 161.34 | 64.97 | 578.94 | 50.55 | 278.9 | 213.69
2016-06-17 18:00 | 531.11 | 647.79 | 427.72 | 1020.57 | 438.84 | 165.2 | 65.52 | 576.83 | 43.58 | 273.44 | 115.81
2016-06-17 19:00 | 528.11 | 627.21 | 454.18 | 956.51 | 421.62 | 170.02 | 67.25 | 565.18 | 57.44 | 282.69 | 96.46
2016-06-17 20:00 | 624.05 | 641.86 | 453.12 | 989.89 | 421.19 | 152.2 | 67.23 | 543.35 | 81.37 | 98.36 | 81.05
2016-06-17 21:00 | 631.16 | 604.33 | 428.32 | 883.59 | 412.3 | 136.06 | 65.15 | 518.98 | 57.7 | 109.66 | 137.38
2016-06-17 22:00 | 587.06 | 582.58 | 423.29 | 782.13 | 404.91 | 105.88 | 66.74 | 492.92 | 52.28 | 126.11 | 144.69
2016-06-17 23:00 | 557.51 | 561.98 | 384.82 | 496.16 | 383.22 | 85.87 | 64.71 | 491.19 | 52.14 | 137.88 | 123.93
2016-06-17 | 544.86 | 530.67 | 364.1 | 413.96 | 369.92 | 63.78 | 63.93 | 473.9 | 50.48 | 145.34 | 96.18
2016-06-18 01:00 | 525.26 | 493 | 346.5 | 392.79 | 349.44 | 64.47 | 64.21 | 464.44 | 55.88 | 95.57 | 57.66
2016-06-18 02:00 | 511.68 | 501.7 | 326.25 | 368.54 | 337.67 | 58.64 | 63.66 | 450.98 | 67.95 | 98.2 | 49.7
2016-06-18 03:00 | 518.69 | 508.41 | 310.9 | 415.72 | 332.98 | 55.79 | 66.97 | 450.98 | 61.8 | 106.57 | 50.83
2016-06-18 04:00 | 489.14 | 533.69 | 317.4 | 710.5 | 330.63 | 39.17 | 67.01 | 433.69 | 83.19 | 95.93 | 49.04
2016-06-18 05:00 | 490.53 | 562.09 | 323.06 | 754.3 | 333.43 | 41.55 | 73.24 | 419.63 | 47.52 | 90.96 | 49.93
2016-06-18 06:00 | 518.45 | 555.12 | 351 | 790.41 | 362.34 | 36.56 | 21.04 | 457.68 | 52.93 | 152.71 | 129.77
2016-06-18 07:00 | 543.48 | 569.57 | 394.25 | 893.42 | 395.03 | 46.89 | 10.28 | 482.75 | 69.13 | 163.84 | 140.18
2016-06-18 08:00 | 591.53 | 569.25 | 439.55 | 813.61 | 423.19 | 55.88 | 12.48 | 509.12 | 94.94 | 156.46 | 136.69
2016-06-18 09:00 | 627.4 | 569.25 | 469.87 | 802.21 | 430.6 | 60.05 | 62.53 | 538.39 | 102.25 | 150.32 | 157.6
2016-06-18 10:00 | 651.36 | 549.34 | 476.4 | 777.54 | 427.66 | 82.65 | 257.83 | 515.74 | 87.29 | 142.49 | 140.46
2016-06-18 11:00 | 636.85 | 549.34 | 447.16 | 851.2 | 427.66 | 89.45 | 447.31 | 543.69 | 94.19 | 136.38 | 193.2
2016-06-18 12:00 | 636.85 | 543.03 | 462.08 | 874.32 | 427.66 | 103.84 | 425.29 | 585.85 | 81.44 | 110.59 | 208.07
2016-06-18 13:00 | 651.62 | 546.78 | 462.08 | 883.42 | 427.66 | 83.15 | 425.29 | 594.16 | 57.79 | 203.22 | 155.6
2016-06-18 14:00 | 677.58 | 543.38 | 465.39 | 889.63 | 436.9 | 93.92 | 421.31 | 609.74 | 64.99 | 256.2 | 178.29
2016-06-18 15:00 | 679.89 | 551.99 | 468.19 | 927.69 | 436.9 | 129.82 | 434.9 | 601.01 | 65.58 | 275.64 | 214.85
2016-06-18 16:00 | 671.07 | 554.29 | 468.19 | 953.35 | 436.9 | 134.13 | 444.48 | 484.74 | 96.57 | 382.5 | 148.52
2016-06-18 17:00 | 671.07 | 554.29 | 468.19 | 882.49 | 426.15 | 177.9 | 444.48 | 459.2 | 64.46 | 382.5 | 92.97
2016-06-18 18:00 | 656.67 | 530.6 | 439.96 | 898.58 | 415.64 | 149.25 | 444.48 | 444.4 | 50.79 | 355.37 | 75.71
2016-06-18 19:00 | 639.46 | 530.6 | 452.65 | 772.02 | 407.17 | 160.22 | 458.72 | 428.97 | 37.15 | 115.25 | 58.86
2016-06-18 20:00 | 639.46 | 507.92 | 441.18 | 823.71 | 398.94 | 167.31 | 443.98 | 477.76 | 55.82 | 96.75 | 64.95
2016-06-18 21:00 | 615.12 | 475.05 | 428.76 | 826.12 | 401.96 | 119.57 | 379.28 | 514.87 | 48.66 | 107.1 | 92.43
2016-06-18 22:00 | 573.64 | 479.71 | 418.85 | 793.87 | 402.13 | 95.49 | 84.01 | 481.14 | 99.21 | 121 | 93.73
2016-06-18 23:00 | 559.55 | 525.56 | 387.62 | 411.79 | 387.83 | 89.26 | 66.73 | 437.39 | 42.09 | 132.51 | 79.94
2016-06-18 | 544.13 | 546.85 | 363.69 | 515.61 | 375.06 | 63.72 | 65.57 | 428.33 | 59.99 | 102.82 | 82.97
2016-06-19 01:00 | 512.99 | 572.62 | 345.56 | 636.24 | 358.84 | 43.91 | 67.01 | 415.38 | 36.55 | 94.37 | 48.21
2016-06-19 02:00 | 487.52 | 572.62 | 327.08 | 664.95 | 347.2 | 26.81 | 67.31 | 373.8 | 36.03 | 94.37 | 40.61
2016-06-19 03:00 | 487.52 | 565.7 | 327.08 | 671.53 | 347.2 | 25.56 | 66.25 | 347.61 | 36.41 | 93.95 | 44.33
2016-06-19 04:00 | 477.95 | 545.08 | 302.48 | 759.67 | 340.49 | 30.88 | 67.1 | 350.68 | 39.47 | 95.87 | 48.58
2016-06-19 05:00 | 479.73 | 513.93 | 300.6 | 818.23 | 344.97 | 40.26 | 65.88 | 355.33 | 44.94 | 94.95 | 44.77
2016-06-19 06:00 | 497.87 | 513.93 | 323.98 | 907.88 | 363.83 | 44.58 | 68.05 | 366.07 | 39.27 | 138.11 | 80.62
2016-06-19 07:00 | 521.42 | 497.79 | 360.44 | 896.56 | 387.34 | 50.7 | 68.07 | 411.41 | 39.8 | 135.54 | 137.33
2016-06-19 08:00 | 545.68 | 542.97 | 404.04 | 899.3 | 416.38 | 49.38 | 70.58 | 450.68 | 79.56 | 124.29 | 162.84
2016-06-19 09:00 | 594.13 | 580.02 | 463.91 | 828.59 | 417.05 | 67.47 | 12.54 | 478.25 | 110.76 | 117.2 | 149.6
2016-06-19 10:00 | 637.67 | 596.29 | 475.56 | 845.84 | 421.94 | 63.12 | 54.28 | 521.67 | 86.12 | 136.26 | 152.28
2016-06-19 11:00 | 637.67 | 628.71 | 483.89 | 776.91 | 421.94 | 54.51 | 339.36 | 530.35 | 61.98 | 296.02 | 171.44
2016-06-19 12:00 | 648.01 | 658.42 | 499.9 | 874.69 | 431.35 | 74.68 | 423.36 | 548.44 | 39.94 | 296.02 | 130.38
2016-06-19 13:00 | 648.01 | 673.42 | 476.87 | 905.88 | 431.35 | 88.95 | 423.36 | 556.46 | 38.41 | 284.99 | 126.55
2016-06-19 14:00 | 648.01 | 658.41 | 468.14 | 791.29 | 440.08 | 100.66 | 423.36 | 565.96 | 53.42 | 279.24 | 130.94
2016-06-19 15:00 | 648.01 | 672.55 | 483.74 | 707.61 | 440.08 | 113.25 | 430.47 | 565.96 | 52.39 | 269.57 | 119.92
2016-06-19 16:00 | 634.48 | 659.52 | 468.87 | 771.09 | 440.08 | 125.33 | 442.07 | 579.54 | 67.39 | 264.42 | 113.65
2016-06-19 17:00 | 620.79 | 677.64 | 468.39 | 907.07 | 440.08 | 130.73 | 449.39 | 561.22 | 57.18 | 257.77 | 107.58
2016-06-19 18:00 | 620.79 | 635.11 | 451.81 | 950.88 | 430.91 | 126.37 | 494.68 | 579.7 | 41.53 | 340.35 | 156.02
2016-06-19 19:00 | 606.74 | 619.86 | 451.81 | 815 | 421.82 | 141.7 | 510.88 | 594.56 | 41.72 | 150.61 | 203.6
2016-06-19 20:00 | 606.74 | 667.65 | 464.62 | 812.06 | 421.82 | 101.57 | 438.13 | 616.09 | 67.05 | 100.94 | 225.24
2016-06-19 21:00 | 585.31 | 691.73 | 455.19 | 766.98 | 408.86 | 92.96 | 444.33 | 589.12 | 49.28 | 111.23 | 108.94
2016-06-19 22:00 | 581.04 | 711.98 | 445.34 | 720.17 | 401.66 | 87.97 | 167.74 | 598.41 | 65.08 | 109.23 | 67.86
2016-06-19 23:00 | 572.49 | 701.27 | 429.95 | 540.46 | 395.14 | 78.3 | 69.15 | 562.4 | 28.16 | 121.09 | 38.78
2016-06-19 | 551.14 | 728.29 | 403.97 | 605.55 | 385.72 | 38.12 | 68.47 | 519.68 | 41.78 | 130.06 | 45.23
2016-06-20 01:00 | 518.09 | 721.13 | 378.14 | 555.68 | 370.8 | 26.27 | 69.48 | 455.68 | 46.45 | 109.52 | 44.87
2016-06-20 02:00 | 513.79 | 698.53 | 366.13 | 533.2 | 370.8 | 25.49 | 68.02 | 429.95 | 88.15 | 112.71 | 41.87
2016-06-20 03:00 | 514.37 | 690.47 | 362.55 | 561.66 | 372.78 | 29.32 | 68.66 | 436.82 | 62.47 | 115.29 | 41.19
2016-06-20 04:00 | 525.32 | 680.3 | 374.89 | 655.35 | 389.6 | 29.86 | 68.79 | 455.26 | 68.31 | 141.16 | 52.27
2016-06-20 05:00 | 551.15 | 664.02 | 412.25 | 537.54 | 429.39 | 50.65 | 68.4 | 441.29 | 28.51 | 148.04 | 52.56
2016-06-20 06:00 | 607.32 | 686.7 | 410.73 | 543.22 | 487.29 | 74.36 | 69.96 | 495.45 | 42.59 | 129.26 | 120.5
2016-06-20 07:00 | 669.5 | 669.93 | 427.98 | 605.4 | 501.7 | 95.44 | 66.75 | 529.09 | 64.67 | 81.42 | 142.71
2016-06-20 08:00 | 664.29 | 692.9 | 426.1 | 755.28 | 513.35 | 88.24 | 67.26 | 573 | 27.73 | 75.09 | 136.6
2016-06-20 09:00 | 698.45 | 723.12 | 419.52 | 777.55 | 530.17 | 114.2 | 73.35 | 589.47 | 31.97 | 99.69 | 136.49
2016-06-20 10:00 | 697.18 | 738.56 | 470.54 | 830.13 | 546.44 | 95.17 | 24.13 | 614.53 | 94.64 | 66.4 | 191.45
2016-06-20 11:00 | 689.28 | 802.98 | 481.24 | 853.41 | 560.76 | 114.5 | 59.61 | 678.38 | 26.79 | 65.85 | 203.33
2016-06-20 12:00 | 663.36 | 834.23 | 500.54 | 899.42 | 566.49 | 98.93 | 372.88 | 683.61 | 78.29 | 62.33 | 181.36
2016-06-20 13:00 | 676.25 | 825.91 | 512.67 | 790.37 | 564.29 | 90.49 | 461.04 | 674.67 | 112.98 | 60.04 | 189.06
2016-06-20 14:00 | 685.89 | 847.11 | 498.64 | 818.15 | 568.34 | 113.24 | 458.77 | 654.48 | 76.37 | 76.85 | 156.45
2016-06-20 15:00 | 652.68 | 878.85 | 499.5 | 888.76 | 568.34 | 103.99 | 456.14 | 649.98 | 36.15 | 74.92 | 175.47
2016-06-20 16:00 | 619.08 | 879.63 | 541.57 | 842.67 | 555.68 | 109.23 | 455.85 | 665.67 | 84.44 | 181.06 | 170.96
2016-06-20 17:00 | 607.84 | 853.45 | 530.17 | 813.84 | 534.79 | 114.05 | 476.25 | 657.02 | 43.57 | 253.16 | 168.48
2016-06-20 18:00 | 572.32 | 858.9 | 523.1 | 870.15 | 505.32 | 100.34 | 460.27 | 644.14 | 46.44 | 274.39 | 163.12
2016-06-20 19:00 | 553.97 | 856.3 | 519.36 | 804.96 | 490.72 | 101.87 | 460.95 | 633.27 | 60.46 | 298.5 | 174.56
2016-06-20 20:00 | 554.41 | 800.32 | 513.16 | 677.86 | 477.51 | 92.78 | 484.86 | 633.27 | 55.77 | 288.07 | 156.89
2016-06-20 21:00 | 529.71 | 759.42 | 496.74 | 582.71 | 441.78 | 72.42 | 467.47 | 610.39 | 24.8 | 129.24 | 144.65
2016-06-20 22:00 | 499.86 | 737.56 | 460.22 | 499.47 | 434.41 | 54.99 | 441.8 | 551.38 | 34.16 | 150.59 | 90.82
2016-06-20 23:00 | 491.95 | 757.15 | 412.85 | 492.43 | 391.75 | 36.44 | 427.27 | 498.46 | 99.88 | 164.33 | 37.09
2016-06-20 | 508.47 | 634.38 | 398.1 | 239.28 | 365.01 | 51.78 | 240.01 | 453.59 | 56.93 | 84.87 | 19.35
2016-06-21 01:00 | 494.45 | 648.07 | 378.51 | 299.55 | 346.99 | 40.25 | 54.2 | 444.42 | 76.3 | 80.06 | 34.24
2016-06-21 02:00 | 476.4 | 613.04 | 368.73 | 352.8 | 333.96 | 28.59 | 47.75 | 411.35 | 49.99 | 82.63 | 18.94
2016-06-21 03:00 | 473.68 | 607.35 | 360.21 | 326.43 | 336.37 | 31.77 | 54.77 | 402.51 | 68.68 | 82.39 | 15.26
2016-06-21 04:00 | 466.21 | 627.69 | 364.75 | 410.59 | 349.04 | 31.91 | 61.68 | 395.86 | 114.97 | 78.91 | 19.94
2016-06-21 05:00 | 481.76 | 627.38 | 365.09 | 389.52 | 392.6 | 32.63 | 63.49 | 418.19 | 83.84 | 126.66 | 91.22
2016-06-21 06:00 | 563.75 | 612.03 | 369.96 | 375.39 | 444.13 | 67.69 | 64.57 | 454 | 124.22 | 116.78 | 123.06
2016-06-21 07:00 | 623.66 | 606.32 | 349.17 | 682.27 | 453.6 | 100.93 | 67.08 | 454 | 54.48 | 112.73 | 153.39
2016-06-21 08:00 | 656.47 | 639.43 | 375.76 | 806 | 474.7 | 106.7 | 66.09 | 479.28 | 40.66 | 118.93 | 200.43
2016-06-21 09:00 | 672 | 605.99 | 395.47 | 734.6 | 491.96 | 97.03 | 65.17 | 488.95 | 76.43 | 115.18 | 180.91
2016-06-21 10:00 | 644.36 | 621.89 | 399.78 | 826.19 | 505.52 | 82.46 | 71.02 | 509.58 | 94.01 | 144.87 | 182.4
2016-06-21 11:00 | 644.36 | 613.84 | 417.93 | 769.23 | 505.52 | 80.43 | 64.18 | 534.5 | 94.27 | 142.99 | 247.72
2016-06-21 12:00 | 649.2 | 645.35 | 427.29 | 783.77 | 505.52 | 85.73 | 65.39 | 546.5 | 108.13 | 137.59 | 262.36
2016-06-21 13:00 | 657.18 | 659.22 | 410.38 | 831.15 | 505.52 | 87.77 | 66.89 | 563.71 | 86.8 | 153.1 | 262.57
2016-06-21 14:00 | 657.18 | 641.86 | 419.48 | 854.64 | 505.52 | 85.72 | 66.11 | 577.95 | 72.35 | 134.5 | 259.39
2016-06-21 15:00 | 618.03 | 641.86 | 431.71 | 847.6 | 516.53 | 69.27 | 66.67 | 590.23 | 125.42 | 283.32 | 252.69
2016-06-21 16:00 | 585.06 | 641.86 | 431.71 | 785.52 | 505.28 | 106.85 | 67.06 | 573.92 | 124.61 | 114.62 | 231.92
2016-06-21 17:00 | 570.25 | 655.87 | 456.95 | 797 | 481.74 | 163.42 | 66.07 | 558.48 | 120.29 | 104.7 | 225.34
2016-06-21 18:00 | 570.25 | 675.6 | 444.82 | 761.87 | 465.29 | 114.12 | 66.2 | 523.04 | 74.21 | 73.13 | 130.68
2016-06-21 19:00 | 542.49 | 675.6 | 435.26 | 762.82 | 455.03 | 111.73 | 66.19 | 506.62 | 55.93 | 67.46 | 112.93
2016-06-21 20:00 | 554.12 | 651.52 | 435.26 | 820.9 | 455.03 | 122.37 | 65.9 | 506.62 | 38.55 | 65.92 | 205.48
2016-06-21 21:00 | 580.65 | 617.45 | 429.93 | 844.94 | 443.68 | 108.38 | 65.1 | 503.16 | 106.64 | 96.64 | 157.53
2016-06-21 22:00 | 571.8 | 622.59 | 398.73 | 662.26 | 407.06 | 95.91 | 65.87 | 462.99 | 86 | 64.2 | 110.92
2016-06-21 23:00 | 547.6 | 631.41 | 387.6 | 514.37 | 378.27 | 79.57 | 63.86 | 458.94 | 110.85 | 87.41 | 68.74
2016-06-21 | 521.99 | 616.29 | 380.68 | 712.12 | 358.77 | 52.86 | 61.98 | 434.09 | 91.79 | 92.25 | 68.15
2016-06-22 01:00 | 489.3 | 618.46 | 354.84 | 810.24 | 336.31 | 38.8 | 4.9 | 394.02 | 67.97 | 97.02 | 14.6
2016-06-22 02:00 | 493.26 | 618.46 | 343.12 | 729.6 | 331.52 | 35.58 | 5.67 | 387.38 | 74.05 | 99.77 | 10.36
2016-06-22 03:00 | 496.18 | 609.52 | 340.03 | 763.74 | 332.6 | 35.6 | 5.67 | 401.15 | 75.22 | 93.3 | 8.23
2016-06-22 04:00 | 496.18 | 609.52 | 340.03 | 745.12 | 350.58 | 35.91 | 5.67 | 430.21 | 50.75 | 87.1 | 6.45
2016-06-22 05:00 | 521.93 | 597.18 | 323.38 | 452.32 | 386.94 | 54.15 | 5.67 | 439.38 | 38.03 | 96.2 | 8.2
2016-06-22 06:00 | 556.29 | 597.18 | 324.56 | 340.88 | 425.96 | 60.65 | 5.67 | 475 | 125.16 | 88.72 | 29.5
2016-06-22 07:00 | 596.36 | 616.14 | 356.77 | 479.31 | 456.92 | 86.41 | 5.67 | 501.1 | 59.14 | 104.01 | 100.71
2016-06-22 08:00 | 623 | 616.03 | 360.63 | 540.03 | 471.76 | 88.35 | 5.67 | 526.75 | 22.09 | 115.53 | 209.04
2016-06-22 09:00 | 624.72 | 641.51 | 355.33 | 620.98 | 493.02 | 80.86 | 5.67 | 510.89 | 30.35 | 113.25 | 174.15
2016-06-22 10:00 | 644.81 | 655.89 | 356.33 | 672.88 | 496.45 | 93.54 | 5.67 | 515.49 | 46 | 114.83 | 160.29
2016-06-22 11:00 | 640.94 | 673.71 | 350.84 | 698.66 | 506.5 | 94.92 | 5.67 | 540.17 | 44.6 | 114.43 | 169.15
2016-06-22 12:00 | 640.94 | 636.68 | 357.65 | 672.45 | 506.5 | 97.07 | 5.67 | 605.21 | 27.95 | 110.67 | 152.54
2016-06-22 13:00 | 640.94 | 661.76 | 357.65 | 663.99 | 506.5 | 93.06 | 5.67 | 646.03 | 25.65 | 109.43 | 146.58
2016-06-22 14:00 | 666.39 | 687.58 | 357.65 | 590.72 | 506.5 | 90.72 | 5.67 | 646.03 | 41.46 | 109.81 | 155.49
2016-06-22 15:00 | 664.13 | 687.75 | 366.76 | 635.84 | 506.5 | 93.64 | 5.67 | 638.48 | 101.73 | 126.17 | 149.53
2016-06-22 16:00 | 662.54 | 676.29 | 360.4 | 677.94 | 502.38 | 113.14 | 5.67 | 638.48 | 66.74 | 126.05 | 165.21
2016-06-22 17:00 | 660.74 | 659.24 | 348.1 | 822.31 | 476.76 | 104.56 | 5.67 | 650.76 | 53.77 | 289.99 | 138.1
2016-06-22 18:00 | 628.71 | 673.54 | 336.52 | 763.95 | 453.77 | 111.5 | 5.67 | 650.76 | 30.28 | 124.27 | 119.3
2016-06-22 19:00 | 630.36 | 636.78 | 321.87 | 713.1 | 429.93 | 121.02 | 5.67 | 640.87 | 47.47 | 124.35 | 98.48
2016-06-22 20:00 | 622.52 | 636.09 | 343.44 | 716.13 | 418.79 | 117.19 | 5.67 | 640.87 | 72.4 | 91.71 | 137.33
2016-06-22 21:00 | 607.62 | 587.38 | 336.61 | 754.03 | 404.17 | 105.75 | 5.67 | 659.36 | 33.88 | 78.13 | 144.49
2016-06-22 22:00 | 570.7 | 589.93 | 333.34 | 797.98 | 395.31 | 87.58 | 5.67 | 645.36 | 67.77 | 85.9 | 125.2
2016-06-22 23:00 | 567.07 | 624.17 | 335.76 | 379.89 | 369.94 | 69.67 | 5.67 | 576.88 | 71.49 | 85.26 | 91.05
2016-06-22 | 534.13 | 641.86 | 307.71 | 442.89 | 349.98 | 47.23 | 5.67 | 491.29 | 49.78 | 93 | 47.94
2016-06-23 01:00 | 505.9 | 652.34 | 297.18 | 565.97 | 338.19 | 32.35 | 5.67 | 477.4 | 18.16 | 98.94 | 16.58
2016-06-23 02:00 | 505.9 | 652.34 | 283.26 | 547.82 | 329.96 | 30.84 | 5.67 | 469.3 | 33.17 | 100.68 | 5.11
2016-06-23 03:00 | 496.61 | 661.2 | 284.5 | 530.25 | 329.96 | 29.19 | 5.67 | 472.75 | 41.52 | 98.39 | 4.54
2016-06-23 04:00 | 504.3 | 664.26 | 287.09 | 570.81 | 339.32 | 31.26 | 5.67 | 481.7 | 19.44 | 93.97 | 5.33
2016-06-23 05:00 | 514.26 | 691.71 | 293.92 | 644.03 | 381.01 | 28.04 | 5.67 | 476.3 | 42.27 | 140.7 | 11.47
2016-06-23 06:00 | 558.27 | 671.01 | 307.8 | 477.03 | 422.59 | 67.33 | 5.67 | 515.26 | 37.84 | 124.01 | 80.61
2016-06-23 07:00 | 586.27 | 659.4 | 322.87 | 600.51 | 437.97 | 76.93 | 5.67 | 545.41 | 41.9 | 117.1 | 137.33
2016-06-23 08:00 | 600 | 655.38 | 335.21 | 628.9 | 468.07 | 69.44 | 5.67 | 552.01 | 18.79 | 117.1 | 196.36
2016-06-23 09:00 | 590.29 | 677.2 | 365.68 | 766.32 | 484.61 | 58.89 | 5.67 | 552.01 | 13.18 | 111.85 | 197.26
2016-06-23 10:00 | 603.39 | 705.07 | 362.1 | 640.6 | 484.61 | 62.85 | 5.67 | 537.63 | 9.44 | 108.78 | 194.88
2016-06-23 11:00 | 616.51 | 707.59 | 372.23 | 606.39 | 484.61 | 67.98 | 5.67 | 575.88 | 71.53 | 111.14 | 174.39
2016-06-23 12:00 | 631.47 | 699.9 | 363.72 | 715.59 | 484.61 | 74.61 | 5.67 | 617.26 | 23.33 | 108.82 | 178.23
2016-06-23 13:00 | 616.78 | 707.44 | 356.31 | 838.41 | 484.61 | 75.91 | 5.67 | 583.57 | 38.06 | 110.02 | 179.27
2016-06-23 14:00 | 628.43 | 691.48 | 376.46 | 816.35 | 484.61 | 86.95 | 5.67 | 561.03 | 37.03 | 106.76 | 174.52
2016-06-23 15:00 | 618.61 | 712.91 | 358.82 | 815.19 | 478.49 | 92.79 | 5.67 | 550.42 | 69.64 | 95.68 | 168.53
2016-06-23 16:00 | 604.1 | 721.66 | 372.17 | 799.28 | 473.9 | 94.51 | 5.67 | 536.71 | 44.98 | 218.77 | 177.94
2016-06-23 17:00 | 587.45 | 737.79 | 378.73 | 703.03 | 455.66 | 120.63 | 5.67 | 544.94 | 30.69 | 89.96 | 187.07
2016-06-23 18:00 | 564.49 | 753.01 | 382.2 | 633.59 | 437.38 | 128.65 | 5.67 | 537.52 | 33.68 | 88.77 | 161.8
2016-06-23 19:00 | 540.43 | 732.47 | 359.82 | 480.31 | 413.4 | 123.51 | 5.67 | 516.44 | 45.39 | 86.95 | 145.15
2016-06-23 20:00 | 557.55 | 695.17 | 373.1 | 537.42 | 436.5 | 118.28 | 5.67 | 524.49 | 78.04 | 88.33 | 125.05
2016-06-23 21:00 | 552.85 | 663.5 | 351.4 | 510.93 | 412.67 | 109.17 | 5.67 | 541.31 | 48.55 | 58.33 | 14.23
2016-06-23 22:00 | 544.08 | 663.5 | 355.93 | 406.74 | 385.9 | 98.99 | 5.67 | 485.64 | 42.44 | 58.98 | 24.7
2016-06-23 23:00 | 516.38 | 668.56 | 351.07 | 470.06 | 364.43 | 68.79 | 5.67 | 460.38 | 68.67 | 66.29 | 18.58
2016-06-23 | 510.28 | 650.15 | 333.07 | 549.49 | 347.53 | 64.63 | 5.67 | 463.44 | 45.96 | 70.68 | 6.49
2016-06-24 01:00 | 506.41 | 631.32 | 317.15 | 553.08 | 334.09 | 63.44 | 5.67 | 448.18 | 93.29 | 72.02 | 8.26
2016-06-24 02:00 | 478.04 | 624.18 | 317.15 | 586.03 | 320.88 | 47.97 | 5.67 | 443.37 | 38.67 | 74.02 | 4.21
2016-06-24 03:00 | 472.05 | 590.61 | 308.26 | 581.08 | 328.48 | 45.65 | 5.67 | 445.22 | 62.67 | 74.12 | 5.08
2016-06-24 04:00 | 477.62 | 591.35 | 308.26 | 583.63 | 339.27 | 47.36 | 5.67 | 455.09 | 80.68 | 72.6 | 7.16
2016-06-24 05:00 | 498.76 | 600.46 | 339.84 | 401.13 | 383.76 | 71.01 | 5.67 | 471.74 | 25.58 | 139.24 | 76.36
2016-06-24 06:00 | 536.96 | 669 | 369.35 | 539.21 | 425.93 | 82.73 | 5.67 | 496.22 | 23.82 | 157.26 | 85.38
2016-06-24 07:00 | 566.14 | 697.87 | 388.82 | 633.89 | 450.87 | 88.44 | 5.67 | 488.52 | 45.48 | 145.59 | 132.68
2016-06-24 08:00 | 579.74 | 695.43 | 391.63 | 674.09 | 474.88 | 93.99 | 5.67 | 512.46 | 50.98 | 115.37 | 181.74
2016-06-24 09:00 | 589.01 | 741.49 | 403.7 | 837.26 | 426.21 | 100.71 | 5.67 | 527.04 | 77.74 | 87.71 | 165.1
2016-06-24 10:00 | 618.39 | 720.39 | 414.18 | 893.83 | 354.63 | 112.65 | 5.67 | 539.77 | 71.7 | 65.53 | 161.63
2016-06-24 11:00 | 628.46 | 724.25 | 424.27 | 979.54 | 354.63 | 109.77 | 5.67 | 549.24 | 69.79 | 61.18 | 164.62
2016-06-24 12:00 | 648.47 | 707.07 | 426.87 | 929.78 | 358.25 | 112.48 | 5.67 | 568.38 | 69.26 | 60.38 | 156.56
2016-06-24 13:00 | 648.79 | 744.08 | 439.7 | 991.59 | 361.87 | 103.75 | 5.67 | 567.51 | 99.48 | 59.45 | 174.72
2016-06-24 14:00 | 667.18 | 721.63 | 427.5 | 955.57 | 361.87 | 128.57 | 5.67 | 576.93 | 42.93 | 80.95 | 167.93
2016-06-24 15:00 | 667.18 | 714.79 | 427.5 | 962.27 | 361.87 | 125.86 | 5.67 | 593.77 | 38.39 | 73.62 | 181.22
2016-06-24 16:00 | 679.91 | 707.21 | 427.5 | 956.89 | 361.87 | 121.18 | 5.67 | 606.76 | 35.38 | 239.27 | 166.68
2016-06-24 17:00 | 673.58 | 716.45 | 421.25 | 959.13 | 343.19 | 136.74 | 5.67 | 599.82 | 57.13 | 112.82 | 220.3
2016-06-24 18:00 | 664.17 | 711.32 | 407.83 | 886.49 | 320.32 | 138.5 | 5.67 | 586.35 | 54.55 | 110.91 | 197.24
2016-06-24 19:00 | 646.17 | 680.36 | 387.99 | 838.76 | 302.94 | 141.98 | 5.67 | 559.22 | 62.6 | 88.58 | 185.31
2016-06-24 20:00 | 646.17 | 676.66 | 387.99 | 784.18 | 290.25 | 137.45 | 5.67 | 559.22 | 40.52 | 75.03 | 225.52
2016-06-24 21:00 | 622.62 | 689.54 | 381.56 | 848.82 | 278.01 | 120.5 | 5.67 | 483.78 | 47.01 | 79.36 | 159.42
2016-06-24 22:00 | 599.94 | 700.51 | 379.58 | 810.67 | 275.49 | 113.69 | 5.67 | 484.66 | 48.81 | 77.35 | 75.72
2016-06-24 23:00 | 558.7 | 650.66 | 361.8 | 421.78 | 263.86 | 88.29 | 5.67 | 473.14 | 75.98 | 85.23 | 57.97
2016-06-24 | 539.05 | 624.09 | 345.75 | 478.35 | 254.34 | 65.1 | 5.67 | 460.65 | 127.18 | 91.17 | 39.57
2016-06-25 01:00 | 505.1 | 627.13 | 320.55 | 613.15 | 245.64 | 46.88 | 5.67 | 454.83 | 75.09 | 97.44 | 21.03
2016-06-25 02:00 | 490.67 | 621.32 | 303.89 | 594.57 | 237.56 | 44.92 | 5.67 | 456.13 | 54.51 | 93.59 | 15.98
2016-06-25 03:00 | 490.67 | 609.35 | 303.89 | 617.12 | 237.56 | 41.74 | 5.67 | 440.57 | 92.22 | 93.59 | 20.12
2016-06-25 04:00 | 487.79 | 609.35 | 295.34 | 676.48 | 232.69 | 44.56 | 5.67 | 440.57 | 52.09 | 81.9 | 13.32
2016-06-25 05:00 | 472.09 | 586.02 | 291.51 | 724.34 | 237.55 | 41.21 | 5.67 | 440.57 | 42.17 | 78.5 | 3.7
2016-06-25 06:00 | 472.09 | 576.77 | 324.91 | 556.74 | 253.79 | 47.26 | 5.67 | 477.7 | 46.21 | 95.93 | 99.08
2016-06-25 07:00 | 494.87 | 644.34 | 368.32 | 703.73 | 281.56 | 57.95 | 5.67 | 476.1 | 61.22 | 84.73 | 112.1
2016-06-25 08:00 | 521.52 | 722.7 | 401.87 | 763.77 | 298.16 | 62.41 | 5.67 | 482.96 | 54.41 | 44.54 | 141.84
2016-06-25 09:00 | 564.23 | 713.92 | 420.11 | 669.68 | 297.79 | 74.5 | 5.67 | 509.93 | 35.24 | 44.22 | 156.43
2016-06-25 10:00 | 591.56 | 692.94 | 420.34 | 627.51 | 304.97 | 84.68 | 5.67 | 539.56 | 38.69 | 39.79 | 164.66
2016-06-25 11:00 | 607.66 | 693.54 | 429.77 | 609.11 | 304.97 | 87.59 | 5.67 | 568.51 | 54.48 | 59.66 | 140.71
2016-06-25 12:00 | 607.66 | 676.65 | 429.77 | 623.44 | 304.97 | 90.16 | 5.67 | 565.26 | 39.84 | 60.35 | 142.35
2016-06-25 13:00 | 613.98 | 682.08 | 429.52 | 673.02 | 308.49 | 91.65 | 5.67 | 586.67 | 39.58 | 55.04 | 138.17
2016-06-25 14:00 | 615.24 | 715.45 | 433.85 | 610.1 | 312.01 | 95.6 | 5.67 | 519.54 | 44.04 | 51.14 | 153.91
2016-06-25 15:00 | 630.05 | 715.45 | 433.85 | 689.49 | 312.01 | 103.58 | 5.67 | 451.83 | 66.5 | 45.73 | 120.46
2016-06-25 16:00 | 621.71 | 751.05 | 427.11 | 753.14 | 312.01 | 107.95 | 5.67 | 461.86 | 36.33 | 195.66 | 151.77
2016-06-25 17:00 | 607.19 | 757.84 | 420.7 | 745.26 | 304.49 | 132.7 | 5.67 | 464.76 | 48.89 | 46.04 | 138.37
2016-06-25 18:00 | 594.3 | 757.84 | 404.45 | 734.25 | 297.22 | 141.53 | 5.67 | 434.32 | 43.08 | 39.02 | 73.27
2016-06-25 19:00 | 582.07 | 718.07 | 394.57 | 666.36 | 302.43 | 118.73 | 5.67 | 518.39 | 65.17 | 27.3 | 64.27
2016-06-25 20:00 | 575.66 | 718.07 | 394.57 | 610.63 | 302.43 | 101.51 | 5.67 | 554.56 | 75.49 | 31.27 | 62.67
2016-06-25 21:00 | 589.74 | 713.07 | 390.84 | 730.33 | 294.73 | 94.99 | 5.67 | 560.79 | 38.71 | 35.48 | 33.03
2016-06-25 22:00 | 568.24 | 783.37 | 390.84 | 608.67 | 284.8 | 91.05 | 5.67 | 547.5 | 37.31 | 48.5 | 25.26
2016-06-25 23:00 | 529.07 | 773.48 | 370.91 | 245.93 | 276.42 | 69.78 | 5.67 | 480.04 | 50.51 | 43.43 | 56.41
2016-06-25 | 494.32 | 767.28 | 355.74 | 402.05 | 263.18 | 42.9 | 5.67 | 479.39 | 23.66 | 43.95 | 52.78
2016-06-26 01:00 | 469.56 | 765.57 | 342.66 | 505.58 | 257.61 | 37.08 | 5.67 | 461.62 | 22.83 | 64.02 | 46.29
2016-06-26 02:00 | 469.45 | 742.38 | 349.38 | 490.46 | 247.22 | 35.74 | 5.67 | 463.38 | 23.35 | 67.84 | 36.11
2016-06-26 03:00 | 471.42 | 695.09 | 342.37 | 509.62 | 243.9 | 36.99 | 5.67 | 452.53 | 36.14 | 66.88 | 30.15
2016-06-26 04:00 | 456.05 | 681.73 | 342.37 | 527.33 | 238.77 | 38.45 | 5.67 | 439.97 | 54.14 | 55.69 | 14.4
2016-06-26 05:00 | 441.27 | 692.33 | 336.95 | 425.02 | 240.67 | 28.99 | 5.67 | 391.16 | 48.69 | 95.24 | 4.75
2016-06-26 06:00 | 463.38 | 699.91 | 363.44 | 357.52 | 260 | 41 | 5.67 | 420.76 | 85.44 | 87.41 | 53.66
2016-06-26 07:00 | 485.06 | 735.69 | 390.21 | 559.62 | 283.17 | 45.35 | 5.67 | 456.5 | 28.68 | 100.22 | 59.46
2016-06-26 08:00 | 500.63 | 783.26 | 422.55 | 661.87 | 304.81 | 46.73 | 5.67 | 507.5 | 75.63 | 91.41 | 43.44
2016-06-26 09:00 | 517.75 | 846.12 | 438.71 | 646.6 | 305.36 | 47.96 | 5.67 | 532.59 | 30.92 | 82.22 | 123.85
2016-06-26 10:00 | 543.99 | 846.12 | 449.1 | 660.54 | 315.79 | 61.86 | 5.67 | 562.2 | 36.2 | 73.98 | 125.61
2016-06-26 11:00 | 553 | 854.42 | 451.01 | 709.72 | 322.43 | 68.72 | 5.67 | 604.41 | 33.02 | 68.69 | 137.54
2016-06-26 12:00 | 561.86 | 846.38 | 458.99 | 572.11 | 322.43 | 61.13 | 5.67 | 652.2 | 70.55 | 123.33 | 123.44
2016-06-26 13:00 | 561.86 | 876.42 | 473.3 | 542.36 | 322.43 | 85.28 | 5.67 | 694.66 | 61.93 | 62.79 | 175.56
2016-06-26 14:00 | 589.7 | 866.11 | 457.31 | 503.44 | 322.43 | 100.33 | 5.67 | 711.44 | 30.99 | 58.09 | 189.16
2016-06-26 15:00 | 589.7 | 908.79 | 468 | 450.72 | 322.43 | 113.36 | 5.67 | 660.76 | 36.45 | 81.18 | 179.56
2016-06-26 16:00 | 589.7 | 908.79 | 468 | 510.59 | 314.47 | 84.62 | 5.67 | 599.6 | 44.56 | 236.45 | 193.47
2016-06-26 17:00 | 586.35 | 886.7 | 463.55 | 565.5 | 314.47 | 109.68 | 5.67 | 556.16 | 24.41 | 239.5 | 172.55
2016-06-26 18:00 | 589.74 | 821.73 | 452.34 | 564.84 | 314.47 | 121.57 | 5.67 | 557.88 | 39.87 | 239.5 | 136.59
2016-06-26 19:00 | 574.08 | 782.34 | 448.28 | 624.13 | 307.68 | 131.22 | 5.67 | 564.2 | 57.45 | 75.69 | 138.46
2016-06-26 20:00 | 571.26 | 739.64 | 459.42 | 616.22 | 307.68 | 110.48 | 5.67 | 549.87 | 74.91 | 80.59 | 145.54
2016-06-26 21:00 | 571.24 | 736.5 | 435.29 | 646.28 | 317.42 | 118.05 | 5.67 | 563.26 | 35.5 | 54.44 | 130.28
2016-06-26 22:00 | 599.21 | 728.81 | 412.15 | 733.43 | 302.91 | 102.8 | 5.67 | 563.26 | 17.84 | 47.91 | 48.43
2016-06-26 23:00 | 582.07 | 716.73 | 396.33 | 525.47 | 289.51 | 109.32 | 5.67 | 545.27 | 26.43 | 52.97 | 27.43
2016-06-26 | 549.96 | 716.73 | 402.19 | 423.96 | 281.03 | 102.61 | 5.67 | 542.21 | 52.99 | 51.75 | 42.39
2016-06-27 01:00 | 532.72 | 743.69 | 380.27 | 395.46 | 281.03 | 86.7 | 5.67 | 514.93 | 70.79 | 73.57 | 45.12
2016-06-27 02:00 | 512.12 | 748.53 | 372.46 | 468.85 | 265.76 | 78.93 | 5.67 | 485.41 | 46.44 | 71.99 | 28.32
2016-06-27 03:00 | 509.64 | 764.05 | 373.64 | 581.38 | 270.02 | 68.8 | 5.67 | 492.93 | 38.38 | 72 | 32.55
2016-06-27 04:00 | 513.81 | 775.27 | 373.64 | 549.64 | 289.72 | 66.31 | 5.67 | 518.92 | 43.44 | 54.95 | 36.41
2016-06-27 05:00 | 561.81 | 769.13 | 359.75 | 491.87 | 318.22 | 74.61 | 5.67 | 516.6 | 34.42 | 74.38 | 25.14
2016-06-27 06:00 | 640.99 | 738.45 | 356.92 | 567.11 | 339.72 | 113.31 | 5.67 | 565.01 | 75.28 | 83.41 | 33.89
2016-06-27 07:00 | 640.99 | 749.48 | 372.38 | 798.64 | 365.47 | 132.33 | 5.67 | 548.4 | 85.64 | 66.54 | 43.71
2016-06-27 08:00 | 679.3 | 806.32 | 416.79 | 782.42 | 387.64 | 127.18 | 5.67 | 511.85 | 35.52 | 59.37 | 111.29
2016-06-27 09:00 | 689.35 | 771.89 | 456.8 | 892.29 | 401.8 | 140.91 | 5.67 | 515.53 | 38.87 | 51.6 | 125.89
2016-06-27 10:00 | 700.11 | 810.7 | 461.43 | 906.5 | 404.6 | 136.96 | 5.67 | 489.39 | 45.62 | 190.08 | 141.66
2016-06-27 11:00 | 702.3 | 882.62 | 470.9 | 969.13 | 410.21 | 148.74 | 5.67 | 413.36 | 66.37 | 59.53 | 140.35
2016-06-27 12:00 | 705.92 | 921.89 | 486.63 | 910.62 | 410.21 | 154.17 | 5.67 | 474.11 | 59.93 | 46.41 | 198.05
2016-06-27 13:00 | 702.49 | 942.99 | 499.29 | 952.52 | 410.21 | 155.17 | 5.67 | 486.18 | 77.66 | 43.75 | 195.87
2016-06-27 14:00 | 690.39 | 942.99 | 503.22 | 1006.88 | 410.21 | 143.24 | 5.67 | 463.52 | 98.48 | 62.53 | 203.45
2016-06-27 15:00 | 676.43 | 922.88 | 523.25 | 1042.53 | 410.21 | 138.25 | 5.67 | 461.82 | 117.47 | 60.54 | 179.24
2016-06-27 16:00 | 644.74 | 934.72 | 547.58 | 992.06 | 408.01 | 129.29 | 5.67 | 454.82 | 61.27 | 180.42 | 179.79
2016-06-27 17:00 | 625.54 | 909.41 | 549.87 | 911.64 | 381.5 | 127.62 | 5.67 | 435.16 | 70.74 | 218.38 | 138.28
2016-06-27 18:00 | 621.89 | 895.09 | 541.74 | 842.88 | 357.95 | 119.3 | 5.67 | 436.61 | 177.57 | 217.05 | 125.83
2016-06-27 19:00 | 599.66 | 867.71 | 527.29 | 768.73 | 340.81 | 147.89 | 5.67 | 496.7 | 142.69 | 60.65 | 133.51
2016-06-27 20:00 | 599.66 | 814.37 | 527.29 | 735.41 | 348.41 | 137.37 | 5.67 | 522.6 | 123.94 | 65.5 | 166.1
2016-06-27 21:00 | 594.88 | 815.29 | 474.76 | 837.84 | 336.23 | 124.25 | 5.67 | 497.31 | 70.59 | 40.67 | 142.96
2016-06-27 22:00 | 582.32 | 746.75 | 465.71 | 762.17 | 309.62 | 116.06 | 5.67 | 459.61 | 132.92 | 47.72 | 103.94
2016-06-27 23:00 | 584.35 | 695.27 | 423.91 | 647.83 | 286.65 | 114.4 | 5.67 | 430.11 | 173.92 | 62.32 | 22.79
2016-06-27 | 563.44 | 711.69 | 404.37 | 929.8 | 274.27 | 89.91 | 5.67 | 391.47 | 264.13 | 60.91 | 10.4
2016-06-28 01:00 | 542.8 | 753.62 | 392.12 | 740.16 | 264.07 | 79.82 | 5.67 | 355.98 | 96.55 | 82.95 | 19.74
2016-06-28 02:00 | 542.8 | 717.87 | 379.7 | 669.22 | 258.49 | 78.58 | 5.67 | 339.63 | 83.21 | 82.95 | 18.36
2016-06-28 03:00 | 517.27 | 695.98 | 363.64 | 717.29 | 258.49 | 60.2 | 5.67 | 328.16 | 68.89 | 79.34 | 18.71
2016-06-28 04:00 | 500.23 | 670.06 | 350.73 | 714.57 | 264.71 | 67.58 | 5.67 | 405.87 | 112.53 | 83.06 | 7.63
2016-06-28 05:00 | 523.15 | 697.98 | 379.05 | 716.56 | 294.58 | 57.57 | 5.67 | 427.17 | 165.19 | 81.21 | 25.56
2016-06-28 06:00 | 573.43 | 687.07 | 364.32 | 775.8 | 331.94 | 79.31 | 5.67 | 449.21 | 124.31 | 99.35 | 93.59
2016-06-28 07:00 | 637.6 | 687.07 | 373.38 | 900.24 | 359.64 | 103.28 | 5.67 | 465.99 | 165.88 | 92.85 | 151.98
2016-06-28 08:00 | 644.62 | 711.57 | 383.27 | 955.41 | 375.18 | 104.29 | 5.67 | 465.99 | 208.1 | 90.94 | 161.44
2016-06-28 09:00 | 644.62 | 754.08 | 388.47 | 810.1 | 375.18 | 112.06 | 5.67 | 476.7 | 220.44 | 90.78 | 176.02
2016-06-28 10:00 | 644.62 | 790.68 | 392.04 | 883.65 | 374.63 | 121.62 | 5.67 | 498.65 | 206.41 | 89.37 | 159.98
2016-06-28 11:00 | 639.38 | 826.97 | 418.09 | 922.25 | 392.31 | 104.84 | 5.67 | 514.71 | 192.53 | 90.97 | 164.89
2016-06-28 12:00 | 639.38 | 814.28 | 418.09 | 877.57 | 392.31 | 94.7 | 5.67 | 523.43 | 197.36 | 86.07 | 139.62
2016-06-28 13:00 | 672.4 | 828.67 | 435.7 | 786.83 | 397.06 | 110.75 | 5.68 | 504.78 | 154.14 | 80 | 145.82
2016-06-28 14:00 | 640.65 | 892.98 | 435.7 | 837.98 | 400.74 | 88.49 | 5.68 | 514.98 | 180.74 | 106.27 | 145.18
2016-06-28 15:00 | 644.37 | 883.83 | 424.24 | 698.9 | 403.24 | 97.88 | 5.68 | 510.58 | 186.36 | 96.29 | 139.61
2016-06-28 16:00 | 590.68 | 852.23 | 434.41 | 686.05 | 384.9 | 116.03 | 5.68 | 485.56 | 118.56 | 89.07 | 141.92
2016-06-28 17:00 | 546.8 | 829.3 | 440.07 | 718.21 | 360.7 | 88.28 | 5.68 | 490.45 | 67.26 | 222.59 | 141.63
2016-06-28 18:00 | 520.38 | 783.54 | 440.07 | 741.21 | 333.54 | 103.04 | 5.68 | 481.03 | 62.79 | 88.01 | 125.64
2016-06-28 19:00 | 528.74 | 740.34 | 400.63 | 714.92 | 323.47 | 105.95 | 5.68 | 467.63 | 90.81 | 62.92 | 123.01
2016-06-28 20:00 | 546.51 | 700.16 | 406.45 | 704.14 | 312.75 | 121.34 | 5.68 | 475.5 | 114.05 | 69.94 | 140.34
2016-06-28 21:00 | 555.13 | 715.02 | 359.88 | 827.16 | 297.79 | 119.91 | 5.68 | 452.35 | 59.15 | 77.6 | 84.5
2016-06-28 22:00 | 529.02 | 686.34 | 317.08 | 948.11 | 275.68 | 94.79 | 5.68 | 429.08 | 22.43 | 66.73 | 17.26
2016-06-28 23:00 | 502.7 | 716.57 | 308.67 | 954.98 | 256.81 | 69.4 | 5.68 | 412.6 | 18.02 | 77.02 | 12.64
2016-06-28 | 502.7 | 701 | 305.16 | 888.09 | 243.86 | 63.28 | 5.68 | 398.14 | 18.52 | 63.83 | 12.45
2016-06-29 01:00 | 489.24 | 701 | 294.39 | 764.49 | 236.13 | 59.8 | 5.68 | 398.14 | 54.35 | 76.68 | 11.15
2016-06-29 02:00 | 502.07 | 665.13 | 294.39 | 599.73 | 231.07 | 67.42 | 5.68 | 388.58 | 17.17 | 76.86 | 15.67
2016-06-29 03:00 | 488.42 | 679.84 | 294.39 | 620.28 | 235.99 | 64.63 | 5.68 | 392.54 | 29.73 | 75.8 | 12.55
2016-06-29 04:00 | 488.42 | 679.84 | 300.61 | 717.66 | 244.62 | 59.62 | 5.68 | 392.59 | 85.1 | 80.71 | 11.52
2016-06-29 05:00 | 500.93 | 677.1 | 330.09 | 899.45 | 278.02 | 66.91 | 5.68 | 384.2 | 58.99 | 70.18 | 45.44
2016-06-29 06:00 | 555.41 | 689.04 | 326.38 | 688.34 | 314.83 | 95.47 | 5.68 | 409.86 | 37.94 | 98.18 | 114.68
2016-06-29 07:00 | 600.71 | 704.63 | 347.96 | 813.39 | 323.81 | 101.56 | 5.68 | 424.32 | 121.1 | 95.22 | 164.42
2016-06-29 08:00 | 616.71 | 704.63 | 366.65 | 886.86 | 343.92 | 96.75 | 5.68 | 438.04 | 70.98 | 93.64 | 173.26
2016-06-29 09:00 | 629.64 | 724.11 | 376.99 | 704.05 | 355.63 | 107.65 | 5.68 | 459.41 | 61.15 | 89.54 | 185.79
2016-06-29 10:00 | 625.07 | 747.82 | 380.37 | 846.16 | 363.48 | 99.94 | 5.68 | 469.53 | 78.3 | 89.13 | 180.2
2016-06-29 11:00 | 658.25 | 720.63 | 376.61 | 725.91 | 363.48 | 119.06 | 5.68 | 476.88 | 50.58 | 88.22 | 178.78
2016-06-29 12:00 | 643.96 | 708.75 | 382.18 | 747.71 | 363.48 | 96.34 | 0 | 485.21 | 101.42 | 109.37 | 170.14
2016-06-29 13:00 | 635.36 | 706.12 | 381.57 | 753.38 | 363.48 | 96.96 | 0 | 487.61 | 78.4 | 103.15 | 153.33
2016-06-29 14:00 | 663.55 | 714.7 | 386.11 | 771.79 | 363.48 | 122.79 | 0 | 511.57 | 56.02 | 101.85 | 169.68
2016-06-29 15:00 | 657.71 | 719.68 | 375.17 | 809.14 | 363.48 | 134.72 | 0 | 535.64 | 48.21 | 90.77 | 175.94
2016-06-29 16:00 | 625.2 | 726.27 | 426.48 | 796.66 | 355.92 | 144.77 | 0 | 541.93 | 75 | 81.01 | 176.18
2016-06-29 17:00 | 634.77 | 713.64 | 411.94 | 840.06 | 346.65 | 139.68 | 0 | 544.3 | 81.4 | 165.03 | 158.92
2016-06-29 18:00 | 634.23 | 705.79 | 403.23 | 868.53 | 328.17 | 159.99 | 0 | 535.57 | 50.61 | 59.04 | 131.71
2016-06-29 19:00 | 622.34 | 669.97 | 396.25 | 922.99 | 321.49 | 154.1 | 0 | 539.03 | 46.27 | 47.95 | 120.5
2016-06-29 20:00 | 622.34 | 635.23 | 387.57 | 934.21 | 308.32 | 144.33 | 0 | 525.43 | 31.52 | 42.86 | 75.03
2016-06-29 21:00 | 577.92 | 665.47 | 398.18 | 892.62 | 303.51 | 121.62 | 0 | 494.03 | 53.41 | 49.03 | 91.04
2016-06-29 22:00 | 539.46 | 672.97 | 367.35 | 985.51 | 286.12 | 99.79 | 0 | 446.29 | 33.19 | 62.99 | 89.47
2016-06-29 23:00 | 527.44 | 652.06 | 349.11 | 710.09 | 266.1 | 77.78 | 0 | 414.47 | 46.48 | 79.06 | 28.14
2016-06-29 | 521.08 | 634.99 | 329.15 | 682.17 | 251.9 | 70.6 | 0 | 418.11 | 99.16 | 66.58 | 22.41
2016-06-30 01:00 | 521.08 | 615.27 | 312 | 618.25 | 237.62 | 72.95 | 0 | 416.29 | 210.31 | 80.83 | 24.32
2016-06-30 02:00 | 492.02 | 651.47 | 300.09 | 678.15 | 235.58 | 67.56 | 0 | 397.61 | 58.91 | 78.82 | 19.09
2016-06-30 03:00 | 484.71 | 664.55 | 304.04 | 746.77 | 232.55 | 58.98 | 0 | 407.85 | 49.85 | 79.04 | 15.41
2016-06-30 04:00 | 482.17 | 697.27 | 311.23 | 738.95 | 242.23 | 58.05 | 0 | 433.93 | 34.6 | 83.25 | 14.66
2016-06-30 05:00 | 506.78 | 734.24 | 334.81 | 674.89 | 267.26 | 57.5 | 0 | 438.39 | 69.63 | 70.7 | 14.63
2016-06-30 06:00 | 541.07 | 741.38 | 327.4 | 776.57 | 292.46 | 90.08 | 0 | 444.97 | 49.69 | 74.28 | 76.77
2016-06-30 07:00 | 568.56 | 741.38 | 350.72 | 875.43 | 441.34 | 83.78 | 0 | 450.75 | 74.68 | 73.73 | 118.62
2016-06-30 08:00 | 599.8 | 700.87 | 376.92 | 851.69 | 468.16 | 92.91 | 0 | 495.19 | 48.2 | 115.86 | 160.29
2016-06-30 09:00 | 626.57 | 699.21 | 387.3 | 939.7 | 479.67 | 90.91 | 0 | 514.85 | 49.42 | 120.78 | 169.32
2016-06-30 10:00 | 651.35 | 703.71 | 387.3 | 788.67 | 479.67 | 98.76 | 0 | 527.6 | 51.22 | 118.8 | 169
2016-06-30 11:00 | 653.11 | 733.48 | 400.91 | 778.62 | 501.06 | 92.65 | 0 | 538.85 | 23.69 | 114.87 | 163.04
2016-06-30 12:00 | 664.6 | 731.28 | 398.22 | 770 | 454.53 | 105.98 | 0 | 570.69 | 35.2 | 84.54 | 152.76
2016-06-30 13:00 | 664.6 | 739.89 | 398.22 | 792.89 | 454.53 | 98.63 | 0 | 580.29 | 55.75 | 73.78 | 159.04
2016-06-30 14:00 | 666.52 | 737.76 | 396.12 | 889.73 | 361.49 | 103.21 | 0 | 599.35 | 56.4 | 73.52 | 129.03
2016-06-30 15:00 | 657.77 | 718.32 | 382.59 | 839.12 | 356.47 | 106.34 | 0 | 600.48 | 47.35 | 91.64 | 127.17
2016-06-30 16:00 | 621.99 | 730.02 | 423.09 | 849.92 | 351.46 | 102.02 | 0 | 587.6 | 86.71 | 194.11 | 97.99
2016-06-30 17:00 | 588.41 | 753.82 | 405.57 | 929.76 | 339.05 | 104.56 | 0 | 574.44 | 38.66 | 52.52 | 101.83
2016-06-30 18:00 | 590.82 | 726.78 | 395.17 | 793.83 | 325.18 | 123.4 | 0 | 571.86 | 35.3 | 52.77 | 78.62
2016-06-30 19:00 | 572.32 | 704.77 | 390.54 | 824.84 | 309.99 | 123.03 | 181.23 | 548.87 | 37.38 | 56.13 | 65.66
2016-06-30 20:00 | 572.32 | 689.58 | 393.53 | 783.35 | 310.91 | 115.4 | 177.97 | 332.52 | 40.06 | 61.16 | 40.34
2016-06-30 21:00 | 542.38 | 729.28 | 386.78 | 903.52 | 297.43 | 100.7 | 143.1 | 0 | 33.67 | 48.22 | 51
2016-06-30 22:00 | 499.4 | 741.81 | 353.23 | 746.39 | 281.62 | 79.7 | 145.3 | 0 | 34.74 | 56.96 | 20.21
2016-06-30 23:00 | 512.94 | 754.08 | 334.74 | 594.1 | 261.47 | 74.6 | 130.11 | 0 | 39.35 | 71.66 | 71.45
2016-06-30 | 493.95 | 771.61 | 326.37 | 674.4 | 250.76 | 52.19 | 115.43 | 0 | 118.1 | 78.7 | 64.88
2016-07-01 01:00 | 469.02 | 756.62 | 314.2 | 740.93 | 238.84 | 49.06 | 108.77 | 0 | 56.59 | 77.11 | 67.99
2016-07-01 02:00 | 469.02 | 708.43 | 314.2 | 792.16 | 233.7 | 52.74 | 101.42 | 0 | 43.63 | 72.04 | 67.28
2016-07-01 03:00 | 469.02 | 670.99 | 305.44 | 820.06 | 233.7 | 53.93 | 101.42 | 0 | 39.1 | 72.04 | 70.27
2016-07-01 04:00 | 469.02 | 649.42 | 305.44 | 789.4 | 233.7 | 54.69 | 99.63 | 0 | 39.27 | 70.35 | 71.9
2016-07-01 05:00 | 456.53 | 671.01 | 313.11 | 731.99 | 241.71 | 52.67 | 98.14 | 0 | 54.36 | 77.16 | 77.88
2016-07-01 06:00 | 456.53 | 656.7 | 327.78 | 627.11 | 256.68 | 57.89 | 107.18 | 0 | 43.8 | 68.85 | 38.93
2016-07-01 07:00 | 475 | 671.4 | 348.49 | 750.38 | 270.64 | 62.71 | 102.87 | 0 | 61.17 | 79.08 | 14.89
2016-07-01 08:00 | 492.77 | 649.41 | 363.51 | 827.61 | 284.39 | 67.37 | 112.96 | 0 | 92.11 | 98.1 | 89.55
2016-07-01 09:00 | 503.06 | 675.11 | 381.16 | 784.82 | 293.37 | 87.03 | 122.7 | 0 | 153.67 | 87.75 | 65.84
2016-07-01 10:00 | 503.06 | 737.77 | 405.31 | 770.15 | 304.77 | 86.84 | 122.68 | 0 | 194.03 | 81.79 | 57.03
2016-07-01 11:00 | 503.06 | 737.77 | 386.75 | 799.41 | 290.89 | 78.52 | 128.95 | 0 | 96.2 | 77.57 | 76
2016-07-01 12:00 | 484.98 | 800.36 | 396.04 | 800.78 | 290.89 | 45.09 | 124.28 | 0 | 75.76 | 81.74 | 73.81
2016-07-01 13:00 | 468.12 | 820.47 | 396.04 | 633.98 | 290.89 | 32.77 | 123.92 | 0 | 123.46 | 85.75 | 89.55
2016-07-01 14:00 | 478.35 | 810.79 | 401.63 | 645.7 | 290.89 | 55.62 | 128.81 | 0 | 130.68 | 88.15 | 91.29
2016-07-01 15:00 | 489.09 | 775.44 | 401.63 | 681.08 | 296.88 | 64.07 | 130.76 | 0 | 134.66 | 84.05 | 102.84
2016-07-01 16:00 | 478.77 | 787.98 | 393.12 | 705.07 | 290.46 | 67.17 | 136.38 | 5.76 | 166.9 | 79.5 | 77.78
2016-07-01 17:00 | 489.57 | 745.45 | 385.19 | 746.9 | 283.95 | 64.39 | 143.47 | 310.79 | 191.93 | 257.85 | 87.37
2016-07-01 18:00 | 489.57 | 717.33 | 371.62 | 760.96 | 278.04 | 84.32 | 131.71 | 431.25 | 211.77 | 132.42 | 80.95
2016-07-01 19:00 | 489.57 | 699.17 | 377.39 | 785.14 | 284.85 | 69.73 | 121.41 | 490.99 | 194.27 | 105.54 | 78.6
2016-07-01 20:00 | 515.24 | 674.94 | 368.48 | 833.92 | 275.48 | 90.07 | 124.85 | 486.91 | 190.94 | 50.39 | 94.04
2016-07-01 21:00 | 515.24 | 632.63 | 348.15 | 881.65 | 263.8 | 95.82 | 116.37 | 473.84 | 92.87 | 51.32 | 57.3
2016-07-01 22:00 | 507.16 | 665.28 | 332.18 | 688.6 | 252.17 | 70.52 | 102.04 | 461.5 | 74.35 | 60.18 | 42.03
2016-07-01 23:00 | 474.75 | 705.57 | 297.99 | 611.11 | 240.11 | 46.12 | 101.5 | 436.03 | 63.03 | 69.35 | 71.64
2016-07-01 | 464.25 | 682.89 | 288.37 | 605.66 | 234.46 | 42.35 | 98.44 | 440.52 | 96.79 | 70.98 | 71.5
2016-07-02 01:00 | 456.22 | 671.31 | 276.99 | 642.62 | 223.91 | 39.94 | 99.97 | 452.09 | 66.01 | 82.81 | 70.94
2016-07-02 02:00 | 456.22 | 645.2 | 276.99 | 633.3 | 218.61 | 45.81 | 104.3 | 440.67 | 158.66 | 79.23 | 62.89
2016-07-02 03:00 | 456.22 | 656.47 | 266.9 | 727.32 | 218.61 | 39.01 | 101.98 | 432.53 | 169.71 | 79.23 | 65.31
2016-07-02 04:00 | 456.22 | 639.13 | 266.9 | 725.02 | 218.61 | 39.25 | 104.69 | 438.46 | 145.73 | 77.05 | 64.45
2016-07-02 05:00 | 446.04 | 643.57 | 272.41 | 727.17 | 220.4 | 35.76 | 104.5 | 431.08 | 124.73 | 70.03 | 63.61
2016-07-02 06:00 | 477.04 | 636.55 | 289.48 | 693.15 | 235.01 | 52.84 | 102.53 | 431.08 | 108.53 | 75.84 | 65.18
2016-07-02 07:00 | 505.27 | 657.98 | 309.4 | 661.36 | 253.72 | 62.78 | 107.19 | 425.06 | 110.77 | 86.96 | 66
2016-07-02 08:00 | 505.27 | 657.98 | 337.79 | 684.15 | 276.8 | 65.4 | 116.17 | 437.97 | 60.36 | 83.81 | 31.89
2016-07-02 09:00 | 505.27 | 657.98 | 364.42 | 632.89 | 296.13 | 60.9 | 123.35 | 454.1 | 41.34 | 83.99 | 24.71
2016-07-02 10:00 | 491.91 | 671.86 | 392.59 | 609.7 | 305.61 | 73.56 | 131.79 | 465.47 | 40.95 | 80.51 | 74.2
2016-07-02 11:00 | 501.84 | 656.73 | 406.05 | 616.9 | 312.14 | 66.63 | 133.93 | 474.64 | 41.11 | 84 | 101.78
2016-07-02 12:00 | 501.84 | 670 | 416.55 | 673.05 | 312.14 | 68.5 | 132.39 | 468.26 | 57.67 | 84.53 | 135.42
2016-07-02 13:00 | 501.84 | 654.24 | 425.59 | 677.44 | 312.14 | 78.45 | 141.11 | 465.83 | 99.46 | 85.04 | 149.18
2016-07-02 14:00 | 501.84 | 668.38 | 434.33 | 667.21 | 312.14 | 66.38 | 146.19 | 482.14 | 50.53 | 108.15 | 141.83
2016-07-02 15:00 | 501.84 | 688.16 | 434.33 | 658.28 | 312.14 | 66.53 | 149.44 | 492.68 | 56.33 | 109.41 | 133.6
2016-07-02 16:00 | 501.84 | 662.72 | 434.33 | 658.92 | 312.14 | 70.2 | 155.67 | 509.86 | 39.7 | 125.33 | 107.59
2016-07-02 17:00 | 511.28 | 643.98 | 424.67 | 591.03 | 305.6 | 56.83 | 136.26 | 487.61 | 44.34 | 291.77 | 94.81
2016-07-02 18:00 | 498.54 | 651.68 | 421.88 | 624.62 | 299.2 | 69.19 | 130.28 | 475.57 | 42.82 | 149.79 | 80.36
2016-07-02 19:00 | 492.2 | 646.54 | 418.4 | 625.34 | 295.39 | 68.82 | 129.21 | 467.35 | 38.61 | 76.66 | 87.62
2016-07-02 20:00 | 499.25 | 636.46 | 411.67 | 634.11 | 285.34 | 76.04 | 163.52 | 456.53 | 132 | 128.27 | 77.1
2016-07-02 21:00 | 498.82 | 649.01 | 384.21 | 821.95 | 279.14 | 64.73 | 133.43 | 468.85 | 48.23 | 135.15 | 98.94
2016-07-02 22:00 | 489.88 | 667.35 | 360.24 | 804.48 | 270.19 | 75.39 | 121.8 | 454.02 | 68 | 85.24 | 108.68
2016-07-02 23:00 | 479.9 | 689.22 | 324.74 | 622.42 | 255.28 | 63.22 | 109.29 | 427.9 | 129.24 | 93.63 | 87.79
2016-07-02 | 471.26 | 667.06 | 309.65 | 668.13 | 247 | 49.8 | 109.01 | 428.11 | 64.34 | 78.99 | 75.87
2016-07-03 01:00 | 461.42 | 651.55 | 291.04 | 660.76 | 239.27 | 46.53 | 108.59 | 404.61 | 62.9 | 78.64 | 70.35
2016-07-03 02:00 | 442.59 | 632.53 | 291.04 | 609.5 | 228.27 | 39.46 | 107.38 | 387 | 67.18 | 81.14 | 67.82
2016-07-03 03:00 | 447.38 | 624.7 | 278.51 | 619.77 | 225.79 | 39.45 | 104.7 | 403.03 | 100.55 | 81.18 | 65.43
2016-07-03 04:00 | 459.55 | 593.55 | 278.51 | 484.86 | 225.79 | 44.28 | 107.72 | 414.98 | 58.48 | 79.43 | 66.09
2016-07-03 05:00 | 448.65 | 580.69 | 281.4 | 539.45 | 227.5 | 43.91 | 104.74 | 394.39 | 80.27 | 69.41 | 73.81
2016-07-03 06:00 | 459.07 | 562.44 | 300.49 | 547.35 | 239.62 | 50.64 | 101.82 | 394.18 | 150.56 | 69.8 | 71.75
2016-07-03 07:00 | 471.82 | 596.85 | 328.65 | 638.75 | 255.35 | 54.63 | 113.25 | 400.35 | 169.68 | 72.46 | 86.29
2016-07-03 08:00 | 481.78 | 653.62 | 352.12 | 601.36 | 275.53 | 59.61 | 126.2 | 422.45 | 108.21 | 69.57 | 35.39
2016-07-03 09:00 | 491.8 | 653.62 | 378.54 | 640.31 | 295.7 | 59.98 | 135.29 | 449.63 | 146.75 | 67.46 | 36.49
2016-07-03 10:00 | 498.65 | 664.22 | 379.28 | 621.84 | 295.7 | 57.36 | 140.29 | 475.81 | 183.09 | 121.28 | 78.68
2016-07-03 11:00 | 481.47 | 689.8 | 364.81 | 646.75 | 306.11 | 73.19 | 155.23 | 502.97 | 169.22 | 56.43 | 106.49
2016-07-03 12:00 | 492.08 | 670.12 | 372.21 | 693.72 | 306.11 | 60.66 | 163.07 | 502.97 | 67.14 | 58.8 | 113.82
2016-07-03 13:00 | 504.18 | 687.97 | 372.21 | 746.5 | 306.11 | 60.24 | 171.15 | 524.55 | 40.53 | 67.86 | 111.66
2016-07-03 14:00 | 504.18 | 671.86 | 385.14 | 793.02 | 306.11 | 54.21 | 179.66 | 524.55 | 44.89 | 93.1 | 127.69
2016-07-03 15:00 | 504.18 | 671.86 | 377.6 | 764.2 | 313.45 | 65.39 | 167.31 | 536.17 | 81.5 | 87.11 | 106.84
2016-07-03 16:00 | 527.42 | 642.56 | 377.6 | 654.4 | 305.08 | 94.4 | 185.28 | 541.78 | 100.66 | 78.08 | 86.92
2016-07-03 17:00 | 540.28 | 642.56 | 369.64 | 668.72 | 305.08 | 84.56 | 185.64 | 525.49 | 85.21 | 200.78 | 78.53
2016-07-03 18:00 | 528.09 | 658.54 | 369.64 | 637.86 | 298.73 | 100.4 | 160.44 | 513.04 | 71.36 | 98.71 | 64.3
2016-07-03 19:00 | 541.78 | 616.33 | 360.45 | 496.9 | 298.73 | 102.14 | 171.76 | 523.46 | 116.29 | 103.3 | 79.5
2016-07-03 20:00 | 528.34 | 616.33 | 360.45 | 461.4 | 292.48 | 102.14 | 172.4 | 508.55 | 144.05 | 82.23 | 84.56
2016-07-03 21:00 | 521.33 | 626.33 | 359.13 | 620.86 | 292.48 | 94.87 | 163.88 | 505.81 | 85.8 | 59.3 | 95.7
2016-07-03 22:00 | 527.53 | 635.77 | 365.11 | 583.75 | 279.86 | 90.67 | 138.79 | 478.1 | 55.14 | 59.63 | 105.15
2016-07-03 23:00 | 511.63 | 669.4 | 344.51 | 497.12 | 263.12 | 78.18 | 131.17 | 441.84 | 58.09 | 65.89 | 48.82
2016-07-03 | 498.13 | 666.44 | 322.28 | 635.13 | 251.42 | 65.1 | 130.82 | 439.12 | 39.78 | 70.3 | 68.3
2016-07-04 01:00 | 481.88 | 661.43 | 303.7 | 692.51 | 246.41 | 54.16 | 124.51 | 439.06 | 59.4 | 73.33 | 64.63
2016-07-04 02:00 | 464.77 | 670.4 | 304.65 | 580.22 | 243.79 | 48.9 | 123.6 | 428.46 | 71.49 | 66.02 | 64.59
2016-07-04 03:00 | 462.21 | 661.86 | 303.95 | 550.7 | 246.32 | 47.28 | 117.13 | 432.56 | 48.92 | 64.79 | 50.65
2016-07-04 04:00 | 463.88 | 666.57 | 311.42 | 516.83 | 258.84 | 47.78 | 120.82 | 434.09 | 44.7 | 65.17 | 54.44
2016-07-04 05:00 | 474.67 | 699.79 | 317.58 | 623.96 | 283.68 | 50.67 | 135.48 | 395.8 | 53.38 | 67.08 | 55.69
2016-07-04 06:00 | 513.74 | 749.29 | 312.16 | 836 | 323.93 | 51.35 | 151.06 | 376.94 | 96.09 | 59 | 27.26
2016-07-04 07:00 | 541.88 | 734.16 | 323.84 | 684.99 | 332.2 | 73.97 | 173.84 | 385.65 | 106.54 | 53.64 | 63.14
2016-07-04 08:00 | 516.47 | 725.46 | 251.43 | 527.8 | 398.86 | 78.81 | 180.69 | 397.14 | 112.84 | 49.61 | 85.39
2016-07-04 09:00 | 552.18 | 704.77 | 174.8 | 491.96 | 467.78 | 83.5 | 208.7 | 429.03 | 160.85 | 48.63 | 117.81
2016-07-04 10:00 | 571.36 | 711.22 | 182.5 | 620.27 | 485.22 | 81.25 | 223.9 | 456.81 | 198.53 | 45.39 | 142.15
2016-07-04 11:00 | 604.81 | 680.09 | 195.25 | 832.17 | 485.22 | 107.51 | 269.05 | 493.05 | 90.42 | 66.1 | 152.4
2016-07-04 12:00 | 628.27 | 680.09 | 183.98 | 879.19 | 485.22 | 116.3 | 238.27 | 520.27 | 37.99 | 61.25 | 127.44
2016-07-04 13:00 | 642.01 | 669.28 | 181.01 | 934.32 | 500.86 | 119.92 | 260.42 | 522.23 | 39.39 | 56.57 | 119.48
2016-07-04 14:00 | 642.01 | 660.05 | 209.05 | 1005.3 | 500.86 | 109.23 | 207 | 538.88 | 145.4 | 175.31 | 104.45
2016-07-04 15:00 | 642.01 | 686.12 | 214.65 | 1040.79 | 490.81 | 150.05 | 213.11 | 527.3 | 154.99 | 42.37 | 85.22
2016-07-04 16:00 | 632.5 | 686.12 | 208.94 | 968.88 | 490.81 | 150.6 | 214.29 | 516.67 | 39.78 | 37.22 | 158.38
2016-07-04 17:00 | 632.5 | 705.83 | 208.94 | 890.67 | 473.25 | 155.92 | 211.53 | 490.12 | 30.57 | 38.07 | 174.69
2016-07-04 18:00 | 617.33 | 698.3 | 202.66 | 831.93 | 440.86 | 137.52 | 209.09 | 483.55 | 37.52 | 36.75 | 156.35
2016-07-04 19:00 | 603.56 | 672.75 | 206.31 | 825.17 | 419.89 | 132.54 | 207.64 | 495.55 | 49.56 | 47.38 | 92.18
2016-07-04 20:00 | 619.91 | 685.07 | 219.98 | 887.83 | 403.72 | 140.4 | 208.65 | 489.07 | 48.27 | 83.22 | 106.34
2016-07-04 21:00 | 598.2 | 675.68 | 204.26 | 896.6 | 384.9 | 135.3 | 222.19 | 473.77 | 53.91 | 69.91 | 111.85
2016-07-04 22:00 | 562.9 | 628.86 | 192.47 | 776.56 | 360.5 | 128.27 | 182.7 | 469.79 | 27.77 | 78.89 | 85.19
2016-07-04 23:00 | 546.06 | 618.18 | 201.09 | 530.41 | 354.28 | 114.22 | 166.52 | 437.56 | 63.26 | 69.96 | 49.92
2016-07-04 | 530.98 | 589.62 | 194.96 | 602.85 | 344.53 | 77.42 | 153.19 | 441.86 | 94.29 | 62.25 | 46.03
2016-07-05 01:00 | 511.17 | 548.01 | 187.47 | 655.32 | 330.47 | 79.51 | 142.22 | 444.54 | 54.67 | 79.91 | 34.34
2016-07-05 02:00 | 495.04 | 560.87 | 183.9 | 774.94 | 330.47 | 67.8 | 142.19 | 443.11 | 52.44 | 78.59 | 27.26
2016-07-05 03:00 | 495.04 | 558.57 | 181.82 | 751.92 | 330.47 | 74.49 | 133.23 | 440.8 | 107.8 | 78.59 | 26.33
2016-07-05 04:00 | 511.76 | 564.45 | 194.01 | 569.3 | 346.52 | 78.39 | 127.7 | 425.92 | 95.99 | 83.09 | 18.52
2016-07-05 05:00 | 524.55 | 603.24 | 214.31 | 544.17 | 388.33 | 76.4 | 151.74 | 425.92 | 162.88 | 47.15 | 26.71
2016-07-05 06:00 | 557.35 | 587.53 | 249.89 | 647.91 | 416.04 | 86.89 | 191.96 | 440.73 | 164.25 | 169.6 | 69.66
2016-07-05 07:00 | 596.96 | 634.31 | 248.82 | 652.59 | 437.63 | 115.46 | 204.23 | 466.05 | 191.97 | 62.91 | 84.56
2016-07-05 08:00 | 615.17 | 646.07 | 236.11 | 687.89 | 460.84 | 113.34 | 193.33 | 487.32 | 146.06 | 46.23 | 89.27
2016-07-05 09:00 | 663.38 | 669.74 | 229.79 | 735.12 | 485.77 | 117.91 | 214.47 | 515.67 | 158.06 | 43.07 | 95.81
2016-07-05 10:00 | 663.38 | 658.61 | 227.21 | 768.21 | 495.82 | 120.16 | 260.67 | 539.91 | 186.13 | 40.05 | 93.48
2016-07-05 11:00 | 702.02 | 651.37 | 222.83 | 815.78 | 513.34 | 120.15 | 252.63 | 591.63 | 156.33 | 37.69 | 185.75
2016-07-05 12:00 | 712.3 | 671.98 | 221.11 | 897.97 | 509.89 | 106.3 | 224.38 | 584.88 | 152.54 | 161.09 | 195.46
2016-07-05 13:00 | 727.98 | 671.98 | 219.73 | 939.26 | 517.1 | 122.81 | 216.85 | 565.67 | 112.94 | 31.59 | 182.87
2016-07-05 14:00 | 713.71 | 686.06 | 217.89 | 953.08 | 512.86 | 118.17 | 190.92 | 565.67 | 143.4 | 27.73 | 168.05
2016-07-05 15:00 | 696.81 | 701.92 | 224.65 | 981.41 | 512.86 | 129.06 | 191.02 | 553.33 | 221.27 | 32.89 | 172.51
2016-07-05 16:00 | 681.78 | 722.95 | 218.15 | 947.87 | 500.55 | 116.81 | 191.02 | 531.06 | 136.88 | 187.46 | 158.2
2016-07-05 17:00 | 667.09 | 703.72 | 281.43 | 908.52 | 489.78 | 133.49 | 191.02 | 493.92 | 41.77 | 90.41 | 147.27
2016-07-05 18:00 | 667.09 | 725.08 | 275 | 920.97 | 472.52 | 140.84 | 198.63 | 404.25 | 25.87 | 36.04 | 134.01
2016-07-05 19:00 | 653.2 | 707.35 | 289.71 | 922.84 | 454.17 | 123.27 | 182.29 | 386.78 | 23.58 | 26.94 | 142.31
2016-07-05 20:00 | 653.2 | 742.39 | 285.65 | 881.02 | 443.64 | 100.98 | 177.85 | 372.3 | 46.57 | 29.57 | 142.87
2016-07-05 21:00 | 653.2 | 713.62 | 262.71 | 961.9 | 421.12 | 109.43 | 150.9 | 369.6 | 43.39 | 50.8 | 127.91
2016-07-05 22:00 | 638.47 | 694.09 | 189.76 | 855.01 | 391.72 | 126.16 | 161.14 | 347.08 | 99.17 | 44.28 | 67.18
2016-07-05 23:00 | 614.76 | 655.62 | 200.2 | 728.91 | 371.22 | 119.45 | 175.55 | 405.05 | 39.81 | 54.38 | 24.36
2016-07-05 | 600.14 | 615.8 | 233.79 | 802.17 | 382.34 | 124.46 | 156.29 | 473.84 | 17.18 | 79.43 | 34.45
2016-07-06 01:00 | 565.36 | 615.8 | 217.58 | 654.72 | 363.2 | 110.97 | 150.02 | 469.24 | 18.08 | 77.42 | 13.93
2016-07-06 02:00 | 549.65 | 596.6 | 213.38 | 671.16 | 355.36 | 95.5 | 139.15 | 452.69 | 42.1 | 77.42 | 6.46
2016-07-06 03:00 | 538.37 | 572.96 | 212.43 | 681.77 | 355.36 | 94.79 | 151.44 | 464.47 | 25.41 | 78.71 | 3.61
2016-07-06 04:00 | 538.37 | 586.29 | 220.49 | 645.95 | 371.92 | 97.94 | 145.12 | 470.59 | 81.72 | 53.03 | 14.38
2016-07-06 05:00 | 560.25 | 607.16 | 234.78 | 646.77 | 408.64 | 109.99 | 151.43 | 473.02 | 35.15 | 61.74 | 4.1
2016-07-06 06:00 | 600.18 | 665.43 | 266.46 | 728.58 | 434.15 | 146.65 | 172.47 | 484.4 | 29.04 | 50.64 | 27.06
2016-07-06 07:00 | 648.62 | 679.26 | 250.32 | 864.31 | 476.2 | 140.81 | 169.6 | 504.07 | 152.41 | 114.43 | 16.26
2016-07-06 08:00 | 688.36 | 710.82 | 236.12 | 878.46 | 504.35 | 145.28 | 164.21 | 527.22 | 139.46 | 59.85 | 40.32
2016-07-06 09:00 | 695.07 | 692.52 | 235.25 | 843.75 | 526.56 | 127.34 | 191.97 | 517.69 | 157.84 | 142.63 | 144.35
2016-07-06 10:00 | 716.21 | 751.11 | 239.63 | 1009.37 | 532.8 | 150.36 | 213.3 | 471.14 | 59.67 | 34.45 | 136.02
2016-07-06 11:00 | 697.26 | 790.7 | 275.52 | 1097.21 | 543.99 | 120.48 | 223.46 | 445.62 | 82.64 | 32.25 | 126.13
2016-07-06 12:00 | 722.53 | 821.72 | 278.92 | 1069.93 | 555.45 | 110.49 | 253.28 | 469.34 | 79.47 | 33.13 | 151.2
2016-07-06 13:00 | 722.53 | 813.58 | 282.79 | 1015.8 | 555.45 | 107.05 | 244.84 | 443.93 | 93.13 | 33.75 | 138.36
2016-07-06 14:00 | 702.23 | 804.04 | 298.52 | 868.86 | 568.98 | 78.56 | 253.38 | 341.56 | 86.95 | 107.54 | 150.24
2016-07-06 15:00 | 683.06 | 782.99 | 323.12 | 757.45 | 568.98 | 100.82 | 264.34 | 288.8 | 90.38 | 118.06 | 176.53
2016-07-06 16:00 | 645.22 | 802.45 | 322.74 | 790.25 | 554.51 | 105.81 | 235.25 | 320.67 | 54.17 | 54.44 | 178.76
2016-07-06 17:00 | 628.38 | 832.16 | 283.79 | 830.74 | 519.9 | 89.66 | 275.36 | 309.02 | 53.97 | 211.54 | 164.8
2016-07-06 18:00 | 628.34 | 832.16 | 271.83 | 760.85 | 481.23 | 91.55 | 254.6 | 295.21 | 55.92 | 181.88 | 164.95
2016-07-06 19:00 | 628.34 | 811 | 273.96 | 802.73 | 464.51 | 102.63 | 225.53 | 311.27 | 58.54 | 49.26 | 153.09
2016-07-06 20:00 | 614.75 | 786.74 | 297.46 | 717.56 | 449.75 | 104.41 | 214.57 | 319.88 | 57.51 | 65.56 | 142.92
2016-07-06 21:00 | 628.41 | 762.99 | 308.03 | 722.13 | 430.3 | 109.97 | 184.32 | 450.73 | 53.82 | 51.32 | 181.72
2016-07-06 22:00 | 628.41 | 752.34 | 241.99 | 614.01 | 429.5 | 105.19 | 182.49 | 428.13 | 47.79 | 44.56 | 65.7
2016-07-06 23:00 | 608.5 | 724.74 | 255.12 | 405.33 | 412.87 | 103.41 | 182.19 | 386.67 | 209.95 | 54.7 | 43.06
2016-07-06 | 564.57 | 723.61 | 238.56 | 422.52 | 394.52 | 93.79 | 164.85 | 378.05 | 220.04 | 71.76 | 53.1
2016-07-07 01:00 | 536.04 | 703.46 | 227.51 | 366.65 | 374.88 | 91.12 | 160.04 | 385.42 | 202.63 | 80.03 | 43.65
2016-07-07 02:00 | 536.04 | 667.76 | 219.96 | 391.88 | 374.88 | 85.48 | 147.07 | 390.18 | 232.97 | 76.25 | 31.76
2016-07-07 03:00 | 519.55 | 674.88 | 221.38 | 421.75 | 374.88 | 81.37 | 150.19 | 392.85 | 226.09 | 76.25 | 29.21
2016-07-07 04:00 | 518.08 | 674.88 | 242.01 | 463.47 | 383.48 | 81.13 | 146.85 | 436.39 | 243.55 | 53.04 | 36.63
2016-07-07 05:00 | 551.33 | 697.05 | 281.82 | 453.33 | 422.92 | 89.33 | 151.18 | 436.39 | 260.94 | 53.79 | 54.63
2016-07-07 06:00 | 619.53 | 665.87 | 274.15 | 505.73 | 452.26 | 122.43 | 144.49 | 439.1 | 181.18 | 61.67 | 16.51
2016-07-07 07:00 | 664.02 | 682.4 | 224.65 | 711.64 | 483.91 | 145.47 | 172.14 | 451.5 | 171.17 | 43.06 | 23.96
2016-07-07 08:00 | 680.11 | 682.4 | 230.51 | 712.8 | 512.55 | 138.5 | 194.59 | 481.82 | 226.82 | 36.53 | 51.35
2016-07-07 09:00 | 662.23 | 709.09 | 251.38 | 795.02 | 527.71 | 122.87 | 178.63 | 466.49 | 224.43 | 30.96 | 114.59
2016-07-07 10:00 | 673.1 | 739.56 | 313.96 | 798.88 | 548.03 | 119.65 | 195.04 | 440.17 | 130.66 | 32.79 | 153.47
2016-07-07 11:00 | 656.3 | 799.19 | 299.82 | 941.4 | 561.01 | 100.32 | 201.76 | 345.22 | 157.21 | 32.79 | 151.51
2016-07-07 12:00 | 628.11 | 838.76 | 306.09 | 762.22 | 561.01 | 96.58 | 217.49 | 337.93 | 115.66 | 43.39 | 162.72
2016-07-07 13:00 | 637.33 | 796.27 | 269.45 | 856.27 | 548.47 | 95.05 | 210.94 | 414.98 | 166.52 | 79.01 | 156.09
2016-07-07 14:00 | 654.99 | 773.86 | 244.9 | 955.62 | 548.47 | 99.1 | 235.87 | 435.13 | 169.11 | 80.56 | 159.36
2016-07-07 15:00 | 636.61 | 720.31 | 288.22 | 989.4 | 548.47 | 101.53 | 245.27 | 435.05 | 144.33 | 221.28 | 178.6
2016-07-07 16:00 | 636.61 | 720.31 | 307.97 | 1010.58 | 548.47 | 101.07 | 220.76 | 426.7 | 132.28 | 230.17 | 172.54
2016-07-07 17:00 | 623.82 | 707.76 | 310.61 | 1072.99 | 518.79 | 96.43 | 203.45 | 424.62 | 170.29 | 231.04 | 132.77
2016-07-07 18:00 | 609.08 | 725.01 | 302.2 | 1055.84 | 481.44 | 121.67 | 199.55 | 390.83 | 84.84 | 29.36 | 132.47
2016-07-07 19:00 | 571.45 | 725.01 | 289.75 | 1061.47 | 469.29 | 130.54 | 208.82 | 375.26 | 71.86 | 32.06 | 103.97
2016-07-07 20:00 | 605.6 | 731.79 | 279.63 | 995.9 | 469.29 | 137.71 | 204.2 | 344.03 | 92.47 | 55.27 | 103.35
2016-07-07 21:00 | 593.21 | 685.09 | 300.95 | 860.75 | 458.79 | 125.97 | 176.59 | 383.86 | 81.48 | 45.78 | 56.35
2016-07-07 22:00 | 609.22 | 682.75 | 232.33 | 879.22 | 451.66 | 126.75 | 164.75 | 487.12 | 95.81 | 41.31 | 23.23
2016-07-07 23:00 | 622 | 656.36 | 236.95 | 673.88 | 421.5 | 123.58 | 188.99 | 438.74 | 107.11 | 42.86 | 33.27
2016-07-07 | 574.29 | 664.53 | 247.22 | 607.75 | 407.37 | 110.52 | 155.58 | 402.37 | 115.45 | 71.74 | 36.71
2016-07-08 01:00 | 548.71 | 657.3 | 242.43 | 370.28 | 386.23 | 112.76 | 150.34 | 419.39 | 109.44 | 75.14 | 37
2016-07-08 02:00 | 534.66 | 649.47 | 228.37 | 505.79 | 378.46 | 98.53 | 152.79 | 385.6 | 109.61 | 71 | 34.85
2016-07-08 03:00 | 521.81 | 658.43 | 228.37 | 583.45 | 380.52 | 88.51 | 152.1 | 397.15 | 146.25 | 73.01 | 37.97
2016-07-08 04:00 | 521.81 | 658.43 | 222.12 | 503.3 | 392.41 | 96.72 | 157.37 | 445.21 | 144.38 | 77.32 | 39.46
2016-07-08 05:00 | 535.13 | 644.58 | 224.49 | 558.91 | 411.87 | 113.95 | 140.02 | 466.11 | 179.53 | 54.08 | 33.67
2016-07-08 06:00 | 563.33 | 629.47 | 201.97 | 717.76 | 444.4 | 130.37 | 142.81 | 477.34 | 213.58 | 59.67 | 39.68
2016-07-08 07:00 | 603.25 | 609.39 | 174.41 | 640.3 | 476.41 | 146.81 | 159.62 | 530.24 | 128.3 | 47.88 | 87.59
2016-07-08 08:00 | 626.69 | 589.21 | 175.74 | 653.89 | 499.13 | 144.46 | 154.43 | 566.28 | 125.21 | 71.98 | 76.57
2016-07-08 09:00 | 645.33 | 606.67 | 217.53 | 768.46 | 499.13 | 164.86 | 154.43 | 613.4 | 180.36 | 65.29 | 88.42
2016-07-08 10:00 | 645.33 | 596.03 | 258.29 | 818.8 | 518.48 | 161.92 | 164.53 | 613.4 | 172.51 | 63.38 | 92.05
2016-07-08 11:00 | 660.9 | 592.14 | 248.6 | 864.98 | 535.25 | 167.24 | 185.89 | 644.3 | 114.21 | 64.28 | 110.75
2016-07-08 12:00 | 668.16 | 588.75 | 269.33 | 843.13 | 542.54 | 175.98 | 253.44 | 651.8 | 47.65 | 65.67 | 115.92
2016-07-08 13:00 | 679.68 | 611.75 | 270.45 | 863.28 | 546.18 | 172.79 | 260.33 | 656.43 | 98.72 | 64.15 | 107.16
2016-07-08 14:00 | 696.2 | 635.26 | 249.96 | 927.48 | 546.18 | 179 | 226.92 | 670.32 | 93.24 | 73.16 | 102.37
2016-07-08 15:00 | 680.26 | 657.09 | 246.78 | 897.97 | 546.18 | 166.77 | 258.77 | 658.94 | 42.55 | 202.76 | 131.53
2016-07-08 16:00 | 680.26 | 637.97 | 260.22 | 922.57 | 534.8 | 172.08 | 267.36 | 658.94 | 32.49 | 202.76 | 117.61
2016-07-08 17:00 | 680.26 | 631.37 | 252.02 | 903.68 | 509.44 | 184.33 | 251.84 | 658.94 | 96.33 | 70.64 | 86.1
2016-07-08 18:00 | 694.09 | 623.07 | 207.67 | 856.43 | 476.91 | 184.33 | 228.88 | 639.93 | 165.4 | 50.21 | 48.26
2016-07-08 19:00 | 679.7 | 645.51 | 178.72 | 874.89 | 452.1 | 182.79 | 221.79 | 605.41 | 130.03 | 42.09 | 24.04
2016-07-08 20:00 | 665.23 | 678.26 | 217.25 | 814.27 | 452.1 | 171.35 | 211.57 | 568.18 | 71.3 | 43.49 | 19.63
2016-07-08 21:00 | 639.53 | 636.28 | 225.87 | 824.24 | 426.83 | 170.07 | 204.16 | 540.08 | 66.6 | 45.38 | 76.22
2016-07-08 22:00 | 604.06 | 643.37 | 237.06 | 667.39 | 429.09 | 143.48 | 187.61 | 496.02 | 85.19 | 40.82 | 21.13
2016-07-08 23:00 | 572.59 | 638.66 | 192.31 | 379.41 | 404.23 | 117.29 | 162.11 | 496.32 | 41.46 | 44.8 | 24.19
2016-07-08 | 557.74 | 624.98 | 175.48 | 357.69 | 388.41 | 105.78 | 163.42 | 477.81 | 99.69 | 66.96 | 38.3
2016-07-09 01:00 | 527.13 | 629.84 | 175.48 | 447.51 | 364.25 | 90.46 | 153.32 | 456.4 | 70.33 | 67.29 | 31.88
2016-07-09 02:00 | 515.37 | 639.66 | 172.07 | 536.39 | 356.63 | 80.62 | 126.94 | 460.86 | 41.59 | 64.8 | 32.59
2016-07-09 03:00 | 509.18 | 606.89 | 167.74 | 596.29 | 356.63 | 74.89 | 136.75 | 427 | 107.84 | 64.8 | 30.67
2016-07-09 04:00 | 498.22 | 606.89 | 163.07 | 549.45 | 356.63 | 71.74 | 135.82 | 440.7 | 142.53 | 65.47 | 29.74
2016-07-09 05:00 | 498.22 | 598.41 | 170.02 | 625.14 | 356.63 | 75.98 | 130.8 | 442.97 | 122.88 | 67.88 | 34.31
2016-07-09 06:00 | 514.14 | 652.75 | 168.89 | 629.62 | 368.28 | 81.85 | 140.29 | 446 | 31.9 | 56.97 | 47.64
2016-07-09 07:00 | 542.88 | 715.61 | 200.67 | 564.7 | 402.07 | 81.07 | 153.5 | 439.28 | 54.91 | 56.34 | 52.63
2016-07-09 08:00 | 556.71 | 718.41 | 223.32 | 577.02 | 440.14 | 102.23 | 154.39 | 458.09 | 79.14 | 63.48 | 28.15
2016-07-09 09:00 | 576.98 | 718.41 | 226.77 | 429.42 | 422.94 | 126.45 | 163.71 | 503.89 | 132.45 | 56.26 | 21.07
2016-07-09 10:00 | 590.47 | 688.11 | 238.15 | 399.42 | 431.48 | 124.43 | 199 | 510.98 | 162.41 | 55.04 | 32.99
2016-07-09 11:00 | 571.84 | 711.22 | 243.54 | 532.58 | 431.48 | 105.62 | 206.97 | 478.27 | 138.29 | 59.71 | 48.76
2016-07-09 12:00 | 571.84 | 711.22 | 239.52 | 583.49 | 431.48 | 105.66 | 210.78 | 478.27 | 165.94 | 93.51 | 74.97
2016-07-09 13:00 | 552.79 | 700.25 | 239.52 | 632.86 | 431.48 | 101.85 | 209.9 | 502.2 | 156.99 | 126.78 | 75.44
2016-07-09 14:00 | 560.11 | 724.64 | 249.33 | 601 | 431.48 | 108.48 | 206.31 | 524.49 | 124.02 | 122.39 | 91.93
2016-07-09 15:00 | 555.46 | 730.5 | 254.61 | 644.7 | 431.48 | 118.65 | 206.31 | 528.38 | 123.3 | 117.65 | 111.67
2016-07-09 16:00 | 555.46 | 724.04 | 253.2 | 655.72 | 416.6 | 122.28 | 212.73 | 522.75 | 123.82 | 110.95 | 121.38
2016-07-09 17:00 | 548.06 | 699.11 | 240.81 | 682.5 | 407.63 | 107.54 | 214.84 | 530.49 | 41.42 | 228.92 | 67.55
2016-07-09 18:00 | 534.7 | 649.06 | 240.81 | 687.12 | 407.63 | 114.17 | 204.83 | 530.49 | 52.2 | 108.68 | 92.84
2016-07-09 19:00 | 534.7 | 675.53 | 226.65 | 567.84 | 427.69 | 109.42 | 177.29 | 522.04 | 44.6 | 80.97 | 65.83
2016-07-09 20:00 | 534.7 | 704.21 | 240.85 | 528.66 | 427.69 | 107.39 | 179.35 | 511.39 | 57.84 | 64.9 | 124.77
2016-07-09 21:00 | 534.7 | 674.35 | 222.61 | 562.48 | 414.62 | 112.13 | 166.8 | 501.44 | 86.24 | 50.16 | 104.79
2016-07-09 22:00 | 520.85 | 665.34 | 202.62 | 674.61 | 399.24 | 96.52 | 147.86 | 464.89 | 75.24 | 77.2 | 49.05
2016-07-09 23:00 | 505.56 | 601.86 | 174.48 | 555.85 | 380.69 | 84.34 | 132.55 | 466.26 | 71.4 | 72.74 | 35.55
2016-07-09 | 499.05 | 537.1 | 165.9 | 604.3 | 364.4 | 70.12 | 127.02 | 464 | 60.77 | 68.25 | 32.7
2016-07-10 01:00 | 499.05 | 466.47 | 158.35 | 442.09 | 348.06 | 69.6 | 120.24 | 441.59 | 45.08 | 68.91 | 27.8
2016-07-10 02:00 | 477.38 | 443.55 | 166.37 | 348.74 | 335.97 | 69.79 | 114.27 | 426.29 | 39.15 | 66.51 | 27.88
2016-07-10 03:00 | 472.26 | 451.23 | 166.37 | 375.56 | 329.09 | 60.84 | 109.17 | 415.51 | 33.21 | 66.51 | 27.61
2016-07-10 04:00 | 472.26 | 435.4 | 170.84 | 453.98 | 329.09 | 63.93 | 109.17 | 403.71 | 62.73 | 66.51 | 23.07
2016-07-10 05:00 | 484.48 | 447.04 | 170.81 | 472.26 | 335.93 | 58.7 | 107.82 | 395.26 | 25.02 | 77.62 | 29.88
2016-07-10 06:00 | 494.71 | 481.12 | 181.16 | 544.48 | 347.63 | 61.34 | 113.2 | 397.25 | 45.73 | 94.75 | 36.34
2016-07-10 07:00 | 494.71 | 582.65 | 209.12 | 549.82 | 379.65 | 59.59 | 127.69 | 432.15 | 136.82 | 87.34 | 43.42
2016-07-10 08:00 | 519.43 | 642.11 | 209.28 | 386.44 | 388.5 | 75.16 | 141.71 | 443.98 | 75.57 | 78.26 | 21.91
2016-07-10 09:00 | 536.5 | 642.11 | 213.3 | 381.97 | 397.98 | 81.06 | 153.33 | 461.08 | 173.98 | 74.98 | 18.57
2016-07-10 10:00 | 536.5 | 626.35 | 218.24 | 508.74 | 411.43 | 80.05 | 168.46 | 495.93 | 222.97 | 69.77 | 56.51
2016-07-10 11:00 | 536.5 | 612.66 | 224.56 | 507.29 | 420.01 | 88.85 | 177.91 | 526.22 | 88.27 | 70.28 | 90.05
2016-07-10 12:00 | 536.5 | 627.42 | 224.56 | 589.06 | 420.01 | 91.74 | 165.92 | 546.18 | 58.19 | 70.36 | 90.79
2016-07-10 13:00 | 551.73 | 615.72 | 223.86 | 744.63 | 420.01 | 99.31 | 178.4 | 559.51 | 45.88 | 72.94 | 65.73
2016-07-10 14:00 | 551.09 | 611.67 | 202.08 | 820.93 | 420.01 | 114.53 | 197.12 | 559.99 | 95.08 | 95.05 | 128.82
2016-07-10 15:00 | 573.11 | 611.67 | 203.54 | 779.29 | 420.01 | 135.08 | 209.17 | 563.05 | 156.81 | 118.22 | 129.91
2016-07-10 16:00 | 604.48 | 611.67 | 199.56 | 672.88 | 420.01 | 146.57 | 209.17 | 574.4 | 153.27 | 110.46 | 125.78
2016-07-10 17:00 | 604.48 | 597.5 | 194.43 | 730.58 | 410.65 | 140.02 | 222.37 | 555.21 | 172.99 | 264.06 | 111.86
2016-07-10 18:00 | 604.48 | 587.14 | 189.61 | 648 | 401.43 | 160.99 | 214.81 | 540.78 | 179.87 | 104.32 | 73.78
2016-07-10 19:00 | 597.78 | 583.72 | 213.01 | 625.94 | 392.72 | 167.1 | 215.02 | 528.07 | 106.54 | 53.76 | 59.62
2016-07-10 20:00 | 597.78 | 593.57 | 235.16 | 628.15 | 426.33 | 157.24 | 200.3 | 533.03 | 124.4 | 55.28 | 60.93
2016-07-10 21:00 | 594.89 | 617.34 | 217.31 | 751.15 | 421.21 | 146.76 | 195.95 | 510.31 | 31.57 | 62.39 | 21.45
2016-07-10 22:00 | 579.49 | 599.37 | 203.89 | 545.58 | 399.44 | 137.3 | 188.01 | 489.56 | 119.95 | 55.47 | 14.08
2016-07-10 23:00 | 564.63 | 582.72 | 190.04 | 439.61 | 366.43 | 122.15 | 162.6 | 471.53 | 99.24 | 54.12 | 18.98
2016-07-10 | 540.5 | 600.31 | 196.29 | 499.9 | 349.55 | 99.6 | 152.49 | 457.57 | 50.37 | 54.51 | 31.35
2016-07-11 01:00 | 510.63 | 592.86 | 181.74 | 487.72 | 349.55 | 86.1 | 143.46 | 449.51 | 49.98 | 72.78 | 30.43
2016-07-11 02:00 | 509.36 | 577.82 | 175.86 | 516.05 | 341.99 | 82.61 | 134.74 | 449.42 | 44.21 | 72.38 | 29.27
2016-07-11 03:00 | 506.88 | 578.72 | 175.53 | 537.77 | 347.4 | 73.46 | 125.16 | 445.86 | 42.45 | 71.58 | 31.55
2016-07-11 04:00 | 514.38 | 619.12 | 184.78 | 611.78 | 374.16 | 69.53 | 132.9 | 445.86 | 61.83 | 75.58 | 42.43
2016-07-11 05:00 | 530 | 665.77 | 200.79 | 580.89 | 413.3 | 77.51 | 141.49 | 436.58 | 56.37 | 63.91 | 51.02
2016-07-11 06:00 | 556.27 | 694.77 | 184.18 | 685.26 | 472.62 | 90.01 | 156.11 | 464.06 | 126.57 | 59.37 | 76.46
2016-07-11 07:00 | 604.16 | 682.7 | 182.38 | 750.75 | 510.94 | 115.87 | 180.83 | 520.85 | 64.57 | 48.06 | 75.53
2016-07-11 08:00 | 629.92 | 656.62 | 203.27 | 805.75 | 528.22 | 135.86 | 197.89 | 559.38 | 108.91 | 42.95 | 50.12
2016-07-11 09:00 | 679.41 | 659.39 | 220.94 | 964.65 | 553.9 | 133.04 | 212.27 | 607.16 | 63.77 | 42.11 | 23.8
2016-07-11 10:00 | 679.41 | 659.39 | 226.6 | 889.6 | 566.84 | 161.55 | 215.7 | 643.39 | 47.83 | 44.51 | 59.51
2016-07-11 11:00 | 706.42 | 659.39 | 241.03 | 1002.2 | 581.71 | 154.32 | 215.81 | 650.2 | 33.7 | 112.88 | 58.86
2016-07-11 12:00 | 726.88 | 659.39 | 240.69 | 984.59 | 581.71 | 148.02 | 223.59 | 669.2 | 46.03 | 121.3 | 87.7
2016-07-11 13:00 | 733.36 | 635.42 | 240.69 | 814.78 | 562.84 | 204.83 | 222.57 | 692.66 | 42.9 | 159.26 | 80.26
2016-07-11 14:00 | 712.32 | 649.78 | 252.69 | 692.82 | 556.57 | 213.81 | 247.8 | 673.84 | 133.48 | 157.67 | 80.39
2016-07-11 15:00 | 711.01 | 657.2 | 257.28 | 759.09 | 556.57 | 186.5 | 260.9 | 685.89 | 106.2 | 154 | 69.69
2016-07-11 16:00 | 689.56 | 672.22 | 257.58 | 667.75 | 542.7 | 192.85 | 269.09 | 708.04 | 38.3 | 151.78 | 99.33
2016-07-11 17:00 | 658.26 | 659.64 | 257.58 | 676.65 | 509.87 | 163.8 | 263.01 | 706.94 | 41.92 | 151.78 | 87.65
2016-07-11 18:00 | 658.26 | 659.64 | 245.28 | 639.59 | 480.91 | 199.24 | 261.67 | 670.09 | 45.02 | 41.53 | 84
2016-07-11 19:00 | 624.48 | 668.11 | 241.07 | 714.17 | 456.28 | 122.35 | 253.07 | 670.58 | 44.6 | 46.81 | 84.68
2016-07-11 20:00 | 645.35 | 692.84 | 242.09 | 744.69 | 441.73 | 138.45 | 247.55 | 635.92 | 42.42 | 149.58 | 55.62
2016-07-11 21:00 | 638.95 | 708.53 | 232.1 | 839.92 | 427.25 | 117.01 | 225.25 | 592.28 | 41.18 | 196.94 | 17.29
2016-07-11 22:00 | 586.22 | 685.04 | 223.74 | 679.9 | 395.08 | 114.57 | 183.71 | 546.28 | 45.74 | 55.58 | 17.66
2016-07-11 23:00 | 567.39 | 640.3 | 218.72 | 476.96 | 381.64 | 114.55 | 168.24 | 536.38 | 63.84 | 69.84 | 18.65
2016-07-11 | 546.4 | 600.04 | 208.9 | 397.66 | 361.38 | 105.4 | 189.4 | 517.7 | 44.4 | 48.33 | 45.52
2016-07-12 01:00 | 535.3 | 516.82 | 198.81 | 476.85 | 350.5 | 80.35 | 168.88 | 471.34 | 35.68 | 48.23 | 41.02
2016-07-12 02:00 | 524.26 | 484.83 | 194.15 | 433.14 | 343.11 | 80.36 | 143.75 | 464.35 | 43.58 | 50.37 | 44.78
2016-07-12 03:00 | 524.26 | 484.83 | 198.13 | 434.59 | 350.11 | 75.11 | 142.86 | 464.84 | 37.83 | 50.68 | 45.48
2016-07-12 04:00 | 538.75 | 517.95 | 203.08 | 384.31 | 369.43 | 80.59 | 145.02 | 466.53 | 38.39 | 52.47 | 43
2016-07-12 05:00 | 546.49 | 600.39 | 213.98 | 409.12 | 408.74 | 81.22 | 141.3 | 472.69 | 39.48 | 54.69 | 32.05
2016-07-12 06:00 | 571.19 | 653.97 | 217.55 | 373.4 | 437.04 | 105.14 | 173.05 | 522.93 | 70.22 | 60.51 | 27.65
2016-07-12 07:00 | 613.4 | 675.27 | 227.08 | 554.07 | 456.63 | 129.19 | 199.31 | 562.79 | 33.35 | 45.84 | 25.39
2016-07-12 08:00 | 643.33 | 675.27 | 220.92 | 689.64 | 483.97 | 116.96 | 215.78 | 595.27 | 52.17 | 158.56 | 24.81
2016-07-12 09:00 | 683.88 | 690.43 | 229.78 | 734.46 | 498.92 | 159.18 | 231.67 | 588.37 | 74.7 | 186.3 | 27.51
2016-07-12 10:00 | 683.88 | 727.38 | 239.12 | 829.13 | 514.69 | 178.88 | 261.81 | 559.2 | 68.62 | 190.13 | 12.93
2016-07-12 11:00 | 724.98 | 795.13 | 244.42 | 778.77 | 530.89 | 178.52 | 282.17 | 552.12 | 69.17 | 183.43 | 36.12
2016-07-12 12:00 | 732.38 | 829.73 | 251.78 | 727.08 | 535.69 | 176.17 | 287.91 | 541.85 | 42.98 | 177.71 | 30.75
2016-07-12 13:00 | 718.12 | 827.78 | 266.88 | 750.86 | 528.66 | 178.22 | 308.99 | 580.42 | 32.49 | 165.78 | 18.12
2016-07-12 14:00 | 735.23 | 837.05 | 266.88 | 802.04 | 528.66 | 181.73 | 300.87 | 629.64 | 52.86 | 154.64 | 4.01
2016-07-12 15:00 | 735.23 | 854.65 | 265.62 | 850.9 | 528.66 | 172.6 | 341.52 | 632.24 | 86.03 | 148.37 | 27.88
2016-07-12 16:00 | 715.25 | 865.35 | 286.25 | 900.91 | 528.06 | 173.13 | 356.46 | 629.21 | 83.03 | 135.08 | 66.69
2016-07-12 17:00 | 715.25 | 823.72 | 286.25 | 904.26 | 509.44 | 206.58 | 345.83 | 641.12 | 75.98 | 132.9 | 71.77
2016-07-12 18:00 | 723.93 | 770.75 | 267.62 | 891.61 | 490.14 | 225.14 | 323.59 | 672.06 | 73.26 | 136.33 | 56.73
2016-07-12 19:00 | 723.93 | 770.75 | 254.4 | 845.95 | 463.1 | 225.14 | 281.47 | 699.06 | 40.81 | 144.4 | 54.66
2016-07-12 20:00 | 719.77 | 769.6 | 249.89 | 857.47 | 455.19 | 200.97 | 269.99 | 684.85 | 54.76 | 161.8 | 41.19
2016-07-12 21:00 | 681.35 | 787.15 | 244.67 | 809.85 | 458.46 | 181.3 | 271.57 | 613.07 | 36.7 | 180.52 | 10.41
2016-07-12 22:00 | 645.13 | 744.18 | 250.21 | 583.76 | 436.97 | 179.56 | 257.09 | 584.98 | 35.26 | 43.71 | 18.97
2016-07-12 23:00 | 595.26 | 741.73 | 246.55 | 515.88 | 410.18 | 119.06 | 194.17 | 578.69 | 48.48 | 57.38 | 45.65
2016-07-12 | 583.52 | 698.78 | 226.73 | 416.47 | 401.29 | 117.22 | 177.67 | 576.8 | 142.13 | 98.14 | 31.42
2016-07-13 01:00 | 538.55 | 702.13 | 217.65 | 578.28 | 378.39 | 100.68 | 173.45 | 499.62 | 135.69 | 113.95 | 57.14
2016-07-13 02:00 | 505.98 | 715.76 | 220.54 | 571.51 | 378.39 | 99.41 | 171.37 | 483.46 | 114.9 | 113.95 | 52.17
2016-07-13 03:00 | 490.38 | 711.61 | 215.5 | 654.38 | 375.78 | 91.38 | 172.25 | 480.37 | 71.99 | 114.13 | 46.6
2016-07-13 04:00 | 498.59 | 711.61 | 218.53 | 549.08 | 401.17 | 97.6 | 157.72 | 473.21 | 108.83 | 117.26 | 50.59
2016-07-13 05:00 | 528.63 | 685.83 | 213.08 | 389.32 | 425.25 | 116.4 | 163.05 | 505.53 | 183.12 | 57.38 | 18.24
2016-07-13 06:00 | 594.85 | 693.41 | 224.85 | 583.47 | 465.6 | 167.73 | 193.02 | 520.95 | 131.79 | 68.04 | 17.36
2016-07-13 07:00 | 646.05 | 691.9 | 207.2 | 661.89 | 503.7 | 167.84 | 236.31 | 535.28 | 115.23 | 40.25 | 6.76
2016-07-13 08:00 | 686.96 | 735.97 | 216.44 | 718.21 | 527.26 | 160.17 | 239.06 | 514.1 | 107.77 | 30.51 | 6.29
2016-07-13 09:00 | 704.12 | 765.84 | 228.84 | 812.05 | 537.11 | 172.89 | 250.26 | 538.35 | 80.02 | 28.45 | 18.87
2016-07-13 10:00 | 708.2 | 807.03 | 269.41 | 805.09 | 557.74 | 195.47 | 255 | 538.68 | 82.78 | 144.67 | 18.51
2016-07-13 11:00 | 671.37 | 830.86 | 334.3 | 803.72 | 557.74 | 165.97 | 267.71 | 524.88 | 120.67 | 152.15 | 56.41
2016-07-13 12:00 | 686.8 | 850.26 | 352.54 | 807.87 | 569.77 | 173.65 | 287.81 | 480.42 | 48.02 | 145.31 | 97
2016-07-13 13:00 | 686.8 | 879.45 | 326.12 | 904.71 | 569.77 | 170.06 | 287.81 | 440.73 | 102.19 | 141.18 | 88.88
2016-07-13 14:00 | 686.33 | 888.64 | 318.55 | 997.53 | 569.77 | 164.16 | 294.12 | 437.28 | 115.92 | 139.78 | 100.34
2016-07-13 15:00 | 643.3 | 888.64 | 364.38 | 1013.97 | 569.77 | 192.01 | 304.36 | 431.37 | 59.19 | 132.29 | 91.21
2016-07-13 16:00 | 629.74 | 869.23 | 352.38 | 1081.33 | 557.45 | 178.02 | 316.04 | 454.63 | 26.26 | 247.92 | 79.78
2016-07-13 17:00 | 611.16 | 886.67 | 328.16 | 1050.96 | 531.46 | 189.68 | 308.02 | 428.31 | 31.83 | 128.35 | 77.92
2016-07-13 18:00 | 608.68 | 866.29 | 289.98 | 1054.38 | 510.08 | 196.32 | 300.79 | 399.11 | 36.92 | 130.32 | 78.5
2016-07-13 19:00 | 610.07 | 877.22 | 262.19 | 964.2 | 498.67 | 193.67 | 288.77 | 375.74 | 47.87 | 128.71 | 44.96
2016-07-13 20:00 | 599.66 | 912.62 | 253.08 | 884.82 | 479.66 | 181.83 | 292.56 | 372.27 | 42.81 | 95.42 | 31.13
2016-07-13 21:00 | 599.66 | 897.93 | 226.78 | 877.32 | 455.89 | 176.63 | 264.88 | 466.7 | 52.56 | 112.33 | 38.39
2016-07-13 22:00 | 593.6 | 893.31 | 141.28 | 571.47 | 426.36 | 159.97 | 231.21 | 474.69 | 50.2 | 75.59 | 44.88
2016-07-13 23:00 | 540.74 | 912.44 | 159.21 | 459.72 | 393.39 | 129.22 | 211.87 | 461.58 | 68.69 | 60.83 | 30.34
2016-07-13 | 512.98 | 863.69 | 165.08 | 433.45 | 376.47 | 121.77 | 206.91 | 442.59 | 60.2 | 53.31 | 21.94
2016-07-14 01:00 | 500.24 | 802.84 | 165.08 | 465.67 | 376.47 | 120.19 | 187.61 | 432.34 | 28.96 | 84.15 | 25.44
2016-07-14 02:00 | 481.94 | 791.29 | 179.31 | 580.26 | 374.4 | 105.94 | 177.33 | 402.02 | 27.79 | 75.02 | 19.96
2016-07-14 03:00 | 460.99 | 783.05 | 174.96 | 637.01 | 374.4 | 93.96 | 168.33 | 371.27 | 39.29 | 77.85 | 18.75
2016-07-14 04:00 | 461.96 | 785.99 | 175.59 | 609.39 | 388.83 | 117.65 | 171.91 | 392 | 50.86 | 53.7 | 21.61
2016-07-14 05:00 | 479.98 | 832.86 | 179.03 | 587.2 | 429.62 | 115.13 | 162.29 | 403.25 | 75.97 | 59.85 | 19
2016-07-14 06:00 | 532.93 | 787.12 | 175.64 | 608.79 | 459.29 | 118.35 | 182.76 | 403.53 | 199.35 | 92.86 | 16.18
2016-07-14 07:00 | 571.96 | 787.12 | 146.49 | 627.83 | 492.16 | 131.79 | 196.73 | 428.39 | 154.26 | 96.29 | 17.84
2016-07-14 08:00 | 591.6 | 795.35 | 156.29 | 702.47 | 508.67 | 164.42 | 209.31 | 432.83 | 135.96 | 77.38 | 16.85
2016-07-14 09:00 | 591.6 | 812.22 | 166.03 | 655.15 | 508.67 | 183.21 | 213.93 | 451.85 | 132.32 | 49.67 | 24.53
2016-07-14 10:00 | 591.24 | 841.01 | 176.18 | 796.1 | 525.6 | 149.57 | 218.57 | 438 | 150.56 | 50.12 | 28.96
2016-07-14 11:00 | 584.95 | 860.51 | 174.49 | 861.51 | 525.6 | 96.27 | 225.04 | 462.52 | 95.71 | 170.84 | 28.07
2016-07-14 12:00 | 605.02 | 875.62 | 165.96 | 845.67 | 541.91 | 146.49 | 228.77 | 472.12 | 116.01 | 169.54 | 32.78
2016-07-14 13:00 | 626.85 | 875.62 | 200.58 | 939.42 | 530.91 | 194.02 | 236.49 | 531.44 | 116.37 | 68.63 | 14.75
2016-07-14 14:00 | 626.85 | 884.15 | 224.98 | 1032.35 | 530.91 | 153.42 | 252.2 | 538.56 | 118.05 | 48.17 | 26.43
2016-07-14 15:00 | 614.23 | 930.44 | 235.01 | 1138.65 | 530.91 | 136.28 | 261.02 | 534.02 | 45.63 | 52.39 | 43.87
2016-07-14 16:00 | 611.19 | 902.32 | 250.7 | 1056.2 | 517.36 | 163.14 | 270.64 | 529.02 | 26.88 | 141.54 | 25.63
2016-07-14 17:00 | 604.27 | 858.02 | 226.92 | 916.12 | 494.82 | 172.63 | 266.06 | 559.49 | 29.67 | 147.55 | 84.81
2016-07-14 18:00 | 592.05 | 854.28 | 213.7 | 904.15 | 474.16 | 192.14 | 259.8 | 556.43 | 29.06 | 53.63 | 97.17
2016-07-14 19:00 | 576.72 | 795.4 | 213.7 | 847.96 | 460.95 | 187.85 | 227.88 | 570.69 | 43.06 | 52.61 | 17.01
2016-07-14 20:00 | 564.67 | 795.4 | 211.95 | 837.75 | 441.7 | 151.37 | 224.15 | 586.35 | 71.15 | 125.89 | 21.74
2016-07-14 21:00 | 572.91 | 779.37 | 208.21 | 970.68 | 414.58 | 152.64 | 225.93 | 558.4 | 90.07 | 137.68 | 29.97
2016-07-14 22:00 | 564.05 | 714.42 | 197.46 | 805.48 | 411.19 | 174.13 | 212.21 | 551.69 | 123.18 | 83.91 | 32.79
2016-07-14 23:00 | 522.12 | 654 | 168.11 | 745.6 | 392.19 | 129.38 | 158.73 | 513.19 | 135.67 | 75.76 | 57.51
2016-07-14 | 506.35 | 632.66 | 143.65 | 783.95 | 378.97 | 120.36 | 134.38 | 500.13 | 89.68 | 93.87 | 36.16
2016-07-15 01:00 | 508.11 | 624.2 | 151.29 | 668.56 | 360.92 | 131.16 | 149.14 | 478.51 | 153.96 | 133.57 | 20.5
2016-07-15 02:00 | 487.9 | 636.69 | 147.54 | 606.21 | 360.92 | 117.18 | 141.32 | 470.05 | 126.52 | 133.57 | 24.22
2016-07-15 03:00 | 487.9 | 616.68 | 146.83 | 724.57 | 360.92 | 111.59 | 140.49 | 473.64 | 59.76 | 133.57 | 26.96
2016-07-15 04:00 | 487.9 | 649.44 | 150.35 | 772.22 | 370.74 | 112.72 | 146.81 | 477.5 | 84.15 | 135.88 | 23.76
2016-07-15 05:00 | 487.9 | 689.24 | 156.92 | 758.68 | 392.28 | 106.51 | 149.42 | 459.08 | 111.52 | 84.68 | 20.43
2016-07-15 06:00 | 512.37 | 689.24 | 172.16 | 764.95 | 423.89 | 95.97 | 171.96 | 470.35 | 204.07 | 134.46 | 33.34
2016-07-15 07:00 | 540.55 | 728.72 | 178.98 | 725.2 | 467.87 | 106.78 | 180.82 | 502.51 | 225.35 | 161.26 | 53.47
2016-07-15 08:00 | 560.4 | 747.25 | 181.41 | 708.34 | 496.04 | 149.51 | 202.78 | 515.2 | 152.51 | 74.22 | 54.44
2016-07-15 09:00 | 566.96 | 788.29 | 199.57 | 752.51 | 521.41 | 146.14 | 220.16 | 511.5 | 164.65 | 70.64 | 51.16
2016-07-15 10:00 | 567 | 794.48 | 205.69 | 737.93 | 520.25 | 152.15 | 233.72 | 515.21 | 144.44 | 65.98 | 47.42
2016-07-15 11:00 | 555.07 | 807.52 | 215.2 | 633.41 | 520.25 | 163.2 | 245.78 | 510.38 | 115.87 | 66.97 | 66.58
2016-07-15 12:00 | 555.07 | 771.24 | 211.8 | 664.03 | 505.52 | 120.65 | 254.46 | 533.58 | 106.8 | 69.48 | 71.64
2016-07-15 13:00 | 544.51 | 771.24 | 204.53 | 659.61 | 505.52 | 130.48 | 252.65 | 538.98 | 103.82 | 71.26 | 71.08
2016-07-15 14:00 | 528.42 | 787.61 | 211 | 826.87 | 505.52 | 104.19 | 249.64 | 554.04 | 95.34 | 91.48 | 63.32
2016-07-15 15:00 | 501.08 | 768.04 | 211.09 | 771.57 | 505.52 | 114.43 | 233.42 | 572.61 | 130.04 | 95.41 | 63.92
2016-07-15 16:00 | 501.08 | 756.23 | 209.3 | 683.04 | 491.45 | 153.37 | 212.11 | 565.75 | 119.7 | 94.1 | 149.87
2016-07-15 17:00 | 497.79 | 730.91 | 215.6 | 763.83 | 468.22 | 137.87 | 221.76 | 572.37 | 86.96 | 217.93 | 85.99
2016-07-15 18:00 | 486.78 | 697.54 | 218.23 | 744.14 | 438.35 | 124.58 | 215.54 | 559.58 | 79.43 | 91.79 | 75.41
2016-07-15 19:00 | 474.17 | 654.53 | 202.44 | 670.37 | 413.22 | 117.32 | 187.94 | 574.01 | 79.63 | 88.31 | 75.7
2016-07-15 20:00 | 506.11 | 660.09 | 197.22 | 540.94 | 397.27 | 129.98 | 177.07 | 556.56 | 112.87 | 77.83 | 33.63
2016-07-15 21:00 | 521.35 | 641.33 | 188.54 | 574.99 | 380.42 | 138.27 | 166.44 | 559.7 | 98.81 | 112.87 | 24.42
2016-07-15 22:00 | 491.03 | 617.76 | 195.34 | 495.37 | 380.77 | 133.21 | 146.33 | 524.3 | 85.4 | 108.09 | 41.68
2016-07-15 23:00 | 471.29 | 625.38 | 182.09 | 648.59 | 355.95 | 114.59 | 131.03 | 489.95 | 159.11 | 102.88 | 37.75
2016-07-15 | 453.13 | 623.86 | 166.12 | 669.41 | 339.62 | 89.76 | 118.52 | 481.09 | 57.29 | 99.16 | 28.85
2016-07-16 01:00 | 442.41 | 623.13 | 167.91 | 638.95 | 326.3 | 80.38 | 109.48 | 428.02 | 73.6 | 96.82 | 27.25
2016-07-16 02:00 | 440.11 | 572.4 | 150.61 | 666.27 | 323.99 | 79.7 | 108.52 | 415.04 | 70.53 | 96.82 | 26.16
2016-07-16 03:00 | 440.11 | 572.4 | 150.61 | 651.75 | 323.99 | 77.7 | 104.68 | 419.1 | 48.68 | 96.82 | 24.47
2016-07-16 04:00 | 428.34 | 572.4 | 145.86 | 685.19 | 323.99 | 72.6 | 104.23 | 419.1 | 34.88 | 96.82 | 24.15
2016-07-16 05:00 | 428.34 | 572.4 | 145.86 | 642.59 | 326.68 | 69.09 | 105.13 | 423.67 | 29.96 | 85.26 | 24.92
2016-07-16 06:00 | 438.46 | 572.4 | 152.28 | 600.81 | 337.76 | 71.4 | 105.38 | 424.91 | 62.8 | 87.64 | 32.47
2016-07-16 07:00 | 428.5 | 576.64 | 162.43 | 609.24 | 353.56 | 70.4 | 111.89 | 434.36 | 71.62 | 87.3 | 37.49
2016-07-16 08:00 | 431.77 | 631.09 | 174.36 | 611.57 | 370.55 | 75.38 | 141.53 | 433.33 | 122.86 | 88.85 | 83.78
2016-07-16 09:00 | 441.82 | 670.12 | 176.05 | 629.73 | 365.78 | 74.89 | 125.2 | 448.67 | 174.26 | 86.01 | 118.45
2016-07-16 10:00 | 451.32 | 683.89 | 184.37 | 650.38 | 377.84 | 75.17 | 131.79 | 436.74 | 172.44 | 86.35 | 148.24
2016-07-16 11:00 | 466.1 | 665.32 | 188.36 | 531.12 | 387.48 | 77.19 | 149.46 | 442.06 | 204.47 | 90.11 | 156.66
2016-07-16 12:00 | 449.54 | 692.36 | 196.04 | 559.72 | 387.48 | 63.99 | 161.49 | 448.04 | 233.13 | 83.84 | 136.38
2016-07-16 13:00 | 444.88 | 684.05 | 197.12 | 555.87 | 387.48 | 62.49 | 167.27 | 457.85 | 205.38 | 84.9 | 138.76
2016-07-16 14:00 | 444.88 | 684.05 | 197.12 | 567.31 | 387.48 | 54.63 | 174.69 | 469.63 | 209.22 | 100.48 | 141.07
2016-07-16 15:00 | 455.84 | 665.04 | 194.92 | 622.72 | 387.48 | 64.08 | 180.43 | 486.46 | 167.03 | 99.74 | 126.34
2016-07-16 16:00 | 476.34 | 626.54 | 195.86 | 565.02 | 387.48 | 109.16 | 182.95 | 504.04 | 152.63 | 92.26 | 175.98
2016-07-16 17:00 | 476.57 | 629.39 | 187.93 | 640.22 | 387.48 | 100.87 | 155.14 | 529.33 | 142.89 | 231.62 | 93.68
2016-07-16 18:00 | 476.57 | 614.3 | 187.93 | 656.38 | 387.48 | 104.67 | 189.45 | 509.84 | 93.19 | 93.53 | 145.27
2016-07-16 19:00 | 471 | 609 | 182.88 | 577.06 | 379.32 | 113.06 | 172.64 | 516.1 | 162.98 | 94.39 | 122.41
2016-07-16 20:00 | 481.57 | 605.4 | 179.42 | 506.68 | 371.24 | 122.32 | 168.56 | 527.2 | 125.11 | 96.02 | 90.07
2016-07-16 21:00 | 469.38 | 596.33 | 179.73 | 639.78 | 381.67 | 99.91 | 143.22 | 512.23 | 63.72 | 84.81 | 72.63
2016-07-16 22:00 | 469.38 | 609.74 | 161.46 | 673.49 | 365.83 | 91.92 | 137.63 | 483.81 | 70.4 | 84.93 | 44.6
2016-07-16 23:00 | 462.29 | 622 | 153.77 | 685.16 | 351.99 | 76.21 | 115.82 | 434.66 | 50.83 | 105.77 | 36.58
2016-07-16 | 460.89 | 529.86 | 151.2 | 738.45 | 344.92 | 72.89 | 111.76 | 410.22 | 54.19 | 103.73 | 33.53
2016-07-17 01:00 | 442.13 | 501.97 | 143.99 | 704.05 | 333.8 | 58.16 | 108.33 | 412.05 | 46.19 | 99.56 | 32.22
2016-07-17 02:00 | 434.52 | 468.46 | 135.98 | 709.28 | 319.21 | 53.25 | 104.48 | 409.83 | 26.23 | 99.56 | 28.18
2016-07-17 03:00 | 430.24 | 457.09 | 135.08 | 679.56 | 313.37 | 49.97 | 102.92 | 375.64 | 27.56 | 73.21 | 26.62
2016-07-17 04:00 | 422.99 | 445.06 | 133.14 | 565.67 | 313.37 | 46.08 | 102.71 | 340.36 | 25 | 72.42 | 26.84
2016-07-17 05:00 | 421.39 | 420.43 | 128.9 | 583.47 | 313.37 | 48.94 | 104.65 | 331.79 | 42.82 | 72.56 | 23.93
2016-07-17 06:00 | 433.91 | 438.34 | 134.08 | 518.17 | 321.96 | 59.4 | 101.93 | 346.88 | 73.32 | 76.36 | 35.41
2016-07-17 07:00 | 448.52 | 477.75 | 148.61 | 639.37 | 334.84 | 58.95 | 109.98 | 362.5 | 195.24 | 61.94 | 43.96
2016-07-17 08:00 | 458.06 | 558.59 | 172.96 | 680.2 | 353.15 | 60.92 | 135.72 | 411.49 | 93.78 | 61.94 | 42.37
2016-07-17 09:00 | 475.46 | 653.26 | 194.71 | 612.18 | 374.12 | 67.83 | 132.36 | 417.65 | 78.62 | 53.46 | 45.18
2016-07-17 10:00 | 468.72 | 708.38 | 192.61 | 608.98 | 381.79 | 65.48 | 141.91 | 431.02 | 148.35 | 51.92 | 50.09
2016-07-17 11:00 | 468.19 | 737.37 | 196.69 | 587.39 | 381.79 | 58.77 | 159.09 | 426.65 | 77.7 | 57.36 | 103.69
2016-07-17 12:00 | 485.95 | 742.13 | 190.48 | 688.94 | 381.79 | 62.96 | 175.34 | 457.17 | 44.01 | 61.54 | 146.06
2016-07-17 13:00 | 482.36 | 769.83 | 185.76 | 694.36 | 381.79 | 65.08 | 177.13 | 462.62 | 36.49 | 61.2 | 163.16
2016-07-17 14:00 | 482.36 | 815.52 | 184.23 | 723.82 | 389.62 | 61.04 | 190.11 | 476.18 | 25.11 | 58.28 | 154.11
2016-07-17 15:00 | 490.13 | 780.79 | 190.63 | 690.72 | 389.62 | 56.16 | 205.15 | 501.47 | 36.08 | 53.29 | 161.17
2016-07-17 16:00 | 468.9 | 801.98 | 201.43 | 558.58 | 378.96 | 41.86 | 196.29 | 495.26 | 42.34 | 245.07 | 164.93
2016-07-17 17:00 | 478.49 | 809.32 | 206.61 | 473.46 | 386.26 | 39.17 | 212.31 | 507.84 | 38.24 | 277.18 | 161.78
2016-07-17 18:00 | 480.38 | 745.04 | 204.99 | 501.73 | 379.94 | 75.99 | 211.5 | 524.97 | 86.84 | 284.78 | 176.21
2016-07-17 19:00 | 473.78 | 729.63 | 204.1 | 538.45 | 379.94 | 59.18 | 199.35 | 551.16 | 36.27 | 214.63 | 173
2016-07-17 20:00 | 475.83 | 823.39 | 208.26 | 612.04 | 379.94 | 68.01 | 188.12 | 531.48 | 70.52 | 48.97 | 159.33
2016-07-17 21:00 | 465.71 | 835.87 | 201.62 | 673.98 | 371.29 | 75.27 | 175.42 | 499.97 | 95.1 | 59.34 | 92.19
2016-07-17 22:00 | 480.35 | 757.75 | 188.15 | 737.83 | 370.31 | 78.73 | 164.23 | 491.59 | 64.56 | 50.97 | 45.37
2016-07-17 23:00 | 459.04 | 707.28 | 172 | 502.36 | 358.44 | 63.9 | 137.75 | 445.89 | 86.54 | 48.27 | 32.81
2016-07-17 | 454.08 | 676.35 | 169.08 | 549.7 | 353.5 | 64.16 | 140.69 | 415.49 | 111.77 | 58.39 | 31.54
2016-07-18 01:00 | 454.08 | 654.31 | 169.08 | 602.77 | 353.5 | 63.04 | 134.88 | 409.56 | 103.92 | 67.1 | 31.27
2016-07-18 02:00 | 467.36 | 644.08 | 163.94 | 774.52 | 355.65 | 73.02 | 131.12 | 415.24 | 114.41 | 99.19 | 28.65
2016-07-18 03:00 | 467.36 | 638.08 | 158.08 | 794.88 | 364.29 | 76.8 | 136.17 | 412.42 | 118.07 | 102.27 | 26.46
2016-07-18 04:00 | 475.41 | 676.22 | 158.17 | 832.34 | 380.64 | 81.57 | 151.34 | 396.65 | 116.18 | 105.56 | 28.87
2016-07-18 05:00 | 469.99 | 760.44 | 174.97 | 779.6 | 384.49 | 78.85 | 166.29 | 438.11 | 107.36 | 47.48 | 40.38
2016-07-18 06:00 | 511.66 | 761.92 | 215.44 | 760.43 | 440.49 | 95.14 | 182.28 | 459.35 | 50.85 | 59.35 | 66.77
2016-07-18 07:00 | 565.07 | 747.9 | 232.96 | 757.25 | 490.14 | 102.68 | 171.08 | 464.26 | 174.59 | 161.08 | 64.57
2016-07-18 08:00 | 594.79 | 747.9 | 257.01 | 667.92 | 512.81 | 141.18 | 188.45 | 450.31 | 92.73 | 201.17 | 67.66
2016-07-18 09:00 | 631.93 | 792.2 | 253.83 | 666.71 | 523.95 | 163.75 | 215.72 | 511.58 | 152.32 | 183.92 | 77.65
2016-07-18 10:00 | 660.81 | 917.48 | 249.4 | 720.3 | 523.95 | 140.56 | 229.43 | 489.36 | 173.73 | 75.31 | 87.9
2016-07-18 11:00 | 637.12 | 912.75 | 248.47 | 809.08 | 523.95 | 112.41 | 239.03 | 509.15 | 169.98 | 51.56 | 81.61
2016-07-18 12:00 | 638.05 | 958.33 | 230.55 | 948.29 | 523.95 | 90.18 | 253.34 | 495.98 | 99.52 | 51.8 | 69.64
2016-07-18 13:00 | 647.76 | 944.34 | 237.06 | 885.9 | 523.95 | 104.23 | 248.71 | 506.23 | 91.24 | 50.63 | 53.33
2016-07-18 14:00 | 652.9 | 913.39 | 242.1 | 1111.75 | 523.95 | 106.07 | 226.95 | 511.71 | 143.89 | 52.36 | 65.89
2016-07-18 15:00 | 615.91 | 913.39 | 235.11 | 1200.98 | 510.55 | 112.84 | 226.67 | 553.51 | 112.35 | 50.6 | 70.12
2016-07-18 16:00 | 604.02 | 874.4 | 231.09 | 919.28 | 510.55 | 150.84 | 240.24 | 559.25 | 120.77 | 142.01 | 107.08
2016-07-18 17:00 | 584.77 | 878.64 | 212.13 | 877.64 | 483.98 | 155.25 | 221.69 | 591.43 | 94.02 | 161.18 | 197.23
2016-07-18 18:00 | 584.77 | 835.72 | 201.41 | 794.42 | 455.47 | 144.39 | 247.97 | 615.03 | 74.92 | 169.29 | 221.5
2016-07-18 19:00 | 565.96 | 835.72 | 187.4 | 658.84 | 430.45 | 140.95 | 231.99 | 600.49 | 41.66 | 177.09 | 112.31
2016-07-18 20:00 | 565.96 | 656.74 | 187.4 | 714.24 | 416.08 | 112.6 | 221.49 | 566.61 | 30.19 | 55.68 | 124.63
2016-07-18 21:00 | 575.16 | 661.68 | 173.13 | 736.67 | 398.77 | 108.41 | 181.58 | 558.75 | 49.87 | 60.75 | 41.44
2016-07-18 22:00 | 542.19 | 621.69 | 172.6 | 787.31 | 372.53 | 107.31 | 195.75 | 511.14 | 32.63 | 75.27 | 50.47
2016-07-18 23:00 | 520.45 | 584.93 | 173.37 | 681.34 | 363.38 | 95.53 | 165.29 | 461.13 | 38.16 | 74.12 | 43.64
2016-07-18 | 496.68 | 575.55 | 170.18 | 831.81 | 342.47 | 78.49 | 148.32 | 452.74 | 23.18 | 120.5 | 36.37
2016-07-19 01:00 | 488.37 | 554.35 | 162.88 | 841.09 | 330.57 | 76.01 | 138.09 | 442.77 | 18.13 | 131.57 | 30.07
2016-07-19 02:00 | 487.38 | 495.66 | 153.75 | 815.02 | 327.08 | 73.87 | 130.88 | 418.45 | 18.97 | 131.1 | 22.07
2016-07-19 03:00 | 487.37 | 473.08 | 146.87 | 787.5 | 327.08 | 75.11 | 123.04 | 419.72 | 20.74 | 131.1 | 20.93
2016-07-19 04:00 | 487.57 | 489.87 | 149.8 | 824.5 | 334.34 | 77.4 | 125.15 | 427.04 | 53.47 | 133.92 | 22.97
2016-07-19 05:00 | 492.14 | 523.65 | 164.64 | 769.42 | 355.91 | 72.32 | 127.88 | 445.73 | 109.22 | 85.4 | 28.2
2016-07-19 06:00 | 518.22 | 527.17 | 187.21 | 741.72 | 395.7 | 92.6 | 148.01 | 482.79 | 110.32 | 77.5 | 48.1
2016-07-19 07:00 | 492.47 | 530.07 | 189.65 | 710.24 | 436.99 | 136.96 | 160.73 | 499.41 | 99.27 | 86.99 | 46.47
2016-07-19 08:00 | 513.33 | 556.01 | 181.08 | 651.69 | 462.13 | 113.97 | 163.28 | 514.88 | 97.04 | 81.91 | 43.98
2016-07-19 09:00 | 506.04 | 584.38 | 175.68 | 815.62 | 482.59 | 106.82 | 186.72 | 552.15 | 108.3 | 78.41 | 62.2
2016-07-19 10:00 | 502.08 | 591.74 | 179.47 | 742.68 | 482.59 | 85.35 | 197.65 | 587.74 | 99.02 | 169.86 | 29.55
2016-07-19 11:00 | 497.15 | 591.74 | 193.06 | 739.51 | 482.59 | 78.31 | 239.82 | 566.13 | 31.24 | 211.87 | 28.61
2016-07-19 12:00 | 508.98 | 597.99 | 194.28 | 707.01 | 487.93 | 111.97 | 221.9 | 576.21 | 26.47 | 89.41 | 28.4
2016-07-19 13:00 | 524.03 | 597.99 | 201.48 | 705.08 | 487.93 | 131.19 | 218.75 | 569.71 | 22.04 | 70.14 | 30.76
2016-07-19 14:00 | 518.1 | 597.99 | 214.9 | 762.61 | 487.93 | 127.97 | 216.09 | 597.61 | 22.11 | 70.15 | 62.55
2016-07-19 15:00 | 518.1 | 595.12 | 219.03 | 860.91 | 487.93 | 120.55 | 231.18 | 628.23 | 29.17 | 161.11 | 73.18
2016-07-19 16:00 | 543.53 | 598.5 | 204.5 | 712.36 | 487.93 | 149.73 | 233.94 | 618.32 | 23.49 | 186.75 | 89.47
2016-07-19 17:00 | 543.53 | 574.79 | 197.54 | 627 | 460.4 | 167.35 | 238.78 | 624.23 | 24.62 | 186.75 | 93.46
2016-07-19 18:00 | 532.46 | 545.15 | 185.08 | 611.73 | 440.41 | 173.77 | 221.07 | 585.25 | 65.26 | 181.4 | 79.51
2016-07-19 19:00 | 523.21 | 507.73 | 175.07 | 650.56 | 420.66 | 152.75 | 225.16 | 582.39 | 97.46 | 66.04 | 51.62
2016-07-19 20:00 | 518.53 | 507.2 | 170.2 | 715.44 | 408.24 | 127.9 | 204.39 | 555.55 | 77.62 | 65.28 | 48.15
2016-07-19 21:00 | 518.11 | 501 | 144.12 | 815.81 | 400.58 | 114.42 | 179.69 | 541.75 | 46.85 | 76.23 | 21.49
2016-07-19 22:00 | 486.63 | 538.62 | 152.07 | 734.56 | 384.12 | 102.94 | 148.1 | 490.86 | 149.24 | 82.26 | 56.18
2016-07-19 23:00 | 449.54 | 574.84 | 136.92 | 765.61 | 355.12 | 71.89 | 127.93 | 471.75 | 143.66 | 93.33 | 60.8
2016-07-19 | 430.9 | 572.32 | 129.3 | 815.59 | 340.81 | 70.31 | 130.43 | 451.85 | 63.51 | 112.13 | 45
2016-07-20 01:00 | 420.37 | 536.03 | 125.47 | 834.62 | 320.97 | 72.39 | 119.85 | 436.41 | 28.33 | 127.87 | 44.22
2016-07-20 02:00 | 417.09 | 488.34 | 120.42 | 834.15 | 319.31 | 72.14 | 116.4 | 430.31 | 64.88 | 111.4 | 40.03
2016-07-20 03:00 | 414.74 | 482.1 | 118.99 | 850.28 | 319.31 | 70.25 | 115.75 | 430.55 | 48.87 | 97.8 | 38.66
2016-07-20 04:00 | 417.36 | 487.03 | 116.82 | 872.12 | 326.12 | 70.53 | 117.12 | 430.49 | 21.16 | 100.12 | 44.88
2016-07-20 05:00 | 437.41 | 497.73 | 137.59 | 702.01 | 362.19 | 86.23 | 119.46 | 460.33 | 83.41 | 90.36 | 56.85
2016-07-20 06:00 | 456.7 | 541.19 | 163.23 | 671.85 | 396.09 | 109.65 | 138.06 | 467.88 | 70.37 | 82.12 | 22.12
2016-07-20 07:00 | 479.34 | 538.6 | 174.73 | 658.15 | 325.34 | 122.86 | 153.64 | 504.44 | 76.65 | 79.3 | 21.47
2016-07-20 08:00 | 510.18 | 529.52 | 183.51 | 686.99 | 340.01 | 117.51 | 171.84 | 540.19 | 42.6 | 77.92 | 20.24
2016-07-20 09:00 | 536.17 | 566.32 | 188.6 | 746.1 | 350.55 | 120.8 | 191.76 | 540.19 | 59.44 | 59 | 30.96
2016-07-20 10:00 | 536.17 | 566.32 | 188.6 | 792.44 | 346.09 | 127.41 | 197.75 | 560.04 | 35.7 | 55.18 | 39.29
2016-07-20 11:00 | 556.37 | 594.49 | 193.18 | 895.78 | 346.09 | 123.19 | 214.49 | 594.72 | 25.54 | 54.56 | 32.09
2016-07-20 12:00 | 580.04 | 590.08 | 213.71 | 1007.09 | 361.95 | 109.4 | 223.42 | 606.12 | 29.16 | 62.64 | 83.11
2016-07-20 13:00 | 586.87 | 610.58 | 209.97 | 941.75 | 398.23 | 120.21 | 182.35 | 596.8 | 44.57 | 63.22 | 107.34
2016-07-20 14:00 | 586.11 | 623.5 | 195.16 | 1113.68 | 385.92 | 116.77 | 225.11 | 595.55 | 44.82 | 166.85 | 137.16
2016-07-20 15:00 | 589.36 | 617.77 | 207.68 | 1006.35 | 373.62 | 167.4 | 249.18 | 616.76 | 29.76 | 163.06 | 155.17
2016-07-20 16:00 | 612.63 | 619.29 | 198.25 | 951.99 | 373.62 | 176.41 | 249.06 | 611.26 | 52.25 | 165.43 | 144.25
2016-07-20 17:00 | 650.8 | 598.98 | 168.62 | 848.56 | 355.56 | 192.06 | 273.55 | 633.54 | 77.09 | 166.52 | 206.27
2016-07-20 18:00 | 641.01 | 591.85 | 162.09 | 843.85 | 337.17 | 199.53 | 271.16 | 630.99 | 32.44 | 159.64 | 115.04
2016-07-20 19:00 | 633.19 | 584.28 | 158.04 | 805.88 | 331.36 | 168.13 | 226.7 | 627.94 | 67.19 | 162.55 | 76.62
2016-07-20 20:00 | 636.15 | 593.46 | 158.1 | 845.34 | 330.22 | 160.23 | 221.32 | 620.05 | 53.36 | 39.33 | 29.37
2016-07-20 21:00 | 620.14 | 604.45 | 168.88 | 915.75 | 317.13 | 145.25 | 209.33 | 606.91 | 25.82 | 43.87 | 30.98
2016-07-20 22:00 | 551.55 | 693.54 | 163.76 | 797.85 | 295.42 | 101.57 | 191.54 | 556.72 | 38.85 | 59.7 | 74.44
2016-07-20 23:00 | 503.07 | 653.05 | 151.81 | 775.32 | 272.77 | 88.34 | 182.01 | 500.92 | 45.81 | 76.77 | 68.01
2016-07-20 | 486.5 | 569.56 | 144.79 | 746.15 | 259.63 | 87.52 | 164.81 | 468.32 | 31.34 | 116.59 | 55.32
2016-07-21 01:00 | 480.34 | 519.15 | 139.04 | 715.28 | 251.18 | 82.95 | 160.68 | 462.01 | 24.24 | 117.08 | 50.69
2016-07-21 02:00 | 465.5 | 503.93 | 135.61 | 772.62 | 244.53 | 73.49 | 138.95 | 433.34 | 23.9 | 108.37 | 49.16
2016-07-21 03:00 | 458.17 | 511.11 | 134.65 | 775.32 | 244.53 | 72.7 | 133.46 | 441.02 | 40.53 | 110.55 | 41.7
2016-07-21 04:00 | 476.71 | 504.01 | 139.93 | 694.33 | 257.96 | 85.31 | 137.28 | 443.73 | 22.48 | 115.05 | 47.46
2016-07-21 05:00 | 482.5 | 562.43 | 157.23 | 644.95 | 292.77 | 80.31 | 139.85 | 469.38 | 49.64 | 42.37 | 57.35
2016-07-21 06:00 | 508.77 | 623.62 | 175.61 | 700.37 | 319.43 | 99.41 | 159.44 | 506.49 | 68.49 | 29.59 | 57.02
2016-07-21 07:00 | 540.88 | 695.74 | 170.85 | 771.81 | 326.06 | 119.59 | 182.96 | 562.82 | 41.01 | 18.75 | 42.82
2016-07-21 08:00 | 553.83 | 685.98 | 184.78 | 781.63 | 364.4 | 128.75 | 206.74 | 572.41 | 42.56 | 15.55 | 41.5
2016-07-21 09:00 | 585.87 | 673.99 | 193.46 | 826.62 | 379 | 159.72 | 216.93 | 600.54 | 56.96 | 60.08 | 75.43
2016-07-21 10:00 | 637.36 | 659.67 | 206.02 | 935.64 | 379 | 169.21 | 249.83 | 638.05 | 32.69 | 69.09 | 98.08
2016-07-21 11:00 | 641.08 | 706.21 | 237.86 | 1004.41 | 391.89 | 158 | 272.33 | 656.36 | 78.33 | 79.08 | 123.79
2016-07-21 12:00 | 668.68 | 775.28 | 281.13 | 1057.37 | 391.89 | 165.05 | 285.87 | 633.41 | 40.42 | 141.93 | 130.37
2016-07-21 13:00 | 668.68 | 804.52 | 290.18 | 1034.17 | 391.89 | 151.2 | 285.71 | 648.46 | 34.01 | 136.97 | 151.5
2016-07-21 14:00 | 664.09 | 805.08 | 245.16 | 932.49 | 396.45 | 163.49 | 282.11 | 617.64 | 51.87 | 124.79 | 140.86
2016-07-21 15:00 | 670.78 | 788.56 | 243.87 | 1046.43 | 396.45 | 136.31 | 288.26 | 604.1 | 107.99 | 119.01 | 137.41
2016-07-21 16:00 | 638.04 | 756.09 | 244.84 | 896.73 | 391.95 | 153.57 | 250.63 | 559.36 | 72.28 | 126.51 | 171.72
2016-07-21 17:00 | 624.24 | 795.45 | 215.11 | 850.75 | 371.01 | 142.4 | 252.56 | 519.13 | 67.91 | 197.44 | 169.36
2016-07-21 18:00 | 610.6 | 763.17 | 218.19 | 842.6 | 357.56 | 170.06 | 245.66 | 523.21 | 53.71 | 24.78 | 170.77
2016-07-21 19:00 | 610.6 | 778.47 | 208.57 | 881.76 | 341.34 | 141.21 | 184.67 | 547.22 | 90.49 | 17.72 | 90.58
2016-07-21 20:00 | 630.76 | 804.53 | 201.33 | 907.41 | 356.08 | 138.73 | 183.44 | 569.38 | 82.72 | 155.44 | 31.4
2016-07-21 21:00 | 610.35 | 777.53 | 187.67 | 907.72 | 344.38 | 140.27 | 172.27 | 556.41 | 110.19 | 33.54 | 30.73
2016-07-21 22:00 | 622.25 | 721.38 | 178.61 | 721.67 | 324.33 | 160.12 | 139.12 | 544.08 | 28.74 | 82.82 | 90.63
2016-07-21 23:00 | 622.25 | 644.6 | 183.81 | 744.23 | 298.25 | 171.84 | 104.71 | 547.46 | 31.16 | 115.88 | 97.71
2016-07-21 | 599.54 | 628.79 | 176.69 | 901.27 | 284.77 | 166.95 | 104.58 | 507.29 | 57.19 | 142.94 | 84.19
2016-07-22 01:00 | 552.84 | 621.3 | 168.59 | 803.09 | 277.54 | 136.11 | 130.55 | 505.74 | 68.18 | 147.65 | 83.09
2016-07-22 02:00 | 542.33 | 638.51 | 165.73 | 862.79 | 277.83 | 114.07 | 148.14 | 488.55 | 112.88 | 145.59 | 78.41
2016-07-22 03:00 | 494.2 | 653.31 | 185.09 | 910.01 | 277.83 | 116.62 | 153 | 481.82 | 146.03 | 145.59 | 79.04
2016-07-22 04:00 | 465.93 | 620.08 | 246.15 | 822.85 | 283.14 | 111.36 | 156.93 | 493.83 | 146.25 | 147.52 | 96.19
2016-07-22 05:00 | 481.12 | 617.81 | 291.12 | 871.51 | 314.21 | 132.53 | 167.42 | 467.16 | 83.06 | 127.42 | 94.9
2016-07-22 06:00 | 543.97 | 624.7 | 290.92 | 968.93 | 354.11 | 160.85 | 174.65 | 409.89 | 138.24 | 101.83 | 99.92
2016-07-22 07:00 | 582.48 | 648.36 | 316.25 | 934.26 | 378.42 | 169.78 | 160.18 | 415.04 | 84.47 | 81.49 | 90.88
2016-07-22 08:00 | 593.17 | 690.63 | 375.92 | 872.72 | 409.34 | 179.53 | 189.82 | 437.86 | 43.43 | 78.43 | 78.18
2016-07-22 09:00 | 593.17 | 693.44 | 399.95 | 883.56 | 409.34 | 181.71 | 216.12 | 448.44 | 117.94 | 84.61 | 34.84
2016-07-22 10:00 | 593.17 | 731.5 | 366.88 | 1101.79 | 425.43 | 169.63 | 233.92 | 437.94 | 169.05 | 95.45 | 54.65
2016-07-22 11:00 | 575.28 | 761.84 | 337.44 | 1216.65 | 425.43 | 164.66 | 244.03 | 424.04 | 187.45 | 82.73 | 81.59
2016-07-22 12:00 | 590.12 | 780.36 | 314.73 | 1126.91 | 425.43 | 172.84 | 257.16 | 420.9 | 191.13 | 78.35 | 124.3
2016-07-22 13:00 | 590.12 | 780.36 | 314.73 | 1036.78 | 425.43 | 153.42 | 271.71 | 437.68 | 104.7 | 181.05 | 125.5
2016-07-22 14:00 | 580.67 | 797.38 | 305.4 | 1010.79 | 425.43 | 138.48 | 274.45 | 414.49 | 147.23 | 205.63 | 123.37
2016-07-22 15:00 | 583.51 | 797.38 | 323.66 | 1008.97 | 425.43 | 134.7 | 274.45 | 418.37 | 150.14 | 198.04 | 122.2
2016-07-22 16:00 | 570.41 | 779.41 | 308.24 | 1005.87 | 422.47 | 136.86 | 289.72 | 410.57 | 128.12 | 209.94 | 151.77
2016-07-22 17:00 | 568.88 | 772.44 | 297.2 | 978.99 | 402.17 | 150.88 | 296.45 | 422.24 | 55.08 | 212.23 | 166.93
2016-07-22 18:00 | 546.57 | 724.35 | 297.52 | 846.45 | 374.34 | 157.74 | 296.75 | 414.09 | 27.01 | 236.98 | 163.49
2016-07-22 19:00 | 500.09 | 710.65 | 322.48 | 695.41 | 353.74 | 164.45 | 325.04 | 379.48 | 41.94 | 71.77 | 171.47
2016-07-22 20:00 | 503.34 | 733.72 | 321.67 | 669.33 | 343.61 | 128.2 | 255.69 | 350.17 | 94.94 | 68.02 | 154.59
2016-07-22 21:00 | 501.44 | 753.52 | 309.31 | 523.87 | 334.39 | 132.76 | 225.47 | 363.62 | 163.62 | 82.64 | 111.99
2016-07-22 22:00 | 566.88 | 709.09 | 258.37 | 503.69 | 327.9 | 152.88 | 187.84 | 444.42 | 107.92 | 102.63 | 50.34
2016-07-22 23:00 | 544.5 | 674.75 | 200.94 | 507.96 | 313.9 | 154.99 | 173.24 | 450.57 | 158.91 | 89.79 | 49.25
2016-07-22 | 486.5 | 682.41 | 191.93 | 619.03 | 302.55 | 136.67 | 154.77 | 456.51 | 29.13 | 101.9 | 53.16
2016-07-23 01:00 | 479.02 | 677.84 | 192.14 | 659.01 | 290.09 | 128.71 | 137.87 | 418.91 | 86.2 | 107.97 | 67.11
2016-07-23 02:00 | 497 | 647.14 | 176.39 | 734.6 | 281.63 | 125.7 | 137.41 | 406.09 | 137.47 | 108.37 | 60.34
2016-07-23 03:00 | 497 | 623.84 | 165 | 697.67 | 275.32 | 125.7 | 126.37 | 398.3 | 113.91 | 108.37 | 47.86
2016-07-23 04:00 | 473.99 | 610.34 | 159.17 | 827.58 | 275.32 | 111.57 | 117.47 | 415.21 | 131.82 | 105.85 | 56.74
2016-07-23 05:00 | 454.71 | 636.15 | 151.58 | 859.52 | 283.25 | 95.05 | 118.65 | 424.33 | 176.74 | 107.83 | 71.94
2016-07-23 06:00 | 447.42 | 671.04 | 177 | 689.62 | 253.66 | 109.84 | 136.19 | 394.37 | 167.52 | 81.76 | 55.46
2016-07-23 07:00 | 458.63 | 690.26 | 207.6 | 548.59 | 257.93 | 132.69 | 163.3 | 375.99 | 137.01 | 94.92 | 44.91
2016-07-23 08:00 | 442.88 | 706.71 | 259.44 | 614.27 | 279.83 | 137.59 | 191.97 | 323.68 | 92.68 | 73.27 | 44.43
2016-07-23 09:00 | 483.42 | 704.63 | 290.67 | 587 | 298.79 | 140.87 | 213.25 | 309.47 | 77.07 | 77.42 | 36.22
2016-07-23 10:00 | 512.85 | 776.46 | 271.81 | 763.35 | 307.98 | 133.19 | 230.74 | 315.27 | 128.13 | 79.3 | 55.9
2016-07-23 11:00 | 503.43 | 802.74 | 278.86 | 878.75 | 314.15 | 117.97 | 274.12 | 317.71 | 133.49 | 157.63 | 54.89
2016-07-23 12:00 | 500.99 | 794.47 | 285.65 | 941.22 | 339.99 | 118.33 | 289.82 | 316.13 | 118.63 | 169.32 | 90.02
2016-07-23 13:00 | 512.14 | 787.74 | 302.32 | 986.73 | 358.71 | 173.39 | 268 | 324.3 | 132.26 | 63.66 | 197.42
2016-07-23 14:00 | 490.21 | 787.74 | 318.73 | 988.66 | 347.7 | 173.39 | 278.64 | 336.8 | 149.49 | 60.2 | 223.64
2016-07-23 15:00 | 505.56 | 791.68 | 298.85 | 959.79 | 347.7 | 168.08 | 269.83 | 328.78 | 95.89 | 185.44 | 205.06
2016-07-23 16:00 | 505.56 | 791.68 | 298.85 | 1002.98 | 347.7 | 174.74 | 269.83 | 320.34 | 87.93 | 175.07 | 197.84
2016-07-23 17:00 | 462.05 | 769.25 | 338.53 | 968.52 | 345.36 | 172.42 | 295.1 | 321.52 | 102.93 | 173.28 | 178.72
2016-07-23 18:00 | 459.27 | 763.89 | 323.55 | 916.54 | 332.03 | 196.42 | 282.74 | 302.84 | 130.26 | 58.15 | 173.76
2016-07-23 19:00 | 470.73 | 728.85 | 308.2 | 740.88 | 323.74 | 176.85 | 258.29 | 303.51 | 148.65 | 72.5 | 180.48
2016-07-23 20:00 | 498.33 | 743.84 | 276.13 | 750.14 | 316.42 | 164.18 | 243.83 | 295.71 | 145.79 | 80.96 | 73.48
2016-07-23 21:00 | 507.92 | 738.42 | 260.62 | 758.58 | 314.3 | 143.09 | 219.6 | 313.89 | 180.93 | 76.85 | 47.37
2016-07-23 22:00 | 507.92 | 719.52 | 218.96 | 736.61 | 299.9 | 130.44 | 187.41 | 324.26 | 152.72 | 90.86 | 31.87
2016-07-23 23:00 | 526.71 | 687.41 | 193.46 | 642.07 | 289.66 | 129.58 | 166.16 | 359.63 | 164.27 | 86.83 | 59.09
2016-07-23 | 519.47 | 657.02 | 205.08 | 625.53 | 285.51 | 134.05 | 151.01 | 341.89 | 145.76 | 135.27 | 62.04
2016-07-24 01:00 | 505.49 | 596.31 | 186.27 | 637.28 | 283.55 | 127.48 | 138.57 | 361.49 | 157.16 | 142.4 | 59.49
2016-07-24 02:00 | 484.42 | 602.48 | 177.31 | 693.76 | 276.85 | 114.6 | 132.41 | 357 | 137.79 | 129.38 | 54.11
2016-07-24 03:00 | 454.59 | 627.01 | 173.49 | 730.33 | 271.32 | 87.62 | 135.91 | 365.4 | 156.56 | 111.55 | 56.77
2016-07-24 04:00 | 470.7 | 626.94 | 173.96 | 728.53 | 271.32 | 78.97 | 135.88 | 366.99 | 70.93 | 75.83 | 54.39
2016-07-24 05:00 | 466.78 | 606.15 | 171.15 | 746.61 | 274.33 | 79.89 | 133.27 | 360.26 | 24.01 | 54.44 | 70.71
2016-07-24 06:00 | 471.95 | 633.72 | 171.36 | 801.97 | 281.18 | 76.6 | 140.13 | 357.02 | 26.04 | 69.26 | 71.73
2016-07-24 07:00 | 479.95 | 641 | 184.82 | 703.77 | 302.95 | 85.9 | 158.87 | 376.63 | 36.21 | 82.57 | 44.36
2016-07-24 08:00 | 503.31 | 611.21 | 184.91 | 621.52 | 315.8 | 120.31 | 183.43 | 407.03 | 39.47 | 58.74 | 58.07
2016-07-24 09:00 | 538.18 | 586.92 | 184.91 | 656.43 | 327.01 | 137.07 | 188.64 | 434.26 | 41.29 | 53.33 | 44.66
2016-07-24 10:00 | 575.43 | 601.77 | 191.72 | 742.19 | 334.54 | 135.78 | 199.67 | 388.28 | 66.05 | 53.49 | 48.98
2016-07-24 11:00 | 561.63 | 653.74 | 223.72 | 806.73 | 326.4 | 112.76 | 225.45 | 341.72 | 84.82 | 45.36 | 66.73
2016-07-24 12:00 | 546.42 | 638.18 | 245.78 | 798.85 | 326.4 | 108.4 | 272.51 | 317.32 | 118.22 | 50.35 | 83.12
2016-07-24 13:00 | 540.39 | 655.65 | 260.24 | 794.82 | 326.4 | 96.28 | 242.89 | 314.44 | 123.18 | 53.15 | 100.41
2016-07-24 14:00 | 531.68 | 659.76 | 262.38 | 761.06 | 330.84 | 104.5 | 241.21 | 321.79 | 78.7 | 53.2 | 202.69
2016-07-24 15:00 | 557.12 | 615.01 | 263.58 | 644.97 | 330.84 | 119.45 | 262.48 | 349.88 | 85.64 | 52.82 | 190.65
2016-07-24 16:00 | 572.51 | 576.19 | 262.4 | 680.13 | 330.84 | 131.71 | 264.82 | 378 | 101.38 | 137 | 175.9
2016-07-24 17:00 | 560.05 | 586.59 | 258.16 | 754.21 | 330.84 | 153.16 | 256.57 | 378.13 | 91.09 | 60.76 | 176.22
2016-07-24 18:00 | 567.7 | 565 | 258.16 | 704.07 | 323.94 | 133.31 | 236.93 | 394.32 | 61.36 | 42.31 | 179.21
2016-07-24 19:00 | 534.15 | 596 | 258.31 | 754.58 | 317.34 | 111.21 | 226.08 | 382.4 | 72.44 | 45.11 | 146
2016-07-24 20:00 | 534.15 | 605.66 | 265.97 | 575 | 317.34 | 118.18 | 209.71 | 342.5 | 47.19 | 48.28 | 13.12
2016-07-24 21:00 | 558.7 | 647.05 | 243.01 | 588.71 | 305.88 | 119.43 | 188.84 | 333.52 | 27.53 | 91.87 | 30.3
2016-07-24 22:00 | 577.62 | 632.62 | 191.81 | 590.42 | 295.28 | 127.51 | 179.12 | 349.78 | 60.92 | 86.09 | 17.78
2016-07-24 23:00 | 550.29 | 644.65 | 189.8 | 764.8 | 297.5 | 98.39 | 167.94 | 365.62 | 118.76 | 64.58 | 65.99
2016-07-24 | 554.05 | 629.93 | 195.07 | 597.99 | 288.12 | 92.42 | 164.27 | 350.6 | 133.27 | 62.21 | 61.4
2016-07-25 01:00 | 541.14 | 640.78 | 184.09 | 678.66 | 288.12 | 87.15 | 154.56 | 350.77 | 61.51 | 92.55 | 57.05
2016-07-25 02:00 | 549.05 | 622.67 | 191.38 | 729.81 | 282.09 | 84.38 | 150.4 | 347.89 | 99.3 | 107.26 | 75.48
2016-07-25 03:00 | 544.35 | 618.24 | 201.48 | 737.91 | 286.79 | 82.85 | 148.1 | 336.16 | 121.03 | 107.26 | 69.47
2016-07-25 04:00 | 512.71 | 626.07 | 227.74 | 728.47 | 308.78 | 77.17 | 148.21 | 367.03 | 135.26 | 52.66 | 67.94
2016-07-25 05:00 | 510.77 | 631.71 | 238.82 | 679.94 | 325.93 | 72.7 | 158.29 | 351.74 | 152.92 | 63.18 | 60.97
2016-07-25 06:00 | 556.2 | 615.13 | 229.33 | 743.96 | 347.12 | 108.63 | 190.07 | 389.64 | 128.55 | 51.96 | 100.39
2016-07-25 07:00 | 607.56 | 616.54 | 234.63 | 686.51 | 369.66 | 166.84 | 169.11 | 389.64 | 80.88 | 39.43 | 93.73
2016-07-25 08:00 | 600.8 | 651.07 | 240.65 | 844 | 382.02 | 167.94 | 173.6 | 407.93 | 135.36 | 37.04 | 104.93
2016-07-25 09:00 | 596.67 | 652.59 | 248.54 | 873.9 | 394.18 | 170.68 | 184.29 | 293.22 | 157.01 | 55.04 | 96.72
2016-07-25 10:00 | 608.67 | 674.8 | 249.65 | 862.55 | 402.55 | 175.7 | 196.86 | 316.1 | 152.32 | 62.02 | 68.18
2016-07-25 11:00 | 610.37 | 644.27 | 261.17 | 893.86 | 402.55 | 181.87 | 195.87 | 354.23 | 147.52 | 63.48 | 36.85
2016-07-25 12:00 | 610.5 | 669.42 | 267.04 | 831.67 | 416.26 | 187.64 | 207.03 | 360.37 | 151.49 | 31.08 | 39.78
2016-07-25 13:00 | 589.67 | 668.8 | 299.61 | 800.23 | 416.26 | 182.05 | 213.39 | 378.75 | 132.82 | 33.11 | 30.65
2016-07-25 14:00 | 631.52 | 672.49 | 304.26 | 839.29 | 416.26 | 205.77 | 226.14 | 494.45 | 106.77 | 40.44 | 42.53
2016-07-25 15:00 | 630.24 | 695.64 | 300.58 | 995.88 | 424.43 | 200.07 | 245.09 | 505.71 | 97.52 | 119.52 | 35.05
2016-07-25 16:00 | 589.83 | 680.29 | 327.98 | 1012.77 | 411.11 | 207.57 | 249.39 | 527.07 | 113.2 | 111.32 | 21.18
2016-07-25 17:00 | 554.84 | 633.77 | 332.7 | 890.57 | 390.8 | 246.94 | 262.6 | 532.37 | 91.37 | 111.7 | 13.41
2016-07-25 18:00 | 554.84 | 633.77 | 287.01 | 791.93 | 369.4 | 280.27 | 262.6 | 515.31 | 59.9 | 52.38 | 18.27
2016-07-25 19:00 | 542.61 | 626.89 | 281.09 | 636.63 | 354.96 | 248.79 | 244.15 | 492.52 | 22 | 82.83 | 57.86
2016-07-25 20:00 | 555.44 | 645.66 | 260.39 | 714.19 | 342.49 | 226.07 | 226.88 | 458.91 | 49.56 | 119.78 | 73.88
2016-07-25 21:00 | 549.67 | 635.73 | 242.15 | 587.33 | 339.57 | 207.66 | 211.4 | 408.49 | 66.83 | 102.66 | 67.61
2016-07-25 22:00 | 584.83 | 669.8 | 221.74 | 545.82 | 325.08 | 185.12 | 207.75 | 354.5 | 42.39 | 84.4 | 38.28
2016-07-25 23:00 | 561.15 | 680.62 | 176.36 | 421.87 | 300.64 | 181.93 | 174.35 | 295.29 | 50.02 | 78.85 | 75.77
2016-07-25 | 555.09 | 622.63 | 160.98 | 425.93 | 285.54 | 178.04 | 160.52 | 258.96 | 37.18 | 74.61 | 62.74
2016-07-26 01:00 | 523.7 | 624.19 | 150.86 | 568.06 | 267.69 | 162.04 | 143.41 | 250.02 | 24.7 | 128.31 | 58.27
2016-07-26 02:00 | 498.93 | 617.89 | 147.3 | 587.37 | 265.8 | 146.16 | 137.05 | 251.23 | 26.36 | 143.99 | 50.39
2016-07-26 03:00 | 491.38 | 605.63 | 145.34 | 581.54 | 265.8 | 143.65 | 136.06 | 249.05 | 32.75 | 143.99 | 49.97
2016-07-26 04:00 | 491.38 | 620.75 | 176.43 | 556 | 278.77 | 127.73 | 132.51 | 266.14 | 91.57 | 77.9 | 57.78
2016-07-26 05:00 | 514.31 | 588.41 | 200.55 | 340.99 | 306.9 | 153.5 | 138.55 | 286.11 | 40.02 | 77.86 | 58.37
2016-07-26 06:00 | 508.63 | 584.07 | 226.72 | 479.7 | 333.37 | 175.37 | 151.47 | 323.05 | 75.03 | 76.86 | 25.97
2016-07-26 07:00 | 546.2 | 543.29 | 234.06 | 544.37 | 354.73 | 172.49 | 168.35 | 363.78 | 35.91 | 78.2 | 21.81
2016-07-26 08:00 | 567.87 | 581.27 | 242.98 | 639.79 | 379.61 | 173.76 | 174.74 | 399.74 | 57.32 | 88.62 | 26.13
2016-07-26 09:00 | 587.68 | 625.81 | 254.03 | 662.52 | 396.65 | 185.37 | 189.81 | 436.62 | 41.92 | 81.84 | 60.55
2016-07-26 10:00 | 587.68 | 644.3 | 258.86 | 730.11 | 396.65 | 187.91 | 208.61 | 452.34 | 36.75 | 57.44 | 84.6
2016-07-26 11:00 | 581.95 | 659.62 | 277.78 | 719.36 | 402.54 | 203.93 | 224.96 | 463.61 | 35.3 | 56.2 | 107.01
2016-07-26 12:00 | 589.48 | 664.63 | 280.79 | 842.88 | 402.54 | 204.38 | 237.33 | 474.62 | 33.81 | 59.48 | 116.6
2016-07-26 13:00 | 567.4 | 673.52 | 291.32 | 928.21 | 406.96 | 200.96 | 269.2 | 479.59 | 46.81 | 58.39 | 113.88
2016-07-26 14:00 | 549.11 | 667.6 | 295.82 | 982.63 | 404.99 | 201.59 | 280.44 | 481.78 | 31.2 | 60.47 | 133.51
2016-07-26 15:00 | 562.8 | 666.5 | 299.02 | 1069.28 | 404.99 | 188.62 | 292.68 | 497.7 | 117.91 | 110.38 | 122.35
2016-07-26 16:00 | 526.47 | 695.32 | 305.75 | 1101.31 | 404.99 | 205.43 | 268.52 | 504.33 | 69.71 | 97.91 | 113.6
2016-07-26 17:00 | 530.86 | 684.09 | 302.42 | 1053.83 | 388.33 | 223.35 | 249.15 | 504.33 | 62.34 | 99.83 | 171.33
2016-07-26 18:00 | 512.83 | 676.03 | 295.16 | 867.56 | 367.72 | 238.97 | 232.85 | 496.55 | 50.73 | 114.28 | 169.86
2016-07-26 19:00 | 496.28 | 676.03 | 272.98 | 719.02 | 353.4 | 198.2 | 220.88 | 472.09 | 95.54 | 114.46 | 50.52
2016-07-26 20:00 | 495.03 | 688.22 | 260.26 | 712.48 | 342.52 | 202.07 | 210.52 | 450.1 | 76.03 | 104.9 | 16.59
2016-07-26 21:00 | 493.85 | 668.96 | 232.05 | 696.51 | 325.88 | 178.46 | 192.22 | 413.12 | 58.4 | 91.41 | 59.57
2016-07-26 22:00 | 544.02 | 607.96 | 189.42 | 521.69 | 309.7 | 188.15 | 172.74 | 366.16 | 48.71 | 84.02 | 86.24
2016-07-26 23:00 | 554.93 | 602.93 | 168 | 450.88 | 298.82 | 185.52 | 175.2 | 318.97 | 26.63 | 96.06 | 63.8
2016-07-26 | 535.51 | 599.88 | 169.62 | 407.2 | 288.49 | 183.31 | 166.8 | 287.51 | 28.67 | 101.56 | 58.59
2016-07-27 01:00 | 515.42 | 598.14 | 164.58 | 618.42 | 275.03 | 166.3 | 149.08 | 256.22 | 27.06 | 107.83 | 48.11
2016-07-27 02:00 | 490.48 | 598.14 | 156.43 | 625.64 | 265.89 | 145.92 | 136.41 | 239.53 | 31.95 | 107.83 | 48.95
2016-07-27 03:00 | 476.35 | 598.14 | 153.69 | 620.85 | 271.22 | 139.06 | 136.41 | 231.87 | 113.63 | 102.91 | 55.69
2016-07-27 04:00 | 476.35 | 598.14 | 153.56 | 649.65 | 282 | 136 | 133.87 | 244.59 | 129.67 | 82.02 | 40.85
2016-07-27 05:00 | 509.81 | 575.51 | 170.48 | 403 | 314.52 | 157.57 | 143.92 | 265.2 | 44.92 | 75.12 | 42.78
2016-07-27 06:00 | 535.36 | 557.49 | 194.77 | 514.54 | 345.6 | 179.12 | 161.72 | 305.16 | 166.42 | 75.99 | 31.4
2016-07-27 07:00 | 552.51 | 544.45 | 210.33 | 771.04 | 363.83 | 202.01 | 184.74 | 357.58 | 40.95 | 68.68 | 17.38
2016-07-27 08:00 | 590.28 | 686.32 | 230.56 | 927.72 | 384.62 | 197.62 | 187.5 | 400.28 | 28.72 | 65.41 | 18.61
2016-07-27 09:00 | 617.37 | 737.41 | 244.27 | 1052.06 | 403.05 | 214.45 | 209.41 | 430.74 | 58.64 | 80.94 | 27.54
2016-07-27 10:00 | 572.92 | 769.48 | 253.53 | 953.02 | 414.21 | 200.5 | 231.62 | 456.27 | 34.2 | 86.76 | 79.61
2016-07-27 11:00 | 572.92 | 785.89 | 268.34 | 1012.85 | 414.21 | 194.55 | 253.09 | 480.93 | 39.21 | 90.07 | 78.42
2016-07-27 12:00 | 560.18 | 770.14 | 292.57 | 1013.75 | 421.08 | 193.84 | 267.54 | 480.93 | 41.81 | 67.41 | 81.39
2016-07-27 13:00 | 570.77 | 768.32 | 310.95 | 962.6 | 419.24 | 196.65 | 249 | 484.56 | 60.3 | 66.33 | 161.68
2016-07-27 14:00 | 552.6 | 768.32 | 327.93 | 769.4 | 419.24 | 181.01 | 249 | 484.56 | 141.72 | 113.16 | 170.5
2016-07-27 15:00 | 565.75 | 768.32 | 316.47 | 819.26 | 419.24 | 181.51 | 279.59 | 508.45 | 192.1 | 124.96 | 169.03
2016-07-27 16:00 | 552.3 | 744.04 | 312.3 | 671.47 | 401.95 | 207.66 | 279.59 | 526.55 | 131.26 | 124.86 | 150.89
2016-07-27 17:00 | 572.45 | 736.37 | 272.17 | 607.8 | 386.33 | 196.6 | 263.74 | 526.55 | 78.92 | 135.33 | 147.16
2016-07-27 18:00 | 576.05 | 736.37 | 245.5 | 638.37 | 368.12 | 203.69 | 251.54 | 526.55 | 62.75 | 106.65 | 138.3
2016-07-27 19:00 | 549.37 | 736.37 | 243.44 | 614.12 | 351.04 | 230.23 | 224.96 | 506.94 | 95.19 | 80.73 | 137.71
2016-07-27 20:00 | 537.35 | 697.2 | 246.92 | 631.06 | 343.21 | 198.17 | 206.73 | 488.29 | 35.48 | 78.27 | 98.2
2016-07-27 21:00 | 527.62 | 694.31 | 231.35 | 622.73 | 330.14 | 191.05 | 185.44 | 458.25 | 27.89 | 66.81 | 44.48
2016-07-27 22:00 | 569.81 | 663.61 | 188.69 | 546.47 | 313.17 | 170.06 | 179.64 | 409 | 26.3 | 61.08 | 78.25
2016-07-27 23:00 | 572.99 | 708.4 | 180.25 | 429.89 | 303.2 | 155.42 | 164.58 | 370.5 | 50.83 | 75.95 | 66.22
2016-07-27 | 553.31 | 684.74 | 181.5 | 406.05 | 291.74 | 159 | 151.94 | 341.76 | 31.89 | 77.95 | 56.44
2016-07-28 01:00 | 544.63 | 642.39 | 145.43 | 400.72 | 280.96 | 159.28 | 145.15 | 306.4 | 46.73 | 79.02 | 45.62
2016-07-28 02:00 | 536.76 | 637.4 | 148.83 | 404.41 | 280.96 | 155.7 | 163.05 | 293.04 | 52.83 | 76.7 | 51.25
2016-07-28 03:00 | 523.11 | 637.4 | 145.95 | 446.44 | 280.96 | 142.57 | 144.86 | 278.54 | 28.06 | 78.37 | 50.6
2016-07-28 04:00 | 523.11 | 670.95 | 148.59 | 420.99 | 294.27 | 144.91 | 151.09 | 284.41 | 33.91 | 84.29 | 39.7
2016-07-28 05:00 | 521.91 | 678.49 | 160.49 | 341.48 | 320.09 | 160.69 | 158.68 | 289.62 | 42.59 | 70.09 | 48.31
2016-07-28 06:00 | 545.27 | 702.91 | 156.92 | 381.11 | 352.17 | 178.69 | 179.47 | 323.41 | 127.38 | 57.74 | 64.69
2016-07-28 07:00 | 573.35 | 702.91 | 174.3 | 341.31 | 371.73 | 173.1 | 173.17 | 360.58 | 122.85 | 58.24 | 55.09
2016-07-28 08:00 | 567.11 | 711.93 | 199.29 | 390.99 | 395.66 | 186.72 | 188.72 | 390.59 | 48.52 | 91.39 | 28.71
2016-07-28 09:00 | 546.01 | 725.37 | 241.69 | 422.6 | 410.65 | 204 | 211.85 | 413.15 | 37.1 | 105.49 | 63
2016-07-28 10:00 | 550.94 | 725.37 | 279.3 | 370.65 | 410.65 | 201.57 | 231.12 | 427.57 | 119.14 | 81.6 | 67.85
2016-07-28 11:00 | 546.45 | 739.66 | 291.86 | 423.91 | 410.65 | 209.95 | 239.81 | 435.02 | 140.94 | 69.74 | 69.17
2016-07-28 12:00 | 550.4 | 739.66 | 317.67 | 501.12 | 410.65 | 216.52 | 258.96 | 454.95 | 62.19 | 72.78 | 115.01
2016-07-28 13:00 | 526.35 | 765.71 | 317.67 | 570.51 | 410.65 | 171.81 | 264.86 | 454.95 | 125.22 | 72.75 | 103.13
2016-07-28 14:00 | 490.45 | 757.62 | 379.71 | 599.45 | 410.65 | 135.67 | 264.86 | 472.81 | 104.78 | 47.5 | 152.28
2016-07-28 15:00 | 480.03 | 754.25 | 498.65 | 636.16 | 410.65 | 119.88 | 258.44 | 488.27 | 143.3 | 106.71 | 172.78
2016-07-28 16:00 | 472.96 | 739.76 | 514.89 | 700.38 | 399.42 | 168.89 | 259.72 | 493.43 | 135.85 | 137.13 | 169.41
2016-07-28 17:00 | 499.83 | 739.76 | 463.78 | 753.35 | 379.4 | 189.02 | 251.49 | 472.65 | 95.32 | 44.34 | 182.3
2016-07-28 18:00 | 498.59 | 742.78 | 425.12 | 775.64 | 364.89 | 196.37 | 277.74 | 478.96 | 115.35 | 86.77 | 195.92
2016-07-28 19:00 | 466 | 696.39 | 413.86 | 694.75 | 350.37 | 153.08 | 267.58 | 445.56 | 61.74 | 87.96 | 202
2016-07-28 20:00 | 447.46 | 712.8 | 417.07 | 637.88 | 342.91 | 141.72 | 233.53 | 388.99 | 38.76 | 85.99 | 128.13
2016-07-28 21:00 | 473.6 | 748.91 | 396.76 | 649.63 | 328.43 | 136.67 | 184.44 | 336.68 | 64.44 | 70.37 | 43.61
2016-07-28 22:00 | 512.02 | 726.43 | 336.03 | 673.5 | 315.01 | 127.18 | 182.71 | 321.69 | 79.29 | 65.22 | 70.44
2016-07-28 23:00 | 496.64 | 690.6 | 327.36 | 529.09 | 291.23 | 124.25 | 175.72 | 300.29 | 61.06 | 59.28 | 55.08
2016-07-28 | 496.58 | 636.75 | 330.77 | 439.73 | 287.45 | 130.48 | 148.98 | 271.52 | 70.79 | 69.5 | 52.66
2016-07-29 01:00 | 493.44 | 603.01 | 317.48 | 474.69 | 283.03 | 131.49 | 143.28 | 255.83 | 30.05 | 70.53 | 38.81
2016-07-29 02:00 | 469.11 | 610.73 | 297.28 | 661.02 | 271.94 | 109.51 | 133.89 | 244.71 | 29.22 | 72.88 | 31
2016-07-29 03:00 | 436.32 | 586.86 | 276.87 | 538.38 | 271.94 | 97.13 | 129.35 | 255.49 | 23.78 | 70.51 | 27.67
2016-07-29 04:00 | 432.37 | 628.29 | 278 | 540.96 | 282.23 | 86.15 | 130.23 | 268.84 | 23.82 | 79.19 | 33.83
2016-07-29 05:00 | 427.06 | 672.58 | 286.4 | 524.54 | 305.75 | 89.5 | 136.08 | 278.83 | 99.03 | 85.59 | 45.89
2016-07-29 06:00 | 483.27 | 633.01 | 291.71 | 662.92 | 327.38 | 108.92 | 151.6 | 306.94 | 114.39 | 72.15 | 24.01
2016-07-29 07:00 | 537.6 | 629.57 | 307.2 | 798.05 | 351.55 | 124.33 | 177.92 | 348.69 | 130.46 | 74.19 | 21.9
2016-07-29 08:00 | 540.84 | 650.44 | 330.8 | 726.82 | 372.99 | 127.49 | 173.76 | 383 | 127.14 | 74.43 | 47.89
2016-07-29 09:00 | 528.82 | 653.75 | 363.41 | 679.45 | 372.99 | 131.84 | 193.83 | 417.14 | 80.97 | 81.07 | 66
2016-07-29 10:00 | 557.57 | 653.75 | 392.89 | 694.65 | 381.31 | 139.78 | 220.45 | 443.73 | 77.56 | 79.91 | 73.94
2016-07-29 11:00 | 544.66 | 684.58 | 411.93 | 763.9 | 390.44 | 142.72 | 238.16 | 431.42 | 35.22 | 77.61 | 90.56
2016-07-29 12:00 | 533.44 | 710.82 | 423.42 | 923.75 | 381.91 | 146.62 | 253.82 | 520.46 | 49.78 | 81.48 | 108.07
2016-07-29 13:00 | 533.44 | 725.82 | 427.1 | 874.56 | 381.91 | 140.2 | 287.67 | 558.65 | 38.88 | 73.27 | 150.12
2016-07-29 14:00 | 533.19 | 699.01 | 447.54 | 815.11 | 381.91 | 156.62 | 276.96 | 503.33 | 52.53 | 75.69 | 222.49
2016-07-29 15:00 | 503.84 | 734.52 | 456.88 | 837.24 | 381.91 | 135.73 | 274.06 | 470.19 | 42.29 | 157.81 | 227.05
2016-07-29 16:00 | 499.88 | 739.1 | 451.89 | 699.49 | 377.11 | 194.95 | 267.43 | 465.73 | 41.69 | 69.3 | 202.06
2016-07-29 17:00 | 488.79 | 748.29 | 423.03 | 664.56 | 362.98 | 162.51 | 284.47 | 459.66 | 39.17 | 60.72 | 192.29
2016-07-29 18:00 | 478.93 | 723.44 | 397.7 | 666.7 | 341.75 | 164.68 | 247.12 | 484.2 | 34.08 | 59.24 | 107.15
2016-07-29 19:00 | 504.66 | 744.28 | 376.55 | 646.42 | 337.54 | 153.96 | 204.87 | 459.93 | 42.23 | 83.88 | 82.73
2016-07-29 20:00 | 538.52 | 787.59 | 356.13 | 571.81 | 350.53 | 156.02 | 190.71 | 450.72 | 37.29 | 80.52 | 96.57
2016-07-29 21:00 | 533.67 | 769.86 | 333.67 | 528.72 | 333.76 | 145.29 | 188.79 | 423.08 | 53.74 | 77.02 | 54.19
2016-07-29 22:00 | 519.03 | 796.36 | 332.73 | 401.4 | 311.55 | 125.38 | 176.87 | 387.98 | 23.77 | 70.76 | 37.08
2016-07-29 23:00 | 519.03 | 809.86 | 307.76 | 301.37 | 292.51 | 112.81 | 151.07 | 382.72 | 28.14 | 86.78 | 53.46
2016-07-29 | 489.97 | 788.21 | 292.26 | 461.76 | 279.78 | 95.22 | 139.14 | 382.04 | 121.51 | 87.63 | 52.48
2016-07-30 01:00 | 456.1 | 773.27 | 274.36 | 672.74 | 259.71 | 71.6 | 136.59 | 386.03 | 144.79 | 81.9 | 44.29
2016-07-30 02:00 | 450.22 | 773.27 | 266.38 | 711.7 | 256.18 | 62.03 | 135.02 | 377.25 | 75.79 | 82.44 | 36.67
2016-07-30 03:00 | 449.14 | 766.64 | 264.32 | 722.44 | 250.23 | 62.39 | 129.43 | 357.71 | 25.35 | 85.65 | 33.75
2016-07-30 04:00 | 437.95 | 786.1 | 264.32 | 597.92 | 250.23 | 57.06 | 132.31 | 344.8 | 31.57 | 85.31 | 33.13
2016-07-30 05:00 | 426.32 | 806.19 | 266.4 | 680.2 | 251.99 | 52.57 | 133.81 | 359.12 | 35.48 | 89.35 | 40.08
2016-07-30 06:00 | 431.75 | 811.97 | 267.34 | 534.12 | 260.79 | 57.66 | 136.53 | 350.9 | 30.25 | 80.48 | 41.8
2016-07-30 07:00 | 450.63 | 800.78 | 284.53 | 505.24 | 275.39 | 80.53 | 149.84 | 369.7 | 27.72 | 80.54 | 26.19
2016-07-30 08:00 | 483.59 | 790 | 278.1 | 596.07 | 289.37 | 99.66 | 162.45 | 383.34 | 26.63 | 83.44 | 24.5
2016-07-30 09:00 | 499.92 | 761.29 | 306.98 | 538.29 | 307.95 | 118.52 | 177.96 | 391.16 | 29.02 | 80.9 | 97.12
2016-07-30 10:00 | 481.86 | 797.47 | 322.96 | 588.15 | 313.88 | 95.69 | 190.02 | 381.28 | 27.79 | 80.98 | 107.36
2016-07-30 11:00 | 471.7 | 814.49 | 319.88 | 713.12 | 309.38 | 77.89 | 205.48 | 382.79 | 88.33 | 80.85 | 97.25
2016-07-30 12:00 | 476.09 | 801.03 | 323.95 | 760.76 | 305.26 | 79.08 | 214.25 | 392.01 | 167.96 | 81.89 | 120.52
2016-07-30 13:00 | 487.76 | 767.65 | 323.95 | 756.56 | 305.26 | 78.04 | 228.36 | 389.05 | 153.87 | 62.61 | 117.55
2016-07-30 14:00 | 502.06 | 734.59 | 335.74 | 741.52 | 305.26 | 86.42 | 234.1 | 407.85 | 188.9 | 62.78 | 129.8
2016-07-30 15:00 | 530.28 | 712.71 | 322.12 | 638.6 | 305.26 | 120.9 | 227.28 | 434.1 | 180.77 | 69.16 | 120.72
2016-07-30 16:00 | 524.96 | 709.17 | 310.93 | 549.33 | 305.26 | 127.94 | 227.28 | 454.7 | 161.2 | 144.86 | 108.44
2016-07-30 17:00 | 513.08 | 740.98 | 307.9 | 525.32 | 296.91 | 146.62 | 233.15 | 459.04 | 173 | 89.05 | 86.46
2016-07-30 18:00 | 501.93 | 751.5 | 294.24 | 608.26 | 290.78 | 137.85 | 221.02 | 443.53 | 162.45 | 83.01 | 78.13
2016-07-30 19:00 | 467.73 | 780.01 | 288.94 | 632.5 | 303.58 | 96 | 203.68 | 422.04 | 177.94 | 82.63 | 79.96
2016-07-30 20:00 | 469.85 | 801.99 | 290.97 | 589.78 | 300.46 | 103 | 194.03 | 422.04 | 163.69 | 82.41 | 40.18
2016-07-30 21:00 | 448.7 | 806.62 | 287.5 | 555.4 | 296.2 | 102.17 | 181.74 | 410.24 | 87.44 | 95.66 | 54.51
2016-07-30 22:00 | 456.5 | 806.62 | 286.82 | 642.58 | 286.49 | 97.36 | 161.14 | 387.07 | 113.23 | 93.77 | 41.16
2016-07-30 23:00 | 440.57 | 815.68 | 282.97 | 647.5 | 280.01 | 69.8 | 145.93 | 387.07 | 177.17 | 87.62 | 62.75
2016-07-30 | 430.88 | 807.09 | 274.56 | 679.44 | 272.37 | 54.89 | 140.48 | 368.54 | 154.83 | 82.87 | 58.7
2016-07-31 01:00 | 422.89 | 776.8 | 261.67 | 739.44 | 259.92 | 55.41 | 131.89 | 346.83 | 43.77 | 82.87 | 49.64
2016-07-31 02:00 | 420.74 | 730.45 | 248.96 | 763.03 | 253.8 | 60.42 | 129.11 | 343.9 | 25.79 | 100.57 | 43.35
2016-07-31 03:00 | 428.79 | 702.48 | 248.96 | 786 | 248.71 | 63.04 | 128.17 | 333.09 | 25 | 96.24 | 39.75
2016-07-31 04:00 | 422.25 | 697.16 | 250.13 | 823.89 | 248.71 | 59.24 | 130 | 327.87 | 32.5 | 96.24 | 39.64
2016-07-31 05:00 | 413.97 | 708.52 | 250.13 | 844.98 | 254.66 | 54.97 | 130 | 319.35 | 36.36 | 100.58 | 38.19
2016-07-31 06:00 | 385.09 | 751.35 | 249.14 | 891.62 | 260.59 | 52.67 | 150.03 | 307.48 | 48.69 | 81.82 | 42.71
2016-07-31 07:00 | 402.51 | 755.43 | 275.12 | 771.01 | 266.62 | 72.11 | 160.53 | 328.7 | 56.36 | 80.84 | 51.67
2016-07-31 08:00 | 429.27 | 758.35 | 287.51 | 645.77 | 284.4 | 101.91 | 177.46 | 355.97 | 169.32 | 81.34 | 38.55
2016-07-31 09:00 | 482.41 | 729.34 | 286.37 | 596.67 | 298.06 | 131.8 | 188.89 | 385.76 | 200.42 | 75.57 | 31.33
2016-07-31 10:00 | 519.74 | 722.4 | 274.91 | 693.31 | 307.88 | 112.62 | 189.79 | 403.25 | 201.56 | 74.83 | 13.13
2016-07-31 11:00 | 522.21 | 757.05 | 264.88 | 758.83 | 314.24 | 111.11 | 200.35 | 391.81 | 69.99 | 73.98 | 13.13
2016-07-31 12:00 | 496.73 | 763.81 | 276.63 | 794.91 | 314.24 | 104.52 | 210.58 | 412.52 | 64.83 | 69.96 | 13.13
2016-07-31 13:00 | 494.14 | 747.04 | 297.56 | 859.73 | 314.24 | 87.28 | 220.53 | 408.63 | 144.78 | 69.49 | 13.13
2016-07-31 14:00 | 473.13 | 772.2 | 311.87 | 824.92 | 314.24 | 58.43 | 234.84 | 416.42 | 120.75 | 171.98 | 13.13
2016-07-31 15:00 | 483.91 | 773.05 | 309.03 | 700.16 | 314.24 | 81.77 | 244.33 | 391.83 | 94.11 | 92.6 | 13.13
2016-07-31 16:00 | 453.42 | 773.05 | 311.54 | 577.88 | 312.11 | 118.56 | 261.21 | 359.58 | 75.67 | 71.77 | 13.13
2016-07-31 17:00 | 457.54 | 785.73 | 298.92 | 487.63 | 296.02 | 118.19 | 234.47 | 338.51 | 36.41 | 72.54 | 13.13
2016-07-31 18:00 | 447.99 | 763.45 | 298.22 | 452.64 | 296.9 | 121.42 | 217.52 | 325.32 | 35.57 | 68.23 | 13.13
2016-07-31 19:00 | 423.43 | 763.45 | 298.22 | 577.39 | 296.9 | 114.15 | 211.76 | 332.15 | 84.46 | 86.21 | 13.13
2016-07-31 20:00 | 445.03 | 732.94 | 288.09 | 485.84 | 296.9 | 128.46 | 189.67 | 385.4 | 180.3 | 114.37 | 13.13
2016-07-31 21:00 | 451.43 | 751.08 | 273.32 | 511.9 | 289.02 | 101.99 | 179.89 | 415.3 | 212.99 | 110.46 | 13.13
2016-07-31 22:00 | 469.7 | 748.05 | 286.53 | 475.32 | 280.57 | 93.31 | 173.52 | 399.6 | 218.75 | 103.23 | 13.13
2016-07-31 23:00 | 446.25 | 768.39 | 272.65 | 577.71 | 269.14 | 65.42 | 145.27 | 372.05 | 220.94 | 96.33 | 13.13
2016-07-31 | 432.06 | 757.62 | 251.31 | 636.28 | 260.16 | 55.23 | 145.77 | 375.6 | 141.54 | 92.45 | 0
2016-08-01 01:00 | 431.49 | 729.55 | 245.14 | 601.57 | 252.69 | 57.31 | 142.02 | 365.6 | 77.91 | 89.45 | 0
2016-08-01 02:00 | 431.49 | 700.15 | 231.32 | 600.53 | 252.69 | 52.64 | 136.61 | 346.92 | 80.88 | 88.68 | 0
2016-08-01 03:00 | 422.42 | 700.32 | 234 | 595.01 | 243.8 | 51.4 | 132.74 | 341.52 | 39.48 | 88.68 | 0
2016-08-01 04:00 | 422.42 | 713.62 | 243.03 | 593.3 | 249.52 | 54.09 | 129.44 | 341.52 | 51.5 | 85.54 | 0
2016-08-01 05:00 | 507.23 | 709.78 | 256.08 | 600.27 | 254.54 | 57.03 | 130.32 | 354.17 | 50.57 | 77.18 | 0
2016-08-01 06:00 | 590.07 | 709.37 | 277.36 | 642.06 | 274.09 | 64.85 | 140.86 | 371.68 | 40.65 | 76.36 | 0
2016-08-01 07:00 | 658.49 | 720.74 | 233.59 | 580.92 | 292.96 | 86.94 | 153.24 | 387.79 | 30.6 | 85.78 | 0
2016-08-01 08:00 | 712.35 | 772.93 | 257.01 | 733.1 | 309.94 | 101.39 | 179.05 | 390.41 | 97.18 | 107.86 | 0
2016-08-01 09:00 | 755.93 | 753.49 | 290.39 | 797.51 | 326.12 | 89.27 | 217.24 | 422.52 | 161.31 | 97.25 | 0
2016-08-01 10:00 | 794.7 | 761.46 | 319.9 | 820.15 | 340.37 | 113.41 | 222.33 | 436.18 | 176.89 | 87.28 | 0
2016-08-01 11:00 | 818.91 | 770.6 | 347.6 | 891.75 | 330.05 | 114.45 | 243.98 | 456.56 | 140.63 | 88.62 | 0
2016-08-01 12:00 | 798.27 | 770.6 | 340.53 | 913.82 | 330.05 | 123.62 | 257.81 | 475.02 | 90.02 | 88.62 | 0
2016-08-01 13:00 | 575.76 | 753.68 | 363.72 | 823.38 | 330.05 | 121.97 | 261.78 | 449.37 | 140.76 | 86.54 | 0
2016-08-01 14:00 | 458.75 | 784.67 | 384.15 | 877.05 | 330.05 | 91.56 | 281.32 | 423.97 | 99.23 | 89.77 | 0
2016-08-01 15:00 | 485.28 | 768.17 | 373.28 | 805.92 | 331.55 | 91.08 | 263.83 | 430.1 | 34.92 | 73.3 | 0
2016-08-01 16:00 | 485.28 | 768.17 | 395.78 | 813.25 | 331.55 | 107.98 | 268.93 | 430.1 | 44.9 | 71.67 | 0
2016-08-01 17:00 | 485.28 | 746.17 | 387.06 | 703.96 | 330.61 | 119.71 | 268.03 | 429.17 | 28.93 | 71.34 | 0
2016-08-01 18:00 | 485.28 | 729.91 | 368.37 | 618.31 | 321.92 | 121.74 | 231.96 | 481.47 | 58.94 | 67.54 | 0
2016-08-01 19:00 | 486.87 | 748 | 358.72 | 592.77 | 320.69 | 121.31 | 215.25 | 491.74 | 64.64 | 65.13 | 0
2016-08-01 20:00 | 482.48 | 747.42 | 353.5 | 587.05 | 320.53 | 120.05 | 207.39 | 478.57 | 82.99 | 63.1 | 0
2016-08-01 21:00 | 484.69 | 747.42 | 330.98 | 723.11 | 313.53 | 124.79 | 196.24 | 446.02 | 113.62 | 78.07 | 0
2016-08-01 22:00 | 535.12 | 738.94 | 311.77 | 650.64 | 300.44 | 106.39 | 180.4 | 396.64 | 185.54 | 68.77 | 0
2016-08-01 23:00 | 535.12 | 711.68 | 283.69 | 541.38 | 282.7 | 115.04 | 161.59 | 379.93 | 223.39 | 131.63 | 0
2016-08-01 | 545.83 | 695.56 | 265.48 | 640.4 | 276.21 | 131.8 | 152.4 | 381.38 | 134.46 | 95 | 0
2016-08-02 01:00 | 511.12 | 702.84 | 265.48 | 756.81 | 264.32 | 119.82 | 147.17 | 361.13 | 22.97 | 79.61 | 0
2016-08-02 02:00 | 483.42 | 714.78 | 248.71 | 650.85 | 264.32 | 92.03 | 143.68 | 349.45 | 54.56 | 78.46 | 0
2016-08-02 03:00 | 488.36 | 711.27 | 248.61 | 602.09 | 267.02 | 78.81 | 137.38 | 346.72 | 132.06 | 83.5 | 0
2016-08-02 04:00 | 478.04 | 713.49 | 244.68 | 542.77 | 286.45 | 83.61 | 136.3 | 339.61 | 60.53 | 88.24 | 0
2016-08-02 05:00 | 502.59 | 709.91 | 244.96 | 325.35 | 307.73 | 96.76 | 156.59 | 344.98 | 39.66 | 93.74 | 0
2016-08-02 06:00 | 554.97 | 740.55 | 261.25 | 518.23 | 349.36 | 106.56 | 184.66 | 170.27 | 37.78 | 102.77 | 0
2016-08-02 07:00 | 582.27 | 500.93 | 257.6 | 602.17 | 360.12 | 127.73 | 247.27 | 0 | 37.53 | 111.59 | 0
2016-08-02 08:00 | 568.32 | 500.93 | 281.5 | 766.77 | 382.31 | 116.12 | 296.68 | 0 | 36.73 | 78.61 | 0
2016-08-02 09:00 | 586.05 | 500.93 | 347.09 | 837.35 | 394.49 | 109.93 | 315.59 | 0 | 80.02 | 100.39 | 0
2016-08-02 10:00 | 562.12 | 500.93 | 384.28 | 868.74 | 403.9 | 116 | 306.2 | 0 | 119.75 | 85.35 | 0
2016-08-02 11:00 | 573.89 | 500.93 | 405.7 | 812.5 | 412.2 | 113.71 | 350.28 | 0 | 161.14 | 102.54 | 0
2016-08-02 12:00 | 564.84 | 500.93 | 432.15 | 865.81 | 412.2 | 137.39 | 360.72 | 0 | 147.09 | 93.09 | 0
2016-08-02 13:00 | 536.87 | 500.93 | 453.62 | 904.86 | 399.41 | 127.32 | 324.32 | 0 | 136.18 | 91.67 | 0
2016-08-02 14:00 | 542.4 | 500.93 | 453.35 | 943.73 | 399.41 | 131.97 | 315.78 | 0 | 132.85 | 92.39 | 0
2016-08-02 15:00 | 551.1 | 500.93 | 452.88 | 1019.08 | 399.41 | 132.61 | 280.61 | 0 | 147.93 | 101.98 | 0
2016-08-02 16:00 | 531.54 | 500.93 | 437.97 | 871.88 | 390.21 | 132.76 | 304.91 | 0 | 163.26 | 74.46 | 0
2016-08-02 17:00 | 524.67 | 500.93 | 428.83 | 848.33 | 372.5 | 137.43 | 304.16 | 0 | 74.89 | 69.73 | 0
2016-08-02 18:00 | 516.49 | 500.93 | 411.29 | 710.4 | 347.24 | 137.39 | 290.21 | 0 | 72.33 | 79.34 | 0
2016-08-02 19:00 | 485.58 | 500.93 | 396.29 | 587.8 | 347.44 | 156.12 | 255.45 | 0 | 80.05 | 93.99 | 0
2016-08-02 20:00 | 530.79 | 500.93 | 363.67 | 675.51 | 349.92 | 162.82 | 246.07 | 0 | 95.97 | 87.27 | 0
2016-08-02 21:00 | 558.13 | 500.93 | 321.33 | 744.48 | 340.12 | 147.31 | 213.97 | 0 | 102.55 | 103.86 | 0
2016-08-02 22:00 | 583.3 | 500.93 | 284.06 | 622.21 | 314.04 | 143.64 | 215.14 | 0 | 163.14 | 92.06 | 0
2016-08-02 23:00 | 549.37 | 500.93 | 253.7 | 601.03 | 291.1 | 117.7 | 205.96 | 0 | 204.67 | 87.36 | 0
2016-08-02 | 519.57 | 0 | 242.08 | 568.63 | 279.83 | 103.38 | 175.86 | 0 | 138.59 | 80.66 | 0
2016-08-03 01:00 | 508.22 | 0 | 232.57 | 665.86 | 269.27 | 93.3 | 167.96 | 0 | 119.12 | 80.09 | 0
2016-08-03 02:00 | 499.09 | 0 | 236.45 | 401.28 | 263.47 | 88.05 | 176.44 | 0 | 104.54 | 80.88 | 0
2016-08-03 03:00 | 482.58 | 0 | 230.27 | 373.42 | 263.47 | 83.51 | 174.61 | 0 | 53.68 | 81.32 | 0
2016-08-03 04:00 | 491.72 | 0 | 231.04 | 526.9 | 275.84 | 82.84 | 177.16 | 0 | 51.5 | 79.16 | 0
2016-08-03 05:00 | 511.28 | 0 | 228.52 | 523.38 | 299.75 | 97.64 | 175.38 | 0 | 36.01 | 71.48 | 0
2016-08-03 06:00 | 521.85 | 0 | 267.09 | 704.53 | 333.49 | 114.23 | 184.14 | 0 | 94.87 | 68.58 | 0
2016-08-03 07:00 | 508.89 | 0 | 318.66 | 603.61 | 364.05 | 128.55 | 238.86 | 0 | 155.16 | 69.6 | 0
2016-08-03 08:00 | 472.07 | 0 | 370.89 | 791.17 | 381.06 | 114.55 | 251.94 | 0 | 160.18 | 72.06 | 0
2016-08-03 09:00 | 457 | 0 | 432.49 | 887.79 | 392.91 | 106.81 | 284.31 | 0 | 169.42 | 78.45 | 0
2016-08-03 10:00 | 461.69 | 0 | 486.63 | 898.16 | 401.75 | 105.49 | 324.16 | 0 | 185.83 | 82.15 | 0
2016-08-03 11:00 | 435.35 | 0 | 500.65 | 980.03 | 401.75 | 112.9 | 329.47 | 0 | 134.06 | 82.74 | 0
2016-08-03 12:00 | 454.27 | 0 | 521.22 | 984.54 | 410.16 | 127.41 | 343.45 | 0 | 108.71 | 82.65 | 0
2016-08-03 13:00 | 457.16 | 0 | 502.23 | 984.21 | 410.16 | 123.42 | 318.56 | 0 | 120.43 | 84.88 | 0
2016-08-03 14:00 | 469.23 | 0 | 480.91 | 1078.13 | 410.16 | 155.24 | 306.01 | 0 | 120.05 | 89.38 | 0
2016-08-03 15:00 | 460.67 | 0 | 468.71 | 1150.49 | 410.16 | 146.64 | 323.03 | 0 | 148.37 | 87.19 | 0
2016-08-03 16:00 | 443.24 | 0 | 461.98 | 1068.31 | 401.82 | 156.15 | 323.03 | 0 | 148.62 | 90.74 | 0
2016-08-03 17:00 | 443.24 | 0 | 450.5 | 839.85 | 383.47 | 140.29 | 341.62 | 0 | 100.95 | 116.72 | 0
2016-08-03 18:00 | 430.5 | 0 | 443.89 | 827.31 | 364.69 | 156.59 | 320.62 | 0 | 41.21 | 88.47 | 0
2016-08-03 19:00 | 431.64 | 0 | 420.98 | 800.88 | 349.66 | 139.81 | 254.31 | 0 | 37.21 | 114.79 | 0
2016-08-03 20:00 | 458.07 | 0 | 384.55 | 917.84 | 338.74 | 141.85 | 304.85 | 0 | 76.05 | 108.54 | 0
2016-08-03 21:00 | 448.28 | 0 | 376.91 | 715.15 | 330.85 | 138.43 | 241.45 | 0 | 131.85 | 96.79 | 0
2016-08-03 22:00 | 437.08 | 0 | 342.09 | 600.82 | 320.9 | 122.19 | 229.15 | 0 | 115.15 | 84.38 | 0
2016-08-03 23:00 | 432.36 | 0 | 277.41 | 560.93 | 304.75 | 109.76 | 217.47 | 0 | 137.94 | 73.54 | 0
2016-08-03 | 433.38 | 0 | 273.2 | 558.83 | 291.72 | 109.36 | 175.28 | 0 | 139.12 | 58.31 | 0
2016-08-04 01:00 | 422.74 | 0 | 263.62 | 399.43 | 291.72 | 93.49 | 180.86 | 0 | 140.89 | 56.61 | 0
2016-08-04 02:00 | 413.42 | 0 | 263.62 | 383.79 | 278.6 | 81.33 | 165.73 | 0 | 200.2 | 56.36 | 0
2016-08-04 03:00 | 395.19 | 0 | 265.74 | 435.05 | 278.6 | 82.51 | 181.78 | 0 | 173.74 | 54.85 | 0
2016-08-04 04:00 | 381.05 | 0 | 293.07 | 491.19 | 292.66 | 84.88 | 172.69 | 0 | 179.16 | 56.82 | 0
2016-08-04 05:00 | 377.57 | 0 | 298.48 | 511.19 | 329.84 | 82.6 | 177.03 | 0 | 164.59 | 49.85 | 0
2016-08-04 06:00 | 380.08 | 0 | 318.68 | 748.05 | 361.72 | 79.3 | 202.93 | 0 | 96.39 | 61.65 | 0
2016-08-04 07:00 | 408.77 | 0 | 317.89 | 875.46 | 383.11 | 115.69 | 252.98 | 0 | 63.24 | 67.83 | 0
2016-08-04 08:00 | 417.53 | 0 | 359.33 | 825.94 | 403.65 | 133.26 | 306.18 | 0 | 68.12 | 73.48 | 0
2016-08-04 09:00 | 359.11 | 0 | 418.08 | 967.07 | 417.52 | 115.64 | 351.49 | 0 | 64.25 | 76.27 | 0
2016-08-04 10:00 | 380.9 | 0 | 428.03 | 1162.46 | 427.09 | 121.57 | 380.87 | 0 | 83.88 | 82.7 | 0
2016-08-04 11:00 | 380.9 | 0 | 472.65 | 1287.12 | 427.09 | 122.29 | 392.27 | 0 | 45.61 | 88.33 | 0
2016-08-04 12:00 | 389.8 | 0 | 479.77 | 1304.66 | 427.09 | 121.09 | 374.85 | 0 | 48.62 | 93.55 | 0
2016-08-04 13:00 | 389.8 | 0 | 492.04 | 1326.8 | 427.09 | 113.49 | 382.63 | 0 | 24.2 | 99.26 | 0
2016-08-04 14:00 | 389.8 | 0 | 470.81 | 1414.29 | 427.09 | 95.56 | 395.86 | 0 | 95.25 | 103.31 | 0
2016-08-04 15:00 | 376.2 | 0 | 489.96 | 1411.98 | 427.09 | 103.6 | 345.41 | 0 | 110.77 | 111.46 | 0
2016-08-04 16:00 | 362.61 | 0 | 480.28 | 1466.15 | 413.6 | 83.9 | 345.41 | 0 | 88.73 | 95.76 | 0
2016-08-04 17:00 | 373.68 | 0 | 468.93 | 1419.54 | 395.48 | 104.37 | 369.18 | 0 | 65.84 | 119.43 | 0
2016-08-04 18:00 | 324.84 | 0 | 431.47 | 1322.93 | 297.15 | 130.17 | 330.08 | 0 | 69.84 | 113.43 | 0
2016-08-04 19:00 | 371.76 | 0 | 340.82 | 1233.56 | 206.69 | 125.5 | 302.8 | 0 | 77.77 | 108.38 | 0
2016-08-04 20:00 | 415.81 | 0 | 372.75 | 1234.6 | 345.8 | 118.61 | 331.96 | 0 | 64.6 | 140.39 | 0
2016-08-04 21:00 | 435.76 | 0 | 353.05 | 1142.35 | 330.5 | 123.92 | 284.39 | 0 | 66.36 | 127.41 | 0
2016-08-04 22:00 | 450.4 | 0 | 317.23 | 1139.77 | 321.43 | 114.46 | 263.98 | 0 | 42.8 | 109.35 | 0
2016-08-04 23:00 | 442.76 | 0 | 287.39 | 601.62 | 318.74 | 119.03 | 263.8 | 0 | 43.97 | 89.56 | 0
2016-08-04 | 421.79 | 0 | 285.9 | 638 | 308.85 | 101.06 | 252.18 | 0 | 115.4 | 80.4 | 0
2016-08-05 01:00 | 415.78 | 0 | 289.65 | 581.49 | 295.91 | 97.7 | 236.56 | 0 | 151.64 | 77.39 | 0
2016-08-05 02:00 | 405.93 | 0 | 297.54 | 481.65 | 295.91 | 90.6 | 203.51 | 0 | 146.53 | 72.96 | 0
2016-08-05 03:00 | 405.93 | 0 | 277.16 | 480.52 | 295.91 | 88.87 | 180.18 | 0 | 150.83 | 73.35 | 0
2016-08-05 04:00 | 405.58 | 0 | 289.78 | 536.94 | 300.83 | 95.19 | 193.12 | 0 | 159.12 | 75.29 | 0
2016-08-05 05:00 | 407.04 | 0 | 303.13 | 572.85 | 339.08 | 107.54 | 199.25 | 0 | 89.72 | 61.73 | 0
2016-08-05 06:00 | 433.05 | 0 | 320.9 | 768.15 | 365.6 | 126.47 | 227.37 | 0 | 107.93 | 66.93 | 0
2016-08-05 07:00 | 457.24 | 0 | 340.77 | 903.38 | 387.62 | 144.4 | 256.35 | 0 | 174.43 | 75.76 | 0
2016-08-05 08:00 | 438.07 | 0 | 391.62 | 1100.44 | 411.5 | 102.82 | 305.37 | 0 | 139.52 | 125.5 | 0
2016-08-05 09:00 | 419.07 | 0 | 442.97 | 1250.47 | 411.5 | 119.94 | 280.86 | 0 | 102.23 | 96.44 | 0
2016-08-05 10:00 | 419.07 | 0 | 474.71 | 1222.65 | 426.74 | 121.13 | 321.06 | 0 | 91.64 | 102.72 | 0
2016-08-05 11:00 | 434.21 | 0 | 500.09 | 1174.49 | 440.55 | 131.16 | 286.07 | 0 | 118.8 | 95.53 | 0
2016-08-05 12:00 | 455.89 | 0 | 478.76 | 1212.64 | 440.55 | 127.47 | 295.49 | 0 | 92.86 | 96.9 | 0
2016-08-05 13:00 | 503.29 | 0 | 467.19 | 1315.09 | 429.83 | 124.42 | 356.84 | 0 | 74.63 | 91.38 | 0
2016-08-05 14:00 | 508.96 | 0 | 444.56 | 1296.19 | 429.83 | 125.53 | 358.8 | 0 | 94.24 | 94.21 | 0
2016-08-05 15:00 | 477.53 | 0 | 469.13 | 1271.94 | 429.83 | 127.45 | 358.8 | 0 | 90.76 | 90.87 | 0
2016-08-05 16:00 | 463.03 | 0 | 467.73 | 1247.38 | 419.2 | 116.67 | 343.65 | 0 | 76.98 | 89.17 | 0
2016-08-05 17:00 | 431.77 | 0 | 479.73 | 1215.56 | 394.33 | 134.38 | 358.49 | 0 | 84.37 | 82.72 | 0
2016-08-05 18:00 | 413.68 | 0 | 470.49 | 1163.56 | 376.95 | 142.06 | 318.31 | 0 | 113.73 | 84.69 | 0
2016-08-05 19:00 | 380.35 | 0 | 469 | 1125.81 | 366.42 | 117.24 | 294.52 | 0 | 60.51 | 86.41 | 0
2016-08-05 20:00 | 383.84 | 0 | 442.23 | 1094.82 | 353.5 | 113.07 | 289.07 | 0 | 56.95 | 80.94 | 0
2016-08-05 21:00 | 419.85 | 0 | 373.54 | 1162.11 | 334.92 | 103.13 | 263.16 | 0 | 110.08 | 71.73 | 0
2016-08-05 22:00 | 498.25 | 0 | 315.25 | 782.23 | 314.98 | 130 | 230.22 | 0 | 128.91 | 95.87 | 0
2016-08-05 23:00 | 549.08 | 0 | 272 | 578.7 | 308.08 | 122.66 | 223.98 | 0 | 174 | 83.23 | 0
2016-08-05 | 502.87 | 0 | 266.45 | 452.79 | 292.7 | 109.78 | 196.92 | 0 | 185.51 | 77.8 | 0
2016-08-06 01:00 | 502.87 | 0 | 252.95 | 380.72 | 275.42 | 98.82 | 174.6 | 0 | 186.66 | 70.44 | 0
2016-08-06 02:00 | 443.54 | 0 | 234.71 | 484.16 | 265.88 | 75.7 | 163.14 | 0 | 174.07 | 72.81 | 0
2016-08-06 03:00 | 452.55 | 0 | 234.71 | 490.16 | 260.33 | 68.8 | 148.02 | 0 | 136.84 | 71.41 | 0
2016-08-06 04:00 | 452.55 | 0 | 218.88 | 658.65 | 260.33 | 78.16 | 153.74 | 0 | 160.78 | 70.07 | 0
2016-08-06 05:00 | 469.79 | 0 | 211.48 | 555.95 | 266.71 | 82.99 | 168.18 | 0 | 187.63 | 55.11 | 0
2016-08-06 06:00 | 502.72 | 0 | 203.67 | 624.92 | 279.73 | 111.74 | 184 | 0 | 142.64 | 60.12 | 0
2016-08-06 07:00 | 502.72 | 0 | 213.47 | 711.4 | 300.21 | 130.43 | 213.91 | 0 | 195.7 | 67.12 | 0
2016-08-06 08:00 | 541.49 | 0 | 245.96 | 702.35 | 317.32 | 132.94 | 237.31 | 0 | 174.5 | 73.29 | 0
2016-08-06 09:00 | 528.67 | 0 | 291.64 | 802.54 | 335.08 | 114.28 | 254.2 | 0 | 157.51 | 72.08 | 0
2016-08-06 10:00 | 512.52 | 0 | 322.59 | 774.92 | 347.03 | 120.56 | 269.81 | 0 | 172.96 | 72.93 | 0
2016-08-06 11:00 | 526.25 | 0 | 346.24 | 823.33 | 354.35 | 124.53 | 279.13 | 0 | 172.74 | 76.12 | 0
2016-08-06 12:00 | 533.01 | 0 | 364.5 | 781.18 | 354.35 | 126.43 | 288.4 | 0 | 143.65 | 72.95 | 0
2016-08-06 13:00 | 537.95 | 0 | 380.99 | 771.73 | 354.35 | 130.62 | 288.4 | 0 | 146.41 | 64.98 | 0
2016-08-06 14:00 | 539.89 | 0 | 396.87 | 812.34 | 361.9 | 143.92 | 298.92 | 0 | 90.95 | 68.48 | 0
2016-08-06 15:00 | 536.01 | 0 | 400.37 | 914.29 | 356.1 | 138.28 | 294.83 | 0 | 92.33 | 110.05 | 0
2016-08-06 16:00 | 522.39 | 0 | 404.77 | 917.36 | 356.1 | 135.99 | 266 | 0 | 77.11 | 85.32 | 0
2016-08-06 17:00 | 479.41 | 0 | 405.43 | 849.52 | 356.1 | 146.96 | 243.38 | 0 | 77.28 | 78.52 | 0
2016-08-06 18:00 | 466.19 | 0 | 394.98 | 740.39 | 347.97 | 138.31 | 206.03 | 0 | 74.94 | 76.94 | 0
2016-08-06 19:00 | 473.4 | 0 | 370.71 | 757.31 | 339.76 | 127.49 | 205.82 | 0 | 107.54 | 77.02 | 0
2016-08-06 20:00 | 537.64 | 0 | 329.58 | 727.75 | 332.1 | 134.65 | 225.44 | 0 | 157.46 | 110.65 | 0
2016-08-06 21:00 | 549.81 | 0 | 281.8 | 650.23 | 317.14 | 125.8 | 184.01 | 0 | 194.09 | 99.08 | 0
2016-08-06 22:00 | 536.73 | 0 | 272.64 | 616.89 | 305.99 | 117.53 | 170.09 | 0 | 181.64 | 88.15 | 0
2016-08-06 23:00 | 539.37 | 0 | 268.45 | 430.43 | 288.16 | 116.46 | 158.21 | 0 | 145.28 | 82 | 0
2016-08-06 | 531.15 | 0 | 268.07 | 428.28 | 283.04 | 107.66 | 139.87 | 0 | 147.74 | 81.23 | 0
2016-08-07 01:00 | 506.53 | 0 | 259.34 | 570.23 | 270.54 | 77.46 | 126.92 | 0 | 138.16 | 77.07 | 0
2016-08-07 02:00 | 506.53 | 0 | 248.82 | 538.99 | 261.34 | 77.46 | 120.87 | 0 | 37.13 | 72.34 | 0
2016-08-07 03:00 | 482.19 | 0 | 245.5 | 601.74 | 259.31 | 57.99 | 117.27 | 0 | 102.51 | 73.51 | 0
2016-08-07 04:00 | 481.91 | 0 | 231.07 | 551.23 | 255.26 | 60.78 | 120.27 | 0 | 37.65 | 76.42 | 0
2016-08-07 05:00 | 484.87 | 0 | 216.46 | 438.73 | 255.26 | 60.95 | 121.58 | 0 | 49.71 | 62.63 | 0
2016-08-07 06:00 | 484.87 | 0 | 223.51 | 468.21 | 264.49 | 67.61 | 150.51 | 0 | 52.26 | 60 | 0
2016-08-07 07:00 | 514.7 | 0 | 255.31 | 549.51 | 280.58 | 91.28 | 172.54 | 0 | 119.39 | 64.8 | 0
2016-08-07 08:00 | 514.7 | 0 | 304.11 | 594.07 | 299.99 | 100.49 | 193.39 | 0 | 162.92 | 64.66 | 0
2016-08-07 09:00 | 548.49 | 0 | 338.05 | 522.15 | 320.82 | 122.43 | 218.82 | 0 | 174.72 | 64.98 | 0
2016-08-07 10:00 | 548.49 | 0 | 357.27 | 602.71 | 335.02 | 129.56 | 239.32 | 0 | 172.77 | 71.56 | 0
2016-08-07 11:00 | 548.49 | 0 | 349.81 | 711.18 | 342.32 | 138.07 | 257.15 | 0 | 173.94 | 69.43 | 0
2016-08-07 12:00 | 566.43 | 0 | 349.81 | 764.46 | 342.32 | 133.96 | 270.08 | 0 | 176.85 | 63.66 | 0
2016-08-07 13:00 | 566.43 | 0 | 349.66 | 780.41 | 342.32 | 138.91 | 281.67 | 0 | 142.43 | 64.73 | 0
2016-08-07 14:00 | 580.9 | 0 | 352.77 | 793.05 | 342.32 | 136.72 | 266.69 | 0 | 139.33 | 61.37 | 0
2016-08-07 15:00 | 606.77 | 0 | 352.56 | 757.2 | 342.32 | 128.37 | 254.67 | 0 | 119.1 | 127.43 | 0
2016-08-07 16:00 | 590.28 | 0 | 343.27 | 816.44 | 342.32 | 145.25 | 266.44 | 0 | 95.6 | 87.1 | 0
2016-08-07 17:00 | 590.28 | 0 | 329.82 | 706.09 | 334.82 | 155.57 | 293.46 | 0 | 83.62 | 71.3 | 0
2016-08-07 18:00 | 590.28 | 0 | 321.43 | 719.88 | 327.94 | 156.24 | 221.46 | 0 | 45.37 | 97.39 | 0
2016-08-07 19:00 | 590.28 | 0 | 319.14 | 700.53 | 317.98 | 156.24 | 203.44 | 0 | 91.16 | 93.18 | 0
2016-08-07 20:00 | 590.28 | 0 | 319.14 | 758.43 | 317.98 | 140.29 | 200.86 | 0 | 131.59 | 90.95 | 0
2016-08-07 21:00 | 590.67 | 0 | 294.28 | 678.5 | 303.35 | 132.94 | 196.91 | 0 | 115.03 | 85.51 | 0
2016-08-07 22:00 | 538.89 | 0 | 271.28 | 600.04 | 290.06 | 110.94 | 179.92 | 0 | 125.03 | 79.56 | 0
2016-08-07 23:00 | 529.27 | 0 | 259.11 | 466.2 | 270.95 | 97.8 | 160.65 | 0 | 172.54 | 77.54 | 0
2016-08-07 | 523.9 | 0 | 252.7 | 436.99 | 261.42 | 85.77 | 163.74 | 0 | 201.14 | 85.24 | 0
2016-08-08 01:00 | 523.9 | 0 | 239.15 | 348 | 253.06 | 79.64 | 140.56 | 0 | 134.93 | 83.58 | 0
2016-08-08 02:00 | 509.53 | 0 | 231.01 | 411.14 | 253.06 | 72.83 | 140.41 | 0 | 48.33 | 83.58 | 0
2016-08-08 03:00 | 511.71 | 0 | 224.21 | 519.46 | 262.83 | 75.34 | 129.13 | 0 | 38.18 | 85.65 | 0
2016-08-08 04:00 | 524.39 | 0 | 233.81 | 454.68 | 278.13 | 83.67 | 131.69 | 0 | 47.45 | 87.74 | 0
2016-08-08 05:00 | 524.39 | 0 | 260.8 | 495.06 | 311.36 | 94 | 134.16 | 0 | 115.89 | 87.5 | 0
2016-08-08 06:00 | 550.04 | 0 | 302.7 | 675.97 | 346.61 | 149.35 | 151.75 | 0 | 199.91 | 93.12 | 0
2016-08-08 07:00 | 590 | 0 | 332.63 | 904.5 | 360.16 | 178.41 | 176.51 | 0 | 156.63 | 79.64 | 0
2016-08-08 08:00 | 623.07 | 0 | 357.75 | 990.07 | 380.83 | 203.52 | 198.38 | 0 | 127.87 | 72.16 | 0
2016-08-08 09:00 | 612.79 | 0 | 385.62 | 1160.09 | 387.96 | 196.94 | 228.18 | 0 | 162.92 | 70.52 | 0
2016-08-08 10:00 | 599.03 | 0 | 407.74 | 1229.91 | 387.96 | 206.97 | 264.07 | 0 | 139.44 | 70.17 | 0
2016-08-08 11:00 | 613.52 | 0 | 411.18 | 1284.47 | 402.45 | 212.91 | 277.97 | 0 | 125.55 | 69.21 | 0
2016-08-08 12:00 | 627.14 | 0 | 411.18 | 1347.93 | 402.45 | 223.6 | 298.74 | 0 | 77.2 | 73.8 | 0
2016-08-08 13:00 | 618.44 | 0 | 429.68 | 1313.32 | 402.45 | 208.14 | 321 | 0 | 92.14 | 75.87 | 0
2016-08-08 14:00 | 580.08 | 0 | 464.24 | 1206.91 | 402.45 | 215.99 | 311.92 | 0 | 119.99 | 79.76 | 0
2016-08-08 15:00 | 589.42 | 0 | 461.58 | 1206.91 | 392.69 | 201.05 | 335.71 | 0 | 89.76 | 129.66 | 0
2016-08-08 16:00 | 589.42 | 0 | 461.58 | 1247.41 | 392.69 | 210.06 | 362.51 | 0 | 47.85 | 174.04 | 0
2016-08-08 17:00 | 548 | 0 | 458.11 | 1224.16 | 373.85 | 237.11 | 331.75 | 0 | 69.21 | 92.91 | 0
2016-08-08 18:00 | 535.44 | 0 | 436.37 | 1115.02 | 355.99 | 226.96 | 303.05 | 0 | 93.65 | 88.73 | 0
2016-08-08 19:00 | 542.72 | 0 | 418.43 | 1019.55 | 338.82 | 210.64 | 292.17 | 0 | 120.79 | 85.23 | 0
2016-08-08 20:00 | 566.29 | 0 | 398.19 | 1026.25 | 328.11 | 210.49 | 278.65 | 0 | 155.26 | 110.21 | 0
2016-08-08 21:00 | 594.01 | 0 | 334.68 | 1014.95 | 329.57 | 197.49 | 316.69 | 0 | 145.25 | 99.9 | 0
2016-08-08 22:00 | 596.39 | 0 | 295.12 | 883.24 | 305.92 | 181.35 | 264.36 | 0 | 101.41 | 112.43 | 0
2016-08-08 23:00 | 599.87 | 0 | 261.4 | 624.02 | 283.48 | 183.23 | 229.78 | 0 | 99.08 | 112.11 | 0
2016-08-08 | 557.87 | 0 | 256.24 | 563.94 | 270.07 | 159.15 | 223.22 | 0 | 118.03 | 109.34 | 0
2016-08-09 01:00 | 524.24 | 0 | 251 | 387.25 | 258.47 | 134.79 | 209.47 | 0 | 90.29 | 109.34 | 0
2016-08-09 02:00 | 494.99 | 0 | 240.21 | 408.05 | 258.47 | 116.99 | 187.55 | 0 | 61.95 | 107.4 | 0
2016-08-09 03:00 | 494.99 | 0 | 240.21 | 452.86 | 268.52 | 113.94 | 195.32 | 0 | 60.94 | 112.65 | 0
2016-08-09 04:00 | 499.98 | 0 | 252.01 | 463.39 | 285.02 | 113.7 | 198.27 | 0 | 71.66 | 115.47 | 0
2016-08-09 05:00 | 525.98 | 0 | 247.49 | 503.91 | 312.43 | 123.44 | 198.9 | 0 | 101.47 | 62.35 | 0
2016-08-09 06:00 | 560.2 | 0 | 253.37 | 591.02 | 345.13 | 138.81 | 226.34 | 0 | 66.67 | 68.43 | 0
2016-08-09 07:00 | 625.61 | 0 | 272.09 | 833.03 | 362.99 | 166.18 | 262.19 | 0 | 88.34 | 69.14 | 0
2016-08-09 08:00 | 647.31 | 0 | 302.43 | 951.66 | 386.71 | 186.93 | 292.97 | 0 | 61.68 | 73.14 | 0
2016-08-09 09:00 | 660.65 | 0 | 339.89 | 998.35 | 386.71 | 181.24 | 307.93 | 0 | 93.14 | 69.01 | 0
2016-08-09 10:00 | 644.99 | 0 | 369.6 | 1131.63 | 405.85 | 194.58 | 345.22 | 0 | 86.02 | 77.46 | 0
2016-08-09 11:00 | 642.09 | 0 | 386.09 | 1243.61 | 414.21 | 205.45 | 345.4 | 0 | 62.25 | 79.21 | 0
2016-08-09 12:00 | 627.32 | 0 | 433.48 | 1259.76 | 414.21 | 205.45 | 365.56 | 0 | 65.03 | 84.66 | 0
2016-08-09 13:00 | 590.49 | 0 | 433.48 | 1114.68 | 401.95 | 229.18 | 358.21 | 0 | 38.7 | 63.33 | 0
2016-08-09 14:00 | 605.45 | 0 | 459.78 | 1221.99 | 415.63 | 206.96 | 382.85 | 0 | 108.88 | 84.5 | 0
2016-08-09 15:00 | 596.13 | 0 | 440.02 | 1291.15 | 415.63 | 217.48 | 397.68 | 0 | 193.13 | 55.09 | 0
2016-08-09 16:00 | 574.26 | 0 | 454.25 | 1158.2 | 399.96 | 187.94 | 397.68 | 0 | 181.09 | 77.3 | 0
2016-08-09 17:00 | 573.99 | 0 | 410.78 | 1106.66 | 379.1 | 197.77 | 388.73 | 0 | 84.83 | 97.72 | 0
2016-08-09 18:00 | 556.03 | 0 | 397.89 | 1004.63 | 361.1 | 209.82 | 384.95 | 0 | 29.34 | 106.19 | 0
2016-08-09 19:00 | 519.54 | 0 | 415.31 | 850.78 | 349.8 | 217.35 | 397.84 | 0 | 38.19 | 149.8 | 0
2016-08-09 20:00 | 532.3 | 0 | 397.39 | 980.72 | 341.55 | 214.91 | 386.93 | 0 | 28.36 | 143.02 | 0
2016-08-09 21:00 | 525.93 | 0 | 360.05 | 910.32 | 330.6 | 206.08 | 342.02 | 0 | 43.62 | 131.08 | 0
2016-08-09 22:00 | 550.16 | 0 | 326.53 | 701.71 | 310.91 | 210.36 | 299.79 | 0 | 62.38 | 117.33 | 0
2016-08-09 23:00 | 614.28 | 0 | 281.01 | 638.69 | 312.32 | 203.22 | 259.14 | 0 | 159.15 | 113.73 | 0
2016-08-09 | 622.59 | 0 | 269.29 | 577.13 | 304.29 | 202.25 | 239.78 | 0 | 153.01 | 122.11 | 0
2016-08-10 01:00 | 593.33 | 0 | 259.07 | 570.33 | 297.42 | 176.52 | 227.03 | 0 | 120.22 | 116.02 | 0
2016-08-10 02:00 | 575.26 | 0 | 258.62 | 522.15 | 293.28 | 155.9 | 233.07 | 0 | 102.66 | 108.79 | 0
2016-08-10 03:00 | 561.69 | 0 | 253.22 | 478.24 | 293.28 | 153.3 | 242.1 | 0 | 70.29 | 114.02 | 0
2016-08-10 04:00 | 575.82 | 0 | 270.55 | 424.1 | 304.58 | 170.78 | 232.76 | 0 | 142.77 | 119.13 | 0
2016-08-10 05:00 | 575.17 | 0 | 278.38 | 469.44 | 337.48 | 186.71 | 243.55 | 0 | 118.26 | 79.36 | 0
2016-08-10 06:00 | 546.25 | 0 | 283.24 | 646.45 | 364.1 | 196.81 | 268.59 | 0 | 185.69 | 75.35 | 0
2016-08-10 07:00 | 522.59 | 0 | 299.78 | 885.21 | 390.26 | 211.82 | 288.88 | 0 | 123.74 | 87.8 | 0
2016-08-10 08:00 | 532.36 | 0 | 320.16 | 985.53 | 409.85 | 231.84 | 328.84 | 0 | 136.63 | 88.31 | 0
2016-08-10 09:00 | 509.95 | 0 | 360.82 | 1167.48 | 421 | 222.24 | 368.28 | 0 | 133.13 | 92.16 | 0
2016-08-10 10:00 | 485.96 | 0 | 419.98 | 1108.3 | 427.9 | 211.47 | 389.2 | 0 | 144.87 | 86.43 | 0
2016-08-10 11:00 | 479.65 | 0 | 419.98 | 1123.6 | 427.9 | 202.72 | 403.87 | 0 | 145.83 | 91.36 | 0
2016-08-10 12:00 | 495.97 | 0 | 437.72 | 1157.69 | 442.42 | 200.75 | 400.8 | 0 | 152.31 | 101.12 | 0
2016-08-10 13:00 | 503.07 | 0 | 445.18 | 1153.2 | 442.42 | 190.21 | 404.78 | 0 | 209.21 | 95.16 | 0
2016-08-10 14:00 | 534.45 | 0 | 415.76 | 1194.15 | 442.42 | 180.91 | 411.48 | 0 | 231.97 | 80.56 | 0
2016-08-10 15:00 | 575.26 | 0 | 411.96 | 1244.95 | 435.53 | 199.83 | 411.48 | 0 | 124.46 | 125.03 | 0
2016-08-10 16:00 | 553.05 | 0 | 413.52 | 1401.01 | 439 | 188.84 | 420.04 | 0 | 104.73 | 70.56 | 0
2016-08-10 17:00 | 553.05 | 0 | 393.21 | 1258.1 | 419.11 | 204.28 | 410.1 | 0 | 91.89 | 121.74 | 0
2016-08-10 18:00 | 534.14 | 0 | 390.52 | 1179.72 | 405.6 | 196.23 | 406.24 | 0 | 52.72 | 160.32 | 0
2016-08-10 19:00 | 553.57 | 0 | 382.07 | 1182.84 | 388.72 | 202 | 408.59 | 0 | 52.29 | 178.35 | 0
2016-08-10 20:00 | 537.43 | 0 | 368.55 | 1292.04 | 375.75 | 211.96 | 407.64 | 0 | 88.25 | 190.49 | 0
2016-08-10 21:00 | 509.34 | 0 | 345.76 | 1243.44 | 361.89 | 198.67 | 372.45 | 0 | 100.79 | 172.32 | 0
2016-08-10 22:00 | 490.16 | 0 | 334.52 | 1380.28 | 355.62 | 189.12 | 346.94 | 0 | 150.35 | 147.06 | 0
2016-08-10 23:00 | 509 | 0 | 310.2 | 795.14 | 333.84 | 200.49 | 313.78 | 0 | 206.87 | 132.61 | 0
2016-08-10 | 511.49 | 0 | 273.61 | 736.56 | 319.44 | 210.76 | 286.99 | 0 | 151.11 | 115.09 | 0
2016-08-11 01:00 | 555.88 | 0 | 275.01 | 703.4 | 304.98 | 208.82 | 271.1 | 0 | 97.1 | 120.62 | 0
2016-08-11 02:00 | 555.88 | 0 | 269.46 | 727.23 | 304.98 | 201.94 | 244.57 | 0 | 119.24 | 118.83 | 0
2016-08-11 03:00 | 573 | 0 | 268.35 | 726.04 | 304.98 | 203.4 | 246.05 | 0 | 82.33 | 120.41 | 0
2016-08-11 04:00 | 561.1 | 0 | 280.27 | 696.68 | 320.11 | 200.33 | 251.41 | 0 | 42.77 | 124.71 | 0
2016-08-11 05:00 | 552.59 | 0 | 264.09 | 719.72 | 332.73 | 210.7 | 262.4 | 0 | 37.29 | 135.2 | 0
2016-08-11 06:00 | 569.71 | 0 | 296.55 | 800.32 | 358.75 | 219.55 | 291.87 | 0 | 140.47 | 147.68 | 0
2016-08-11 07:00 | 552.46 | 0 | 340.12 | 1017.57 | 391.07 | 246.11 | 326.5 | 0 | 112.6 | 116.41 | 0
2016-08-11 08:00 | 496.67 | 0 | 407.8 | 1110.61 | 415.34 | 246.66 | 346.24 | 0 | 109.24 | 119.6 | 0
2016-08-11 09:00 | 484.44 | 0 | 453.62 | 1236.58 | 424.16 | 181.62 | 379.59 | 0 | 133.07 | 124.38 | 0
2016-08-11 10:00 | 487.01 | 0 | 455.95 | 1320.88 | 424.16 | 146.44 | 406.96 | 0 | 133.15 | 95.27 | 0
2016-08-11 11:00 | 511.07 | 0 | 464.17 | 1311.27 | 436.13 | 148.76 | 418.7 | 0 | 137.04 | 99.65 | 0
2016-08-11 12:00 | 541.55 | 0 | 477.55 | 1280 | 436.13 | 143.88 | 407.46 | 0 | 78.02 | 124.73 | 0
2016-08-11 13:00 | 525.62 | 0 | 477.55 | 1258.73 | 450.26 | 207.5 | 407.46 | 0 | 70.7 | 73.29 | 0
2016-08-11 14:00 | 500.76 | 0 | 491.46 | 1136.2 | 450.26 | 213.02 | 421.32 | 0 | 116.79 | 68.1 | 0
2016-08-11 15:00 | 482.77 | 0 | 486 | 1114.36 | 438.85 | 216.62 | 421.32 | 0 | 127.18 | 77.47 | 0
2016-08-11 16:00 | 479.16 | 0 | 523.38 | 1016.52 | 428.45 | 193.67 | 402.87 | 0 | 114.84 | 91.46 | 0
2016-08-11 17:00 | 444.98 | 0 | 523.38 | 843.55 | 418.11 | 192.85 | 385.87 | 0 | 79.33 | 94.42 | 0
2016-08-11 18:00 | 441.77 | 0 | 518.33 | 902.78 | 404.4 | 180.25 | 377.77 | 0 | 99.23 | 92.84 | 0
2016-08-11 19:00 | 455.62 | 0 | 485.31 | 963.95 | 390.46 | 183.23 | 388.18 | 0 | 96.18 | 98.79 | 0
2016-08-11 20:00 | 442.89 | 0 | 446.53 | 1060.17 | 375.88 | 191.24 | 374.59 | 0 | 71.48 | 125.87 | 0
2016-08-11 21:00 | 523.36 | 0 | 232.9 | 885.98 | 383.1 | 200.94 | 376.24 | 0 | 103.28 | 137.53 | 0
2016-08-11 22:00 | 566.58 | 0 | 170.48 | 702.91 | 363.91 | 206.69 | 346.26 | 0 | 84.69 | 122.36 | 0
2016-08-11 23:00 | 592.18 | 0 | 132.7 | 482.04 | 346.49 | 199.83 | 325.4 | 0 | 76.41 | 140.11 | 0
2016-08-11 | 577 | 0 | 144.97 | 531.42 | 326.76 | 189.75 | 301.71 | 0 | 55.69 | 141.59 | 0
2016-08-12 01:00 | 508.57 | 0 | 320.29 | 697.68 | 326.76 | 152.43 | 280.01 | 0 | 69.14 | 132.59 | 0
2016-08-12 02:00 | 494.9 | 0 | 302.05 | 665.45 | 313.26 | 147.92 | 268.13 | 0 | 56.73 | 126.99 | 0
2016-08-12 03:00 | 482.45 | 0 | 318.95 | 690.01 | 319.65 | 140.98 | 263.52 | 0 | 76.53 | 126.99 | 0
2016-08-12 04:00 | 465.32 | 0 | 343.1 | 667.5 | 336.4 | 148.38 | 269.03 | 0 | 98.74 | 130.95 | 0
2016-08-12 05:00 | 486.8 | 0 | 366.81 | 604.63 | 348.76 | 190.78 | 268.61 | 0 | 114.12 | 140.28 | 0
2016-08-12 06:00 | 522.95 | 0 | 395.64 | 781.65 | 375.92 | 217.57 | 285.27 | 0 | 190.72 | 160 | 0
2016-08-12 07:00 | 546.32 | 0 | 390.48 | 903.68 | 397.04 | 234.05 | 314.46 | 0 | 170.68 | 139.97 | 0
2016-08-12 08:00 | 524.39 | 0 | 407.34 | 1243.32 | 426.5 | 202.13 | 356.59 | 0 | 157.95 | 99.89 | 0
2016-08-12 09:00 | 486.99 | 0 | 458.02 | 1217.99 | 436.37 | 193.88 | 385.04 | 0 | 154.66 | 99.29 | 0
2016-08-12 10:00 | 504.86 | 0 | 478.24 | 1003.31 | 446.07 | 195.24 | 385.04 | 0 | 145.43 | 98.14 | 0
2016-08-12 11:00 | 535.85 | 0 | 478.58 | 991.61 | 446.07 | 199.63 | 395.37 | 0 | 152.27 | 98.78 | 0
2016-08-12 12:00 | 529.57 | 0 | 509.03 | 1002.27 | 446.07 | 216.26 | 391.61 | 0 | 171.59 | 78.06 | 0
2016-08-12 13:00 | 515.08 | 547.56 | 554.8 | 949.75 | 446.07 | 211.4 | 385.27 | 0 | 163.87 | 74.82 | 0
2016-08-12 14:00 | 549.05 | 805.93 | 570.94 | 877.34 | 446.07 | 223.68 | 371.01 | 0 | 163.59 | 77.12 | 0
2016-08-12 15:00 | 574.69 | 772.26 | 534.55 | 945.29 | 446.07 | 245.51 | 383.1 | 0 | 145.28 | 80.91 | 0
2016-08-12 16:00 | 552.42 | 759.62 | 554.34 | 957.11 | 442.63 | 255.19 | 386.49 | 0 | 185.6 | 141.04 | 0
2016-08-12 17:00 | 551.64 | 746.66 | 535.54 | 973.66 | 422.51 | 263.01 | 390.55 | 0 | 100.14 | 84.01 | 0
2016-08-12 18:00 | 562.48 | 746.66 | 492.87 | 1125.34 | 406.34 | 275.35 | 388.01 | 0 | 119.47 | 82.37 | 0
2016-08-12 19:00 | 528.5 | 769.21 | 474.31 | 1063.32 | 387.41 | 266.9 | 389.92 | 0 | 98.51 | 82.37 | 0
2016-08-12 20:00 | 514.05 | 751.35 | 449.83 | 1087.01 | 374.49 | 236.06 | 387.48 | 0 | 80.08 | 98.53 | 0
2016-08-12 21:00 | 551.94 | 667.02 | 452.94 | 975.02 | 356.79 | 229.17 | 355 | 0 | 72.09 | 147.05 | 0
2016-08-12 22:00 | 582.33 | 620.64 | 400.42 | 656.24 | 338.28 | 234.77 | 310.04 | 0 | 90.54 | 123.6 | 0
2016-08-12 23:00 | 619.96 | 638.79 | 360.68 | 615.98 | 342.38 | 199.58 | 304.03 | 0 | 122.07 | 117.81 | 0
2016-08-12 | 636.07 | 607.49 | 342.4 | 763.4 | 334.47 | 167.18 | 279.66 | 0 | 109.97 | 115 | 0
2016-08-13 01:00 | 636.07 | 554.73 | 318.03 | 868.62 | 319.39 | 165.86 | 270.62 | 0 | 118.23 | 115 | 0
2016-08-13 02:00 | 597.81 | 590.59 | 321.2 | 617.07 | 308.78 | 145.13 | 261.78 | 0 | 130.63 | 113.49 | 0
2016-08-13 03:00 | 572.05 | 608.05 | 311.47 | 731.78 | 308.78 | 131.14 | 261.78 | 0 | 119.45 | 110.74 | 0
2016-08-13 04:00 | 579.38 | 633.41 | 314.81 | 712.73 | 308.78 | 116.71 | 251.06 | 0 | 137.29 | 114.27 | 0
2016-08-13 05:00 | 571.24 | 666.78 | 324.81 | 711.33 | 317.83 | 132.9 | 255.04 | 0 | 142.48 | 118.46 | 0
2016-08-13 06:00 | 600.73 | 697.5 | 332.77 | 609.64 | 329.27 | 202.11 | 269.32 | 0 | 132.42 | 96.78 | 0
2016-08-13 07:00 | 637.8 | 741.34 | 349.57 | 698.46 | 334.06 | 230.86 | 287.86 | 0 | 108.07 | 87.51 | 0
2016-08-13 08:00 | 637.8 | 788.25 | 399.56 | 799.97 | 350.72 | 234.35 | 326.27 | 0 | 117.79 | 90.02 | 0
2016-08-13 09:00 | 656.75 | 798.82 | 436.98 | 739.87 | 350.72 | 237.81 | 315.25 | 0 | 85.35 | 84.34 | 0
2016-08-13 10:00 | 670.63 | 852.24 | 462.62 | 908.21 | 378.73 | 222.94 | 339.48 | 0 | 82.86 | 86.48 | 0
2016-08-13 11:00 | 639.44 | 858.65 | 484.07 | 993.24 | 378.73 | 222.82 | 367.83 | 0 | 30.11 | 86.48 | 0
2016-08-13 12:00 | 619.92 | 860.19 | 488.32 | 957.4 | 388.93 | 209.02 | 375.07 | 0 | 77.41 | 76.85 | 0
2016-08-13 13:00 | 616.28 | 851.65 | 453.26 | 944.01 | 370.95 | 210.49 | 369.49 | 0 | 141.08 | 74.29 | 0
2016-08-13 14:00 | 634.78 | 814.23 | 439.15 | 847.7 | 354.27 | 218.85 | 377.22 | 0 | 150.84 | 70.9 | 0
2016-08-13 15:00 | 663.85 | 833.41 | 449.17 | 929.14 | 363.65 | 220.1 | 377.22 | 0 | 123.64 | 69.8 | 0
2016-08-13 16:00 | 653.12 | 807.95 | 453.92 | 966.38 | 363.65 | 215.66 | 384.16 | 0 | 122.59 | 69.46 | 0
2016-08-13 17:00 | 641.8 | 803.8 | 436.54 | 998.52 | 356.23 | 205.1 | 372.8 | 0 | 135 | 159.63 | 0
2016-08-13 18:00 | 591.8 | 783.6 | 395.03 | 1078.19 | 356.23 | 219.04 | 363.31 | 0 | 67.15 | 102.71 | 0
2016-08-13 19:00 | 589.94 | 739.57 | 388.28 | 1105.99 | 347.14 | 234.86 | 336.96 | 0 | 103.46 | 71.62 | 0
2016-08-13 20:00 | 604.98 | 724.63 | 377.51 | 1030.36 | 334.9 | 237.19 | 318.26 | 0 | 128.92 | 105.06 | 0
2016-08-13 21:00 | 585.28 | 713.91 | 375.86 | 846.9 | 342.05 | 214.75 | 299.5 | 0 | 138.38 | 98.73 | 0
2016-08-13 22:00 | 558.42 | 705.03 | 367.03 | 675.08 | 334.67 | 198.86 | 294.56 | 0 | 50.08 | 93.9 | 0
2016-08-13 23:00 | 548.69 | 670.99 | 346.11 | 745.61 | 321.21 | 197.12 | 273.26 | 0 | 91.8 | 89.05 | 0
2016-08-13 | 524.81 | 643.41 | 351.41 | 675.08 | 314.71 | 175.63 | 263.71 | 0 | 92.48 | 109.33 | 0
2016-08-14 01:00 | 519.6 | 612.54 | 341.29 | 750.47 | 302.72 | 167.55 | 245.79 | 0 | 107.4 | 111.82 | 0
2016-08-14 02:00 | 512.32 | 602.23 | 329.43 | 811.95 | 294.15 | 162.73 | 235.82 | 0 | 53.66 | 109.1 | 0
2016-08-14 03:00 | 502.04 | 576.78 | 319.79 | 846.9 | 286.7 | 149.95 | 228.85 | 0 | 123.65 | 106.09 | 0
2016-08-14 04:00 | 483.46 | 588.63 | 305.39 | 757.95 | 286.7 | 128.77 | 235.42 | 0 | 161.68 | 87.43 | 0
2016-08-14 05:00 | 492.62 | 580.25 | 308.53 | 674.68 | 288.32 | 130.47 | 216.66 | 0 | 101.47 | 76.98 | 0
2016-08-14 06:00 | 492.62 | 645.33 | 317.77 | 807.8 | 294.33 | 127.84 | 226.74 | 0 | 86.61 | 66.77 | 0
2016-08-14 07:00 | 529.41 | 696.05 | 328.79 | 661.86 | 311.61 | 152 | 247.05 | 0 | 69.99 | 70.87 | 0
2016-08-14 08:00 | 572.18 | 718.68 | 347.39 | 501.55 | 338.73 | 168.83 | 278.97 | 0 | 102.19 | 64.7 | 0
2016-08-14 09:00 | 597.83 | 728.27 | 366.89 | 483.67 | 344.22 | 163.64 | 297.94 | 0 | 156.82 | 61.35 | 0
2016-08-14 10:00 | 609.16 | 728.27 | 383.21 | 442.32 | 343.27 | 170.16 | 314.85 | 0 | 179.32 | 58.66 | 0
2016-08-14 11:00 | 581.45 | 697.98 | 367.66 | 708.23 | 343.27 | 188.54 | 316.8 | 0 | 97.64 | 59.68 | 0
2016-08-14 12:00 | 583.39 | 697.98 | 386.7 | 739.47 | 343.27 | 185.1 | 298.73 | 0 | 84.65 | 49.57 | 0
2016-08-14 13:00 | 593.2 | 694.61 | 402.51 | 701.38 | 350.17 | 179.42 | 260.2 | 0 | 57.88 | 50.73 | 0
2016-08-14 14:00 | 595.97 | 694.61 | 403.85 | 826.97 | 350.17 | 146.52 | 269.03 | 0 | 44.36 | 48.61 | 0
2016-08-14 15:00 | 584.97 | 694.61 | 395.12 | 827.93 | 350.17 | 132.46 | 278.55 | 0 | 39.18 | 204.98 | 0
2016-08-14 16:00 | 592.11 | 669.03 | 404.33 | 828.98 | 342.32 | 156.66 | 284.26 | 0 | 58.99 | 65.18 | 0
2016-08-14 17:00 | 569.01 | 663.54 | 384.17 | 801.29 | 334.81 | 145 | 280.36 | 0 | 63.93 | 212.49 | 0
2016-08-14 18:00 | 541.95 | 645.9 | 368.92 | 831.83 | 328.01 | 158.57 | 305.36 | 0 | 42.66 | 70.4 | 0
2016-08-14 19:00 | 541.95 | 628.2 | 366.86 | 804.3 | 330.83 | 169.32 | 301.85 | 0 | 139.17 | 43.18 | 74.43
2016-08-14 20:00 | 530.22 | 648.55 | 347.99 | 794.75 | 341.69 | 157.18 | 321.44 | 0 | 133.77 | 84.17 | 95.97
2016-08-14 21:00 | 570.29 | 674.03 | 315.89 | 719.05 | 329.63 | 140.65 | 285.27 | 0 | 59.77 | 73.09 | 69.77
2016-08-14 22:00 | 566.66 | 642.38 | 318.3 | 660.23 | 313.93 | 137.77 | 242.26 | 0 | 79.53 | 63.69 | 63.31
2016-08-14 23:00 | 568.31 | 598.19 | 297.31 | 598.4 | 300.07 | 135.04 | 217.96 | 0 | 97.02 | 61.69 | 34.58
2016-08-14 | 547.5 | 566.49 | 271.64 | 511.34 | 288.1 | 116.58 | 208.83 | 0 | 46.19 | 60.84 | 41.96
2016-08-15 01:00 | 507.22 | 585.55 | 272.2 | 761.75 | 278.88 | 82.42 | 204.38 | 0 | 177.08 | 57.13 | 26.77
2016-08-15 02:00 | 496.68 | 586.74 | 262.22 | 816.04 | 269.52 | 81.68 | 181.92 | 0 | 224.71 | 83.88 | 54.02
2016-08-15 03:00 | 496.68 | 601.08 | 255.97 | 676.35 | 275.02 | 77.8 | 195.56 | 0 | 186.9 | 86.5 | 53.06
2016-08-15 04:00 | 487.01 | 623.19 | 264.53 | 666 | 290.31 | 79.26 | 189.68 | 0 | 191.98 | 89.92 | 58.69
2016-08-15 05:00 | 520.69 | 618.85 | 269.99 | 498.3 | 314.16 | 103.63 | 199.23 | 0 | 113.52 | 68.9 | 58.57
2016-08-15 06:00 | 559.43 | 640.04 | 255.31 | 701.06 | 345.63 | 96.23 | 208.48 | 0 | 132.43 | 51.78 | 35.13
2016-08-15 07:00 | 580.57 | 672.25 | 260.04 | 727.93 | 357.47 | 112.54 | 225.86 | 0 | 130.46 | 64.53 | 33.82
2016-08-15 08:00 | 689.86 | 659.25 | 327.67 | 688.2 | 377.61 | 113.44 | 241.05 | 0 | 161.94 | 64.31 | 20.59
2016-08-15 09:00 | 695.49 | 669.03 | 353.99 | 701.84 | 387.53 | 132.66 | 244.36 | 0 | 74.04 | 76.17 | 50.2
2016-08-15 10:00 | 711.59 | 717.48 | 384.2 | 820.17 | 401.03 | 122.64 | 262.78 | 0 | 22.67 | 80.81 | 78.23
2016-08-15 11:00 | 711.24 | 712 | 372.75 | 944.8 | 409.06 | 134.01 | 280.05 | 0 | 50.26 | 78.73 | 132.47
2016-08-15 12:00 | 722.94 | 702.74 | 360.92 | 990.55 | 409.06 | 132.27 | 301.29 | 0 | 100.27 | 68.58 | 182.25
2016-08-15 13:00 | 722.94 | 685.65 | 356.66 | 900.31 | 399 | 128.85 | 301.29 | 0 | 133.58 | 177.96 | 194.86
2016-08-15 14:00 | 713.58 | 708.79 | 373.46 | 809.85 | 399 | 132.8 | 320.96 | 0 | 45.63 | 63.16 | 175.35
2016-08-15 15:00 | 707.95 | 672.95 | 373.71 | 766.47 | 399 | 125.99 | 334.46 | 0 | 76.37 | 190.6 | 169.73
2016-08-15 16:00 | 686.32 | 657.51 | 389.91 | 846.57 | 396.27 | 124.93 | 334.46 | 0 | 40.12 | 186.58 | 150.68
2016-08-15 17:00 | 664.22 | 651.56 | 371.27 | 794.82 | 367.91 | 115.75 | 319.75 | 0 | 79.97 | 186.41 | 145
2016-08-15 18:00 | 653.72 | 651.56 | 358.81 | 841.34 | 349.31 | 145.54 | 325.69 | 0 | 133.53 | 78.67 | 149.37
2016-08-15 19:00 | 665.84 | 651.56 | 365.33 | 761.31 | 344.12 | 134.15 | 329.1 | 0 | 114.27 | 66.08 | 148.46
2016-08-15 20:00 | 704.94 | 659.73 | 335.46 | 809.69 | 335.94 | 153.21 | 327.17 | 0 | 31.58 | 126.2 | 122.83
2016-08-15 21:00 | 727.05 | 649.66 | 320.17 | 775.74 | 323.49 | 129.11 | 288.62 | 0 | 24.99 | 140.65 | 65.35
2016-08-15 22:00 | 701.14 | 656.24 | 303.67 | 652.58 | 310.2 | 118.95 | 258.92 | 0 | 112.52 | 141.66 | 37.68
2016-08-15 23:00 | 663.1 | 669.04 | 279.07 | 524.07 | 302.21 | 109.54 | 236.77 | 0 | 122.29 | 98.64 | 35.39
2016-08-15 | 641.32 | 626.2 | 265.58 | 447.26 | 295.29 | 115.65 | 225.28 | 0 | 171.93 | 85.7 | 56.04
2016-08-16 01:00 | 617.49 | 643.14 | 252.51 | 481.69 | 282.09 | 106.46 | 215.12 | 0 | 194.01 | 81.38 | 42.35
2016-08-16 02:00 | 594.19 | 657.05 | 256.93 | 502.69 | 282.09 | 78.65 | 196.6 | 0 | 182.32 | 81.38 | 50.62
2016-08-16 03:00 | 594.19 | 649.69 | 259.66 | 505.3 | 285.23 | 77.88 | 192.82 | 0 | 127.91 | 80.06 | 33.41
2016-08-16 04:00 | 603.74 | 667.77 | 270.13 | 529.97 | 297.95 | 79.84 | 212.87 | 0 | 28.63 | 54.62 | 31.43
2016-08-16 05:00 | 647.5 | 716.04 | 292.66 | 572.62 | 334.93 | 101.88 | 217.43 | 0 | 114.12 | 50.92 | 38.95
2016-08-16 06:00 | 688.47 | 785.86 | 311.04 | 574.11 | 379.94 | 112.56 | 233.97 | 0 | 72.73 | 63.5 | 32.69
2016-08-16 07:00 | 720.07 | 826.54 | 335.03 | 575.39 | 381.12 | 132.02 | 245 | 0 | 105.88 | 64.03 | 39.35
2016-08-16 08:00 | 710.75 | 860.49 | 354.74 | 497.87 | 385.73 | 126.66 | 255.11 | 0 | 95.22 | 61.37 | 72.48
2016-08-16 09:00 | 713.93 | 869.79 | 352.88 | 590.13 | 391.1 | 113.14 | 262.77 | 0 | 102.17 | 61.02 | 84.36
2016-08-16 10:00 | 713.93 | 889.46 | 344.56 | 466.02 | 400.62 | 109.09 | 273.52 | 0 | 210.54 | 60.7 | 116.71
2016-08-16 11:00 | 681.89 | 936.65 | 358.07 | 680.81 | 400.62 | 91.34 | 284.53 | 0 | 126.31 | 60.45 | 121.02
2016-08-16 12:00 | 706.12 | 917.86 | 375.5 | 755.87 | 413.13 | 82.83 | 303.9 | 0 | 28.69 | 61.88 | 122.47
2016-08-16 13:00 | 702.39 | 917.35 | 390.15 | 728.12 | 419.98 | 80.7 | 324.92 | 0 | 28.82 | 62.12 | 105.44
2016-08-16 14:00 | 738.01 | 863.57 | 381.05 | 595.88 | 419.98 | 100.26 | 330.5 | 0 | 135.67 | 142.64 | 141.63
2016-08-16 15:00 | 738.01 | 857.69 | 397.68 | 519.96 | 419.98 | 106.52 | 330.5 | 0 | 34.4 | 157.24 | 133.43
2016-08-16 16:00 | 733.37 | 792.97 | 398.61 | 485.6 | 411.19 | 155.73 | 338.18 | 0 | 26.24 | 156.73 | 135.16
2016-08-16 17:00 | 701.59 | 737.71 | 391.47 | 469.67 | 405.5 | 138.64 | 309.53 | 0 | 56.05 | 82.23 | 132.27
2016-08-16 18:00 | 688.52 | 697.03 | 354.61 | 533.82 | 393.98 | 137.36 | 281.35 | 0 | 135.08 | 64.24 | 135.27
2016-08-16 19:00 | 688.52 | 643.55 | 343.85 | 826.86 | 368.53 | 145.34 | 259.51 | 0 | 97.57 | 68.42 | 138.14
2016-08-16 20:00 | 715.62 | 637.48 | 318.26 | 777.54 | 352.67 | 130.11 | 236.83 | 0 | 147.27 | 69.96 | 140.45
2016-08-16 21:00 | 682.17 | 620.84 | 298.47 | 853.91 | 334.45 | 114.13 | 232.18 | 0 | 180.48 | 67.2 | 151.18
2016-08-16 22:00 | 641.71 | 615.24 | 280.97 | 895.32 | 302.72 | 106.82 | 207.92 | 0 | 44.24 | 81.63 | 112.75
2016-08-16 23:00 | 629.39 | 606.13 | 286.84 | 744.49 | 286.27 | 111.19 | 193.52 | 0 | 108.26 | 94.18 | 52.27
2016-08-16 | 630.05 | 570.32 | 264.62 | 690.98 | 273.28 | 102.19 | 170.48 | 0 | 53.54 | 98.16 | 34.85
2016-08-17 01:00 | 599.04 | 565.82 | 250.06 | 698.1 | 257.96 | 84.33 | 160.95 | 0 | 50.61 | 85.15 | 33.12
2016-08-17 02:00 | 572.95 | 565.82 | 250.06 | 676.82 | 249.79 | 73.81 | 155.7 | 0 | 70.77 | 78.03 | 29.83
2016-08-17 03:00 | 563.27 | 565.82 | 238.52 | 718.43 | 255 | 69.79 | 152.7 | 0 | 137.92 | 84.89 | 32.46
2016-08-17 04:00 | 555.8 | 604.81 | 240.61 | 762.65 | 267.63 | 65.92 | 156.47 | 0 | 128.63 | 85.21 | 30.74
2016-08-17 05:00 | 581.73 | 609.21 | 222.79 | 566.64 | 296.17 | 89.67 | 168.09 | 0 | 96.91 | 60.7 | 34.94
2016-08-17 06:00 | 601.49 | 617.46 | 257.54 | 655.02 | 337.49 | 97.46 | 182.58 | 0 | 92.02 | 56.49 | 52.09
2016-08-17 07:00 | 639.26 | 638.57 | 290.94 | 639.62 | 371.74 | 107.62 | 201.7 | 0 | 175.36 | 75.02 | 71.36
2016-08-17 08:00 | 620.15 | 658.71 | 300.88 | 731.77 | 362.99 | 108.41 | 207.9 | 0 | 99.35 | 72.81 | 115.06
2016-08-17 09:00 | 583.39 | 670.14 | 343.71 | 875.35 | 362.99 | 116.3 | 214.49 | 0 | 48.02 | 70.63 | 124.28
2016-08-17 10:00 | 605.47 | 638.41 | 341.36 | 960.29 | 379.03 | 125.97 | 231.89 | 0 | 54.57 | 62.11 | 134.59
2016-08-17 11:00 | 629.33 | 633 | 344.99 | 1061.8 | 379.03 | 123.61 | 242.72 | 0 | 110.53 | 60.26 | 140.18
2016-08-17 12:00 | 629.33 | 684.35 | 359.06 | 1230.71 | 386.79 | 113.73 | 266.82 | 0 | 127.64 | 57.28 | 155.35
2016-08-17 13:00 | 658.08 | 664.83 | 367.54 | 1241.95 | 390.31 | 125.21 | 286.16 | 0 | 79.48 | 55.23 | 135.85
2016-08-17 14:00 | 651.57 | 655.94 | 362.32 | 1042.48 | 385.73 | 129.49 | 301.26 | 0 | 56.28 | 53.02 | 118.32
2016-08-17 15:00 | 655.08 | 670.9 | 361.22 | 903.15 | 385.73 | 132.07 | 307.64 | 0 | 168.65 | 51.07 | 135.82
2016-08-17 16:00 | 623.11 | 665.49 | 393.91 | 769.45 | 385.73 | 123.24 | 317.03 | 0 | 143.37 | 166.3 | 127.24
2016-08-17 17:00 | 577.67 | 623.01 | 390.76 | 783.28 | 364.81 | 140.04 | 316.23 | 0 | 178.25 | 50.14 | 133.86
2016-08-17 18:00 | 584.15 | 599.77 | 367.5 | 825.67 | 354.44 | 148.64 | 314.87 | 0 | 164.36 | 60.57 | 135.31
2016-08-17 19:00 | 595.48 | 621.18 | 343.4 | 824.98 | 339.28 | 155.76 | 317.67 | 0 | 248.01 | 64.08 | 139.82
2016-08-17 20:00 | 585.86 | 610.92 | 340.73 | 830.11 | 332 | 155.38 | 297.38 | 0 | 276.06 | 68.65 | 155.19
2016-08-17 21:00 | 578.24 | 619.9 | 331.27 | 696.61 | 323.71 | 157.72 | 266.78 | 0 | 253.48 | 55.79 | 118.63
2016-08-17 22:00 | 579.36 | 646.48 | 310.51 | 691.72 | 312.95 | 141.17 | 248.31 | 0 | 196.41 | 83.5 | 55.23
2016-08-17 23:00 | 591.03 | 624.44 | 293.72 | 681.72 | 291.33 | 148.15 | 231.44 | 0 | 71.47 | 109.84 | 37.62
2016-08-17 | 557.61 | 620.31 | 268.82 | 737.39 | 281.38 | 105.62 | 223.97 | 0 | 85.68 | 110.4 | 56.2
2016-08-18 01:00 | 525.47 | 602.74 | 256.33 | 663.67 | 268.43 | 90.39 | 200.64 | 0 | 87 | 105.93 | 53.78
2016-08-18 02:00 | 525.47 | 611.55 | 252.19 | 647.85 | 268.43 | 84.42 | 193.53 | 0 | 89.26 | 104.49 | 53.75
2016-08-18 03:00 | 525.47 | 612.95 | 255.01 | 656.14 | 268.43 | 80.01 | 187.01 | 0 | 71.98 | 104.49 | 56.7
2016-08-18 04:00 | 525.47 | 618.81 | 253.62 | 702.13 | 278.58 | 84.2 | 189.98 | 0 | 37.54 | 106.57 | 61.48
2016-08-18 05:00 | 550.04 | 610.79 | 261.31 | 705.15 | 309 | 107.31 | 186.74 | 0 | 22.51 | 77.71 | 57.5
2016-08-18 06:00 | 590.35 | 612.76 | 261.42 | 662.2 | 353.8 | 119.87 | 211.11 | 0 | 44.36 | 74.93 | 41.01
2016-08-18 07:00 | 626.22 | 642.7 | 265.33 | 713.01 | 386.22 | 118.87 | 235.54 | 0 | 76.34 | 72.19 | 32.19
2016-08-18 08:00 | 626.22 | 644.21 | 288.42 | 763.34 | 380.39 | 121.73 | 254.35 | 0 | 63.25 | 75.43 | 60.95
2016-08-18 09:00 | 641.74 | 635.22 | 310.09 | 804.56 | 393.08 | 119.63 | 253.14 | 0 | 63.25 | 72.11 | 70.24
2016-08-18 10:00 | 641.74 | 638.69 | 326.82 | 740.12 | 110.87 | 152.19 | 254.83 | 0 | 63.25 | 187.76 | 84.02
2016-08-18 11:00 | 649.58 | 638.69 | 340.35 | 819.63 | 400.48 | 110.77 | 266.6 | 0 | 63.25 | 207.98 | 102.15
2016-08-18 12:00 | 666.22 | 638.69 | 366.37 | 888.2 | 400.48 | 109.11 | 286.22 | 0 | 63.25 | 83.41 | 113.57
2016-08-18 13:00 | 666.22 | 638.69 | 366.37 | 869.13 | 410.77 | 113.86 | 292.18 | 0 | 63.25 | 58.2 | 115.07
2016-08-18 14:00 | 666.22 | 672.01 | 380.24 | 869.87 | 410.77 | 110.61 | 300.3 | 0 | 63.25 | 58.55 | 101.45
2016-08-18 15:00 | 666.22 | 665 | 368.45 | 826.22 | 410.77 | 143.53 | 313.94 | 0 | 63.25 | 136.82 | 96.12
2016-08-18 16:00 | 642.5 | 656.85 | 375.81 | 802.77 | 396.51 | 170.15 | 322.56 | 0 | 63.25 | 222.44 | 165.66
2016-08-18 17:00 | 628.05 | 659.79 | 354.22 | 807.11 | 370.75 | 165.35 | 323.2 | 0 | 63.25 | 251.97 | 104.19
2016-08-18 18:00 | 593.64 | 620.27 | 356.36 | 714.43 | 353.12 | 184.54 | 325.3 | 0 | 63.25 | 148.8 | 93.99
2016-08-18 19:00 | 584.14 | 627.23 | 347.26 | 742.06 | 340.73 | 196.67 | 322.15 | 0 | 63.25 | 144.68 | 87.44
2016-08-18 20:00 | 612.34 | 642.45 | 371.45 | 798.13 | 332.03 | 218.44 | 310.71 | 0 | 63.25 | 96.88 | 71.33
2016-08-18 21:00 | 643.37 | 620.15 | 323.84 | 775.54 | 318.93 | 222.11 | 303.55 | 0 | 63.25 | 90.55 | 71.23
2016-08-18 22:00 | 625.61 | 640.49 | 324.85 | 580.69 | 308.16 | 161.68 | 267.47 | 0 | 63.25 | 81.81 | 67.9
2016-08-18 23:00 | 604.38 | 651.71 | 344.06 | 505.51 | 308.8 | 122.51 | 252.91 | 0 | 63.25 | 78.05 | 83.6
2016-08-18 | 591.71 | 634.15 | 332.7 | 463.61 | 292.18 | 115 | 239 | 0 | 0 | 73.49 | 75.8
2016-08-19 01:00 | 565.25 | 599.35 | 323.65 | 421.2 | 281.19 | 98.33 | 206.82 | 0 | 0 | 75.68 | 52.13
2016-08-19 02:00 | 550.43 | 613.83 | 323.67 | 233.76 | 276.1 | 83.57 | 194.21 | 0 | 0 | 78.31 | 55.7
2016-08-19 03:00 | 545.85 | 621.95 | 325.95 | 200.79 | 273.19 | 80.11 | 187.31 | 0 | 0 | 80.72 | 63.89
2016-08-19 04:00 | 545.85 | 642.27 | 336.01 | 227.24 | 288.58 | 78.97 | 186.89 | 0 | 0 | 81.28 | 70.59
2016-08-19 05:00 | 574.76 | 631.43 | 345.74 | 383.98 | 320.73 | 95.32 | 198.7 | 0 | 0 | 82.23 | 75.17
2016-08-19 06:00 | 623.51 | 647.19 | 366.23 | 460 | 361.22 | 114.66 | 217.94 | 0 | 0 | 63.41 | 34.49
2016-08-19 07:00 | 648.22 | 622.68 | 376.98 | 556.78 | 370.43 | 117.86 | 248.89 | 0 | 0 | 95.13 | 40.38
2016-08-19 08:00 | 689.81 | 652.43 | 409.78 | 715.22 | 386.73 | 139.41 | 283.09 | 0 | 0 | 55.4 | 71.93
2016-08-19 09:00 | 717.41 | 668.71 | 429.44 | 1003.32 | 398.31 | 143.5 | 269.9 | 0 | 0 | 52.14 | 87.34
2016-08-19 10:00 | 727.83 | 674.88 | 433.36 | 1005.88 | 411.33 | 151.03 | 296.16 | 0 | 68.69 | 74.7 | 96.11
2016-08-19 11:00 | 685.83 | 671.39 | 449.2 | 1030.73 | 411.83 | 149.54 | 327.87 | 0 | 51.87 | 67.31 | 128.8
2016-08-19 12:00 | 656.31 | 689.06 | 452.5 | 902.55 | 411.83 | 128.65 | 326.73 | 0 | 40.6 | 139.48 | 113.99
2016-08-19 13:00 | 656.31 | 686.96 | 460.16 | 932.46 | 411.83 | 114.18 | 326.73 | 0 | 42.18 | 211.22 | 76.83
2016-08-19 14:00 | 690.35 | 702.15 | 475.14 | 827.82 | 415.12 | 151.21 | 316.08 | 0 | 23.83 | 204.78 | 158.95
2016-08-19 15:00 | 708.62 | 680.93 | 475.9 | 916.4 | 410.73 | 163.61 | 277.28 | 0 | 61.39 | 218.72 | 173.54
2016-08-19 16:00 | 698.87 | 691.91 | 462.41 | 882.93 | 401.37 | 158.51 | 287.14 | 0 | 31.34 | 215.06 | 181.84
2016-08-19 17:00 | 697.44 | 687.83 | 431.77 | 832.73 | 384.29 | 182.4 | 280.12 | 0 | 63.87 | 171.22 | 146.43
2016-08-19 18:00 | 691.45 | 682.53 | 421.48 | 795.47 | 365.37 | 179.93 | 269.12 | 0 | 79.41 | 151.86 | 126.78
2016-08-19 19:00 | 670.89 | 682.78 | 401.33 | 679.96 | 351.03 | 179.39 | 281.57 | 0 | 29.84 | 81.97 | 96.58
2016-08-19 20:00 | 686.25 | 680.33 | 387.48 | 597.43 | 337.92 | 179.39 | 262.56 | 0 | 46.2 | 62.72 | 91.41
2016-08-19 21:00 | 701.98 | 647.19 | 380.78 | 561.87 | 327.44 | 117.7 | 228.76 | 0 | 153 | 62.6 | 91.38
2016-08-19 22:00 | 684.34 | 656.43 | 335.87 | 534.11 | 331.39 | 105.34 | 202.59 | 0 | 129.42 | 64.36 | 48.72
2016-08-19 23:00 | 688.19 | 644.33 | 337.99 | 495.44 | 308.18 | 97.96 | 180.64 | 0 | 99.6 | 77.34 | 62.42
2016-08-19 | 663.77 | 621.91 | 340.55 | 502.14 | 301.39 | 98.67 | 167.75 | 0 | 119.51 | 79.35 | 54.74
2016-08-20 01:00 | 635.54 | 591.78 | 344.83 | 380.1 | 288.95 | 90.19 | 157.24 | 0 | 135.18 | 66.13 | 42.5
2016-08-20 02:00 | 615.77 | 594.48 | 331.69 | 259.14 | 282.05 | 86.82 | 145.56 | 0 | 123.78 | 70.79 | 42.3
2016-08-20 03:00 | 608.89 | 600.66 | 323.43 | 443.22 | 275.54 | 81.29 | 140.73 | 0 | 117.45 | 67.75 | 41.31
2016-08-20 04:00 | 608.89 | 600.66 | 334.44 | 570.83 | 275.54 | 78.65 | 141.82 | 0 | 84.04 | 71.91 | 31.95
2016-08-20 05:00 | 604.2 | 598.29 | 318.91 | 604.51 | 282.32 | 87.35 | 156.82 | 0 | 74.88 | 69.69 | 51.42
2016-08-20 06:00 | 643.37 | 590.97 | 320.94 | 722.09 | 294.77 | 102.46 | 170.25 | 0 | 89.93 | 57.12 | 59.87
2016-08-20 07:00 | 666.52 | 602.58 | 335.36 | 703.31 | 318.53 | 126.79 | 184.29 | 0 | 109.83 | 49.98 | 44.77
2016-08-20 08:00 | 848.26 | 620.31 | 347.75 | 736.57 | 324.22 | 130.91 | 222.57 | 0 | 47.12 | 58.35 | 60.92
2016-08-20 09:00 | 1074.43 | 639.49 | 388.04 | 763.07 | 343.11 | 132.64 | 261.94 | 0 | 24.32 | 69.34 | 75.46
2016-08-20 10:00 | 1156.56 | 672.88 | 410.64 | 701.88 | 355.91 | 117.62 | 272.99 | 0 | 22.42 | 168.07 | 110.36
2016-08-20 11:00 | 1182.31 | 711.45 | 435.35 | 708.04 | 363.08 | 109.03 | 291.87 | 0 | 44.61 | 172.98 | 123.9
2016-08-20 12:00 | 1208.66 | 747.06 | 445.51 | 750.93 | 363.08 | 101.35 | 285.37 | 0 | 66.66 | 218.87 | 124.38
2016-08-20 13:00 | 1181.04 | 747.41 | 452.09 | 671.3 | 363.08 | 146.06 | 312.51 | 0 | 53.19 | 205.92 | 122.08
2016-08-20 14:00 | 1181.04 | 787.73 | 487.05 | 804.62 | 363.08 | 135.3 | 306.34 | 0 | 52.74 | 203.97 | 114.77
2016-08-20 15:00 | 872.12 | 780.22 | 500.38 | 702.21 | 363.08 | 152.7 | 337.38 | 0 | 29.76 | 196.02 | 108.63
2016-08-20 16:00 | 715.3 | 745.39 | 464.15 | 636.42 | 363.08 | 161.79 | 313.76 | 0 | 105.33 | 188.8 | 95.54
2016-08-20 17:00 | 688.69 | 745.39 | 430.06 | 610.25 | 351.73 | 153.29 | 292.71 | 0 | 194.43 | 195.86 | 87.94
2016-08-20 18:00 | 674.73 | 765.73 | 430.22 | 524.51 | 340.68 | 162.76 | 274.84 | 0 | 119.42 | 58.52 | 79.77
2016-08-20 19:00 | 701.69 | 814.23 | 413.91 | 473.29 | 340.68 | 117.89 | 263.97 | 0 | 154.66 | 74.73 | 81.17
2016-08-20 20:00 | 701.69 | 853.7 | 392.31 | 450.28 | 330.1 | 105.39 | 254.58 | 0 | 71.85 | 73.28 | 39.11
2016-08-20 21:00 | 701.69 | 858.18 | 421.22 | 528.94 | 320.12 | 101.74 | 239.83 | 0 | 55.28 | 66.36 | 48.03
2016-08-20 22:00 | 678.53 | 857.5 | 411.44 | 480.59 | 321.15 | 92.88 | 240.84 | 0 | 30.43 | 63.39 | 37.89
2016-08-20 23:00 | 649.7 | 849.53 | 411.44 | 405.96 | 321.88 | 83.98 | 218.33 | 0 | 42.01 | 75.09 | 75.76
2016-08-20 | 637.65 | 809.98 | 402.17 | 568.39 | 315.01 | 68.63 | 201.98 | 0 | 58.2 | 77.15 | 61.22
2016-08-21 01:00 | 596.83 | 784.57 | 386.92 | 634.77 | 300.65 | 40.14 | 178.6 | 0 | 155.89 | 77.06 | 50.69
2016-08-21 02:00 | 572.89 | 749.55 | 376.89 | 563.75 | 286.83 | 32.64 | 168.38 | 0 | 151.46 | 75.99 | 50.94
2016-08-21 03:00 | 576.4 | 742.57 | 380.42 | 544.48 | 290.17 | 31.15 | 170.67 | 0 | 128.38 | 76.82 | 45.53
2016-08-21 04:00 | 574.85 | 736.39 | 387.72 | 484.32 | 290.17 | 31.53 | 160.39 | 0 | 141.9 | 76.26 | 66.41
2016-08-21 05:00 | 576.76 | 713.73 | 383.22 | 531.64 | 290.17 | 43.27 | 158.99 | 0 | 149.31 | 73.35 | 59.66
2016-08-21 06:00 | 640.13 | 723.12 | 384.85 | 649.27 | 296.76 | 44.93 | 158.1 | 0 | 114.01 | 72.02 | 81.01
2016-08-21 07:00 | 662.18 | 744.21 | 429.09 | 744.7 | 297.65 | 57.34 | 216.53 | 0 | 141.01 | 72.84 | 74.16
2016-08-21 08:00 | 682.02 | 765.28 | 445.89 | 660.13 | 300.82 | 72.73 | 226.51 | 0 | 141.4 | 69.55 | 79.1
2016-08-21 09:00 | 696.96 | 814.15 | 459.56 | 656.91 | 310.29 | 66.19 | 219.71 | 0 | 135.32 | 68.77 | 26.85
2016-08-21 10:00 | 712.95 | 824.97 | 474.86 | 556.51 | 318.23 | 70.63 | 279.71 | 0 | 108.79 | 68.08 | 25.56
2016-08-21 11:00 | 685.49 | 856.98 | 503.12 | 557.1 | 325.97 | 70.83 | 288.37 | 0 | 78.97 | 71.5 | 113.1
2016-08-21 12:00 | 677.71 | 818.18 | 486.29 | 675.09 | 325.97 | 67.83 | 275.81 | 0 | 122.42 | 71.5 | 124.41
2016-08-21 13:00 | 694.3 | 774.97 | 473.94 | 588.01 | 325.97 | 79.37 | 257.62 | 0 | 153.57 | 71.19 | 108.06
2016-08-21 14:00 | 678.75 | 774.97 | 473.94 | 654.85 | 325.97 | 58.54 | 229.2 | 0 | 160.98 | 213.89 | 106.1
2016-08-21 15:00 | 663.82 | 774.97 | 480.36 | 754.18 | 325.97 | 92.24 | 247.26 | 0 | 72.65 | 205.13 | 96.82
2016-08-21 16:00 | 678.78 | 712.61 | 488.92 | 637.79 | 316.59 | 121.9 | 247.26 | 0 | 101.39 | 213.44 | 96.32
2016-08-21 17:00 | 678.78 | 659.37 | 516.16 | 533.42 | 310.13 | 142.64 | 242.01 | 0 | 57.39 | 201.7 | 102.1
2016-08-21 18:00 | 665.73 | 654.05 | 501.13 | 549.89 | 310.13 | 148.6 | 241.23 | 0 | 109.54 | 206.02 | 112.47
2016-08-21 19:00 | 689.05 | 626.38 | 516.21 | 589.98 | 321.54 | 108.34 | 226.41 | 0 | 94.13 | 216.12 | 105.17
2016-08-21 20:00 | 689.05 | 579.33 | 518.4 | 570.25 | 313.7 | 113.46 | 250.63 | 0 | 79.35 | 74.7 | 110.82
2016-08-21 21:00 | 720.35 | 548.63 | 546.27 | 590.58 | 299.05 | 117.71 | 232.51 | 0 | 105.33 | 75.53 | 88.06
2016-08-21 22:00 | 698.55 | 543.91 | 516.5 | 510.23 | 278.59 | 109.02 | 221.92 | 0 | 97.94 | 82.63 | 35.88
2016-08-21 23:00 | 671.68 | 556.22 | 465.57 | 548.58 | 263.02 | 79.01 | 200.27 | 0 | 37.04 | 69.2 | 43.14
2016-08-21 | 656.63 | 543.47 | 466.76 | 582.27 | 253.89 | 64.56 | 188.13 | 0 | 69.2 | 61.51 | 36.71
2016-08-22 01:00 | 625.7 | 558.94 | 447.23 | 560.18 | 242.72 | 51.58 | 188.4 | 0 | 111.78 | 58.66 | 30.16
2016-08-22 02:00 | 601.92 | 570.57 | 447.23 | 649.56 | 242.72 | 27.72 | 190.31 | 0 | 67.97 | 59.93 | 35.53
2016-08-22 03:00 | 592.75 | 566.02 | 430.54 | 690.01 | 244.79 | 20.39 | 183.19 | 0 | 50.32 | 68.21 | 37.55
2016-08-22 04:00 | 612.35 | 551.68 | 426.44 | 640.48 | 262.03 | 35.1 | 187.37 | 0 | 62.69 | 70.53 | 44.88
2016-08-22 05:00 | 626.64 | 533.47 | 392.69 | 400.38 | 286.42 | 55.06 | 176.53 | 0 | 32.9 | 65.06 | 47.24
2016-08-22 06:00 | 688.79 | 528.16 | 425.4 | 600.84 | 318.41 | 83.32 | 190.77 | 0 | 52.4 | 58.06 | 31.1
2016-08-22 07:00 | 751.51 | 550.63 | 477.01 | 691.97 | 344.24 | 106.51 | 209.68 | 0 | 94.56 | 50.97 | 44.26
2016-08-22 08:00 | 798.78 | 549.79 | 511.97 | 912.66 | 363.22 | 99.85 | 210.81 | 0 | 145.56 | 151.47 | 113.41
2016-08-22 09:00 | 815.05 | 568.61 | 560.56 | 913.31 | 362.26 | 122.66 | 227.99 | 0 | 127.56 | 50.16 | 118.39
2016-08-22 10:00 | 811.87 | 596.15 | 522.1 | 1027.64 | 360.25 | 131.22 | 232.55 | 0 | 113.65 | 50.14 | 170.22
2016-08-22 11:00 | 849.79 | 600.29 | 553.94 | 992.55 | 360.25 | 128.43 | 236.11 | 0 | 39.72 | 52.19 | 188.95
2016-08-22 12:00 | 871.08 | 589.24 | 574.12 | 991.16 | 360.25 | 121.45 | 220.76 | 0 | 40.59 | 65.95 | 182.02
2016-08-22 13:00 | 871.08 | 580.43 | 574.12 | 999.84 | 360.25 | 110.4 | 266.48 | 0 | 74.81 | 69.03 | 172.29
2016-08-22 14:00 | 851.4 | 580.43 | 559.86 | 922.74 | 369.5 | 101.05 | 250.36 | 0 | 61.57 | 66.56 | 140.48
2016-08-22 15:00 | 839.15 | 582.83 | 570.54 | 972.52 | 369.5 | 118.48 | 237.6 | 0 | 62.15 | 60.6 | 156.93
2016-08-22 16:00 | 825.72 | 584.49 | 620.07 | 902.47 | 369.5 | 113.18 | 228.03 | 0 | 44.37 | 143.91 | 143.67
2016-08-22 17:00 | 787.49 | 583.01 | 589.78 | 846.86 | 345.57 | 157.39 | 215.34 | 0 | 19.65 | 193.45 | 155.4
2016-08-22 18:00 | 787.49 | 579.85 | 554.75 | 719.18 | 332.13 | 179.07 | 233.21 | 0 | 22.14 | 200.47 | 124.5
2016-08-22 19:00 | 787.49 | 600.03 | 554.75 | 677.43 | 317.51 | 200.29 | 227.47 | 0 | 28.91 | 171.74 | 117.33
2016-08-22 20:00 | 758.48 | 588.03 | 553.69 | 800.67 | 316.02 | 190.04 | 244.34 | 0 | 61.05 | 172.01 | 106.81
2016-08-22 21:00 | 736.36 | 549.43 | 546.57 | 819.86 | 306.61 | 122.89 | 252.59 | 0 | 63.7 | 52.55 | 127.91
2016-08-22 22:00 | 702.64 | 536.47 | 515.55 | 504.6 | 285.97 | 121.5 | 224.43 | 0 | 74.25 | 56.38 | 91.19
2016-08-22 23:00 | 702.41 | 488.09 | 495.47 | 301.28 | 264.42 | 96.82 | 195.27 | 0 | 59.42 | 58.09 | 84.7
2016-08-22 | 670.14 | 507.23 | 460.41 | 458.6 | 254.11 | 96.73 | 189.63 | 0 | 44.73 | 57 | 31.06
2016-08-23 01:00 | 634.1 | 525.39 | 432.47 | 623.89 | 244.64 | 52.69 | 185.15 | 0 | 86.25 | 59.73 | 34.43
2016-08-23 02:00 | 613.67 | 495.99 | 423.89 | 581.89 | 241.31 | 44.8 | 168.74 | 0 | 70.83 | 59.91 | 34.56
2016-08-23 03:00 | 615.25 | 456.48 | 428.54 | 688.94 | 244.68 | 43.68 | 168.53 | 0 | 55.35 | 61.9 | 32.23
2016-08-23 04:00 | 630.64 | 481.05 | 451.57 | 512.05 | 258.11 | 57.04 | 163.13 | 0 | 58.61 | 78.12 | 17.54
2016-08-23 05:00 | 659.59 | 525.56 | 489.68 | 402.83 | 284.6 | 47.13 | 164.98 | 0 | 78.29 | 70.57 | 12.72
2016-08-23 06:00 | 730.26 | 527.24 | 539.34 | 513.71 | 312.49 | 66.69 | 187.61 | 0 | 118.04 | 80.52 | 14.02
2016-08-23 07:00 | 799.42 | 528.19 | 505.03 | 747.51 | 332.15 | 123.87 | 228.26 | 0 | 113.29 | 83.45 | 53.52
2016-08-23 08:00 | 799.42 | 540.12 | 432.17 | 989.11 | 350.79 | 105.62 | 242.61 | 0 | 50.46 | 82.83 | 71.45
2016-08-23 09:00 | 834.51 | 546.13 | 369.17 | 896.77 | 366.11 | 115.44 | 269.81 | 0 | 125.98 | 83.38 | 60.22
2016-08-23 10:00 | 834.51 | 560.26 | 378.73 | 906.52 | 381.38 | 112.47 | 289.86 | 0 | 140.75 | 78.02 | 59.22
2016-08-23 11:00 | 803.48 | 595.12 | 398.96 | 1129.83 | 381.38 | 96.16 | 300.19 | 0 | 133.16 | 76.76 | 62.15
2016-08-23 12:00 | 830.94 | 621.99 | 409.67 | 1100.28 | 381.38 | 95.19 | 289.68 | 0 | 138.29 | 234.68 | 77.19
2016-08-23 13:00 | 830.94 | 608.08 | 418.91 | 1086.5 | 381.38 | 156.77 | 285.85 | 0 | 171.79 | 228.3 | 79.23
2016-08-23 14:00 | 856.92 | 593.6 | 430.43 | 1088.49 | 381.38 | 119.54 | 297.57 | 0 | 33.9 | 218.35 | 48.3
2016-08-23 15:00 | 856.92 | 587.46 | 450.28 | 1158.89 | 396.92 | 193.2 | 295.82 | 0 | 23.02 | 206.31 | 67.48
2016-08-23 16:00 | 815.69 | 602.3 | 598.36 | 1175.5 | 396.92 | 165.84 | 321.45 | 0 | 23.03 | 197.56 | 87.91
2016-08-23 17:00 | 803.45 | 605.77 | 570.13 | 1028.36 | 376.85 | 198.77 | 295.85 | 0 | 70.82 | 196.52 | 71.86
2016-08-23 18:00 | 776.19 | 599.82 | 537.92 | 960.34 | 358.28 | 198.15 | 306.61 | 0 | 53.71 | 197.69 | 55.67
2016-08-23 19:00 | 762.33 | 612.63 | 530.5 | 966.46 | 347.76 | 190.99 | 297.58 | 0 | 48.95 | 140.05 | 24.62
2016-08-23 20:00 | 762.33 | 589.74 | 525.67 | 930.91 | 329.73 | 147.65 | 286.5 | 0 | 89.3 | 141.4 | 27.8
2016-08-23 21:00 | 762.33 | 582.29 | 541.99 | 815.89 | 316.8 | 140.77 | 263.54 | 0 | 161.46 | 63.17 | 17.64
2016-08-23 22:00 | 743.34 | 545.05 | 538.03 | 692.97 | 306.76 | 120.57 | 239.38 | 0 | 143.6 | 55.39 | 28.77
2016-08-23 23:00 | 721.21 | 518.73 | 532 | 333.56 | 286.77 | 108.24 | 229.91 | 0 | 29.92 | 58.4 | 8.37
2016-08-23 | 681.18 | 535.2 | 514.91 | 454.84 | 270.33 | 72.37 | 223.83 | 0 | 54.7 | 56.55 | 8.54
2016-08-24 01:00 | 652.55 | 524.02 | 485.4 | 449.86 | 256.82 | 57.42 | 207.16 | 0 | 24.45 | 59.2 | 6.75
2016-08-24 02:00 | 638.84 | 548.52 | 475.78 | 409.3 | 254.08 | 53.27 | 207 | 0 | 113.97 | 58.85 | 12.54
2016-08-24 03:00 | 614.56 | 569.03 | 469 | 320.37 | 256.76 | 36.36 | 196.37 | 0 | 138.93 | 60.38 | 15.23
2016-08-24 04:00 | 648.75 | 555.81 | 480.65 | 201.59 | 268.1 | 55.85 | 193.3 | 0 | 86.4 | 73.49 | 7.08
2016-08-24 05:00 | 684.55 | 571.35 | 504.41 | 327.81 | 299.35 | 78.7 | 201.9 | 0 | 106.35 | 64.19 | 6.92
2016-08-24 06:00 | 743.06 | 561.34 | 544.32 | 679.88 | 330.42 | 48.75 | 231.62 | 0 | 111.14 | 60.2 | 8.33
2016-08-24 07:00 | 819.46 | 542.95 | 393.46 | 719.23 | 350.14 | 36.34 | 209.99 | 0 | 146.21 | 56.46 | 52.09
2016-08-24 08:00 | 819.46 | 535.96 | 408.25 | 841.16 | 368.48 | 37.3 | 192.72 | 0 | 54.88 | 55.71 | 61.28
2016-08-24 09:00 | 828.83 | 607.8 | 391.75 | 830.3 | 384.94 | 37.52 | 256.37 | 0 | 47.11 | 52.37 | 49.23
2016-08-24 10:00 | 826.86 | 611.05 | 369.1 | 934.93 | 391.08 | 37.33 | 280.98 | 0 | 205.82 | 49.57 | 80.92
2016-08-24 11:00 | 818.78 | 593.17 | 385.07 | 970.07 | 406.57 | 37.74 | 232.23 | 0 | 146.23 | 179.78 | 100.22
2016-08-24 12:00 | 778.23 | 591.82 | 441.15 | 1107.38 | 406.57 | 37.93 | 284.85 | 0 | 43.26 | 179.32 | 58.22
2016-08-24 13:00 | 806.79 | 618.36 | 431.19 | 1213.39 | 409.48 | 39.06 | 253.04 | 0 | 54.68 | 174.79 | 57.2
2016-08-24 14:00 | 799.81 | 616.98 | 442.1 | 1280.32 | 415.3 | 40.98 | 259.01 | 0 | 121.32 | 211.69 | 63.72
2016-08-24 15:00 | 747.86 | 610.58 | 488.48 | 1374.52 | 404.31 | 44.58 | 270.72 | 0 | 39.15 | 292.5 | 41.41
2016-08-24 16:00 | 728.02 | 610.58 | 541.35 | 1246.07 | 395.93 | 138.05 | 268.23 | 0 | 112.87 | 266.84 | 34.32
2016-08-24 17:00 | 732.47 | 565.41 | 554.19 | 1229.65 | 377.48 | 175.86 | 256.65 | 0 | 60.36 | 231.95 | 42.74
2016-08-24 18:00 | 775.42 | 554.73 | 508.4 | 940.67 | 366.84 | 219.1 | 261.18 | 0 | 31.41 | 67.96 | 38.77
2016-08-24 19:00 | 775.42 | 565.92 | 503.77 | 761.47 | 355.5 | 234.25 | 259.25 | 0 | 40.34 | 48.12 | 39.98
2016-08-24 20:00 | 775.42 | 557.74 | 472.32 | 680.94 | 342.41 | 177.71 | 219.51 | 0 | 23.04 | 60.67 | 71.06
2016-08-24 21:00 | 781.51 | 516.1 | 461.2 | 671.72 | 340.67 | 164.97 | 195.08 | 0 | 15.65 | 58.79 | 21.41
2016-08-24 22:00 | 781.51 | 453.96 | 455.13 | 803.87 | 323.11 | 147.25 | 189.61 | 0 | 106.23 | 55.23 | 21.33
2016-08-24 23:00 | 732.57 | 421.56 | 471.09 | 673.21 | 305.44 | 131.39 | 201.05 | 0 | 38.19 | 53.72 | 14.85
2016-08-24 | 729.65 | 393.35 | 495.65 | 592.37 | 294.79 | 124.98 | 183.2 | 0 | 90.11 | 55.79 | 25.99
2016-08-25 01:00 | 710.74 | 387.02 | 479.46 | 590.78 | 281.81 | 106.32 | 197.76 | 0 | 186 | 57.59 | 57.55
2016-08-25 02:00 | 693.41 | 396.29 | 479.46 | 688.83 | 276.09 | 92.43 | 176.75 | 0 | 193.57 | 62.39 | 61.91
2016-08-25 03:00 | 673.16 | 423 | 463 | 754.56 | 281.84 | 84.69 | 186.07 | 0 | 175.12 | 59.85 | 58.67
2016-08-25 04:00 | 689.41 | 415.5 | 478.22 | 625.22 | 295.5 | 97.03 | 186.72 | 0 | 194.44 | 58.49 | 66.81
2016-08-25 05:00 | 701.9 | 387.97 | 478.4 | 659.58 | 312.94 | 117.28 | 194.53 | 0 | 210.85 | 51.33 | 62.55
2016-08-25 06:00 | 720.63 | 388.37 | 355.41 | 715.18 | 342.86 | 123.17 | 172.92 | 0 | 225.83 | 75.96 | 24.35
2016-08-25 07:00 | 733.31 | 420.46 | 417.72 | 895.39 | 378.46 | 139.38 | 175.81 | 0 | 201.53 | 73.57 | 59.2
2016-08-25 08:00 | 759.09 | 441.36 | 447.76 | 898.82 | 407.78 | 161.65 | 173.6 | 0 | 198.47 | 77.79 | 57.6
2016-08-25 09:00 | 720.08 | 464.99 | 482.57 | 1008.79 | 422.25 | 143.42 | 201.52 | 0 | 231.63 | 74.12 | 121.66
2016-08-25 10:00 | 715.97 | 486.7 | 525.18 | 1030.22 | 432.18 | 133.08 | 222.55 | 0 | 214.74 | 76.2 | 127.06
2016-08-25 11:00 | 713.56 | 509.21 | 544.17 | 1070.37 | 432.18 | 117.53 | 246.71 | 0 | 235.96 | 148.78 | 99.05
2016-08-25 12:00 | 744.28 | 555.76 | 553.66 | 1139.81 | 442.01 | 112.16 | 255.37 | 0 | 261.01 | 152.34 | 62.73
2016-08-25 13:00 | 754.34 | 573.25 | 516.66 | 1177.67 | 435.28 | 114.79 | 295.01 | 0 | 257 | 159.85 | 47.56
2016-08-25 14:00 | 771.4 | 599.71 | 497 | 1163.31 | 433.04 | 157.92 | 270.78 | 0 | 208.03 | 154.86 | 70.05
2016-08-25 15:00 | 741.6 | 591.62 | 568.75 | 1142.09 | 433.04 | 155.07 | 298.51 | 0 | 255.29 | 157.43 | 126.37
2016-08-25 16:00 | 682.22 | 572.3 | 606.5 | 1070.62 | 417.94 | 150.75 | 276.52 | 0 | 251.31 | 188.82 | 126.65
2016-08-25 17:00 | 666.95 | 530.96 | 594.76 | 996.44 | 399.59 | 160.14 | 239.2 | 0 | 92.7 | 190.73 | 64.76
2016-08-25 18:00 | 644.96 | 489.51 | 581.01 | 939.47 | 376.79 | 180.93 | 217.62 | 0 | 63.81 | 191.88 | 60.99
2016-08-25 19:00 | 666.54 | 469.56 | 570.45 | 927.23 | 364.75 | 186.13 | 210.9 | 0 | 70.85 | 156.35 | 45.62
2016-08-25 20:00 | 653.31 | 474.9 | 557.54 | 816.08 | 357.4 | 180.89 | 192.87 | 0 | 200.98 | 86.2 | 118.32
2016-08-25 21:00 | 650.02 | 458.8 | 503.16 | 837.93 | 345.79 | 140.25 | 192.84 | 0 | 213.69 | 75.1 | 37.16
2016-08-25 22:00 | 670.43 | 449.62 | 459.45 | 639.31 | 341.39 | 122.35 | 197.79 | 0 | 55.14 | 79.69 | 37.67
2016-08-25 23:00 | 674.93 | 425.08 | 435.25 | 578.12 | 315.41 | 116.05 | 170.57 | 0 | 66.36 | 91.9 | 37.11
2016-08-25 | 704.8 | 436.73 | 426.99 | 635.93 | 305.04 | 112.77 | 190.91 | 0 | 93.47 | 69.26 | 61.68
2016-08-26 01:00 | 695.6 | 436.57 | 429.31 | 580.02 | 287.38 | 103.73 | 189.71 | 0 | 40.03 | 64.92 | 65.97
2016-08-26 02:00 | 670.97 | 450.57 | 414.38 | 417.35 | 277.12 | 86.19 | 175.58 | 0 | 72.93 | 66.44 | 60.53
2016-08-26 03:00 | 670.97 | 447.7 | 414.38 | 463.39 | 277.12 | 73.44 | 158.59 | 0 | 92.69 | 66.32 | 52.67
2016-08-26 04:00 | 693.5 | 420.37 | 414.38 | 335.71 | 289.78 | 86.71 | 149.98 | 0 | 71.97 | 65.07 | 53.52
2016-08-26 05:00 | 717.22 | 411.05 | 413.94 | 565.73 | 305.12 | 101.31 | 154.67 | 0 | 36.36 | 61.78 | 66.36
2016-08-26 06:00 | 732.43 | 427.89 | 402.35 | 616.08 | 332.7 | 109.96 | 163.81 | 0 | 23.23 | 87.68 | 66.41
2016-08-26 07:00 | 757.29 | 427.89 | 428.62 | 793.01 | 364.64 | 109.64 | 168.24 | 0 | 60.72 | 82.76 | 48.57
2016-08-26 08:00 | 764.9 | 467.57 | 444.89 | 844.67 | 389.01 | 117.1 | 185.26 | 0 | 27.19 | 83.84 | 102.58
2016-08-26 09:00 | 730.53 | 479.91 | 493.4 | 989.34 | 403.61 | 109.06 | 197.73 | 0 | 74.84 | 77.84 | 106.12
2016-08-26 10:00 | 727.5 | 478.09 | 524.79 | 1053.25 | 403.61 | 127.94 | 201.33 | 0 | 70 | 77.81 | 128.81
2016-08-26 11:00 | 714.03 | 484.62 | 548.4 | 1051.77 | 412.26 | 123.22 | 227.44 | 0 | 159.5 | 78.59 | 125.88
2016-08-26 12:00 | 735.71 | 494.55 | 571.36 | 998.57 | 421.04 | 119.12 | 258.67 | 0 | 181.16 | 86.69 | 137.33
2016-08-26 13:00 | 735.71 | 480.55 | 591.26 | 992.34 | 421.04 | 114.08 | 267.11 | 0 | 219.18 | 106.66 | 131.6
2016-08-26 14:00 | 703.64 | 465.7 | 640.68 | 981.57 | 421.04 | 121.6 | 243.27 | 0 | 208.72 | 144.73 | 175.39
2016-08-26 15:00 | 692.97 | 471.27 | 640.5 | 981.8 | 421.04 | 113.93 | 261.97 | 123 | 228.96 | 175.58 | 166.69
2016-08-26 16:00 | 656.29 | 482.46 | 579.05 | 1026.05 | 404.73 | 119.67 | 209.44 | 332.58 | 216.09 | 184.64 | 82.71
2016-08-26 17:00 | 657.82 | 459.22 | 593.46 | 892.17 | 392.17 | 142.15 | 204.15 | 341.29 | 225.39 | 91.91 | 59.72
2016-08-26 18:00 | 621.28 | 475.8 | 578.9 | 695.61 | 368.14 | 128.3 | 194.39 | 331.15 | 187.26 | 70.07 | 64.8
2016-08-26 19:00 | 645.62 | 464.53 | 526.33 | 773.04 | 353.42 | 135.22 | 183.11 | 358.22 | 211.14 | 69.25 | 20.98
2016-08-26 20:00 | 665.78 | 431.33 | 489.92 | 757.84 | 338.46 | 108 | 180.35 | 351.09 | 126.41 | 113.71 | 25.33
2016-08-26 21:00 | 690.37 | 410.84 | 425.55 | 745.12 | 326.33 | 111.99 | 140.16 | 438.71 | 51.31 | 88.59 | 43.18
2016-08-26 22:00 | 711.64 | 391.56 | 376.4 | 584.59 | 314.29 | 103.32 | 149.42 | 487.49 | 22.23 | 64.27 | 23.48
2016-08-26 23:00 | 693.31 | 397.64 | 395.43 | 534.95 | 292.73 | 89.77 | 156.24 | 466.69 | 115.84 | 83.4 | 24.88
2016-08-26 | 685.61 | 388.43 | 404.07 | 443.07 | 280.86 | 87.2 | 154.42 | 455.36 | 133.16 | 79.13 | 47.67
2016-08-27 01:00 | 659.32 | 403.1 | 384.73 | 419.08 | 267.11 | 82.76 | 152.88 | 426.71 | 165.3 | 76.41 | 46.86
2016-08-27 02:00 | 640.07 | 403.1 | 387.13 | 337.9 | 260.63 | 70.21 | 148.64 | 427.18 | 78.62 | 73.57 | 54.47
2016-08-27 03:00 | 640.07 | 397.75 | 373.15 | 384.63 | 255.4 | 65.43 | 144.55 | 425.96 | 70.3 | 74.01 | 45.73
2016-08-27 04:00 | 658.58 | 402.2 | 381.16 | 332.49 | 255.4 | 73.28 | 148.57 | 434.59 | 86.37 | 54.96 | 46.18
2016-08-27 05:00 | 673.03 | 398.06 | 385.36 | 414.53 | 262.43 | 82.71 | 161.43 | 471.57 | 82.55 | 58.94 | 48.95
2016-08-27 06:00 | 699.02 | 402.41 | 391.27 | 602.47 | 274.41 | 97.04 | 169.07 | 454.11 | 52.03 | 70.75 | 59.05
2016-08-27 07:00 | 732.31 | 420.75 | 432.09 | 815.95 | 297.44 | 106.34 | 188.05 | 447.26 | 26.21 | 80.78 | 18.02
2016-08-27 08:00 | 768.51 | 440.75 | 471.49 | 876.69 | 314.83 | 108.66 | 214.87 | 488.65 | 54.41 | 76.56 | 66.03
2016-08-27 09:00 | 768.51 | 450.01 | 475.18 | 946.67 | 319.44 | 100.66 | 235.8 | 510.01 | 79.43 | 74.34 | 142.12
2016-08-27 10:00 | 793.65 | 448.34 | 493.66 | 978.19 | 324.25 | 101.75 | 253.31 | 525.08 | 135.73 | 71.15 | 243
2016-08-27 11:00 | 800.43 | 474.77 | 498.2 | 989.81 | 332.49 | 111.46 | 266.17 | 512.36 | 132.74 | 71.04 | 198.25
2016-08-27 12:00 | 800.43 | 517.05 | 470.52 | 965.09 | 332.49 | 113.77 | 301.56 | 521.66 | 167.22 | 71.97 | 181.23
2016-08-27 13:00 | 768.65 | 545.68 | 471.31 | 826.08 | 332.49 | 108.87 | 326.33 | 509.15 | 132.6 | 70.47 | 117.45
2016-08-27 14:00 | 731.75 | 525.78 | 496.84 | 785.17 | 332.49 | 108.54 | 341.53 | 450.86 | 173.35 | 69.83 | 112.98
2016-08-27 15:00 | 746.49 | 545.1 | 498.16 | 797.73 | 332.49 | 118.41 | 348.77 | 417.86 | 67.34 | 66.96 | 88.6
2016-08-27 16:00 | 722.62 | 579.43 | 488 | 831.03 | 324.43 | 127.5 | 344.88 | 400.55 | 48.87 | 62.73 | 69.97
2016-08-27 17:00 | 716.55 | 584.3 | 470.17 | 695.92 | 319.11 | 120.25 | 316.02 | 387.18 | 25.73 | 183.66 | 54.18
2016-08-27 18:00 | 694.87 | 582.28 | 465.41 | 680.65 | 309.82 | 132.76 | 269.2 | 381.5 | 89.82 | 81.1 | 77.36
2016-08-27 19:00 | 707.38 | 603.66 | 489.67 | 734.93 | 308.16 | 125.07 | 269.72 | 432.5 | 73.88 | 62.84 | 79.21
2016-08-27 20:00 | 703.81 | 565.98 | 483.95 | 706.96 | 308.16 | 113.81 | 272.81 | 443.68 | 51.16 | 63.42 | 124.24
2016-08-27 21:00 | 681.35 | 567.93 | 455.65 | 707.05 | 297.4 | 108.45 | 253.74 | 412.84 | 85.7 | 76.07 | 90.25
2016-08-27 22:00 | 684.28 | 534.67 | 425.73 | 676.69 | 291.52 | 107.96 | 228.54 | 406.78 | 94.48 | 76.44 | 55.47
2016-08-27 23:00 | 684.28 | 488.55 | 428.42 | 644.72 | 283.12 | 97.39 | 158.5 | 385.16 | 74.96 | 60.21 | 22.82
2016-08-27 | 657.92 | 449.32 | 425.43 | 626.64 | 281.59 | 92.39 | 154.78 | 388.2 | 80.06 | 71.09 | 32.43
2016-08-28 01:00 | 621.34 | 451.62 | 427.38 | 662.92 | 275.9 | 72.91 | 156.63 | 373.57 | 83.31 | 72.89 | 30.93
2016-08-28 02:00 | 609.26 | 467.53 | 404.18 | 681.11 | 273.96 | 70.76 | 149.41 | 386.34 | 144.42 | 69.72 | 25.01
2016-08-28 03:00 | 607.94 | 461.75 | 410.76 | 603.78 | 270.25 | 69.71 | 171.71 | 389.95 | 113.24 | 69.11 | 28.62
2016-08-28 04:00 | 608.84 | 454.04 | 414.66 | 642.62 | 267.77 | 73.51 | 184.71 | 389.95 | 60.58 | 69.82 | 43.04
2016-08-28 05:00 | 632.52 | 444.84 | 414.66 | 566.04 | 276.46 | 84.91 | 165.39 | 389.95 | 124.1 | 72.96 | 46.73
2016-08-28 06:00 | 644.7 | 438.41 | 410.28 | 551.05 | 284.18 | 87.46 | 174.93 | 372.07 | 70.48 | 54.34 | 54.89
2016-08-28 07:00 | 676.89 | 458.06 | 450.61 | 708.67 | 311.57 | 99.88 | 210.96 | 397.74 | 79.52 | 64.94 | 16.67
2016-08-28 08:00 | 706.29 | 448.16 | 493.5 | 793.68 | 339.52 | 106.53 | 217.38 | 421.17 | 64.6 | 59.89 | 101.58
2016-08-28 09:00 | 745.74 | 496.68 | 480.14 | 794.2 | 347.03 | 115.06 | 254.36 | 393.19 | 52.18 | 64.84 | 110.16
2016-08-28 10:00 | 776.67 | 562.83 | 483.21 | 936.98 | 347.03 | 121.52 | 251.35 | 422.63 | 76.47 | 55.64 | 160.25
2016-08-28 11:00 | 719.6 | 631.67 | 486.04 | 962.29 | 347.03 | 122.49 | 273.82 | 450.65 | 86.65 | 52.53 | 187.58
2016-08-28 12:00 | 693.47 | 637.96 | 514.69 | 1097.18 | 343.92 | 119.81 | 336.42 | 477.62 | 118.53 | 48.98 | 103.77
2016-08-28 13:00 | 674.88 | 637.96 | 548.01 | 1043.81 | 351.95 | 113.37 | 336.42 | 471.89 | 170.81 | 47.37 | 192.01
2016-08-28 14:00 | 682.46 | 656 | 558.42 | 997.37 | 362.19 | 117.5 | 336.51 | 434.26 | 233.79 | 44.6 | 127.11
2016-08-28 15:00 | 682.46 | 670.07 | 558.42 | 1047.13 | 362.19 | 130.06 | 294.65 | 419.78 | 232.67 | 85.4 | 163.4
2016-08-28 16:00 | 657.93 | 693.23 | 599.02 | 978.62 | 362.19 | 149.13 | 360.38 | 419.78 | 237.8 | 40.79 | 179.31
2016-08-28 17:00 | 671.84 | 717.21 | 563.51 | 973.81 | 359.84 | 143.33 | 246.68 | 432.62 | 189.62 | 157.83 | 63.52
2016-08-28 18:00 | 671.84 | 691.05 | 519.68 | 1014.61 | 351.13 | 141.72 | 254.7 | 432.62 | 180.5 | 38.15 | 13.63
2016-08-28 19:00 | 660.39 | 672.95 | 535.67 | 1008.94 | 351.13 | 140.46 | 250.68 | 443.74 | 211.05 | 46.56 | 25.46
2016-08-28 20:00 | 675.57 | 657.49 | 508.35 | 1014.56 | 339.07 | 140.38 | 226.22 | 463.29 | 202.43 | 42.3 | 23.24
2016-08-28 21:00 | 663.43 | 641.56 | 465.94 | 877.82 | 318.29 | 132.71 | 200.29 | 471.85 | 203.69 | 37.98 | 21.64
2016-08-28 22:00 | 663.43 | 618.54 | 419.83 | 754.27 | 300 | 116.82 | 153.59 | 493.59 | 50.41 | 54.1 | 10.43
2016-08-28 23:00 | 703.54 | 584.34 | 463.19 | 641.01 | 295.58 | 113.47 | 183.68 | 470.12 | 51.29 | 52.52 | 16.21
2016-08-28 | 690.65 | 547.79 | 446.18 | 553.43 | 285.72 | 111.35 | 159.33 | 462.41 | 76.53 | 48.73 | 42.34
2016-08-29 01:00 | 668.17 | 503.89 | 421.13 | 439.92 | 272.02 | 102.2 | 135.62 | 462.41 | 34.05 | 49.38 | 36.02
2016-08-29 02:00 | 644.27 | 516.88 | 407.38 | 385.14 | 266.57 | 86.38 | 123.83 | 445.62 | 60.3 | 51.02 | 35.99
2016-08-29 03:00 | 617.35 | 527.35 | 398.49 | 490.96 | 272.61 | 68.6 | 101.74 | 452.56 | 138.91 | 51.41 | 41.21
2016-08-29 04:00 | 612.33 | 546.41 | 389.26 | 507.45 | 286.67 | 69.42 | 104.26 | 447.31 | 157.83 | 53.21 | 50.26
2016-08-29 05:00 | 653.26 | 574.91 | 413.02 | 408.53 | 318.53 | 102.07 | 108 | 467.85 | 107.1 | 56.38 | 64.3
2016-08-29 06:00 | 734.42 | 606.21 | 326.65 | 479.61 | 337.28 | 110.29 | 114.87 | 488.18 | 105.89 | 70.08 | 78.04
2016-08-29 07:00 | 834.18 | 633.12 | 392.09 | 620.61 | 360.16 | 119.95 | 121.13 | 658.89 | 34.29 | 64.78 | 70.66
2016-08-29 08:00 | 880.18 | 617.49 | 474.13 | 609.29 | 385.03 | 119.88 | 147.48 | 731.79 | 21.91 | 72.03 | 105.25
2016-08-29 09:00 | 855.3 | 696.31 | 527.24 | 783.61 | 398.89 | 131.61 | 145.21 | 654.85 | 28.97 | 61.99 | 142.86
2016-08-29 10:00 | 816.97 | 733.08 | 570.28 | 862.49 | 405.43 | 130.58 | 159.85 | 596.09 | 42 | 76.53 | 170.39
2016-08-29 11:00 | 816.97 | 770.92 | 584.81 | 922.66 | 405.43 | 134.7 | 219.47 | 555.4 | 71.93 | 61.69 | 140.29
2016-08-29 12:00 | 784.35 | 786.98 | 557.07 | 950.21 | 405.43 | 123.71 | 214.17 | 520.23 | 67 | 129.94 | 203.54
2016-08-29 13:00 | 670.42 | 777.09 | 574.02 | 1019.76 | 405.43 | 145.04 | 209.72 | 549.67 | 130.31 | 196.15 | 213.97
2016-08-29 14:00 | 628.99 | 766.78 | 608.29 | 969.15 | 405.43 | 154.03 | 217.64 | 542.63 | 139.97 | 201.45 | 206.51
2016-08-29 15:00 | 610.48 | 766.78 | 623 | 963.98 | 405.43 | 166.99 | 226.54 | 560.57 | 87 | 194.08 | 219.04
2016-08-29 16:00 | 598.86 | 764.04 | 703.38 | 966.14 | 396.27 | 195.81 | 235.09 | 570.48 | 50.96 | 190.64 | 175.71
2016-08-29 17:00 | 607.28 | 719.97 | 675.93 | 954.05 | 381.36 | 195.81 | 224.57 | 559.41 | 62.59 | 190.64 | 165.81
2016-08-29 18:00 | 600.79 | 732.44 | 654.52 | 849.28 | 361.71 | 207.71 | 233.77 | 519.18 | 96.69 | 191.66 | 160.23
2016-08-29 19:00 | 589.14 | 709.43 | 653.05 | 776.8 | 347.94 | 213.94 | 220.07 | 732.37 | 150.56 | 94.73 | 160.28
2016-08-29 20:00 | 607.16 | 705.5 | 630.54 | 738.9 | 334.24 | 191.32 | 182.13 | 779.32 | 86.48 | 57.69 | 118.53
2016-08-29 21:00 | 590.21 | 678.62 | 593.48 | 599.48 | 329.85 | 166.82 | 202.61 | 801.04 | 95.54 | 76.04 | 71.49
2016-08-29 22:00 | 583.15 | 686.21 | 549.47 | 600.04 | 313.56 | 168.1 | 210.91 | 758.59 | 57.47 | 74.07 | 26.56
2016-08-29 23:00 | 599.66 | 690.15 | 542.62 | 580.99 | 296.35 | 136.39 | 183.34 | 704.29 | 24.39 | 78.15 | 23.71
2016-08-29 | 594.82 | 641.95 | 531.34 | 575.29 | 281.18 | 122.78 | 153.68 | 687.04 | 90.22 | 74.83 | 63.01
2016-08-30 01:00 | 611.02 | 641.95 | 560.66 | 540.92 | 269.55 | 119.58 | 169.24 | 621.58 | 61.42 | 76.38 | 61.13
2016-08-30 02:00 | 568.11 | 640.07 | 560.66 | 629.04 | 263.87 | 100.14 | 143.91 | 621.58 | 52.37 | 78.3 | 57.21
2016-08-30 03:00 | 547.7 | 645.39 | 560.66 | 677.74 | 263.87 | 89.23 | 146.79 | 621.58 | 48.76 | 78.61 | 52.42
2016-08-30 04:00 | 559.49 | 659.38 | 560.66 | 747.12 | 275.53 | 88.32 | 147.83 | 621.58 | 62.45 | 81.98 | 58.61
2016-08-30 05:00 | 602.43 | 660.73 | 410.21 | 743.8 | 311.85 | 119.62 | 172.56 | 636.44 | 44.02 | 97.55 | 70.94
2016-08-30 06:00 | 673.72 | 662.4 | 417.68 | 757.74 | 330.91 | 141.08 | 171.67 | 610.69 | 60.53 | 87.89 | 86.68
2016-08-30 07:00 | 706.77 | 698.29 | 432.34 | 890.93 | 356.42 | 143.81 | 156.8 | 621.16 | 60.91 | 76.84 | 34.41
2016-08-30 08:00 | 724.82 | 686.63 | 473.85 | 938.94 | 376.83 | 163.78 | 175.77 | 640.62 | 111.42 | 78.92 | 56.61
2016-08-30 09:00 | 748.76 | 724.34 | 515.33 | 888.34 | 389.36 | 160.24 | 182.46 | 654.97 | 127.22 | 79.61 | 82.35
2016-08-30 10:00 | 772.71 | 752.82 | 512.96 | 948.07 | 397.87 | 150.55 | 140.79 | 672.39 | 62.28 | 171.12 | 101.96
2016-08-30 11:00 | 791.87 | 797.15 | 562.19 | 1050.61 | 412.38 | 149.29 | 173.64 | 685.33 | 33.58 | 169.78 | 101.04
2016-08-30 12:00 | 814.33 | 797.15 | 565.59 | 1120.08 | 412.38 | 154.73 | 229.98 | 678.59 | 55.95 | 171.5 | 80.84
2016-08-30 13:00 | 767.32 | 857.18 | 570.21 | 1037.05 | 412.38 | 153.09 | 278.6 | 652.62 | 70.73 | 173.79 | 51.35
2016-08-30 14:00 | 741.46 | 874.53 | 600.8 | 793.95 | 412.86 | 169.7 | 287.6 | 608.84 | 32.02 | 71.13 | 51.43
2016-08-30 15:00 | 690.19 | 865.1 | 618.51 | 797.18 | 412.86 | 173.8 | 256.84 | 537.14 | 52.69 | 72.22 | 40.67
2016-08-30 16:00 | 683.79 | 851.86 | 675.07 | 821.57 | 407.6 | 189.42 | 247.56 | 518.33 | 69.48 | 137.57 | 40.35
2016-08-30 17:00 | 673.63 | 851.86 | 696.73 | 752.58 | 388 | 189.42 | 239.55 | 502.3 | 26.81 | 153.92 | 121.74
2016-08-30 18:00 | 666.71 | 810.75 | 688.29 | 762.64 | 369.35 | 186.22 | 230.34 | 496.31 | 115.29 | 154.13 | 128.78
2016-08-30 19:00 | 667.86 | 793.6 | 686.46 | 778.64 | 360.94 | 197.7 | 238.55 | 501.08 | 71.15 | 76.19 | 119.24
2016-08-30 20:00 | 664.54 | 764.76 | 657.29 | 809.16 | 353.72 | 160.84 | 228.69 | 577.68 | 94.01 | 142.58 | 85.22
2016-08-30 21:00 | 632.38 | 737.05 | 631.4 | 739.06 | 349.9 | 150.42 | 202.26 | 593.05 | 92.08 | 67.8 | 99.32
2016-08-30 22:00 | 602.81 | 705.97 | 615.1 | 633.31 | 334.85 | 146.04 | 196.3 | 657.4 | 102.42 | 71.58 | 20.11
2016-08-30 23:00 | 577.5 | 721.47 | 631.77 | 569.7 | 307.72 | 137.81 | 218.75 | 618.68 | 65.91 | 75.86 | 19.87
2016-08-30 | 520.25 | 703.78 | 642.71 | 440.08 | 293.64 | 120.76 | 205.94 | 612.02 | 47.19 | 75.26 | 61.4
2016-08-31 01:00 | 481.92 | 702.48 | 620.1 | 532.73 | 280.11 | 87.17 | 176.45 | 603.29 | 58.69 | 63.81 | 59.8
2016-08-31 02:00 | 475.6 | 708.09 | 617.21 | 596.37 | 280.11 | 77.86 | 167.14 | 590.39 | 61.44 | 61.1 | 56.56
2016-08-31 03:00 | 484.93 | 708.09 | 617.21 | 644.89 | 280.11 | 87.61 | 171.23 | 605.8 | 65.35 | 62.35 | 57.65
2016-08-31 04:00 | 475.92 | 727.49 | 638.25 | 744.64 | 293.78 | 82.93 | 165.23 | 622.36 | 117.65 | 65.02 | 63.95
2016-08-31 05:00 | 496.04 | 752.14 | 666.11 | 685.79 | 327.38 | 99.06 | 178 | 642.56 | 173.59 | 58.47 | 79.52
2016-08-31 06:00 | 552.11 | 733.29 | 496.39 | 679.13 | 345.84 | 119.9 | 200.38 | 634.36 | 213.97 | 65.02 | 95.59
2016-08-31 07:00 | 573.13 | 745.08 | 542.22 | 731.38 | 369.53 | 126.6 | 204.51 | 634.36 | 245.76 | 76.6 | 105.32
2016-08-31 08:00 | 585.57 | 772.46 | 562.5 | 751.38 | 386.83 | 119.01 | 203.24 | 651.29 | 149.53 | 75.65 | 21.15
2016-08-31 09:00 | 665.41 | 790.89 | 545.25 | 740.79 | 389.81 | 125.2 | 204.92 | 640.17 | 144.65 | 75.89 | 61.39
2016-08-31 10:00 | 882.97 | 839.25 | 534.6 | 913.14 | 405.95 | 130.39 | 215.88 | 615.24 | 152.67 | 74.67 | 95.08
2016-08-31 11:00 | 926.87 | 856.69 | 556.25 | 966.83 | 405.95 | 136.45 | 221.25 | 634.36 | 45.48 | 73.82 | 92.36
2016-08-31 12:00 | 952.68 | 879.95 | 570.96 | 984.85 | 414.56 | 154.47 | 240.78 | 664.45 | 111.46 | 78.03 | 83.21
2016-08-31 13:00 | 935.43 | 925.65 | 598.8 | 964.84 | 414.56 | 143.65 | 253.11 | 703.59 | 168.83 | 79.88 | 82.26
2016-08-31 14:00 | 943.91 | 953.03 | 608.19 | 952.4 | 414.56 | 155.83 | 223 | 693.82 | 152.69 | 87.97 | 87.54
2016-08-31 15:00 | 911.85 | 1003.48 | 633.07 | 918.83 | 405.51 | 162.06 | 249.45 | 671.63 | 69.42 | 79.4 | 70.56
2016-08-31 16:00 | 871.05 | 985.46 | 669.73 | 1013.2 | 397.47 | 179.5 | 290.33 | 611.76 | 68.89 | 133.62 | 138.91
2016-08-31 17:00 | 850.42 | 957.07 | 693.87 | 868.2 | 387.23 | 154.16 | 294.06 | 508.68 | 89.99 | 144.01 | 50.41
2016-08-31 18:00 | 810.91 | 964.7 | 656.58 | 728.03 | 378.29 | 166.93 | 283.47 | 459.48 | 36.54 | 92.13 | 40.96
2016-08-31 19:00 | 816.75 | 952.66 | 694.03 | 756.28 | 358.32 | 140.77 | 232.95 | 430.61 | 54.73 | 73.73 | 67.92
2016-08-31 20:00 | 796.08 | 907.35 | 679.83 | 776.01 | 346.95 | 112.11 | 224.52 | 459.02 | 61.92 | 64.28 | 29.25
2016-08-31 21:00 | 759.85 | 867.81 | 661.63 | 711.57 | 322.82 | 109.67 | 224.81 | 532.99 | 82.91 | 65.18 | 57.24
2016-08-31 22:00 | 750.34 | 776.68 | 632.9 | 578.56 | 300.86 | 114.04 | 204.91 | 586.5 | 60.18 | 68.24 | 35.79
2016-08-31 23:00 | 715.02 | 749.55 | 579.67 | 616.8 | 277.93 | 104.19 | 166.7 | 549.52 | 20.45 | 78.32 | 13.18
2016-08-31 | 709.64 | 741.44 | 567.48 | 569.8 | 266.57 | 102.58 | 169.88 | 538.39 | 93.89 | 79.17 | 65.9
2016-09-01 01:00 | 669.72 | 731.82 | 532.48 | 701.05 | 253.07 | 82.41 | 162.33 | 539.32 | 89.49 | 79.83 | 69.38
2016-09-01 02:00 | 660.08 | 749.53 | 520.44 | 586.18 | 249.66 | 73.29 | 148.49 | 545.61 | 34.03 | 79.77 | 59.53
2016-09-01 03:00 | 660.08 | 765.34 | 520.44 | 558.27 | 249.66 | 70 | 154.72 | 556.53 | 34.12 | 82.53 | 56.77
2016-09-01 04:00 | 691.72 | 782.51 | 523.21 | 577.95 | 262.44 | 80.23 | 148.09 | 569.82 | 74.63 | 81.17 | 68.46
2016-09-01 05:00 | 724.12 | 790.6 | 555.39 | 661.23 | 283.58 | 63.92 | 161.06 | 572.16 | 148.63 | 76.04 | 85.57
2016-09-01 06:00 | 796.46 | 804.62 | 442.37 | 619.93 | 302.04 | 100.88 | 173.65 | 551.51 | 71.97 | 73.47 | 79.46
2016-09-01 07:00 | 826.25 | 896.64 | 476.89 | 724.62 | 324.03 | 112.79 | 195.91 | 557.85 | 20.63 | 73.68 | 29.09
2016-09-01 08:00 | 842.05 | 977.79 | 465.98 | 1038.41 | 350.91 | 101.13 | 195.49 | 659.02 | 32.16 | 73.15 | 32.52
2016-09-01 09:00 | 879.64 | 977.79 | 482.83 | 1027.33 | 369.23 | 113.94 | 221.33 | 665.67 | 26.59 | 72.26 | 121.77
2016-09-01 10:00 | 901.38 | 995.1 | 493.63 | 984.78 | 373.2 | 128.99 | 208.48 | 685.02 | 14.01 | 166.3 | 111.03
2016-09-01 11:00 | 885.97 | 1012.14 | 490.4 | 944.31 | 371.19 | 148.62 | 209.62 | 716.49 | 15.02 | 90.38 | 119.72
2016-09-01 12:00 | 890.34 | 985.02 | 509.13 | 909.83 | 369.19 | 157.08 | 201.4 | 724.93 | 39.09 | 70.74 | 126.12
2016-09-01 13:00 | 882.5 | 1027.88 | 522.02 | 937.69 | 369.19 | 161.6 | 202.49 | 721.12 | 30.75 | 72.2 | 113.2
2016-09-01 14:00 | 873.62 | 1058.78 | 517.27 | 1022.19 | 369.19 | 162.23 | 208.4 | 704.76 | 57.1 | 73.31 | 112.62
2016-09-01 15:00 | 829.25 | 1105.78 | 537.61 | 982.51 | 359.9 | 155.25 | 234.54 | 731.33 | 57.62 | 78.64 | 97.9
2016-09-01 16:00 | 770.21 | 1105.78 | 628.32 | 692.3 | 351.16 | 138.83 | 227.73 | 746.75 | 104.85 | 147.69 | 84.48
2016-09-01 17:00 | 752.43 | 1119.15 | 685.03 | 676.65 | 340.37 | 133.81 | 214.67 | 685.09 | 81.6 | 180.29 | 86.67
2016-09-01 18:00 | 735.09 | 1064.44 | 685.03 | 700.94 | 345.69 | 129.83 | 221.08 | 659.14 | 60.62 | 74.11 | 63.76
2016-09-01 19:00 | 735.09 | 1038.79 | 654.71 | 665.91 | 337.55 | 134.57 | 197.04 | 668.4 | 39.79 | 78.88 | 106.82
2016-09-01 20:00 | 735.09 | 1002.33 | 654.71 | 585.96 | 324.86 | 134.36 | 212.16 | 684.15 | 40.67 | 61.2 | 74.43
2016-09-01 21:00 | 717.81 | 1001.02 | 626.28 | 583.26 | 306.29 | 106.9 | 193.92 | 652.48 | 29.45 | 63.33 | 59.26
2016-09-01 22:00 | 703.27 | 973.52 | 590.17 | 432.9 | 287.13 | 85.69 | 176.85 | 591.56 | 27.44 | 72.57 | 46.72
2016-09-01 23:00 | 683.63 | 1002.61 | 562.37 | 418.06 | 268.39 | 72.99 | 172.48 | 553.96 | 42.35 | 65.62 | 86.3
2016-09-01 | 661.58 | 951.8 | 556.33 | 535.19 | 256.54 | 63.41 | 160.77 | 521.63 | 38.13 | 66.5 | 85.21
2016-09-02 01:00 | 630.76 | 915.98 | 537.38 | 523.57 | 245.1 | 60.1 | 153.11 | 493.9 | 34.36 | 65.05 | 72.33
2016-09-02 02:00 | 630.76 | 878.75 | 526.45 | 477.05 | 239.77 | 61.21 | 157.13 | 513.57 | 40.38 | 62.06 | 71.35
2016-09-02 03:00 | 630.76 | 834.9 | 514.69 | 520.58 | 239.77 | 59.62 | 147.68 | 512.23 | 44.59 | 64.45 | 69.52
2016-09-02 04:00 | 645.26 | 863.64 | 526.95 | 574.1 | 250.99 | 58.29 | 155.36 | 534.37 | 72.59 | 62.18 | 74.54
2016-09-02 05:00 | 668.25 | 942.14 | 549 | 434.71 | 268.87 | 67.87 | 151.28 | 570.39 | 50.97 | 59.86 | 82
2016-09-02 06:00 | 717.28 | 937.66 | 542.89 | 514.35 | 289.87 | 91.96 | 164.6 | 569.27 | 45.6 | 54.71 | 75.37
2016-09-02 07:00 | 738.35 | 920.92 | 596.63 | 593.07 | 313.32 | 98.57 | 182.94 | 584.39 | 39.92 | 44.41 | 25.01
2016-09-02 08:00 | 767.16 | 930.82 | 647.81 | 765.61 | 328.23 | 83.52 | 174.75 | 573.16 | 51.08 | 46.68 | 76.28
2016-09-02 09:00 | 783.37 | 960.76 | 670.46 | 813.73 | 344.81 | 81.82 | 189.43 | 559.79 | 59.07 | 45.85 | 134.29
2016-09-02 10:00 | 802.61 | 995.37 | 687.05 | 826.99 | 356.55 | 79.93 | 220.62 | 577.11 | 40.59 | 47.81 | 114.87
2016-09-02 11:00 | 818.99 | 995.37 | 703.51 | 778.14 | 363.75 | 82.06 | 220.62 | 596.74 | 32.73 | 50.84 | 139.78
2016-09-02 12:00 | 842.75 | 982.4 | 688.38 | 730.8 | 363.75 | 93.65 | 221.1 | 622.28 | 41.37 | 51.6 | 134.72
2016-09-02 13:00 | 851.46 | 982.4 | 672.41 | 798.58 | 363.75 | 82.38 | 211.19 | 597.58 | 39.12 | 183.29 | 146
2016-09-02 14:00 | 793.75 | 1002.31 | 634.35 | 764.1 | 363.75 | 96.8 | 200.31 | 592.28 | 58.03 | 66.86 | 148.53
2016-09-02 15:00 | 773.95 | 977 | 573.02 | 705.28 | 356.26 | 107.64 | 213.4 | 592.28 | 47.71 | 61.8 | 160.81
2016-09-02 16:00 | 743.66 | 977 | 569.85 | 724.48 | 348.81 | 122.67 | 195.24 | 603.07 | 51.06 | 44.46 | 137.47
2016-09-02 17:00 | 727.55 | 965.07 | 544.21 | 775.43 | 330.95 | 144.2 | 220.63 | 603.09 | 81.87 | 42.21 | 79.08
2016-09-02 18:00 | 711.32 | 902.32 | 530.11 | 836.12 | 337.08 | 139.58 | 224.72 | 616.42 | 61.48 | 40.81 | 62.08
2016-09-02 19:00 | 711.32 | 926.66 | 520.5 | 795.91 | 326.34 | 145.16 | 205.91 | 599.24 | 58.78 | 44.33 | 77.74
2016-09-02 20:00 | 689.96 | 896.12 | 503.18 | 733.73 | 311.1 | 127.02 | 208.76 | 617.89 | 36.19 | 60.9 | 61.96
2016-09-02 21:00 | 673.25 | 899.6 | 507.55 | 604.42 | 296.78 | 106.64 | 169.47 | 551.65 | 50.9 | 60.04 | 57.14
2016-09-02 22:00 | 644.18 | 928.48 | 484.32 | 395.96 | 282.23 | 86.51 | 160.15 | 554.51 | 102.3 | 55.78 | 50.73
2016-09-02 23:00 | 610.31 | 902.59 | 432.39 | 399.87 | 264.66 | 69.17 | 147.38 | 528.46 | 87.78 | 54.72 | 89.48
2016-09-02 | 596.28 | 828.28 | 408.06 | 384.75 | 253.44 | 59.63 | 139.5 | 545.9 | 140.82 | 51.14 | 86.22
2016-09-03 01:00 | 559.19 | 823.1 | 385.09 | 518.54 | 241.56 | 30.55 | 130.9 | 536.09 | 64.1 | 52.58 | 88.47
2016-09-03 02:00 | 536.25 | 777.41 | 378.09 | 455.04 | 236.32 | 22.5 | 126.29 | 522.97 | 83.45 | 54.1 | 82.89
2016-09-03 03:00 | 536.25 | 721.27 | 364.59 | 605.42 | 231.31 | 22.34 | 131.98 | 506.74 | 141.16 | 60.58 | 81.32
2016-09-03 04:00 | 536.25 | 721.27 | 367.06 | 673.46 | 231.31 | 20.03 | 132.34 | 521.87 | 110.45 | 90.48 | 89.04
2016-09-03 05:00 | 536.25 | 754.63 | 377.8 | 689.16 | 238.37 | 25.52 | 131.32 | 550.68 | 105.55 | 64.39 | 93.28
2016-09-03 06:00 | 560.28 | 738.07 | 394.69 | 583.7 | 248.54 | 42.91 | 139.47 | 551.87 | 158.57 | 56.04 | 97.34
2016-09-03 07:00 | 604.05 | 749.06 | 348.61 | 628.06 | 263.52 | 54.56 | 150.53 | 568.36 | 138.98 | 52.74 | 62.62
2016-09-03 08:00 | 621.98 | 774.87 | 372.5 | 698.88 | 278.64 | 57.6 | 163.47 | 611.19 | 133.58 | 52.59 | 50.86
2016-09-03 09:00 | 643.51 | 812.15 | 396.42 | 711.67 | 289.72 | 61.93 | 180.57 | 625.79 | 89.84 | 50.05 | 81.6
2016-09-03 10:00 | 643.51 | 812.15 | 399.96 | 747.69 | 298.95 | 59.51 | 187.89 | 622.34 | 98.59 | 50.9 | 120.79
2016-09-03 11:00 | 635.47 | 812.15 | 504.17 | 748.68 | 298.95 | 57.48 | 168.48 | 643.26 | 99.07 | 51.47 | 92.26
2016-09-03 12:00 | 622.3 | 812.15 | 471.59 | 788.98 | 298.95 | 56.9 | 171.23 | 654.77 | 80.66 | 55.45 | 91.05
2016-09-03 13:00 | 608.44 | 812.15 | 446.58 | 777.64 | 298.95 | 54.95 | 198.37 | 668.54 | 119.69 | 53.71 | 104.17
2016-09-03 14:00 | 608.44 | 858.7 | 454.67 | 705.63 | 298.95 | 52.54 | 206.33 | 657.07 | 64.31 | 53.07 | 114.74
2016-09-03 15:00 | 608.44 | 889.28 | 454.67 | 690.08 | 298.95 | 53.38 | 208.65 | 670.58 | 51.45 | 53.3 | 122.34
2016-09-03 16:00 | 624.55 | 884.32 | 460.91 | 605.25 | 298.95 | 59.45 | 190.21 | 668.58 | 38.78 | 147.86 | 64.45
2016-09-03 17:00 | 610.81 | 884.32 | 442.86 | 592.94 | 291.66 | 83.41 | 176.38 | 668.58 | 62.37 | 71.47 | 34.27
2016-09-03 18:00 | 610.81 | 915.53 | 449.6 | 526.43 | 288.52 | 93.06 | 179.48 | 631.41 | 52.5 | 48.98 | 19.95
2016-09-03 19:00 | 610.81 | 890.24 | 449.6 | 516.78 | 288.52 | 98.83 | 169.02 | 656.71 | 60.66 | 50.64 | 40.09
2016-09-03 20:00 | 623.2 | 908.66 | 483.46 | 592.29 | 286.42 | 83.06 | 199.11 | 648.7 | 69.68 | 65.15 | 45.72
2016-09-03 21:00 | 590.03 | 900.77 | 480.19 | 503.66 | 273.5 | 69.37 | 153.03 | 612.91 | 33.87 | 55.39 | 46.79
2016-09-03 22:00 | 591.68 | 912.7 | 452.64 | 416.12 | 262.07 | 61.97 | 158.55 | 593.38 | 38.67 | 55.73 | 31.64
2016-09-03 23:00 | 565.29 | 838.04 | 432.75 | 415.1 | 250.66 | 44.29 | 144.7 | 538.31 | 37.3 | 55 | 107.19
2016-09-03 | 535.46 | 788.51 | 426.49 | 543.83 | 245.18 | 18.71 | 141.1 | 527.68 | 78.83 | 55.61 | 100.9
2016-09-04 01:00 | 514.98 | 776.47 | 407.22 | 521.88 | 233.67 | 14.98 | 136.84 | 513.35 | 104.76 | 55.87 | 109.1
2016-09-04 02:00 | 502 | 800.38 | 384.4 | 706.84 | 226.05 | 15.26 | 137.45 | 502.39 | 74.95 | 65.85 | 99.73
2016-09-04 03:00 | 489.61 | 781.88 | 391.57 | 721.79 | 221.2 | 18.98 | 132.5 | 510.45 | 72.74 | 67.09 | 97.82
2016-09-04 04:00 | 489.61 | 781.88 | 387.32 | 718.08 | 221.2 | 12.99 | 136.69 | 500.33 | 102.36 | 64.9 | 99.01
2016-09-04 05:00 | 499.53 | 771.41 | 400.46 | 678.7 | 225.78 | 8.41 | 138.69 | 501.59 | 90.37 | 62.16 | 100.11
2016-09-04 06:00 | 520.71 | 748.22 | 392.59 | 599.61 | 236.87 | 28.21 | 156.79 | 476.67 | 34.21 | 56.91 | 100.16
2016-09-04 07:00 | 552.31 | 720.85 | 413.26 | 598.51 | 253.67 | 49.43 | 166.65 | 515.43 | 32.22 | 55.02 | 66.43
2016-09-04 08:00 | 576.2 | 740.41 | 417.59 | 840.49 | 268.57 | 56.34 | 179.39 | 563.44 | 29.33 | 54.63 | 61.03
2016-09-04 09:00 | 594.82 | 794.79 | 435.6 | 770.79 | 277.22 | 62.35 | 195.45 | 592.23 | 30.52 | 56.58 | 12.92
2016-09-04 10:00 | 608.51 | 867.79 | 469.18 | 753.1 | 286.69 | 60.55 | 189.75 | 592.76 | 27.14 | 57.67 | 15.72
2016-09-04 11:00 | 622.83 | 867.79 | 490.48 | 651.45 | 286.69 | 66.86 | 186.06 | 620.34 | 29.43 | 57.63 | 98.21
2016-09-04 12:00 | 635.86 | 867.79 | 502.95 | 633.46 | 295.6 | 67.17 | 184.98 | 644.38 | 32.51 | 58.05 | 98.59
2016-09-04 13:00 | 635.86 | 867.79 | 502.95 | 621.82 | 302.52 | 62.87 | 212.4 | 645.15 | 50.34 | 55.5 | 114.74
2016-09-04 14:00 | 642.9 | 893.69 | 506.81 | 608.42 | 302.52 | 64.05 | 237.97 | 653.74 | 50.09 | 52.83 | 118.89
2016-09-04 15:00 | 664.45 | 894.22 | 497.61 | 628.71 | 302.52 | 69.73 | 237.01 | 721.66 | 42.09 | 50.36 | 108.04
2016-09-04 16:00 | 674.4 | 851.33 | 497.61 | 565.39 | 302.52 | 81.1 | 236.8 | 721.66 | 53.4 | 141.39 | 104.3
2016-09-04 17:00 | 649.27 | 872.22 | 514.2 | 421.91 | 295.73 | 105.39 | 192.72 | 692.71 | 38.38 | 47.99 | 121.86
2016-09-04 18:00 | 632.81 | 898.57 | 514.2 | 262.49 | 295.73 | 112.93 | 210.87 | 655.7 | 32.03 | 64.22 | 37.1
2016-09-04 19:00 | 653.42 | 878.94 | 526.69 | 258.5 | 289.58 | 123.64 | 243.68 | 671.63 | 33.57 | 66.01 | 50.21
2016-09-04 20:00 | 631.14 | 878.94 | 516.72 | 438.17 | 288.8 | 101.27 | 209.47 | 649.4 | 35.83 | 59.84 | 26.72
2016-09-04 21:00 | 599.88 | 867 | 518.41 | 309.83 | 288.41 | 74.65 | 175.43 | 625.67 | 36.16 | 56.07 | 21.27
2016-09-04 22:00 | 569.95 | 907.58 | 487.17 | 339.02 | 278.73 | 56.69 | 180.26 | 577.77 | 109.91 | 52.22 | 20.87
2016-09-04 23:00 | 563.18 | 957.92 | 451.92 | 361.12 | 269.11 | 35.58 | 159.53 | 540.13 | 33.55 | 56.24 | 63.29
2016-09-04 | 549.7 | 924.19 | 426.36 | 574.91 | 263.35 | 24.78 | 151.28 | 534.13 | 64.36 | 56.58 | 75.43
2016-09-05 01:00 | 508.3 | 872.81 | 395.6 | 742.3 | 251.83 | 12.93 | 147.33 | 504.81 | 108.95 | 55.69 | 71.69
2016-09-05 02:00 | 491.41 | 850.16 | 395.6 | 721.8 | 246.76 | 17.41 | 143.77 | 504.81 | 85.4 | 67.75 | 72.93
2016-09-05 03:00 | 480.02 | 850.16 | 382.04 | 792.26 | 246.76 | 19.94 | 143.77 | 504.81 | 32.96 | 72.81 | 75.98
2016-09-05 04:00 | 492.23 | 823.09 | 382.04 | 770.67 | 246.76 | 14.74 | 140.34 | 516.39 | 27.92 | 65.83 | 76.79
2016-09-05 05:00 | 515.79 | 792.36 | 389.94 | 574.09 | 257.71 | 22.78 | 144.8 | 524.55 | 77.16 | 60.05 | 83.15
2016-09-05 06:00 | 515.79 | 808.72 | 395.23 | 619.72 | 268.78 | 28.4 | 150.98 | 524.55 | 96.93 | 57.83 | 87.81
2016-09-05 07:00 | 555.24 | 784.55 | 420.18 | 594.45 | 277.58 | 51.51 | 162.83 | 543.52 | 72.31 | 54.49 | 89.02
2016-09-05 08:00 | 582.52 | 779.69 | 453.62 | 782.21 | 290.26 | 59.3 | 174.55 | 558.93 | 67.11 | 49.79 | 97.3
2016-09-05 09:00 | 612.58 | 834.94 | 497.95 | 836.95 | 305.42 | 61.44 | 191.44 | 586.09 | 54.75 | 50.88 | 64.77
2016-09-05 10:00 | 633.2 | 908.14 | 543.07 | 840.94 | 319.91 | 57.89 | 213.85 | 630.53 | 40.24 | 52.13 | 55.75
2016-09-05 11:00 | 647.47 | 986.91 | 571.45 | 871.89 | 319.91 | 60.07 | 217.73 | 674.52 | 42.02 | 48.15 | 76.08
2016-09-05 12:00 | 662.9 | 960.83 | 584.32 | 717.73 | 319.91 | 66.83 | 236.3 | 716.44 | 27.38 | 47.32 | 85
2016-09-05 13:00 | 668.3 | 983.08 | 549.09 | 808.07 | 319.91 | 70.19 | 253.11 | 727 | 35.7 | 46.48 | 80.2
2016-09-05 14:00 | 685.77 | 961.76 | 563.55 | 739.82 | 329.71 | 75.15 | 264.47 | 740.98 | 73 | 48.16 | 105.82
2016-09-05 15:00 | 711.55 | 961.76 | 563.55 | 794.05 | 329.71 | 86.92 | 251.69 | 740.98 | 47.89 | 58.59 | 95.56
2016-09-05 16:00 | 740.53 | 939.22 | 563.55 | 671.92 | 329.71 | 99.38 | 260.21 | 767.77 | 45.39 | 106.29 | 66.33
2016-09-05 17:00 | 740.53 | 961.92 | 544.44 | 630.31 | 322.69 | 132.87 | 260.21 | 749.14 | 35.38 | 79 | 47.17
2016-09-05 18:00 | 725.45 | 941.2 | 544.44 | 682.59 | 315.82 | 142.13 | 245.16 | 726.79 | 33.61 | 71.71 | 35.41
2016-09-05 19:00 | 725.45 | 968.94 | 544.44 | 720.1 | 330.15 | 142.13 | 209.05 | 745.71 | 40.18 | 71.08 | 46.62
2016-09-05 20:00 | 725.45 | 991.85 | 552.73 | 734.25 | 326.75 | 128.25 | 255.75 | 772.06 | 80.5 | 46.24 | 28.12
2016-09-05 21:00 | 687.59 | 960.25 | 530.17 | 616.4 | 320.68 | 91.59 | 211.71 | 743.6 | 39.32 | 48.55 | 35.23
2016-09-05 22:00 | 634.2 | 1001.9 | 493.75 | 437.15 | 299.99 | 61.95 | 202.51 | 720.94 | 42.79 | 54.85 | 40.4
2016-09-05 23:00 | 593.59 | 1017.16 | 468.86 | 360.38 | 279.72 | 50.85 | 199.65 | 700.55 | 64.33 | 55.38 | 31.12
2016-09-05 | 579.88 | 974.41 | 435.22 | 509.39 | 273.34 | 40.37 | 185.64 | 679.11 | 77.1 | 55.16 | 64.2
2016-09-06 01:00 | 553.41 | 930.45 | 412.3 | 613.06 | 264.58 | 26.23 | 185.64 | 653.65 | 94.78 | 58.73 | 65.23
2016-09-06 02:00 | 553.41 | 884.62 | 403.74 | 630.83 | 264.58 | 31.38 | 182.22 | 653.65 | 45.32 | 56.52 | 64.97
2016-09-06 03:00 | 535.15 | 885.87 | 403.74 | 701.77 | 264.58 | 22.5 | 179.29 | 637.65 | 29.73 | 58.15 | 65.79
2016-09-06 04:00 | 558.1 | 877.09 | 418.31 | 602.72 | 278.64 | 57.11 | 181.04 | 656.84 | 34.55 | 61.46 | 72.29
2016-09-06 05:00 | 614.07 | 932.61 | 417.89 | 512.49 | 314.67 | 93.94 | 188.43 | 716.92 | 28.94 | 45.02 | 74.11
2016-09-06 06:00 | 661.73 | 934.52 | 324.71 | 599.73 | 342.08 | 109.45 | 203.59 | 703.06 | 40.17 | 43.55 | 54.25
2016-09-06 07:00 | 709.36 | 934.52 | 331.02 | 686.12 | 358.61 | 101.03 | 202.81 | 703.06 | 53.4 | 48.2 | 66.16
2016-09-06 08:00 | 761.69 | 892.89 | 352.74 | 673.15 | 380.84 | 115.88 | 232.13 | 742.91 | 63.48 | 48.58 | 31.28
2016-09-06 09:00 | 812.87 | 892.89 | 361.88 | 767.03 | 400.27 | 121.39 | 260.31 | 796.65 | 51.93 | 49.45 | 92.69
2016-09-06 10:00 | 812.87 | 910.94 | 385.72 | 838.38 | 400.27 | 133.13 | 275.17 | 849.19 | 32.08 | 55.97 | 120.01
2016-09-06 11:00 | 812.87 | 933.94 | 415.2 | 934.44 | 419.59 | 136.69 | 240.78 | 798.74 | 67.92 | 58.33 | 181.94
2016-09-06 12:00 | 812.87 | 959.19 | 454.41 | 1084.46 | 419.59 | 125.16 | 275.71 | 301.71 | 35.12 | 169.58 | 112.3
2016-09-06 13:00 | 763.28 | 996.04 | 509.28 | 1241.66 | 428.17 | 116.74 | 277.83 | 795.83 | 57.83 | 58.74 | 93.9
2016-09-06 14:00 | 759.27 | 1020.13 | 513.14 | 1312.74 | 428.17 | 107.42 | 272.78 | 835.48 | 34.14 | 40.3 | 88
2016-09-06 15:00 | 759.27 | 1043.09 | 542.55 | 1315.88 | 428.17 | 118.43 | 288.29 | 799.84 | 77.14 | 43.66 | 139.05
2016-09-06 16:00 | 722.48 | 1043.09 | 630.71 | 1334.2 | 418.93 | 141.93 | 293.94 | 689.21 | 52.21 | 88.48 | 141.65
2016-09-06 17:00 | 719.59 | 1018.95 | 597.09 | 1272.63 | 401.48 | 135.86 | 292.27 | 683.61 | 23.92 | 108.76 | 159.3
2016-09-06 18:00 | 691.75 | 1060.68 | 595.26 | 1199.2 | 383.14 | 139.19 | 213.43 | 652.51 | 28.03 | 88.72 | 151
2016-09-06 19:00 | 707.61 | 1085.55 | 575.97 | 1152.31 | 366.38 | 128.07 | 210.69 | 643.29 | 29.2 | 62.58 | 100.47
2016-09-06 20:00 | 702.5 | 1037.12 | 538.04 | 1103.41 | 350.46 | 131.64 | 172.07 | 786.67 | 29.17 | 56.52 | 92.7
2016-09-06 21:00 | 708.42 | 1033.55 | 509.57 | 906.09 | 339.96 | 125.64 | 141.31 | 786.67 | 40.73 | 74.48 | 68.78
2016-09-06 22:00 | 737.5 | 1002.86 | 505.38 | 558.62 | 338.87 | 140.13 | 166.58 | 847.25 | 32.53 | 60.69 | 23.54
2016-09-06 23:00 | 737.5 | 1032.36 | 492.69 | 540.24 | 319.48 | 129.59 | 230.45 | 741.41 | 48.83 | 48.76 | 81.6
2016-09-06 | 700.3 | 1038.04 | 493.43 | 541.7 | 308.26 | 103.32 | 208.28 | 704.76 | 27.21 | 50.27 | 86.73
2016-09-07 01:00 | 666.54 | 1018.9 | 471.38 | 466.32 | 292.25 | 91.88 | 209.97 | 698.43 | 25.56 | 53.89 | 71.24
2016-09-07 02:00 | 649.85 | 1006.87 | 454.36 | 459.08 | 292.25 | 87.34 | 180.96 | 698.43 | 27.61 | 55.14 | 68.2
2016-09-07 03:00 | 636.18 | 1006.87 | 459.54 | 465.57 | 295.02 | 83.66 | 154.13 | 672.1 | 50.62 | 53.92 | 78.11
2016-09-07 04:00 | 650.92 | 1043.66 | 469.63 | 589.47 | 308.1 | 86.04 | 198.8 | 645.41 | 84.63 | 55.16 | 87.96
2016-09-07 05:00 | 686.59 | 1003.84 | 422.25 | 635.84 | 325.54 | 112.71 | 189.43 | 706.8 | 70.11 | 49.69 | 98.58
2016-09-07 06:00 | 752.43 | 999.49 | 335.88 | 647.2 | 360.12 | 132.42 | 189.66 | 743.01 | 41.41 | 43.13 | 101.25
2016-09-07 07:00 | 767.35 | 999.49 | 359.69 | 650.31 | 387.17 | 146.14 | 220.48 | 711.64 | 53.68 | 49.27 | 108.92
2016-09-07 08:00 | 767.48 | 945.99 | 425.6 | 795.39 | 403.7 | 146.9 | 204.74 | 751.4 | 70.11 | 62.81 | 26.92
2016-09-07 09:00 | 750.52 | 945.99 | 491.56 | 979.48 | 422.77 | 130.81 | 232.93 | 770.06 | 95.05 | 61.64 | 52.61
2016-09-07 10:00 | 766.37 | 1003.2 | 507.59 | 1035.28 | 440.86 | 137.96 | 232.44 | 712.71 | 89.92 | 63.88 | 62.33
2016-09-07 11:00 | 766.37 | 1003.2 | 541.54 | 1047.09 | 450.03 | 127.35 | 226.17 | 618.97 | 72.73 | 63.24 | 87.39
2016-09-07 12:00 | 790.15 | 1051.91 | 567.5 | 1119.79 | 450.03 | 120.42 | 217.59 | 554.32 | 62.09 | 62.32 | 133.04
2016-09-07 13:00 | 790.15 | 1073.46 | 567.5 | 1203.46 | 459.21 | 122.19 | 242.94 | 625.18 | 96.7 | 62.32 | 138.73
2016-09-07 14:00 | 802.39 | 1073.46 | 564.3 | 1195.47 | 459.21 | 132.97 | 227.29 | 648.93 | 82.29 | 125.68 | 142.96
2016-09-07 15:00 | 776.08 | 1098.42 | 594.87 | 1261.94 | 449.88 | 131.58 | 197.78 | 595.79 | 109.45 | 149.6 | 157.56
2016-09-07 16:00 | 757.54 | 1098.42 | 663.74 | 1218.55 | 440.87 | 146.2 | 265.97 | 534.36 | 79.12 | 147.73 | 130.81
2016-09-07 17:00 | 771.88 | 1074.9 | 626.79 | 1336.1 | 425.84 | 152.74 | 274.49 | 531.74 | 50.22 | 143.95 | 107.93
2016-09-07 18:00 | 771.88 | 1101.04 | 610.92 | 1239.79 | 404.21 | 168.98 | 251.84 | 537.16 | 43.58 | 119.05 | 105.57
2016-09-07 19:00 | 732.18 | 1065.22 | 614.87 | 1200.98 | 383.92 | 168.52 | 296.35 | 497.32 | 37.94 | 92.67 | 113.7
2016-09-07 20:00 | 714.47 | 1032.32 | 600.78 | 1098.3 | 369.67 | 159.13 | 304.21 | 506.02 | 27.26 | 66.05 | 44.8
2016-09-07 21:00 | 689.56 | 1056.6 | 533.82 | 874.71 | 347.29 | 150.13 | 201.59 | 621.27 | 39.44 | 58.32 | 16.23
2016-09-07 22:00 | 728.7 | 1004.21 | 473.37 | 551.47 | 335.48 | 145.56 | 202.83 | 747.58 | 60.53 | 72.33 | 33.02
2016-09-07 23:00 | 728.7 | 974.3 | 501.83 | 440.8 | 310.81 | 130.87 | 226.65 | 747.58 | 28.62 | 72.45 | 37.85
2016-09-07 | 744.19 | 915.64 | 490.46 | 499.98 | 299.6 | 126.58 | 180.67 | 722.89 | 49.6 | 72.49 | 76.18
2016-09-08 01:00 | 725.21 | 863.87 | 501.4 | 448.36 | 290.25 | 113.78 | 161.22 | 709.84 | 105.45 | 71.49 | 77
2016-09-08 02:00 | 700.94 | 917.16 | 480.58 | 505.03 | 290.25 | 103.1 | 167.45 | 701.5 | 124.12 | 72.96 | 89.18
2016-09-08 03:00 | 672.31 | 961.24 | 474.67 | 574.11 | 299.99 | 91.12 | 154.27 | 713.61 | 94.85 | 73.66 | 77.95
2016-09-08 04:00 | 686.39 | 1006.57 | 485.16 | 542.15 | 317.13 | 93.92 | 215.16 | 736.11 | 81.85 | 75.77 | 82.4
2016-09-08 05:00 | 705.28 | 1038.22 | 498.15 | 615.62 | 350.81 | 109.88 | 216.21 | 772.25 | 60.89 | 69.97 | 89.48
2016-09-08 06:00 | 751.3 | 1071 | 373.14 | 610.03 | 368.81 | 132.39 | 197.72 | 801.39 | 26.47 | 66.56 | 95.92
2016-09-08 07:00 | 751.3 | 1071 | 373.92 | 737.75 | 392.69 | 149.92 | 221.98 | 790.45 | 25.14 | 86.19 | 101.15
2016-09-08 08:00 | 765.15 | 1071 | 386.49 | 842.79 | 411.65 | 163.33 | 285.23 | 834.3 | 28.75 | 72.52 | 23.02
2016-09-08 09:00 | 741.2 | 1059.15 | 445.29 | 908.77 | 425.84 | 157.31 | 229.13 | 839.15 | 31.63 | 55.7 | 51.09
2016-09-08 10:00 | 759.22 | 1105.03 | 472.07 | 916.97 | 425.84 | 160.93 | 256.46 | 770.73 | 60.91 | 64.35 | 68.91
2016-09-08 11:00 | 778.26 | 1113.19 | 481.08 | 842.02 | 436.2 | 174.2 | 255.88 | 672.31 | 38.52 | 63.26 | 56.11
2016-09-08 12:00 | 767.56 | 1159.43 | 505.82 | 1006.82 | 436.2 | 157.59 | 274.5 | 586.79 | 117.69 | 62.97 | 70.38
2016-09-08 13:00 | 752.2 | 1159.43 | 506.3 | 991.19 | 436.2 | 152.71 | 323.12 | 582.34 | 106.19 | 59.67 | 120.87
2016-09-08 14:00 | 771.13 | 1129.07 | 522.94 | 1072.57 | 436.2 | 152.37 | 306.34 | 602.52 | 111.9 | 167.83 | 109.09
2016-09-08 15:00 | 742.31 | 1115.36 | 616.77 | 1069.76 | 436.2 | 189.1 | 281.12 | 635.84 | 70.76 | 158.99 | 93.06
2016-09-08 16:00 | 726.42 | 1114.44 | 616.77 | 967.87 | 424.29 | 201.99 | 276.59 | 605.15 | 95.74 | 158.99 | 89.48
2016-09-08 17:00 | 693.05 | 1051.68 | 627.53 | 1030.23 | 409.58 | 172.97 | 227.05 | 574.64 | 66.49 | 159.98 | 87.51
2016-09-08 18:00 | 710.66 | 1017.47 | 589.49 | 1015.4 | 396.84 | 185.7 | 219.75 | 597.94 | 27.23 | 94.79 | 96.93
2016-09-08 19:00 | 725.73 | 1017.47 | 571.46 | 1046.95 | 381.19 | 172.68 | 229 | 632.01 | 30.22 | 61.92 | 47.8
2016-09-08 20:00 | 722.52 | 1006.14 | 577.97 | 1029.26 | 367.79 | 167.32 | 210.4 | 707.75 | 71.54 | 78.96 | 56.53
2016-09-08 21:00 | 709.34 | 1002.6 | 536.73 | 929.62 | 347.79 | 155.33 | 205.62 | 699.21 | 89.08 | 70.1 | 60.39
2016-09-08 22:00 | 672.01 | 1015.32 | 521.58 | 681 | 339.09 | 139 | 209.67 | 736.73 | 73.77 | 65.87 | 64.05
2016-09-08 23:00 | 671.85 | 1023.75 | 514.69 | 714.8 | 326.88 | 139.82 | 254.9 | 691.51 | 126.93 | 64.5 | 98.48
2016-09-08 | 648.05 | 1018.48 | 490.72 | 871.87 | 316.46 | 117.59 | 178.97 | 672.98 | 134.56 | 77.45 | 82.22
2016-09-09 01:00 | 614.57 | 1009.06 | 469.74 | 933.2 | 298.78 | 103.17 | 165.83 | 624.82 | 68.11 | 81.62 | 73.32
2016-09-09 02:00 | 614.57 | 1009.06 | 456.81 | 934.32 | 298.78 | 98.82 | 169.59 | 619.94 | 43.39 | 81.62 | 79.88
2016-09-09 03:00 | 579.16 | 1009.06 | 446.45 | 846.03 | 298.78 | 89.97 | 163.52 | 601.31 | 47.24 | 81.6 | 84.4
2016-09-09 04:00 | 579.16 | 1009.06 | 434.54 | 857.5 | 305.48 | 96.41 | 169.14 | 548.37 | 114.64 | 84.65 | 91.57
2016-09-09 05:00 | 605.21 | 1009.06 | 394.58 | 723.68 | 321.1 | 118.18 | 177.82 | 562.69 | 84.13 | 87.43 | 99.5
2016-09-09 06:00 | 656.77 | 987.01 | 343.65 | 605.37 | 350.74 | 140.96 | 161.39 | 580.4 | 34.87 | 87.98 | 95.49
2016-09-09 07:00 | 696.31 | 966.91 | 402.15 | 762.38 | 374.1 | 146.64 | 196.83 | 626.11 | 29.2 | 75.81 | 54.05
2016-09-09 08:00 | 795.63 | 966.91 | 423.69 | 789.53 | 392.59 | 158.85 | 214.03 | 631.1 | 64.56 | 75.16 | 24.77
2016-09-09 09:00 | 816.9 | 972.22 | 452.47 | 815.47 | 399.78 | 158.17 | 228.05 | 674.05 | 75.79 | 72.29 | 55
2016-09-09 10:00 | 816.9 | 972.22 | 476.79 | 915.18 | 408.3 | 160.73 | 258.76 | 694.9 | 74.59 | 74.14 | 92.27
2016-09-09 11:00 | 816.9 | 986.78 | 500.9 | 917.23 | 418.32 | 160.23 | 269.65 | 718.63 | 71.01 | 74.88 | 97.18
2016-09-09 12:00 | 848.87 | 1007.86 | 517.95 | 1008.79 | 418.32 | 160.23 | 286.75 | 659.19 | 39.47 | 75.24 | 90.41
2016-09-09 13:00 | 858.58 | 1007.86 | 517.95 | 1093.11 | 418.32 | 172.85 | 308.43 | 601.06 | 29.95 | 76.65 | 71.42
2016-09-09 14:00 | 825.66 | 1030.04 | 662.75 | 1129.05 | 426.96 | 172.85 | 330.56 | 601.06 | 43.54 | 72.24 | 56.85
2016-09-09 15:00 | 789.68 | 1006.26 | 688.5 | 1027.94 | 426.96 | 200.23 | 343.86 | 605.04 | 47.33 | 169.84 | 98.1
2016-09-09 16:00 | 779.37 | 1014.74 | 650.87 | 1031.81 | 412.49 | 214.31 | 271.11 | 597.06 | 29.37 | 163.76 | 100.02
2016-09-09 17:00 | 749.21 | 1014.74 | 617.8 | 996.26 | 386.51 | 186.42 | 258.02 | 598.87 | 25.02 | 92.38 | 46.07
2016-09-09 18:00 | 741.8 | 999.56 | 602.63 | 924.07 | 364.26 | 184.3 | 243.97 | 579.94 | 26.94 | 69.4 | 35.25
2016-09-09 19:00 | 741.15 | 949.28 | 585.05 | 932.24 | 350.68 | 170.88 | 251.28 | 580.76 | 20.54 | 156.81 | 33.77
2016-09-09 20:00 | 701.89 | 876.9 | 591.69 | 727.86 | 335.91 | 156.47 | 245.33 | 610.48 | 22.17 | 104.88 | 35.57
2016-09-09 21:00 | 755.05 | 836.59 | 525.98 | 716.72 | 319.24 | 138.7 | 185.88 | 595.13 | 45.08 | 65.23 | 27.47
2016-09-09 22:00 | 712.14 | 883.7 | 517.11 | 598.17 | 312.57 | 101.9 | 173.31 | 619.45 | 70.41 | 57.67 | 30.05
2016-09-09 23:00 | 709.75 | 849.24 | 534.4 | 365.51 | 295.92 | 99.07 | 189.93 | 618.95 | 44.66 | 58.98 | 22.57
2016-09-09 | 709.75 | 818.7 | 513.96 | 236.31 | 289.22 | 90.61 | 166.2 | 612.92 | 55.26 | 60.69 | 20.87
2016-09-10 01:00 | 687.01 | 824.74 | 463.6 | 267.06 | 279.67 | 90.86 | 157.49 | 576.41 | 37.34 | 62.47 | 56.72
2016-09-10 02:00 | 687.01 | 813.58 | 469.14 | 275.45 | 273.24 | 88.55 | 157.08 | 605.58 | 24.36 | 65.46 | 37.36
2016-09-10 03:00 | 656.11 | 833.91 | 457.78 | 442.86 | 273.24 | 77.55 | 158.39 | 616.02 | 47.92 | 61.97 | 51.7
2016-09-10 04:00 | 661.61 | 833.91 | 479.51 | 371.4 | 273.24 | 74.19 | 151.72 | 555.4 | 91.14 | 60.97 | 57.84
2016-09-10 05:00 | 695.51 | 832.96 | 508.06 | 374.18 | 279.54 | 91.89 | 153.79 | 552.44 | 41.15 | 70.87 | 58.52
2016-09-10 06:00 | 732.56 | 844.91 | 513.73 | 427.47 | 288.86 | 103.99 | 160.11 | 627.43 | 98.47 | 75.86 | 59.96
2016-09-10 07:00 | 772.65 | 842.94 | 522.12 | 542.53 | 313.96 | 119.18 | 173.98 | 626.27 | 37.93 | 67.58 | 69.38
2016-09-10 08:00 | 808.36 | 895.49 | 565.38 | 765.46 | 338.49 | 127.74 | 199.81 | 690.19 | 35.68 | 64.72 | 40.67
2016-09-10 09:00 | 808.36 | 936.67 | 621.68 | 790.41 | 325.12 | 127.45 | 227.44 | 737.04 | 43.19 | 60.11 | 77.07
2016-09-10 10:00 | 911.6 | 983.18 | 512.07 | 750.27 | 338.52 | 133.65 | 185.77 | 743.73 | 74.62 | 56.04 | 59.87
2016-09-10 11:00 | 902.14 | 980.47 | 480.86 | 732.19 | 338.52 | 134.74 | 220.65 | 784.86 | 89.47 | 55.06 | 72.66
2016-09-10 12:00 | 924.56 | 1029.38 | 502.78 | 658.38 | 354.17 | 131.86 | 247.32 | 761.44 | 51.21 | 55.57 | 60.05
2016-09-10 13:00 | 944.82 | 1018.09 | 504.74 | 698.85 | 364.01 | 131.26 | 276.97 | 739.62 | 44.28 | 58.77 | 75.91
2016-09-10 14:00 | 807.94 | 957.33 | 475.69 | 840.99 | 364.01 | 138.62 | 275.87 | 769.74 | 34.69 | 56 | 78.55
2016-09-10 15:00 | 755.29 | 907.29 | 558.55 | 872.72 | 364.01 | 170.01 | 225.14 | 789.33 | 35.02 | 191.41 | 79.08
2016-09-10 16:00 | 755.29 | 893.54 | 587.81 | 899.54 | 352.35 | 190.12 | 225.96 | 781.22 | 34.46 | 191.05 | 100.62
2016-09-10 17:00 | 707.38 | 893.54 | 578.05 | 787.79 | 340.54 | 198.9 | 265.18 | 776.59 | 37.72 | 78.32 | 48.86
2016-09-10 18:00 | 682.09 | 860.21 | 575.02 | 806.81 | 332.28 | 189.44 | 211.3 | 736.11 | 36.08 | 65.66 | 51.5
2016-09-10 19:00 | 682.09 | 841.77 | 590 | 790.26 | 324.82 | 175.16 | 197.24 | 686.01 | 36.35 | 42.55 | 64.7
2016-09-10 20:00 | 668.34 | 928.37 | 604.18 | 756.67 | 323.35 | 153.16 | 198.9 | 662.41 | 47.06 | 151.74 | 39.52
2016-09-10 21:00 | 642.88 | 993.32 | 607.43 | 646.73 | 311.08 | 128.63 | 175.73 | 636.97 | 67.35 | 50.81 | 27.76
2016-09-10 22:00 | 623.88 | 993.32 | 581.71 | 454.14 | 303.82 | 105.99 | 174.16 | 632.05 | 61.55 | 50.94 | 46.13
2016-09-10 23:00 | 587.49 | 960.68 | 543.4 | 466.35 | 284.75 | 79.93 | 160.99 | 541.73 | 34.36 | 53.93 | 60.06
2016-09-10 | 553.04 | 933.04 | 522.64 | 549.42 | 274.87 | 64.03 | 144.92 | 523.69 | 29.2 | 54.24 | 61.17
2016-09-11 01:00 | 553.04 | 854.06 | 500.54 | 631.85 | 258.13 | 61.1 | 133.1 | 522.09 | 67.46 | 61.9 | 72.73
2016-09-11 02:00 | 534.33 | 809.77 | 487.7 | 691.58 | 250.17 | 56.61 | 126.21 | 498.84 | 76.9 | 59.32 | 72.82
2016-09-11 03:00 | 522.02 | 788.35 | 472 | 798.55 | 250.17 | 51.03 | 128.96 | 487.9 | 75.66 | 57.94 | 60.41
2016-09-11 04:00 | 522.02 | 808.27 | 456.82 | 761.31 | 244.18 | 47.52 | 125.19 | 501.94 | 49.02 | 61.82 | 52.72
2016-09-11 05:00 | 563.09 | 821.06 | 324.01 | 671.2 | 244.18 | 51.31 | 124.51 | 528.63 | 37.23 | 66.26 | 61.18
2016-09-11 06:00 | 579.29 | 789.18 | 332.7 | 703.84 | 249.2 | 62.42 | 124.51 | 508.84 | 31.19 | 61.48 | 59.69
2016-09-11 07:00 | 606.08 | 789.18 | 360.5 | 629.71 | 265.73 | 65.67 | 132.84 | 516.63 | 51.74 | 58.6 | 39.01
2016-09-11 08:00 | 651.99 | 784.79 | 392.78 | 633.79 | 286.25 | 79.39 | 140.79 | 575.6 | 63.34 | 52.69 | 35.92
2016-09-11 09:00 | 650.87 | 777.15 | 380.39 | 622.28 | 288.43 | 87.04 | 154.41 | 592.06 | 90.45 | 55.16 | 117.12
2016-09-11 10:00 | 686.42 | 754.64 | 381.32 | 724.88 | 297.91 | 95.01 | 185.23 | 619.54 | 36.05 | 53.9 | 122.14
2016-09-11 11:00 | 680.7 | 742.05 | 373.5 | 757.75 | 297.91 | 81.29 | 187.92 | 619.54 | 69.48 | 49.34 | 78.22
2016-09-11 12:00 | 680.7 | 718.54 | 384.16 | 720.79 | 297.91 | 85.57 | 182.33 | 643.24 | 37.31 | 53.89 | 80.66
2016-09-11 13:00 | 664.7 | 709.78 | 376.5 | 690.74 | 297.91 | 79.85 | 186.12 | 656.67 | 30 | 51.52 | 80.56
2016-09-11 14:00 | 621.93 | 709.78 | 494.16 | 696.87 | 297.91 | 74.57 | 192.69 | 642.91 | 64.93 | 55.28 | 88.43
2016-09-11 15:00 | 607.29 | 692.98 | 494.16 | 650.52 | 297.91 | 81.06 | 166.74 | 628.56 | 100.24 | 53.63 | 68.9
2016-09-11 16:00 | 633.91 | 684.67 | 529.46 | 715.78 | 307.26 | 108.93 | 178.53 | 638.6 | 85.49 | 50.85 | 63.23
2016-09-11 17:00 | 609.41 | 670.49 | 537.09 | 742.1 | 300.87 | 134.55 | 163.38 | 634.95 | 60.67 | 100.89 | 45.79
2016-09-11 18:00 | 578.51 | 684.84 | 525.63 | 713.47 | 293.26 | 139.87 | 160.41 | 611.55 | 58.59 | 172.73 | 36.72
2016-09-11 19:00 | 583.04 | 684.33 | 522.12 | 796.96 | 293.26 | 152.39 | 165.22 | 613.6 | 62.37 | 65.51 | 91.34
2016-09-11 20:00 | 573.03 | 687.99 | 514.41 | 834.06 | 293.65 | 151.61 | 165.74 | 606.31 | 27.63 | 60.9 | 64.8
2016-09-11 21:00 | 557.51 | 703.62 | 495.57 | 589.65 | 287.06 | 111.59 | 157.52 | 582.13 | 37.09 | 64 | 34.13
2016-09-11 22:00 | 594.7 | 704.75 | 470.09 | 615.92 | 270.67 | 113.73 | 196.68 | 581.35 | 24.48 | 66.2 | 47.16
2016-09-11 23:00 | 594.7 | 726.11 | 477.26 | 680.38 | 255.41 | 108.2 | 175.2 | 538.72 | 24.03 | 79.01 | 61.75
2016-09-11 | 586.18 | 722.22 | 445.13 | 808.65 | 248.15 | 89.1 | 164.67 | 542.11 | 37.29 | 78.12 | 60.96
2016-09-12 01:00 | 556.01 | 751.11 | 445.13 | 706.85 | 235.57 | 58.83 | 153.73 | 487.11 | 34.88 | 77.93 | 58.88
2016-09-12 02:00 | 556.01 | 735.17 | 445.13 | 647.81 | 235.57 | 58.86 | 148.2 | 485.61 | 35.65 | 77.93 | 63.14
2016-09-12 03:00 | 556.01 | 735.17 | 445.13 | 669.8 | 239.65 | 58.53 | 153.43 | 493.42 | 52.89 | 76.28 | 61.14
2016-09-12 04:00 | 556.01 | 771.97 | 448.68 | 842.8 | 253.25 | 56.29 | 182.46 | 485.23 | 46.15 | 76.39 | 70.64
2016-09-12 05:00 | 619.89 | 754.81 | 482.68 | 1016.1 | 284.6 | 75.93 | 185.3 | 505.61 | 45.52 | 70.1 | 94.11
2016-09-12 06:00 | 683.43 | 743.5 | 354.77 | 932.59 | 304.3 | 99.49 | 211.22 | 546.41 | 93.47 | 77.73 | 99.79
2016-09-12 07:00 | 738.1 | 729.52 | 393.63 | 884.88 | 316.95 | 106.02 | 294.76 | 586.1 | 29.08 | 76.72 | 32.53
2016-09-12 08:00 | 754.09 | 729.52 | 399.86 | 831.27 | 339.5 | 115.09 | 272.6 | 616.65 | 30.93 | 77.37 | 36.21
2016-09-12 09:00 | 744.12 | 768.23 | 439.18 | 949.48 | 358.5 | 85.82 | 213.08 | 636.48 | 25.88 | 77.61 | 112.91
2016-09-12 10:00 | 782.68 | 801.24 | 449.98 | 949.48 | 358.5 | 78.34 | 258.52 | 641.77 | 28.89 | 76.02 | 89.42
2016-09-12 11:00 | 773.85 | 776.84 | 454 | 1039.17 | 369.08 | 80.3 | 323.25 | 670.14 | 33.58 | 77.22 | 93.35
2016-09-12 12:00 | 773.85 | 801.04 | 443.22 | 999.68 | 369.08 | 81.16 | 343.63 | 670.14 | 42.45 | 74.85 | 87.55
2016-09-12 13:00 | 757.36 | 801.04 | 430.44 | 1032.7 | 369.08 | 77.14 | 348.54 | 693.32 | 49.09 | 73.52 | 79.98
2016-09-12 14:00 | 778.29 | 764.45 | 408.57 | 941.64 | 369.08 | 81.61 | 332.42 | 693.32 | 40.25 | 86 | 69.06
2016-09-12 15:00 | 794.09 | 757.63 | 425.67 | 776.15 | 369.08 | 113.19 | 350.09 | 709.15 | 61.62 | 93.71 | 88.89
2016-09-12 16:00 | 749.97 | 796.35 | 538.88 | 869.23 | 369.08 | 115.77 | 250.52 | 709.15 | 46.16 | 88.63 | 71.58
2016-09-12 17:00 | 709.34 | 786.34 | 569.41 | 792.81 | 348.8 | 138.56 | 283.23 | 686.9 | 39.14 | 84.51 | 62.17
2016-09-12 18:00 | 729.36 | 773.08 | 565.83 | 696.1 | 334.47 | 151.26 | 288.94 | 672.4 | 35.44 | 240.31 | 40.26
2016-09-12 19:00 | 729.36 | 768.7 | 576.58 | 769.81 | 324.21 | 150.16 | 345.97 | 701.93 | 32.44 | 230.23 | 48.92
2016-09-12 20:00 | 736.54 | 783.26 | 573.74 | 665.38 | 310.29 | 140.44 | 323.66 | 679.03 | 31.59 | 67.79 | 33.68
2016-09-12 21:00 | 689.53 | 800.4 | 546.38 | 644.19 | 307.71 | 133.52 | 321.03 | 621.28 | 26.97 | 72.26 | 20.18
2016-09-12 22:00 | 640.58 | 780.55 | 517.63 | 596.87 | 290.37 | 115.16 | 276.16 | 609.04 | 26.52 | 72.31 | 59.12
2016-09-12 23:00 | 608.34 | 774.18 | 501.25 | 731.94 | 273.17 | 78.47 | 252.67 | 583.62 | 53.56 | 73.15 | 90.7
2016-09-12 | 600.14 | 715.24 | 473.46 | 784.46 | 258.01 | 68.78 | 239.59 | 557.46 | 47.61 | 73.68 | 76.34
2016-09-13 01:00 | 579.32 | 702.36 | 443.49 | 741.11 | 246.37 | 65.2 | 230.23 | 527.42 | 27.8 | 72.91 | 70.95
2016-09-13 02:00 | 565.58 | 682.01 | 423.83 | 752.4 | 240.52 | 67.76 | 225.32 | 527.42 | 67.18 | 74.11 | 62.65
2016-09-13 03:00 | 565.58 | 654.83 | 423.83 | 767.87 | 240.52 | 68.73 | 230.5 | 511.95 | 75.26 | 73.64 | 61.98
2016-09-13 04:00 | 579.13 | 711.33 | 440.98 | 907.06 | 252.72 | 54.74 | 232.36 | 530.85 | 38.48 | 86.27 | 70.73
2016-09-13 05:00 | 618.06 | 723.8 | 498.88 | 722.89 | 291.67 | 90.92 | 235.81 | 549.81 | 24.27 | 81.82 | 88.39
2016-09-13 06:00 | 666.04 | 788.53 | 537.67 | 821.42 | 328.77 | 115.34 | 275.27 | 587.11 | 55.15 | 77.23 | 81.06
2016-09-13 07:00 | 658.49 | 812.9 | 562.06 | 784.18 | 335.67 | 113.64 | 301.06 | 640.7 | 25.45 | 73.33 | 29.87
2016-09-13 08:00 | 687.15 | 800.62 | 606.08 | 758.37 | 348.68 | 120.3 | 287.24 | 671.92 | 23.53 | 72.81 | 45.14
2016-09-13 09:00 | 719.24 | 847.53 | 645.37 | 899.25 | 364.28 | 101.7 | 338.77 | 671.92 | 17.16 | 71.71 | 98.97
2016-09-13 10:00 | 735.14 | 874.91 | 675.27 | 1054.31 | 373.18 | 87.91 | 363.34 | 690.05 | 26.35 | 73.4 | 84.23
2016-09-13 11:00 | 739.1 | 898.3 | 659.73 | 1112.4 | 382 | 89.32 | 367.35 | 721.89 | 28.92 | 70.03 | 44.99
2016-09-13 12:00 | 734.47 | 923.17 | 658.36 | 1051.43 | 385.83 | 95.03 | 378.6 | 714.68 | 37.42 | 66.9 | 72.08
2016-09-13 13:00 | 734.47 | 960.94 | 656.54 | 1090.68 | 385.83 | 88.37 | 389.02 | 742.63 | 40.56 | 63.47 | 75.32
2016-09-13 14:00 | 752.24 | 933.54 | 632.19 | 958.18 | 393.95 | 109.57 | 406.2 | 782.17 | 32.84 | 64.84 | 59.59
2016-09-13 15:00 | 750.78 | 996.17 | 635.72 | 929.41 | 393.95 | 118.86 | 393.46 | 788.71 | 29.11 | 62.36 | 49.36
2016-09-13 16:00 | 746.07 | 956 | 637.76 | 768.9 | 392.53 | 140.15 | 296.35 | 808.52 | 29.46 | 59.9 | 51.42
2016-09-13 17:00 | 736.62 | 910.54 | 617.37 | 762.82 | 370.07 | 176.26 | 383.45 | 798.76 | 37.83 | 183.21 | 73.74
2016-09-13 18:00 | 726.6 | 896.07 | 606.91 | 669.95 | 347.67 | 183.34 | 332.9 | 763.49 | 43.85 | 187.23 | 94.37
2016-09-13 19:00 | 745.54 | 865.91 | 600.39 | 823.26 | 335.5 | 189.96 | 342.43 | 784.77 | 61.49 | 188.11 | 88.93
2016-09-13 20:00 | 741.84 | 861.03 | 589.36 | 861.6 | 319.84 | 157.71 | 268.87 | 773.7 | 47.29 | 196.7 | 85.54
2016-09-13 21:00 | 671.86 | 885.42 | 584.2 | 859.44 | 318.29 | 116.86 | 249.82 | 733.21 | 40.93 | 59.87 | 67.68
2016-09-13 22:00 | 649.52 | 858.44 | 549.92 | 533.66 | 295.42 | 110.05 | 260.39 | 697.66 | 36.8 | 62.48 | 35.85
2016-09-13 23:00 | 633.12 | 845.39 | 493.09 | 621.12 | 281.21 | 83.79 | 268.78 | 673.44 | 36.98 | 68.97 | 60.87
2016-09-13 | 602.6 | 825.63 | 465.57 | 631.58 | 267.2 | 76.05 | 280.02 | 636.57 | 55.71 | 69.22 | 56.24
2016-09-14 01:00 | 577.87 | 808.75 | 450.56 | 705.06 | 254.55 | 64.56 | 263.1 | 610.72 | 42.4 | 68.99 | 57.43
2016-09-14 02:00 | 567.27 | 759.08 | 438.04 | 750.46 | 254.55 | 62.04 | 262.34 | 618.84 | 38.08 | 68.51 | 57.95
2016-09-14 03:00 | 571.23 | 760.32 | 431.53 | 722.17 | 254.55 | 59.38 | 263.49 | 602.31 | 41.88 | 68.76 | 62.78
2016-09-14 04:00 | 592.87 | 744.46 | 447.33 | 645.75 | 263.93 | 70.59 | 274.72 | 590.36 | 67.08 | 68.68 | 62.39
2016-09-14 05:00 | 649.61 | 744.46 | 450.74 | 563.78 | 294.65 | 94.64 | 239.59 | 602.9 | 60.1 | 84.17 | 91.96
2016-09-14 06:00 | 731.06 | 747.77 | 352.17 | 665.66 | 321.05 | 121.89 | 254.35 | 644.24 | 31.22 | 76.33 | 71.42
2016-09-14 07:00 | 729.03 | 754.35 | 358.5 | 585.56 | 326.32 | 117.72 | 197.98 | 675.96 | 39.29 | 71.05 | 25.97
2016-09-14 08:00 | 752.93 | 749.47 | 381.36 | 603.6 | 339.57 | 121.88 | 198.77 | 665.9 | 46.46 | 71.19 | 27.25
2016-09-14 09:00 | 744.66 | 764.59 | 397.12 | 578.92 | 345.01 | 128.98 | 195.18 | 660.22 | 51.84 | 73.07 | 69.1
2016-09-14 10:00 | 744.66 | 759.28 | 397.12 | 615.7 | 345.01 | 128.35 | 214.83 | 668 | 58.57 | 74.93 | 58.69
2016-09-14 11:00 | 746.78 | 746.65 | 416.91 | 553.94 | 351.94 | 123.01 | 304.15 | 672.6 | 68.46 | 77.54 | 45.97
2016-09-14 12:00 | 779.79 | 778.43 | 442.62 | 666.52 | 357.81 | 122.48 | 333.52 | 663.21 | 79.25 | 79.41 | 42.19
2016-09-14 13:00 | 766.74 | 797.7 | 440.09 | 786.59 | 361.72 | 111.98 | 303.27 | 676.42 | 57.44 | 72.76 | 62.12
2016-09-14 14:00 | 766.43 | 842.34 | 454.93 | 869.64 | 361.72 | 96.51 | 322.66 | 686.06 | 30.27 | 74.28 | 87.93
2016-09-14 15:00 | 773.48 | 858.75 | 446.21 | 793.88 | 359.16 | 117.3 | 320.96 | 695.13 | 81.43 | 70.72 | 44.86
2016-09-14 16:00 | 755.63 | 859.33 | 522.08 | 680.92 | 359.16 | 147.83 | 324.63 | 692.89 | 47.18 | 71.39 | 37.95
2016-09-14 17:00 | 712.45 | 838.44 | 593.98 | 685.03 | 336.78 | 144.09 | 245.74 | 692.89 | 34.87 | 207.26 | 55.49
2016-09-14 18:00 | 709.64 | 800.3 | 574.54 | 543.48 | 319.71 | 150.6 | 328.86 | 692.89 | 36.46 | 237.02 | 39.41
2016-09-14 19:00 | 697.62 | 823.64 | 573.67 | 637.13 | 307 | 145.75 | 277.31 | 716.39 | 28.49 | 84.17 | 39.2
2016-09-14 20:00 | 683.38 | 784.22 | 550.92 | 639.45 | 305.81 | 130.35 | 329.85 | 672.7 | 33.18 | 66.71 | 76.31
2016-09-14 21:00 | 641.25 | 823.42 | 511.25 | 827.08 | 287.55 | 103.45 | 273.89 | 611.54 | 31.01 | 64.33 | 62.55
2016-09-14 22:00 | 604.65 | 772.09 | 462.36 | 688.79 | 263.65 | 84.07 | 265.04 | 572.6 | 39.04 | 61.78 | 40.07
2016-09-14 23:00 | 585.79 | 645.54 | 421.3 | 649.79 | 247.95 | 76.93 | 249.38 | 497.99 | 39.45 | 65.9 | 58.4
2016-09-14 | 575.03 | 605.84 | 396.45 | 733.09 | 239.19 | 63.67 | 226.32 | 514.7 | 29.63 | 76.33 | 51.5
2016-09-15 01:00 | 545.17 | 596.98 | 373.49 | 780.13 | 228.27 | 52.6 | 225.52 | 502.78 | 31.61 | 80.45 | 47.58
2016-09-15 02:00 | 542.39 | 579.35 | 369.64 | 771.65 | 224.96 | 52.41 | 215.26 | 499.68 | 30.67 | 79.69 | 47.94
2016-09-15 03:00 | 542.39 | 576.46 | 373.75 | 840.07 | 224.96 | 51.01 | 212.86 | 499.68 | 41.03 | 77.78 | 54.84
2016-09-15 04:00 | 561.8 | 604.47 | 385.87 | 862.12 | 231.82 | 50.21 | 204.76 | 516.49 | 56.37 | 70.21 | 61.8
2016-09-15 05:00 | 608.07 | 767.17 | 395.46 | 783.29 | 262.57 | 60.61 | 223 | 552.98 | 34.07 | 75.73 | 64.83
2016-09-15 06:00 | 705.49 | 836.49 | 323.67 | 631.54 | 297.25 | 101.2 | 255.63 | 594.43 | 31.66 | 69.7 | 18.55
2016-09-15 07:00 | 705.49 | 850.53 | 351.62 | 794.6 | 304.25 | 100.78 | 271.49 | 618.26 | 35.03 | 73.19 | 80.92
2016-09-15 08:00 | 705.49 | 800.92 | 379.63 | 957.76 | 314.05 | 94.44 | 289.53 | 572.06 | 62.04 | 73.95 | 118.93
2016-09-15 09:00 | 714.75 | 790.16 | 399.74 | 1056.43 | 321.99 | 91.36 | 296.18 | 624.45 | 63.67 | 73.5 | 153.27
2016-09-15 10:00 | 726.89 | 782.98 | 412.81 | 1019.71 | 330.74 | 90.25 | 308.13 | 628.3 | 34.92 | 73.85 | 128.04
2016-09-15 11:00 | 747.92 | 761.25 | 427.51 | 1030.52 | 337.85 | 94.9 | 238.3 | 620.32 | 54.17 | 75 | 114.67
2016-09-15 12:00 | 752.38 | 737.41 | 432.59 | 1022.35 | 337.85 | 101.08 | 262.29 | 675.27 | 69.43 | 71.13 | 91.06
2016-09-15 13:00 | 731.01 | 737.41 | 459.36 | 1063.74 | 337.85 | 94.14 | 269.48 | 662.61 | 100.71 | 66.61 | 97.05
2016-09-15 14:00 | 683.28 | 751.57 | 591.72 | 954.91 | 344.79 | 94.95 | 272.5 | 694.07 | 36.18 | 64.1 | 116.18
2016-09-15 15:00 | 683.28 | 791.48 | 591.72 | 780.92 | 336.31 | 101.04 | 261.54 | 667.28 | 64.41 | 72.32 | 100.49
2016-09-15 16:00 | 684.95 | 770.51 | 597.69 | 606.55 | 336.31 | 147.03 | 236.44 | 644.38 | 36.14 | 70.5 | 73.41
2016-09-15 17:00 | 671.23 | 789.92 | 577.03 | 591.71 | 320.27 | 146.93 | 180.17 | 639.77 | 33.05 | 161.48 | 49.65
2016-09-15 18:00 | 671.8 | 792.29 | 576.43 | 471.94 | 306.19 | 169.18 | 193.24 | 639.74 | 37.76 | 86 | 33.78
2016-09-15 19:00 | 690.34 | 764.94 | 564.6 | 626.91 | 302.4 | 179.92 | 193.49 | 687.18 | 84.22 | 58.73 | 38.61
2016-09-15 20:00 | 670.73 | 776 | 550.06 | 636.38 | 291.94 | 164.85 | 187.52 | 665.05 | 106.4 | 54.77 | 25.32
2016-09-15 21:00 | 642.37 | 750.4 | 494.41 | 580.19 | 282.13 | 142.34 | 160.33 | 634.4 | 31.87 | 55.63 | 23.18
2016-09-15 22:00 | 614.59 | 774.06 | 447.38 | 461.54 | 265.71 | 112.24 | 140.49 | 590.67 | 29 | 64.34 | 84.87
2016-09-15 23:00 | 569.58 | 791.18 | 423.31 | 699.24 | 249.15 | 65.46 | 135.07 | 544.09 | 40.45 | 65.32 | 70.82
2016-09-15 | 556.21 | 748.03 | 398.14 | 707.81 | 239.52 | 57.6 | 133.78 | 530.01 | 48.53 | 69.88 | 56.22
2016-09-16 01:00 | 530.04 | 670.89 | 373.6 | 738.87 | 227.87 | 52.28 | 130.75 | 518.92 | 41.99 | 75.2 | 44.75
2016-09-16 02:00 | 530.04 | 655.12 | 363.71 | 768.34 | 222.15 | 48.9 | 127.84 | 522.81 | 43.93 | 74.26 | 47.18
2016-09-16 03:00 | 532.13 | 628.29 | 366.37 | 732.71 | 222.15 | 55.43 | 122.08 | 525.12 | 52.97 | 75.02 | 52.99
2016-09-16 04:00 | 539.96 | 684.94 | 389.04 | 817.66 | 233.67 | 54.12 | 124.78 | 532.79 | 85.67 | 79.01 | 64.16
2016-09-16 05:00 | 568.92 | 769.27 | 394.65 | 804.98 | 263.83 | 55.72 | 109.62 | 550.63 | 35.35 | 64.3 | 25.22
2016-09-16 06:00 | 669.21 | 779.24 | 319.66 | 414.78 | 301.15 | 105.46 | 7.17 | 600.75 | 27.99 | 64.48 | 14.39
2016-09-16 07:00 | 736.56 | 691.62 | 379.15 | 564.23 | 328.01 | 124.52 | 7.18 | 619.5 | 61.94 | 64.87 | 41.47
2016-09-16 08:00 | 772.48 | 698.58 | 412.56 | 587.95 | 328.49 | 129.53 | 7.16 | 586.55 | 22.1 | 62.39 | 35.03
2016-09-16 09:00 | 760.65 | 694.91 | 439.52 | 897.64 | 339.17 | 101.72 | 7.33 | 614.63 | 19.16 | 62.56 | 36.34
2016-09-16 10:00 | 760.23 | 711.99 | 449.44 | 859.14 | 343.49 | 100.64 | 7.45 | 601.8 | 19.87 | 61.89 | 94.74
2016-09-16 11:00 | 755.82 | 742.74 | 452.75 | 815.18 | 348.69 | 94.73 | 7.49 | 645.1 | 21.89 | 56.91 | 80.55
2016-09-16 12:00 | 766.36 | 727.94 | 452.5 | 923.43 | 353.33 | 95 | 7.47 | 647.78 | 57.85 | 56.8 | 96.25
2016-09-16 13:00 | 744.01 | 734.24 | 429.71 | 991.41 | 353.33 | 91.46 | 7.45 | 711.2 | 49.56 | 52.51 | 105.11
2016-09-16 14:00 | 636.68 | 737.34 | 446.89 | 1016.8 | 353.33 | 93.78 | 7.48 | 724.18 | 103.25 | 51.5 | 114.85
2016-09-16 15:00 | 550.95 | 749.92 | 473.42 | 835.4 | 353.33 | 102.86 | 7.46 | 730.39 | 58.77 | 52.43 | 93.54
2016-09-16 16:00 | 537.44 | 771.23 | 473.9 | 775.49 | 349.78 | 133.87 | 7.54 | 731.25 | 96.39 | 51.9 | 83.62
2016-09-16 17:00 | 529.55 | 771.23 | 450 | 720.77 | 328.18 | 137.85 | 7.45 | 723.06 | 65.1 | 67.13 | 57.48
2016-09-16 18:00 | 536.88 | 796.48 | 458.37 | 584.83 | 337.94 | 141.81 | 7.5 | 696.48 | 67.07 | 194.24 | 44.29
2016-09-16 19:00 | 534.78 | 843.83 | 458.37 | 684.49 | 325.43 | 148.06 | 7.56 | 735.53 | 75.53 | 64.02 | 28.18
2016-09-16 20:00 | 508.92 | 793.82 | 447.37 | 722.84 | 312.88 | 120.1 | 7.5 | 693.25 | 64.43 | 66.32 | 81.14
2016-09-16 21:00 | 538.74 | 728.57 | 444.19 | 434.61 | 301.1 | 109.62 | 7.56 | 666.96 | 51.4 | 55.25 | 43.78
2016-09-16 22:00 | 496.97 | 768.61 | 415.2 | 464.37 | 285.67 | 73.69 | 7.43 | 641.57 | 102.63 | 55.79 | 33.27
2016-09-16 23:00 | 486.23 | 784.22 | 410.39 | 429.46 | 273.26 | 64.07 | 7.43 | 614.86 | 122.76 | 58.54 | 60.08
2016-09-16 | 481.73 | 784.92 | 386.2 | 422.43 | 265.9 | 63.75 | 7.43 | 607.86 | 36.01 | 90.99 | 46.48
2016-09-17 01:00 | 465.77 | 751.04 | 365.79 | 393.79 | 254.82 | 62.63 | 7.43 | 532.02 | 27.46 | 101.17 | 38.6
2016-09-17 02:00 | 460.04 | 681.18 | 351.85 | 496.19 | 248.33 | 62.96 | 7.43 | 493.4 | 38.44 | 101.88 | 35.17
2016-09-17 03:00 | 460.46 | 668.66 | 347.55 | 475.8 | 246.13 | 59.9 | 7.46 | 499.03 | 27.97 | 100.59 | 40.46
2016-09-17 04:00 | 468.71 | 655.09 | 347.53 | 537.14 | 246.13 | 58.48 | 7.44 | 517.38 | 37.34 | 49.46 | 45.79
2016-09-17 05:00 | 475.45 | 678.84 | 354.2 | 613.75 | 249.9 | 63.9 | 7.42 | 524.97 | 41.46 | 51.34 | 57.39
2016-09-17 06:00 | 499.72 | 710.43 | 372.78 | 686.65 | 264.77 | 77.69 | 7.42 | 557.24 | 43.56 | 64.06 | 55.59
2016-09-17 07:00 | 499.72 | 724.93 | 402.9 | 620.9 | 280.36 | 88.49 | 7.42 | 626.84 | 83.27 | 56.23 | 47.84
2016-09-17 08:00 | 505.46 | 763.36 | 440.95 | 618.25 | 302.54 | 98.01 | 7.59 | 667.98 | 38.22 | 56.73 | 81.12
2016-09-17 09:00 | 533.2 | 750.46 | 456.36 | 594.37 | 315.94 | 108.84 | 7.59 | 709.46 | 40.11 | 57.24 | 81.71
2016-09-17 10:00 | 533.2 | 785.14 | 456.36 | 563.71 | 315.94 | 116.78 | 7.59 | 714.48 | 102.75 | 58.76 | 99.71
2016-09-17 11:00 | 527.92 | 810.7 | 467.37 | 594.38 | 315.63 | 112.47 | 7.59 | 711.79 | 113.45 | 52.78 | 71.84
2016-09-17 12:00 | 533.06 | 796.06 | 461.18 | 544.21 | 315.63 | 117.62 | 7.54 | 696.44 | 60.8 | 51.11 | 57.41
2016-09-17 13:00 | 508.26 | 758.04 | 461.64 | 491.67 | 315.63 | 112.24 | 7.49 | 631.43 | 44.63 | 48.29 | 73.87
2016-09-17 14:00 | 482.87 | 731.25 | 437.2 | 777.23 | 315.63 | 93.56 | 7.56 | 635.46 | 35.51 | 48.53 | 69.25
2016-09-17 15:00 | 494.41 | 668.51 | 416.35 | 833.51 | 315.63 | 108.47 | 7.69 | 654.91 | 36.18 | 50.28 | 39.36
2016-09-17 16:00 | 507.11 | 645.14 | 418.06 | 740.21 | 306.11 | 137.21 | 7.67 | 669.46 | 43.22 | 49.5 | 28.03
2016-09-17 17:00 | 507.2 | 631.25 | 423 | 733.66 | 306.11 | 141.18 | 7.64 | 669.46 | 36.03 | 155.22 | 25.38
2016-09-17 18:00 | 516.67 | 645.91 | 424.08 | 879.07 | 306.11 | 155.63 | 7.64 | 643.47 | 33.73 | 47.36 | 20.95
2016-09-17 19:00 | 517.01 | 664.81 | 409.96 | 834.77 | 304.62 | 152.99 | 7.66 | 650.68 | 49.97 | 45.75 | 24.71
2016-09-17 20:00 | 508.35 | 686.52 | 393.04 | 748.02 | 301.89 | 122.62 | 7.68 | 651.84 | 46.76 | 51.96 | 36.65
2016-09-17 21:00 | 523.67 | 697.48 | 403.47 | 677.12 | 296.4 | 120.3 | 7.53 | 620.5 | 40.87 | 57.68 | 8.04
2016-09-17 22:00 | 503.87 | 710.38 | 400.17 | 648.92 | 285.58 | 96.27 | 7.48 | 576.13 | 31.35 | 56.16 | 39.94
2016-09-17 23:00 | 477.42 | 709.93 | 375.3 | 611.72 | 276.6 | 70.91 | 7.43 | 569.65 | 38.75 | 55.12 | 28.52
2016-09-17 | 456.25 | 685.05 | 351.3 | 782.95 | 258.54 | 56.29 | 7.43 | 529.22 | 42.62 | 47.6 | 54.94
2016-09-18 01:00 | 446.62 | 687.23 | 339.08 | 757.55 | 250.87 | 56.39 | 7.43 | 520.46 | 35.73 | 83.99 | 54.96
2016-09-18 02:00 | 446.62 | 644.69 | 342.92 | 722.06 | 242 | 57.72 | 7.42 | 532.83 | 39.56 | 99.22 | 54.69
2016-09-18 03:00 | 446.62 | 644.69 | 342.92 | 808.31 | 242 | 56.38 | 7.39 | 518.7 | 30.69 | 100.95 | 53.97
2016-09-18 04:00 | 449.97 | 623.95 | 332.95 | 837.85 | 242 | 60.03 | 7.44 | 518.7 | 41.15 | 74.62 | 56.57
2016-09-18 05:00 | 449.97 | 639.21 | 340.34 | 807.12 | 248.12 | 58.68 | 7.44 | 506.63 | 62.57 | 72.04 | 56.58
2016-09-18 06:00 | 449.97 | 639.21 | 335.92 | 749.07 | 256.69 | 58.48 | 7.43 | 519.82 | 51.93 | 67.15 | 47.96
2016-09-18 07:00 | 469.25 | 606.26 | 364.88 | 785.39 | 273.42 | 69.83 | 7.58 | 527.48 | 34.12 | 63.67 | 57.85
2016-09-18 08:00 | 503.33 | 606.26 | 424.38 | 825.37 | 290.44 | 72.97 | 7.46 | 532.95 | 39.97 | 59.92 | 11.59
2016-09-18 09:00 | 519.66 | 622.69 | 502.98 | 860.51 | 311.38 | 75.01 | 7.46 | 539.68 | 32.23 | 59.23 | 70.14
2016-09-18 10:00 | 531.47 | 644.17 | 518.14 | 906.7 | 316.43 | 71.2 | 7.55 | 561.65 | 54.39 | 58.97 | 60.09
2016-09-18 11:00 | 536.04 | 644.17 | 496.04 | 791.1 | 315.63 | 82.13 | 7.55 | 607.72 | 26.29 | 61.61 | 29.82
2016-09-18 12:00 | 498.21 | 676.63 | 454.25 | 810.11 | 315.63 | 80.51 | 7.53 | 608.94 | 44.3 | 59.2 | 65.43
2016-09-18 13:00 | 480.58 | 694.73 | 454.25 | 691.67 | 322.8 | 78.76 | 7.49 | 631.77 | 31.35 | 56.04 | 62.76
2016-09-18 14:00 | 480.58 | 677.39 | 454.25 | 754.54 | 322.8 | 86.57 | 53.04 | 651.39 | 36.66 | 58.51 | 82.19
2016-09-18 15:00 | 473.63 | 683.45 | 467.21 | 843.17 | 322.8 | 87.98 | 149.47 | 671.95 | 37.18 | 57.12 | 92.73
2016-09-18 16:00 | 449.77 | 654.59 | 484.28 | 749.62 | 322.8 | 92.97 | 149.29 | 635.92 | 49.64 | 54.16 | 107.59
2016-09-18 17:00 | 462.43 | 670.57 | 463.52 | 739.64 | 315.92 | 103.08 | 151.64 | 561.59 | 35.84 | 153.55 | 53.02
2016-09-18 18:00 | 457.48 | 658.15 | 458.51 | 754.9 | 315.92 | 130.5 | 152.77 | 569.15 | 50.73 | 58.89 | 33.59
2016-09-18 19:00 | 485.42 | 659 | 443.96 | 830.57 | 308.7 | 138.24 | 151.53 | 577.16 | 42.09 | 51.54 | 53.02
2016-09-18 20:00 | 478.28 | 661.31 | 446.41 | 732.85 | 312.63 | 110.6 | 148.57 | 560.03 | 30.91 | 53.82 | 86.14
2016-09-18 21:00 | 482.61 | 668.39 | 440.57 | 749.36 | 298.56 | 87.08 | 146.58 | 552.44 | 43.02 | 57.42 | 102.76
2016-09-18 22:00 | 488.33 | 644.25 | 409.47 | 725.28 | 284.11 | 89.27 | 137.35 | 516.43 | 49.04 | 61.88 | 39.5
2016-09-18 23:00 | 496.88 | 633.46 | 374.07 | 592.96 | 267.57 | 84.41 | 133.45 | 468.71 | 36.89 | 61.16 | 31.8
2016-09-18 | 495.14 | 604.08 | 365.5 | 655.53 | 256.87 | 66.58 | 128.66 | 495.69 | 19.92 | 61.52 | 67.4
2016-09-19 01:00 | 474.91 | 604.08 | 347.06 | 713.84 | 245.23 | 57.51 | 132.4 | 486.37 | 40.89 | 62.98 | 64.47
2016-09-19 02:00 | 481.89 | 571 | 347.06 | 583.81 | 245.23 | 60.45 | 130.14 | 503.33 | 20.34 | 66.24 | 71.42
2016-09-19 03:00 | 467.76 | 582.81 | 339.07 | 611.39 | 247.78 | 54.08 | 125 | 503.33 | 27.31 | 66.76 | 74.54
2016-09-19 04:00 | 474.22 | 603.28 | 341.63 | 647.28 | 256.16 | 53.68 | 121.81 | 514.3 | 28.1 | 66.66 | 80.08
2016-09-19 05:00 | 496.42 | 632.86 | 344.14 | 739.66 | 296.83 | 55.31 | 121.4 | 569.16 | 43.7 | 65.02 | 87.77
2016-09-19 06:00 | 486.74 | 669.17 | 379.01 | 805.22 | 327.97 | 66.26 | 135.15 | 621.01 | 67.4 | 66.1 | 102.05
2016-09-19 07:00 | 555.84 | 650.61 | 426.07 | 822.54 | 352.6 | 87.75 | 170.52 | 582.35 | 83.57 | 54.49 | 32.28
2016-09-19 08:00 | 633.67 | 655.08 | 412.23 | 968.16 | 358.42 | 82.82 | 157.59 | 603.36 | 60.23 | 49.74 | 43.75
2016-09-19 09:00 | 638.46 | 652.45 | 444 | 989.84 | 367.95 | 85.96 | 162.3 | 618.54 | 51.12 | 48.62 | 95.48
2016-09-19 10:00 | 635.51 | 681.91 | 471.81 | 1042.28 | 376.72 | 89.07 | 243.2 | 620.61 | 62.87 | 51.4 | 88.72
2016-09-19 11:00 | 683.41 | 681.91 | 487.88 | 1118.51 | 376.72 | 95.14 | 260.85 | 650.76 | 58.07 | 53.03 | 75.08
2016-09-19 12:00 | 728.74 | 668.99 | 498.19 | 1248.94 | 382.31 | 98.72 | 260.6 | 664.32 | 56.91 | 47.35 | 68.18
2016-09-19 13:00 | 702.09 | 668.99 | 497.06 | 1171.08 | 382.31 | 98.72 | 260.34 | 668.66 | 75.23 | 48.42 | 67.64
2016-09-19 14:00 | 712.42 | 713.78 | 501.5 | 1204.08 | 382.31 | 122.34 | 288.01 | 668.66 | 77.89 | 47.73 | 70.07
2016-09-19 15:00 | 685.35 | 749.43 | 520.21 | 1281.02 | 382.31 | 121.89 | 304.48 | 601.49 | 71.03 | 151.72 | 117.91
2016-09-19 16:00 | 660.12 | 749.08 | 605.24 | 1297.64 | 382.31 | 134.96 | 319.04 | 584.54 | 63.25 | 159.08 | 108.3
2016-09-19 17:00 | 630.06 | 741.92 | 628.86 | 1222.69 | 366.01 | 139.84 | 260.37 | 591.36 | 80.76 | 158.39 | 59.78
2016-09-19 18:00 | 607.41 | 805.59 | 644.86 | 1116.82 | 343.08 | 133.22 | 254.21 | 523.49 | 107.31 | 60.89 | 82.56
2016-09-19 19:00 | 630.87 | 822.92 | 605.34 | 1150.19 | 338.39 | 115.46 | 242.29 | 495.73 | 88.04 | 44.67 | 76.06
2016-09-19 20:00 | 609.49 | 822.92 | 618.81 | 986.97 | 335.7 | 107.7 | 213.95 | 566.34 | 63.23 | 42.24 | 118.86
2016-09-19 21:00 | 598.28 | 799.79 | 594.15 | 778.09 | 326.04 | 99.99 | 213.38 | 641.48 | 100.69 | 45.79 | 62.03
2016-09-19 22:00 | 603.5 | 780.53 | 544.36 | 717.77 | 302.66 | 89.61 | 201.8 | 592.48 | 70.21 | 56.44 | 17.53
2016-09-19 23:00 | 604.13 | 748.92 | 507.23 | 680.65 | 281.09 | 86.28 | 197.09 | 561 | 47.34 | 50.69 | 50.94
2016-09-19 | 586.21 | 704.6 | 455.47 | 815.81 | 263.98 | 78.93 | 192.49 | 566.22 | 64.26 | 51.9 | 64.56
2016-09-20 01:00 | 571.47 | 686.06 | 422.08 | 923.45 | 252.39 | 66.19 | 178.8 | 550.95 | 86.81 | 55.23 | 64.08
2016-09-20 02:00 | 562.88 | 652.81 | 405.44 | 925.98 | 247.32 | 60.45 | 179.02 | 542.44 | 61.41 | 53.39 | 64.38
2016-09-20 03:00 | 559.28 | 643.99 | 402.5 | 960.51 | 247.32 | 58.55 | 176.71 | 538.16 | 48.76 | 55 | 68.11
2016-09-20 04:00 | 544.22 | 665.07 | 402.73 | 1064.89 | 263.45 | 66.06 | 172.95 | 543.31 | 44.02 | 54.95 | 72.6
2016-09-20 05:00 | 573.56 | 658.85 | 403.6 | 967.75 | 293.31 | 92.05 | 175.99 | 517.29 | 42.03 | 58.58 | 88.85
2016-09-20 06:00 | 622.17 | 662.97 | 403.28 | 918.39 | 337.99 | 104.73 | 167.35 | 608.39 | 42.47 | 84.64 | 70.59
2016-09-20 07:00 | 658.28 | 670.21 | 429.03 | 915.14 | 351.96 | 95.68 | 186.11 | 673.28 | 43.44 | 67.83 | 33.84
2016-09-20 08:00 | 713.94 | 654.75 | 434.83 | 976.24 | 359.15 | 93.9 | 188.99 | 632.24 | 43.95 | 64.2 | 59.48
2016-09-20 09:00 | 707.23 | 691.38 | 470.39 | 1081.17 | 373.69 | 92.84 | 207.43 | 632.96 | 40.97 | 66.58 | 76.53
2016-09-20 10:00 | 721.46 | 706.54 | 486.41 | 1051.05 | 385.83 | 94.41 | 204.98 | 642.46 | 45.75 | 63.07 | 60.13
2016-09-20 11:00 | 716.22 | 723.34 | 509.42 | 1204.06 | 386.73 | 88.8 | 210.05 | 618.72 | 43.4 | 67.39 | 70.31
2016-09-20 12:00 | 728.51 | 755.14 | 500.56 | 1139.49 | 386.73 | 90 | 222.44 | 601.38 | 52.04 | 63.47 | 41.02
2016-09-20 13:00 | 695.69 | 788.33 | 501.65 | 1222.52 | 386.73 | 89.26 | 235.04 | 489.46 | 45.83 | 63.35 | 52.15
2016-09-20 14:00 | 726.78 | 785.03 | 520.15 | 1186.92 | 395.95 | 108.9 | 331.59 | 489.46 | 43.43 | 63.81 | 48.59
2016-09-20 15:00 | 693.91 | 762.24 | 539.39 | 1212.41 | 395.95 | 123.24 | 307.68 | 512.13 | 48.03 | 134.21 | 86.67
2016-09-20 16:00 | 677.75 | 714.51 | 582.3 | 1185.33 | 381.55 | 137.18 | 264.06 | 512.82 | 56.98 | 169.01 | 93.93
2016-09-20 17:00 | 646.93 | 720.55 | 622.99 | 1091.99 | 358.31 | 144.9 | 231.73 | 472.24 | 146.4 | 191.75 | 104.35
2016-09-20 18:00 | 630.21 | 718 | 629.32 | 1035.95 | 343.11 | 147.67 | 219.86 | 428.66 | 149.95 | 92.57 | 118.3
2016-09-20 19:00 | 652.43 | 663.93 | 582.04 | 1193.35 | 328.37 | 134.13 | 204.86 | 452.74 | 139.95 | 73.33 | 124.58
2016-09-20 20:00 | 637.66 | 658.02 | 577 | 982.19 | 309.76 | 111.74 | 215.14 | 570.87 | 149.26 | 86.34 | 162.21
2016-09-20 21:00 | 667.53 | 650.28 | 511.7 | 872.3 | 292.5 | 99.78 | 216.48 | 638.95 | 112.9 | 77.14 | 116.78
2016-09-20 22:00 | 627.61 | 658.77 | 494.68 | 902.1 | 282.64 | 90.46 | 199.22 | 604.61 | 67.78 | 79.93 | 110.94
2016-09-20 23:00 | 596.58 | 606.13 | 463.42 | 870.78 | 261.86 | 74.45 | 181.33 | 575.29 | 44.13 | 62.94 | 52.9
2016-09-20 | 600.84 | 576.77 | 417.16 | 835.18 | 249.23 | 84.15 | 182.14 | 560.73 | 78.61 | 61.57 | 48.13
2016-09-21 01:00 | 578.41 | 604.53 | 402.12 | 766.39 | 237.47 | 71.5 | 188.64 | 548.21 | 44.05 | 60.39 | 36.97
2016-09-21 02:00 | 575.04 | 622.93 | 399.61 | 659.07 | 234.17 | 67.9 | 174.48 | 529.47 | 48.67 | 62.31 | 31.74
2016-09-21 03:00 | 579.96 | 606.41 | 394.72 | 635.95 | 234.17 | 73.28 | 182.79 | 517.75 | 51.51 | 64.94 | 31.08
2016-09-21 04:00 | 599.65 | 615.13 | 410.47 | 676.39 | 247.21 | 79.87 | 190.27 | 519.43 | 39.56 | 64.16 | 41.11
2016-09-21 05:00 | 651.55 | 629.55 | 339.3 | 814.84 | 279.59 | 88.98 | 184.7 | 563.62 | 54.31 | 74.47 | 36.16
2016-09-21 06:00 | 682 | 696.2 | 332.18 | 742.43 | 313.88 | 98.35 | 182.99 | 627.87 | 45.3 | 83.03 | 42.27
2016-09-21 07:00 | 729.99 | 696.2 | 446.77 | 838.46 | 345.91 | 95.29 | 197.9 | 643.09 | 85.72 | 81.49 | 118.45
2016-09-21 08:00 | 719.98 | 666.86 | 490.55 | 965.3 | 350.41 | 93.15 | 205.72 | 647 | 55.55 | 85.2 | 124.82
2016-09-21 09:00 | 733.43 | 675.84 | 471.35 | 993.25 | 353.09 | 98 | 244.12 | 673.34 | 46.18 | 164.91 | 153.38
2016-09-21 10:00 | 716.63 | 717.99 | 440.3 | 1104.63 | 360.56 | 101.04 | 253.68 | 683.54 | 70.11 | 80.76 | 122.27
2016-09-21 11:00 | 713.33 | 778.63 | 468.04 | 1181.42 | 370.52 | 104.13 | 273.05 | 633.55 | 61.39 | 82.09 | 79.36
2016-09-21 12:00 | 710.68 | 795.17 | 483.52 | 1239.5 | 374.43 | 115 | 268.86 | 646.85 | 34.81 | 80.65 | 70.5
2016-09-21 13:00 | 707.39 | 781.61 | 466.98 | 1252.67 | 365.03 | 132.71 | 239.44 | 674.6 | 28.28 | 77.93 | 50.22
2016-09-21 14:00 | 693.9 | 771.47 | 468.89 | 1321.61 | 363.99 | 139.37 | 259.9 | 670.25 | 25.36 | 78.67 | 122.05
2016-09-21 15:00 | 695.34 | 772.82 | 477.63 | 1329.32 | 368.45 | 139.82 | 291.7 | 616.81 | 10.96 | 86.8 | 125.88
2016-09-21 16:00 | 670.49 | 784.3 | 546.09 | 1197.23 | 368.45 | 126.54 | 315.29 | 528.1 | 18.59 | 205.29 | 101.86
2016-09-21 17:00 | 652.81 | 774.72 | 555.18 | 1215.27 | 347.85 | 129.7 | 316.74 | 516.94 | 56.82 | 210.5 | 93.93
2016-09-21 18:00 | 656.14 | 778.8 | 545.77 | 1194.15 | 333.27 | 136.19 | 316.86 | 491.2 | 88.14 | 210.94 | 108.15
2016-09-21 19:00 | 645.69 | 778.8 | 545.77 | 1212.44 | 324.13 | 126.38 | 261.93 | 487.49 | 50.45 | 106.8 | 81.09
2016-09-21 20:00 | 652 | 765.42 | 518.69 | 1022.2 | 320.46 | 106.21 | 298.43 | 573.65 | 103.24 | 93.65 | 82.65
2016-09-21 21:00 | 649.29 | 769.59 | 500.71 | 954.52 | 319.45 | 95.74 | 265.2 | 681.24 | 84.96 | 75.79 | 118.28
2016-09-21 22:00 | 629.04 | 772.08 | 476.71 | 852.9 | 293.94 | 95.25 | 231.35 | 652.35 | 66.15 | 62.16 | 103.58
2016-09-21 23:00 | 591.8 | 778.37 | 441.85 | 628.55 | 275.7 | 79.92 | 208.28 | 608.68 | 102.32 | 63.3 | 32.59
2016-09-21 | 575.82 | 769.66 | 410.2 | 610.68 | 263 | 67.76 | 207.19 | 593.53 | 63.29 | 62.59 | 47.85
2016-09-22 01:00 | 558.92 | 729.7 | 404.43 | 611.3 | 248.89 | 63.73 | 204.17 | 579.22 | 91.58 | 63.99 | 39.38
2016-09-22 02:00 | 546.01 | 702.37 | 388.55 | 621.25 | 248.89 | 68.42 | 191.52 | 564.78 | 109.6 | 91.74 | 32.73
2016-09-22 03:00 | 557.63 | 702.37 | 380.2 | 633.23 | 248.89 | 68.31 | 186.17 | 564.78 | 120.9 | 95.58 | 36.83
2016-09-22 04:00 | 557.63 | 714.63 | 398.22 | 710.77 | 258.64 | 71.85 | 171.81 | 566.16 | 77.08 | 99.64 | 50.88
2016-09-22 05:00 | 602.78 | 706.85 | 405.26 | 867.44 | 285 | 90.37 | 194.28 | 616.92 | 50.63 | 57.91 | 76.71
2016-09-22 06:00 | 642.94 | 760.6 | 371.44 | 791.1 | 312.31 | 100.02 | 180.85 | 672 | 32.22 | 49.62 | 28.58
2016-09-22 07:00 | 657.57 | 760.6 | 389.22 | 725.38 | 333.85 | 86.7 | 175.65 | 685.7 | 12.5 | 52.17 | 29.73
2016-09-22 08:00 | 673.79 | 760.13 | 410.94 | 859.77 | 354.63 | 88.6 | 200.11 | 552.02 | 24.27 | 66.16 | 60.61
2016-09-22 09:00 | 716.35 | 751.33 | 413.65 | 828.9 | 371.74 | 105.75 | 247.21 | 229.31 | 25.22 | 130.09 | 91.21
2016-09-22 10:00 | 704.73 | 769.95 | 440.36 | 964.79 | 377.52 | 96.25 | 227.91 | 705.37 | 25.44 | 66.92 | 67.38
2016-09-22 11:00 | 725.37 | 761.67 | 460.06 | 994.23 | 384.96 | 96.63 | 287.22 | 778.17 | 22.15 | 69.75 | 48.46
2016-09-22 12:00 | 732.01 | 779.85 | 465.12 | 1110.44 | 383.8 | 95.28 | 292.77 | 812.21 | 37.61 | 72.6 | 44.73
2016-09-22 13:00 | 729.4 | 806.7 | 473.97 | 1218.58 | 383.8 | 115 | 308.25 | 837.28 | 17.88 | 71.06 | 44.73
2016-09-22 14:00 | 684 | 855.03 | 492.34 | 1044.55 | 393.04 | 128.06 | 327.32 | 741.1 | 21.93 | 78.33 | 98.61
2016-09-22 15:00 | 690.65 | 855.03 | 481.6 | 1029.56 | 384.17 | 139.8 | 322.5 | 612.22 | 15.69 | 153.69 | 77.27
2016-09-22 16:00 | 650.77 | 834.18 | 535.27 | 972.84 | 375.64 | 140.01 | 198.52 | 565.87 | 17.19 | 202.82 | 80.75
2016-09-22 17:00 | 642.82 | 822.33 | 579.29 | 1021.92 | 360.37 | 144.14 | 189.33 | 555.49 | 14.44 | 203.45 | 74.94
2016-09-22 18:00 | 651.16 | 843.24 | 597.81 | 1024.63 | 350.39 | 146.96 | 193.57 | 501.91 | 105.63 | 210.76 | 130.01
2016-09-22 19:00 | 652 | 824.21 | 588.67 | 1038.41 | 341.1 | 154.33 | 182.79 | 591.21 | 59.15 | 159.07 | 116.75
2016-09-22 20:00 | 640.47 | 785.34 | 573.77 | 948.33 | 330.25 | 133.07 | 175.76 | 718.73 | 95.99 | 89.37 | 88.89
2016-09-22 21:00 | 654.51 | 805.78 | 558.19 | 837.13 | 317.11 | 111.36 | 159.14 | 645.25 | 129.55 | 79.46 | 123.5
2016-09-22 22:00 | 622.61 | 760.42 | 546.3 | 899.81 | 299.08 | 112.16 | 161.71 | 605.02 | 105.66 | 67.36 | 76.01
2016-09-22 23:00 | 605.34 | 713.28 | 499.06 | 961.48 | 291.66 | 108.49 | 151.41 | 598.1 | 103.38 | 69.47 | 28.7
2016-09-22 | 570.04 | 728.06 | 465.62 | 821.49 | 276.93 | 85.45 | 123.24 | 621.84 | 102.16 | 69.49 | 34.59
2016-09-23 01:00 | 544.68 | 728.06 | 431.99 | 730.4 | 263.6 | 70.52 | 127.07 | 584.87 | 22.12 | 74.79 | 30.9
2016-09-23 02:00 | 544.68 | 728.06 | 431.99 | 675.38 | 263.6 | 74.53 | 152.29 | 571.38 | 23.69 | 75.87 | 28.97
2016-09-23 03:00 | 546.71 | 750.59 | 431.38 | 619.1 | 263.6 | 73.65 | 150.1 | 565.71 | 62.88 | 75.67 | 29.16
2016-09-23 04:00 | 564.15 | 776.34 | 452.79 | 592.66 | 276.7 | 87.04 | 171.39 | 570.09 | 77.75 | 76.27 | 35.16
2016-09-23 05:00 | 605.25 | 783.25 | 444.78 | 612 | 297.53 | 101.17 | 136.27 | 602.94 | 83.57 | 72.91 | 58.12
2016-09-23 06:00 | 683.68 | 794.41 | 432.92 | 734.68 | 326.85 | 109.19 | 130.38 | 664.94 | 82.38 | 68.19 | 37.25
2016-09-23 07:00 | 724.64 | 805.83 | 462.39 | 667.53 | 354 | 124.02 | 152.97 | 691.98 | 61.86 | 62.69 | 48.76
2016-09-23 08:00 | 724.64 | 824.37 | 484.64 | 638.08 | 363.31 | 126.87 | 170.56 | 724.56 | 33.88 | 59.85 | 74.96
2016-09-23 09:00 | 724.64 | 787.33 | 473.45 | 654.29 | 349.95 | 133.76 | 221.8 | 754.08 | 37.12 | 57.87 | 99.14
2016-09-23 10:00 | 702.68 | 775.55 | 452.94 | 710.06 | 345.96 | 132.7 | 254.49 | 788.58 | 27.34 | 55.01 | 79.57
2016-09-23 11:00 | 677.06 | 763.08 | 429.77 | 764.32 | 338.52 | 120.63 | 242.88 | 786.31 | 83.41 | 53.7 | 85.28
2016-09-23 12:00 | 673.27 | 761.32 | 427.02 | 812.82 | 334.21 | 98.93 | 231.4 | 807.42 | 45.34 | 48.81 | 72.52
2016-09-23 13:00 | 656.95 | 776.03 | 430.3 | 942.23 | 334.21 | 80.34 | 214.64 | 798.48 | 26.16 | 49.67 | 68.69
2016-09-23 14:00 | 642.25 | 747.54 | 532.73 | 894.25 | 334.21 | 88.35 | 161.23 | 568.76 | 109.67 | 67.37 | 94.04
2016-09-23 15:00 | 616.98 | 791.59 | 519.37 | 844.59 | 329.9 | 90.66 | 149.92 | 539.35 | 107.98 | 72.13 | 83.35
2016-09-23 16:00 | 574.64 | 836.03 | 519.69 | 845.18 | 327.35 | 91.76 | 187.76 | 548.74 | 57.36 | 63.03 | 72.89
2016-09-23 17:00 | 584.53 | 807.34 | 506.67 | 784.69 | 314.82 | 87.11 | 192.7 | 465.36 | 84.43 | 137.28 | 98.16
2016-09-23 18:00 | 603.47 | 810.25 | 523.28 | 700.75 | 308.26 | 100.74 | 197.53 | 479.94 | 128.61 | 175.17 | 141.18
2016-09-23 19:00 | 600.92 | 771.71 | 464.15 | 483.88 | 300.03 | 120.1 | 192.41 | 506.76 | 120.72 | 51.79 | 151.33
2016-09-23 20:00 | 568.47 | 771.71 | 465.83 | 493.16 | 286.24 | 94.24 | 155.56 | 468.73 | 56.33 | 52.11 | 113.56
2016-09-23 21:00 | 542.51 | 795.64 | 433.65 | 537.91 | 275.2 | 63.33 | 137.14 | 446.37 | 65.58 | 59.34 | 87.54
2016-09-23 22:00 | 500.63 | 836.24 | 432.51 | 673.42 | 262.93 | 30.95 | 129.76 | 426.09 | 95.93 | 64.55 | 88.19
2016-09-23 23:00 | 499.28 | 862.16 | 392.23 | 304.22 | 245.14 | 36.38 | 111.46 | 400.4 | 128 | 67.3 | 25.13
2016-09-23 | 497.95 | 828.44 | 369.17 | 285.9 | 234.75 | 44.07 | 101.96 | 357.56 | 47.29 | 55.13 | 32.49
2016-09-24 01:00 | 478.84 | 786.8 | 350.47 | 458.4 | 226.52 | 40.93 | 104.68 | 338.82 | 20.63 | 88.14 | 35.25
2016-09-24 02:00 | 483.44 | 742.12 | 338.73 | 524.4 | 218.23 | 44.03 | 102.6 | 343.23 | 12.43 | 101.82 | 33.09
2016-09-24 03:00 | 484.13 | 733.66 | 336.61 | 602.23 | 218.23 | 45.31 | 102.57 | 352.18 | 8.92 | 101.82 | 31.5
2016-09-24 04:00 | 473.07 | 762.03 | 340 | 598.83 | 218.23 | 35.48 | 104.93 | 381.47 | 30.84 | 101.82 | 45.06
2016-09-24 05:00 | 485 | 754.51 | 344.15 | 578.18 | 220.46 | 46.37 | 109.19 | 383.32 | 47.99 | 104.87 | 62.06
2016-09-24 06:00 | 495.19 | 790.73 | 370.25 | 536.56 | 227.69 | 52.32 | 111.47 | 393.48 | 50.43 | 71.24 | 32.69
2016-09-24 07:00 | 514.72 | 779.83 | 395.6 | 615.75 | 248.2 | 53.06 | 77.51 | 374.85 | 90.02 | 60.27 | 49.5
2016-09-24 08:00 | 558.19 | 745.19 | 437.4 | 479.88 | 264.88 | 74.33 | 77.51 | 396.45 | 84.63 | 57.35 | 82.82
2016-09-24 09:00 | 545.95 | 753.37 | 451.33 | 595.09 | 277.64 | 60.49 | 77.51 | 420.01 | 120.22 | 82.06 | 130.53
2016-09-24 10:00 | 549.15 | 748.31 | 461.58 | 782.86 | 282.9 | 53.28 | 77.51 | 410.22 | 117.07 | 89.68 | 111.82
2016-09-24 11:00 | 543.19 | 745.33 | 477.72 | 774.04 | 293.89 | 47.97 | 77.51 | 380.53 | 96.61 | 91.49 | 102.86
2016-09-24 12:00 | 553.93 | 758.29 | 483.8 | 687.49 | 293.89 | 51.46 | 77.51 | 366.95 | 94.57 | 81.89 | 106.1
2016-09-24 13:00 | 538.14 | 758.29 | 473.82 | 752.07 | 293.89 | 46.08 | 77.51 | 369.44 | 111.81 | 81.03 | 114.39
2016-09-24 14:00 | 530.87 | 758.29 | 480.87 | 793.16 | 300.23 | 47.12 | 77.51 | 377.74 | 116.84 | 79.09 | 119.16
2016-09-24 15:00 | 526.56 | 758.29 | 480.13 | 827.87 | 300.23 | 55.88 | 77.51 | 386.68 | 105.26 | 76.56 | 137.03
2016-09-24 16:00 | 521.67 | 770.5 | 488.95 | 776.7 | 293.48 | 88 | 77.51 | 376.16 | 41.24 | 71.04 | 114.4
2016-09-24 17:00 | 527.86 | 747.46 | 472.03 | 621.63 | 293.48 | 105.13 | 77.51 | 387.1 | 12.19 | 67.89 | 73.29
2016-09-24 18:00 | 542.67 | 734.62 | 472.03 | 608.01 | 287.37 | 108.15 | 77.51 | 360.24 | 61.66 | 224.92 | 72.49
2016-09-24 19:00 | 533.58 | 729.38 | 464.92 | 579.17 | 285.33 | 112.15 | 77.51 | 390.62 | 110.33 | 86.64 | 138.48
2016-09-24 20:00 | 533.58 | 775.53 | 450.59 | 420.13 | 273.08 | 86.14 | 77.51 | 399.1 | 46.85 | 71.23 | 65.01
2016-09-24 21:00 | 507.87 | 775.53 | 423.74 | 441.72 | 260.76 | 70.68 | 77.51 | 362.02 | 70.17 | 73.91 | 78.68
2016-09-24 22:00 | 485.47 | 790.35 | 403.66 | 284.92 | 247.74 | 59.46 | 77.51 | 343.3 | 41.68 | 63.6 | 13.13
2016-09-24 23:00 | 463.27 | 822.64 | 364.95 | 362.29 | 239.07 | 41.88 | 77.51 | 330.34 | 21.73 | 52.09 | 50.83
2016-09-24 | 453.06 | 795.71 | 347.34 | 659.47 | 230.14 | 30.45 | 0 | 309.07 | 42.61 | 54.13 | 28.38
2016-09-25 01:00 | 426.26 | 808.5 | 334.03 | 720.81 | 219.91 | 16.24 | 0 | 307.47 | 16.56 | 80.66 | 30.49
2016-09-25 02:00 | 421.35 | 770.57 | 327.11 | 727.9 | 214.27 | 17.53 | 0 | 301.27 | 15.22 | 105.24 | 32.81
2016-09-25 03:00 | 413.96 | 773.7 | 322.97 | 593.88 | 210.29 | 15.78 | 0 | 302.75 | 18.3 | 101.89 | 32.51
2016-09-25 04:00 | 413.96 | 743.53 | 322.97 | 473.14 | 210.29 | 25.24 | 0 | 313.56 | 24.59 | 103.57 | 52.08
2016-09-25 05:00 | 422.59 | 795.99 | 327.51 | 511.32 | 215.25 | 27.07 | 0 | 317.28 | 17.07 | 106.95 | 60.5
2016-09-25 06:00 | 430.96 | 787.56 | 345.77 | 511.89 | 220.84 | 30.43 | 0 | 315.33 | 13.53 | 53.73 | 26.26
2016-09-25 07:00 | 449.64 | 804.81 | 373.38 | 497.23 | 240.76 | 40.94 | 0 | 317.63 | 56.35 | 50.88 | 48.81
2016-09-25 08:00 | 475.82 | 764.64 | 414.05 | 455.36 | 259.22 | 51.33 | 0 | 326.18 | 30.83 | 72.91 | 111.1
2016-09-25 09:00 | 494.26 | 764.64 | 439.57 | 613 | 274.43 | 51.55 | 0 | 337.8 | 40.67 | 75.43 | 122.8
2016-09-25 10:00 | 502.07 | 770.75 | 451.68 | 676.02 | 283.54 | 53.53 | 0 | 331.84 | 69.64 | 77.49 | 86.72
2016-09-25 11:00 | 502.07 | 770.75 | 465.53 | 652.18 | 290 | 49.55 | 0 | 336.62 | 60.29 | 78.97 | 91.18
2016-09-25 12:00 | 509.32 | 764.57 | 470.62 | 639.5 | 290 | 48.88 | 0 | 346.21 | 90.05 | 81.56 | 95.11
2016-09-25 13:00 | 509.32 | 757.29 | 460.45 | 646.88 | 290 | 49.17 | 0 | 369.39 | 148.5 | 79.83 | 94.24
2016-09-25 14:00 | 509.38 | 766.39 | 472.33 | 608.12 | 290 | 49.68 | 0 | 370.07 | 61.88 | 75.71 | 72.89
2016-09-25 15:00 | 507.17 | 758.6 | 472.14 | 572.36 | 290 | 59.35 | 0 | 368.89 | 71.18 | 71.59 | 71.51
2016-09-25 16:00 | 517.74 | 777.49 | 479.48 | 364.11 | 282.99 | 106.6 | 0 | 363.31 | 62.86 | 65.47 | 56.32
2016-09-25 17:00 | 500.1 | 812.43 | 482.45 | 347.28 | 282.99 | 107.35 | 0 | 352.16 | 52.93 | 62.29 | 36.33
2016-09-25 18:00 | 520.65 | 816.73 | 478.72 | 383.83 | 282.99 | 93.47 | 0 | 364.19 | 36.64 | 163.08 | 94.98
2016-09-25 19:00 | 539.63 | 815.26 | 470.79 | 348.57 | 282.99 | 112.49 | 0 | 386.76 | 41.94 | 61.74 | 37.99
2016-09-25 20:00 | 502.92 | 909.9 | 473.83 | 434.68 | 274.58 | 79.16 | 0 | 380.55 | 70.48 | 66.68 | 65.17
2016-09-25 21:00 | 484.94 | 875.24 | 450.97 | 434.52 | 258.98 | 63.84 | 0 | 357.84 | 124.85 | 56.91 | 54.81
2016-09-25 22:00 | 494.66 | 846.83 | 422.91 | 481.84 | 244.74 | 57.84 | 0 | 324.53 | 74.15 | 51.04 | 44.99
2016-09-25 23:00 | 479.59 | 848.66 | 386.49 | 526.17 | 231.18 | 42.59 | 0 | 294.93 | 19.85 | 73.36 | 65.05
2016-09-25 | 480.62 | 783.14 | 371.64 | 613.86 | 225.47 | 48.01 | 0 | 308.06 | 62.34 | 87.78 | 56.92
2016-09-26 01:00 | 476.55 | 741.07 | 358.4 | 558.97 | 218.8 | 49.9 | 0 | 291.09 | 104.44 | 103.11 | 54.27
2016-09-26 02:00 | 469.75 | 719.01 | 342.3 | 507.81 | 215.79 | 50.5 | 0 | 300.28 | 82.13 | 102.55 | 53.57
2016-09-26 03:00 | 464.92 | 742.71 | 354.27 | 445.94 | 220.42 | 52.35 | 0 | 294.06 | 70.16 | 101.02 | 55.95
2016-09-26 04:00 | 484.39 | 779.91 | 366.51 | 542.17 | 228.57 | 56.34 | 0 | 288.03 | 65.29 | 75.95 | 41.78
2016-09-26 05:00 | 534.13 | 838.07 | 377.42 | 379.43 | 253.86 | 78.37 | 0 | 315.67 | 70.28 | 66.7 | 60.01
2016-09-26 06:00 | 597.76 | 891.28 | 351.86 | 551.77 | 279.66 | 90.64 | 0 | 336.97 | 41.17 | 64.12 | 52.63
2016-09-26 07:00 | 657.66 | 868.49 | 369.29 | 768.31 | 299.19 | 98.31 | 0 | 337.42 | 58.89 | 57.95 | 64.14
2016-09-26 08:00 | 657.66 | 840.82 | 412.89 | 633.7 | 314.27 | 93.43 | 0 | 224.26 | 101.14 | 60.95 | 125.84
2016-09-26 09:00 | 668.74 | 782.11 | 437.4 | 723.02 | 321.24 | 84.86 | 0 | 224.26 | 41.48 | 77.3 | 150.68
2016-09-26 10:00 | 668.74 | 758.35 | 478.55 | 747.71 | 321.24 | 89 | 0 | 224.26 | 26.78 | 76.53 | 119.65
2016-09-26 11:00 | 652.53 | 762.12 | 460.63 | 806.14 | 330.52 | 112.12 | 0 | 224.26 | 75.46 | 79.05 | 97.62
2016-09-26 12:00 | 673.54 | 798.49 | 422.64 | 789.31 | 325.3 | 123.31 | 0 | 224.26 | 35.19 | 76.03 | 86.49
2016-09-26 13:00 | 668.09 | 796.06 | 432.88 | 683.03 | 326.9 | 122.43 | 0 | 224.26 | 32.28 | 72.51 | 99.14
2016-09-26 14:00 | 652.34 | 846.48 | 434.62 | 731.62 | 333.31 | 124.04 | 0 | 224.26 | 63.26 | 68.39 | 81.26
2016-09-26 15:00 | 602.8 | 916.7 | 450.85 | 883.33 | 333.31 | 100.93 | 0 | 224.26 | 93.68 | 129.62 | 120.19
2016-09-26 16:00 | 554.8 | 899.03 | 487.63 | 941.33 | 334.23 | 102.01 | 0 | 224.26 | 44.28 | 132.09 | 105.4
2016-09-26 17:00 | 524.91 | 907.43 | 468.59 | 898.71 | 331.23 | 105.21 | 0 | 224.26 | 42.62 | 63.57 | 86.6
2016-09-26 18:00 | 552.98 | 958.7 | 541.18 | 866.44 | 324.59 | 80.54 | 0 | 224.26 | 26.86 | 182.04 | 71.78
2016-09-26 19:00 | 559.79 | 973 | 540.19 | 837.43 | 313.05 | 86.98 | 0 | 224.26 | 45.32 | 59.89 | 56.18
2016-09-26 20:00 | 559.79 | 933.5 | 516.85 | 903.96 | 299.55 | 87.02 | 0 | 224.26 | 63.46 | 49.12 | 68.53
2016-09-26 21:00 | 543.23 | 893.34 | 478.24 | 891.94 | 280.07 | 76.5 | 0 | 224.26 | 29.47 | 58.26 | 86.19
2016-09-26 22:00 | 521.27 | 861.1 | 430.73 | 738.57 | 263.12 | 63.14 | 0 | 224.26 | 67.53 | 55.08 | 20.42
2016-09-26 23:00 | 498.77 | 809.49 | 394.97 | 649.55 | 242.5 | 56.98 | 0 | 224.26 | 40.49 | 55.51 | 51.26
2016-09-26 | 505.82 | 746.64 | 374.96 | 689.31 | 227.05 | 67.15 | 0 | 0 | 43.86 | 55.48 | 37.21
2016-09-27 01:00 | 487.33 | 677.14 | 353.91 | 850.88 | 219.12 | 61.19 | 0 | 0 | 49.46 | 65.48 | 27.71
2016-09-27 02:00 | 485.41 | 655.46 | 341.89 | 894.64 | 214.6 | 61.72 | 0 | 0 | 44.23 | 67.99 | 25.95
2016-09-27 03:00 | 481.36 | 640.67 | 342.51 | 792.4 | 214.6 | 59.54 | 0 | 0 | 17.53 | 66.49 | 24.19
2016-09-27 04:00 | 503.93 | 667 | 356.6 | 645.28 | 224.31 | 75.68 | 0 | 0 | 27.47 | 72.76 | 24.61
2016-09-27 05:00 | 542.53 | 768.28 | 398.61 | 546.11 | 257.97 | 81.82 | 0 | 0 | 42.57 | 60.83 | 42.06
2016-09-27 06:00 | 580.82 | 904.85 | 451.78 | 560.38 | 283.53 | 89.92 | 0 | 0 | 59.19 | 60.67 | 48.43
2016-09-27 07:00 | 584.71 | 891.31 | 472.93 | 502.04 | 297.4 | 84.12 | 0 | 0 | 72.85 | 57.51 | 112.27
2016-09-27 08:00 | 596.06 | 885.1 | 452.94 | 490.74 | 307.38 | 56.44 | 0 | 0 | 24.84 | 51.15 | 164.89
2016-09-27 09:00 | 624.38 | 898.56 | 446.09 | 565.38 | 318.71 | 57.59 | 0 | 0 | 29.18 | 68.89 | 168
2016-09-27 10:00 | 610.77 | 937.73 | 455.73 | 563.29 | 326.87 | 49.39 | 0 | 0 | 81.36 | 72.43 | 164.44
2016-09-27 11:00 | 603.19 | 935.3 | 459.82 | 702.36 | 335.5 | 52.8 | 0 | 0 | 94.11 | 87.34 | 174.25
2016-09-27 12:00 | 602.48 | 947.35 | 464.92 | 672.87 | 335.5 | 54.13 | 0 | 0 | 100.29 | 85.35 | 159.85
2016-09-27 13:00 | 602.48 | 973.58 | 464.92 | 694.45 | 335.5 | 48.52 | 0 | 0 | 20.73 | 72.71 | 175.31
2016-09-27 14:00 | 574.54 | 985.86 | 438.23 | 641.41 | 335.5 | 61.57 | 0 | 0 | 16.93 | 70.77 | 194.03
2016-09-27 15:00 | 579.26 | 948.83 | 446.95 | 719.16 | 335.5 | 70.16 | 0 | 0 | 50.48 | 73.03 | 191.66
2016-09-27 16:00 | 576.05 | 877.13 | 491.11 | 701.37 | 335.5 | 112.96 | 0 | 0 | 23.78 | 79.09 | 141.63
2016-09-27 17:00 | 590.84 | 782.59 | 501.58 | 606.05 | 324.56 | 148.59 | 0 | 0 | 40.65 | 223.54 | 111.48
2016-09-27 18:00 | 601.06 | 746.51 | 498.34 | 737.36 | 309.97 | 179.68 | 0 | 0 | 99.2 | 334.29 | 130.74
2016-09-27 19:00 | 600.31 | 699.48 | 492.03 | 817.58 | 299.02 | 181.68 | 0 | 0 | 28.75 | 88.6 | 154.75
2016-09-27 20:00 | 601.92 | 677.84 | 476.52 | 843.1 | 302.37 | 171.33 | 0 | 0 | 10.54 | 95.23 | 142.75
2016-09-27 21:00 | 571.73 | 662.59 | 439.38 | 929.66 | 290.45 | 112.85 | 0 | 0 | 45.36 | 61.6 | 79.48
2016-09-27 22:00 | 539.62 | 705.43 | 410.21 | 711.78 | 265.58 | 77.53 | 0 | 0 | 36.07 | 56.36 | 19.86
2016-09-27 23:00 | 515.06 | 694.99 | 370.22 | 604.09 | 243.54 | 63.47 | 0 | 0 | 51.63 | 55.58 | 19.77
2016-09-27 | 499.97 | 685.56 | 333.13 | 674.66 | 235.01 | 56.95 | 0 | 0 | 16.58 | 61.86 | 23.39
2016-09-28 01:00 | 499.97 | 710.54 | 316.75 | 667.01 | 224.95 | 46.88 | 0 | 0 | 27.42 | 70.74 | 28.12
2016-09-28 02:00 | 483.45 | 671.83 | 309.51 | 691.3 | 220.32 | 48.96 | 0 | 0 | 66.48 | 68.74 | 24.55
2016-09-28 03:00 | 495.77 | 637.65 | 310.24 | 656.3 | 224.73 | 51.97 | 0 | 0 | 64.3 | 69.88 | 28.34
2016-09-28 04:00 | 509.56 | 687.83 | 336.73 | 567.4 | 234.37 | 59.92 | 0 | 0 | 14.07 | 72.85 | 36.8
2016-09-28 05:00 | 560.48 | 750.37 | 343.14 | 390.1 | 263.14 | 87.56 | 0 | 0 | 15.21 | 58.36 | 56.53
2016-09-28 06:00 | 605.91 | 765.31 | 360.87 | 535.32 | 301.75 | 109.53 | 0 | 0 | 31.33 | 58.15 | 17.22
2016-09-28 07:00 | 636.25 | 752.28 | 384.46 | 497.88 | 320.68 | 118.19 | 0 | 0 | 49.92 | 55.59 | 55.06
2016-09-28 08:00 | 655.66 | 749.56 | 409.01 | 532.03 | 334.19 | 105.47 | 0 | 0 | 30.69 | 68.93 | 95.81
2016-09-28 09:00 | 646.01 | 745.48 | 414.68 | 620.94 | 338.79 | 86.34 | 0 | 0 | 15.83 | 78.17 | 182.1
2016-09-28 10:00 | 643.84 | 739.56 | 404.27 | 728.22 | 338.79 | 98.42 | 0 | 0 | 7.75 | 83.58 | 201.84
2016-09-28 11:00 | 613.38 | 773.13 | 404.11 | 804.17 | 330.19 | 80.4 | 0 | 0 | 13.19 | 87.34 | 208.88
2016-09-28 12:00 | 630.06 | 777.2 | 408.84 | 873.92 | 335.26 | 74.79 | 0 | 0 | 11.58 | 90.76 | 194.8
2016-09-28 13:00 | 639.32 | 793.81 | 430.35 | 883.61 | 343.82 | 76.98 | 0 | 0 | 27.5 | 88.83 | 186.15
2016-09-28 14:00 | 606.53 | 798.95 | 416.65 | 901.83 | 343.82 | 86.68 | 0 | 0 | 39.21 | 93.35 | 147.82
2016-09-28 15:00 | 608.19 | 837.04 | 437.92 | 856.22 | 341.36 | 102.73 | 0 | 0 | 31.09 | 94.44 | 210.17
2016-09-28 16:00 | 598.61 | 807.09 | 463.4 | 762.75 | 336.42 | 122.47 | 0 | 0 | 29.34 | 204.93 | 135.32
2016-09-28 17:00 | 597.16 | 763.11 | 466.17 | 714.25 | 327.36 | 144.86 | 0 | 0 | 32.28 | 217.45 | 95.78
2016-09-28 18:00 | 601.81 | 809.72 | 469.48 | 767.9 | 318.56 | 161.24 | 0 | 0 | 113.09 | 145.49 | 83.76
2016-09-28 19:00 | 605.3 | 830.64 | 460.99 | 856.13 | 315.02 | 181.43 | 0 | 0 | 105.42 | 84 | 106.75
2016-09-28 20:00 | 587.36 | 848.39 | 445.69 | 992.39 | 311.25 | 137.18 | 0 | 0 | 68.67 | 91.12 | 119.97
2016-09-28 21:00 | 550.34 | 864.35 | 448.77 | 918.22 | 295.19 | 103.37 | 0 | 0 | 61.63 | 84.74 | 122.69
2016-09-28 22:00 | 529.59 | 802.84 | 405.51 | 623.39 | 266.58 | 77.99 | 0 | 0 | 40.05 | 100.73 | 91.99
2016-09-28 23:00 | 513.09 | 757.51 | 390.28 | 426.85 | 253.42 | 48.75 | 0 | 0 | 11.57 | 97.58 | 27.3
2016-09-28 | 508.91 | 670.89 | 347.88 | 475.79 | 238.73 | 53.67 | 0 | 0 | 34.47 | 95.25 | 40.54
2016-09-29 01:00 | 495.97 | 652.84 | 332.71 | 501.64 | 233.21 | 51.39 | 0 | 0 | 61.59 | 99.25 | 37.66
2016-09-29 02:00 | 493.42 | 625.8 | 325 | 460.79 | 228.11 | 55.83 | 0 | 0 | 42.32 | 98.79 | 33.32
2016-09-29 03:00 | 506.54 | 611.19 | 325 | 460.79 | 228.11 | 52.3 | 0 | 0 | 29.35 | 98.79 | 34.57
2016-09-29 04:00 | 502.92 | 650.24 | 336.5 | 428.82 | 230.84 | 53.7 | 0 | 0 | 11.41 | 77.54 | 36.74
2016-09-29 05:00 | 525.7 | 782.63 | 354.46 | 441.31 | 263.61 | 55.9 | 0 | 0 | 27.31 | 53.82 | 48
2016-09-29 06:00 | 554.46 | 932.21 | 234.76 | 440.57 | 298.07 | 66.01 | 0 | 0 | 72.37 | 45.65 | 44.39
2016-09-29 07:00 | 566.97 | 996.55 | 257.75 | 381.26 | 329.73 | 76.44 | 0 | 0 | 48.22 | 43.04 | 56.31
2016-09-29 08:00 | 589.25 | 982.22 | 279.39 | 455.89 | 334.04 | 76.8 | 0 | 0 | 35.85 | 43.94 | 75.18
2016-09-29 09:00 | 603.65 | 911.42 | 279.8 | 667.19 | 336.06 | 78.12 | 0 | 0 | 82.08 | 47.26 | 158.16
2016-09-29 10:00 | 603.65 | 911.42 | 269.57 | 842.68 | 336.06 | 74.66 | 0 | 0 | 100.96 | 64.1 | 150.47
2016-09-29 11:00 | 605.74 | 838.59 | 278.43 | 744.59 | 349.74 | 63.03 | 0 | 0 | 56.24 | 71.3 | 137.67
2016-09-29 12:00 | 594.73 | 767.83 | 285.01 | 745.38 | 349.74 | 64.96 | 0 | 0 | 44.79 | 73.52 | 135.21
2016-09-29 13:00 | 583.91 | 767.83 | 280.83 | 690.31 | 349.74 | 64.67 | 0 | 0 | 58.17 | 71.48 | 122.5
2016-09-29 14:00 | 590.75 | 755.39 | 271.81 | 576.8 | 342.71 | 68.6 | 0 | 0 | 38.74 | 70.49 | 116.47
2016-09-29 15:00 | 600.91 | 743.45 | 228.47 | 611.38 | 342.71 | 74.98 | 0 | 0 | 14.3 | 61.82 | 99.38
2016-09-29 16:00 | 592.19 | 735.92 | 233.19 | 593.27 | 342.71 | 96.03 | 0 | 0 | 99.49 | 81.08 | 83.46
2016-09-29 17:00 | 596.95 | 727.56 | 224.79 | 589.86 | 332.41 | 123.46 | 0 | 0 | 84.38 | 231.62 | 69.89
2016-09-29 18:00 | 617.14 | 746.15 | 225.23 | 529.61 | 323.65 | 146.94 | 0 | 0 | 120.18 | 236.84 | 75.49
2016-09-29 19:00 | 604.91 | 762.69 | 226.37 | 570.51 | 319.63 | 133.46 | 0 | 0 | 161.01 | 103.36 | 68.6
2016-09-29 20:00 | 590.48 | 711.74 | 232.5 | 609.23 | 304.77 | 110.02 | 0 | 0 | 124.5 | 42.45 | 86.11
2016-09-29 21:00 | 559.72 | 692.32 | 224.26 | 605.69 | 284.4 | 59.4 | 0 | 0 | 65.65 | 46.26 | 113.8
2016-09-29 22:00 | 547.11 | 632.02 | 204.41 | 567.79 | 265.78 | 54.67 | 0 | 0 | 112.64 | 49.45 | 84.24
2016-09-29 23:00 | 537.25 | 606.02 | 171.54 | 542.9 | 244.65 | 50.51 | 0 | 0 | 147.19 | 96.09 | 40.44
2016-09-29 | 538.5 | 494.26 | 145.32 | 686.16 | 232.52 | 55.25 | 0 | 0 | 119.4 | 104.84 | 32.4
2016-09-30 01:00 | 534.61 | 442.96 | 140.01 | 695.47 | 222.58 | 56.43 | 0 | 0 | 103.06 | 103.43 | 31.7
2016-09-30 02:00 | 534.61 | 407.94 | 137.96 | 706.17 | 222.58 | 55.6 | 0 | 0 | 36.14 | 103.1 | 31.49
2016-09-30 03:00 | 534.61 | 407.94 | 137.8 | 746 | 222.58 | 57.29 | 0 | 0 | 17.91 | 103.1 | 33.97
2016-09-30 04:00 | 545.28 | 450.6 | 139.6 | 630.6 | 230.31 | 51.5 | 0 | 0 | 47.92 | 68.76 | 44.95
2016-09-30 05:00 | 559.41 | 573.52 | 149.86 | 592.75 | 257.97 | 52.59 | 0 | 0 | 21.79 | 63.44 | 62.03
2016-09-30 06:00 | 561.44 | 710.03 | 183.37 | 525.53 | 279.83 | 52.99 | 0 | 0 | 16.57 | 57.97 | 31.97
2016-09-30 07:00 | 575.07 | 710.03 | 224.37 | 440.15 | 302.44 | 51.89 | 0 | 0 | 38.96 | 63.78 | 78.06
2016-09-30 08:00 | 554.42 | 773.77 | 224.78 | 450.84 | 305.48 | 66.33 | 0 | 0 | 19.53 | 62.08 | 126.32
2016-09-30 09:00 | 532.48 | 775.18 | 230.07 | 450.98 | 315.34 | 76.58 | 0 | 0 | 18.34 | 76.41 | 135.98
2016-09-30 10:00 | 532.48 | 759.32 | 227.86 | 528.19 | 315.34 | 81.35 | 0 | 0 | 54.12 | 75.13 | 129.69
2016-09-30 11:00 | 543.9 | 729.28 | 231.58 | 612.71 | 315.34 | 77.85 | 0 | 0 | 82.94 | 78.85 | 122.46
2016-09-30 12:00 | 508.09 | 738.11 | 462.84 | 641.72 | 318.93 | 74.85 | 0 | 0 | 82.32 | 84.07 | 141.52
2016-09-30 13:00 | 515.29 | 749.41 | 428.32 | 610.83 | 326.02 | 64.9 | 0 | 0 | 86.87 | 71.48 | 129.74
2016-09-30 14:00 | 504.72 | 761.82 | 425.51 | 571.33 | 318.39 | 61.91 | 0 | 0 | 75.81 | 67.82 | 123.45
2016-09-30 15:00 | 504.72 | 757.64 | 422.28 | 523.1 | 318.39 | 82.47 | 0 | 0 | 105.98 | 65.93 | 128.59
2016-09-30 16:00 | 507.97 | 736.26 | 421.69 | 623.68 | 308.37 | 111.01 | 0 | 0 | 44.41 | 66.82 | 92.36
2016-09-30 17:00 | 511.08 | 765.23 | 394.2 | 564.3 | 299.68 | 118.15 | 0 | 0 | 24.74 | 176.3 | 79.56
2016-09-30 18:00 | 534.41 | 741.01 | 395.44 | 612.84 | 296.63 | 141 | 0 | 0 | 61.34 | 216.32 | 63.71
2016-09-30 19:00 | 536.13 | 731.75 | 393.12 | 778.71 | 288.85 | 138.63 | 0 | 0 | 87.21 | 104.05 | 60.66
2016-09-30 20:00 | 516.67 | 754.52 | 382.96 | 643.74 | 277.45 | 97.76 | 0 | 0 | 48.11 | 63.49 | 63.25
2016-09-30 21:00 | 483.18 | 713.37 | 359.23 | 705.66 | 268.39 | 73.39 | 0 | 0 | 14.98 | 55.93 | 80.15
2016-09-30 22:00 | 458.6 | 691.3 | 320.81 | 496.87 | 252.48 | 57.06 | 0 | 0 | 23.39 | 56.11 | 43.63
2016-09-30 23:00 | 434.89 | 661.98 | 294.42 | 390.46 | 236.66 | 38.65 | 0 | 0 | 10.17 | 54.44 | 56.93
2016-09-30 | 422.24 | 637.55 | 280.08 | 495.88 | 229.79 | 32.36 | 0 | 0 | 76.98 | 96.7 | 42.9
2016-10-01 01:00 | 422.24 | 599.51 | 270.49 | 549 | 216.96 | 28.01 | 0 | 0 | 89.75 | 96.7 | 29.13
2016-10-01 02:00 | 422.24 | 599.51 | 260.47 | 536.69 | 216.96 | 29.27 | 0 | 0 | 100.3 | 96.7 | 34.41
2016-10-01 03:00 | 416.97 | 597.64 | 255.39 | 581.65 | 214.42 | 25.21 | 0 | 0 | 25.66 | 104.72 | 36.02
2016-10-01 04:00 | 428.86 | 579.39 | 255.39 | 342.07 | 214.42 | 38.3 | 0 | 0 | 30.53 | 60.88 | 40.63
2016-10-01 05:00 | 426.98 | 633.08 | 267.64 | 537.17 | 218.86 | 24.84 | 0 | 0 | 10.54 | 71.17 | 49.1
2016-10-01 06:00 | 408.78 | 685.39 | 304.8 | 537.11 | 230.08 | 30.18 | 0 | 0 | 22.84 | 68.18 | 57.6
2016-10-01 07:00 | 425.47 | 689.43 | 344.9 | 613.39 | 245.45 | 56.96 | 0 | 0 | 33.47 | 63.03 | 98.88
2016-10-01 08:00 | 442.89 | 675.81 | 365.6 | 550.66 | 256.49 | 64.83 | 0 | 0 | 14.72 | 62.69 | 113.97
2016-10-01 09:00 | 450.85 | 671.11 | 390.02 | 583.05 | 268.63 | 65.35 | 0 | 0 | 18.32 | 62.35 | 112.7
2016-10-01 10:00 | 492.9 | 656.56 | 394.02 | 539.46 | 273.75 | 103.07 | 0 | 0 | 59.36 | 62.31 | 103.55
2016-10-01 11:00 | 517.29 | 637.56 | 383.53 | 593.39 | 273.75 | 88.68 | 0 | 0 | 22.71 | 181.04 | 113.38
2016-10-01 12:00 | 506.44 | 620.88 | 383.53 | 592.92 | 273.75 | 83.54 | 0 | 0 | 35.93 | 65.24 | 119.69
2016-10-01 13:00 | 505.38 | 620.88 | 384.84 | 571.16 | 278.1 | 94.42 | 0 | 0 | 44.95 | 77.11 | 116.55
2016-10-01 14:00 | 504.59 | 606.62 | 381.25 | 468.31 | 278.1 | 89.1 | 0 | 0 | 58.13 | 100.77 | 122.02
2016-10-01 15:00 | 509.91 | 605.37 | 381.25 | 557.48 | 278.1 | 121.43 | 0 | 0 | 13.96 | 96.19 | 106.04
2016-10-01 16:00 | 497.6 | 596.8 | 381.78 | 508.03 | 278.1 | 109.35 | 0 | 0 | 25.28 | 91.53 | 77.4
2016-10-01 17:00 | 505.66 | 597.2 | 380.96 | 522.29 | 278.1 | 121.1 | 0 | 0 | 34.21 | 91.02 | 44.5
2016-10-01 18:00 | 516.46 | 613.86 | 380.96 | 512.11 | 278.1 | 110.73 | 0 | 0 | 14.04 | 140 | 88.71
2016-10-01 19:00 | 513.46 | 593.45 | 370.22 | 482.43 | 272.09 | 123.6 | 0 | 0 | 17.14 | 65.5 | 84.69
2016-10-01 20:00 | 501.69 | 611.3 | 367.16 | 477.15 | 266.01 | 108.79 | 0 | 0 | 40.04 | 60.92 | 65.84
2016-10-01 21:00 | 480.22 | 626.88 | 351.6 | 571.67 | 259.83 | 79.18 | 0 | 0 | 38.79 | 61.21 | 85.72
2016-10-01 22:00 | 437.02 | 634.35 | 324.51 | 809.18 | 251.68 | 52.33 | 0 | 0 | 33.87 | 61.81 | 84.13
2016-10-01 23:00 | 428.22 | 610.64 | 296.87 | 743.67 | 242.3 | 37.37 | 0 | 0 | 61.52 | 97.08 | 45.21
2016-10-01 | 422.71 | 545.02 | 274.98 | 567.43 | 231.22 | 42.51 | 0 | 0 | 35.46 | 105.67 | 31.9
2016-10-02 01:00 | 422.71 | 485.42 | 270.66 | 501.42 | 220.49 | 46.68 | 0 | 0 | 44.89 | 105.67 | 33.11
2016-10-02 02:00 | 426.28 | 459.97 | 257.33 | 511.52 | 217.99 | 45.06 | 0 | 0 | 52.38 | 98.98 | 28.48
2016-10-02 03:00 | 429.26 | 449.4 | 257.73 | 501.95 | 215.49 | 45.71 | 0 | 0 | 25.86 | 98.98 | 26.86
2016-10-02 04:00 | 441.26 | 442.48 | 267.32 | 470.73 | 215.49 | 49.99 | 0 | 0 | 27.2 | 101.49 | 33.98
2016-10-02 05:00 | 427.59 | 498.01 | 276.73 | 556.5 | 216.64 | 26.13 | 0 | 0 | 58.88 | 78.85 | 33.93
2016-10-02 06:00 | 418.24 | 531.89 | 286.64 | 517.5 | 225.5 | 29.36 | 0 | 0 | 91.56 | 73.51 | 35.68
2016-10-02 07:00 | 470.44 | 563.3 | 367.02 | 466.79 | 235.98 | 61.49 | 0 | 0 | 25.23 | 65.7 | 31.25
2016-10-02 08:00 | 470.44 | 563.3 | 399.48 | 514.45 | 256.7 | 65.21 | 0 | 0 | 63.21 | 61.56 | 71.48
2016-10-02 09:00 | 470.83 | 609.16 | 425.6 | 520.16 | 273.98 | 56.55 | 0 | 0 | 72.46 | 59.72 | 99.55
2016-10-02 10:00 | 497.99 | 593.84 | 436.19 | 395.07 | 279.14 | 69.26 | 0 | 0 | 26.03 | 60.32 | 101.22
2016-10-02 11:00 | 512.96 | 605.74 | 436.19 | 387.92 | 279.14 | 77.7 | 0 | 0 | 16.6 | 74.43 | 94.61
2016-10-02 12:00 | 502.48 | 605.74 | 442.45 | 385.52 | 283.86 | 62.87 | 0 | 0 | 22.69 | 74.96 | 90.17
2016-10-02 13:00 | 487.17 | 605.74 | 384.6 | 420.75 | 285.44 | 52.03 | 0 | 0 | 31.97 | 73.93 | 91.18
2016-10-02 14:00 | 491.55 | 613.47 | 392.39 | 457.73 | 291.2 | 65.3 | 0 | 0 | 68.49 | 72.5 | 97.33
2016-10-02 15:00 | 507.24 | 621.2 | 390.15 | 374.82 | 291.2 | 94.84 | 0 | 0 | 119.24 | 89.83 | 95.83
2016-10-02 16:00 | 519.09 | 621.2 | 394.7 | 367.71 | 285.28 | 98.44 | 0 | 0 | 33.26 | 241.76 | 68.76
2016-10-02 17:00 | 507.46 | 605.19 | 386.42 | 577.9 | 285.28 | 113.72 | 0 | 0 | 43.58 | 87.25 | 55.47
2016-10-02 18:00 | 519.43 | 587.02 | 378.69 | 620.17 | 292.15 | 119.54 | 0 | 0 | 97.7 | 200.77 | 77.11
2016-10-02 19:00 | 523.47 | 596.91 | 375 | 557.62 | 283.53 | 127.88 | 0 | 0 | 76.2 | 87.19 | 73.23
2016-10-02 20:00 | 491.93 | 592.7 | 365.42 | 688.63 | 276.77 | 93.49 | 0 | 0 | 37.75 | 73.25 | 63.93
2016-10-02 21:00 | 473.64 | 608.47 | 336.95 | 477.91 | 260.59 | 74.66 | 0 | 0 | 76.33 | 66.94 | 100.72
2016-10-02 22:00 | 459.11 | 613.75 | 314.87 | 546.33 | 247.44 | 58.61 | 0 | 0 | 76.15 | 61.09 | 37.45
2016-10-02 23:00 | 418.76 | 619.4 | 289.17 | 595.47 | 229.36 | 32.52 | 0 | 0 | 108.07 | 77.08 | 40.88
2016-10-02 | 414.89 | 600.11 | 271.23 | 477.52 | 220.66 | 32.99 | 0 | 0 | 93.38 | 99.38 | 35.5
2016-10-03 01:00 | 405.73 | 608.69 | 260.66 | 535.28 | 211.35 | 27.56 | 0 | 0 | 115.76 | 102.15 | 31.48
2016-10-03 02:00 | 414.81 | 601.59 | 266.69 | 654.09 | 211.35 | 31.6 | 0 | 0 | 106.19 | 101.08 | 31.5
2016-10-03 03:00 | 413.66 | 595.34 | 265.12 | 656.14 | 211.35 | 32.2 | 0 | 0 | 62.55 | 102.53 | 36.48
2016-10-03 04:00 | 434.36 | 600.16 | 279.69 | 583.25 | 225.51 | 43.02 | 0 | 0 | 62.01 | 107.85 | 49.36
2016-10-03 05:00 | 467.23 | 626.19 | 289.49 | 631.07 | 259.89 | 57.56 | 0 | 0 | 21.64 | 58.4 | 44.16
2016-10-03 06:00 | 514.57 | 630.89 | 296.09 | 397.64 | 294.68 | 85.61 | 0 | 0 | 71.66 | 58.12 | 36.85
2016-10-03 07:00 | 523.37 | 610.76 | 312.31 | 416.96 | 322.5 | 88.24 | 0 | 0 | 69.1 | 59.52 | 50.19
2016-10-03 08:00 | 511.69 | 596.99 | 309.08 | 482.42 | 328.58 | 92.48 | 0 | 0 | 88.37 | 63.18 | 51.03
2016-10-03 09:00 | 506.24 | 605.7 | 317.77 | 528.84 | 332.72 | 82.79 | 0 | 0 | 16.32 | 75.93 | 61.51
2016-10-03 10:00 | 531.39 | 604.43 | 326.01 | 468.93 | 333.15 | 94.65 | 0 | 0 | 44.67 | 84.41 | 62.19
2016-10-03 11:00 | 534.84 | 604.43 | 328.16 | 477.17 | 333.15 | 111.16 | 0 | 0 | 59.57 | 78.03 | 71.67
2016-10-03 12:00 | 540 | 584.33 | 334.46 | 590.87 | 325.28 | 109.73 | 0 | 0 | 35.82 | 75.51 | 86.45
2016-10-03 13:00 | 545.01 | 565.74 | 330.75 | 606.92 | 325.28 | 111.29 | 0 | 0 | 55.77 | 77.39 | 57.61
2016-10-03 14:00 | 541.04 | 577.44 | 346.03 | 666.72 | 325.28 | 115.42 | 0 | 0 | 85.8 | 69.63 | 105.91
2016-10-03 15:00 | 536.68 | 583.09 | 348.65 | 676.74 | 324.41 | 117.33 | 0 | 0 | 55.02 | 67.45 | 122.84
2016-10-03 16:00 | 517.9 | 595.56 | 379.61 | 649.94 | 318.27 | 139.05 | 0 | 0 | 44.37 | 71.01 | 47.13
2016-10-03 17:00 | 524.4 | 581.92 | 394.59 | 596.05 | 309.93 | 132.27 | 0 | 0 | 82.4 | 177.01 | 152.1
2016-10-03 18:00 | 522.52 | 597.13 | 390.5 | 660.84 | 303.63 | 131.19 | 0 | 0 | 137.44 | 217.45 | 181.89
2016-10-03 19:00 | 527.53 | 574.06 | 378.18 | 766.77 | 300.06 | 146.03 | 0 | 0 | 121.31 | 80.99 | 36.79
2016-10-03 20:00 | 520.81 | 572.5 | 382.3 | 627.75 | 295.88 | 119.1 | 0 | 0 | 76.19 | 61.82 | 33.79
2016-10-03 21:00 | 505.32 | 576.25 | 347.03 | 728.55 | 284.05 | 97.82 | 0 | 0 | 118.59 | 54.07 | 25.06
2016-10-03 22:00 | 470.33 | 594.11 | 343.08 | 708.9 | 258.03 | 59.43 | 0 | 0 | 91.05 | 54.83 | 36.13
2016-10-03 23:00 | 417.75 | 596.69 | 308.75 | 531.38 | 242.65 | 35.13 | 0 | 0 | 73.18 | 80.59 | 44.25
2016-10-03 | 413.44 | 573.81 | 260.55 | 609.13 | 228.75 | 39.06 | 0 | 0 | 115.81 | 95.84 | 31.32
2016-10-04 01:00 | 420.85 | 463.85 | 246.77 | 651.91 | 219.52 | 42.03 | 0 | 0 | 74.93 | 94.26 | 26.98
2016-10-04 02:00 | 419.51 | 458.93 | 246.49 | 652.89 | 216.04 | 41.09 | 0 | 0 | 72.87 | 95.85 | 22.51
2016-10-04 03:00 | 416.54 | 457.54 | 246.75 | 634.16 | 214.3 | 40.39 | 0 | 0 | 63.02 | 96.64 | 22.1
2016-10-04 04:00 | 417.43 | 504.98 | 248.23 | 623.25 | 226.41 | 42.2 | 0 | 0 | 47.43 | 98.85 | 34.63
2016-10-04 05:00 | 452.33 | 636.31 | 262.25 | 691.19 | 260.95 | 56.13 | 0 | 0 | 96 | 66.25 | 47.43
2016-10-04 06:00 | 476.95 | 637.55 | 283.51 | 665.19 | 293.26 | 79.25 | 0 | 0 | 45.89 | 68.95 | 60.07
2016-10-04 07:00 | 500.01 | 641.42 | 305.06 | 768.42 | 320.58 | 74.96 | 0 | 0 | 63.75 | 67.21 | 31.94
2016-10-04 08:00 | 533.21 | 616.78 | 325.02 | 751.59 | 330.69 | 83.15 | 0 | 0 | 41.16 | 72.51 | 25.89
2016-10-04 09:00 | 525.58 | 608.32 | 355.83 | 909.05 | 348.95 | 71.76 | 0 | 0 | 43.32 | 72.06 | 53.23
2016-10-04 10:00 | 513.93 | 631.28 | 360.34 | 998.07 | 354.23 | 63.69 | 0 | 0 | 54.99 | 73.31 | 69.25
2016-10-04 11:00 | 504.27 | 635.41 | 372.49 | 1090.78 | 362.49 | 55.6 | 0 | 0 | 43.55 | 93.86 | 90.05
2016-10-04 12:00 | 493.43 | 663.47 | 363.4 | 923.04 | 370.38 | 44.59 | 0 | 0 | 105.35 | 98.21 | 83.58
2016-10-04 13:00 | 489.41 | 700.92 | 362.41 | 848.28 | 370.38 | 38.71 | 0 | 0 | 63.59 | 95.51 | 76.28
2016-10-04 14:00 | 482.71 | 694.5 | 361.32 | 824.54 | 370.38 | 42.15 | 0 | 0 | 49.26 | 123.36 | 80.02
2016-10-04 15:00 | 485.16 | 689.7 | 367.64 | 685.23 | 370.38 | 55.83 | 0 | 0 | 49.49 | 113.29 | 81
2016-10-04 16:00 | 476.78 | 698.57 | 385.96 | 680.75 | 365.87 | 62.24 | 0 | 0 | 51.54 | 255.71 | 57.09
2016-10-04 17:00 | 469.26 | 671.87 | 380.7 | 644.63 | 343.64 | 79.83 | 0 | 0 | 32.73 | 255.32 | 47.65
2016-10-04 18:00 | 478.37 | 705.7 | 384.58 | 584.67 | 334.35 | 89.14 | 0 | 0 | 34.16 | 248.58 | 115.43
2016-10-04 19:00 | 496.77 | 698.15 | 384.58 | 483.98 | 314.92 | 103.41 | 0 | 0 | 43.56 | 92.72 | 61.42
2016-10-04 20:00 | 478.83 | 688.45 | 387.46 | 634.14 | 301.04 | 88.03 | 0 | 0 | 70.49 | 54.28 | 99.73
2016-10-04 21:00 | 461.71 | 688.2 | 360.86 | 774.78 | 286.7 | 55.73 | 0 | 0 | 68.32 | 57.56 | 75.33
2016-10-04 22:00 | 439.44 | 683.28 | 324.78 | 817.4 | 262.9 | 37.17 | 0 | 0 | 148.72 | 64.07 | 89.32
2016-10-04 23:00 | 416.92 | 676.68 | 309.79 | 813.02 | 249.04 | 24.02 | 0 | 0 | 151.9 | 86.15 | 75.26
2016-10-04 | 407.01 | 634.09 | 282.28 | 816.28 | 235.31 | 21.34 | 0 | 0 | 123.4 | 101.44 | 18.04
2016-10-05 01:00 | 407.01 | 599.05 | 258.95 | 852.65 | 220.74 | 21.62 | 0 | 0 | 134.17 | 100.72 | 10.58
2016-10-05 02:00 | 405.52 | 591.33 | 251.7 | 849.74 | 218.47 | 24.98 | 0 | 0 | 117.37 | 102.56 | 10.56
2016-10-05 03:00 | 402.74 | 591.33 | 253.15 | 865.86 | 218.47 | 28.65 | 0 | 0 | 138.99 | 106.9 | 11.35
2016-10-05 04:00 | 407.86 | 629.61 | 264.92 | 842.88 | 226.19 | 31.1 | 0 | 0 | 127.59 | 109.46 | 12.97
2016-10-05 05:00 | 434.8 | 677.42 | 281.45 | 759.65 | 257.13 | 36.37 | 0 | 0 | 113 | 51.97 | 34.58
2016-10-05 06:00 | 474.49 | 778.78 | 303.55 | 454.78 | 293.09 | 57.25 | 0 | 0 | 55.44 | 95.31 | 46.43
2016-10-05 07:00 | 476.87 | 740.59 | 262.52 | 531.82 | 315.6 | 60.65 | 0 | 0 | 46.46 | 91.25 | 16.49
2016-10-05 08:00 | 464.08 | 720.51 | 471.97 | 593.85 | 334.05 | 51.92 | 0 | 0 | 101.94 | 103.55 | 47.72
2016-10-05 09:00 | 464.08 | 693.81 | 530.61 | 719.08 | 351.29 | 60.25 | 0 | 0 | 51.98 | 109.82 | 103.87
2016-10-05 10:00 | 459.67 | 663.74 | 558.37 | 827.79 | 328.95 | 63.7 | 0 | 0 | 32.73 | 111.16 | 104.02
2016-10-05 11:00 | 459.67 | 673.12 | 568.1 | 763.8 | 337.8 | 42.77 | 0 | 0 | 27.08 | 65.84 | 96.59
2016-10-05 12:00 | 469.69 | 698.76 | 590.81 | 755.56 | 337.8 | 37.88 | 0 | 0 | 33.33 | 56.33 | 91.39
2016-10-05 13:00 | 473.11 | 691.5 | 560.02 | 717.92 | 337.8 | 43.48 | 0 | 0 | 28.02 | 58.68 | 105.41
2016-10-05 14:00 | 463.94 | 734.91 | 554.41 | 694.85 | 334.87 | 45.91 | 0 | 0 | 34.01 | 52.41 | 101.42
2016-10-05 15:00 | 461.36 | 715.06 | 548.88 | 569.28 | 332.63 | 65.58 | 0 | 0 | 43.23 | 86.26 | 87.81
2016-10-05 16:00 | 454.13 | 735.69 | 543.82 | 512.8 | 326.38 | 82.24 | 0 | 0 | 33.46 | 224.24 | 88.52
2016-10-05 17:00 | 439.34 | 785.86 | 528.26 | 465.08 | 310.92 | 101.3 | 0 | 0 | 65.22 | 223.45 | 73.59
2016-10-05 18:00 | 455.63 | 828.4 | 518.96 | 504.49 | 304.29 | 114.18 | 0 | 0 | 53.88 | 225.76 | 74.79
2016-10-05 19:00 | 472.22 | 822.13 | 521.07 | 451.62 | 297.17 | 109.01 | 0 | 0 | 50.78 | 75.79 | 71.66
2016-10-05 20:00 | 439.56 | 813.65 | 513.6 | 455.56 | 289.54 | 77.71 | 0 | 0 | 42.42 | 82.64 | 68.88
2016-10-05 21:00 | 426.61 | 734 | 476.72 | 529.14 | 283 | 61.92 | 0 | 0 | 73.77 | 54.23 | 77.56
2016-10-05 22:00 | 429.71 | 687.74 | 381.03 | 641.64 | 259.24 | 54.73 | 0 | 0 | 119.09 | 52.93 | 46.5
2016-10-05 23:00 | 405.31 | 672.76 | 369.56 | 716.2 | 244.69 | 39.86 | 0 | 0 | 120.75 | 107.85 | 28.66
2016-10-05 | 391.66 | 637.81 | 344 | 779.43 | 231.41 | 31.71 | 0 | 0 | 115.6 | 108.61 | 22.47
2016-10-06 01:00 | 387.18 | 605.69 | 320.5 | 749.51 | 222.27 | 30 | 0 | 0 | 166.06 | 101.69 | 19.98
2016-10-06 02:00 | 383.58 | 605.69 | 308.18 | 756.82 | 214.25 | 29.63 | 0 | 0 | 165.6 | 101.69 | 20.28
2016-10-06 03:00 | 381.87 | 605.69 | 304.3 | 815.57 | 219.28 | 30.18 | 0 | 0 | 131.68 | 102.97 | 23.86
2016-10-06 04:00 | 393.4 | 639.76 | 312.97 | 845.73 | 228.13 | 36.42 | 0 | 0 | 31.21 | 109.17 | 36.51
2016-10-06 05:00 | 428.72 | 670.63 | 365.04 | 762.28 | 255.56 | 58.67 | 0 | 0 | 41.75 | 126.17 | 52.04
2016-10-06 06:00 | 458.37 | 631.55 | 449.77 | 505.38 | 288.6 | 83.51 | 0 | 0 | 63.81 | 88.01 | 99.8
2016-10-06 07:00 | 493.77 | 614.99 | 472.77 | 632.58 | 298.35 | 98.21 | 0 | 0 | 55.85 | 85.59 | 61.77
2016-10-06 08:00 | 493.27 | 603.06 | 492.06 | 653.27 | 315.32 | 78.11 | 0 | 0 | 82.15 | 89.42 | 73.82
2016-10-06 09:00 | 490.95 | 619.4 | 526.69 | 718.69 | 330.27 | 67.79 | 0 | 0 | 111.68 | 80.97 | 88.45
2016-10-06 10:00 | 512.49 | 626.28 | 564.78 | 826.07 | 341.38 | 70.26 | 0 | 0 | 49.17 | 80.38 | 133.8
2016-10-06 11:00 | 542.27 | 626.28 | 564.78 | 814.83 | 349.02 | 73.16 | 0 | 0 | 52.2 | 82.67 | 114.81
2016-10-06 12:00 | 543.66 | 624.95 | 587.71 | 694.03 | 349.02 | 75.69 | 0 | 0 | 61.27 | 80.03 | 132.2
2016-10-06 13:00 | 554.46 | 622.36 | 589.14 | 613.17 | 357.07 | 82.75 | 0 | 0 | 62.57 | 79.37 | 112.07
2016-10-06 14:00 | 540.61 | 622.36 | 582.71 | 669.22 | 357.07 | 76.92 | 0 | 0 | 59.78 | 76.08 | 164.33
2016-10-06 15:00 | 544.41 | 609.5 | 563.32 | 576.81 | 357.07 | 93.92 | 0 | 0 | 33.7 | 90.12 | 167.12
2016-10-06 16:00 | 528 | 594.61 | 563.32 | 633.26 | 349.69 | 110.87 | 0 | 0 | 35.98 | 109.13 | 217.59
2016-10-06 17:00 | 528 | 607.4 | 584.08 | 552.1 | 330.87 | 121.17 | 0 | 0 | 45.27 | 104.06 | 192.9
2016-10-06 18:00 | 539.28 | 624.29 | 573.06 | 673.03 | 313.6 | 135.58 | 0 | 0 | 34.3 | 100.88 | 186.58
2016-10-06 19:00 | 539.28 | 636.18 | 528.95 | 632.96 | 303.26 | 136.34 | 0 | 0 | 49.96 | 167.44 | 66.85
2016-10-06 20:00 | 526.23 | 725.85 | 558.31 | 535.24 | 300.73 | 114.58 | 0 | 0 | 35.86 | 90.1 | 30.12
2016-10-06 21:00 | 488.17 | 740.68 | 517.82 | 726.68 | 284.92 | 71.49 | 0 | 0 | 76.2 | 66.34 | 16.23
2016-10-06 22:00 | 457.97 | 719.77 | 446.17 | 659.11 | 268.26 | 52.57 | 0 | 0 | 143.33 | 57.14 | 20.01
2016-10-06 23:00 | 418.68 | 729.17 | 415.47 | 657.35 | 247.03 | 26.73 | 0 | 0 | 145.65 | 105.96 | 22.84
2016-10-06 | 395.02 | 718.11 | 400.08 | 635.92 | 234.82 | 18.53 | 0 | 0 | 94.47 | 103.07 | 26.29
2016-10-07 01:00 | 389.48 | 697.71 | 372.29 | 602.81 | 223.33 | 19.28 | 0 | 0 | 155.63 | 101.48 | 28.51
2016-10-07 02:00 | 391.85 | 690.59 | 369.1 | 651.4 | 221.83 | 21.32 | 0 | 0 | 130.64 | 102.17 | 23.12
2016-10-07 03:00 | 393.32 | 661.78 | 353.23 | 697.4 | 218.82 | 23.24 | 0 | 0 | 148.47 | 102.99 | 22.33
2016-10-07 04:00 | 399.81 | 673.37 | 367.41 | 776.27 | 226.52 | 25.33 | 0 | 0 | 88.9 | 106.88 | 39.49
2016-10-07 05:00 | 435.14 | 678.33 | 410.3 | 584.05 | 257.32 | 39.95 | 0 | 0 | 91.29 | 50.6 | 60.11
2016-10-07 06:00 | 470.7 | 715.02 | 480.2 | 602.39 | 297.07 | 61.48 | 0 | 0 | 55.26 | 45.27 | 23.64
2016-10-07 07:00 | 470.7 | 715.02 | 451.28 | 655.67 | 328.61 | 68.25 | 0 | 0 | 58.04 | 41.18 | 16.4
2016-10-07 08:00 | 464.27 | 687.87 | 425.1 | 756.24 | 334.39 | 60.52 | 0 | 0 | 42.76 | 43.91 | 50.23
2016-10-07 09:00 | 484.01 | 687.87 | 420.68 | 825.52 | 333 | 53.3 | 0 | 0 | 69.99 | 44.45 | 63.67
2016-10-07 10:00 | 485.98 | 682.16 | 437.6 | 810.56 | 341.03 | 49.83 | 0 | 0 | 68.18 | 44.11 | 68.62
2016-10-07 11:00 | 491.31 | 682.16 | 457.99 | 852.53 | 345.21 | 48.57 | 0 | 0 | 112.62 | 48.59 | 114.69
2016-10-07 12:00 | 512.25 | 645.07 | 440.32 | 822.05 | 349.38 | 66.65 | 0 | 0 | 114.21 | 63.19 | 98.36
2016-10-07 13:00 | 502.96 | 696.69 | 406.04 | 903.13 | 349.38 | 65.9 | 0 | 0 | 48.03 | 76.76 | 68.5
2016-10-07 14:00 | 478.97 | 751.98 | 419.47 | 910.06 | 349.38 | 52.33 | 0 | 0 | 58.77 | 76.76 | 68.09
2016-10-07 15:00 | 467.07 | 747.73 | 427.37 | 878.22 | 349.38 | 65.67 | 0 | 0 | 59.48 | 75.43 | 126.51
2016-10-07 16:00 | 501.38 | 676.42 | 430.14 | 503.57 | 342.03 | 118.45 | 0 | 0 | 57.96 | 75.1 | 219.77
2016-10-07 17:00 | 511.11 | 628.59 | 400.72 | 501.63 | 323.46 | 134.48 | 0 | 0 | 113.28 | 201.1 | 176.75
2016-10-07 18:00 | 510.36 | 633.66 | 387.96 | 504.18 | 308.3 | 148.05 | 0 | 0 | 61.56 | 235.21 | 150.24
2016-10-07 19:00 | 501.35 | 657.18 | 379.44 | 504.82 | 296.53 | 135.79 | 0 | 0 | 57.48 | 66.18 | 54.92
2016-10-07 20:00 | 479.64 | 661.07 | 390.21 | 521.54 | 297.32 | 107.49 | 0 | 0 | 47.42 | 74.75 | 14.08
2016-10-07 21:00 | 456.97 | 663.95 | 332.04 | 695.3 | 284.42 | 61.4 | 0 | 0 | 49.74 | 81.63 | 53.77
2016-10-07 22:00 | 411.55 | 708.32 | 316.28 | 729.45 | 266.39 | 28.79 | 0 | 0 | 65.28 | 73.84 | 28.63
2016-10-07 23:00 | 384.56 | 722.72 | 297.44 | 613.08 | 249.96 | 15.42 | 0 | 0 | 84.62 | 89.37 | 36.1
2016-10-07 | 380.47 | 670.59 | 249.85 | 562.62 | 244.01 | 18.1 | 0 | 0 | 98.88 | 104.52 | 60.39
2016-10-08 01:00 | 376.02 | 598.67 | 231.04 | 564.64 | 234.39 | 19.95 | 0 | 0 | 128.23 | 104.52 | 57.69
2016-10-08 02:00 | 367.11 | 591.08 | 228.66 | 577.77 | 228.27 | 13.87 | 0 | 0 | 123.93 | 104.52 | 59.67
2016-10-08 03:00 | 365.27 | 603.22 | 220.96 | 560.34 | 224.77 | 13.94 | 0 | 0 | 129.42 | 104.52 | 57.56
2016-10-08 04:00 | 373.75 | 577.68 | 221.88 | 588.54 | 224.77 | 22.15 | 0 | 0 | 87.02 | 104.52 | 64.33
2016-10-08 05:00 | 370.32 | 637.42 | 226.46 | 649.91 | 229.83 | 14.28 | 0 | 0 | 81.12 | 71.31 | 72.44
2016-10-08 06:00 | 369.86 | 703.64 | 226.51 | 592.32 | 232.9 | 18.35 | 0 | 0 | 70.62 | 58.32 | 84.38
2016-10-08 07:00 | 390.2 | 708.47 | 272.12 | 575.67 | 243.55 | 41.12 | 0 | 0 | 130.51 | 50.3 | 31.07
2016-10-08 08:00 | 395.26 | 753.48 | 308.59 | 557.15 | 253.36 | 50.64 | 0 | 0 | 106.2 | 48.88 | 42.47
2016-10-08 09:00 | 395.26 | 780.7 | 338.55 | 546.21 | 261.83 | 48.3 | 0 | 0 | 79.79 | 49.17 | 57.92
2016-10-08 10:00 | 395.17 | 790.23 | 343.64 | 481.59 | 266.38 | 31.26 | 0 | 0 | 76.41 | 51.16 | 54.22
2016-10-08 11:00 | 395.71 | 790.23 | 350.87 | 479.12 | 270.24 | 19.99 | 0 | 0 | 64.67 | 78.07 | 63.05
2016-10-08 12:00 | 387.54 | 770.98 | 367.01 | 457.16 | 270.24 | 18.99 | 0 | 0 | 52.74 | 82.71 | 54.02
2016-10-08 13:00 | 398.51 | 736.46 | 355.41 | 520.77 | 270.24 | 24.02 | 0 | 0 | 47.93 | 107.1 | 58.96
2016-10-08 14:00 | 400.95 | 731.5 | 333.08 | 564.84 | 270.24 | 25.01 | 0 | 0 | 51.11 | 114.81 | 63.41
2016-10-08 15:00 | 392.28 | 747.66 | 327.8 | 546.41 | 263.91 | 30.02 | 0 | 0 | 53.45 | 102.91 | 59.13
2016-10-08 16:00 | 402.32 | 737.89 | 324.04 | 536.79 | 263.91 | 53.47 | 0 | 0 | 93.74 | 95.06 | 51.77
2016-10-08 17:00 | 402.32 | 725.54 | 326.58 | 593.49 | 258.42 | 65.84 | 0 | 0 | 78.69 | 86.74 | 54.16
2016-10-08 18:00 | 421.38 | 723.64 | 345.46 | 572.13 | 258.42 | 58.88 | 0 | 0 | 91.12 | 241.44 | 107.62
2016-10-08 19:00 | 410.06 | 691.6 | 343.32 | 618.59 | 258.42 | 70.24 | 0 | 0 | 62.73 | 53.53 | 84.6
2016-10-08 20:00 | 407.94 | 690.35 | 325.51 | 614.17 | 252.69 | 56.42 | 0 | 0 | 86.56 | 45.09 | 57.15
2016-10-08 21:00 | 396.7 | 682.63 | 283.19 | 681.17 | 244.04 | 40.47 | 0 | 0 | 169.3 | 50.87 | 53.65
2016-10-08 22:00 | 379.07 | 692.36 | 285.3 | 753.98 | 236.94 | 8.47 | 0 | 0 | 129.89 | 48.89 | 48.87
2016-10-08 23:00 | 379.07 | 636.24 | 247.8 | 683.15 | 224.72 | 16.37 | 0 | 0 | 179.16 | 95.05 | 33.03
2016-10-08 | 362.67 | 633.67 | 229.38 | 826.94 | 216.7 | 4.86 | 0 | 0 | 161.1 | 108.02 | 55.41
2016-10-09 01:00 | 368.9 | 576.24 | 218.7 | 743.56 | 206.4 | 12.22 | 0 | 0 | 182.78 | 108.02 | 57.68
2016-10-09 02:00 | 368.9 | 529.86 | 205.76 | 818.96 | 202.07 | 10.83 | 0 | 0 | 152.1 | 108.02 | 57.87
2016-10-09 03:00 | 357.45 | 431.35 | 206.66 | 779.87 | 202.07 | 12.83 | 0 | 0 | 149.54 | 108.02 | 88.72
2016-10-09 04:00 | 354.89 | 484.93 | 192.14 | 709.76 | 202.07 | 8.81 | 0 | 0 | 87.21 | 109.93 | 58.81
2016-10-09 05:00 | 359.25 | 533.95 | 193.74 | 647.5 | 206.57 | 10.85 | 0 | 0 | 94.84 | 82.35 | 74.59
2016-10-09 06:00 | 358.13 | 603.25 | 201.43 | 621.53 | 210.97 | 12.6 | 0 | 0 | 116.13 | 64.5 | 69.89
2016-10-09 07:00 | 378.33 | 577.82 | 231.48 | 457.01 | 221.66 | 39.36 | 0 | 0 | 142.69 | 58.77 | 65.19
2016-10-09 08:00 | 405.14 | 551.54 | 252.76 | 554.2 | 235.64 | 40.55 | 0 | 0 | 98.27 | 61.84 | 38.07
2016-10-09 09:00 | 405.14 | 549.46 | 315.67 | 560.94 | 246.22 | 35.25 | 0 | 0 | 97.43 | 58.5 | 48.95
2016-10-09 10:00 | 397.78 | 573.28 | 301.4 | 618.53 | 255.4 | 41.66 | 0 | 0 | 134.7 | 60.11 | 83.01
2016-10-09 11:00 | 414.79 | 576.2 | 328.27 | 635.67 | 260.23 | 54.28 | 0 | 0 | 73.53 | 67 | 57.31
2016-10-09 12:00 | 414.79 | 549.77 | 369 | 718.07 | 260.23 | 57.67 | 0 | 0 | 45.48 | 70.05 | 55.57
2016-10-09 13:00 | 413.77 | 583.84 | 373.71 | 826.42 | 260.23 | 49.96 | 0 | 0 | 87.7 | 70.3 | 60.58
2016-10-09 14:00 | 416.21 | 574.09 | 357.86 | 728.25 | 261.84 | 47.4 | 0 | 0 | 103.56 | 71.4 | 57.61
2016-10-09 15:00 | 416.21 | 610.32 | 406.44 | 646.98 | 261.84 | 55.08 | 0 | 0 | 83.71 | 67.89 | 51.3
2016-10-09 16:00 | 426.39 | 591.51 | 471.38 | 674.49 | 259.52 | 56.69 | 0 | 0 | 63.41 | 92.55 | 47.11
2016-10-09 17:00 | 433.5 | 577.39 | 452.11 | 588.61 | 259.52 | 65.67 | 0 | 0 | 99.26 | 84.88 | 55.78
2016-10-09 18:00 | 443.59 | 575.83 | 477.66 | 535.74 | 259.52 | 68.11 | 0 | 0 | 76.41 | 215.24 | 113.2
2016-10-09 19:00 | 425.61 | 575.83 | 464.47 | 643.36 | 249.08 | 55.81 | 0 | 0 | 50.52 | 83.95 | 41.41
2016-10-09 20:00 | 431.39 | 560.68 | 439.07 | 655.25 | 246.28 | 61.7 | 0 | 0 | 86.16 | 46.38 | 72.59
2016-10-09 21:00 | 440.52 | 536.28 | 400.6 | 641.39 | 237.63 | 53.17 | 0 | 0 | 53.81 | 48.77 | 21.24
2016-10-09 22:00 | 432.44 | 531.58 | 389 | 690.85 | 230.75 | 36.3 | 0 | 0 | 54.5 | 48.54 | 45.27
2016-10-09 23:00 | 402.26 | 553.69 | 366.58 | 604.51 | 218.44 | 19.78 | 0 | 0 | 53.05 | 98.81 | 53.78
2016-10-09 | 386.98 | 535.52 | 329.98 | 687.75 | 211.68 | 13.61 | 0 | 0 | 43.39 | 111.76 | 76.07
2016-10-10 01:00 | 382.66 | 520.06 | 319.02 | 690.57 | 203.21 | 13.19 | 0 | 0 | 69.28 | 109.23 | 72.29
2016-10-10 02:00 | 386.3 | 502.1 | 300.25 | 688.26 | 198.99 | 15.33 | 0 | 0 | 96.67 | 111.01 | 71.47
2016-10-10 03:00 | 385.24 | 504.19 | 273.26 | 725.61 | 198.99 | 14.19 | 0 | 0 | 104.06 | 108.5 | 76.08
2016-10-10 04:00 | 404.67 | 459.23 | 274.1 | 686.37 | 200.38 | 30.38 | 0 | 0 | 66.07 | 113.17 | 91.18
2016-10-10 05:00 | 413.75 | 463.97 | 296.1 | 623.64 | 206.59 | 38.42 | 0 | 0 | 55.08 | 114.32 | 105.13
2016-10-10 06:00 | 425.16 | 478.71 | 289.97 | 628.21 | 218.39 | 40.99 | 0 | 0 | 64.87 | 68.47 | 110.16
2016-10-10 07:00 | 440.35 | 501.03 | 330.72 | 672.29 | 224.63 | 47.98 | 0 | 0 | 93.29 | 62.96 | 73.67
2016-10-10 08:00 | 463.91 | 501.03 | 359.58 | 785.61 | 234.76 | 49.17 | 0 | 0 | 101.82 | 59.93 | 71.97
2016-10-10 09:00 | 458.9 | 491.23 | 397.21 | 812.31 | 248.23 | 42.09 | 0 | 0 | 80.65 | 67.6 | 65.5
2016-10-10 10:00 | 458.9 | 485.66 | 435.31 | 875.68 | 257.1 | 39.85 | 0 | 0 | 92.61 | 76.46 | 82.66
2016-10-10 11:00 | 470.01 | 467.02 | 450.66 | 894.42 | 259.04 | 38.13 | 0 | 0 | 74.63 | 77.36 | 75.17
2016-10-10 12:00 | 463.34 | 456.57 | 462.52 | 951.43 | 262.91 | 28.56 | 0 | 0 | 61.62 | 70.52 | 68.71
2016-10-10 13:00 | 458.33 | 463.1 | 466.11 | 929.33 | 262.91 | 26.58 | 0 | 0 | 59.97 | 68.94 | 88.29
2016-10-10 14:00 | 448.53 | 483.05 | 472.39 | 888.9 | 262.91 | 27.46 | 0 | 0 | 52.11 | 69.28 | 99.5
2016-10-10 15:00 | 454.6 | 499.67 | 491.09 | 790.4 | 262.91 | 31.03 | 0 | 0 | 46.41 | 63.82 | 101.38
2016-10-10 16:00 | 458.26 | 504.68 | 481.36 | 786.53 | 262.91 | 57.89 | 0 | 0 | 61.55 | 61.17 | 80.15
2016-10-10 17:00 | 468.15 | 480.51 | 488.09 | 787.93 | 262.91 | 85.29 | 0 | 0 | 57.47 | 58.89 | 47.94
2016-10-10 18:00 | 487.97 | 497.42 | 486.82 | 734.34 | 262.91 | 87.96 | 0 | 0 | 46.38 | 182.03 | 94.38
2016-10-10 19:00 | 491.47 | 492.72 | 494.22 | 661.93 | 262.91 | 99.63 | 0 | 0 | 55.89 | 64.45 | 67.32
2016-10-10 20:00 | 469.49 | 499.31 | 473.57 | 736.13 | 255.3 | 73.21 | 0 | 0 | 84.19 | 60.57 | 48.53
2016-10-10 21:00 | 453.71 | 519.19 | 423.42 | 708.63 | 244.64 | 60.82 | 0 | 0 | 89.3 | 50.12 | 26.19
2016-10-10 22:00 | 433.22 | 545.65 | 393.95 | 666.83 | 231.99 | 38.73 | 0 | 0 | 49.76 | 48.86 | 62.75
2016-10-10 23:00 | 426.19 | 540.34 | 351.95 | 669.99 | 219.85 | 32.94 | 0 | 0 | 48.32 | 67.67 | 95.55
2016-10-10 | 424.97 | 489.77 | 321.27 | 605.79 | 212.41 | 37.92 | 0 | 0 | 79.5 | 94.51 | 76.59
2016-10-11 01:00 | 405.1 | 500.75 | 307.05 | 700.79 | 204.88 | 25.77 | 0 | 0 | 75.62 | 94.51 | 74.93
2016-10-11 02:00 | 413.36 | 493 | 307.05 | 705.58 | 204.88 | 26.35 | 0 | 0 | 74.51 | 94.51 | 75.75
2016-10-11 03:00 | 411.26 | 489.77 | 302.63 | 725.64 | 204.88 | 25.79 | 0 | 0 | 102.1 | 108.59 | 72.96
2016-10-11 04:00 | 424.92 | 498.72 | 313.57 | 786.83 | 216.7 | 37.56 | 0 | 0 | 60.62 | 114.9 | 67.84
2016-10-11 05:00 | 453.14 | 542.58 | 363.38 | 729.89 | 244.54 | 63.27 | 0 | 0 | 67.21 | 124.11 | 31.37
2016-10-11 06:00 | 510.59 | 579.22 | 427.44 | 595.34 | 277.54 | 74.28 | 0 | 0 | 88.94 | 194.02 | 53.6
2016-10-11 07:00 | 541.1 | 557.43 | 438.31 | 664.08 | 302.24 | 112.85 | 0 | 0 | 71.15 | 209.04 | 56.48
2016-10-11 08:00 | 454.76 | 542.9 | 425.78 | 812.49 | 313.85 | 76.18 | 0 | 0 | 99.56 | 57.01 | 63.76
2016-10-11 09:00 | 372.71 | 502.44 | 409.55 | 754.82 | 316.19 | 69.68 | 0 | 0 | 121.39 | 61.55 | 105.79
2016-10-11 10:00 | 371.46 | 512.72 | 416.2 | 830.37 | 323.23 | 62.86 | 0 | 0 | 143.52 | 64.28 | 101.71
2016-10-11 11:00 | 361.5 | 512.72 | 428.07 | 817.48 | 334.86 | 68.04 | 0 | 0 | 96.92 | 67.14 | 115.19
2016-10-11 12:00 | 363.35 | 515.51 | 422.7 | 837.39 | 334.86 | 73.47 | 0 | 0 | 46.32 | 45.13 | 125.05
2016-10-11 13:00 | 364.71 | 502.28 | 406 | 807.55 | 312.75 | 77.89 | 0 | 0 | 38.05 | 43.21 | 110.68
2016-10-11 14:00 | 347.94 | 512.62 | 406.69 | 749.59 | 312.75 | 76.45 | 0 | 0 | 45.57 | 43.21 | 150.58
2016-10-11 15:00 | 348.41 | 512.62 | 406.23 | 687.17 | 305.67 | 110.97 | 0 | 0 | 70.95 | 172.53 | 130.51
2016-10-11 16:00 | 353.31 | 502.05 | 432.91 | 737.19 | 305.67 | 158.45 | 0 | 0 | 44.57 | 205.56 | 117.5
2016-10-11 17:00 | 358.93 | 498.82 | 425.68 | 650.24 | 297.73 | 176.55 | 0 | 0 | 45.62 | 211.1 | 101.56
2016-10-11 18:00 | 372.55 | 496.78 | 419.12 | 582.39 | 289.39 | 192.06 | 0 | 0 | 42.92 | 197.41 | 105.26
2016-10-11 19:00 | 374.31 | 504.15 | 416.02 | 613.72 | 286.35 | 163.08 | 0 | 0 | 62.55 | 60.48 | 103.93
2016-10-11 20:00 | 331.08 | 549.89 | 423.87 | 708.04 | 275.35 | 90.79 | 0 | 0 | 47.15 | 41.64 | 95.04
2016-10-11 21:00 | 328.82 | 553.36 | 382.01 | 732.27 | 258.72 | 70.48 | 0 | 0 | 58.01 | 45.99 | 45.79
2016-10-11 22:00 | 318.33 | 577.82 | 331.3 | 735.35 | 239.19 | 51.02 | 0 | 0 | 149.09 | 57.54 | 36.77
2016-10-11 23:00 | 316.71 | 520.38 | 327.3 | 827.13 | 224.69 | 42.12 | 0 | 0 | 114.04 | 68.34 | 53.22
2016-10-11 | 315.44 | 466.24 | 302.63 | 903.52 | 212.56 | 39.36 | 0 | 0 | 127.63 | 90.93 | 42.2
2016-10-12 01:00 | 303.65 | 479.95 | 290.87 | 960.76 | 207.69 | 28.77 | 0 | 0 | 114.67 | 99.98 | 36.85
2016-10-12 02:00 | 310.57 | 466.33 | 264.27 | 938.53 | 207.69 | 29.94 | 0 | 0 | 94.74 | 99.98 | 36.05
2016-10-12 03:00 | 309.44 | 476.18 | 261.87 | 1003.77 | 211.23 | 30.73 | 0 | 0 | 114.16 | 102.4 | 41.64
2016-10-12 04:00 | 329.65 | 458.35 | 261.43 | 938.7 | 218.63 | 53.65 | 0 | 0 | 91.76 | 65.08 | 50.47
2016-10-12 05:00 | 329.9 | 553.01 | 316.05 | 886.71 | 245.77 | 55.98 | 0 | 0 | 91.16 | 65.42 | 66.84
2016-10-12 06:00 | 355.71 | 586.36 | 349.33 | 678.23 | 279.47 | 85.96 | 0 | 0 | 72.24 | 59.91 | 62.26
2016-10-12 07:00 | 375.09 | 575.67 | 345.37 | 737.13 | 304.89 | 83.56 | 0 | 0 | 39.84 | 54.62 | 45.28
2016-10-12 08:00 | 374.37 | 550.2 | 368.69 | 754 | 317.01 | 71.91 | 0 | 0 | 75.61 | 57.94 | 73.16
2016-10-12 09:00 | 218.53 | 601.91 | 388.73 | 815.46 | 298.13 | 68.48 | 0 | 0 | 81.27 | 72.4 | 129.97
2016-10-12 10:00 | 282.9 | 543.08 | 397.85 | 875.67 | 328.82 | 67.55 | 0 | 0 | 92.47 | 49.43 | 115.33
2016-10-12 11:00 | 362.06 | 576.31 | 407.67 | 932.99 | 348.96 | 58.5 | 0 | 0 | 104.52 | 46.96 | 113.82
2016-10-12 12:00 | 358.59 | 549.03 | 423.05 | 961.09 | 348.96 | 49.7 | 0 | 0 | 87.93 | 46.03 | 112.28
2016-10-12 13:00 | 354.61 | 553.47 | 426.66 | 979.74 | 348.96 | 47.68 | 0 | 0 | 116.18 | 41.53 | 104.22
2016-10-12 14:00 | 347.74 | 568.06 | 415.6 | 961.02 | 345.43 | 49.69 | 0 | 0 | 93.09 | 40.2 | 118.67
2016-10-12 15:00 | 331.12 | 645.06 | 416.05 | 933.16 | 341.61 | 54.72 | 0 | 0 | 72.03 | 36.81 | 99.04
2016-10-12 16:00 | 325.16 | 654.24 | 431.96 | 786.26 | 334.1 | 73.86 | 0 | 0 | 70.91 | 36.55 | 71.24
2016-10-12 17:00 | 359.51 | 666.09 | 466.65 | 727.07 | 327.29 | 100.44 | 0 | 0 | 100.83 | 38.54 | 70.26
2016-10-12 18:00 | 433.75 | 695.5 | 470.92 | 739.19 | 313.72 | 98.79 | 0 | 0 | 188.28 | 119.26 | 62.78
2016-10-12 19:00 | 426.31 | 698.13 | 465.08 | 750.53 | 303.64 | 100.96 | 0 | 0 | 217.06 | 38.48 | 70.79
2016-10-12 20:00 | 422.71 | 658.52 | 427.52 | 752.56 | 288.84 | 97.14 | 0 | 0 | 215.92 | 36.46 | 58.79
2016-10-12 21:00 | 422.71 | 614.05 | 398.3 | 828.85 | 271.05 | 72.33 | 0 | 0 | 210.18 | 43.28 | 53.23
2016-10-12 22:00 | 422.71 | 569.96 | 342.04 | 833.55 | 250.86 | 47.8 | 0 | 0 | 86.61 | 44.51 | 43.44
2016-10-12 23:00 | 401.5 | 569.42 | 326.03 | 900.72 | 233.41 | 28.72 | 0 | 0 | 100.41 | 50.79 | 55.23
2016-10-12 | 397.02 | 530.01 | 282.31 | 888.77 | 226.02 | 32.64 | 0 | 0 | 110.07 | 76.62 | 54.22
2016-10-13 01:00 | 397.02 | 493.01 | 264.48 | 835.99 | 215.3 | 37.96 | 0 | 0 | 96.33 | 76.62 | 51.54
2016-10-13 02:00 | 390.93 | 493.01 | 265.06 | 844.91 | 215.3 | 35.84 | 0 | 0 | 84.38 | 76.62 | 49.43
2016-10-13 03:00 | 380.99 | 493.01 | 281.51 | 901.7 | 215.3 | 36.22 | 0 | 0 | 61.39 | 76.62 | 48.44
2016-10-13 04:00 | 369.78 | 539.91 | 306.26 | 885.53 | 222.83 | 23.43 | 0 | 0 | 43.38 | 65.07 | 58.02
2016-10-13 05:00 | 395.58 | 595.54 | 326.38 | 800.01 | 250.05 | 48.27 | 0 | 0 | 50.65 | 74.66 | 65.6
2016-10-13 06:00 | 426.08 | 621.28 | 334.28 | 754.06 | 284.47 | 80.38 | 0 | 0 | 112.98 | 63.95 | 79.94
2016-10-13 07:00 | 426.08 | 646.7 | 375.11 | 661.67 | 288.32 | 80.07 | 0 | 0 | 128.33 | 70.07 | 62.26
2016-10-13 08:00 | 414.99 | 666.61 | 393.82 | 624.59 | 296.37 | 75.1 | 0 | 0 | 122.89 | 65.48 | 67.8
2016-10-13 09:00 | 426.61 | 666.61 | 434.84 | 685.23 | 303.16 | 67.61 | 0 | 0 | 82.54 | 63.51 | 45.5
2016-10-13 10:00 | 436.56 | 643.53 | 449.37 | 722.5 | 309.26 | 75.38 | 0 | 0 | 58.9 | 64.39 | 81.93
2016-10-13 11:00 | 436.56 | 594.8 | 447.73 | 765.93 | 309.26 | 81.5 | 0 | 0 | 65.46 | 59.78 | 116.28
2016-10-13 12:00 | 451.25 | 602.58 | 449.42 | 766.79 | 309.26 | 77.9 | 0 | 0 | 89.81 | 54.58 | 116.18
2016-10-13 13:00 | 473.4 | 557.91 | 421.4 | 822.57 | 309.26 | 83.72 | 0 | 0 | 89.24 | 50.68 | 101.09
2016-10-13 14:00 | 467.04 | 509.64 | 424.49 | 843.7 | 309.26 | 81.47 | 0 | 0 | 147.99 | 49.27 | 104.32
2016-10-13 15:00 | 480.61 | 488.11 | 433.98 | 779.9 | 302.96 | 81.25 | 0 | 0 | 137.42 | 145.74 | 109.41
2016-10-13 16:00 | 467.7 | 473.16 | 413.11 | 863.85 | 302.96 | 142.38 | 0 | 0 | 109.34 | 211.43 | 128.08
2016-10-13 17:00 | 474.64 | 452.46 | 443.86 | 837.05 | 296.68 | 164.05 | 0 | 0 | 33.92 | 207.67 | 125.58
2016-10-13 18:00 | 474.64 | 452.46 | 425.29 | 754.97 | 290.7 | 176.74 | 0 | 0 | 65.07 | 197.34 | 152.1
2016-10-13 19:00 | 450.39 | 466.79 | 421.61 | 642.64 | 282.37 | 170.34 | 0 | 0 | 42.5 | 198.36 | 146.42
2016-10-13 20:00 | 431.22 | 476.42 | 428.32 | 562.04 | 276.58 | 154.1 | 0 | 0 | 48.38 | 85.2 | 164.75
2016-10-13 21:00 | 441.79 | 471.04 | 396.11 | 634.16 | 262.93 | 80.33 | 0 | 0 | 91.23 | 49.68 | 107.48
2016-10-13 22:00 | 411.22 | 494.07 | 370.39 | 676.36 | 242.31 | 53.28 | 0 | 0 | 65.78 | 51.04 | 87.02
2016-10-13 23:00 | 410.06 | 521.92 | 295.77 | 757.06 | 226.86 | 48.07 | 0 | 0 | 103.31 | 54.51 | 45.16
2016-10-13 | 408.32 | 498.72 | 256.77 | 792.91 | 219.1 | 50.91 | 0 | 0 | 86.71 | 82.27 | 53.36
2016-10-14 01:00 | 408.32 | 483.02 | 258.19 | 674.05 | 209.21 | 43.57 | 0 | 0 | 79.3 | 111.22 | 47.33
2016-10-14 02:00 | 403.83 | 493.86 | 255.83 | 656.71 | 209.21 | 42.21 | 0 | 0 | 121.17 | 111.22 | 44.41
2016-10-14 03:00 | 410.7 | 491.09 | 263.64 | 687.87 | 209.21 | 44.1 | 0 | 0 | 110.02 | 111.22 | 49.26
2016-10-14 04:00 | 414.59 | 522.85 | 280.62 | 737 | 214.1 | 49.3 | 0 | 0 | 94.25 | 115.38 | 53.88
2016-10-14 05:00 | 440.94 | 509.82 | 369.4 | 616.42 | 239.63 | 65.55 | 0 | 0 | 76.97 | 132.85 | 49.52
2016-10-14 06:00 | 476.78 | 478.74 | 401.68 | 426.99 | 279.32 | 105.81 | 0 | 0 | 33.02 | 194.88 | 136.27
2016-10-14 07:00 | 507.21 | 452.24 | 401.21 | 499.38 | 301.12 | 144.48 | 0 | 0 | 87.8 | 63.69 | 128.55
2016-10-14 08:00 | 498.19 | 435.65 | 448.17 | 525.21 | 310.65 | 146.98 | 0 | 0 | 51.88 | 66.19 | 76.83
2016-10-14 09:00 | 472.79 | 426.39 | 473.58 | 742.79 | 317.48 | 103.25 | 0 | 0 | 86.41 | 70.16 | 73.97
2016-10-14 10:00 | 483.7 | 445.75 | 470.18 | 691.23 | 325.49 | 78.35 | 0 | 0 | 108.38 | 72.61 | 52.76
2016-10-14 11:00 | 468.8 | 467.01 | 474.34 | 749.9 | 329.08 | 70.21 | 0 | 0 | 85.87 | 76.97 | 47.65
2016-10-14 12:00 | 448.49 | 479.86 | 463.68 | 870.33 | 329.08 | 61.92 | 0 | 0 | 115.24 | 60.09 | 46.17
2016-10-14 13:00 | 433.18 | 506.33 | 411.15 | 810.04 | 329.08 | 57.64 | 0 | 0 | 85.9 | 53.96 | 43
2016-10-14 14:00 | 418.99 | 498.04 | 415.14 | 768.41 | 329.08 | 54.35 | 0 | 0 | 45.25 | 54.98 | 75.57
2016-10-14 15:00 | 424.43 | 477.2 | 445.33 | 598.53 | 329.08 | 66.18 | 0 | 0 | 89.98 | 56.55 | 100.77
2016-10-14 16:00 | 409.74 | 477.2 | 449.75 | 575.77 | 329.08 | 84.88 | 0 | 0 | 157.52 | 225.85 | 98.77
2016-10-14 17:00 | 420.51 | 499.24 | 453.87 | 411.89 | 307.94 | 140.66 | 0 | 0 | 196.61 | 247.15 | 143.26
2016-10-14 18:00 | 446.59 | 487.91 | 452.47 | 271.83 | 296.38 | 176.08 | 0 | 0 | 125.34 | 247.15 | 139.77
2016-10-14 19:00 | 434.97 | 526.17 | 454.99 | 396.89 | 286.1 | 168.19 | 0 | 0 | 90.5 | 98.18 | 132.79
2016-10-14 20:00 | 419.03 | 561.04 | 450.61 | 620.69 | 275.79 | 100.36 | 0 | 0 | 55.14 | 55.55 | 109.56
2016-10-14 21:00 | 391.45 | 579.22 | 422.75 | 707.87 | 264.13 | 82.24 | 0 | 0 | 51.35 | 58.7 | 57.65
2016-10-14 22:00 | 368.25 | 628.97 | 368.41 | 656.28 | 250.54 | 54.25 | 0 | 0 | 47.96 | 57.25 | 77.17
2016-10-14 23:00 | 354.84 | 678.45 | 340.19 | 495.42 | 232.76 | 42.69 | 0 | 0 | 49.63 | 57.27 | 79.07
2016-10-14 | 336.15 | 665.71 | 308.51 | 590.19 | 224.18 | 24.6 | 0 | 0 | 31.16 | 82.21 | 66.5
2016-10-15 01:00 | 306.05 | 683.89 | 285.66 | 678.87 | 213.85 | 8.1 | 0 | 0 | 81.39 | 82.21 | 56.14
2016-10-15 02:00 | 306.05 | 683.89 | 272.06 | 729.88 | 207 | 7.58 | 0 | 0 | 96.78 | 82.21 | 58.08
2016-10-15 03:00 | 335.51 | 633.77 | 277.8 | 657.43 | 207 | 30.43 | 0 | 0 | 93.93 | 101.79 | 56.79
2016-10-15 04:00 | 338.13 | 642.97 | 288.33 | 687.3 | 212.02 | 30.95 | 0 | 0 | 52.9 | 106.36 | 62.73
2016-10-15 05:00 | 352.4 | 640.61 | 306.83 | 492.95 | 219.77 | 45.8 | 0 | 0 | 45.4 | 81.11 | 73.43
2016-10-15 06:00 | 361.03 | 652.47 | 335 | 399.42 | 229.41 | 48.54 | 0 | 0 | 84.34 | 75.12 | 85.77
2016-10-15 07:00 | 370.99 | 631.35 | 384.67 | 515.15 | 237.72 | 49.23 | 0 | 0 | 64.45 | 70.6 | 68.46
2016-10-15 08:00 | 309.76 | 674.03 | 532.65 | 279.13 | 197.07 | 39.47 | 0 | 0 | 223.88 | 86.87 | 172.14
2016-10-15 09:00 | 407.58 | 674.03 | 515.84 | 615.37 | 197.07 | 37.25 | 0 | 0 | 38.86 | 72.21 | 117.12
2016-10-15 10:00 | 417.63 | 609.25 | 515.84 | 655.87 | 276.62 | 36.58 | 0 | 0 | 96.8 | 91.62 | 97.1
2016-10-15 11:00 | 404.98 | 598.71 | 530.5 | 740.24 | 276.62 | 31.76 | 0 | 0 | 69.61 | 86.66 | 102.07
2016-10-15 12:00 | 366.03 | 612.52 | 468.72 | 726.35 | 288.21 | 30.08 | 0 | 0 | 45.47 | 84.37 | 99.91
2016-10-15 13:00 | 275.28 | 701.36 | 518.03 | 577.5 | 164.71 | 19.18 | 0 | 0 | 153.38 | 85.01 | 139.99
2016-10-15 14:00 | 339.62 | 701.36 | 472.44 | 727.16 | 283.23 | 28.13 | 0 | 0 | 54.64 | 80.36 | 110.66
2016-10-15 15:00 | 352.5 | 623.48 | 465.3 | 654.63 | 283.23 | 42.44 | 0 | 0 | 65.46 | 74.06 | 100.34
2016-10-15 16:00 | 339.82 | 623.48 | 484.35 | 554.56 | 279.97 | 64.43 | 0 | 0 | 60.95 | 64.62 | 108.79
2016-10-15 17:00 | 332.81 | 635.4 | 495.41 | 628.37 | 286.08 | 78.21 | 0 | 0 | 38.23 | 64.33 | 152.28
2016-10-15 18:00 | 328.58 | 618.23 | 532.98 | 726.22 | 286.08 | 69.8 | 0 | 0 | 73.5 | 145.59 | 154.19
2016-10-15 19:00 | 299.01 | 665.57 | 519.37 | 729.67 | 277.48 | 64.03 | 0 | 0 | 70.05 | 65.76 | 70.43
2016-10-15 20:00 | 318.22 | 718.27 | 470.03 | 680.16 | 266.94 | 45.35 | 0 | 0 | 67.35 | 71.97 | 60.69
2016-10-15 21:00 | 332.19 | 727.16 | 413.5 | 664.24 | 255.48 | 37.76 | 0 | 0 | 51.57 | 67.5 | 38.87
2016-10-15 22:00 | 340.52 | 696.34 | 366.36 | 720.54 | 243.8 | 29.42 | 0 | 0 | 44.44 | 68.37 | 68.21
2016-10-15 23:00 | 341.95 | 619.77 | 337.34 | 667.82 | 233.73 | 27.65 | 0 | 0 | 58.21 | 68.31 | 62.55
2016-10-15 | 334.45 | 602.31 | 316.91 | 721.41 | 228.79 | 16.53 | 0 | 0 | 60.79 | 90.31 | 59.78
2016-10-16 01:00 | 308.76 | 608.4 | 298.53 | 796.16 | 218.88 | 6.18 | 0 | 0 | 72.36 | 90.31 | 53.98
2016-10-16 02:00 | 319.93 | 591.59 | 294.1 | 738.29 | 211.78 | 10.17 | 0 | 0 | 54.43 | 90.31 | 57.94
2016-10-16 03:00 | 327.14 | 565.51 | 277.26 | 756.1 | 211.78 | 12.96 | 0 | 0 | 42.33 | 105.53 | 55.46
2016-10-16 04:00 | 314.66 | 580.9 | 286.49 | 809.1 | 239.74 | 7.08 | 0 | 0 | 34.95 | 105.53 | 57.5
2016-10-16 05:00 | 342.81 | 556.52 | 284.75 | 649.71 | 244.58 | 22.8 | 0 | 0 | 111.18 | 63.61 | 57.13
2016-10-16 06:00 | 345.47 | 604.3 | 294.7 | 630.64 | 250.55 | 27.09 | 0 | 0 | 96.6 | 70.83 | 60.57
2016-10-16 07:00 | 379.1 | 669.92 | 378 | 667.68 | 262.8 | 63.68 | 0 | 0 | 90.97 | 57.32 | 72.04
2016-10-16 08:00 | 367.17 | 713.49 | 427.38 | 644.68 | 281.62 | 81.34 | 0 | 0 | 102.63 | 57.37 | 82.68
2016-10-16 09:00 | 380.19 | 713.49 | 448.23 | 522.78 | 294.56 | 89.36 | 0 | 0 | 65.15 | 55.58 | 43.08
2016-10-16 10:00 | 380.19 | 709.01 | 494.69 | 639.74 | 308.91 | 92.98 | 0 | 0 | 118.57 | 56.49 | 105.39
2016-10-16 11:00 | 356.7 | 675.31 | 484.76 | 694.46 | 319.9 | 77.02 | 0 | 0 | 124.86 | 53.16 | 83.22
2016-10-16 12:00 | 334.12 | 675.31 | 479.48 | 632.79 | 319.9 | 46.62 | 0 | 0 | 72.09 | 47.67 | 83.22
2016-10-16 13:00 | 343.23 | 641.63 | 456.08 | 645.93 | 319.9 | 54.11 | 0 | 0 | 68.1 | 44.16 | 83.22
2016-10-16 14:00 | 336.31 | 647.36 | 448.78 | 675.66 | 319.9 | 53.54 | 0 | 0 | 114.93 | 49.62 | 83.22
2016-10-16 15:00 | 325.85 | 620.75 | 455.93 | 732.46 | 319.9 | 50.67 | 0 | 0 | 72.17 | 46.49 | 83.22
2016-10-16 16:00 | 302.95 | 633.59 | 471.93 | 767.1 | 319.9 | 59.69 | 0 | 0 | 92.8 | 49.02 | 83.22
2016-10-16 17:00 | 305.05 | 616.71 | 477.95 | 847.94 | 319.9 | 73.52 | 0 | 0 | 77.51 | 96.81 | 83.22
2016-10-16 18:00 | 297.46 | 594.88 | 521.64 | 909.43 | 319.9 | 85.82 | 0 | 0 | 75.61 | 242.36 | 83.22
2016-10-16 19:00 | 305.53 | 569.76 | 509.92 | 900.29 | 313.11 | 98.93 | 0 | 0 | 145.67 | 106.6 | 83.22
2016-10-16 20:00 | 331.59 | 557.87 | 458.86 | 954.08 | 302.35 | 102.07 | 0 | 0 | 84.61 | 55.63 | 83.22
2016-10-16 21:00 | 320.63 | 564.5 | 444.82 | 839.57 | 289.13 | 69.22 | 0 | 0 | 99.8 | 44.12 | 83.22
2016-10-16 22:00 | 335.3 | 522.57 | 434.45 | 700.79 | 275.15 | 63.4 | 0 | 0 | 84.09 | 50.05 | 83.22
2016-10-16 23:00 | 316.82 | 522.58 | 409.09 | 593.13 | 262.22 | 44.88 | 0 | 0 | 63.74 | 49.5 | 83.22
2016-10-16 | 362.44 | 482.98 | 382.2 | 719.38 | 253 | 67.23 | 0 | 0 | 144.31 | 84.19 | 0
2016-10-17 01:00 | 352.3 | 490.21 | 351.95 | 711.08 | 241.4 | 57.95 | 0 | 0 | 164.03 | 99.55 | 0
2016-10-17 02:00 | 332.92 | 483.95 | 351.95 | 726.45 | 241.4 | 54.72 | 0 | 0 | 106.01 | 100.06 | 0
2016-10-17 03:00 | 320.51 | 524.51 | 370.41 | 722.19 | 241.4 | 53.81 | 0 | 0 | 143.51 | 101.72 | 0
2016-10-17 04:00 | 313.48 | 588.53 | 420.72 | 718.1 | 256.54 | 56.72 | 0 | 0 | 145.81 | 112.51 | 0
2016-10-17 05:00 | 363.82 | 576.45 | 368.39 | 860.35 | 290.52 | 64.39 | 0 | 0 | 103.98 | 221.25 | 0
2016-10-17 06:00 | 398.01 | 582.65 | 406.05 | 809.39 | 334.91 | 101.59 | 0 | 0 | 82.12 | 215.28 | 0
2016-10-17 07:00 | 393.52 | 587.04 | 446.96 | 845.93 | 349.09 | 124.38 | 0 | 0 | 61.77 | 95.87 | 0
2016-10-17 08:00 | 411.92 | 624.54 | 471.34 | 922.23 | 360.26 | 129.96 | 0 | 0 | 58.07 | 61.02 | 0
2016-10-17 09:00 | 391.05 | 657.52 | 498.41 | 833.92 | 360.26 | 121.35 | 0 | 0 | 80.06 | 61.78 | 0
2016-10-17 10:00 | 389.9 | 693 | 501.2 | 734.19 | 368.59 | 92.21 | 0 | 0 | 116.54 | 49.31 | 0
2016-10-17 11:00 | 385.77 | 798.48 | 511.39 | 716.5 | 368.59 | 79.15 | 0 | 0 | 128.05 | 52.9 | 0
2016-10-17 12:00 | 408.11 | 798.48 | 524.07 | 717.99 | 368.59 | 66.29 | 0 | 0 | 82.97 | 56.47 | 0
2016-10-17 13:00 | 418.14 | 773.01 | 510.36 | 728.94 | 376.88 | 73.16 | 0 | 0 | 122.88 | 54.27 | 0
2016-10-17 14:00 | 396.3 | 755.55 | 496.89 | 778.38 | 368.48 | 72.2 | 0 | 0 | 125.82 | 58.71 | 0
2016-10-17 15:00 | 397.3 | 717.15 | 513.24 | 734.26 | 368.48 | 82.27 | 0 | 0 | 85.08 | 45.53 | 0
2016-10-17 16:00 | 399.13 | 680.77 | 519.84 | 754.22 | 368.48 | 93.59 | 0 | 0 | 74.9 | 156.4 | 0
2016-10-17 17:00 | 385.85 | 678.94 | 574.05 | 766.55 | 363.71 | 134.58 | 0 | 0 | 66.17 | 232.2 | 0
2016-10-17 18:00 | 388.81 | 717.56 | 545.14 | 923.04 | 350.64 | 166.26 | 0 | 0 | 167.69 | 70.92 | 0
2016-10-17 19:00 | 390.27 | 738.74 | 478.34 | 892.66 | 334.66 | 131.9 | 0 | 0 | 243.74 | 83.98 | 0
2016-10-17 20:00 | 404.91 | 714.16 | 457.78 | 886.32 | 327.24 | 103.83 | 0 | 0 | 172.4 | 56.61 | 74.07
2016-10-17 21:00 | 349.12 | 753.18 | 440.4 | 945.72 | 316.44 | 71.18 | 0 | 0 | 90.78 | 54.96 | 86.23
2016-10-17 22:00 | 331.61 | 778.67 | 426.49 | 744.67 | 296.06 | 53.47 | 0 | 0 | 96.08 | 57.51 | 76.8
2016-10-17 23:00 | 330.43 | 805.24 | 393.64 | 776.24 | 277.65 | 45.87 | 0 | 0 | 86.12 | 107.09 | 94.03
2016-10-17 | 334.06 | 774.24 | 372.41 | 770.2 | 264.25 | 43.5 | 0 | 0 | 48.59 | 102.6 | 86.93
2016-10-18 01:00 | 347.19 | 735.26 | 353.72 | 812.32 | 251.17 | 43.84 | 0 | 0 | 48.7 | 102.27 | 75.77
2016-10-18 02:00 | 350.78 | 700.25 | 346.06 | 795.06 | 245.97 | 42.52 | 0 | 0 | 101.08 | 105.25 | 65.97
2016-10-18 03:00 | 350.78 | 679.26 | 345.69 | 791.13 | 251.41 | 41.94 | 0 | 0 | 64.51 | 103.9 | 74.44
2016-10-18 04:00 | 356.82 | 719.53 | 355.24 | 862.45 | 264.11 | 34.86 | 0 | 0 | 57.91 | 109.3 | 80.81
2016-10-18 05:00 | 358.9 | 804.79 | 385.18 | 873.42 | 305.83 | 31.4 | 0 | 0 | 50.34 | 78.23 | 88.64
2016-10-18 06:00 | 381.06 | 828.51 | 410.12 | 919.25 | 342.37 | 58.3 | 0 | 0 | 54.9 | 63.53 | 109.76
2016-10-18 07:00 | 403.54 | 812.98 | 461.2 | 1012.13 | 356.32 | 71.99 | 0 | 0 | 74.1 | 183.38 | 55.26
2016-10-18 08:00 | 367.09 | 831.43 | 491.24 | 1074.89 | 374.19 | 61.63 | 0 | 0 | 107.15 | 186.85 | 34.87
2016-10-18 09:00 | 355.59 | 822.55 | 530.25 | 1094.72 | 374.19 | 47.12 | 0 | 0 | 186.61 | 46.55 | 97.61
2016-10-18 10:00 | 355.55 | 814.59 | 568.31 | 1101.55 | 387.62 | 41.73 | 0 | 0 | 124.46 | 46.02 | 152.63
2016-10-18 11:00 | 369.34 | 832.16 | 568.31 | 1129.81 | 401.04 | 33.63 | 0 | 0 | 144.66 | 46.69 | 93.01
2016-10-18 12:00 | 391.87 | 832.16 | 595.81 | 1105.32 | 409.61 | 29.86 | 0 | 0 | 152.09 | 44.88 | 56.76
2016-10-18 13:00 | 382.1 | 832.16 | 559.96 | 1046.12 | 409.61 | 31.83 | 0 | 0 | 151.73 | 47.13 | 46.93
2016-10-18 14:00 | 383.19 | 804.64 | 559.51 | 948.79 | 409.61 | 54.62 | 0 | 0 | 67.44 | 43.42 | 57.47
2016-10-18 15:00 | 385 | 773.04 | 547.24 | 1014.9 | 400.57 | 76.78 | 0 | 0 | 58.24 | 41.72 | 99.58
2016-10-18 16:00 | 391 | 743.38 | 558.7 | 998.2 | 391.47 | 81.06 | 0 | 0 | 58.38 | 45.12 | 160.05
2016-10-18 17:00 | 379.74 | 727.58 | 549.92 | 964.08 | 375.52 | 109.53 | 0 | 0 | 65.84 | 53.53 | 186.17
2016-10-18 18:00 | 387.06 | 727.58 | 526.95 | 951.36 | 359.77 | 179.87 | 8.46 | 0 | 58.94 | 210.84 | 153.65
2016-10-18 19:00 | 373.05 | 727.58 | 526.95 | 819.54 | 340.44 | 119.07 | 8.93 | 0 | 55.54 | 210.84 | 126.97
2016-10-18 20:00 | 373.35 | 703.19 | 515.48 | 815.02 | 325.07 | 94.14 | 9.19 | 0 | 80.98 | 37.95 | 170.46
2016-10-18 21:00 | 396.62 | 650.3 | 471.33 | 731.43 | 306.7 | 82.31 | 8.86 | 0 | 93.26 | 42.97 | 148.07
2016-10-18 22:00 | 409.44 | 597.37 | 420.93 | 810.58 | 279.83 | 78.19 | 8.42 | 0 | 64.04 | 47.59 | 147.94
2016-10-18 23:00 | 426.82 | 597.37 | 373.4 | 794.91 | 259.97 | 64.39 | 8.39 | 0 | 47.79 | 55.25 | 98.5
2016-10-18 | 395.03 | 605.57 | 350.26 | 969.32 | 250.68 | 47.2 | 8.28 | 0 | 59.01 | 57 | 59
2016-10-19 01:00 | 380.32 | 605.57 | 333.78 | 791.94 | 239.9 | 45.95 | 8.25 | 0 | 45.66 | 69 | 44.84
2016-10-19 02:00 | 363.02 | 605.57 | 343.59 | 789.4 | 235.09 | 32.31 | 8.38 | 0 | 47.77 | 104.64 | 47.48
2016-10-19 03:00 | 347.48 | 605.57 | 314.32 | 798.97 | 235.09 | 30.75 | 8.33 | 0 | 48.16 | 104.64 | 53.47
2016-10-19 04:00 | 333.6 | 635.8 | 306.43 | 729.76 | 245.82 | 31.03 | 8.52 | 0 | 48.51 | 110 | 52.11
2016-10-19 05:00 | 370.48 | 665.78 | 301.4 | 575.24 | 277.43 | 53.33 | 8.45 | 0 | 75.07 | 56.21 | 62.78
2016-10-19 06:00 | 442.29 | 650.47 | 284.33 | 654.18 | 321.07 | 68.49 | 8.51 | 0 | 104.27 | 137.24 | 59.9
2016-10-19 07:00 | 469.35 | 632.85 | 319.63 | 679.48 | 351.28 | 70.69 | 8.65 | 0 | 118.88 | 203.45 | 69.5
2016-10-19 08:00 | 453.51 | 632.85 | 355.1 | 661.04 | 368.82 | 71.02 | 8.46 | 0 | 69.41 | 116.69 | 87.28
2016-10-19 09:00 | 479.94 | 620.03 | 381.49 | 928.66 | 373.78 | 81.6 | 8.63 | 0 | 154.93 | 126.41 | 137.63
2016-10-19 10:00 | 496.61 | 620.03 | 384.59 | 990.56 | 372.99 | 80.25 | 8.63 | 0 | 195.73 | 131.6 | 115.76
2016-10-19 11:00 | 496.61 | 636.28 | 437.91 | 960.12 | 380.59 | 73.41 | 8.32 | 0 | 102.47 | 135.01 | 178.6
2016-10-19 12:00 | 483.41 | 636.28 | 472.66 | 808.6 | 380.59 | 74 | 8.15 | 0 | 50.81 | 132.73 | 217.46
2016-10-19 13:00 | 510.54 | 649.56 | 512.61 | 763.6 | 380.59 | 67.01 | 8.37 | 0 | 48.13 | 130.82 | 203.55
2016-10-19 14:00 | 530.95 | 653.49 | 492.08 | 829.77 | 380.59 | 65.66 | 8.59 | 0 | 50.31 | 127.88 | 204.29
2016-10-19 15:00 | 530.76 | 615.63 | 465.3 | 829.56 | 380.59 | 90.57 | 8.69 | 0 | 67.72 | 149.15 | 142.94
2016-10-19 16:00 | 512.14 | 622.08 | 466.62 | 779.04 | 366.08 | 111 | 8.87 | 0 | 63.8 | 141.75 | 171.31
2016-10-19 17:00 | 512.14 | 622.08 | 483.77 | 684.38 | 345.98 | 147.59 | 8.54 | 0 | 44.97 | 137.99 | 141.28
2016-10-19 18:00 | 525.06 | 600.86 | 450.61 | 708.71 | 335.45 | 176.25 | 8.77 | 0 | 75.96 | 263.07 | 135.16
2016-10-19 19:00 | 513.92 | 522.94 | 436.18 | 723.67 | 322.81 | 176.25 | 8.73 | 0 | 70.79 | 299.96 | 141.7
2016-10-19 20:00 | 487.52 | 502.63 | 436.69 | 776.88 | 307.73 | 133.19 | 8.72 | 0 | 48.17 | 140.62 | 149.93
2016-10-19 21:00 | 464.7 | 519.09 | 410.14 | 693.14 | 299.31 | 96.61 | 8.62 | 0 | 56.84 | 124.69 | 61.78
2016-10-19 22:00 | 460.67 | 531.21 | 366.55 | 731.08 | 279.79 | 79.78 | 8.41 | 0 | 77.98 | 127.13 | 19.02
2016-10-19 23:00 | 464.55 | 486.32 | 318.48 | 723.1 | 260.78 | 68.99 | 8.38 | 0 | 50.13 | 136.04 | 39.05
2016-10-19 | 451.82 | 460.01 | 299.76 | 574.18 | 246.88 | 63.62 | 8.35 | 0 | 82.28 | 81.54 | 38.36
2016-10-20 01:00 | 406.47 | 477.66 | 265 | 737.13 | 235.7 | 34.02 | 8.43 | 0 | 83.41 | 64.12 | 32.63
2016-10-20 02:00 | 381.86 | 511.1 | 274.68 | 742.23 | 235.7 | 22.49 | 8.4 | 0 | 50.37 | 60.31 | 25.39
2016-10-20 03:00 | 367.23 | 543.58 | 259.33 | 673.59 | 235.7 | 13.72 | 8.31 | 0 | 66.38 | 61.79 | 26.98
2016-10-20 04:00 | 370.49 | 583.38 | 252.53 | 629.12 | 247.78 | 17.08 | 8.32 | 0 | 90.23 | 63.13 | 30.35
2016-10-20 05:00 | 431.05 | 592.4 | 266.36 | 669.16 | 279.15 | 36.33 | 8.38 | 0 | 155.99 | 166.88 | 58.95
2016-10-20 06:00 | 486.53 | 609.82 | 312.21 | 599.66 | 313.57 | 65.25 | 8.36 | 0 | 165.95 | 321.94 | 65.34
2016-10-20 07:00 | 511.56 | 615.84 | 359.48 | 617.37 | 335.2 | 113.66 | 91.43 | 0 | 130.69 | 311.2 | 56.85
2016-10-20 08:00 | 488.86 | 627.85 | 361.46 | 643.88 | 346.29 | 113.1 | 153.71 | 0 | 158.58 | 151.66 | 84.13
2016-10-20 09:00 | 467.93 | 647.95 | 369.13 | 797.24 | 346.29 | 83.16 | 166.28 | 0 | 143.31 | 152.54 | 132.03
2016-10-20 10:00 | 486.65 | 633.18 | 386.07 | 504.47 | 353.51 | 89.65 | 215.71 | 0 | 66.88 | 152.54 | 197.62
2016-10-20 11:00 | 491.82 | 654.54 | 437.2 | 500.74 | 353.51 | 69.23 | 220.53 | 0 | 48.86 | 146.38 | 215.61
2016-10-20 12:00 | 491.82 | 318.71 | 414.24 | 584.86 | 353.51 | 69.21 | 197.62 | 0 | 105.98 | 117.4 | 236.84
2016-10-20 13:00 | 472.83 | 318.71 | 459.16 | 585.84 | 353.51 | 68.87 | 201.61 | 0 | 130.83 | 118.08 | 235.33
2016-10-20 14:00 | 472.83 | 318.71 | 445.35 | 633.88 | 344.96 | 71.18 | 228.27 | 0 | 81.02 | 118.34 | 226.86
2016-10-20 15:00 | 479.27 | 535.45 | 445.65 | 591.29 | 344.96 | 75.24 | 239.17 | 0 | 46.46 | 111.79 | 196.83
2016-10-20 16:00 | 479.27 | 679.4 | 453.93 | 628.48 | 344.96 | 156.1 | 238.62 | 0 | 64.2 | 110.23 | 157.71
2016-10-20 17:00 | 491.14 | 702.34 | 452.22 | 692.34 | 337.16 | 156.1 | 228.55 | 0 | 127.93 | 270.51 | 151.92
2016-10-20 18:00 | 491.14 | 709.01 | 424.62 | 662.51 | 328.47 | 211.9 | 207.39 | 0 | 243.58 | 270.51 | 138.22
2016-10-20 19:00 | 482.39 | 709.01 | 410.64 | 699.94 | 316.51 | 214.46 | 199.18 | 0 | 252.47 | 267.06 | 101.89
2016-10-20 20:00 | 444.91 | 724.23 | 404.71 | 759.41 | 304.73 | 180.83 | 194.73 | 0 | 142.82 | 122.72 | 83.67
2016-10-20 21:00 | 436.09 | 717.61 | 415.91 | 817.92 | 291.68 | 114.95 | 187.34 | 0 | 87.25 | 147.34 | 97.39
2016-10-20 22:00 | 422.38 | 735.35 | 389.39 | 862.52 | 272.86 | 91.1 | 166.66 | 0 | 258.84 | 134.94 | 98.32
2016-10-20 23:00 | 415.69 | 676.63 | 327.93 | 824.49 | 256.52 | 81.4 | 154.21 | 0 | 191.1 | 140.19 | 29.22
2016-10-20 | 407.55 | 656.82 | 313.64 | 855.59 | 247.35 | 82.26 | 154.3 | 0 | 240.96 | 89.99 | 36.51
2016-10-21 01:00 | 408 | 636.36 | 301.42 | 890.03 | 235.93 | 80.8 | 151.6 | 0 | 258.48 | 72.49 | 40.49
2016-10-21 02:00 | 393.51 | 640.67 | 303.48 | 851.91 | 235.93 | 74.86 | 146.18 | 0 | 221.41 | 70.28 | 38.92
2016-10-21 03:00 | 402.24 | 617.34 | 293.4 | 864.21 | 235.93 | 76.44 | 144.33 | 0 | 201.11 | 70.28 | 61.13
2016-10-21 04:00 | 402.24 | 668.85 | 310.93 | 886.7 | 244.62 | 81.4 | 142.85 | 0 | 190.18 | 71.49 | 68.2
2016-10-21 05:00 | 439.63 | 731.9 | 326.7 | 671.92 | 267.2 | 102.2 | 158.11 | 0 | 240.08 | 118.87 | 71.65
2016-10-21 06:00 | 492.68 | 770.6 | 361.58 | 663.44 | 302.36 | 148.37 | 172.09 | 0 | 176.57 | 106.58 | 66.69
2016-10-21 07:00 | 513.77 | 791.29 | 393.28 | 747.8 | 323.13 | 159.77 | 184.58 | 0 | 134.83 | 229.05 | 35.71
2016-10-21 08:00 | 501.63 | 780.11 | 429.86 | 615.6 | 337.2 | 183.66 | 186.18 | 128.13 | 107.97 | 270.42 | 98.68
2016-10-21 09:00 | 517.62 | 780.11 | 430.58 | 637.93 | 337.2 | 196.54 | 191.53 | 249.83 | 165.32 | 281.66 | 115.55
2016-10-21 10:00 | 493.38 | 780.11 | 430.58 | 712.66 | 337.2 | 207.26 | 202.21 | 229 | 114.98 | 136.18 | 117.46
2016-10-21 11:00 | 507.31 | 769.38 | 454.06 | 678.07 | 342.95 | 219.48 | 194.89 | 244.23 | 44.57 | 147.72 | 99.69
2016-10-21 12:00 | 540.98 | 769.38 | 447.42 | 680.41 | 342.95 | 161.53 | 151.75 | 229.01 | 74.8 | 140.4 | 109.43
2016-10-21 13:00 | 511.2 | 828.66 | 347.24 | 839.56 | 339.63 | 61.5 | 152.49 | 210.14 | 136.33 | 114.51 | 122.35
2016-10-21 14:00 | 511.2 | 828.66 | 359.14 | 891.73 | 359.37 | 53.95 | 152.31 | 201.73 | 162.64 | 110.31 | 127.75
2016-10-21 15:00 | 477.6 | 843.41 | 364.2 | 971.98 | 359.37 | 43.96 | 157.15 | 202.51 | 161.64 | 97.08 | 112.51
2016-10-21 16:00 | 477.6 | 809.88 | 365.86 | 980.71 | 350.76 | 49.85 | 151.24 | 199.17 | 121.11 | 124.77 | 124.45
2016-10-21 17:00 | 492.42 | 832.18 | 361.9 | 976.25 | 341.54 | 80.16 | 147.39 | 216.4 | 142.75 | 283.46 | 115.63
2016-10-21 18:00 | 510.51 | 797.38 | 351.59 | 933.17 | 329.28 | 122.74 | 165.01 | 224.42 | 200.3 | 275.17 | 107.59
2016-10-21 19:00 | 491.51 | 783.04 | 351.59 | 979.46 | 316.78 | 87.8 | 146.96 | 203.11 | 236.52 | 125.5 | 117.08
2016-10-21 20:00 | 460.24 | 801.5 | 343.6 | 1011.83 | 304.14 | 59.72 | 153.74 | 200.07 | 228.21 | 131.09 | 137
2016-10-21 21:00 | 450.71 | 781.01 | 328.14 | 883.98 | 286.69 | 41.62 | 138.24 | 196.54 | 159.55 | 135.87 | 131.53
2016-10-21 22:00 | 435.9 | 743.49 | 294.97 | 867.32 | 268.87 | 26.4 | 130.09 | 192.58 | 148.61 | 110.64 | 50
2016-10-21 23:00 | 406.55 | 739.23 | 263.47 | 723.41 | 256.9 | 14.09 | 119.99 | 164.53 | 144.59 | 82.17 | 41.36
2016-10-21 | 394.96 | 710.96 | 246.91 | 725.56 | 245.01 | 16.32 | 121.38 | 186.87 | 172.98 | 60.1 | 43.91
2016-10-22 01:00 | 386.52 | 683.84 | 234.15 | 722.6 | 237.41 | 15.47 | 119.78 | 219.08 | 153.86 | 57.21 | 50.63
2016-10-22 02:00 | 386.52 | 683.84 | 228.61 | 716.53 | 232.58 | 16.21 | 119.35 | 206.68 | 172.18 | 56.38 | 54.54
2016-10-22 03:00 | 386.52 | 683.84 | 233.88 | 741.89 | 232.58 | 16.17 | 119.48 | 201.66 | 180.48 | 57.03 | 54.13
2016-10-22 04:00 | 395.07 | 698.77 | 229.31 | 758.69 | 232.58 | 20.19 | 118.28 | 208.28 | 252.69 | 59.39 | 53.52
2016-10-22 05:00 | 403.31 | 736.01 | 243.17 | 739.77 | 241.67 | 19.27 | 118.28 | 167.34 | 242.91 | 62.32 | 40.13
2016-10-22 06:00 | 412.33 | 778.52 | 253.4 | 686.27 | 255.24 | 20.25 | 126.85 | 183.35 | 246.33 | 66.03 | 56.77
2016-10-22 07:00 | 402.54 | 819.21 | 275.26 | 523.16 | 266.25 | 9.43 | 0 | 192.03 | 266.28 | 67.23 | 45.17
2016-10-22 08:00 | 402.54 | 819.21 | 308.86 | 445.87 | 277.5 | 12.15 | 0 | 182.84 | 230.35 | 109.9 | 78.32
2016-10-22 09:00 | 408.26 | 845.79 | 319.64 | 439.61 | 287.33 | 13.59 | 0 | 156.49 | 248.05 | 164.64 | 120.5
2016-10-22 10:00 | 399.68 | 835.95 | 316.13 | 456.67 | 295.6 | 12.99 | 0 | 141.71 | 233.46 | 155.93 | 94.8
2016-10-22 11:00 | 399.68 | 810.19 | 330.26 | 476.3 | 295.6 | 3.27 | 0 | 153.22 | 136.59 | 157.66 | 89.22
2016-10-22 12:00 | 390.76 | 790.07 | 342.44 | 543.45 | 295.6 | 7.97 | 0 | 154.87 | 185.94 | 133.27 | 120.47
2016-10-22 13:00 | 419.42 | 790.07 | 404.59 | 573.19 | 295.6 | 9.33 | 0 | 164.27 | 189.17 | 94.96 | 141.37
2016-10-22 14:00 | 419.73 | 795.5 | 411.82 | 551.63 | 295.6 | 10.42 | 0 | 171.72 | 183.33 | 97.05 | 129.43
2016-10-22 15:00 | 411.69 | 831.99 | 396.65 | 529.47 | 295.6 | 4.85 | 0 | 171.74 | 185.85 | 92.3 | 132.88
2016-10-22 16:00 | 430.58 | 837.99 | 407.04 | 334.81 | 295.6 | 5.04 | 0 | 207.34 | 264.94 | 243.25 | 130.67
2016-10-22 17:00 | 464.06 | 814.61 | 421.18 | 305.62 | 302.12 | 81.59 | 0 | 234.75 | 280.87 | 373.56 | 146.04
2016-10-22 18:00 | 484.41 | 787.56 | 421.18 | 344.96 | 302.12 | 119.37 | 0 | 278.61 | 204.33 | 373.56 | 217.72
2016-10-22 19:00 | 466.58 | 752.68 | 429.18 | 472.58 | 295.61 | 89.39 | 0 | 269.52 | 61.61 | 161.41 | 236.87
2016-10-22 20:00 | 476.36 | 771.4 | 429.46 | 610.86 | 289.22 | 99.95 | 0 | 234.55 | 68.81 | 113.94 | 173.64
2016-10-22 21:00 | 448.14 | 775.51 | 388.13 | 709.95 | 278.15 | 69.17 | 0 | 217.4 | 204.57 | 78.09 | 63.04
2016-10-22 22:00 | 418.13 | 785.88 | 344.96 | 779.21 | 266.66 | 25.56 | 0 | 187.07 | 268.7 | 84.87 | 47.83
2016-10-22 23:00 | 395.56 | 802.34 | 321.69 | 622.04 | 251.7 | 4.16 | 0 | 198.89 | 272.11 | 54.57 | 65.59
2016-10-22 | 382.29 | 779.49 | 308.85 | 554.39 | 242.92 | 6.05 | 0 | 202.06 | 266.04 | 57.47 | 62.96
2016-10-23 01:00 | 382.29 | 749.71 | 308.85 | 552.03 | 233.19 | 13.11 | 0 | 218.17 | 188.58 | 57.7 | 55.39
2016-10-23 02:00 | 390.29 | 749.71 | 305.72 | 583.76 | 226.89 | 16.14 | 0 | 220.6 | 172.7 | 61.3 | 67.11
2016-10-23 03:00 | 390.29 | 731.9 | 309.27 | 529.35 | 226.89 | 14.01 | 0 | 227.62 | 159.74 | 64.33 | 66.07
2016-10-23 04:00 | 381.7 | 736.11 | 295.9 | 466.84 | 226.89 | 10.6 | 0 | 239.42 | 178.11 | 65.52 | 74.69
2016-10-23 05:00 | 389.7 | 755.33 | 299.94 | 568.67 | 234.3 | 15.87 | 0 | 228.16 | 193.67 | 152.54 | 77.79
2016-10-23 06:00 | 396.7 | 745.82 | 293.07 | 682.17 | 242.55 | 4.15 | 0 | 239.01 | 187.64 | 172.75 | 93.42
2016-10-23 07:00 | 408.32 | 736.48 | 322.46 | 677.73 | 252.87 | 15.01 | 0 | 185.51 | 212.66 | 107.55 | 71.42
2016-10-23 08:00 | 430.78 | 737.52 | 348.49 | 652.62 | 266.34 | 15.87 | 0 | 182.31 | 241.82 | 99.74 | 47.18
2016-10-23 09:00 | 430.78 | 731.89 | 373.85 | 744.39 | 274.67 | 14.62 | 0 | 198.39 | 227.39 | 104.02 | 89.69
2016-10-23 10:00 | 447.37 | 720.66 | 379.55 | 826.26 | 283.16 | 14.76 | 0 | 198.39 | 172.76 | 105.67 | 101.62
2016-10-23 11:00 | 457.35 | 719.65 | 379.55 | 823.5 | 289.42 | 20.04 | 0 | 201.11 | 168.77 | 107.81 | 86.57
2016-10-23 12:00 | 466.58 | 689.82 | 379.55 | 880.77 | 289.42 | 28.86 | 0 | 231.13 | 174.71 | 119.6 | 81.97
2016-10-23 13:00 | 456.38 | 695.85 | 389.98 | 846.61 | 289.42 | 26.92 | 0 | 235.28 | 166.26 | 125.99 | 88.64
2016-10-23 14:00 | 466.34 | 672 | 402.61 | 772.94 | 289.42 | 35.8 | 0 | 228 | 57.21 | 122.48 | 102.09
2016-10-23 15:00 | 466.34 | 690.65 | 402.61 | 614.92 | 289.42 | 68.97 | 0 | 248.39 | 48.81 | 107.2 | 119.15
2016-10-23 16:00 | 476.58 | 707.67 | 422.02 | 556.91 | 295.91 | 85.74 | 0 | 191.37 | 111.44 | 165.6 | 186.86
2016-10-23 17:00 | 476.58 | 688.1 | 459.38 | 572.25 | 303.49 | 115.96 | 0 | 191.37 | 75.07 | 401.88 | 309.11
2016-10-23 18:00 | 452.25 | 704.9 | 456.03 | 682.87 | 297.37 | 120.34 | 0 | 191.37 | 113.21 | 372.24 | 160.42
2016-10-23 19:00 | 463.39 | 732.59 | 410.31 | 741.73 | 291.35 | 100.79 | 0 | 191.37 | 124.32 | 252.89 | 128.26
2016-10-23 20:00 | 502.24 | 685.76 | 409.93 | 584.15 | 284.27 | 67.81 | 0 | 191.37 | 167.14 | 95.63 | 98.84
2016-10-23 21:00 | 493.27 | 713.96 | 372.78 | 742.78 | 275 | 29.08 | 0 | 191.37 | 205.87 | 71.07 | 43.81
2016-10-23 22:00 | 470.47 | 671.62 | 344.79 | 636.72 | 256.98 | 22.45 | 0 | 191.37 | 261.55 | 79.19 | 44.64
2016-10-23 23:00 | 460.88 | 696.76 | 320.1 | 613.61 | 242 | 19.27 | 0 | 191.37 | 263.68 | 52.7 | 54.38
2016-10-23 | 449.99 | 689.1 | 308.39 | 680.21 | 236.55 | 7.52 | 0 | 0 | 273.66 | 51.52 | 54.4
2016-10-24 01:00 | 451.93 | 644.77 | 294.17 | 637.24 | 228.59 | 14.4 | 0 | 0 | 260.41 | 51.17 | 48.76
2016-10-24 02:00 | 440.68 | 644.77 | 287.98 | 694.26 | 228.59 | 7.43 | 0 | 0 | 242.81 | 56.95 | 45.31
2016-10-24 03:00 | 454.71 | 619.72 | 298.64 | 715.87 | 233.29 | 11.28 | 0 | 0 | 230.61 | 58.23 | 47.02
2016-10-24 04:00 | 474.32 | 672.13 | 312.54 | 727.83 | 244.36 | 18.2 | 0 | 0 | 229.39 | 62.51 | 61.81
2016-10-24 05:00 | 507.43 | 758.73 | 321.15 | 662.21 | 270.81 | 29.14 | 0 | 0 | 161 | 66.05 | 77.88
2016-10-24 06:00 | 593.37 | 753.04 | 319.75 | 602.24 | 307.41 | 71.88 | 0 | 0 | 96.98 | 215.48 | 112.36
2016-10-24 07:00 | 742.45 | 752.13 | 395.75 | 702.28 | 54.95 | 94.5 | 0 | 0 | 65.17 | 294.14 | 33.97
2016-10-24 08:00 | 742.45 | 774.53 | 438.9 | 592.41 | 54.95 | 96 | 0 | 0 | 109.3 | 123.65 | 46.8
2016-10-24 09:00 | 742.45 | 767.42 | 457.19 | 656.16 | 54.95 | 75.48 | 0 | 0 | 77.9 | 127.54 | 107.69
2016-10-24 10:00 | 726.48 | 735.99 | 4.17 | 669.44 | 54.95 | 32.42 | 0 | 0 | 85.13 | 128.99 | 137.71
2016-10-24 11:00 | 701.59 | 753.09 | 4.17 | 767.43 | 54.95 | 22.88 | 0 | 0 | 33.01 | 71.41 | 141.96
2016-10-24 12:00 | 701.59 | 768.6 | 4.17 | 758.04 | 54.95 | 22.4 | 0 | 0 | 28.5 | 66.11 | 89.59
2016-10-24 13:00 | 678.04 | 748.23 | 4.17 | 779.61 | 54.95 | 19.07 | 0 | 0 | 23.36 | 67.9 | 81.22
2016-10-24 14:00 | 678.04 | 748.23 | 4.17 | 717.55 | 314.77 | 18.2 | 0 | 0 | 37.94 | 69.91 | 88.22
2016-10-24 15:00 | 692.78 | 793.38 | 4.17 | 573.49 | 308.06 | 36.75 | 0 | 0 | 56.2 | 113.66 | 81.36
2016-10-24 16:00 | 673.63 | 782.08 | 4.17 | 659.2 | 308.06 | 50.65 | 0 | 0 | 98.88 | 151.91 | 103.62
2016-10-24 17:00 | 704.53 | 781.74 | 4.17 | 603.09 | 308.06 | 103.54 | 0 | 0 | 121.44 | 248.32 | 183.13
2016-10-24 18:00 | 697.61 | 740.3 | 4.17 | 653.96 | 300.25 | 123.52 | 0 | 0 | 154.48 | 343.76 | 232.98
2016-10-24 19:00 | 670.73 | 744.47 | 4.17 | 684.88 | 292.03 | 125.85 | 0 | 0 | 119.05 | 175.14 | 270.63
2016-10-24 20:00 | 664.82 | 748.84 | 4.17 | 811.35 | 284.1 | 106.7 | 0 | 0 | 166.89 | 183.76 | 191.66
2016-10-24 21:00 | 666.54 | 729.85 | 4.17 | 875.64 | 269.71 | 65.08 | 0 | 0 | 211.71 | 190.54 | 120.77
2016-10-24 22:00 | 615.29 | 729.52 | 4.17 | 733.86 | 248.29 | 33.54 | 0 | 0 | 157.28 | 127.96 | 71.7
2016-10-24 23:00 | 594.06 | 730.29 | 1 | 781.31 | 233.62 | 26.43 | 0 | 0 | 158.88 | 136.08 | 38.72
2016-10-24 | 588.25 | 681.3 | 0 | 698.97 | 220.27 | 24.27 | 0 | 0 | 180.91 | 70.64 | 29.37
2016-10-25 01:00 | 588.25 | 665.82 | 0 | 638.47 | 220.27 | 18.52 | 0 | 0 | 175.09 | 55.45 | 27.17
2016-10-25 02:00 | 568.82 | 627.6 | 0 | 613.94 | 213.19 | 17.91 | 0 | 0 | 191.32 | 56.46 | 24.32
2016-10-25 03:00 | 580.66 | 603.76 | 0 | 709.1 | 213.19 | 22.32 | 0 | 0 | 164.17 | 55.33 | 22.68
2016-10-25 04:00 | 603.04 | 631.08 | 0 | 748.66 | 223.74 | 29.15 | 0 | 0 | 179.05 | 61.04 | 26.1
2016-10-25 05:00 | 654.71 | 675.23 | 0 | 641.22 | 250.37 | 54.6 | 0 | 0 | 173.38 | 129.6 | 39.5
2016-10-25 06:00 | 728.09 | 711.49 | 0 | 430.49 | 286.69 | 93.21 | 0 | 0 | 70.68 | 154.01 | 57.99
2016-10-25 07:00 | 772.71 | 689.09 | 0 | 478.23 | 308.48 | 126.99 | 0 | 0 | 57.06 | 305.55 | 36.19
2016-10-25 08:00 | 802.97 | 658.39 | 0 | 549.52 | 308.48 | 87.02 | 0 | 0 | 49.72 | 140.31 | 39.44
2016-10-25 09:00 | 784.23 | 676.31 | 0 | 637.5 | 309.52 | 57.23 | 0 | 0 | 27.62 | 136.22 | 103.84
2016-10-25 10:00 | 773.57 | 696.16 | 0 | 708.97 | 309.52 | 40.21 | 0 | 0 | 58.31 | 141.33 | 89.73
2016-10-25 11:00 | 748.49 | 723.74 | 0 | 795.69 | 309.52 | 34.85 | 0 | 0 | 55.51 | 144.63 | 91.31
2016-10-25 12:00 | 748.49 | 755.11 | 0 | 865.41 | 309.52 | 27.81 | 0 | 0 | 37.8 | 143.34 | 65.04
2016-10-25 13:00 | 724.78 | 708.47 | 0 | 806.91 | 302.27 | 33.43 | 0 | 0 | 49.54 | 143.24 | 59.4
2016-10-25 14:00 | 724.78 | 726.38 | 0 | 722.65 | 302.27 | 37.91 | 0 | 0 | 49.95 | 140.04 | 76.1
2016-10-25 15:00 | 724.78 | 762.75 | 0 | 644.6 | 302.27 | 58.8 | 0 | 0 | 39.49 | 134.89 | 110.55
2016-10-25 16:00 | 703.9 | 768.24 | 0 | 634.07 | 302.27 | 43.88 | 0 | 0 | 63.19 | 307.41 | 151.8
2016-10-25 17:00 | 700.55 | 742.8 | 0 | 648.93 | 302.27 | 76.36 | 0 | 0 | 24.01 | 356.76 | 264.68
2016-10-25 18:00 | 724.78 | 705.8 | 0 | 501.65 | 302.27 | 128.73 | 0 | 0 | 112.17 | 377.66 | 247.09
2016-10-25 19:00 | 724.78 | 678.97 | 0 | 490.05 | 292.85 | 149.59 | 0 | 0 | 173.77 | 369.19 | 258.63
2016-10-25 20:00 | 704.23 | 670.41 | 0 | 568.06 | 280.45 | 140.04 | 0 | 0 | 273.46 | 340.62 | 262.48
2016-10-25 21:00 | 704.23 | 651.97 | 0 | 581.72 | 266.03 | 76.75 | 0 | 0 | 143.17 | 179.36 | 71.33
2016-10-25 22:00 | 661.69 | 640.99 | 0 | 717.59 | 248.12 | 60.51 | 0 | 0 | 71.32 | 146.41 | 47.5
2016-10-25 23:00 | 608.47 | 657.74 | 0 | 658.66 | 230.34 | 41.1 | 0 | 0 | 87.85 | 90.57 | 90.9
2016-10-25 | 591.69 | 674.57 | 0 | 776.58 | 221.82 | 21.46 | 0 | 0 | 149.76 | 54.51 | 87.86
2016-10-26 01:00 | 562.93 | 659.74 | 0 | 736.35 | 214.72 | 16.29 | 0 | 0 | 168.42 | 44.11 | 83.93
2016-10-26 02:00 | 562.93 | 659.74 | 0 | 630.43 | 214.72 | 12.69 | 0 | 0 | 175.43 | 55.74 | 82.28
2016-10-26 03:00 | 562.93 | 643.59 | 0 | 733.83 | 214.72 | 16.46 | 0 | 0 | 138.49 | 60.41 | 82.07
2016-10-26 04:00 | 575.74 | 671.04 | 0 | 696.6 | 226.29 | 16.98 | 0 | 0 | 113.85 | 62.29 | 76.01
2016-10-26 05:00 | 627.23 | 706.58 | 0 | 683.03 | 254.92 | 39.42 | 0 | 0 | 100.01 | 57.06 | 112.98
2016-10-26 06:00 | 733.71 | 708.02 | 0 | 515.13 | 285.68 | 76.6 | 0 | 0 | 28.86 | 282.02 | 156.18
2016-10-26 07:00 | 731.2 | 727.6 | 0 | 715.06 | 299.62 | 90.33 | 0 | 0 | 104.66 | 310.27 | 196.61
2016-10-26 08:00 | 761.72 | 681.03 | 0 | 613.36 | 309.59 | 100.71 | 0 | 0 | 23.88 | 163.31 | 85.36
2016-10-26 09:00 | 761.72 | 635.87 | 0 | 706.33 | 312.94 | 73.1 | 0 | 0 | 39.25 | 140.25 | 79.18
2016-10-26 10:00 | 737.94 | 658.77 | 0 | 844.52 | 316.3 | 49.88 | 0 | 0 | 36.92 | 144.08 | 101.61
2016-10-26 11:00 | 737.94 | 658.77 | 0 | 857.31 | 316.3 | 48.25 | 0 | 0 | 45.27 | 150.64 | 98.19
2016-10-26 12:00 | 737.94 | 645.41 | 0 | 809.64 | 316.3 | 54.78 | 0 | 0 | 22.27 | 149.47 | 105.47
2016-10-26 13:00 | 737.94 | 645.41 | 0 | 892.91 | 316.3 | 47.51 | 0 | 0 | 24.1 | 149.48 | 120.02
2016-10-26 14:00 | 737.94 | 648.97 | 0 | 871.58 | 309.89 | 52.27 | 0 | 0 | 120.99 | 145.69 | 96.37
2016-10-26 15:00 | 758.52 | 715.09 | 0 | 595.61 | 309.89 | 70.5 | 0 | 0 | 49.47 | 133.21 | 67.1
2016-10-26 16:00 | 758.52 | 728.82 | 0 | 584.53 | 309.89 | 70.71 | 0 | 0 | 101.34 | 113.56 | 97.28
2016-10-26 17:00 | 779.04 | 748.87 | 0 | 455.75 | 309.89 | 115.27 | 0 | 0 | 30.74 | 220.79 | 78.55
2016-10-26 18:00 | 795.85 | 731.06 | 0 | 532.43 | 309.89 | 150.42 | 0 | 0 | 109.35 | 299.51 | 57.82
2016-10-26 19:00 | 777.05 | 710.31 | 0 | 593.44 | 299.25 | 148.76 | 0 | 0 | 135.03 | 177.74 | 52.76
2016-10-26 20:00 | 730.75 | 726.83 | 0 | 604.26 | 288.47 | 105.22 | 0 | 0 | 148.85 | 143.06 | 38.58
2016-10-26 21:00 | 662 | 760.34 | 0 | 725.53 | 275.74 | 67.22 | 0 | 0 | 184.19 | 64.52 | 109.51
2016-10-26 22:00 | 615.71 | 799.84 | 0 | 747.53 | 254.15 | 29.08 | 0 | 0 | 259.95 | 64.39 | 77.26
2016-10-26 23:00 | 587.56 | 744.01 | 0 | 770.06 | 238.53 | 18.57 | 0 | 0 | 198.73 | 49.17 | 63.17
2016-10-26 | 587.56 | 700.45 | 0 | 831.22 | 230.65 | 15.26 | 0 | 0 | 149.3 | 46.26 | 56.81
2016-10-27 01:00 | 572.93 | 678.91 | 0 | 829.44 | 221.1 | 15.27 | 0 | 0 | 169 | 54.13 | 58.61
2016-10-27 02:00 | 572.93 | 678.91 | 0 | 860.18 | 221.1 | 14.54 | 0 | 0 | 147.91 | 55.1 | 53.74
2016-10-27 03:00 | 572.93 | 695.82 | 0 | 880.38 | 221.1 | 14.86 | 0 | 0 | 156.33 | 57.85 | 57.5
2016-10-27 04:00 | 592.76 | 737.16 | 0 | 848.7 | 231.4 | 17.54 | 0 | 0 | 182.47 | 61.93 | 33.72
2016-10-27 05:00 | 620.78 | 846.31 | 0 | 827.15 | 261.04 | 22.92 | 0 | 0 | 155.51 | 67.42 | 65.61
2016-10-27 06:00 | 679.85 | 845.39 | 0 | 820.9 | 288.07 | 49.7 | 0 | 0 | 160.6 | 180.72 | 39.99
2016-10-27 07:00 | 736.43 | 820.56 | 0 | 890.36 | 305.41 | 58.8 | 0 | 0 | 50.45 | 239.99 | 99.7
2016-10-27 08:00 | 736.43 | 789.17 | 0 | 894.93 | 305.41 | 69.03 | 0 | 0 | 40.61 | 82.09 | 180.81
2016-10-27 09:00 | 731.73 | 784.95 | 0 | 941.85 | 315.01 | 57.45 | 0 | 0 | 64.44 | 112.3 | 169.64
2016-10-27 10:00 | 731.73 | 784.95 | 0 | 1057.78 | 321.33 | 59.33 | 0 | 0 | 54.67 | 132.67 | 163.52
2016-10-27 11:00 | 726 | 784.95 | 0 | 1075.71 | 321.33 | 57.56 | 0 | 0 | 32.18 | 118.84 | 120.99
2016-10-27 12:00 | 718.96 | 768.59 | 0 | 831.58 | 321.33 | 69.88 | 0 | 0 | 50.72 | 115.69 | 124.51
2016-10-27 13:00 | 718.96 | 768.59 | 0 | 762.8 | 321.33 | 69.28 | 0 | 0 | 83.29 | 114.89 | 137.96
2016-10-27 14:00 | 681.22 | 782.16 | 0 | 628.71 | 321.33 | 96.25 | 0 | 0 | 166.5 | 112.32 | 107.31
2016-10-27 15:00 | 656.57 | 763.82 | 0 | 632.73 | 321.33 | 154.27 | 0 | 0 | 118.31 | 104.15 | 98.53
2016-10-27 16:00 | 626.08 | 797.58 | 0 | 985.52 | 321.33 | 121.02 | 0 | 0 | 79.55 | 221.43 | 155.33
2016-10-27 17:00 | 640.12 | 756.41 | 0 | 903.23 | 314.87 | 128.46 | 0 | 0 | 38.23 | 312.67 | 183.05
2016-10-27 18:00 | 640.12 | 685.83 | 0 | 795.22 | 307.22 | 150.96 | 0 | 0 | 38.48 | 270.44 | 245.26
2016-10-27 19:00 | 640.12 | 655.06 | 0 | 825.52 | 303.72 | 117.36 | 0 | 0 | 52.54 | 121.57 | 248.94
2016-10-27 20:00 | 680.37 | 625.05 | 0 | 940.53 | 299.56 | 86.87 | 0 | 0 | 143.63 | 126.44 | 72.44
2016-10-27 21:00 | 663.92 | 598.67 | 0 | 861.13 | 284.35 | 88.78 | 0 | 0 | 88.24 | 50.47 | 73.05
2016-10-27 22:00 | 635.79 | 615.24 | 0 | 779.14 | 261.44 | 76.92 | 0 | 0 | 167.58 | 56.12 | 52.8
2016-10-27 23:00 | 587.09 | 639.49 | 0 | 804.14 | 244.5 | 51.02 | 0 | 0 | 107.44 | 55.6 | 54.35
2016-10-27 | 568.21 | 614.36 | 0 | 883.69 | 238.66 | 44.8 | 0 | 0 | 112.54 | 57.88 | 59.1
2016-10-28 01:00 | 547.23 | 620.44 | 0 | 934.79 | 230.58 | 26.19 | 0 | 0 | 115.16 | 57.89 | 57.67
2016-10-28 02:00 | 523.74 | 635.46 | 0 | 986.6 | 225.74 | 17.9 | 0 | 0 | 146.97 | 58.57 | 63.61
2016-10-28 03:00 | 523.74 | 655.76 | 0 | 953.92 | 230.81 | 17.5 | 0 | 0 | 119.07 | 59.23 | 53.28
2016-10-28 04:00 | 546.76 | 685.85 | 0 | 895.81 | 239.8 | 25.28 | 0 | 0 | 47.96 | 62.69 | 49.85
2016-10-28 05:00 | 608.7 | 686.57 | 0 | 689.69 | 268.56 | 37.21 | 0 | 0 | 180.54 | 139.21 | 87.43
2016-10-28 06:00 | 665.51 | 716.87 | 0 | 816.6 | 287.69 | 29 | 0 | 0 | 109.29 | 132.22 | 105.65
2016-10-28 07:00 | 680.71 | 689.12 | 0 | 803.75 | 302.01 | 24.06 | 0 | 0 | 125.94 | 163.67 | 184.89
2016-10-28 08:00 | 706.4 | 664.86 | 0 | 578.25 | 308.09 | 47.73 | 0 | 0 | 157.17 | 249.1 | 225.62
2016-10-28 09:00 | 736.44 | 616.09 | 0 | 398.67 | 308.09 | 101.25 | 0 | 64.09 | 162.66 | 249.1 | 265.3
2016-10-28 10:00 | 736.44 | 605.14 | 0 | 472.35 | 314.78 | 114.11 | 0 | 6.32 | 140.66 | 249.1 | 249.03
2016-10-28 11:00 | 720.66 | 628.3 | 0 | 480.1 | 314.78 | 117.29 | 0 | 354.54 | 126.56 | 293.64 | 242.32
2016-10-28 12:00 | 704.86 | 661.32 | 0 | 440.48 | 307.42 | 111.31 | 0 | 322.55 | 169.22 | 293.64 | 254.79
2016-10-28 13:00 | 704.86 | 650.02 | 0 | 626.76 | 307.42 | 84.13 | 0 | 279.98 | 73.85 | 124.83 | 196.79
2016-10-28 14:00 | 689.42 | 671.2 | 0 | 637.01 | 307.42 | 75.43 | 0 | 285.62 | 171.11 | 88.54 | 224.4
2016-10-28 15:00 | 671.88 | 671.2 | 0 | 743.04 | 307.42 | 56.64 | 0 | 285.28 | 256.44 | 84.76 | 236.6
2016-10-28 16:00 | 671.88 | 701.46 | 0 | 651.57 | 300.46 | 62.05 | 0 | 298.82 | 164.9 | 83.19 | 165.91
2016-10-28 17:00 | 669.13 | 753.7 | 0 | 656.23 | 296.09 | 59.22 | 0 | 321.9 | 146.51 | 91.02 | 201.33
2016-10-28 18:00 | 676.31 | 804.37 | 0 | 832.32 | 289.75 | 49.51 | 0 | 312.18 | 215.17 | 88.21 | 202.37
2016-10-28 19:00 | 665.09 | 782.33 | 0 | 789.36 | 283.54 | 44.7 | 0 | 298.27 | 229.01 | 119.63 | 129.58
2016-10-28 20:00 | 638.01 | 831.9 | 0 | 795.59 | 277.55 | 25.23 | 0 | 235.34 | 193.99 | 99.65 | 77.99
2016-10-28 21:00 | 612.32 | 828.35 | 0 | 856.41 | 263.98 | 12.48 | 0 | 205.39 | 288.08 | 108.82 | 90.97
2016-10-28 22:00 | 582.56 | 800.79 | 0 | 911.68 | 245.92 | 7.81 | 0 | 176.03 | 205.22 | 113.34 | 34.28
2016-10-28 23:00 | 550.84 | 739.73 | 0 | 801.9 | 231.29 | 19.17 | 0 | 203.57 | 206.48 | 120.61 | 50.17
2016-10-28 | 538.25 | 715.24 | 0 | 736.76 | 225.6 | 20.3 | 0 | 200.91 | 206.37 | 71.23 | 48.47
2016-10-29 01:00 | 516.32 | 728.42 | 0 | 758.04 | 217.56 | 35.93 | 0 | 153.33 | 231.35 | 67.99 | 46.49
2016-10-29 02:00 | 516.32 | 713.32 | 0 | 938.56 | 212.88 | 39.89 | 0 | 145.77 | 229.6 | 68.35 | 47.01
2016-10-29 03:00 | 510.21 | 713.32 | 0 | 1010.38 | 212.88 | 37.89 | 0 | 164.92 | 155.78 | 55.42 | 48.24
2016-10-29 04:00 | 528.31 | 653.67 | 0 | 850.9 | 212.88 | 19.46 | 0 | 165.35 | 120.19 | 61.76 | 53.07
2016-10-29 05:00 | 538.91 | 672.06 | 0 | 737.07 | 217.73 | 16.84 | 0 | 157.56 | 77.89 | 78.03 | 79.06
2016-10-29 06:00 | 560.55 | 715.51 | 0 | 742.11 | 225.82 | 14.11 | 0 | 170.8 | 48.37 | 127.92 | 93.31
2016-10-29 07:00 | 579.44 | 799.09 | 0 | 836.34 | 239.18 | 10.62 | 0 | 198.25 | 29.21 | 110.41 | 104.48
2016-10-29 08:00 | 573.75 | 847.64 | 0 | 900.54 | 251.23 | 22 | 0 | 218.07 | 56.31 | 84.93 | 100.14
2016-10-29 09:00 | 573.75 | 864.11 | 0 | 874.1 | 262.54 | 21.22 | 0 | 185.04 | 73.49 | 84.93 | 50.6
2016-10-29 10:00 | 573.75 | 874.32 | 0 | 899.15 | 271.31 | 22.35 | 0 | 173.67 | 113.51 | 84.36 | 83.21
2016-10-29 11:00 | 566.76 | 855.57 | 0 | 901.73 | 271.31 | 27.67 | 0 | 184.84 | 138.67 | 76.1 | 119.86
2016-10-29 12:00 | 566.76 | 805.49 | 0 | 946.21 | 271.31 | 29.85 | 0 | 186.43 | 178.99 | 85.44 | 137.81
2016-10-29 13:00 | 539.82 | 805.49 | 0 | 923.54 | 271.31 | 33.33 | 0 | 214.38 | 199.04 | 136.74 | 140.09
2016-10-29 14:00 | 539.82 | 758.33 | 0 | 1025.75 | 271.31 | 20.92 | 0 | 220.17 | 191.59 | 131.5 | 126.66
2016-10-29 15:00 | 542.57 | 758.33 | 0 | 1063.5 | 271.31 | 14.07 | 0 | 234.79 | 174.85 | 125.01 | 131.5
2016-10-29 16:00 | 560.98 | 741.46 | 0 | 997.76 | 271.31 | 25.93 | 0 | 237.23 | 174.72 | 120.13 | 111.16
2016-10-29 17:00 | 594.38 | 718.21 | 0 | 919.49 | 271.31 | 44.47 | 0 | 256.59 | 149.57 | 247.97 | 115.74
2016-10-29 18:00 | 590.17 | 723.23 | 0 | 974.87 | 271.31 | 46.98 | 0 | 249.84 | 79.62 | 123.56 | 158.5
2016-10-29 19:00 | 602.26 | 691.51 | 0 | 844.44 | 265.46 | 51.38 | 0 | 260.41 | 96.68 | 131.59 | 183.02
2016-10-29 20:00 | 581.37 | 693.64 | 0 | 887.85 | 260 | 27.33 | 0 | 244.61 | 54.42 | 138.74 | 180.9
2016-10-29 21:00 | 560.75 | 693.64 | 0 | 866.05 | 251.15 | 16.26 | 0 | 269.27 | 43.03 | 146.13 | 228.87
2016-10-29 22:00 | 534.27 | 668.18 | 0 | 754.26 | 240.23 | 18.17 | 0 | 265.34 | 113.04 | 136.75 | 156.26
2016-10-29 23:00 | 513.26 | 690.13 | 0 | 843.75 | 227.64 | 22.45 | 0 | 254.32 | 151.16 | 91 | 63.23
2016-10-29 | 507.69 | 664.34 | 0 | 817.42 | 222.55 | 21.62 | 0 | 246.98 | 117.47 | 67.79 | 50.79
2016-10-30 01:00 | 478.37 | 674.48 | 0 | 937.11 | 214.34 | 38.01 | 0 | 240.26 | 140.18 | 68.95 | 52.53
2016-10-30 02:00 | 478.37 | 657.74 | 0 | 969.47 | 209.9 | 39.64 | 0 | 237.57 | 123.69 | 68.95 | 49.18
2016-10-30 03:00 | 468.13 | 657.74 | 0 | 923.92 | 209.9 | 40.84 | 0 | 232.76 | 86.96 | 73.37 | 55.09
2016-10-30 04:00 | 487.91 | 649.61 | 0 | 714.56 | 209.9 | 23.84 | 0 | 242.31 | 135.18 | 73.62 | 53.46
2016-10-30 05:00 | 507.34 | 649.61 | 0 | 754.18 | 209.9 | 20.18 | 0 | 248.64 | 86.98 | 69.82 | 56.84
2016-10-30 06:00 | 518.79 | 669.91 | 0 | 829.84 | 217.24 | 19.85 | 0 | 238.98 | 143.91 | 178.54 | 66.38
2016-10-30 07:00 | 533.63 | 692.12 | 0 | 937.68 | 228.1 | 14.25 | 0 | 232.43 | 234.71 | 171.97 | 82.72
2016-10-30 08:00 | 555.7 | 668.73 | 0 | 875.52 | 242.08 | 25.98 | 0 | 243.9 | 235.35 | 106.25 | 76.58
2016-10-30 09:00 | 554.4 | 691.77 | 0.75 | 965.78 | 253.31 | 23.81 | 0 | 256.52 | 185.68 | 105.94 | 68.2
2016-10-30 10:00 | 581.42 | 688.49 | 0.75 | 749.23 | 263.18 | 40.64 | 0 | 264.93 | 236.99 | 103.85 | 170.18
2016-10-30 11:00 | 601.81 | 715.97 | 0.75 | 631.61 | 269.24 | 45.36 | 0 | 257.62 | 196.51 | 108.08 | 171.72
2016-10-30 12:00 | 580.93 | 739.46 | 0.75 | 682.85 | 269.24 | 32.51 | 0 | 246.52 | 177.44 | 81.36 | 142.84
2016-10-30 13:00 | 562.99 | 764.49 | 0.75 | 744.08 | 269.24 | 19.01 | 0 | 271.23 | 170.13 | 79.88 | 132.72
2016-10-30 14:00 | 562.99 | 781.7 | 0.75 | 809.33 | 269.24 | 7.53 | 0 | 274.28 | 127.35 | 81.91 | 203.03
2016-10-30 15:00 | 562.99 | 798.4 | 0.75 | 796.94 | 269.24 | 10.39 | 0 | 281.59 | 39.37 | 126.03 | 193.56
2016-10-30 16:00 | 562.99 | 819.81 | 0.75 | 817.69 | 274.73 | 5.11 | 0 | 256.13 | 81.23 | 138.25 | 94.17
2016-10-30 17:00 | 594.75 | 777.9 | 0.75 | 1001.63 | 281.53 | 4.38 | 0 | 228.4 | 120.32 | 302.46 | 138.16
2016-10-30 18:00 | 594.75 | 777.9 | 0.75 | 1010.37 | 281.53 | 10.41 | 0 | 273.68 | 47.03 | 283.95 | 172.4
2016-10-30 19:00 | 594.75 | 743.31 | 0.75 | 845.36 | 275.83 | 22.07 | 0 | 277.8 | 39.57 | 128.7 | 176.65
2016-10-30 20:00 | 594.75 | 711.07 | 0.75 | 731.68 | 268.58 | 13.94 | 0 | 287.65 | 122.77 | 134.12 | 212.54
2016-10-30 21:00 | 587.29 | 681.04 | 0.75 | 734.72 | 257.78 | 17.48 | 0 | 279.94 | 71.19 | 109.29 | 236.95
2016-10-30 22:00 | 558.54 | 664.79 | 0.75 | 838.71 | 244.09 | 18.17 | 0 | 284.45 | 47.21 | 86.65 | 106.39
2016-10-30 23:00 | 547.16 | 623.08 | 0.75 | 910.79 | 229.88 | 17.27 | 0 | 289.41 | 26.79 | 88.91 | 42.37
2016-10-30 | 541.62 | 621.69 | 0 | 942.64 | 221.25 | 14.44 | 0 | 285.02 | 40.13 | 76.91 | 74.4
2016-10-31 01:00 | 541.62 | 621.69 | 0 | 932.55 | 221.25 | 14.73 | 0 | 280.25 | 35.67 | 63.31 | 75.13
2016-10-31 02:00 | 541.62 | 621.69 | 0 | 919.15 | 221.25 | 14.07 | 0 | 291.68 | 59.12 | 62.73 | 73.1
2016-10-31 03:00 | 547.34 | 621.69 | 0 | 941.39 | 221.25 | 15.03 | 0 | 298.99 | 29.21 | 68.89 | 72.93
2016-10-31 04:00 | 572.68 | 645.9 | 0 | 945.38 | 226.3 | 12.28 | 0 | 298.99 | 147.01 | 84.57 | 91.02
2016-10-31 05:00 | 643.37 | 655.96 | 0 | 743.13 | 254.73 | 43.48 | 0 | 310.08 | 152.47 | 75.56 | 102.53
2016-10-31 06:00 | 732.35 | 658.03 | 0 | 692.26 | 276.57 | 44.35 | 0 | 362.39 | 42.88 | 113.53 | 137.05
2016-10-31 07:00 | 600.93 | 652.87 | 0 | 636 | 290.48 | 43.71 | 0 | 411.62 | 59.05 | 138.95 | 195.84
2016-10-31 08:00 | 461.71 | 624.22 | 0 | 627.1 | 301.5 | 41.63 | 0 | 399.85 | 34.92 | 148.7 | 193.76
2016-10-31 09:00 | 0 | 609.82 | 0 | 686.23 | 361.2 | 40.86 | 0 | 420.63 | 40.02 | 127.16 | 208.09
2016-10-31 10:00 | 0 | 645.92 | 0 | 804.15 | 361.2 | 42.41 | 0 | 406.81 | 40.19 | 130.9 | 280.9
2016-10-31 11:00 | 0 | 671.3 | 0 | 811.16 | 361.2 | 39.37 | 0 | 406.81 | 25.89 | 99.2 | 277.39
2016-10-31 12:00 | 0 | 699.76 | 0 | 875.55 | 361.2 | 39.37 | 0 | 395.17 | 38.87 | 95.14 | 282.54
2016-10-31 13:00 | 0 | 699.76 | 0 | 852.75 | 361.2 | 37.12 | 0 | 383.53 | 99.98 | 90.64 | 253.8
2016-10-31 14:00 | 0 | 690.82 | 0 | 718.64 | 361.2 | 38.27 | 0 | 350.91 | 52.53 | 86.35 | 193.36
2016-10-31 15:00 | 0 | 727.91 | 0 | 638.6 | 361.2 | 40.84 | 0 | 371.47 | 143.08 | 87.26 | 222.22
2016-10-31 16:00 | 0 | 715.42 | 0 | 598.48 | 361.2 | 43.89 | 0 | 375.99 | 72.39 | 85.15 | 224.72
2016-10-31 17:00 | 0 | 737.26 | 0 | 528.12 | 391.27 | 45.41 | 0 | 390.66 | 40.94 | 260.77 | 166.69
2016-10-31 18:00 | 0 | 712.21 | 0 | 565.12 | 382.39 | 47.09 | 9.01 | 412.62 | 37.4 | 382.03 | 208.39
2016-10-31 19:00 | 0 | 711.94 | 0 | 481.51 | 374.73 | 45.82 | 8.86 | 407.49 | 42.84 | 231.17 | 113.09
2016-10-31 20:00 | 0 | 734.08 | 0 | 591.91 | 365.29 | 45.32 | 8.75 | 389.64 | 45.45 | 236.57 | 95.31
2016-10-31 21:00 | 0 | 745.43 | 0 | 778.28 | 347.43 | 41.5 | 8.87 | 372.51 | 78.44 | 69.62 | 94.8
2016-10-31 22:00 | 0 | 731.12 | 0 | 781.23 | 328.39 | 38.88 | 8.94 | 336.65 | 97.78 | 80.99 | 42.03
2016-10-31 23:00 | 0 | 684.84 | 0 | 775.36 | 310.71 | 35.99 | 8.74 | 321.98 | 80 | 86.41 | 67.41
2016-10-31 | 0 | 661.97 | 0 | 785.09 | 296.62 | 35.59 | 8.76 | 311.43 | 147.35 | 87.8 | 59.95
2016-11-01 01:00 | 0 | 633.29 | 0 | 784.18 | 296.62 | 35.11 | 8.73 | 338.16 | 118.22 | 98.69 | 67.64
2016-11-01 02:00 | 0 | 615.45 | 0 | 781.84 | 282.17 | 35.29 | 8.73 | 341.29 | 69.89 | 98.69 | 66.63
2016-11-01 03:00 | 0 | 644.09 | 0 | 777.2 | 288.15 | 36.65 | 8.7 | 340.24 | 66.92 | 81.79 | 98.24
2016-11-01 04:00 | 0 | 654.24 | 0 | 794.56 | 299.08 | 38.14 | 8.89 | 326.74 | 100.54 | 85.17 | 67.05
2016-11-01 05:00 | 0 | 827.51 | 0 | 700.65 | 333.79 | 41.55 | 8.59 | 338.69 | 93.96 | 109.11 | 79.92
2016-11-01 06:00 | 0 | 909.65 | 0 | 732 | 373.45 | 44.66 | 8.78 | 351.41 | 70.53 | 87.36 | 65.24
2016-11-01 07:00 | 0 | 901.65 | 0 | 846.61 | 392.93 | 43.37 | 8.98 | 342.3 | 128.03 | 92.72 | 113.51
2016-11-01 08:00 | 0 | 866.52 | 0 | 827.84 | 402.14 | 41.36 | 8.79 | 359.46 | 103.7 | 107.18 | 126.87
2016-11-01 09:00 | 0 | 866.52 | 0 | 837.44 | 402.14 | 38.48 | 8.97 | 334.59 | 113.13 | 113.37 | 128.2
2016-11-01 10:00 | 0 | 856.66 | 0 | 912.13 | 411.46 | 38.96 | 8.97 | 326.08 | 175.87 | 114.1 | 137.66
2016-11-01 11:00 | 0 | 860.35 | 0 | 833.37 | 411.46 | 39.47 | 8.97 | 318.26 | 89.43 | 116.48 | 126.36
2016-11-01 12:00 | 3.61 | 887.48 | 0 | 831.83 | 411.46 | 40.52 | 72.22 | 338.35 | 49.83 | 127.69 | 85.54
2016-11-01 13:00 | 3.61 | 862.33 | 0 | 828.72 | 411.46 | 39.84 | 72.05 | 336.06 | 44.16 | 130.96 | 77.16
2016-11-01 14:00 | 669.89 | 862.33 | 0 | 805.93 | 411.46 | 42.46 | 148.58 | 318.43 | 98.51 | 129.73 | 97.46
2016-11-01 15:00 | 669.89 | 862.33 | 0 | 795.47 | 405.35 | 44.22 | 148.58 | 332.72 | 64.95 | 123.25 | 88.97
2016-11-01 16:00 | 669.89 | 879.36 | 0 | 787.34 | 314.64 | 46.52 | 149.57 | 338.76 | 44.15 | 120.02 | 72.03
2016-11-01 17:00 | 693.3 | 884.91 | 0 | 923.63 | 314.64 | 48.46 | 159.31 | 339.31 | 49.77 | 156.13 | 101.09
2016-11-01 18:00 | 685.96 | 876.15 | 0 | 914.5 | 307.94 | 47.38 | 172.97 | 346.79 | 83.02 | 331.06 | 111.64
2016-11-01 19:00 | 671.46 | 838.05 | 0 | 900.05 | 299.17 | 45.8 | 187.91 | 334.09 | 85.7 | 150.85 | 123.39
2016-11-01 20:00 | 671.46 | 785.43 | 0 | 885.27 | 294.48 | 42.35 | 182.02 | 310.66 | 140.3 | 119.56 | 153.46
2016-11-01 21:00 | 620.27 | 730.23 | 0 | 851.99 | 273.63 | 38.85 | 163.37 | 306.16 | 193.82 | 123.3 | 128.56
2016-11-01 22:00 | 572.78 | 682.49 | 0 | 790.5 | 249.46 | 35.69 | 140.3 | 300.87 | 121.85 | 127.01 | 44.26
2016-11-01 23:00 | 552.8 | 640.5 | 0 | 717.15 | 232.42 | 33.51 | 128.11 | 305 | 158.11 | 144.28 | 25.33
2016-11-01 | 528.49 | 582.51 | 0 | 697.29 | 221.53 | 32.71 | 128.39 | 309.32 | 104.17 | 149.57 | 18.3
2016-11-02 01:00 | 528.49 | 544.49 | 0 | 628.03 | 211.83 | 31.61 | 122.74 | 303.41 | 137.12 | 146.85 | 25.34
2016-11-02 02:00 | 503.25 | 528.72 | 0 | 653.99 | 207.41 | 31.61 | 125.53 | 354.06 | 148.58 | 147.54 | 22.16
2016-11-02 03:00 | 513.63 | 487.9 | 0 | 755.96 | 207.41 | 32.49 | 125.12 | 358.46 | 144.9 | 144.03 | 21.62
2016-11-02 04:00 | 532.51 | 521.96 | 0 | 806.08 | 217 | 34.21 | 121.09 | 364.12 | 86.27 | 138.71 | 26.67
2016-11-02 05:00 | 569.86 | 604.46 | 0 | 837.43 | 246.11 | 37.36 | 123.34 | 402.9 | 55.4 | 126.59 | 55.11
2016-11-02 06:00 | 621.99 | 705.42 | 0 | 932.59 | 288.32 | 40.26 | 134.62 | 456.35 | 67.38 | 317.7 | 84.98
2016-11-02 07:00 | 660.45 | 721.16 | 0 | 963.93 | 315.65 | 41.34 | 141.95 | 472.23 | 50.92 | 315.04 | 159.34
2016-11-02 08:00 | 660.45 | 686.49 | 0 | 984.25 | 331.92 | 38.32 | 139.43 | 487.18 | 41.42 | 321.3 | 135.95
2016-11-02 09:00 | 675.43 | 686.49 | 0 | 1085.4 | 331.92 | 34.9 | 141.2 | 481.96 | 59.09 | 331.82 | 145.41
2016-11-02 10:00 | 651.71 | 694.57 | 0 | 955.84 | 343.86 | 35.2 | 192.38 | 461.22 | 136.49 | 140.44 | 125.62
2016-11-02 11:00 | 651.71 | 694.57 | 0 | 953.57 | 343.86 | 15.99 | 160.52 | 460.25 | 92.72 | 147.68 | 140.05
2016-11-02 12:00 | 624.99 | 653.3 | 0 | 867.79 | 343.86 | 16.03 | 146.89 | 503.41 | 106.31 | 146.28 | 195.11
2016-11-02 13:00 | 612.27 | 635.64 | 0 | 880.32 | 343.86 | 21.89 | 158.99 | 499.37 | 57.89 | 145.92 | 185.69
2016-11-02 14:00 | 607.99 | 692.68 | 0 | 853.24 | 336.3 | 23.45 | 150.65 | 499.37 | 27.84 | 151.04 | 180.8
2016-11-02 15:00 | 588.88 | 712.69 | 0 | 776.54 | 328.26 | 18.73 | 150.65 | 499.37 | 33.24 | 143.39 | 223.45
2016-11-02 16:00 | 597.9 | 720.33 | 0 | 707.47 | 335.03 | 53.95 | 149.18 | 483.22 | 112.1 | 372.9 | 296.84
2016-11-02 17:00 | 592.51 | 751.91 | 0 | 703.71 | 323.19 | 77.14 | 147.96 | 467.07 | 108.95 | 377.27 | 254.47
2016-11-02 18:00 | 592.51 | 716.25 | 0 | 809.19 | 310.27 | 79.52 | 158.78 | 493.21 | 25.77 | 369.42 | 302.56
2016-11-02 19:00 | 575.75 | 716.25 | 0 | 752.55 | 297.62 | 73.73 | 155.14 | 463.7 | 25.85 | 209.15 | 310.39
2016-11-02 20:00 | 578.82 | 669.63 | 0 | 741.26 | 285.58 | 65.05 | 151.76 | 460.8 | 30.07 | 128.75 | 255.32
2016-11-02 21:00 | 578.82 | 664.6 | 0 | 732.76 | 271.12 | 24.52 | 139.31 | 444.75 | 116.61 | 100.84 | 129.97
2016-11-02 22:00 | 586.24 | 636.23 | 0 | 708.31 | 249.43 | 28.24 | 135.7 | 421.47 | 184.51 | 83.36 | 32.6
2016-11-02 23:00 | 558.99 | 590.27 | 0 | 801.14 | 232.13 | 23.04 | 135.66 | 403.07 | 179.24 | 82.82 | 37.94
2016-11-02 | 530.6 | 542.2 | 0 | 777.28 | 223.23 | 25.59 | 132.8 | 396.08 | 96.85 | 84.99 | 53.45
2016-11-03 01:00 | 530.6 | 558.17 | 0 | 746.74 | 211.48 | 23.87 | 121.74 | 402.19 | 136.64 | 84.94 | 53.21
2016-11-03 02:00 | 530.6 | 574.83 | 0 | 647.82 | 211.48 | 19.59 | 119.63 | 374.7 | 164.14 | 85.2 | 49.99
2016-11-03 03:00 | 530.6 | 581.55 | 0 | 712.98 | 211.48 | 21.94 | 124.85 | 381.39 | 225.9 | 89.47 | 47.37
2016-11-03 04:00 | 540.18 | 614.21 | 0 | 734.05 | 220.96 | 21.74 | 119.44 | 366.2 | 194 | 84.63 | 53.62
2016-11-03 05:00 | 567.41 | 704.62 | 0 | 665.46 | 252.25 | 12.18 | 119.64 | 398.41 | 214.89 | 124.38 | 50.36
2016-11-03 06:00 | 611.99 | 783.97 | 0 | 633.79 | 284.11 | 11.59 | 124.26 | 433.44 | 146.49 | 250.06 | 159.56
2016-11-03 07:00 | 621.46 | 777.25 | 0 | 696.66 | 299.98 | 23.37 | 130.71 | 425.56 | 203.58 | 355.16 | 254.19
2016-11-03 08:00 | 626.68 | 802.16 | 0.5 | 712.65 | 305.52 | 6.74 | 146.09 | 419.46 | 111.15 | 347.91 | 252.55
2016-11-03 09:00 | 626.68 | 828.13 | 0.5 | 674.65 | 311.39 | 5.61 | 90.5 | 419.73 | 55.18 | 185.25 | 233.39
2016-11-03 10:00 | 598.93 | 837.57 | 0.5 | 555.03 | 311.39 | 19.26 | 7.69 | 398.05 | 173.69 | 179.25 | 253.2
2016-11-03 11:00 | 598.93 | 796.33 | 0.5 | 660.84 | 317.68 | 6.66 | 7.69 | 396.26 | 106.94 | 91.16 | 198.14
2016-11-03 12:00 | 598.93 | 773.94 | 0.5 | 631.97 | 317.68 | 7.61 | 7.69 | 391.25 | 94.16 | 83.38 | 220.42
2016-11-03 13:00 | 600.2 | 749.29 | 0.5 | 604.75 | 317.68 | 6.18 | 7.69 | 422.61 | 136 | 86.35 | 211.26
2016-11-03 14:00 | 600.2 | 770.54 | 0.5 | 575.47 | 311.23 | 8.6 | 7.69 | 438.34 | 143.83 | 84.18 | 232.64
2016-11-03 15:00 | 600.2 | 790.66 | 0.5 | 569.93 | 311.23 | 13.19 | 7.88 | 433.44 | 124.93 | 177.74 | 262.89
2016-11-03 16:00 | 606.27 | 829.88 | 0.5 | 534.69 | 311.23 | 32.71 | 7.88 | 408.66 | 60 | 329.14 | 223.95
2016-11-03 17:00 | 619.21 | 823.38 | 0.5 | 585.32 | 304.87 | 64.42 | 7.88 | 399.57 | 55.43 | 329.14 | 212.79
2016-11-03 18:00 | 610.19 | 820.28 | 0.5 | 555.12 | 298.39 | 68.16 | 7.7 | 415.48 | 176.93 | 379 | 234.24
2016-11-03 19:00 | 611.14 | 793.47 | 0.5 | 548.2 | 288.27 | 71.24 | 7.7 | 431.66 | 231.15 | 318.04 | 212.21
2016-11-03 20:00 | 586.42 | 730.23 | 0.5 | 570.61 | 278.33 | 30.98 | 7.88 | 436.86 | 56.31 | 156.75 | 217.24
2016-11-03 21:00 | 568.57 | 696.89 | 0.5 | 572.54 | 267.44 | 10.86 | 7.88 | 423.41 | 22.13 | 105.2 | 58.04
2016-11-03 22:00 | 580.08 | 639.15 | 0.5 | 658.93 | 250.86 | 9.75 | 7.85 | 391.47 | 66.21 | 95.77 | 37.45
2016-11-03 23:00 | 535.18 | 647.72 | 0.5 | 644.56 | 232.11 | 20.71 | 7.85 | 383.74 | 127.64 | 52.06 | 43.12
2016-11-03 | 527.35 | 617.72 | 0 | 672.07 | 221.48 | 23.6 | 7.76 | 377.24 | 196.94 | 51.05 | 38.64
2016-11-04 01:00 | 545.03 | 618.71 | 0 | 604.35 | 221.48 | 19.74 | 7.76 | 371.65 | 207.61 | 62.76 | 37.27
2016-11-04 02:00 | 528.94 | 585.65 | 0 | 580.88 | 211.74 | 17.7 | 7.76 | 371.65 | 162.71 | 63.65 | 33.54
2016-11-04 03:00 | 542.92 | 575.25 | 0 | 585.64 | 211.74 | 17.67 | 7.76 | 380.73 | 38.57 | 62.05 | 30.67
2016-11-04 04:00 | 555.32 | 606.22 | 0 | 677.9 | 223.06 | 19.1 | 7.76 | 380.73 | 53.43 | 59.75 | 32.38
2016-11-04 05:00 | 592.87 | 663.5 | 0 | 809.7 | 249.09 | 34.3 | 7.7 | 375.55 | 144.87 | 104.31 | 60.22
2016-11-04 06:00 | 642.12 | 712.94 | 0 | 762.01 | 281.89 | 40.42 | 7.86 | 408.38 | 57.89 | 425.67 | 147.16
2016-11-04 07:00 | 638.15 | 679.41 | 0 | 843.9 | 295.97 | 43.84 | 7.86 | 404.45 | 26.03 | 361.14 | 225.16
2016-11-04 08:00 | 628.54 | 663.58 | 0 | 858.13 | 304.33 | 14.05 | 7.86 | 413.07 | 47.91 | 361.14 | 244.2
2016-11-04 09:00 | 622.18 | 649.87 | 0 | 868.62 | 311.47 | 13.73 | 7.86 | 435.54 | 49.51 | 207.85 | 253.98
2016-11-04 10:00 | 622.18 | 691.42 | 0 | 755.06 | 311.47 | 7.03 | 7.86 | 463.64 | 77.51 | 171.91 | 216.15
2016-11-04 11:00 | 607.81 | 733.38 | 0 | 800.39 | 311.47 | 7.63 | 7.86 | 436.88 | 136.5 | 99.33 | 175.35
2016-11-04 12:00 | 594.11 | 753.57 | 0 | 747.67 | 311.47 | 17.22 | 7.87 | 430.81 | 56.04 | 96.08 | 192.56
2016-11-04 13:00 | 594.11 | 768.81 | 0 | 650.41 | 311.47 | 11.84 | 7.87 | 431.82 | 43 | 98.25 | 222.56
2016-11-04 14:00 | 581.21 | 742.62 | 0 | 660.64 | 311.47 | 13.99 | 7.87 | 398.96 | 68.52 | 98.86 | 176.75
2016-11-04 15:00 | 580.32 | 759.07 | 0 | 607.66 | 304.53 | 8.49 | 7.87 | 399.97 | 42.65 | 177.11 | 230.65
2016-11-04 16:00 | 577.73 | 765.25 | 397.51 | 640.65 | 304.53 | 58.99 | 7.87 | 346.29 | 31.69 | 304.68 | 185.28
2016-11-04 17:00 | 596.95 | 728.68 | 496.88 | 759.49 | 297.75 | 69.51 | 7.51 | 360.01 | 33.23 | 388.85 | 194.29
2016-11-04 18:00 | 561.22 | 728.68 | 441.52 | 866.46 | 291.08 | 75.95 | 7.51 | 395.5 | 86.92 | 373.99 | 172.33
2016-11-04 19:00 | 506.79 | 750.82 | 331.36 | 793.83 | 284.17 | 70.16 | 7.51 | 396.16 | 104.52 | 373.99 | 172.44
2016-11-04 20:00 | 483.62 | 782.34 | 316.3 | 695.64 | 274.54 | 5.58 | 7.51 | 387.11 | 81.54 | 262.12 | 111.47
2016-11-04 21:00 | 483.62 | 782.11 | 302.64 | 653.26 | 264.74 | 5.53 | 7.51 | 339.56 | 125.31 | 169.86 | 43.04
2016-11-04 22:00 | 450.64 | 759.7 | 295.51 | 642.8 | 249.3 | 6.04 | 7.51 | 299.74 | 40.28 | 128.95 | 68.77
2016-11-04 23:00 | 442.96 | 741.44 | 291.18 | 551.08 | 235.14 | 14.17 | 7.48 | 285.29 | 46.76 | 83.67 | 58.83
2016-11-04 | 442.96 | 693.62 | 272.24 | 569.25 | 225.81 | 17.26 | 7.48 | 279.66 | 116.42 | 70.62 | 50.42
2016-11-05 01:00 | 442.96 | 628.72 | 254.33 | 528.32 | 217.94 | 16.96 | 7.46 | 274.94 | 128.23 | 68.62 | 43.39
2016-11-05 02:00 | 442.96 | 592.94 | 244.71 | 540.48 | 212.82 | 14.89 | 7.46 | 274.61 | 178.61 | 55.84 | 37.14
2016-11-05 03:00 | 442.96 | 592.94 | 241.25 | 575.71 | 212.82 | 14.87 | 7.46 | 277.02 | 198.3 | 58.15 | 45.57
2016-11-05 04:00 | 442.96 | 614.63 | 245.28 | 579.79 | 212.82 | 17.31 | 7.46 | 280.06 | 163.01 | 58.15 | 45.99
2016-11-05 05:00 | 442.96 | 666.89 | 260.43 | 604.53 | 219.24 | 13.5 | 7.46 | 264.34 | 152.67 | 136.51 | 46.56
2016-11-05 06:00 | 442.96 | 732.7 | 286.1 | 542.97 | 229.43 | 5.67 | 7.46 | 284.61 | 218.13 | 131.38 | 103
2016-11-05 07:00 | 442.96 | 758.02 | 299.75 | 568.06 | 243.28 | 8.34 | 7.46 | 289.13 | 200.31 | 171.34 | 118.93
2016-11-05 08:00 | 452.92 | 758.02 | 314.33 | 682.06 | 254.19 | 18.9 | 7.58 | 275.28 | 197.14 | 179.33 | 159.64
2016-11-05 09:00 | 466.37 | 758.95 | 314.33 | 782.54 | 265.01 | 21 | 7.58 | 270.25 | 215.89 | 179.33 | 163.01
2016-11-05 10:00 | 466.37 | 742.99 | 330.18 | 782.13 | 274.13 | 15.21 | 7.58 | 275.59 | 156.22 | 173.57 | 168.32
2016-11-05 11:00 | 456.17 | 721.46 | 341.52 | 786.16 | 274.13 | 11.9 | 7.58 | 285.8 | 155.34 | 179.58 | 167.62
2016-11-05 12:00 | 440.8 | 748.89 | 356.51 | 654.69 | 274.13 | 12.35 | 7.58 | 280.46 | 107.98 | 122.14 | 135.55
2016-11-05 13:00 | 419.31 | 745.04 | 367.43 | 559.33 | 274.13 | 21.07 | 7.58 | 268.39 | 110.12 | 130.5 | 148.21
2016-11-05 14:00 | 424.38 | 739.35 | 377.52 | 555.05 | 274.13 | 22.52 | 7.41 | 271.33 | 205.94 | 132.81 | 166.02
2016-11-05 15:00 | 413.47 | 763.23 | 364.4 | 656.34 | 274.13 | 18.38 | 7.41 | 272.31 | 183.08 | 131.29 | 123.29
2016-11-05 16:00 | 416.88 | 761.08 | 354.95 | 616.45 | 274.13 | 38.93 | 7.41 | 281.22 | 91.29 | 315.55 | 150.39
2016-11-05 17:00 | 449.76 | 797.03 | 371.49 | 692.23 | 280.15 | 32.04 | 7.41 | 280.72 | 100.09 | 393.91 | 181.09
2016-11-05 18:00 | 449.76 | 789.94 | 377.05 | 729.57 | 273.74 | 62.2 | 7.57 | 273.14 | 118.23 | 367.28 | 126.72
2016-11-05 19:00 | 434 | 771.64 | 375.25 | 714.62 | 266.89 | 62.56 | 7.57 | 275.62 | 72.23 | 172.46 | 149.18
2016-11-05 20:00 | 424.56 | 778.64 | 354.65 | 693.6 | 260.07 | 24.82 | 7.57 | 276.37 | 88.47 | 157.17 | 131.34
2016-11-05 21:00 | 435.25 | 778.64 | 321.67 | 673.84 | 250.45 | 9.17 | 7.57 | 276.81 | 61.87 | 126.47 | 42.98
2016-11-05 22:00 | 444.63 | 742.78 | 301.32 | 616.41 | 238.61 | 2.98 | 7.57 | 249.08 | 42.35 | 134.65 | 54.16
2016-11-05 23:00 | 444.63 | 679.36 | 279.73 | 740.49 | 227.24 | 14.59 | 7.57 | 249.51 | 56.48 | 87.42 | 47.44
2016-11-05 | 444.63 | 614.7 | 266.92 | 734.07 | 219.84 | 17.95 | 7.57 | 248.19 | 36.1 | 62.25 | 47.14
2016-11-06 01:00 | 444.63 | 547.96 | 248.22 | 778.06 | 210.08 | 19.98 | 7.57 | 245.95 | 33.69 | 63.23 | 62.51
2016-11-06 02:00 | 444.63 | 523.99 | 240.91 | 869.78 | 210.08 | 23.69 | 7.43 | 251.79 | 64.95 | 65 | 60.56
2016-11-06 03:00 | 444.63 | 523.99 | 246.12 | 831.41 | 205.36 | 22.93 | 7.49 | 270.86 | 58.26 | 65.25 | 60.1
2016-11-06 04:00 | 444.63 | 518.18 | 244.69 | 825.48 | 205.36 | 21.84 | 7.46 | 270.86 | 97.19 | 58.98 | 64.7
2016-11-06 05:00 | 444.63 | 562.07 | 248.83 | 748.55 | 209.98 | 11.26 | 7.46 | 281.94 | 71.74 | 126.52 | 71.17
2016-11-06 06:00 | 444.63 | 624.86 | 260.35 | 771.53 | 216.71 | 9.65 | 7.46 | 290.02 | 76.03 | 182.11 | 87.28
2016-11-06 07:00 | 433.06 | 624.86 | 295.16 | 703.84 | 226.16 | 8.16 | 7.46 | 301.74 | 66.36 | 189.91 | 73.08
2016-11-06 08:00 | 450.37 | 624.86 | 306.32 | 755.67 | 235.44 | 4.75 | 7.4 | 303.15 | 76.26 | 179.17 | 82.85
2016-11-06 09:00 | 450.37 | 624.86 | 322.91 | 824.23 | 247.33 | 8.32 | 7.4 | 292.04 | 81.46 | 179.17 | 100.98
2016-11-06 10:00 | 439.29 | 670.34 | 333.73 | 821.23 | 257.01 | 17.13 | 7.4 | 288.31 | 149.59 | 183.28 | 156.79
2016-11-06 11:00 | 439.29 | 681.48 | 346.85 | 758.03 | 262.68 | 22.22 | 7.4 | 284.54 | 189.77 | 122.27 | 178.4
2016-11-06 12:00 | 449.8 | 705.67 | 346.85 | 728.85 | 262.68 | 18.85 | 7.4 | 282.19 | 113.66 | 127.29 | 129.77
2016-11-06 13:00 | 449.8 | 705.67 | 344.19 | 735.82 | 262.68 | 16.66 | 7.4 | 282.19 | 188.36 | 129.32 | 143.52
2016-11-06 14:00 | 438.68 | 680.8 | 335.02 | 707.03 | 262.68 | 15.03 | 7.47 | 288.37 | 215.4 | 127.06 | 150.85
2016-11-06 15:00 | 426.85 | 699.6 | 335.02 | 684.65 | 262.68 | 15.32 | 7.47 | 288.1 | 153.06 | 124.39 | 172.05
2016-11-06 16:00 | 458.18 | 731.53 | 326.98 | 616.55 | 268.28 | 23.48 | 7.47 | 305.61 | 91.84 | 392.05 | 231.92
2016-11-06 17:00 | 472.03 | 774.37 | 350.19 | 694.53 | 277.87 | 18.9 | 7.47 | 295.82 | 61.31 | 375.74 | 224.27
2016-11-06 18:00 | 487.42 | 765.79 | 350.19 | 700.13 | 277.87 | 40.96 | 7.47 | 311.92 | 59.95 | 375.74 | 192.68
2016-11-06 19:00 | 476.73 | 776.06 | 351.37 | 734.71 | 275.14 | 66 | 7.47 | 336.26 | 64.29 | 180.65 | 186.98
2016-11-06 20:00 | 476.73 | 741.82 | 352.69 | 721.02 | 268.49 | 41.19 | 7.68 | 331.23 | 107.21 | 155.42 | 205.05
2016-11-06 21:00 | 467.9 | 744.22 | 336.19 | 718.02 | 258.59 | 23.56 | 7.67 | 331.23 | 105.88 | 73.43 | 198.12
2016-11-06 22:00 | 435.51 | 725.08 | 308.84 | 742.65 | 246.19 | 17.98 | 7.67 | 321.95 | 57.51 | 59.75 | 105.22
2016-11-06 23:00 | 440.52 | 713.77 | 298.02 | 794.61 | 232.01 | 21.31 | 7.67 | 315.4 | 63.52 | 70.96 | 39.23
2016-11-06 | 440.52 | 668.23 | 293.74 | 720 | 223.16 | 30.71 | 7.55 | 325.51 | 78.44 | 52.92 | 29.9
2016-11-07 01:00 | 440.52 | 618.22 | 279.91 | 669.24 | 211.55 | 33.19 | 7.55 | 325.51 | 109.45 | 52.33 | 27.5
2016-11-07 02:00 | 440.52 | 588.95 | 270.04 | 691.07 | 211.55 | 33.3 | 7.48 | 325.51 | 117.09 | 51.34 | 31.34
2016-11-07 03:00 | 440.52 | 585.62 | 261.67 | 710.89 | 211.55 | 34.58 | 7.48 | 325.51 | 99.18 | 58.15 | 49.14
2016-11-07 04:00 | 440.52 | 572.47 | 293.03 | 716.86 | 211.55 | 28.67 | 7.48 | 317.94 | 77.35 | 95.38 | 83.45
2016-11-07 05:00 | 440.52 | 627.82 | 307.83 | 703.3 | 222.35 | 23.03 | 7.48 | 322.91 | 81.62 | 162.22 | 104.36
2016-11-07 06:00 | 456.15 | 744.08 | 324.95 | 677.41 | 251.76 | 68.43 | 7.48 | 338.69 | 96.31 | 323.19 | 95.71
2016-11-07 07:00 | 468.64 | 744.08 | 314.44 | 726.91 | 288.13 | 85.51 | 7.48 | 363.81 | 51.63 | 344.45 | 65.08
2016-11-07 08:00 | 487.59 | 755.56 | 314.44 | 727.68 | 308.44 | 76.27 | 7.48 | 361.26 | 57.24 | 344.7 | 104.11
2016-11-07 09:00 | 509.48 | 728.95 | 164.42 | 767.6 | 319.16 | 31.2 | 7.48 | 334.87 | 54.12 | 215.51 | 127.81
2016-11-07 10:00 | 509.48 | 715.39 | 193.58 | 750.46 | 326.23 | 31.2 | 7.48 | 330.23 | 58.77 | 180.15 | 132.24
2016-11-07 11:00 | 541.56 | 715.39 | 246.95 | 703.04 | 326.23 | 32.88 | 7.36 | 332.64 | 53.58 | 119.32 | 115.95
2016-11-07 12:00 | 541.56 | 690.46 | 231.95 | 707.48 | 334 | 32.47 | 7.53 | 330.29 | 63 | 122.65 | 116.29
2016-11-07 13:00 | 535.38 | 676.07 | 225.62 | 690.65 | 334 | 32.89 | 7.54 | 344.22 | 60.44 | 121.59 | 106.45
2016-11-07 14:00 | 535.38 | 689.67 | 245.02 | 701.17 | 334 | 33.26 | 7.54 | 336.61 | 110.02 | 119.94 | 148.84
2016-11-07 15:00 | 535.38 | 707 | 246.19 | 662.42 | 334 | 31.73 | 7.54 | 330.57 | 59.43 | 119.68 | 176.2
2016-11-07 16:00 | 535.38 | 719.88 | 237.89 | 647.2 | 326.25 | 81.06 | 7.77 | 352.29 | 97.91 | 291.44 | 185.78
2016-11-07 17:00 | 533.1 | 775.05 | 234.75 | 665.3 | 326.25 | 86.08 | 7.77 | 348.08 | 84.08 | 384.7 | 191.01
2016-11-07 18:00 | 544.65 | 782.95 | 241.09 | 673.89 | 315.85 | 87.07 | 7.77 | 368.49 | 84.1 | 370.24 | 205.74
2016-11-07 19:00 | 532.3 | 803.9 | 237.12 | 721.81 | 300.94 | 31.16 | 7.69 | 375.08 | 82.53 | 297.7 | 129.02
2016-11-07 20:00 | 538.04 | 794.72 | 239.39 | 631.95 | 290.37 | 23.24 | 7.69 | 389.3 | 75.96 | 156.73 | 149.02
2016-11-07 21:00 | 509.93 | 816.89 | 252.66 | 556.22 | 279.23 | 15.27 | 7.69 | 373.55 | 83.36 | 87.77 | 168.14
2016-11-07 22:00 | 487.46 | 773.01 | 265.62 | 582.9 | 260.11 | 25.02 | 7.7 | 345.4 | 93.34 | 106.57 | 101.2
2016-11-07 23:00 | 487.46 | 766.21 | 234.28 | 550.56 | 241 | 22.21 | 7.78 | 323.65 | 139.14 | 118.54 | 87.87
2016-11-07 | 492.04 | 697.32 | 234.04 | 590.67 | 225.36 | 27.48 | 7.57 | 305.81 | 57.16 | 76.81 | 78.84
2016-11-08 01:00 | 492.04 | 697.32 | 225.39 | 626.92 | 213.05 | 29.67 | 7.57 | 290.11 | 136.37 | 73.28 | 62.46
2016-11-08 02:00 | 492.04 | 697.32 | 220.79 | 588.38 | 207.9 | 28.3 | 7.57 | 300.84 | 155.7 | 73.28 | 43.56
2016-11-08 03:00 | 492.04 | 697.32 | 212.47 | 585.01 | 207.9 | 27.37 | 7.59 | 300.84 | 171.95 | 73.26 | 52.07
2016-11-08 04:00 | 492.04 | 671.01 | 207.93 | 608.96 | 207.9 | 26.94 | 7.59 | 297.53 | 149.52 | 71.5 | 55.74
2016-11-08 05:00 | 495.8 | 706.43 | 227.77 | 642.56 | 218.91 | 23.93 | 7.49 | 308.31 | 104.24 | 109.8 | 32.31
2016-11-08 06:00 | 514.63 | 731.31 | 239.2 | 791.95 | 250.56 | 21.38 | 7.6 | 305.47 | 62.94 | 347.28 | 37.04
2016-11-08 07:00 | 528.72 | 731.31 | 247.74 | 816.84 | 278.49 | 75.82 | 7.54 | 327.98 | 45.65 | 347.28 | 69.08
2016-11-08 08:00 | 544.21 | 721.19 | 275.46 | 890.27 | 293.35 | 92.76 | 7.54 | 336.24 | 69.07 | 347.28 | 84.2
2016-11-08 09:00 | 561.62 | 689.57 | 324.39 | 978.41 | 303.27 | 93.86 | 7.63 | 349.66 | 129.08 | 175.58 | 123.86
2016-11-08 10:00 | 561.62 | 695.91 | 356.57 | 914.69 | 303.27 | 51.26 | 7.5 | 376.87 | 79.48 | 164.11 | 110.2
2016-11-08 11:00 | 573.49 | 740.55 | 360.63 | 772.03 | 310.14 | 51.4 | 7.5 | 380.7 | 75.03 | 152.47 | 107.39
2016-11-08 12:00 | 592.11 | 711.06 | 379.27 | 788.74 | 310.14 | 82.08 | 7.55 | 390.42 | 59.46 | 156.15 | 121.31
2016-11-08 13:00 | 612.87 | 669.06 | 278.57 | 596.36 | 310.14 | 132.01 | 7.55 | 380.71 | 57.01 | 152.45 | 107.43
2016-11-08 14:00 | 625.44 | 683.79 | 264.26 | 396.38 | 310.14 | 122.66 | 7.55 | 380.43 | 53.13 | 149.26 | 61.8
2016-11-08 15:00 | 587.45 | 701.04 | 220.45 | 558.27 | 310.14 | 106.74 | 7.55 | 357.91 | 64.77 | 145.28 | 144.61
2016-11-08 16:00 | 558.62 | 756.93 | 220.31 | 711.2 | 310.14 | 81.7 | 7.54 | 344.3 | 136.96 | 329.55 | 244.68
2016-11-08 17:00 | 554.54 | 787.9 | 219.4 | 826.24 | 316.64 | 112.29 | 7.59 | 355.83 | 55.72 | 388.58 | 272.09
2016-11-08 18:00 | 554.54 | 810.08 | 198.54 | 781.37 | 310.24 | 114.4 | 7.59 | 365.48 | 41.48 | 388.58 | 237.89
2016-11-08 19:00 | 523.66 | 810.08 | 168.67 | 789.87 | 301.12 | 119.36 | 7.59 | 385.11 | 42.25 | 388.58 | 272.3
2016-11-08 20:00 | 506.38 | 801.01 | 169.71 | 838.54 | 290.41 | 136.11 | 7.66 | 384.2 | 72.55 | 216.97 | 145.04
2016-11-08 21:00 | 486.33 | 776.81 | 175.87 | 764.78 | 277.66 | 38.2 | 7.66 | 371.02 | 114.46 | 225.39 | 129.08
2016-11-08 22:00 | 472.19 | 763.53 | 151.51 | 707.67 | 259.94 | 45.03 | 7.66 | 354.02 | 131.84 | 115.06 | 54.23
2016-11-08 23:00 | 472.19 | 760.94 | 135.21 | 549.45 | 241.47 | 38.44 | 7.83 | 308.92 | 60.75 | 91.06 | 57.6
2016-11-08 | 467.22 | 721.94 | 125.49 | 497.3 | 229.98 | 31.34 | 7.61 | 288.47 | 74.75 | 80.83 | 73.4
2016-11-09 01:00 | 471.63 | 681.94 | 123.82 | 508.45 | 215.57 | 31.5 | 7.55 | 288.47 | 49.39 | 72.73 | 76.94
2016-11-09 02:00 | 461.8 | 659.45 | 120.55 | 509.18 | 207.63 | 30.69 | 7.51 | 253.55 | 82.32 | 78.3 | 68.74
2016-11-09 03:00 | 472.15 | 659.45 | 116.61 | 532.12 | 207.63 | 31.74 | 7.59 | 235.55 | 178.54 | 81.23 | 63.97
2016-11-09 04:00 | 467.93 | 659.45 | 115.46 | 582.13 | 207.63 | 37.68 | 7.54 | 247.69 | 183.05 | 78 | 44.24
2016-11-09 05:00 | 483.43 | 714.19 | 116.16 | 602.87 | 219.07 | 34.73 | 7.54 | 265.57 | 193.42 | 131.25 | 52.93
2016-11-09 06:00 | 504.43 | 791.21 | 129.15 | 696.29 | 245.84 | 40.14 | 7.54 | 274.32 | 159.16 | 183.18 | 46.85
2016-11-09 07:00 | 522.55 | 840.73 | 141.82 | 830.47 | 278.31 | 71.82 | 7.54 | 292.28 | 179.15 | 175.33 | 45.89
2016-11-09 08:00 | 522.55 | 819.47 | 167.72 | 803.55 | 293.13 | 64.23 | 7.54 | 308.03 | 137.42 | 169.34 | 89.65
2016-11-09 09:00 | 522.55 | 786.65 | 185.68 | 809.4 | 300.23 | 39.74 | 7.54 | 317.08 | 142.83 | 171.3 | 229.01
2016-11-09 10:00 | 544.91 | 736.95 | 179.82 | 890.88 | 306.61 | 48.01 | 7.54 | 320.76 | 120.39 | 171.3 | 252.1
2016-11-09 11:00 | 566.05 | 712.47 | 180.05 | 820.7 | 306.61 | 70.91 | 7.54 | 292.65 | 128.16 | 175 | 257.5
2016-11-09 12:00 | 566.05 | 638.23 | 189.63 | 543.94 | 314.22 | 109.56 | 7.54 | 292.22 | 91.38 | 180.33 | 257.99
2016-11-09 13:00 | 566.05 | 596.88 | 183 | 482.98 | 314.22 | 113.81 | 7.59 | 274.3 | 148.28 | 180.8 | 241.11
2016-11-09 14:00 | 555.54 | 603.17 | 175.1 | 409.87 | 307.91 | 122.13 | 7.59 | 307 | 144.38 | 178.02 | 224.54
2016-11-09 15:00 | 575.82 | 654.69 | 170.36 | 451.5 | 307.91 | 126.61 | 7.59 | 317.47 | 153.54 | 315.93 | 257.12
2016-11-09 16:00 | 560.63 | 735.69 | 164.54 | 702.66 | 307.91 | 115.5 | 7.59 | 322.58 | 65 | 361.51 | 171.06
2016-11-09 17:00 | 567.02 | 766.61 | 165.76 | 849.59 | 307.91 | 118.56 | 7.8 | 341.29 | 55.29 | 361.51 | 228.1
2016-11-09 18:00 | 567.02 | 782.7 | 166.06 | 823.67 | 307.91 | 108.84 | 7.8 | 351.03 | 87.08 | 346.14 | 185.65
2016-11-09 19:00 | 546.8 | 754.7 | 162.49 | 758.5 | 298.21 | 112.33 | 7.8 | 350.98 | 64.15 | 346.14 | 186.98
2016-11-09 20:00 | 541.14 | 729.78 | 179.32 | 808.01 | 291.17 | 114.91 | 7.8 | 366.29 | 42.08 | 338.65 | 193.31
2016-11-09 21:00 | 549.32 | 713.97 | 160.17 | 795.75 | 284.65 | 107.33 | 7.8 | 355.05 | 72.98 | 338.65 | 117.59
2016-11-09 22:00 | 529.53 | 700.63 | 149.94 | 708.27 | 268.86 | 91.65 | 7.8 | 346.36 | 101.82 | 207.45 | 46.3
2016-11-09 23:00 | 492.75 | 720.73 | 136.91 | 665.42 | 246.65 | 46.24 | 7.69 | 325.73 | 61.27 | 140.53 | 67.66
2016-11-09 | 474.95 | 730.29 | 136.83 | 561.43 | 233.25 | 46.38 | 7.68 | 306.07 | 43.92 | 75.96 | 91.91
2016-11-10 01:00 | 465.28 | 700.1 | 119.48 | 540.98 | 220.43 | 39.9 | 7.68 | 302.91 | 67.58 | 63.57 | 86.85
2016-11-10 02:00 | 465.28 | 677.85 | 118.85 | 528.85 | 213.17 | 40.07 | 7.6 | 294.9 | 62.62 | 65.44 | 75.99
2016-11-10 03:00 | 461.06 | 691.58 | 123.87 | 489.45 | 213.17 | 36.49 | 7.52 | 285.76 | 70.18 | 65.79 | 75.13
2016-11-10 04:00 | 478.03 | 666.35 | 132.23 | 633.55 | 213.17 | 42.55 | 7.5 | 298.37 | 58.74 | 63.43 | 56.87
2016-11-10 05:00 | 494.94 | 715.13 | 126.21 | 610.58 | 224.81 | 37.26 | 7.53 | 290.55 | 82.22 | 135.31 | 67.34
2016-11-10 06:00 | 524.59 | 774.14 | 120.88 | 776.33 | 253.92 | 64.97 | 7.53 | 298.2 | 95.89 | 259.94 | 68.98
2016-11-10 07:00 | 522.94 | 850.42 | 139.39 | 848.8 | 283.75 | 84.48 | 7.53 | 329.38 | 76.66 | 303.62 | 33.57
2016-11-10 08:00 | 529.93 | 803.36 | 151.18 | 854.93 | 302.37 | 96.91 | 7.53 | 334.24 | 65.05 | 139.43 | 85.32
2016-11-10 09:00 | 534.11 | 748.04 | 166.81 | 909.16 | 313.48 | 50.2 | 7.53 | 314.6 | 57.52 | 147.45 | 157.37
2016-11-10 10:00 | 523.19 | 760.27 | 174.2 | 806.07 | 320.53 | 44.49 | 7.53 | 296.43 | 53.87 | 146.23 | 142.65
2016-11-10 11:00 | 538.18 | 808.2 | 181.5 | 850.06 | 320.53 | 53.79 | 7.62 | 292 | 46.12 | 144.11 | 137.85
2016-11-10 12:00 | 533.27 | 812.92 | 186.06 | 887.6 | 320.53 | 55.96 | 7.64 | 239.69 | 65.88 | 113.71 | 133.1
2016-11-10 13:00 | 528.11 | 799.83 | 183.22 | 924.4 | 320.53 | 48.47 | 7.59 | 216.44 | 62.6 | 116.62 | 137.15
2016-11-10 14:00 | 550.91 | 829.01 | 165.86 | 883.47 | 320.53 | 43.89 | 7.59 | 231.18 | 52.16 | 123.35 | 113.61
2016-11-10 15:00 | 543.3 | 848.56 | 160.7 | 842.29 | 327.25 | 54 | 7.59 | 232.39 | 50.62 | 124.2 | 121.26
2016-11-10 16:00 | 543.3 | 760.99 | 157.17 | 871.07 | 318.15 | 81.04 | 7.73 | 253.52 | 48.47 | 181.8 | 177.91
2016-11-10 17:00 | 532.59 | 825.34 | 160.68 | 864.58 | 318.15 | 103.53 | 7.73 | 253.57 | 128.23 | 281.15 | 149.89
2016-11-10 18:00 | 549.74 | 857.97 | 164.01 | 787.61 | 311.45 | 103.53 | 7.73 | 266.9 | 243.16 | 281.15 | 134.35
2016-11-10 19:00 | 529.5 | 849.15 | 159.44 | 801.64 | 300.93 | 84.17 | 87.29 | 269.16 | 206.23 | 139.03 | 166.25
2016-11-10 20:00 | 518.65 | 812.81 | 159.19 | 816.58 | 288.83 | 75.39 | 242.7 | 276.63 | 137.55 | 87.19 | 187.09
2016-11-10 21:00 | 501.75 | 770.8 | 142.14 | 910.43 | 276.24 | 55.34 | 228.6 | 257.83 | 106.54 | 75.32 | 167.02
2016-11-10 22:00 | 503 | 780.18 | 132.18 | 852.69 | 261.12 | 38.69 | 207.63 | 243.9 | 97.25 | 88.07 | 86.04
2016-11-10 23:00 | 449.52 | 808.57 | 124.31 | 894.57 | 244.02 | 30.89 | 180.33 | 222.02 | 200.03 | 106.34 | 47.17
2016-11-10 | 421.53 | 820.61 | 115.14 | 948.48 | 233.15 | 59.04 | 165.99 | 212 | 166.64 | 75.08 | 33.8
2016-11-11 01:00 | 425.53 | 752.42 | 112.41 | 916.38 | 219.23 | 48.24 | 149.48 | 223.83 | 171.56 | 57.83 | 36.79
2016-11-11 02:00 | 453.05 | 688.37 | 100.33 | 703.24 | 211.45 | 15.78 | 152.26 | 218.46 | 199.24 | 60.86 | 41.75
2016-11-11 03:00 | 480.86 | 638.28 | 98.26 | 707.28 | 211.45 | 28.92 | 145.59 | 221.43 | 209.35 | 59.94 | 45.09
2016-11-11 04:00 | 480.86 | 630.5 | 100.95 | 656.13 | 215.77 | 38.03 | 150.86 | 225.69 | 177.09 | 58.01 | 50.65
2016-11-11 05:00 | 498.98 | 647.26 | 104.06 | 685.83 | 224.27 | 30.04 | 158.77 | 253.35 | 156.77 | 132.92 | 58.35
2016-11-11 06:00 | 511.96 | 738.9 | 100.46 | 665.04 | 244.29 | 32.78 | 182.05 | 291.95 | 138.13 | 156.63 | 71.64
2016-11-11 07:00 | 512.8 | 839.54 | 102.31 | 625.02 | 270.86 | 30.1 | 207.22 | 323.62 | 186.43 | 154.69 | 52.35
2016-11-11 08:00 | 548.21 | 800.08 | 105.65 | 789.17 | 292.51 | 36.52 | 218.09 | 308.96 | 132.08 | 150.97 | 63.59
2016-11-11 09:00 | 548.21 | 725.01 | 133.75 | 858.42 | 306.33 | 32.07 | 212.36 | 275.07 | 150.32 | 156.39 | 150.08
2016-11-11 10:00 | 556.02 | 725.01 | 139.04 | 862.67 | 312.51 | 30.04 | 211.82 | 257.56 | 137.41 | 141.59 | 184.44
2016-11-11 11:00 | 543.27 | 745.81 | 136.31 | 871.01 | 312.51 | 30.95 | 214.43 | 216.35 | 233.23 | 145.39 | 183.97
2016-11-11 12:00 | 543.27 | 729.84 | 137.57 | 839.71 | 312.51 | 35.71 | 216.03 | 212.57 | 129.39 | 147.77 | 168.13
2016-11-11 13:00 | 552.79 | 722.39 | 137.55 | 841.79 | 319.25 | 35.39 | 223.1 | 229.03 | 120.04 | 147.69 | 170.55
2016-11-11 14:00 | 552.79 | 716.56 | 134.07 | 893.86 | 312.78 | 34.36 | 220.9 | 239.79 | 141.87 | 148.83 | 149.39
2016-11-11 15:00 | 552.79 | 766.23 | 128.83 | 857.66 | 312.78 | 39.27 | 224.24 | 260.02 | 142.94 | 147.03 | 164.45
2016-11-11 16:00 | 561.78 | 771.43 | 123.62 | 814.3 | 318.16 | 47.39 | 241.71 | 265.8 | 97.86 | 306.25 | 132.89
2016-11-11 17:00 | 561.78 | 777.65 | 128.84 | 828.6 | 324.88 | 87.64 | 231.14 | 287.58 | 77.54 | 286.2 | 177.1
2016-11-11 18:00 | 561.78 | 743.02 | 141.57 | 823.72 | 316.39 | 100.17 | 211.86 | 307.46 | 95.37 | 297.06 | 188.76
2016-11-11 19:00 | 543.71 | 699.86 | 135.33 | 817.14 | 302.38 | 103.76 | 232.66 | 293.73 | 50.44 | 288.98 | 202.72
2016-11-11 20:00 | 562.57 | 679.23 | 123.39 | 773.59 | 287.73 | 108.13 | 213.49 | 298.66 | 55.36 | 125.96 | 199.22
2016-11-11 21:00 | 548.34 | 657.22 | 122.49 | 773.97 | 277.11 | 78.46 | 191.68 | 303.05 | 43.37 | 102.56 | 214.52
2016-11-11 22:00 | 520.94 | 673.2 | 124.69 | 848.96 | 266.58 | 23.77 | 199.17 | 282.83 | 55.52 | 111.18 | 195.25
2016-11-11 23:00 | 472.76 | 691.27 | 108.03 | 1083.01 | 251.47 | 25.77 | 152.97 | 274.8 | 64.21 | 117.84 | 140.28
2016-11-11 | 441.48 | 678.17 | 104.46 | 1128.27 | 239.09 | 46.39 | 154.44 | 273.07 | 91.08 | 119.05 | 40.89
2016-11-12 01:00 | 434.16 | 634.43 | 109.41 | 779.13 | 227.29 | 33.81 | 164.55 | 262.49 | 115.12 | 122.95 | 28.81
2016-11-12 02:00 | 462.81 | 595.3 | 106.09 | 538.68 | 218.7 | 6.33 | 160.94 | 255.62 | 45.19 | 129.03 | 16.98
2016-11-12 03:00 | 447.74 | 587.78 | 101.94 | 473.33 | 218.7 | 25.96 | 163.5 | 252.18 | 85.62 | 55.53 | 67.77
2016-11-12 04:00 | 459.6 | 587.78 | 103.81 | 472.26 | 218.7 | 28.55 | 159.97 | 257.11 | 197.12 | 55.46 | 88.07
2016-11-12 05:00 | 470.32 | 593.56 | 110.24 | 484.56 | 220.09 | 18.82 | 160.81 | 260.3 | 135.72 | 166.55 | 54.89
2016-11-12 06:00 | 470.32 | 640.36 | 129.65 | 458.74 | 228.3 | 17.27 | 173.24 | 274.65 | 54.35 | 163.37 | 51.86
2016-11-12 07:00 | 470.32 | 678.77 | 139.92 | 508.32 | 236.45 | 28.01 | 203.61 | 308.77 | 44.41 | 152.99 | 43.2
2016-11-12 08:00 | 494.29 | 678.77 | 148.55 | 520.08 | 245.92 | 59.73 | 211.61 | 331.93 | 69.81 | 137.94 | 76.44
2016-11-12 09:00 | 496.69 | 717.21 | 165.93 | 649.2 | 257.29 | 39.99 | 199.22 | 324.94 | 98.47 | 136.03 | 73.22
2016-11-12 10:00 | 516.11 | 680.43 | 173.64 | 671.48 | 268.92 | 27.28 | 199.13 | 314.77 | 90.38 | 271.7 | 66.93
2016-11-12 11:00 | 505.43 | 686.69 | 183.12 | 738.1 | 268.92 | 38.74 | 195.75 | 281.72 | 111.12 | 130.3 | 104.76
2016-11-12 12:00 | 456.58 | 728.6 | 188.87 | 786.46 | 268.92 | 33.38 | 194.1 | 256.33 | 90.87 | 105.66 | 121.36
2016-11-12 13:00 | 456.58 | 792.37 | 185.98 | 715.36 | 268.92 | 27.31 | 187.11 | 268.09 | 76.53 | 100.87 | 80.29
2016-11-12 14:00 | 430.32 | 792.43 | 185.98 | 693.17 | 268.92 | 27.99 | 186.61 | 289.08 | 49.38 | 103.59 | 65.25
2016-11-12 15:00 | 430.32 | 817.66 | 181.1 | 688.2 | 268.92 | 35.24 | 185.03 | 303.77 | 78.17 | 99.58 | 110.6
2016-11-12 16:00 | 433.39 | 826.94 | 177.42 | 683.41 | 277.19 | 50.39 | 209.23 | 300.13 | 53.33 | 126.58 | 97.31
2016-11-12 17:00 | 442.8 | 829.62 | 169.83 | 600.12 | 277.19 | 74.3 | 228.53 | 293.25 | 93.79 | 127.13 | 122.52
2016-11-12 18:00 | 433.14 | 872.44 | 176.84 | 642.53 | 281.01 | 63.92 | 201.41 | 282.28 | 115.43 | 105.01 | 132.34
2016-11-12 19:00 | 436.6 | 901.08 | 167.99 | 565.89 | 271.16 | 68.65 | 225.31 | 294.2 | 166.37 | 100.24 | 84.49
2016-11-12 20:00 | 436.6 | 909.97 | 149.27 | 656.39 | 271.16 | 28.75 | 214.98 | 288.69 | 163.29 | 96.73 | 73.12
2016-11-12 21:00 | 421.6 | 878.57 | 132.08 | 628.2 | 262.06 | 18.18 | 204.49 | 280.99 | 125.37 | 101.39 | 51.45
2016-11-12 22:00 | 421.6 | 879.9 | 116.7 | 657.26 | 252.48 | 16.92 | 193.46 | 270.88 | 46.93 | 112.35 | 17.76
2016-11-12 23:00 | 410.71 | 825.27 | 118.91 | 662.96 | 244.48 | 14.32 | 169.99 | 245.84 | 42.12 | 89.2 | 62.68
2016-11-12 | 406.08 | 782.47 | 119.81 | 747.31 | 236.37 | 19.17 | 155.77 | 253.25 | 80.96 | 59.04 | 49.43
2016-11-13 01:00 | 390.58 | 725.85 | 113.89 | 689.42 | 223.3 | 16.67 | 148.66 | 241.95 | 39.49 | 65.01 | 43.51
2016-11-13 02:00 | 380.58 | 710.69 | 108.8 | 627.52 | 216.87 | 14.29 | 145.55 | 245.09 | 78.58 | 65.53 | 31.94
2016-11-13 03:00 | 380.58 | 710.69 | 106.36 | 605.41 | 212.11 | 13.07 | 145.55 | 235.79 | 132.9 | 66.85 | 29.1
2016-11-13 04:00 | 390.99 | 710.69 | 108.78 | 683.39 | 212.11 | 11.55 | 137.91 | 244.78 | 98.97 | 66.85 | 30.43
2016-11-13 05:00 | 390.99 | 734.47 | 106.24 | 664.31 | 212.11 | 6.6 | 135.39 | 239.33 | 129.51 | 163.21 | 30.76
2016-11-13 06:00 | 399.94 | 760.67 | 111.79 | 638.68 | 220.86 | 6.47 | 145.89 | 240.38 | 145.79 | 161.98 | 37.76
2016-11-13 07:00 | 389.08 | 791.69 | 128.09 | 630.34 | 227.95 | 11.57 | 151.21 | 244.3 | 120.6 | 156.17 | 45.86
2016-11-13 08:00 | 398.98 | 738.49 | 153.16 | 724.19 | 235.43 | 17.54 | 165.91 | 263.16 | 80.67 | 150.21 | 83.32
2016-11-13 09:00 | 411.51 | 704.18 | 166.64 | 868.25 | 246.55 | 18.74 | 171.3 | 260.13 | 44.13 | 132.85 | 156.19
2016-11-13 10:00 | 421.09 | 709.07 | 171.4 | 856.77 | 257.47 | 20.19 | 176.42 | 252.49 | 46.17 | 144.91 | 116.7
2016-11-13 11:00 | 429.92 | 737.02 | 182.54 | 911.91 | 265.74 | 17.14 | 173.36 | 247.27 | 83.08 | 144.91 | 116.87
2016-11-13 12:00 | 421.58 | 725.81 | 189.81 | 900.92 | 265.74 | 23.62 | 173.15 | 243.48 | 140.07 | 115.54 | 142.26
2016-11-13 13:00 | 411.74 | 719.44 | 181.36 | 867.61 | 271.53 | 20.22 | 171.42 | 247.77 | 192.74 | 122.48 | 137.6
2016-11-13 14:00 | 419.24 | 734.57 | 176.14 | 814.4 | 271.53 | 19.97 | 171.42 | 234.53 | 202.31 | 117.51 | 135.4
2016-11-13 15:00 | 410.48 | 786.68 | 168.84 | 765.16 | 271.53 | 19.28 | 182.39 | 234.99 | 205.09 | 122.19 | 133.27
2016-11-13 16:00 | 410.48 | 868.16 | 170.37 | 737.84 | 278.49 | 20.15 | 190.39 | 264.27 | 203.2 | 202.96 | 130.45
2016-11-13 17:00 | 425.78 | 940.13 | 167.3 | 657.39 | 285.96 | 25.34 | 222.74 | 288.64 | 147.05 | 306.87 | 135.9
2016-11-13 18:00 | 421.7 | 952.46 | 166.66 | 669.4 | 285.96 | 33.18 | 230.76 | 286.4 | 171.89 | 186.04 | 141.74
2016-11-13 19:00 | 421.7 | 908.1 | 166.66 | 672.56 | 279.81 | 36.75 | 227.59 | 274.35 | 173.67 | 178.92 | 131.17
2016-11-13 20:00 | 410.05 | 893.4 | 155.64 | 652.21 | 270.57 | 21.18 | 219.4 | 275.38 | 170.94 | 103.9 | 149.37
2016-11-13 21:00 | 410.05 | 919.05 | 142.07 | 623.56 | 257.75 | 16.78 | 203.88 | 257.75 | 105.06 | 111.57 | 127.38
2016-11-13 22:00 | 418.85 | 853.4 | 132.35 | 665.13 | 245.7 | 15 | 183.19 | 228.52 | 77 | 121.04 | 56.3
2016-11-13 23:00 | 418.85 | 802.72 | 129.54 | 704.43 | 235.1 | 27.68 | 167.82 | 211.73 | 68.6 | 75.18 | 21.87
2016-11-13 | 418.85 | 777.7 | 118.8 | 771.24 | 226.13 | 28.15 | 160.49 | 213.4 | 67.51 | 55.21 | 29.96
2016-11-14 01:00 | 418.85 | 733.62 | 114.14 | 772.37 | 214.56 | 28.41 | 149.71 | 229.33 | 189.37 | 55 | 26.98
2016-11-14 02:00 | 410.41 | 733.62 | 112.39 | 710.64 | 209.89 | 24.63 | 148.52 | 222.19 | 204.1 | 54.35 | 21.78
2016-11-14 03:00 | 410.41 | 733.62 | 108.64 | 735.65 | 209.89 | 22.47 | 151.47 | 223.76 | 215.87 | 54.35 | 18.24
2016-11-14 04:00 | 410.41 | 746.25 | 102.92 | 772.53 | 214.64 | 21.09 | 157.42 | 229.74 | 216.15 | 55.87 | 20.76
2016-11-14 05:00 | 410.41 | 790.84 | 99.26 | 725.99 | 224.01 | 18.85 | 166.88 | 239.62 | 212.91 | 90.04 | 27.47
2016-11-14 06:00 | 423.97 | 789.81 | 125.68 | 750.58 | 249.43 | 25.75 | 193.85 | 312.21 | 134.67 | 130.76 | 22.76
2016-11-14 07:00 | 465.87 | 758.32 | 129.61 | 512.38 | 281.96 | 55.27 | 218.97 | 368.09 | 45.06 | 120.33 | 69.2
2016-11-14 08:00 | 491.03 | 716.67 | 150.5 | 648.4 | 305.64 | 64.73 | 220.95 | 376.76 | 79.65 | 119.87 | 67.56
2016-11-14 09:00 | 480.64 | 675.69 | 152.85 | 693.47 | 316.09 | 69.11 | 217.83 | 364.4 | 52.5 | 144.21 | 141.06
2016-11-14 10:00 | 480.64 | 672.04 | 157.61 | 681.16 | 449.74 | 66.94 | 223.43 | 357.77 | 42.23 | 145.68 | 121.18
2016-11-14 11:00 | 480.64 | 672.04 | 160.93 | 662.3 | 449.74 | 64.4 | 227.91 | 356.65 | 115.91 | 116.78 | 141.53
2016-11-14 12:00 | 474.57 | 685.76 | 161.22 | 675.57 | 449.74 | 63.02 | 217.82 | 356.65 | 153.68 | 125.31 | 156.19
2016-11-14 13:00 | 488.83 | 701.07 | 158.44 | 651.82 | 459.03 | 56.25 | 207.91 | 356.65 | 85.87 | 113.77 | 146.63
2016-11-14 14:00 | 466.64 | 725.2 | 150.96 | 627.34 | 324.34 | 47.71 | 182.61 | 354.41 | 193.5 | 147.68 | 158.37
2016-11-14 15:00 | 470.82 | 705.53 | 151.51 | 598.16 | 324.34 | 58.55 | 170.54 | 359.53 | 92.78 | 139.22 | 134.6
2016-11-14 16:00 | 455.22 | 734.87 | 151.89 | 638.28 | 324.34 | 69.43 | 167.76 | 377.74 | 155.16 | 168.91 | 154
2016-11-14 17:00 | 468.13 | 788.08 | 183.21 | 594.32 | 327.51 | 56.08 | 141.18 | 370.56 | 145.18 | 243.53 | 181.02
2016-11-14 18:00 | 479.3 | 788.08 | 195.38 | 572.35 | 316.47 | 60.14 | 177.42 | 379.12 | 80.02 | 330.58 | 180.52
2016-11-14 19:00 | 467.2 | 788.08 | 193.78 | 550.46 | 303.01 | 77.15 | 197.66 | 379.12 | 155.56 | 185.22 | 191.91
2016-11-14 20:00 | 467.2 | 763.05 | 180.44 | 447.5 | 290.49 | 79.38 | 184 | 411.58 | 176.24 | 109.26 | 183.52
2016-11-14 21:00 | 476.39 | 743.57 | 183.16 | 394.21 | 277.82 | 82.73 | 195.94 | 397.81 | 143.62 | 93.94 | 177
2016-11-14 22:00 | 475.7 | 726.57 | 152.76 | 397.18 | 261.26 | 59.3 | 189.78 | 381.24 | 106.16 | 104.27 | 56.35
2016-11-14 23:00 | 458.67 | 726.57 | 155.06 | 496.48 | 244.13 | 52.9 | 171.01 | 368.13 | 43.45 | 86.04 | 63.82
2016-11-14 | 433.92 | 716.59 | 158.09 | 748.3 | 234.15 | 24.73 | 155.52 | 363.52 | 62.7 | 55.7 | 56.38
2016-11-15 01:00 | 416.52 | 716.59 | 149.75 | 732.4 | 220.42 | 20.66 | 139.39 | 349.45 | 47.97 | 50.14 | 54.78
2016-11-15 02:00 | 402.76 | 691.89 | 151.67 | 718.98 | 212.42 | 28.43 | 139.91 | 349.45 | 102.99 | 49.65 | 61.95
2016-11-15 03:00 | 402.76 | 677.15 | 143.75 | 735.72 | 212.42 | 27.6 | 149.69 | 349.45 | 78.66 | 49.55 | 51.44
2016-11-15 04:00 | 418.26 | 694.77 | 144.37 | 736.22 | 216.77 | 28.57 | 141.45 | 346.49 | 60.12 | 49.22 | 57.94
2016-11-15 05:00 | 465.52 | 662.1 | 140.64 | 541.53 | 223.63 | 66.32 | 144.37 | 356.8 | 71.92 | 51.61 | 64.56
2016-11-15 06:00 | 483.5 | 678.03 | 160.69 | 454.1 | 247.65 | 56.05 | 144.05 | 383.73 | 73.88 | 126.94 | 137.99
2016-11-15 07:00 | 513.84 | 641.89 | 189.54 | 427.42 | 284.68 | 47.99 | 136.94 | 374.22 | 80.97 | 180.48 | 251.19
2016-11-15 08:00 | 505.65 | 662.55 | 194.23 | 540.57 | 368.75 | 65.88 | 138.21 | 388.85 | 200.66 | 116.69 | 174.97
2016-11-15 09:00 | 505.65 | 629.21 | 199.05 | 579.83 | 398.91 | 69.42 | 162.1 | 386.06 | 236 | 118.35 | 114.15
2016-11-15 10:00 | 511.6 | 596.9 | 198.74 | 536.61 | 398.91 | 65.09 | 134.55 | 376.92 | 154.03 | 121.61 | 105.69
2016-11-15 11:00 | 511.6 | 596.9 | 201.45 | 592.07 | 398.91 | 66.04 | 181.59 | 370.03 | 119.19 | 94.25 | 111.62
2016-11-15 12:00 | 518.38 | 633.98 | 207.27 | 578.03 | 360.22 | 60.44 | 178.99 | 366.13 | 119.81 | 100.1 | 111.37
2016-11-15 13:00 | 522.62 | 633.98 | 196.07 | 574.5 | 360.22 | 53.52 | 168.67 | 372.22 | 132.81 | 109.22 | 111.44
2016-11-15 14:00 | 512.03 | 633.98 | 185.91 | 629.03 | 360.22 | 62.54 | 163.42 | 363.51 | 65.62 | 112.52 | 124.67
2016-11-15 15:00 | 512.03 | 648.66 | 179.41 | 645.02 | 360.22 | 63.72 | 168.21 | 371.25 | 86.81 | 144.23 | 109.4
2016-11-15 16:00 | 497.5 | 671.48 | 179.43 | 568.26 | 360.22 | 54.74 | 141.4 | 372.78 | 108.1 | 171.24 | 142.33
2016-11-15 17:00 | 517.98 | 710.48 | 188.99 | 570.11 | 319.46 | 102.17 | 130.51 | 316.64 | 82.55 | 290.07 | 225.5
2016-11-15 18:00 | 512.12 | 718.56 | 190.77 | 549.18 | 309.85 | 132.25 | 130.75 | 322.45 | 74.54 | 163.67 | 235.91
2016-11-15 19:00 | 493 | 727.35 | 184.13 | 527.06 | 300.37 | 65.36 | 146.13 | 335.27 | 52.23 | 129.42 | 201.54
2016-11-15 20:00 | 471.08 | 727.35 | 196.22 | 472.26 | 293.06 | 64.89 | 145.9 | 335.27 | 64.4 | 129.49 | 204.48
2016-11-15 21:00 | 490.43 | 746.86 | 178.51 | 499.34 | 283 | 69.75 | 148.91 | 341.62 | 97.14 | 94.52 | 83.54
2016-11-15 22:00 | 484.84 | 709.85 | 164.7 | 504.28 | 267.75 | 66.93 | 173.23 | 339.06 | 43.45 | 81.82 | 37.46
2016-11-15 23:00 | 462.93 | 693.89 | 158.45 | 524.19 | 245.96 | 69.51 | 160.55 | 343.31 | 51.34 | 81.52 | 58.44
2016-11-15 | 448.47 | 685.82 | 155.66 | 573.37 | 234.26 | 72.1 | 150.7 | 343.97 | 46.61 | 66.96 | 52.92
2016-11-16 01:00 | 429.99 | 695.62 | 150.8 | 545.44 | 222.52 | 66.71 | 145.76 | 324.15 | 109.16 | 56.77 | 41.5
2016-11-16 02:00 | 421.06 | 709.12 | 151.14 | 598.45 | 215.94 | 51.13 | 139.93 | 322.37 | 138.51 | 58.72 | 36
2016-11-16 03:00 | 421.06 | 717.33 | 148.61 | 603.05 | 211.21 | 46.17 | 138.47 | 329.96 | 150.92 | 58.72 | 34.69
2016-11-16 04:00 | 421.06 | 717.33 | 146.89 | 634.23 | 216.68 | 38.54 | 143.71 | 328.07 | 144.16 | 57.53 | 38.98
2016-11-16 05:00 | 443.77 | 713.72 | 149.97 | 490.36 | 224.29 | 57.14 | 146.8 | 348.99 | 110.91 | 77.54 | 46.95
2016-11-16 06:00 | 483.65 | 701.84 | 166.64 | 447.79 | 249.55 | 49.08 | 155.34 | 358.94 | 78.07 | 131.01 | 142.61
2016-11-16 07:00 | 511.44 | 701.84 | 150.79 | 595.97 | 286.58 | 69.92 | 156.16 | 382.1 | 129.09 | 117.93 | 175.31
2016-11-16 08:00 | 522.49 | 679.2 | 147.5 | 610.73 | 306.61 | 71.16 | 137.67 | 327.16 | 175.02 | 111.08 | 110.34
2016-11-16 09:00 | 522.49 | 691.63 | 159.91 | 580.36 | 312.94 | 65.07 | 148.03 | 347.16 | 194.18 | 120.22 | 128.55
2016-11-16 10:00 | 533.4 | 691.63 | 160.66 | 608.59 | 320.41 | 74.43 | 147.66 | 347.16 | 59.25 | 99.09 | 124.27
2016-11-16 11:00 | 530.05 | 691.63 | 155.34 | 610.34 | 310.14 | 78.54 | 141.02 | 353.45 | 83.02 | 100.9 | 124.72
2016-11-16 12:00 | 530.05 | 686.75 | 160.05 | 619.86 | 310.14 | 79.77 | 186.78 | 355.61 | 99.14 | 104.7 | 125.48
2016-11-16 13:00 | 509.94 | 668.02 | 149.42 | 586.42 | 310.14 | 74.28 | 171.51 | 363.2 | 83.53 | 110.07 | 139.03
2016-11-16 14:00 | 509.94 | 700.28 | 143.49 | 504.89 | 310.14 | 64.36 | 166.56 | 381.75 | 62.35 | 104.16 | 125.46
2016-11-16 15:00 | 499.42 | 693.27 | 129.72 | 445.91 | 310.14 | 56.42 | 174.47 | 397.73 | 99.04 | 156.46 | 145.76
2016-11-16 16:00 | 506.94 | 721.27 | 142.68 | 449.81 | 310.14 | 51.15 | 189.42 | 379.09 | 115.71 | 314.59 | 173.14
2016-11-16 17:00 | 520.8 | 699.22 | 140.47 | 522.58 | 316.93 | 93.05 | 141.53 | 430.81 | 79.65 | 314.59 | 207.97
2016-11-16 18:00 | 506.02 | 661.67 | 151.89 | 593.43 | 305.39 | 118.86 | 134.09 | 426.33 | 187.95 | 148.59 | 275.24
2016-11-16 19:00 | 510.79 | 661.67 | 157.04 | 575.78 | 295.15 | 84.63 | 142.44 | 426.33 | 174.89 | 148.06 | 273.44
2016-11-16 20:00 | 491.07 | 661.67 | 170.53 | 612.55 | 288.93 | 72.18 | 153.43 | 417.65 | 98.31 | 120.63 | 273.07
2016-11-16 21:00 | 488.21 | 646.71 | 148.2 | 617.38 | 279.49 | 59.3 | 136.09 | 423.78 | 44.21 | 89.15 | 189.53
2016-11-16 22:00 | 501.78 | 670.66 | 156.43 | 620.59 | 264.96 | 62.07 | 135.32 | 400.94 | 40.07 | 60.23 | 61.12
2016-11-16 23:00 | 488.59 | 635.58 | 143.05 | 597.98 | 246.8 | 68.02 | 136.47 | 388.59 | 137.85 | 72.63 | 36.18
2016-11-16 | 469.92 | 620.79 | 140.49 | 508.98 | 232.43 | 71.57 | 131.79 | 379.7 | 149.71 | 55.86 | 41.87
2016-11-17 01:00 | 438.31 | 651.05 | 132 | 579.65 | 220.17 | 48.37 | 126.71 | 347.7 | 51.77 | 50.04 | 54.51
2016-11-17 02:00 | 421.35 | 651.05 | 125.15 | 631.18 | 212.75 | 34.76 | 120.37 | 354.57 | 47.51 | 50.48 | 50.95
2016-11-17 03:00 | 421.35 | 651.05 | 125.96 | 668.72 | 212.75 | 34.78 | 136.43 | 344.33 | 41.3 | 57.8 | 54.12
2016-11-17 04:00 | 427.07 | 667.46 | 127.3 | 663.3 | 212.75 | 35.65 | 119.43 | 340.9 | 35.22 | 58.44 | 57.53
2016-11-17 05:00 | 463.86 | 648.18 | 151.62 | 435.55 | 223.67 | 55.01 | 141.86 | 356.02 | 54.08 | 116.19 | 92.67
2016-11-17 06:00 | 480.95 | 665.49 | 174.62 | 528.18 | 248.77 | 62.58 | 148.52 | 350.34 | 102.87 | 168.85 | 201.18
2016-11-17 07:00 | 492.61 | 707.43 | 183.54 | 546.18 | 277.65 | 40.1 | 152.03 | 357.63 | 84.95 | 253.38 | 221.06
2016-11-17 08:00 | 498.28 | 744.31 | 179.5 | 509.38 | 297.7 | 39.52 | 183.95 | 396.65 | 56.17 | 282.74 | 188.85
2016-11-17 09:00 | 490.29 | 715.33 | 192.2 | 634.83 | 301.23 | 39.04 | 207.31 | 398.13 | 58.67 | 123.24 | 121.58
2016-11-17 10:00 | 493.38 | 733.7 | 200.5 | 673.29 | 307.77 | 37.6 | 208.88 | 376.35 | 48.54 | 123.58 | 119.87
2016-11-17 11:00 | 474.08 | 766.97 | 205.14 | 798.2 | 307.77 | 36.24 | 209.98 | 376.35 | 41.03 | 113.01 | 129.46
2016-11-17 12:00 | 482.03 | 781.73 | 210.69 | 554 | 314.81 | 36.24 | 203.31 | 341.79 | 76.21 | 100.73 | 138.14
2016-11-17 13:00 | 492.89 | 777.1 | 203 | 565.96 | 314.81 | 36.24 | 183.27 | 303.58 | 53.76 | 105.95 | 170.9
2016-11-17 14:00 | 486.19 | 777.1 | 190.66 | 588.61 | 314.81 | 35.07 | 191.25 | 331.29 | 42.28 | 113.58 | 134.82
2016-11-17 15:00 | 471.58 | 799.8 | 183.58 | 515.52 | 314.81 | 37.38 | 196.85 | 341.95 | 38.21 | 117.52 | 129.57
2016-11-17 16:00 | 471.58 | 829.22 | 191.69 | 497.95 | 314.81 | 40.53 | 196.85 | 332.58 | 136.65 | 164.73 | 152.26
2016-11-17 17:00 | 471.58 | 869.64 | 206.58 | 586.34 | 314.81 | 73.8 | 220.74 | 326.93 | 48.16 | 150.47 | 188.94
2016-11-17 18:00 | 460.37 | 896.18 | 210.19 | 461.79 | 304.89 | 73.15 | 203.19 | 327.01 | 69.21 | 147.41 | 201.15
2016-11-17 19:00 | 460.37 | 877.32 | 202.26 | 435.58 | 293.99 | 78.48 | 225.43 | 318.61 | 108.15 | 130.87 | 126.07
2016-11-17 20:00 | 460.37 | 877.32 | 184.56 | 455.05 | 283.89 | 57.56 | 207.3 | 311.09 | 104.09 | 142.92 | 98.97
2016-11-17 21:00 | 461.88 | 896.8 | 189.65 | 400.11 | 278.1 | 55.83 | 196.88 | 290.62 | 141.86 | 100.37 | 69
2016-11-17 22:00 | 456.06 | 876.2 | 170.59 | 431.76 | 267.23 | 42.06 | 187.28 | 266.38 | 195.23 | 99.81 | 35.49
2016-11-17 23:00 | 424.49 | 913.64 | 143.41 | 635.54 | 249.88 | 25.03 | 154.67 | 246.07 | 163.68 | 78 | 38.81
2016-11-17 | 421.79 | 870.97 | 131.47 | 647.97 | 234.7 | 16.04 | 139.4 | 223.15 | 188.27 | 58.37 | 35.44
2016-11-18 01:00 | 403.22 | 820.2 | 123.15 | 637.81 | 218.65 | 15.11 | 128.54 | 225.45 | 207.3 | 52.12 | 34.97
2016-11-18 02:00 | 394.59 | 783.21 | 116.88 | 628.27 | 210.24 | 15.12 | 127.06 | 226.61 | 91.24 | 54.93 | 37.19
2016-11-18 03:00 | 403.01 | 783.21 | 111.11 | 649.44 | 210.24 | 16.98 | 137.6 | 255.73 | 150.58 | 54.68 | 30.45
2016-11-18 04:00 | 403.01 | 747.1 | 111.21 | 707.35 | 210.24 | 16.2 | 133.25 | 258.31 | 90.89 | 54.68 | 33.74
2016-11-18 05:00 | 403.01 | 795.11 | 124.42 | 660.33 | 221.02 | 8.51 | 129.25 | 260.19 | 141.63 | 90.18 | 46.01
2016-11-18 06:00 | 425.51 | 854.3 | 147.1 | 646.8 | 250.15 | 16.29 | 138.44 | 285.74 | 86.62 | 144.07 | 111.45
2016-11-18 07:00 | 463.64 | 860.04 | 143.15 | 394.57 | 282.95 | 55.14 | 158.75 | 316.8 | 111.43 | 141.72 | 133.77
2016-11-18 08:00 | 493.96 | 832.23 | 163.55 | 515.38 | 304.7 | 53.36 | 170.67 | 312.2 | 61.66 | 122.85 | 126.81
2016-11-18 09:00 | 510.66 | 779.3 | 169.42 | 606.77 | 314.22 | 49.97 | 171.49 | 299.56 | 47.9 | 119.62 | 133.53
2016-11-18 10:00 | 510.66 | 748.95 | 185.58 | 642.48 | 321.1 | 52.6 | 174.18 | 307.18 | 116.48 | 122.66 | 163.4
2016-11-18 11:00 | 499.46 | 738.01 | 194.87 | 642.73 | 321.1 | 49.73 | 169.14 | 307.74 | 44.56 | 89.89 | 157.01
2016-11-18 12:00 | 511.24 | 717.5 | 199.21 | 680.44 | 328.14 | 49.51 | 169.11 | 316.37 | 42.78 | 98.93 | 172.9
2016-11-18 13:00 | 511.24 | 746.01 | 188 | 673.24 | 328.14 | 49.81 | 166.57 | 311.44 | 174.29 | 102.53 | 142.89
2016-11-18 14:00 | 484.52 | 779.8 | 185.6 | 755.03 | 321.46 | 36.2 | 170.77 | 310.72 | 181.91 | 98.87 | 146.28
2016-11-18 15:00 | 460.4 | 817.76 | 180.45 | 705.02 | 321.46 | 31.18 | 168.3 | 322.84 | 147 | 98.17 | 148.83
2016-11-18 16:00 | 455.93 | 789.11 | 208.09 | 488.3 | 321.46 | 51.92 | 168.57 | 323.84 | 56.78 | 119.72 | 116.3
2016-11-18 17:00 | 466.4 | 840.07 | 217.12 | 530.52 | 321.46 | 50.99 | 183.5 | 333.71 | 103.17 | 238.48 | 107.5
2016-11-18 18:00 | 461.35 | 840.07 | 227.91 | 558.22 | 306.42 | 70.37 | 182.85 | 324.23 | 58.86 | 133.96 | 86.56
2016-11-18 19:00 | 456.13 | 833.36 | 224.12 | 488.9 | 290.48 | 58.77 | 178.25 | 317.29 | 87.23 | 129.87 | 82.46
2016-11-18 20:00 | 453.67 | 849.79 | 208.08 | 433.66 | 279.07 | 55.3 | 167.23 | 309.82 | 127.05 | 129.83 | 46.05
2016-11-18 21:00 | 443.18 | 898.81 | 189.23 | 440.35 | 271.82 | 30.02 | 155.91 | 320.77 | 73 | 60.61 | 41.78
2016-11-18 22:00 | 416.21 | 921.87 | 171.89 | 515.21 | 257.71 | 13.04 | 141.51 | 297.63 | 57.72 | 70.22 | 32.88
2016-11-18 23:00 | 398.53 | 861.11 | 176.59 | 553.4 | 243.15 | 6.58 | 121.4 | 262.26 | 43.74 | 50.16 | 35.34
2016-11-18 | 389.41 | 819.18 | 170.23 | 535.8 | 229.49 | 3.01 | 111.29 | 242.08 | 40.35 | 48.26 | 59.08
2016-11-19 01:00 | 375.13 | 819.18 | 156.34 | 504.63 | 216.69 | 3.1 | 105.77 | 235.83 | 131.26 | 48.2 | 45.21
2016-11-19 02:00 | 390.44 | 779.95 | 147.11 | 518.96 | 209.99 | 5.06 | 99.91 | 238.45 | 210.06 | 47.52 | 39.23
2016-11-19 03:00 | 390.44 | 755.92 | 142.63 | 643.54 | 205.78 | 2.88 | 99.58 | 230.59 | 125.27 | 48.8 | 43.08
2016-11-19 04:00 | 390.44 | 755.92 | 146.35 | 634.95 | 205.78 | 2.7 | 96.6 | 218.3 | 97.91 | 51.62 | 39.92
2016-11-19 05:00 | 406.21 | 771.63 | 145.64 | 667.72 | 205.78 | 1.98 | 98.66 | 231.79 | 122.17 | 85.61 | 41.48
2016-11-19 06:00 | 406.21 | 765.88 | 159.26 | 692.45 | 214.36 | 4.61 | 107.56 | 242.9 | 80.87 | 112.95 | 34.41
2016-11-19 07:00 | 413.08 | 708.29 | 178.6 | 752.29 | 221.75 | 7.36 | 142.1 | 287.91 | 86.24 | 126.1 | 109.01
2016-11-19 08:00 | 425.37 | 763.63 | 201.44 | 778.15 | 232.51 | 4.08 | 179.95 | 314.7 | 111.76 | 123.49 | 106.01
2016-11-19 09:00 | 431.71 | 838.82 | 218.31 | 731.18 | 248.98 | 6.41 | 196.53 | 304.2 | 80.03 | 124.44 | 93.68
2016-11-19 10:00 | 446.42 | 877.42 | 216.81 | 759.91 | 263.18 | 16.77 | 209.73 | 287.6 | 68.93 | 124.71 | 79.77
2016-11-19 11:00 | 446.42 | 877.42 | 225.35 | 846.56 | 272.3 | 21.05 | 219.35 | 287.75 | 75.76 | 132.28 | 73.95
2016-11-19 12:00 | 446.42 | 868.07 | 230.3 | 809.9 | 272.3 | 30.26 | 230.88 | 291.99 | 109.48 | 130.26 | 91.11
2016-11-19 13:00 | 436.84 | 858.64 | 230.3 | 838.16 | 280.12 | 25.95 | 205.66 | 294.07 | 122.66 | 108.56 | 84.92
2016-11-19 14:00 | 453.08 | 881.56 | 225.76 | 739.45 | 280.12 | 21.69 | 207.25 | 318.79 | 201.54 | 107.18 | 78.82
2016-11-19 15:00 | 455.86 | 862.45 | 219.52 | 618.69 | 280.12 | 36.31 | 149.94 | 309.05 | 214.32 | 98.8 | 72.81
2016-11-19 16:00 | 471.05 | 829.52 | 321.73 | 466.69 | 271.79 | 73.64 | 152.43 | 313.24 | 170.78 | 90.79 | 64.53
2016-11-19 17:00 | 471.05 | 920.05 | 389.08 | 480.16 | 283.82 | 53.04 | 163.75 | 317.24 | 218.49 | 265.75 | 44.87
2016-11-19 18:00 | 475.6 | 895.55 | 389.08 | 541.24 | 278.13 | 58.56 | 159.63 | 311.06 | 241.19 | 150.01 | 38.64
2016-11-19 19:00 | 457.18 | 906.45 | 381.05 | 601.4 | 272.09 | 38.02 | 156.35 | 317.1 | 238.78 | 143.71 | 41.91
2016-11-19 20:00 | 437.75 | 865.29 | 381.05 | 575.76 | 266.55 | 25.41 | 149.83 | 306.27 | 196.79 | 128.24 | 48.94
2016-11-19 21:00 | 437.75 | 900.2 | 339.41 | 635.68 | 258.82 | 17.05 | 148.83 | 297.01 | 224.75 | 76.07 | 56.82
2016-11-19 22:00 | 428.76 | 848.21 | 318.59 | 645.68 | 249.8 | 11.54 | 139.55 | 289.62 | 150.63 | 54.07 | 34.65
2016-11-19 23:00 | 405.6 | 885.25 | 295.45 | 683.59 | 241.29 | 9.49 | 127.99 | 256.55 | 209.36 | 57.45 | 50.02
2016-11-19 | 393.04 | 807.52 | 281.4 | 729.81 | 237.72 | 7.02 | 122.49 | 235.03 | 67.78 | 56.96 | 56.97
2016-11-20 01:00 | 394.94 | 766.12 | 265.49 | 695.17 | 226.54 | 5.47 | 114.22 | 233.4 | 185.72 | 55.69 | 47.68
2016-11-20 02:00 | 393.65 | 766.12 | 265.49 | 709.04 | 226.54 | 15.55 | 106.7 | 244.75 | 222.91 | 57.09 | 41.52
2016-11-20 03:00 | 386.96 | 766.12 | 265.49 | 705.78 | 218.31 | 21.71 | 108.1 | 219.62 | 138.46 | 57.42 | 44.62
2016-11-20 04:00 | 402.16 | 754.88 | 257.75 | 729.97 | 213.76 | 21.78 | 105.82 | 210.56 | 92.01 | 57.42 | 49.03
2016-11-20 05:00 | 411.6 | 740.56 | 261.18 | 699.41 | 213.76 | 8.24 | 110.01 | 244.08 | 215.05 | 55.79 | 47.29
2016-11-20 06:00 | 419.93 | 740.56 | 266.6 | 696.93 | 220.56 | 7.18 | 116.08 | 238.3 | 226.96 | 161.87 | 60.72
2016-11-20 07:00 | 409.59 | 780.57 | 278.62 | 751.51 | 228.09 | 6.56 | 121.94 | 240.19 | 122.55 | 166.71 | 73.65
2016-11-20 08:00 | 418.46 | 840.03 | 304.85 | 775.44 | 242 | 5.84 | 132.15 | 261.75 | 64.9 | 154.66 | 85.63
2016-11-20 09:00 | 433.05 | 813.5 | 345.32 | 734.58 | 257.23 | 9.77 | 137.87 | 259.2 | 129.58 | 158.48 | 82.16
2016-11-20 10:00 | 445.63 | 821.62 | 324.57 | 743.3 | 265.66 | 18.49 | 150.87 | 286.26 | 223.6 | 133.3 | 72.56
2016-11-20 11:00 | 452.79 | 844.88 | 328.55 | 776.15 | 274.53 | 19.81 | 156.68 | 295.47 | 247.82 | 125.83 | 69.55
2016-11-20 12:00 | 446.98 | 844.88 | 334.8 | 805.68 | 274.53 | 17.41 | 163.13 | 295.47 | 246.74 | 125.95 | 68.92
2016-11-20 13:00 | 446.98 | 844.88 | 320.44 | 772.57 | 274.53 | 12.32 | 167.25 | 280.79 | 278.19 | 118.33 | 69.44
2016-11-20 14:00 | 446.98 | 860.29 | 326.92 | 780.43 | 274.53 | 12.4 | 167.07 | 278.7 | 293.36 | 120.57 | 40.98
2016-11-20 15:00 | 446.98 | 895.63 | 338.35 | 775.76 | 280.38 | 13.35 | 167.62 | 290.16 | 278.51 | 120.28 | 43.49
2016-11-20 16:00 | 470.73 | 858.3 | 368.16 | 580.35 | 287.92 | 46.89 | 180.59 | 313.25 | 253.19 | 109.96 | 36.44
2016-11-20 17:00 | 504.02 | 864.68 | 396.8 | 514.12 | 293.91 | 59.02 | 195.03 | 336.39 | 166.22 | 198.19 | 70.61
2016-11-20 18:00 | 489.42 | 894.78 | 397.66 | 582.07 | 293.91 | 64.11 | 190.18 | 327 | 181.25 | 109.74 | 94.32
2016-11-20 19:00 | 489.42 | 894.78 | 379.25 | 516.56 | 286.57 | 67.91 | 199.25 | 318.73 | 218.48 | 114.24 | 53.21
2016-11-20 20:00 | 468.77 | 864.95 | 380.58 | 619.18 | 280.4 | 45.71 | 172.83 | 323.26 | 71.66 | 68.77 | 64.48
2016-11-20 21:00 | 459.23 | 886.71 | 359.27 | 686.85 | 273.91 | 27.13 | 161.18 | 328.32 | 138.66 | 74.21 | 99.37
2016-11-20 22:00 | 433.02 | 878.98 | 347.63 | 719.96 | 264.25 | 22.25 | 169.3 | 315.61 | 159.05 | 82.19 | 107.41
2016-11-20 23:00 | 430.04 | 857.79 | 301.07 | 746.03 | 252.04 | 26.95 | 146.61 | 301.92 | 171.86 | 60.83 | 45.88
2016-11-20 | 435.32 | 822.85 | 285.9 | 738.54 | 243.06 | 31.07 | 141.83 | 283.56 | 150.8 | 53.28 | 59.46
2016-11-21 01:00 | 436.36 | 797.12 | 285.9 | 803.32 | 230.96 | 25.58 | 132.51 | 274.13 | 148.96 | 57.47 | 63.25
2016-11-21 02:00 | 436.36 | 780.91 | 278.3 | 783.34 | 230.96 | 26.03 | 135.21 | 263.11 | 186.74 | 57.73 | 60.67
2016-11-21 03:00 | 432 | 780.91 | 272.1 | 757.1 | 230.96 | 24.41 | 136.51 | 279.42 | 222.56 | 57.57 | 61.1
2016-11-21 04:00 | 442.89 | 798.35 | 278.21 | 691.33 | 230.96 | 28.75 | 140.79 | 287.88 | 192.54 | 68.37 | 66.44
2016-11-21 05:00 | 451.87 | 843.89 | 281.82 | 695.02 | 239.72 | 22.51 | 143.09 | 301.56 | 121.55 | 136.38 | 71.73
2016-11-21 06:00 | 463.79 | 875.45 | 325.38 | 733.36 | 266.67 | 30.6 | 208.98 | 338.98 | 128.39 | 171.06 | 39.17
2016-11-21 07:00 | 494.6 | 889.19 | 359.25 | 625.39 | 301.31 | 59.38 | 271.84 | 389.19 | 176.35 | 166.99 | 62.47
2016-11-21 08:00 | 506.88 | 889.19 | 365.77 | 657.02 | 320.53 | 57.38 | 283.5 | 434.73 | 145.14 | 118.26 | 51.73
2016-11-21 09:00 | 495.21 | 889.19 | 365.77 | 778.39 | 333.18 | 37.34 | 277.28 | 430.01 | 192.72 | 107.99 | 63.08
2016-11-21 10:00 | 509.04 | 868.46 | 365.77 | 650.12 | 333.18 | 44.66 | 277.28 | 417.95 | 215.69 | 104.25 | 45.29
2016-11-21 11:00 | 509.04 | 848.15 | 405.8 | 650.85 | 340.97 | 53.18 | 271.18 | 402.18 | 147.84 | 73.67 | 37.39
2016-11-21 12:00 | 509.04 | 848.15 | 405.8 | 625.74 | 340.97 | 46.72 | 279.94 | 418.79 | 135.46 | 73.63 | 47.91
2016-11-21 13:00 | 509.04 | 861.56 | 405.8 | 599.67 | 340.97 | 48.24 | 273.23 | 424.26 | 162.15 | 76.62 | 51.76
2016-11-21 14:00 | 509.04 | 870.08 | 408.61 | 601.75 | 340.97 | 45.96 | 275.76 | 445.98 | 160.51 | 75.99 | 59.3
2016-11-21 15:00 | 509.04 | 888.04 | 414.16 | 602.65 | 340.97 | 49.91 | 293.71 | 458.2 | 156.68 | 82.91 | 63.89
2016-11-21 16:00 | 492.38 | 888.04 | 439.35 | 495.13 | 340.97 | 52.81 | 272.01 | 448.98 | 106.54 | 90.74 | 159.39
2016-11-21 17:00 | 506.68 | 876.43 | 479.56 | 651.18 | 340.97 | 81.23 | 251.05 | 437.5 | 83.76 | 193.84 | 183.72
2016-11-21 18:00 | 524.46 | 860.51 | 479.56 | 566.17 | 340.97 | 74.51 | 238.9 | 454.62 | 137.4 | 288.79 | 194.69
2016-11-21 19:00 | 506.49 | 860.51 | 479.56 | 592.63 | 327.15 | 83.51 | 251.77 | 485.21 | 190.2 | 116.57 | 193.23
2016-11-21 20:00 | 517.87 | 836.21 | 481.69 | 553.33 | 312.88 | 81.93 | 299.12 | 498.35 | 177.04 | 105.8 | 202.7
2016-11-21 21:00 | 496.27 | 843.9 | 454.34 | 508.91 | 301.84 | 73.43 | 241.94 | 494.44 | 187.14 | 81.86 | 192.4
2016-11-21 22:00 | 480.56 | 796.36 | 409.52 | 508.26 | 284.47 | 73.27 | 267.36 | 455.45 | 53.97 | 43.89 | 95.38
2016-11-21 23:00 | 465.46 | 827.09 | 352.27 | 767.29 | 262.03 | 50.95 | 237.5 | 424.73 | 163.4 | 41.64 | 35.7
2016-11-21 | 444.19 | 836.67 | 314.87 | 667.52 | 249.5 | 38.95 | 229.57 | 389.09 | 205.16 | 38.83 | 45.98
2016-11-22 01:00 | 444.19 | 805.28 | 305.78 | 660.77 | 235.81 | 35.63 | 208.52 | 374.95 | 216.9 | 44.33 | 48.31
2016-11-22 02:00 | 418.98 | 777.59 | 302.96 | 679.66 | 230.66 | 31.3 | 206.72 | 370.29 | 182.23 | 43.55 | 45.08
2016-11-22 03:00 | 418.98 | 794.9 | 302.96 | 672.62 | 230.66 | 30.02 | 202.39 | 410.77 | 189.83 | 47.02 | 47.11
2016-11-22 04:00 | 431.1 | 800.58 | 313.53 | 694.89 | 235.32 | 29.28 | 209.64 | 427.22 | 196.11 | 50.69 | 46.58
2016-11-22 05:00 | 454.84 | 773.36 | 325.75 | 506.89 | 245.16 | 48.33 | 199.94 | 450.04 | 204.82 | 130.72 | 61.99
2016-11-22 06:00 | 469.65 | 773.36 | 373.68 | 470.05 | 268.88 | 63.21 | 203.12 | 460.62 | 203.1 | 163.38 | 105.98
2016-11-22 07:00 | 498.42 | 733.23 | 395.79 | 593.58 | 304.37 | 76.98 | 179.37 | 483.94 | 186.33 | 156.44 | 122.11
2016-11-22 08:00 | 487.93 | 700.62 | 443.9 | 635.55 | 322.79 | 74.98 | 237.31 | 414.94 | 40.7 | 155.46 | 125.08
2016-11-22 09:00 | 477.3 | 685.42 | 470.87 | 666.54 | 333.85 | 71.43 | 175.73 | 453.22 | 28.64 | 124.53 | 155.16
2016-11-22 10:00 | 499.04 | 699.26 | 464.48 | 651.44 | 333.85 | 76.52 | 196 | 453.22 | 84.02 | 130.57 | 175.16
2016-11-22 11:00 | 526.05 | 664.94 | 451.07 | 533.05 | 333.85 | 72.68 | 203.94 | 459.24 | 41.41 | 94.29 | 146.46
2016-11-22 12:00 | 526.05 | 664.94 | 451.07 | 441.36 | 333.85 | 61.97 | 208.34 | 444.12 | 45.87 | 94.9 | 136.63
2016-11-22 13:00 | 512.04 | 664.94 | 447.96 | 483.51 | 341.02 | 51.39 | 239.51 | 419.38 | 41.49 | 100.29 | 169.9
2016-11-22 14:00 | 512.04 | 665.92 | 431.66 | 466.33 | 334.05 | 48.62 | 248.24 | 430.73 | 90.73 | 101.42 | 166.62
2016-11-22 15:00 | 494.05 | 665.92 | 425.85 | 397.51 | 334.05 | 51.25 | 231.76 | 398.48 | 98.92 | 90.47 | 224.11
2016-11-22 16:00 | 478.55 | 692.96 | 425.85 | 492.73 | 334.05 | 57.96 | 176.32 | 366.49 | 89.41 | 264.06 | 224.09
2016-11-22 17:00 | 503.31 | 654.66 | 438.2 | 574.44 | 340.9 | 113.96 | 167.56 | 366.49 | 103.6 | 264.06 | 204.1
2016-11-22 18:00 | 506.03 | 660.9 | 433.94 | 562.36 | 333.03 | 141.8 | 165.36 | 361.38 | 68.61 | 264.06 | 222.4
2016-11-22 19:00 | 486.93 | 660.9 | 424.98 | 583.14 | 323.53 | 86.68 | 170.35 | 358.05 | 79.44 | 137.73 | 208.8
2016-11-22 20:00 | 492.06 | 667.84 | 407.03 | 577.19 | 316.86 | 71.65 | 161.42 | 409.99 | 168.92 | 139.32 | 213.61
2016-11-22 21:00 | 503.27 | 640.61 | 378.25 | 484.62 | 303.79 | 56.87 | 159.75 | 447.95 | 111.38 | 148.21 | 153.03
2016-11-22 22:00 | 479.05 | 646.53 | 342.87 | 345.06 | 286.91 | 58.3 | 145.64 | 429.28 | 190.84 | 61.23 | 49.48
2016-11-22 23:00 | 448.38 | 674.93 | 335.06 | 433.64 | 268.48 | 55.68 | 133.63 | 409.96 | 206.79 | 67.25 | 45.82
2016-11-22 | 467.31 | 674.32 | 325.75 | 430.94 | 251.47 | 54.6 | 130.71 | 401.01 | 179.31 | 69.7 | 51.33
2016-11-23 01:00 | 467.31 | 666.39 | 305.13 | 413.78 | 240.97 | 57.65 | 117.32 | 385.03 | 179.19 | 74.76 | 50.72
2016-11-23 02:00 | 467.31 | 666.39 | 308.18 | 385.78 | 236.07 | 57.17 | 130.53 | 326.78 | 143.98 | 74.79 | 49.9
2016-11-23 03:00 | 476.55 | 691.57 | 302.07 | 454.59 | 230.9 | 44.96 | 133.38 | 293.56 | 184.48 | 75.48 | 42.98
2016-11-23 04:00 | 465.29 | 707.14 | 298.27 | 456.09 | 235.57 | 42.97 | 131.66 | 293.56 | 193.16 | 73.27 | 43.56
2016-11-23 05:00 | 467.26 | 719.43 | 314.31 | 422.99 | 243.95 | 47.2 | 151.76 | 269.28 | 207.78 | 91.72 | 81.55
2016-11-23 06:00 | 470.22 | 727.34 | 345.2 | 367.63 | 269.03 | 65.7 | 144.97 | 287.83 | 158.74 | 271.03 | 110.59
2016-11-23 07:00 | 490.6 | 731.99 | 346.01 | 414.18 | 301.35 | 73.68 | 142.16 | 324.26 | 76.91 | 118.36 | 133.45
2016-11-23 08:00 | 512.17 | 728.09 | 359.08 | 453.43 | 308.77 | 78.21 | 150.88 | 324.26 | 39.3 | 90.18 | 124.03
2016-11-23 09:00 | 509.92 | 714.7 | 375.39 | 469.72 | 319.02 | 74.78 | 147.05 | 340.85 | 34.43 | 108.34 | 134.86
2016-11-23 10:00 | 503.83 | 696.37 | 366.85 | 526.1 | 321.62 | 75.13 | 148.39 | 357.39 | 31.67 | 103.84 | 164.89
2016-11-23 11:00 | 501.91 | 696.37 | 358.82 | 499.96 | 321.62 | 77.31 | 144.52 | 344.74 | 32.36 | 113.96 | 157.2
2016-11-23 12:00 | 514.69 | 696.37 | 367.6 | 504.74 | 330.78 | 72.19 | 149.03 | 361.47 | 133.39 | 124.44 | 155.48
2016-11-23 13:00 | 516.44 | 696.37 | 359.41 | 520.84 | 330.78 | 76.87 | 141.55 | 361.47 | 147.97 | 121.61 | 150.48
2016-11-23 14:00 | 516.44 | 727.82 | 360.98 | 548.36 | 330.78 | 75.75 | 167.29 | 361.52 | 186.73 | 125.29 | 159.31
2016-11-23 15:00 | 513.92 | 729.97 | 363 | 433.99 | 324.12 | 71.15 | 172.04 | 357.25 | 79.17 | 130.07 | 121.9
2016-11-23 16:00 | 518.98 | 798.23 | 352.24 | 414.1 | 332.23 | 75.93 | 188.19 | 335.12 | 94.61 | 142.58 | 174.51
2016-11-23 17:00 | 543.51 | 800.93 | 381.06 | 442.76 | 332.23 | 63.58 | 195.31 | 274.38 | 46.08 | 283.93 | 173.46
2016-11-23 18:00 | 531.46 | 844.84 | 364.39 | 452.44 | 324.37 | 93.49 | 228.38 | 265.88 | 57.14 | 281.46 | 170.87
2016-11-23 19:00 | 520.66 | 890.41 | 346.98 | 461.74 | 317.15 | 78.92 | 239.39 | 266.58 | 192.49 | 124.59 | 108.97
2016-11-23 20:00 | 520.66 | 882.48 | 343.59 | 345.33 | 307.6 | 59.82 | 240.2 | 270.56 | 214.55 | 90.02 | 140.55
2016-11-23 21:00 | 509.27 | 930.95 | 351.04 | 293.36 | 297.01 | 61.34 | 233.42 | 293.52 | 238.21 | 80.03 | 67.31
2016-11-23 22:00 | 509.27 | 885.25 | 329.67 | 310.5 | 281.21 | 63.75 | 189.63 | 393.42 | 211.54 | 87.01 | 37.72
2016-11-23 23:00 | 476.35 | 869.95 | 301.68 | 382.77 | 268.96 | 54.28 | 159.27 | 391.11 | 173.28 | 85.62 | 61
2016-11-23 | 463.73 | 834.08 | 303.08 | 468.75 | 252.63 | 50.47 | 155.22 | 404.89 | 138.67 | 78.89 | 58.43
2016-11-24 01:00 | 461.7 | 791.23 | 288.26 | 498.55 | 239.05 | 59.99 | 157.6 | 404.46 | 123.84 | 55.73 | 54.2
2016-11-24 02:00 | 461.7 | 762.78 | 275.17 | 516.61 | 239.05 | 61.5 | 142.6 | 429.97 | 119.26 | 54.31 | 52.55
2016-11-24 03:00 | 448.62 | 762.78 | 255.42 | 508.45 | 231.22 | 57.23 | 151.06 | 429.97 | 132.62 | 53.94 | 51.06
2016-11-24 04:00 | 439.26 | 746.62 | 242.52 | 548.09 | 231.22 | 54.84 | 155.95 | 429.97 | 120.28 | 55.84 | 53.25
2016-11-24 05:00 | 459.85 | 728.23 | 263.55 | 531.04 | 241.03 | 76.55 | 154.03 | 439.44 | 120.57 | 55.74 | 44.88
2016-11-24 06:00 | 569.88 | 746.14 | 289.66 | 568.12 | 267.72 | 74.99 | 174.43 | 439.11 | 40.53 | 139.37 | 61.16
2016-11-24 07:00 | 733.91 | 768.11 | 324.71 | 647.99 | 294.39 | 69.46 | 180.82 | 447.06 | 60.15 | 126.77 | 98.95
2016-11-24 08:00 | 811.69 | 742.27 | 350.8 | 510.47 | 307.63 | 84.42 | 152.89 | 447.06 | 118.13 | 138.56 | 87.45
2016-11-24 09:00 | 811.69 | 742.27 | 333.37 | 490.75 | 314.92 | 92.31 | 144.98 | 464.23 | 96.25 | 139.81 | 87.45
2016-11-24 10:00 | 861.42 | 742.27 | 335.43 | 530.53 | 321.67 | 82.18 | 144.57 | 441.67 | 96.46 | 143.1 | 87.45
2016-11-24 11:00 | 883.1 | 710.34 | 333.91 | 515.46 | 321.67 | 79.84 | 143.79 | 452.15 | 106.37 | 142.76 | 44.44
2016-11-24 12:00 | 883.1 | 710.34 | 333.91 | 427.48 | 321.67 | 72.97 | 146.06 | 464.29 | 211.19 | 149.34 | 44.44
2016-11-24 13:00 | 883.1 | 710.34 | 330.39 | 493.99 | 321.67 | 74.1 | 144.69 | 464.29 | 155.32 | 145.52 | 44.44
2016-11-24 14:00 | 853.5 | 710.34 | 319.78 | 519.48 | 321.67 | 71.69 | 144.75 | 457.58 | 213.43 | 166.88 | 43.51
2016-11-24 15:00 | 853.5 | 710.34 | 335.66 | 523.31 | 321.67 | 78.36 | 145.2 | 396.57 | 232.19 | 182.86 | 44.59
2016-11-24 16:00 | 873.71 | 736.05 | 349.7 | 554.89 | 321.67 | 85.73 | 172.76 | 336.99 | 268.1 | 169.39 | 45.59
2016-11-24 17:00 | 873.71 | 727.25 | 366 | 631.06 | 328.81 | 132.09 | 200.68 | 317.22 | 153.18 | 350.15 | 44.09
2016-11-24 18:00 | 849.52 | 719.32 | 352.3 | 631.49 | 319.36 | 130.96 | 196.96 | 286.27 | 61.53 | 358.9 | 44.09
2016-11-24 19:00 | 832.32 | 745.19 | 337.48 | 462.79 | 307.3 | 117.45 | 220.2 | 254.42 | 92.3 | 348.81 | 45.01
2016-11-24 20:00 | 832.32 | 745.19 | 339.52 | 422.26 | 307.3 | 128.28 | 218.47 | 259.42 | 126.4 | 187.28 | 46.21
2016-11-24 21:00 | 802.52 | 762.02 | 319.35 | 348.6 | 292.58 | 64.91 | 199.35 | 254.77 | 184.46 | 131.4 | 42.8
2016-11-24 22:00 | 772.38 | 765.31 | 306.69 | 305.81 | 278.61 | 57.35 | 157.18 | 284.29 | 116.95 | 113.09 | 40.92
2016-11-24 23:00 | 753.27 | 756.19 | 277.66 | 287.61 | 261.22 | 64.28 | 140.43 | 298.68 | 78.9 | 39.84 | 39.45
2016-11-24 | 725.62 | 743.73 | 269.45 | 383.33 | 250.73 | 67.53 | 129.41 | 311.58 | 107.83 | 41.71 | 39.45
2016-11-25 01:00 | 690.14 | 750.08 | 260.37 | 575.94 | 233.85 | 39.52 | 116.3 | 303.97 | 123.79 | 43.81 | 39.45
2016-11-25 02:00 | 694.77 | 722.14 | 247.3 | 345.35 | 233.85 | 62.37 | 110.46 | 311.93 | 87.68 | 45.28 | 40.27
2016-11-25 03:00 | 659.81 | 731.94 | 236.25 | 420.58 | 223.7 | 36.93 | 103.92 | 315.78 | 65.73 | 46.49 | 40.27
2016-11-25 04:00 | 659.81 | 716.56 | 235.13 | 467.51 | 223.7 | 20.03 | 121.11 | 311.18 | 38.04 | 46.16 | 40.27
2016-11-25 05:00 | 676.41 | 749.87 | 239.95 | 499.24 | 234.62 | 18.65 | 127.64 | 315.05 | 81.63 | 137.63 | 41.19
2016-11-25 06:00 | 711.99 | 753.5 | 272.19 | 658.64 | 260.78 | 25.95 | 146.17 | 328.72 | 48.25 | 155.34 | 42.31
2016-11-25 07:00 | 763.71 | 761.48 | 288.18 | 499.47 | 293.22 | 71.33 | 139.83 | 366.76 | 70.46 | 136.6 | 43.18
2016-11-25 08:00 | 801.49 | 760.09 | 295.05 | 404.16 | 315.63 | 75.47 | 137.64 | 387.3 | 89.82 | 134.5 | 43.18
2016-11-25 09:00 | 801.49 | 787.18 | 307.39 | 356.96 | 328.78 | 63.04 | 124.23 | 378.47 | 105.96 | 149.12 | 43.18
2016-11-25 10:00 | 819.88 | 805.65 | 329.75 | 363.51 | 328.78 | 49.62 | 125.78 | 378.47 | 109.78 | 147.4 | 43.18
2016-11-25 11:00 | 838.28 | 805.65 | 354.61 | 373.7 | 328.78 | 57.02 | 144.65 | 383.54 | 43.21 | 104.04 | 99.61
2016-11-25 12:00 | 827 | 831.24 | 369.86 | 382.75 | 328.78 | 54.47 | 162.01 | 375.82 | 34.24 | 109.77 | 93.46
2016-11-25 13:00 | 827 | 799.79 | 371.28 | 403.29 | 328.78 | 68.87 | 180.58 | 367.41 | 43.31 | 111.4 | 109.05
2016-11-25 14:00 | 816.13 | 775.4 | 371.28 | 426.88 | 328.78 | 61.27 | 157.69 | 379.29 | 41.18 | 189.56 | 168.28
2016-11-25 15:00 | 816.13 | 775.4 | 381.68 | 373.34 | 328.78 | 56.48 | 146.61 | 383.32 | 44.28 | 184.97 | 149.25
2016-11-25 16:00 | 806.53 | 809.35 | 406.18 | 414.82 | 328.78 | 48.14 | 176.43 | 351.64 | 96.97 | 206.78 | 148.05
2016-11-25 17:00 | 851.72 | 780.53 | 406.18 | 219.76 | 328.78 | 76.75 | 149.71 | 360.42 | 116.42 | 269.16 | 128.73
2016-11-25 18:00 | 851.72 | 780.53 | 398.56 | 271 | 317.41 | 120.53 | 193.61 | 364.96 | 40.8 | 398.51 | 150.44
2016-11-25 19:00 | 836.95 | 756.58 | 380.79 | 232.76 | 306.26 | 161.75 | 206.93 | 357.19 | 107.06 | 189.44 | 172.94
2016-11-25 20:00 | 836.95 | 749.57 | 382.45 | 178.18 | 296.6 | 99.32 | 204.51 | 370.42 | 115.99 | 190.81 | 186.67
2016-11-25 21:00 | 816.14 | 733.53 | 358.09 | 192.8 | 284.77 | 104.48 | 153.13 | 363.99 | 93.1 | 133.14 | 172.17
2016-11-25 22:00 | 789.78 | 719.37 | 322.32 | 136.64 | 268.64 | 109.95 | 153.55 | 348.83 | 42.56 | 85.98 | 40.9
2016-11-25 23:00 | 755.68 | 727.11 | 293.85 | 375.51 | 253.98 | 76.13 | 118.47 | 312.88 | 79.7 | 89.13 | 28.37
2016-11-25 | 715.61 | 746.46 | 270.62 | 538.91 | 245.19 | 47.94 | 101.31 | 289.6 | 41.07 | 100.24 | 43.96
2016-11-26 01:00 | 691.28 | 717.59 | 245.71 | 480.64 | 233.5 | 73.12 | 104.92 | 296.57 | 80.57 | 45.1 | 60.03
2016-11-26 02:00 | 669.25 | 717.59 | 235.61 | 430.22 | 228.52 | 51.82 | 109.37 | 295.04 | 66.91 | 45.07 | 58.99
2016-11-26 03:00 | 641.09 | 728.86 | 231.23 | 610.54 | 223.04 | 19.48 | 94.64 | 291.27 | 85.7 | 50.63 | 58.53
2016-11-26 04:00 | 641.09 | 746.3 | 238.37 | 702.68 | 223.04 | 17.77 | 95.02 | 294.96 | 37.6 | 50.42 | 53.03
2016-11-26 05:00 | 667 | 752.56 | 223.09 | 603.48 | 223.04 | 15.43 | 124.24 | 304.04 | 208.74 | 50.35 | 54.07
2016-11-26 06:00 | 705.23 | 736.86 | 227.3 | 519.43 | 230.83 | 17.42 | 131.84 | 319.25 | 212.2 | 171.28 | 46.31
2016-11-26 07:00 | 722.3 | 725.27 | 226.75 | 536.86 | 239.29 | 33.34 | 149.33 | 322.36 | 186.22 | 157.64 | 46.11
2016-11-26 08:00 | 721.14 | 741.18 | 276.46 | 534.59 | 250.7 | 11.54 | 102.55 | 321.26 | 145.42 | 147.04 | 39.57
2016-11-26 09:00 | 752.64 | 726.72 | 300.85 | 411.08 | 264.85 | 41.27 | 133.72 | 312.16 | 172.19 | 145.26 | 88.71
2016-11-26 10:00 | 774.69 | 703.87 | 314.82 | 307.6 | 270.25 | 49.92 | 181.66 | 324.19 | 177.27 | 152.55 | 97.23
2016-11-26 11:00 | 748.84 | 727.78 | 326.86 | 364.15 | 276.3 | 42.1 | 147.39 | 330.46 | 127.1 | 153.3 | 93.9
2016-11-26 12:00 | 715.6 | 739.15 | 334.64 | 451.36 | 276.3 | 20 | 125.76 | 325.9 | 98.36 | 154.55 | 99.46
2016-11-26 13:00 | 715.6 | 739.15 | 327.43 | 421.2 | 276.3 | 22.63 | 140.34 | 348.25 | 109.72 | 158.61 | 93.33
2016-11-26 14:00 | 730.46 | 711.46 | 316.05 | 317.08 | 276.3 | 46.41 | 130.07 | 347.79 | 103.77 | 152.96 | 89.77
2016-11-26 15:00 | 757.02 | 683.78 | 319.48 | 422 | 281.85 | 56.45 | 121.43 | 343.74 | 115.77 | 223.22 | 89.89
2016-11-26 16:00 | 798.21 | 715.61 | 318.28 | 375.77 | 281.85 | 63.74 | 163.48 | 333.8 | 110.6 | 317.15 | 76.51
2016-11-26 17:00 | 824.12 | 751.85 | 345.84 | 349.78 | 288.58 | 128.12 | 184.29 | 348.98 | 192.13 | 201.04 | 127.27
2016-11-26 18:00 | 805.57 | 776.13 | 345.71 | 353.85 | 288.58 | 111.35 | 143.58 | 348.98 | 213.13 | 194.93 | 144.46
2016-11-26 19:00 | 704.05 | 763.88 | 392.82 | 520.09 | 282.62 | 53.63 | 155.33 | 343.33 | 174.87 | 194.82 | 103.24
2016-11-26 20:00 | 504.71 | 721.52 | 353.74 | 463.82 | 276.52 | 50.26 | 118.27 | 351.57 | 55.61 | 167.13 | 115.02
2016-11-26 21:00 | 509.01 | 689.36 | 328.87 | 291.83 | 270.13 | 69.18 | 116.47 | 335.66 | 32.68 | 107.8 | 68.07
2016-11-26 22:00 | 484 | 723.35 | 315.12 | 362.49 | 261.39 | 42.66 | 129.26 | 319.38 | 34.2 | 112.67 | 28.3
2016-11-26 23:00 | 461.43 | 745.52 | 310.11 | 480.71 | 251.07 | 27.69 | 117.04 | 292.46 | 42.11 | 97.55 | 53.57
2016-11-26 | 456.93 | 735.71 | 291.97 | 594.19 | 244.66 | 20.63 | 99.46 | 293.65 | 67.8 | 95.94 | 37.38
2016-11-27 01:00 | 430.76 | 745.61 | 279.24 | 710.89 | 232.24 | 10.43 | 95.47 | 300.76 | 66.36 | 101.17 | 43.47
2016-11-27 02:00 | 417.07 | 745.61 | 268.51 | 746.21 | 226.92 | 12.88 | 109.07 | 300.56 | 73.67 | 102.69 | 52.9
2016-11-27 03:00 | 417.07 | 730.47 | 254.63 | 766.01 | 221.12 | 14.06 | 112.06 | 299.23 | 108.27 | 104.97 | 49.81
2016-11-27 04:00 | 417.07 | 713.28 | 253.17 | 727.43 | 221.12 | 17.44 | 98.32 | 292.37 | 77.13 | 105.54 | 37
2016-11-27 05:00 | 445.87 | 687.34 | 260.56 | 527.73 | 221.12 | 27.49 | 109.14 | 301.12 | 109.07 | 90.61 | 47.55
2016-11-27 06:00 | 484.41 | 649.6 | 116.22 | 388.69 | 226.48 | 76.01 | 122.03 | 312.61 | 92.92 | 74.59 | 63.78
2016-11-27 07:00 | 487.71 | 649.6 | 121.67 | 480.61 | 232.17 | 76.55 | 131.8 | 330.55 | 161.07 | 82.06 | 40.48
2016-11-27 08:00 | 478.88 | 652.71 | 134.65 | 555.88 | 240.42 | 72.09 | 117.3 | 330.56 | 172.21 | 77.71 | 50.16
2016-11-27 09:00 | 503.65 | 633.39 | 144.82 | 517.24 | 251.72 | 90.65 | 146.45 | 325.04 | 185.98 | 132.46 | 80.06
2016-11-27 10:00 | 507.2 | 657.47 | 156.71 | 541.61 | 263.58 | 74.42 | 151.04 | 292.61 | 108.59 | 123.01 | 66.69
2016-11-27 11:00 | 496.23 | 687.89 | 158.18 | 694.33 | 269.78 | 34.66 | 117.28 | 296.77 | 75 | 160.47 | 62.85
2016-11-27 12:00 | 488.42 | 741.13 | 158.6 | 665.73 | 269.78 | 29.43 | 120.57 | 262.89 | 106.94 | 158.45 | 63.97
2016-11-27 13:00 | 470.19 | 776.83 | 153.75 | 718.53 | 275.3 | 22.56 | 140.15 | 259.88 | 183.81 | 159.9 | 85.1
2016-11-27 14:00 | 470.19 | 752.5 | 147.79 | 717.14 | 275.3 | 18.01 | 136.02 | 269.34 | 177.05 | 158.73 | 75.44
2016-11-27 15:00 | 482.97 | 751.42 | 144 | 680.76 | 275.3 | 15.03 | 145.58 | 304.83 | 93.74 | 157.8 | 53.9
2016-11-27 16:00 | 515.86 | 723.53 | 133.69 | 411.21 | 283.16 | 76.63 | 108.46 | 338.73 | 45.85 | 146.01 | 69.35
2016-11-27 17:00 | 549.58 | 697.66 | 124.07 | 460.59 | 283.16 | 84.24 | 140.03 | 365.53 | 49.82 | 338.17 | 103.97
2016-11-27 18:00 | 549.58 | 697.66 | 129.74 | 395.78 | 276.45 | 128.01 | 119.88 | 373.82 | 62.32 | 177.13 | 114.46
2016-11-27 19:00 | 534.16 | 729.92 | 135.81 | 455.4 | 276.45 | 107.13 | 158.3 | 360.79 | 35.35 | 143.68 | 60.23
2016-11-27 20:00 | 550.99 | 707.81 | 153.88 | 307.22 | 276.45 | 102.34 | 160.51 | 343.07 | 55.06 | 146.21 | 81.49
2016-11-27 21:00 | 550.99 | 680.93 | 150.58 | 283.84 | 270.9 | 101.41 | 136.63 | 343.11 | 56.79 | 155.8 | 51.49
2016-11-27 22:00 | 521.93 | 695.11 | 149.76 | 366.57 | 259.31 | 83.98 | 137.15 | 326.83 | 120.92 | 164.51 | 33.71
2016-11-27 23:00 | 505.58 | 736.81 | 139.33 | 344.93 | 246.65 | 54.83 | 136.03 | 321.1 | 123.82 | 111.7 | 95.65
2016-11-27 | 480.81 | 764.21 | 130.93 | 498.31 | 237.16 | 41.49 | 131.96 | 318.9 | 101.65 | 74.43 | 94.1
2016-11-28 01:00 | 459.4 | 780.65 | 122.72 | 623.51 | 225.48 | 27.57 | 142.79 | 320.35 | 84.64 | 119.32 | 69.97
2016-11-28 02:00 | 459.4 | 754.97 | 124.5 | 657.43 | 220.15 | 32.29 | 133.45 | 312.09 | 57.39 | 120.62 | 67.91
2016-11-28 03:00 | 459.4 | 766.16 | 122.77 | 715.7 | 220.15 | 25.28 | 131.81 | 305.76 | 89.17 | 119.18 | 61.47
2016-11-28 04:00 | 459.4 | 794.68 | 122.05 | 688.85 | 220.15 | 15.26 | 142.89 | 318.94 | 75.99 | 123.48 | 61.47
2016-11-28 05:00 | 469.51 | 807.67 | 128.73 | 684.76 | 232.57 | 25.02 | 139.91 | 307.44 | 77.85 | 57.94 | 38.85
2016-11-28 06:00 | 493.73 | 800.28 | 144.2 | 718.41 | 261.93 | 29.93 | 141.79 | 306.84 | 97.47 | 66.47 | 64.33
2016-11-28 07:00 | 534.6 | 806.72 | 132.74 | 494.29 | 290.4 | 94.47 | 169.35 | 348.62 | 145.3 | 58.37 | 61.46
2016-11-28 08:00 | 538.02 | 780.98 | 130.07 | 474.52 | 312.2 | 108.95 | 193.04 | 438.69 | 62.51 | 155.36 | 30.97
2016-11-28 09:00 | 538.02 | 737.96 | 143.45 | 478.19 | 324.51 | 123.69 | 184.32 | 503.21 | 29.6 | 57.96 | 52.46
2016-11-28 10:00 | 538.02 | 737.96 | 177.34 | 522.78 | 324.51 | 113.97 | 185.03 | 508.45 | 28.45 | 57.02 | 78.28
2016-11-28 11:00 | 538.02 | 696.44 | 176.52 | 566.6 | 331.49 | 119.24 | 181.03 | 501.91 | 40.93 | 58.28 | 96.86
2016-11-28 12:00 | 517.64 | 691.6 | 187.17 | 485.56 | 331.49 | 126.18 | 183.36 | 491.06 | 42.35 | 59.77 | 94.37
2016-11-28 13:00 | 517.64 | 715.93 | 175.11 | 461.08 | 331.49 | 118.41 | 185.81 | 491.44 | 122.4 | 58.31 | 118.75
2016-11-28 14:00 | 517.64 | 754.7 | 178.3 | 412.28 | 331.49 | 129.03 | 188.01 | 491.44 | 134.72 | 59.3 | 111.15
2016-11-28 15:00 | 494.52 | 814.25 | 164.76 | 508.74 | 331.49 | 94.93 | 183.68 | 534.8 | 76.25 | 60.06 | 103.94
2016-11-28 16:00 | 506.76 | 820.91 | 143.73 | 424.41 | 315.58 | 109.42 | 167.85 | 516.54 | 66.33 | 72.86 | 94.24
2016-11-28 17:00 | 482.97 | 854.05 | 182.14 | 549.06 | 315.58 | 136.96 | 163.5 | 507.63 | 103.92 | 83.68 | 143.61
2016-11-28 18:00 | 464.87 | 854.05 | 204.85 | 458.58 | 315.58 | 105.53 | 180.84 | 464.93 | 117.09 | 81.52 | 150.29
2016-11-28 19:00 | 483.16 | 885.22 | 155.98 | 501.23 | 305.76 | 104.45 | 226.82 | 443.25 | 159.28 | 83.85 | 121.2
2016-11-28 20:00 | 462.42 | 919.85 | 142.26 | 538.82 | 296.89 | 70.19 | 203.69 | 448.98 | 80.91 | 75.82 | 107.04
2016-11-28 21:00 | 454.83 | 919.85 | 106.99 | 605.27 | 290.59 | 61.83 | 209.49 | 462.27 | 52.12 | 67.67 | 23.9
2016-11-28 22:00 | 444.19 | 867.11 | 84.46 | 593.69 | 275.27 | 58.59 | 177.25 | 425.05 | 78.44 | 61.18 | 62.83
2016-11-28 23:00 | 419.68 | 828.14 | 80.08 | 810.49 | 252.45 | 31.45 | 145.45 | 385.19 | 76.82 | 59.03 | 50.75
2016-11-28 | 402.51 | 790 | 95.3 | 912.74 | 237.43 | 32.46 | 136.66 | 352.93 | 105.56 | 113.57 | 34.94
2016-11-29 01:00 | 402.51 | 756.48 | 99.33 | 949.92 | 223.74 | 22.69 | 120.08 | 342.08 | 186.77 | 119.67 | 28.51
2016-11-29 02:00 | 388.15 | 756.48 | 101.31 | 945.4 | 216.79 | 19.45 | 123.54 | 324.36 | 210.29 | 119.67 | 23.15
2016-11-29 03:00 | 388.15 | 723.93 | 97.33 | 1007.87 | 216.79 | 27.38 | 130.26 | 353.55 | 197.04 | 119.67 | 21.11
2016-11-29 04:00 | 374.36 | 729.82 | 111.73 | 1014.1 | 216.79 | 29.18 | 125.86 | 393.03 | 215.1 | 123.32 | 35.88
2016-11-29 05:00 | 374.36 | 811.88 | 111.68 | 1027.81 | 226.97 | 12.03 | 123.23 | 375.51 | 84.17 | 62.16 | 61.74
2016-11-29 06:00 | 381.73 | 878.87 | 158.63 | 951.56 | 253.28 | 17.1 | 165.53 | 444.36 | 101.91 | 58.03 | 60.71
2016-11-29 07:00 | 423.96 | 901.01 | 208.33 | 842.62 | 290.89 | 57.4 | 200.34 | 415.36 | 105.02 | 55.6 | 15.45
2016-11-29 08:00 | 423.96 | 901.01 | 238.8 | 837.13 | 312.91 | 59.33 | 202.12 | 413.02 | 61.61 | 53.81 | 28.85
2016-11-29 09:00 | 424.34 | 942.07 | 244.68 | 845.88 | 324.8 | 49.6 | 210.95 | 423.62 | 70.04 | 55.03 | 70.45
2016-11-29 10:00 | 433.48 | 964.06 | 249.99 | 903.43 | 324.8 | 56.21 | 211.91 | 401.27 | 100.7 | 63.72 | 83.59
2016-11-29 11:00 | 433.48 | 918.31 | 255.77 | 906.68 | 324.8 | 54.95 | 216.6 | 411.16 | 133.61 | 60.73 | 90.92
2016-11-29 12:00 | 423.76 | 898.21 | 259.96 | 712.84 | 324.8 | 46.57 | 209.06 | 458.2 | 119.55 | 55.81 | 91.68
2016-11-29 13:00 | 409.01 | 893.27 | 254.29 | 555.52 | 324.8 | 43.59 | 216.8 | 443.96 | 45.87 | 56.83 | 99.95
2016-11-29 14:00 | 409.01 | 839.24 | 247.61 | 490.87 | 324.8 | 38.26 | 186.2 | 455.79 | 30.89 | 55.6 | 97.8
2016-11-29 15:00 | 441.56 | 839.24 | 205.44 | 437.2 | 324.8 | 41.49 | 158.64 | 437.71 | 30.31 | 54.83 | 98.46
2016-11-29 16:00 | 441.56 | 834.71 | 174.75 | 657.04 | 324.8 | 37.38 | 185.77 | 439.35 | 40.9 | 246.74 | 115.53
2016-11-29 17:00 | 507.11 | 831.75 | 187.86 | 401.31 | 324.8 | 121.17 | 193.6 | 475.66 | 54.64 | 269.43 | 155.89
2016-11-29 18:00 | 507.11 | 840.11 | 188.41 | 334.6 | 320.14 | 185.21 | 209.52 | 526.54 | 73.54 | 107.33 | 117.18
2016-11-29 19:00 | 510.03 | 866.77 | 193.64 | 270.16 | 308.15 | 143.1 | 218.55 | 516.81 | 134.5 | 77.86 | 99.53
2016-11-29 20:00 | 493.68 | 849.18 | 191.99 | 334.21 | 297.02 | 126.45 | 218.13 | 491.93 | 96.58 | 63.83 | 148.48
2016-11-29 21:00 | 466.65 | 849.18 | 174.5 | 446.1 | 285.08 | 90.73 | 150.2 | 497.89 | 86.16 | 57.48 | 163.14
2016-11-29 22:00 | 474.67 | 836.54 | 160.25 | 335.6 | 268.84 | 70.89 | 143.14 | 457.75 | 50.02 | 53.81 | 13.38
2016-11-29 23:00 | 438.13 | 875.49 | 141.51 | 575.39 | 249.09 | 40.14 | 137.57 | 426.18 | 88.49 | 120.21 | 46.91
2016-11-29 | 407.7 | 876.46 | 123.62 | 680.28 | 235.44 | 17.84 | 146.56 | 421.31 | 69.85 | 119.06 | 48.92
2016-11-30 01:00 | 392.28 | 891.46 | 112.91 | 748.87 | 221.27 | 15.39 | 143.42 | 375.16 | 83.01 | 117.68 | 43.44
2016-11-30 02:00 | 392.28 | 848.35 | 106.71 | 763.48 | 213.66 | 16.79 | 133.69 | 383.82 | 133.05 | 117.68 | 31.19
2016-11-30 03:00 | 392.28 | 848.35 | 104.22 | 753.62 | 205.82 | 16.78 | 136.81 | 402.26 | 163.07 | 115.1 | 32.14
2016-11-30 04:00 | 392.28 | 848.35 | 106.91 | 750.55 | 217 | 15.38 | 130.85 | 409.07 | 168.75 | 118.19 | 37.1
2016-11-30 05:00 | 416.62 | 842.79 | 114.51 | 698.7 | 228.74 | 11.63 | 134.75 | 405.72 | 180.03 | 42.13 | 44.01
2016-11-30 06:00 | 442.46 | 820 | 177.56 | 495.84 | 257.02 | 40.01 | 140.28 | 439.09 | 63.76 | 55.5 | 68.51
2016-11-30 07:00 | 486.95 | 771.83 | 217.75 | 362.33 | 288.22 | 100.6 | 164.68 | 467.53 | 48.47 | 44.63 | 78.31
2016-11-30 08:00 | 457.23 | 769.3 | 206.27 | 390.36 | 314.28 | 111.69 | 129.2 | 485.53 | 67.87 | 41.58 | 54.29
2016-11-30 09:00 | 457.23 | 747.9 | 219.61 | 440.75 | 321.76 | 117.94 | 141.19 | 471.23 | 93.99 | 43.52 | 80.53
2016-11-30 10:00 | 468.74 | 747.9 | 235.07 | 426.89 | 330.4 | 116.17 | 191.84 | 472.65 | 121.26 | 49.77 | 74.54
2016-11-30 11:00 | 481.83 | 724.91 | 231.12 | 293.33 | 330.4 | 96.26 | 181.77 | 553.8 | 109.45 | 163.9 | 141.47
2016-11-30 12:00 | 453.2 | 749.68 | 257.07 | 407.29 | 337.1 | 94.76 | 167.51 | 518.76 | 127.88 | 44.92 | 191.24
2016-11-30 13:00 | 452.54 | 716.08 | 243.24 | 306.61 | 316.96 | 114.4 | 158.47 | 506.93 | 92.08 | 41.04 | 193.76
2016-11-30 14:00 | 437.9 | 733.16 | 229.74 | 273.43 | 316.96 | 127.22 | 157.26 | 532.14 | 27.27 | 39.66 | 199.33
2016-11-30 15:00 | 444.01 | 736.37 | 211.91 | 281.02 | 310.5 | 119.37 | 192.41 | 532.14 | 69.07 | 232.5 | 193.8
2016-11-30 16:00 | 465.22 | 771.42 | 169.79 | 311.73 | 318 | 180.75 | 220.3 | 522.75 | 115.31 | 295.78 | 218
2016-11-30 17:00 | 491.59 | 744.69 | 177.51 | 503.62 | 318 | 198.59 | 230.68 | 534.78 | 172.16 | 282.76 | 217.46
2016-11-30 18:00 | 488.21 | 768.95 | 177.82 | 515.08 | 307.87 | 225.6 | 264.86 | 549.85 | 112.64 | 113.08 | 216.3
2016-11-30 19:00 | 474.21 | 796.53 | 170.87 | 540.69 | 301.56 | 216.63 | 288.29 | 497.86 | 68.68 | 66.27 | 156.22
2016-11-30 20:00 | 478.08 | 785.4 | 152.05 | 616.35 | 301.56 | 175.27 | 276.46 | 497.86 | 145.52 | 45.69 | 41.52
2016-11-30 21:00 | 498.35 | 858.48 | 134.38 | 496.08 | 291.57 | 158.49 | 247.33 | 455.61 | 104.73 | 89.31 | 17.72
2016-11-30 22:00 | 471.06 | 912.91 | 120.66 | 600.53 | 274.8 | 115.51 | 204.31 | 389.46 | 111.44 | 119.83 | 64.9
2016-11-30 23:00 | 430.12 | 905.05 | 119.33 | 916.58 | 255.78 | 50.61 | 190.94 | 380.15 | 36.89 | 110.81 | 58.92
2016-11-30 | 394.17 | 831.4 | 115.5 | 854.26 | 240.07 | 59.88 | 169.2 | 440.42 | 124.54 | 112.68 | 42.49
2016-12-01 01:00 | 394.17 | 733.77 | 104.67 | 772.39 | 224.04 | 59.67 | 155.02 | 434.2 | 115.1 | 109.64 | 36.44
2016-12-01 02:00 | 374.02 | 700.69 | 105.89 | 720.44 | 216.39 | 53.81 | 165.64 | 422.08 | 82.08 | 106.6 | 33.18
2016-12-01 03:00 | 374.02 | 681.1 | 105.3 | 762.73 | 216.39 | 52.71 | 160.68 | 426.22 | 88.95 | 103.08 | 36.73
2016-12-01 04:00 | 389.71 | 707.57 | 102.12 | 730.86 | 216.39 | 53.57 | 154.7 | 432.21 | 78.14 | 104.16 | 38.21
2016-12-01 05:00 | 398.26 | 731.26 | 104.07 | 756.72 | 228.59 | 43.13 | 172.89 | 457.17 | 52.89 | 68.33 | 42.5
2016-12-01 06:00 | 425.43 | 754.62 | 139.26 | 607.05 | 254.86 | 71.55 | 195.89 | 498.13 | 81.47 | 89.31 | 49.96
2016-12-01 07:00 | 458.96 | 761.65 | 160.09 | 535.01 | 292.74 | 117.47 | 222.64 | 545.53 | 44.27 | 82.33 | 66.55
2016-12-01 08:00 | 469.87 | 754.32 | 180.51 | 607.91 | 302.91 | 129.29 | 242.79 | 545.53 | 104.49 | 81.63 | 63.85
2016-12-01 09:00 | 469.87 | 762.88 | 197.78 | 625.82 | 310.58 | 133.44 | 235.68 | 495.66 | 94.95 | 76.58 | 92.01
2016-12-01 10:00 | 473.46 | 762.88 | 199.3 | 643.97 | 315.59 | 112.5 | 243.86 | 485.68 | 61.12 | 73.18 | 98.8
2016-12-01 11:00 | 476.07 | 762.88 | 197.41 | 580.36 | 312.24 | 135.12 | 255.69 | 491.41 | 50.13 | 142.72 | 94.84
2016-12-01 12:00 | 468.35 | 778.4 | 199.64 | 606.17 | 319.6 | 122.82 | 246.94 | 501.52 | 47.31 | 67.98 | 105.47
2016-12-01 13:00 | 468.35 | 796.38 | 198.35 | 578.73 | 333.54 | 88.08 | 239.27 | 501.52 | 39.75 | 66.76 | 103.41
2016-12-01 14:00 | 463.93 | 796.38 | 189.42 | 530.52 | 318.31 | 90.79 | 238.06 | 484.1 | 38.44 | 62.54 | 109.66
2016-12-01 15:00 | 480.14 | 798.68 | 194.14 | 497.51 | 318.31 | 117.68 | 239.18 | 489.84 | 42.97 | 60.96 | 92.96
2016-12-01 16:00 | 512.84 | 794.58 | 197.22 | 498.65 | 318.31 | 195.03 | 234.43 | 500.31 | 32.86 | 73.38 | 90.21
2016-12-01 17:00 | 556.55 | 794.58 | 209.8 | 632.26 | 318.31 | 223.33 | 221.33 | 506.86 | 51.72 | 182.51 | 82.65
2016-12-01 18:00 | 556.55 | 785.62 | 210.21 | 634.2 | 311.61 | 223.63 | 243.24 | 506.86 | 49.31 | 180.56 | 76.17
2016-12-01 19:00 | 555.71 | 792.94 | 206.97 | 721.99 | 303.59 | 194.66 | 243.24 | 530.61 | 41.34 | 172.56 | 136.31
2016-12-01 20:00 | 543.36 | 775.29 | 199.22 | 703.61 | 295.35 | 117.5 | 260.27 | 549.66 | 29.9 | 112.92 | 91.24
2016-12-01 21:00 | 550.59 | 775.29 | 193.33 | 682.84 | 289.29 | 119.11 | 240.12 | 528.54 | 42.2 | 134.27 | 71.12
2016-12-01 22:00 | 525.72 | 727.86 | 179.13 | 613.24 | 274.63 | 144.34 | 209.17 | 501.95 | 53.74 | 143.28 | 77.45
2016-12-01 23:00 | 474.39 | 786.08 | 157.43 | 687.17 | 254.79 | 53.74 | 178.35 | 447.57 | 66.8 | 103.92 | 47.43
2016-12-01 | 440.81 | 784.95 | 136.16 | 656.5 | 242.77 | 32.93 | 163.67 | 442.46 | 30.49 | 93.97 | 68.86
2016-12-02 01:00 | 432.98 | 737.55 | 118.61 | 665.97 | 229.14 | 40.5 | 157.04 | 458.32 | 84.84 | 93.6 | 67.09
2016-12-02 02:00 | 431.61 | 708.27 | 114.35 | 649.46 | 221.12 | 36.09 | 154.79 | 471.97 | 78.08 | 50.09 | 66.44
2016-12-02 03:00 | 431.61 | 708.27 | 112.93 | 658.12 | 221.12 | 34.89 | 154.29 | 464.28 | 85.87 | 67.97 | 66.73
2016-12-02 04:00 | 441.73 | 723.33 | 111.88 | 641.74 | 225.64 | 30.31 | 154.26 | 468.48 | 43.69 | 66.7 | 69.9
2016-12-02 05:00 | 446.6 | 776.83 | 113.2 | 590.2 | 233.35 | 31.43 | 157.56 | 483.52 | 56.88 | 63.13 | 71.63
2016-12-02 06:00 | 475.68 | 744.69 | 152.47 | 616.91 | 263.34 | 49.97 | 187.27 | 529.42 | 59.6 | 114.32 | 57.87
2016-12-02 07:00 | 517.22 | 740.14 | 173.86 | 555 | 286.24 | 76.38 | 200.52 | 579.71 | 45.16 | 99.42 | 63.5
2016-12-02 08:00 | 539.34 | 736.72 | 192.64 | 492.98 | 302.98 | 78.11 | 211.66 | 573.83 | 23.82 | 93.26 | 82.04
2016-12-02 09:00 | 520.9 | 756.54 | 204.16 | 579.96 | 313.06 | 64.18 | 179.62 | 563.08 | 55.04 | 90.45 | 133.96
2016-12-02 10:00 | 520.9 | 760.78 | 213.21 | 550.56 | 313.06 | 69.03 | 210.52 | 561.78 | 41.81 | 91.21 | 114.87
2016-12-02 11:00 | 520.9 | 760.78 | 216.22 | 561.11 | 313.06 | 71.51 | 210.52 | 568.69 | 35.76 | 82.64 | 115.8
2016-12-02 12:00 | 510.11 | 788.28 | 216.49 | 538.37 | 313.06 | 68.85 | 220.53 | 567.93 | 20.73 | 84.44 | 101.9
2016-12-02 13:00 | 504.93 | 828.33 | 215.45 | 496.28 | 319.33 | 61.2 | 219.39 | 549.86 | 25.24 | 82.28 | 110.78
2016-12-02 14:00 | 500.64 | 826.96 | 209.67 | 454.18 | 319.33 | 61.17 | 158.09 | 535.04 | 76.62 | 77.68 | 128.79
2016-12-02 15:00 | 513.12 | 847.3 | 177.64 | 422.9 | 319.33 | 62.5 | 157.9 | 511.42 | 70.61 | 86.45 | 134.77
2016-12-02 16:00 | 536.45 | 819.18 | 162.96 | 312.76 | 319.33 | 103.95 | 156.6 | 497.29 | 30.35 | 278.29 | 105.03
2016-12-02 17:00 | 557.03 | 791.2 | 173.19 | 371.55 | 319.33 | 174.53 | 155.17 | 508.29 | 31.33 | 266.15 | 160.11
2016-12-02 18:00 | 557.03 | 743.69 | 181.36 | 486.1 | 312.92 | 184.03 | 149.61 | 507.66 | 28.65 | 262 | 210.87
2016-12-02 19:00 | 557.03 | 718.75 | 176.88 | 424.45 | 304.77 | 186.85 | 184.38 | 507.66 | 69.83 | 264.92 | 172.24
2016-12-02 20:00 | 557.03 | 733.58 | 181.95 | 409.73 | 293.36 | 166.99 | 161.55 | 516.41 | 21.78 | 239.69 | 171.07
2016-12-02 21:00 | 535.14 | 727.76 | 168.41 | 405.73 | 287.05 | 90.31 | 130.65 | 532.31 | 66.9 | 42.1 | 204.6
2016-12-02 22:00 | 496.76 | 727.11 | 169.37 | 454.12 | 274.24 | 78.21 | 130.78 | 492.59 | 51.46 | 53.23 | 127.83
2016-12-02 23:00 | 473.16 | 735.68 | 151.72 | 440.7 | 259.04 | 73.88 | 121.77 | 459.22 | 55.53 | 49.85 | 37.96
2016-12-02 | 446.93 | 753.56 | 137.8 | 562.68 | 247.58 | 44.65 | 107.7 | 441.87 | 33.77 | 46.13 | 21.02
2016-12-03 01:00 | 429.59 | 745.97 | 120.09 | 724.81 | 232.68 | 37.59 | 114.77 | 451.14 | 86.78 | 49.39 | 37.06
2016-12-03 02:00 | 429.59 | 729.15 | 117.07 | 706.21 | 232.68 | 33.18 | 116.12 | 443.48 | 88.7 | 48.95 | 40.81
2016-12-03 03:00 | 429.59 | 714.15 | 120.53 | 671.62 | 225.01 | 32.21 | 116.27 | 427.25 | 33.69 | 48.13 | 32.67
2016-12-03 04:00 | 437.2 | 696.59 | 120.55 | 763.21 | 225.01 | 39.2 | 118.6 | 427.25 | 32.04 | 48.43 | 34.66
2016-12-03 05:00 | 437.2 | 695.65 | 113.42 | 813.94 | 225.01 | 42.15 | 103.49 | 457.34 | 61.91 | 49.53 | 34.17
2016-12-03 06:00 | 457.73 | 649.52 | 113.01 | 781.23 | 232.56 | 65.14 | 139.06 | 494.64 | 75.06 | 58.04 | 39.17
2016-12-03 07:00 | 473.84 | 638.58 | 118.79 | 667.25 | 240.92 | 81.55 | 139.16 | 533.21 | 106.94 | 76.85 | 31.96
2016-12-03 08:00 | 462.12 | 638.04 | 138.7 | 893.49 | 248.81 | 65.78 | 123.36 | 591.05 | 27.45 | 65.83 | 92.36
2016-12-03 09:00 | 478.56 | 631.15 | 145.89 | 805.42 | 261.73 | 77.33 | 123.36 | 605.68 | 38.58 | 59.12 | 96.39
2016-12-03 10:00 | 506.85 | 603.7 | 159.44 | 716.82 | 272.89 | 99.58 | 149.36 | 618.99 | 76.85 | 59.83 | 129.92
2016-12-03 11:00 | 514.05 | 603.7 | 156.11 | 797.74 | 272.89 | 97.12 | 112.77 | 618.99 | 109.25 | 57.6 | 118.18
2016-12-03 12:00 | 503.16 | 603.7 | 143.75 | 865.37 | 272.89 | 68.46 | 125.21 | 598.87 | 197.52 | 59.54 | 121.39
2016-12-03 13:00 | 503.16 | 602.85 | 143.75 | 865.88 | 272.89 | 67.46 | 120.73 | 583.77 | 89.36 | 59.64 | 124.73
2016-12-03 14:00 | 503.16 | 594.75 | 147.14 | 919.2 | 272.89 | 58.59 | 117.35 | 568.38 | 24.62 | 152.68 | 127.27
2016-12-03 15:00 | 514.74 | 597.19 | 154.92 | 802.47 | 281.99 | 67 | 153.07 | 519.57 | 89.39 | 295.64 | 114.45
2016-12-03 16:00 | 519.37 | 616.17 | 256.69 | 625.7 | 288.07 | 162.02 | 147.67 | 436.25 | 38.27 | 284.62 | 169.34
2016-12-03 17:00 | 516.48 | 616.17 | 370.58 | 621.48 | 288.07 | 208.78 | 110.35 | 414.22 | 89.09 | 284.62 | 148.07
2016-12-03 18:00 | 516.48 | 620.88 | 370.58 | 648.26 | 288.07 | 211.83 | 107.59 | 401.63 | 94.83 | 250.6 | 151.61
2016-12-03 19:00 | 504.52 | 593.95 | 357.87 | 565.86 | 282.21 | 212.53 | 104.49 | 401.63 | 25.24 | 250.6 | 179.74
2016-12-03 20:00 | 504.52 | 560.18 | 345.59 | 502.29 | 275.95 | 203.51 | 102.59 | 468.39 | 24.54 | 256.23 | 184.85
2016-12-03 21:00 | 492.43 | 560.18 | 356.33 | 558.97 | 269.03 | 191.44 | 133.02 | 483.08 | 88.29 | 100.12 | 201.03
2016-12-03 22:00 | 482.63 | 572.13 | 345.64 | 465.6 | 261.81 | 106.06 | 105.96 | 455.74 | 43.87 | 82.01 | 85.51
2016-12-03 23:00 | 482.63 | 560.54 | 331.79 | 427.53 | 253.81 | 106.4 | 103.92 | 428.56 | 29.49 | 64.24 | 78.58
2016-12-03 | 476.66 | 549.26 | 308.41 | 477.66 | 245.99 | 109.61 | 103.37 | 437.12 | 44.81 | 54.38 | 50.85
2016-12-04 01:00 | 476.66 | 508.36 | 263.11 | 548.1 | 232.51 | 107.38 | 99.17 | 437.12 | 21.76 | 51.79 | 36.68
2016-12-04 02:00 | 466.57 | 518.55 | 254.53 | 497.97 | 224.52 | 100.34 | 97.81 | 459.5 | 21.73 | 50.45 | 39.78
2016-12-04 03:00 | 455.82 | 518.55 | 248.75 | 484.95 | 224.52 | 91.27 | 96.8 | 459.5 | 16.25 | 50.38 | 40.47
2016-12-04 04:00 | 430.33 | 535.11 | 257.3 | 656.41 | 219.72 | 65.26 | 102.69 | 447.19 | 21.36 | 50.42 | 40.5
2016-12-04 05:00 | 442.29 | 535.11 | 271 | 548.72 | 219.72 | 76.6 | 98.46 | 456.31 | 19.43 | 53.32 | 31.71
2016-12-04 06:00 | 462.27 | 535.11 | 282.19 | 407.61 | 227.12 | 98.08 | 99.61 | 468.25 | 33.72 | 52.44 | 41.82
2016-12-04 07:00 | 462.27 | 535.11 | 286.15 | 460.65 | 235.37 | 103.24 | 117.39 | 478.53 | 35.72 | 62.16 | 29.41
2016-12-04 08:00 | 462.27 | 522.4 | 314.43 | 464.53 | 243.8 | 118.06 | 107.22 | 508.31 | 70.25 | 60.35 | 78.07
2016-12-04 09:00 | 491.19 | 499.02 | 347.07 | 475.3 | 258.9 | 110.42 | 121.38 | 527.01 | 109.6 | 158.64 | 107.38
2016-12-04 10:00 | 515.5 | 519.64 | 365.49 | 546 | 269.8 | 169.8 | 105.49 | 515.11 | 32.4 | 158.64 | 125.44
2016-12-04 11:00 | 504.99 | 513.77 | 358.6 | 581.24 | 279.39 | 168.13 | 105.49 | 525.57 | 41.74 | 207.6 | 142.3
2016-12-04 12:00 | 484.3 | 537.16 | 348.35 | 694.35 | 279.39 | 154.13 | 105.86 | 529.08 | 22.31 | 86.89 | 149.75
2016-12-04 13:00 | 484.3 | 537.16 | 348.35 | 683.43 | 279.39 | 108.21 | 114.88 | 529.08 | 19.87 | 89.44 | 144.38
2016-12-04 14:00 | 484.3 | 533.83 | 347.77 | 665.46 | 279.39 | 60.14 | 128.17 | 529.08 | 36 | 148.82 | 206.13
2016-12-04 15:00 | 498.92 | 539.28 | 338.06 | 528.13 | 283.2 | 121.49 | 120.05 | 551.21 | 53.31 | 307.74 | 201.02
2016-12-04 16:00 | 512.2 | 581.6 | 351.08 | 436.2 | 292.48 | 204.76 | 132.65 | 533.18 | 38.22 | 287.09 | 181.7
2016-12-04 17:00 | 512.2 | 622.24 | 346.83 | 398.04 | 292.48 | 208.14 | 114.29 | 550.14 | 31.17 | 287.09 | 211.46
2016-12-04 18:00 | 512.2 | 622.24 | 362.38 | 365.76 | 292.48 | 203.24 | 122.1 | 543.84 | 70.92 | 287.09 | 265.76
2016-12-04 19:00 | 495.12 | 664.16 | 362.38 | 338.98 | 289.51 | 148.75 | 141.94 | 540.58 | 19.12 | 292.57 | 284.41
2016-12-04 20:00 | 495.12 | 684.32 | 351.64 | 312.04 | 283.19 | 164.34 | 155.13 | 524.12 | 86.54 | 131.23 | 213.06
2016-12-04 21:00 | 487.38 | 745.32 | 351.87 | 292.2 | 277.47 | 92.94 | 148.08 | 438.51 | 195.6 | 126.44 | 221.02
2016-12-04 22:00 | 487.38 | 720.94 | 325.46 | 229.15 | 268.66 | 84.16 | 132.94 | 435.17 | 115.55 | 50.96 | 88.75
2016-12-04 23:00 | 477.28 | 675.37 | 307.36 | 288.13 | 255.31 | 83.79 | 109.56 | 409.72 | 105.93 | 60.84 | 46.34
2016-12-04 | 470.82 | 610.45 | 287 | 535.24 | 246.82 | 85.86 | 107.89 | 410.99 | 95.53 | 58.24 | 47.15
2016-12-05 01:00 | 454.79 | 574.47 | 269.87 | 606.75 | 235.03 | 77.83 | 103.32 | 426.58 | 85.1 | 58.24 | 44.53
2016-12-05 02:00 | 442.24 | 606.57 | 246.27 | 717.54 | 230.26 | 69.34 | 108.93 | 414.26 | 73.66 | 55.77 | 56.94
2016-12-05 03:00 | 423.24 | 657.54 | 252.07 | 704.81 | 230.26 | 55.69 | 109.08 | 420.06 | 118.75 | 57.43 | 56.29
2016-12-05 04:00 | 423.24 | 657.54 | 252.07 | 650.27 | 230.26 | 49.52 | 111.26 | 451.05 | 97.45 | 58.74 | 61.14
2016-12-05 05:00 | 452.63 | 685.23 | 239.43 | 463.2 | 240.94 | 84.81 | 112.19 | 469.69 | 59.43 | 61.92 | 56.7
2016-12-05 06:00 | 489.77 | 750.65 | 262.9 | 533.6 | 269.3 | 130.21 | 121.9 | 469.65 | 119.96 | 202.37 | 59.57
2016-12-05 07:00 | 462.94 | 743.06 | 308.36 | 465.8 | 302.83 | 185.18 | 134.54 | 513.19 | 77.69 | 249.15 | 30.2
2016-12-05 08:00 | 338.01 | 726.53 | 282.61 | 503.96 | 320.75 | 204.06 | 169.76 | 547.12 | 84.96 | 248.21 | 72.93
2016-12-05 09:00 | 297.32 | 726.53 | 291.49 | 620.84 | 331.2 | 151.72 | 161.05 | 558.04 | 58.31 | 92.84 | 102.89
2016-12-05 10:00 | 96.32 | 702.03 | 301.95 | 674.63 | 331.2 | 103.87 | 121.38 | 555.42 | 67.83 | 123.81 | 113.62
2016-12-05 11:00 | 96.32 | 718.27 | 301.95 | 645.71 | 339.09 | 57.92 | 148.19 | 536.6 | 124.15 | 69.81 | 131.03
2016-12-05 12:00 | 96.32 | 693.76 | 299.14 | 594.22 | 339.09 | 73.06 | 162.31 | 548.8 | 62.83 | 72.4 | 141.16
2016-12-05 13:00 | 96.32 | 678.81 | 276.09 | 601.54 | 339.09 | 84.31 | 155.19 | 522.69 | 72.59 | 73.97 | 159.27
2016-12-05 14:00 | 96.32 | 692.46 | 261.77 | 673.42 | 330.44 | 66.28 | 152.93 | 502.54 | 41.44 | 74.59 | 164.39
2016-12-05 15:00 | 96.32 | 718.88 | 251.63 | 742.39 | 330.44 | 57.78 | 160.98 | 462.48 | 85.11 | 74.16 | 171.04
2016-12-05 16:00 | 96.32 | 718.88 | 274.24 | 690.24 | 338.87 | 121.48 | 165.46 | 414.4 | 38.52 | 268.2 | 270.56
2016-12-05 17:00 | 96.32 | 762.58 | 282.09 | 784.62 | 338.87 | 148.46 | 128.34 | 393.96 | 68.84 | 271.85 | 287.02
2016-12-05 18:00 | 96.32 | 746.08 | 292.27 | 585.48 | 330.74 | 166.15 | 142.23 | 396.08 | 118.31 | 275.51 | 284.02
2016-12-05 19:00 | 96.32 | 689.12 | 285.6 | 497.04 | 319.05 | 178.58 | 159.39 | 371.14 | 49.29 | 269.31 | 273.57
2016-12-05 20:00 | 96.32 | 652.09 | 282.77 | 357.98 | 304.14 | 191.4 | 144.16 | 365.32 | 27.67 | 276.1 | 302.81
2016-12-05 21:00 | 96.32 | 602.93 | 282.77 | 318.21 | 291.61 | 151.66 | 141.82 | 423.21 | 19.86 | 116.31 | 316.25
2016-12-05 22:00 | 96.32 | 601.41 | 281.86 | 384.47 | 275.36 | 97.81 | 137.07 | 423.94 | 131.51 | 126.92 | 155.25
2016-12-05 23:00 | 96.32 | 608.61 | 251.75 | 407.09 | 254.92 | 80.67 | 140 | 394.75 | 43.84 | 133.62 | 59.76
2016-12-05 | 0 | 562.4 | 246.44 | 384.41 | 241.99 | 91.04 | 135.83 | 418.82 | 209.62 | 72.91 | 48.25
2016-12-06 01:00 | 0 | 521.21 | 229.99 | 375.94 | 228.03 | 98.49 | 142.36 | 418.82 | 119.55 | 85.28 | 49.76
2016-12-06 02:00 | 0 | 526.48 | 235.02 | 353.81 | 220.97 | 97.45 | 137.38 | 488.52 | 127.47 | 85.28 | 37.99
2016-12-06 03:00 | 0 | 552.93 | 215.41 | 407.03 | 220.97 | 94.59 | 133.41 | 496.8 | 116.18 | 113.68 | 51.35
2016-12-06 04:00 | 0 | 581.2 | 213.41 | 515.27 | 225.55 | 77.36 | 134.11 | 490.19 | 159.41 | 114.62 | 58.48
2016-12-06 05:00 | 0 | 593.84 | 229.86 | 389.4 | 232.89 | 79.29 | 133.74 | 491.49 | 59.24 | 81.48 | 46.74
2016-12-06 06:00 | 0 | 640.18 | 245.4 | 327.81 | 258.82 | 104.19 | 151.63 | 477.87 | 68.55 | 257.35 | 82.27
2016-12-06 07:00 | 0 | 674.8 | 255.73 | 276.87 | 287.58 | 120.68 | 156.3 | 452.07 | 112.06 | 295.71 | 70.59
2016-12-06 08:00 | 0 | 707.12 | 264.41 | 330.24 | 304.54 | 146.99 | 172.13 | 473.23 | 178.61 | 94.05 | 73.08
2016-12-06 09:00 | 0 | 721.43 | 279.42 | 568.83 | 314.88 | 96.4 | 179.01 | 487.53 | 185.68 | 71.44 | 113.59
2016-12-06 10:00 | 0 | 716.86 | 288.59 | 658.78 | 314.88 | 87.27 | 167.33 | 487.53 | 120.52 | 55.57 | 119.05
2016-12-06 11:00 | 0 | 764.33 | 275.84 | 723.24 | 314.88 | 67.55 | 173.3 | 491.83 | 46.42 | 55.34 | 131.36
2016-12-06 12:00 | 0 | 764.33 | 283.3 | 770.98 | 314.88 | 69.87 | 172.11 | 491.15 | 77.23 | 57.68 | 136.33
2016-12-06 13:00 | 0 | 760.17 | 280.8 | 772.07 | 323.24 | 54.94 | 174.43 | 464.6 | 91.54 | 54.81 | 123.4
2016-12-06 14:00 | 0 | 740.37 | 286.33 | 648.62 | 323.24 | 38.63 | 181.21 | 460.16 | 97.17 | 54.65 | 132.64
2016-12-06 15:00 | 0 | 784.41 | 283.33 | 555.24 | 317.48 | 22.6 | 186.02 | 463.28 | 77.03 | 71.53 | 112.16
2016-12-06 16:00 | 0 | 755.56 | 291.3 | 506.5 | 324.75 | 22.7 | 178.51 | 498.37 | 121.82 | 158.63 | 138.19
2016-12-06 17:00 | 0 | 681.67 | 318.86 | 552.4 | 324.75 | 24.52 | 141.9 | 555.16 | 114.49 | 265.15 | 210.41
2016-12-06 18:00 | 0 | 674.41 | 301.84 | 603.6 | 317.27 | 24.11 | 148.7 | 555.16 | 30.14 | 265.15 | 251.43
2016-12-06 19:00 | 0 | 674.41 | 278.14 | 588.63 | 310.56 | 23.9 | 164.28 | 574.34 | 39.25 | 265.15 | 182.19
2016-12-06 20:00 | 0 | 712.98 | 303.55 | 332.84 | 303.26 | 22.69 | 162.52 | 531.59 | 60.63 | 265.15 | 193.67
2016-12-06 21:00 | 0 | 689.13 | 295.75 | 333.59 | 293.5 | 21.18 | 173.71 | 535.72 | 89.63 | 112.85 | 112.16
2016-12-06 22:00 | 0 | 703.52 | 258.32 | 309.16 | 279.39 | 19.15 | 156.26 | 496.32 | 58.82 | 71.21 | 66.82
2016-12-06 23:00 | 0 | 729.39 | 235.3 | 269.67 | 261.12 | 17.61 | 135.34 | 454.37 | 91.36 | 62.03 | 41.82
2016-12-06 | 0 | 777.62 | 207.31 | 481.97 | 245.8 | 17.47 | 137.97 | 396.07 | 46.21 | 63.2 | 46.62
2016-12-07 01:00 | 0 | 800.59 | 194.72 | 655.41 | 230.19 | 18.21 | 133.43 | 403.95 | 33.38 | 80.82 | 67.03
2016-12-07 02:00 | 0 | 748.73 | 200.5 | 677.46 | 222.95 | 17.4 | 132.4 | 396.59 | 47.12 | 86.9 | 71.65
2016-12-07 03:00 | 0 | 730.51 | 204.65 | 634.54 | 222.95 | 17.74 | 125.12 | 376.56 | 38.84 | 87.9 | 67.22
2016-12-07 04:00 | 0 | 745.37 | 204.88 | 608.65 | 222.95 | 19.46 | 123.65 | 379.58 | 96.54 | 89.82 | 63.2
2016-12-07 05:00 | 0 | 788.5 | 208.16 | 603.42 | 230.94 | 19.14 | 129.35 | 394.99 | 153.35 | 61.36 | 43.7
2016-12-07 06:00 | 0 | 781.7 | 226.2 | 434.49 | 258.82 | 21.13 | 150.19 | 425.21 | 118.6 | 80.95 | 51.49
2016-12-07 07:00 | 0 | 770.35 | 251.51 | 382.78 | 292.32 | 21.42 | 164.24 | 483.86 | 112.29 | 74.09 | 100.42
2016-12-07 08:00 | 0 | 770.35 | 269.52 | 440.49 | 307.09 | 20.32 | 175.53 | 493.93 | 29.95 | 72.72 | 121.79
2016-12-07 09:00 | 0 | 770.35 | 390.38 | 563.46 | 326.91 | 19.64 | 178.1 | 489.52 | 74.4 | 84.26 | 160.55
2016-12-07 10:00 | 0 | 795.96 | 379.88 | 651.99 | 326.91 | 18.87 | 160.76 | 464.78 | 76.8 | 210.11 | 153.21
2016-12-07 11:00 | 0 | 795.96 | 400.41 | 698.18 | 326.91 | 19.26 | 163.02 | 435.04 | 23.57 | 210.11 | 150.5
2016-12-07 12:00 | 0 | 795.96 | 396.75 | 775.49 | 322.77 | 19.26 | 170.18 | 409.46 | 97.65 | 250.48 | 188.56
2016-12-07 13:00 | 0 | 772.87 | 373.41 | 788.6 | 322.77 | 18.56 | 163.02 | 395.35 | 166.92 | 238.21 | 192.1
2016-12-07 14:00 | 0 | 806.06 | 353.06 | 779.28 | 322.77 | 72.96 | 166.01 | 400.49 | 225.22 | 240.12 | 189.88
2016-12-07 15:00 | 0 | 834.79 | 361.06 | 757.5 | 322.77 | 131.59 | 161.51 | 367.18 | 182.96 | 233.79 | 178.8
2016-12-07 16:00 | 0 | 840.91 | 370.62 | 741.26 | 322.77 | 139.71 | 175.17 | 335.06 | 89.82 | 270.8 | 151.68
2016-12-07 17:00 | 0 | 819 | 411.18 | 644.82 | 330.98 | 164.89 | 197.91 | 435.91 | 62.18 | 280.64 | 278.83
2016-12-07 18:00 | 0 | 820.77 | 404.58 | 648.67 | 323.28 | 156.59 | 198.92 | 414.75 | 68.26 | 282.75 | 238.23
2016-12-07 19:00 | 0 | 820.77 | 402.44 | 633.58 | 313.13 | 156.59 | 211.68 | 412.85 | 144.99 | 282.75 | 254.41
2016-12-07 20:00 | 0 | 810.79 | 422.81 | 585.28 | 303.12 | 134.66 | 197.5 | 441.68 | 130.07 | 282.75 | 257.83
2016-12-07 21:00 | 0 | 810.79 | 427.63 | 579.73 | 303.12 | 90.82 | 179.29 | 417.31 | 41.83 | 45.26 | 246.85
2016-12-07 22:00 | 0 | 787.37 | 381.31 | 587.31 | 287.28 | 58.48 | 164.9 | 401.2 | 30.11 | 50.29 | 121.67
2016-12-07 23:00 | 0 | 810.89 | 339.13 | 678.61 | 264.78 | 45.96 | 148.31 | 426.93 | 120.78 | 50.24 | 71.94
2016-12-07 | 0 | 797.35 | 314.91 | 812.66 | 252.01 | 32.63 | 135.5 | 447.48 | 105.66 | 55.64 | 51.23
2016-12-08 01:00 | 0 | 757.03 | 287.26 | 872.21 | 237.36 | 27.56 | 124.26 | 435.73 | 173.49 | 59.45 | 42.48
2016-12-08 02:00 | 0 | 742.42 | 274.45 | 839.07 | 228.94 | 25.05 | 129.27 | 396.71 | 220.27 | 60.14 | 42.81
2016-12-08 03:00 | 0 | 704.57 | 271.92 | 788.98 | 228.94 | 27.39 | 133.44 | 363.87 | 203.81 | 60.14 | 43.59
2016-12-08 04:00 | 0 | 693.73 | 282.69 | 786.75 | 235.14 | 28.47 | 132.79 | 361.68 | 123.15 | 59.8 | 37.87
2016-12-08 05:00 | 0 | 754.27 | 299.2 | 803.26 | 244.02 | 27.11 | 135.04 | 366.41 | 72.97 | 57.39 | 42.39
2016-12-08 06:00 | 0 | 771.3 | 338.78 | 617.81 | 265.92 | 56.13 | 139.04 | 372.59 | 50.19 | 62.21 | 39.26
2016-12-08 07:00 | 0 | 756.28 | 385.74 | 643.66 | 293.91 | 85.13 | 178.8 | 438.7 | 45.58 | 77.53 | 97.73
2016-12-08 08:00 | 0 | 756.28 | 385.74 | 743.06 | 314.01 | 98.43 | 198.36 | 506.96 | 122.79 | 114.62 | 185.8
2016-12-08 09:00 | 0 | 735.75 | 413.31 | 761.3 | 322.01 | 98.43 | 203.7 | 510.59 | 84.27 | 121.61 | 148.89
2016-12-08 10:00 | 0 | 735.75 | 413.31 | 783.74 | 328.78 | 81.15 | 203.36 | 506.07 | 55.02 | 95.01 | 147.95
2016-12-08 11:00 | 0 | 781.48 | 442.69 | 751.57 | 328.78 | 68.74 | 192.14 | 465.39 | 30.55 | 93.25 | 133.33
2016-12-08 12:00 | 0 | 781.48 | 425.13 | 767.68 | 328.78 | 66.11 | 191.95 | 443.25 | 47.03 | 95.13 | 135.46
2016-12-08 13:00 | 0 | 781.48 | 416.15 | 752.04 | 328.78 | 61.95 | 186.76 | 444.45 | 87.18 | 92.45 | 167.67
2016-12-08 14:00 | 0 | 781.48 | 406.08 | 766.03 | 328.78 | 61.04 | 182.37 | 432.81 | 81.7 | 93.98 | 171.71
2016-12-08 15:00 | 0 | 779.12 | 403.48 | 735.3 | 328.78 | 97.2 | 185.65 | 438.26 | 38.92 | 223.53 | 201.06
2016-12-08 16:00 | 0 | 784.44 | 351.43 | 650.51 | 328.78 | 130.36 | 198.8 | 458.23 | 26.84 | 265.5 | 173.6
2016-12-08 17:00 | 0 | 761.03 | 367.73 | 636.78 | 328.78 | 162.7 | 211.36 | 484.62 | 32.73 | 287.82 | 260.5
2016-12-08 18:00 | 0 | 760.68 | 359.81 | 693.13 | 325.02 | 161.78 | 224.38 | 483.58 | 108.12 | 287.82 | 295.03
2016-12-08 19:00 | 0 | 748.89 | 366.54 | 641.46 | 317.09 | 171.89 | 228.44 | 476.47 | 43.74 | 271.24 | 287.17
2016-12-08 20:00 | 0 | 777.32 | 352.59 | 671.36 | 309.59 | 162.81 | 196.99 | 457.94 | 44.8 | 247.52 | 313.95
2016-12-08 21:00 | 0 | 777.32 | 344.69 | 588.83 | 309.59 | 147.29 | 215.88 | 440.69 | 77.13 | 256.48 | 304.94
2016-12-08 22:00 | 0 | 772.25 | 303.82 | 688.75 | 298.6 | 107.96 | 188.25 | 418.67 | 105.74 | 200.44 | 123.9
2016-12-08 23:00 | 0 | 767.48 | 260.15 | 898.14 | 278.52 | 58.66 | 169.48 | 392.83 | 42.62 | 67.65 | 46.63
2016-12-08 | 0 | 742.08 | 217.83 | 897.26 | 258.15 | 47.43 | 160.16 | 401.74 | 66.95 | 67.27 | 47.93
2016-12-09 01:00 | 0 | 703.44 | 198.88 | 891.95 | 245.02 | 42.92 | 160.53 | 417.63 | 41.23 | 56.86 | 49.55
2016-12-09 02:00 | 0 | 717.54 | 197.5 | 846.19 | 239.61 | 39.86 | 142.88 | 405.11 | 34.21 | 54.84 | 48.54
2016-12-09 03:00 | 0 | 717.54 | 195.15 | 808.38 | 239.61 | 41.55 | 148.33 | 386.22 | 26.63 | 54.65 | 48.8
2016-12-09 04:00 | 0 | 702.88 | 190.81 | 866.21 | 239.61 | 40.17 | 149.25 | 381.14 | 42.53 | 75.26 | 50.36
2016-12-09 05:00 | 0 | 765.62 | 194.47 | 860.98 | 248.61 | 33.95 | 156.71 | 394.77 | 129.12 | 122 | 53.04
2016-12-09 06:00 | 0 | 783.54 | 233.61 | 873.08 | 274.04 | 49.08 | 175.65 | 433.08 | 84.4 | 112.15 | 50.33
2016-12-09 07:00 | 0 | 751.43 | 247.34 | 601.44 | 311.2 | 94.91 | 190.84 | 518.5 | 39.4 | 103.64 | 166.2
2016-12-09 08:00 | 0 | 751.43 | 234.45 | 670.57 | 332.4 | 98.79 | 181.72 | 519.67 | 41.79 | 230.82 | 185.51
2016-12-09 09:00 | 0 | 691.84 | 230.56 | 820.62 | 332.4 | 73.52 | 175.89 | 535.9 | 39.93 | 270.78 | 182.27
2016-12-09 10:00 | 0 | 670.44 | 237.38 | 954.48 | 413.11 | 71.58 | 177.42 | 533.22 | 44.35 | 239.57 | 213.9
2016-12-09 11:00 | 0 | 686.5 | 246.92 | 862.48 | 476.16 | 109.87 | 175.46 | 503.37 | 33.63 | 233.43 | 171.12
2016-12-09 12:00 | 0 | 685.24 | 232.32 | 874.78 | 476.16 | 115.61 | 158.74 | 477.96 | 115.9 | 236.9 | 185.77
2016-12-09 13:00 | 3.63 | 693.5 | 231.92 | 886.05 | 476.16 | 119.74 | 167.98 | 479.72 | 157.94 | 230.84 | 182.19
2016-12-09 14:00 | 3.63 | 696.5 | 264.09 | 853.41 | 449.37 | 119.74 | 189.44 | 469.66 | 139.9 | 235.54 | 247.73
2016-12-09 15:00 | 3.63 | 698.88 | 302.02 | 807.28 | 328.32 | 127.46 | 170.42 | 470.23 | 94.82 | 243.17 | 246.04
2016-12-09 16:00 | 3.63 | 735.36 | 366.08 | 708.9 | 328.32 | 150.52 | 159.86 | 451.3 | 47.5 | 266.72 | 298.35
2016-12-09 17:00 | 3.63 | 728.67 | 360.82 | 660.4 | 335.65 | 177.77 | 154.81 | 431.05 | 65.1 | 284.51 | 275.48
2016-12-09 18:00 | 3.63 | 702.77 | 360.82 | 681.52 | 326.39 | 191.37 | 156.72 | 424.67 | 37.71 | 117.15 | 259.4
2016-12-09 19:00 | 3.63 | 702.77 | 354.81 | 642.18 | 318.88 | 191.37 | 146.95 | 382.92 | 63.24 | 112.2 | 271.91
2016-12-09 20:00 | 550.66 | 665.92 | 341.43 | 519.49 | 312.12 | 157.98 | 145.02 | 399.56 | 122.11 | 121.35 | 265.91
2016-12-09 21:00 | 541.8 | 656.31 | 331.44 | 469.76 | 302.25 | 124.8 | 153.08 | 467.55 | 106.59 | 62.33 | 314.17
2016-12-09 22:00 | 528.74 | 655.78 | 309.39 | 539.53 | 288.15 | 99.55 | 159.69 | 505.54 | 139.33 | 84.98 | 201.84
2016-12-09 23:00 | 498.09 | 647.21 | 250.1 | 584.58 | 274.48 | 93.49 | 160.83 | 460.76 | 126.47 | 77.95 | 34.81
2016-12-09 | 493.85 | 630.85 | 234.92 | 526.27 | 264.3 | 97.52 | 145 | 437.01 | 81.87 | 61.17 | 52.4
2016-12-10 01:00 | 468.1 | 643.7 | 239.01 | 642.13 | 248.33 | 69.76 | 120.94 | 416.15 | 159.96 | 56.51 | 57.66
2016-12-10 02:00 | 469.16 | 629.1 | 239.01 | 662.43 | 248.33 | 65.37 | 132.33 | 430.78 | 55.49 | 54.42 | 47.55
2016-12-10 03:00 | 459.75 | 629.1 | 228.63 | 732.33 | 239.17 | 64.82 | 118.96 | 421.23 | 119.46 | 54.27 | 46.03
2016-12-10 04:00 | 459.75 | 644.59 | 210.73 | 751.1 | 239.17 | 59.3 | 128.77 | 418.71 | 105.1 | 43.1 | 35.08
2016-12-10 05:00 | 472.37 | 615.56 | 214.43 | 626.47 | 239.17 | 70.47 | 122.91 | 431.25 | 107.67 | 54.06 | 28.77
2016-12-10 06:00 | 472.37 | 615.56 | 210.53 | 755.67 | 247.11 | 70.62 | 140.87 | 457.13 | 177.35 | 73.06 | 30.37
2016-12-10 07:00 | 472.37 | 615.56 | 223.88 | 703.34 | 255.74 | 75.13 | 134.75 | 450.75 | 135.61 | 93.41 | 53.43
2016-12-10 08:00 | 485.72 | 621.69 | 240.61 | 662.47 | 267.37 | 83.6 | 117.12 | 466.03 | 134.79 | 84.24 | 62.98
2016-12-10 09:00 | 496.05 | 610.16 | 261.86 | 720.71 | 283.35 | 101.38 | 131.13 | 484.44 | 157.37 | 56.86 | 88.95
2016-12-10 10:00 | 514.92 | 636.96 | 295.56 | 692.86 | 296.01 | 112.2 | 160.58 | 517.16 | 184.42 | 52.24 | 147.21
2016-12-10 11:00 | 535.89 | 629.07 | 295.56 | 645.16 | 302.03 | 141.85 | 171.07 | 503.46 | 193.67 | 138.9 | 166.46
2016-12-10 12:00 | 550.89 | 658.28 | 335.54 | 604.29 | 302.03 | 180.89 | 165.52 | 510.1 | 150.91 | 164.36 | 168.81
2016-12-10 13:00 | 538.08 | 701.64 | 355.51 | 519.37 | 302.03 | 147.49 | 149.13 | 474.96 | 167.23 | 170.69 | 177.88
2016-12-10 14:00 | 538.08 | 701.64 | 346.57 | 530.97 | 302.03 | 146.25 | 133.08 | 464.35 | 162.06 | 185.05 | 185.75
2016-12-10 15:00 | 511.02 | 718.43 | 355.95 | 645.31 | 302.03 | 117.89 | 109.45 | 481.89 | 110.93 | 290.21 | 192.71
2016-12-10 16:00 | 526.2 | 713.38 | 347.22 | 542.63 | 309.17 | 140.51 | 125.34 | 486.77 | 120.35 | 276.15 | 253.12
2016-12-10 17:00 | 500.86 | 745.88 | 360.37 | 646.95 | 309.17 | 168.57 | 113.29 | 499.54 | 222.44 | 262.74 | 243.1
2016-12-10 18:00 | 473.37 | 728.61 | 377.55 | 650.15 | 309.17 | 148.83 | 117.4 | 528.35 | 186.91 | 263.71 | 250.94
2016-12-10 19:00 | 487.81 | 687.86 | 347.8 | 641.91 | 302.74 | 148.83 | 123.06 | 538.78 | 141.64 | 263.33 | 224.37
2016-12-10 20:00 | 515.05 | 672.04 | 319.84 | 521.57 | 295.78 | 116.71 | 143.71 | 525.8 | 189.32 | 102.2 | 218.37
2016-12-10 21:00 | 510.3 | 698.62 | 291.27 | 521.95 | 288.81 | 74.83 | 160.68 | 509.27 | 192.75 | 76.69 | 151.33
2016-12-10 22:00 | 496.62 | 683.58 | 287.47 | 474.17 | 283.03 | 79.41 | 148.62 | 504.18 | 202.96 | 47.56 | 84.5
2016-12-10 23:00 | 472.53 | 677.03 | 278.64 | 584.57 | 272.57 | 63.52 | 132.05 | 482.51 | 49.97 | 41.81 | 43.14
2016-12-10 | 488.37 | 639.31 | 265.52 | 561.75 | 266.38 | 72.6 | 102.39 | 472.45 | 118.26 | 42.31 | 38.5
2016-12-11 01:00 | 488.37 | 592.81 | 264.62 | 604.79 | 257.09 | 72.12 | 95.45 | 487.87 | 51.8 | 41.48 | 33.78
2016-12-11 02:00 | 485.35 | 559.28 | 258.99 | 628 | 247.94 | 64.83 | 93.14 | 499.2 | 32.04 | 39.24 | 72.68
2016-12-11 03:00 | 485.35 | 571.42 | 252.49 | 635.26 | 240.26 | 64.46 | 94.08 | 487.65 | 38 | 53.84 | 41.14
2016-12-11 04:00 | 477.65 | 578 | 245.68 | 574.29 | 240.26 | 67.94 | 97.88 | 482.61 | 21.62 | 58.62 | 41.12
2016-12-11 05:00 | 477.65 | 528.32 | 251.73 | 634.74 | 240.26 | 80.91 | 97.68 | 482.61 | 23.82 | 44.35 | 31.89
2016-12-11 06:00 | 483.56 | 554.86 | 244.7 | 584.21 | 246.55 | 79.54 | 98.66 | 438.81 | 108.34 | 41.62 | 64.41
2016-12-11 07:00 | 483.56 | 559.15 | 267.17 | 560.74 | 252.56 | 81.16 | 100.33 | 453.59 | 101.67 | 60.04 | 46.26
2016-12-11 08:00 | 473.04 | 559.15 | 311.83 | 595.51 | 260.37 | 93.95 | 107.4 | 444.55 | 64.98 | 55.55 | 61.72
2016-12-11 09:00 | 472.05 | 572.07 | 364.26 | 586.44 | 272.11 | 125.95 | 115.1 | 473.04 | 70.37 | 222.16 | 123.97
2016-12-11 10:00 | 491.6 | 572.07 | 385.13 | 699.15 | 286.43 | 149.56 | 130.63 | 512.07 | 26.3 | 229.71 | 107.54
2016-12-11 11:00 | 508.96 | 590.71 | 361.52 | 743.91 | 295.63 | 129.39 | 127.6 | 496.38 | 28.21 | 229.71 | 169.57
2016-12-11 12:00 | 508.96 | 620.12 | 359.16 | 685.76 | 303.03 | 96.05 | 149.81 | 510.53 | 22.55 | 229.71 | 195.49
2016-12-11 13:00 | 482.51 | 664.98 | 359.16 | 642.1 | 303.03 | 83.9 | 119.71 | 496.9 | 23.55 | 38.2 | 178.56
2016-12-11 14:00 | 484.66 | 671.57 | 359.16 | 590.94 | 303.03 | 86.22 | 169.57 | 496.9 | 76.1 | 39.86 | 155.11
2016-12-11 15:00 | 490.81 | 618.8 | 355.64 | 559.07 | 309.68 | 98.15 | 151.87 | 468.95 | 100.23 | 159.79 | 161.23
2016-12-11 16:00 | 477.93 | 603.33 | 338.61 | 754.04 | 309.68 | 126.41 | 121.62 | 376.77 | 47.77 | 216.65 | 207.3
2016-12-11 17:00 | 477.93 | 612.53 | 378.27 | 695.4 | 312.97 | 188.11 | 203.63 | 425.8 | 46.14 | 206.48 | 228.31
2016-12-11 18:00 | 477.93 | 606.93 | 377.46 | 644.65 | 312.97 | 185.11 | 161.61 | 443.96 | 65.72 | 206.48 | 220.81
2016-12-11 19:00 | 461.92 | 632.38 | 351.13 | 786.12 | 302.38 | 165.2 | 166.47 | 447.24 | 90.97 | 214.23 | 198.17
2016-12-11 20:00 | 496.55 | 589.51 | 315.21 | 589.71 | 302.38 | 146.39 | 168.44 | 473.41 | 36.84 | 214.23 | 115.94
2016-12-11 21:00 | 496.55 | 568.36 | 295.97 | 596.29 | 295.94 | 89.87 | 154.01 | 446.83 | 95.83 | 65.66 | 95.69
2016-12-11 22:00 | 491.17 | 501.4 | 256.59 | 586.03 | 284.57 | 75.69 | 137.92 | 504.98 | 71.15 | 52.3 | 52
2016-12-11 23:00 | 503.17 | 511.01 | 246.57 | 673.79 | 271.55 | 83.25 | 164.95 | 488.06 | 72.26 | 39.91 | 66.19
2016-12-11 | 496.19 | 500.52 | 235.9 | 739.08 | 254.69 | 78.7 | 147.14 | 475.7 | 53.22 | 38.39 | 67.06
2016-12-12 01:00 | 464.06 | 504.61 | 219.83 | 711.74 | 243.34 | 65.65 | 131.59 | 475.7 | 73.23 | 55.16 | 54.13
2016-12-12 02:00 | 464.06 | 523.17 | 210.15 | 642.9 | 238.38 | 60.61 | 142.65 | 448.56 | 163.15 | 59.41 | 56.41
2016-12-12 03:00 | 454.7 | 549.8 | 208.21 | 672.55 | 238.38 | 57.37 | 156.79 | 415.84 | 172 | 60.51 | 53.71
2016-12-12 04:00 | 441.03 | 588.26 | 212.52 | 760.4 | 238.38 | 39.65 | 153.49 | 406.34 | 100.23 | 59.08 | 64.16
2016-12-12 05:00 | 480.89 | 604.2 | 231.66 | 669.18 | 246 | 49.41 | 155.27 | 392.15 | 169.41 | 43.07 | 70.93
2016-12-12 06:00 | 479.74 | 665.22 | 281.15 | 853.02 | 270.61 | 42.45 | 149.4 | 352.12 | 204.66 | 30.47 | 32.9
2016-12-12 07:00 | 520.61 | 644.25 | 326.6 | 693.38 | 300.57 | 57.33 | 75.21 | 400.79 | 102.62 | 85.17 | 136.52
2016-12-12 08:00 | 561.87 | 639.69 | 345.52 | 753.93 | 327.73 | 56.1 | 75.21 | 385.75 | 60.63 | 83.26 | 174.93
2016-12-12 09:00 | 599.15 | 664.85 | 351.68 | 682.45 | 327.73 | 100.38 | 75.21 | 373.06 | 52.43 | 72.23 | 182.68
2016-12-12 10:00 | 599.15 | 730.3 | 360.88 | 601.03 | 341.04 | 122.16 | 75.21 | 333.69 | 53.54 | 62.16 | 98.7
2016-12-12 11:00 | 627.06 | 789.71 | 386.98 | 640.35 | 331.02 | 71.79 | 7.7 | 323.44 | 41.57 | 66.39 | 88.18
2016-12-12 12:00 | 693.17 | 789.71 | 395.94 | 586.13 | 331.02 | 63.5 | 7.7 | 310.49 | 94.3 | 41.01 | 106.61
2016-12-12 13:00 | 710.2 | 805.66 | 388.2 | 555.31 | 331.02 | 62.68 | 7.7 | 306.43 | 95.57 | 37.44 | 94.06
2016-12-12 14:00 | 688.91 | 780.21 | 381.56 | 640.52 | 331.02 | 64.67 | 7.7 | 321.25 | 51.99 | 36.3 | 115.93
2016-12-12 15:00 | 715.27 | 760.34 | 377.74 | 688.83 | 331.02 | 71.43 | 103.58 | 321.21 | 165.98 | 38.17 | 90.46
2016-12-12 16:00 | 757.62 | 734.13 | 396.76 | 654.8 | 331.02 | 108.1 | 174.03 | 332.06 | 139.29 | 144.41 | 143.97
2016-12-12 17:00 | 765.27 | 724.02 | 426.02 | 683.86 | 334.66 | 143.23 | 162.9 | 341.48 | 145.89 | 265.59 | 150.34
2016-12-12 18:00 | 746.56 | 628.97 | 459.56 | 701.3 | 334.66 | 230.69 | 154.2 | 344.42 | 52.17 | 265.59 | 198.11
2016-12-12 19:00 | 738.11 | 628.97 | 463.21 | 634.65 | 334.66 | 235.36 | 170.75 | 390.27 | 79.05 | 253.8 | 221.73
2016-12-12 20:00 | 738.11 | 628.97 | 441.83 | 643.21 | 316.54 | 185.44 | 208.66 | 377.11 | 53.33 | 261.1 | 220.15
2016-12-12 21:00 | 724.99 | 583.42 | 425.28 | 611.23 | 304.14 | 127.36 | 225.45 | 352.51 | 142.05 | 268.13 | 168.42
2016-12-12 22:00 | 702.97 | 595.36 | 383.9 | 651 | 292.55 | 119.85 | 213 | 314.86 | 190.54 | 110.17 | 61.63
2016-12-12 23:00 | 675.45 | 609.13 | 370.88 | 655.94 | 274.42 | 81.88 | 185.65 | 265.35 | 142.54 | 69.94 | 26.93
2016-12-12 | 639.99 | 622.65 | 368.05 | 791.1 | 255.89 | 67.56 | 169.19 | 263.32 | 148.92 | 103 | 48.18
2016-12-13 01:00 | 597.78 | 622.65 | 348.24 | 637.12 | 242.29 | 57.62 | 141.21 | 268.92 | 164.5 | 120.88 | 45.34
2016-12-13 02:00 | 588.58 | 634.86 | 355.1 | 598.22 | 237.26 | 47.08 | 119.4 | 307.62 | 155.64 | 122.98 | 59.2
2016-12-13 03:00 | 625.5 | 576.63 | 332.1 | 508.41 | 237.26 | 53.84 | 160.42 | 300.64 | 154.79 | 118.02 | 50.77
2016-12-13 04:00 | 612.61 | 586.69 | 312.32 | 505.75 | 237.26 | 48.21 | 152.36 | 326.3 | 124.01 | 59.29 | 52.89
2016-12-13 05:00 | 630.41 | 538.43 | 297.35 | 462.12 | 248.73 | 52.82 | 151.51 | 315.31 | 170.23 | 63.91 | 56.87
2016-12-13 06:00 | 671.39 | 522.14 | 308.82 | 368.2 | 276.19 | 68.53 | 160.07 | 343.76 | 245.18 | 121.14 | 64.74
2016-12-13 07:00 | 723.93 | 598.69 | 306.27 | 440.93 | 302.33 | 60.36 | 182.22 | 395.12 | 142.63 | 291.43 | 96.89
2016-12-13 08:00 | 759.52 | 619.89 | 344.81 | 544.57 | 316.13 | 77.13 | 224.13 | 419.31 | 123.13 | 116.08 | 94.73
2016-12-13 09:00 | 779.78 | 626.17 | 388.09 | 644.69 | 329.45 | 82.12 | 215.56 | 413.66 | 106.88 | 113.96 | 97.94
2016-12-13 10:00 | 841.3 | 624.4 | 402.35 | 701.67 | 329.45 | 80.72 | 201.82 | 391.64 | 55.12 | 87.72 | 71.38
2016-12-13 11:00 | 867.75 | 669.83 | 435.24 | 908.16 | 336.58 | 73.36 | 175.91 | 330.86 | 30.31 | 90.1 | 78.21
2016-12-13 12:00 | 867.75 | 665.67 | 443.35 | 826.42 | 331.44 | 76.77 | 194.42 | 352.34 | 46.67 | 55.26 | 84.08
2016-12-13 13:00 | 902.33 | 639.69 | 438.57 | 862.3 | 338.4 | 84.88 | 160.24 | 386.33 | 42.21 | 47.37 | 87.45
2016-12-13 14:00 | 902.33 | 610.45 | 420.19 | 874.93 | 329.98 | 118.58 | 169.88 | 378.86 | 63.94 | 153.37 | 98.55
2016-12-13 15:00 | 880.78 | 607.7 | 478.03 | 826.56 | 329.98 | 144.34 | 173.22 | 385.09 | 93.87 | 274.92 | 134.87
2016-12-13 16:00 | 865.9 | 653.53 | 577.36 | 763.68 | 329.98 | 158.06 | 199.3 | 335.94 | 127.28 | 261.03 | 123.26
2016-12-13 17:00 | 887.23 | 653.04 | 619.14 | 840.6 | 329.98 | 189.48 | 217.69 | 371.7 | 51.08 | 243.33 | 193.19
2016-12-13 18:00 | 788.16 | 642.3 | 560.49 | 797.54 | 329.98 | 189.48 | 195.53 | 397.23 | 33.76 | 248.61 | 222.44
2016-12-13 19:00 | 754.87 | 678.04 | 530.97 | 691.97 | 325.87 | 176.88 | 209.34 | 387.95 | 43.94 | 242.95 | 239.96
2016-12-13 20:00 | 720.21 | 665.59 | 541.11 | 687.39 | 323.21 | 176.88 | 184.59 | 436.93 | 58.89 | 242.95 | 251.71
2016-12-13 21:00 | 694.71 | 668.73 | 527.99 | 681.51 | 312.89 | 143.32 | 198.93 | 495.9 | 56.13 | 253.5 | 149.66
2016-12-13 22:00 | 694.71 | 692.98 | 507.86 | 730.32 | 297.26 | 115.57 | 213.6 | 476.88 | 103.67 | 57.33 | 44.33
2016-12-13 23:00 | 668.32 | 707.36 | 454.82 | 801.17 | 279.56 | 89.5 | 181.06 | 469 | 178.24 | 67.77 | 30.87
2016-12-13 | 649.52 | 714.63 | 432.18 | 641.84 | 266.87 | 90.02 | 183.97 | 518.57 | 93.92 | 109.46 | 43.72
2016-12-14 01:00 | 624.42 | 715.31 | 412.21 | 613.43 | 253.71 | 80.22 | 176.97 | 501.64 | 165.24 | 125.13 | 39.72
2016-12-14 02:00 | 624.42 | 715.31 | 400.07 | 710.88 | 248.25 | 76.68 | 174.86 | 480.85 | 204.88 | 125.13 | 38.6
2016-12-14 03:00 | 601.41 | 737.28 | 409.39 | 838.55 | 248.25 | 62.64 | 175.71 | 486.34 | 163.55 | 123.79 | 39.73
2016-12-14 04:00 | 601.41 | 775.33 | 419.4 | 782.69 | 253.27 | 61.7 | 171.19 | 468.49 | 131.32 | 123.79 | 42.39
2016-12-14 05:00 | 621.29 | 763.14 | 445.84 | 691.94 | 263.14 | 56.41 | 173.21 | 478.17 | 61.86 | 72.65 | 83.09
2016-12-14 06:00 | 678.76 | 727.66 | 383.08 | 610.69 | 285.88 | 103.52 | 193.61 | 514.36 | 38.53 | 50.1 | 94.12
2016-12-14 07:00 | 767.42 | 705.8 | 417.12 | 744.35 | 311.08 | 152.85 | 213.04 | 560.66 | 46.37 | 237.09 | 45.89
2016-12-14 08:00 | 809.31 | 707.7 | 451.49 | 885.51 | 326.09 | 162.66 | 203.91 | 577.34 | 40.04 | 274.88 | 34.91
2016-12-14 09:00 | 805.2 | 723.37 | 458.02 | 1083.72 | 332.77 | 125.74 | 198.06 | 505.17 | 39.96 | 278.39 | 57.98
2016-12-14 10:00 | 812.5 | 743.46 | 466.54 | 1160.99 | 332.77 | 79.59 | 187.03 | 490.03 | 114.54 | 114.63 | 40.41
2016-12-14 11:00 | 812.5 | 743.46 | 450.04 | 1121.12 | 332.77 | 86.84 | 169.21 | 497.63 | 189.21 | 115.1 | 42.52
2016-12-14 12:00 | 793.72 | 772.89 | 449.17 | 1073.48 | 332.77 | 90.54 | 186.19 | 485.04 | 163.5 | 79.15 | 50.13
2016-12-14 13:00 | 815.69 | 772.89 | 444.93 | 1004.7 | 332.77 | 93.74 | 188.22 | 486.12 | 74.41 | 73.76 | 40.76
2016-12-14 14:00 | 798.29 | 772.89 | 444.93 | 945.16 | 332.77 | 87.98 | 170.16 | 496.47 | 79.7 | 78.75 | 42.94
2016-12-14 15:00 | 798.29 | 772.89 | 439.15 | 968.07 | 339.43 | 78.03 | 173.58 | 488.41 | 33.77 | 91.13 | 37.87
2016-12-14 16:00 | 842.4 | 766.59 | 458.89 | 928.31 | 339.43 | 117.53 | 201.09 | 500.14 | 34.12 | 98.26 | 63.55
2016-12-14 17:00 | 842.15 | 766.59 | 508.72 | 832.84 | 347.29 | 181.09 | 186.68 | 534.11 | 124.08 | 203.21 | 162.03
2016-12-14 18:00 | 798.65 | 766.59 | 530.73 | 807.72 | 339.69 | 189.9 | 222.14 | 534.11 | 138.46 | 239.05 | 172.85
2016-12-14 19:00 | 780.81 | 789.69 | 506.31 | 846.31 | 331.76 | 182.79 | 226.18 | 512.63 | 136.98 | 224.34 | 191.15
2016-12-14 20:00 | 797.73 | 755.15 | 511.36 | 766.81 | 324.95 | 172.97 | 256.45 | 536.93 | 72.97 | 224.34 | 151.7
2016-12-14 21:00 | 780.48 | 755.15 | 493.05 | 711.49 | 316.52 | 161.43 | 229.96 | 528.68 | 60.88 | 168.52 | 141.88
2016-12-14 22:00 | 754.46 | 769.73 | 452.94 | 663.8 | 305.59 | 118.8 | 213.62 | 487.63 | 21.4 | 75.47 | 61.57
2016-12-14 23:00 | 691.59 | 817.23 | 408.97 | 581.02 | 290.85 | 90.35 | 186.84 | 449.08 | 64.21 | 142.94 | 34.19
2016-12-14 | 680.18 | 820.11 | 394.61 | 676.94 | 281.54 | 86.65 | 160.73 | 434.92 | 57.17 | 129.15 | 50.92
2016-12-15 01:00 | 650.57 | 820.09 | 341.9 | 868.35 | 264.41 | 80.27 | 156.67 | 447.88 | 78.46 | 126.42 | 46.17
2016-12-15 02:00 | 608.95 | 819.9 | 331.43 | 922.45 | 264.41 | 71.07 | 152.54 | 456.76 | 43.93 | 128.56 | 36.77
2016-12-15 03:00 | 588.3 | 842.79 | 309.68 | 827.74 | 264.41 | 64.31 | 156.21 | 442.84 | 41.25 | 129.27 | 34.92
2016-12-15 04:00 | 598.77 | 816.38 | 308.72 | 779.29 | 264.41 | 62.11 | 148.32 | 433.29 | 38.97 | 129.5 | 37.85
2016-12-15 05:00 | 614.96 | 812.42 | 322.46 | 747.24 | 270.27 | 69.88 | 135.69 | 402.89 | 29.24 | 133.68 | 25.42
2016-12-15 06:00 | 670.95 | 804.79 | 339.87 | 618.36 | 298.32 | 71.59 | 142.58 | 347.07 | 29.55 | 167.02 | 49.82
2016-12-15 07:00 | 715.77 | 734.04 | 324.33 | 750.03 | 336.37 | 101.07 | 183.43 | 330.56 | 30.5 | 193.21 | 70.51
2016-12-15 08:00 | 715.77 | 717.15 | 344.94 | 729.94 | 338.43 | 101.79 | 193.44 | 301.74 | 43.52 | 43.41 | 57.79
2016-12-15 09:00 | 715.77 | 725.28 | 357.79 | 516.92 | 346.23 | 99.72 | 188.28 | 309.45 | 25.51 | 47.86 | 70.07
2016-12-15 10:00 | 699.1 | 762.93 | 355.59 | 666.74 | 346.23 | 107.47 | 197.83 | 411.4 | 22.11 | 49.1 | 79.07
2016-12-15 11:00 | 704 | 787.72 | 358.38 | 617.14 | 346.23 | 107.18 | 198.41 | 464.62 | 21.5 | 50.69 | 44.45
2016-12-15 12:00 | 702.77 | 894.6 | 386.22 | 559.11 | 346.23 | 101.76 | 182.74 | 452.83 | 71.22 | 56.47 | 27.37
2016-12-15 13:00 | 672.07 | 941.95 | 409.18 | 456.71 | 346.23 | 95.84 | 176.26 | 474.71 | 24.3 | 55.33 | 90.85
2016-12-15 14:00 | 672.07 | 949.54 | 411.43 | 394.39 | 346.23 | 98.08 | 156.65 | 449.84 | 29.88 | 55 | 61.7
2016-12-15 15:00 | 629.73 | 866.39 | 446.01 | 428.24 | 346.23 | 113.12 | 160.9 | 450.26 | 50.7 | 54.25 | 61.4
2016-12-15 16:00 | 596.14 | 881.53 | 495.26 | 646.88 | 355.45 | 115.25 | 188.57 | 388.62 | 96.18 | 132.31 | 132.16
2016-12-15 17:00 | 568.1 | 881.53 | 501.23 | 797.7 | 355.45 | 124.38 | 215.46 | 298.99 | 76.55 | 199.72 | 163.29
2016-12-15 18:00 | 558.62 | 881.53 | 503.01 | 811.1 | 357.34 | 126.67 | 222.29 | 312.12 | 145.29 | 234.19 | 169.16
2016-12-15 19:00 | 550.85 | 881.53 | 503.01 | 742.23 | 359.57 | 124.25 | 211.56 | 298.29 | 106.82 | 228.47 | 175.93
2016-12-15 20:00 | 530.26 | 881.53 | 518.55 | 639.25 | 351.27 | 124.45 | 199.74 | 317.85 | 101.44 | 228.47 | 198.32
2016-12-15 21:00 | 532.01 | 868.07 | 493.22 | 645.84 | 340.08 | 102.42 | 182.53 | 428.2 | 75.35 | 123.19 | 136.51
2016-12-15 22:00 | 583.65 | 841.03 | 433.99 | 428.78 | 320.56 | 101.29 | 163.62 | 452.17 | 26.87 | 60.62 | 72.37
2016-12-15 23:00 | 622.37 | 841.03 | 405.47 | 459.04 | 300.3 | 66.02 | 144.08 | 439.4 | 23 | 67.6 | 73.07
2016-12-15 | 627.02 | 848.42 | 397.47 | 612.34 | 286.98 | 60.28 | 128.75 | 404.94 | 31.67 | 67.12 | 55.86
2016-12-16 01:00 | 590.87 | 851.7 | 366.97 | 697.11 | 270.87 | 43.99 | 119.78 | 428.97 | 18.41 | 71.03 | 57.29
2016-12-16 02:00 | 590.87 | 813.72 | 359.98 | 659.25 | 261.65 | 50.33 | 119.78 | 437.9 | 65.48 | 68.86 | 63.92
2016-12-16 03:00 | 590.55 | 813.72 | 334.72 | 532.98 | 261.65 | 60.59 | 111.21 | 401.98 | 25.2 | 69.92 | 63.17
2016-12-16 04:00 | 555.23 | 828.76 | 315.23 | 488.18 | 261.65 | 51.86 | 109.52 | 357.06 | 18.75 | 70.56 | 69.68
2016-12-16 05:00 | 509.29 | 796.41 | 362.25 | 311.99 | 268.89 | 47.37 | 116.63 | 336.99 | 21.54 | 49.02 | 45.37
2016-12-16 06:00 | 466.01 | 882.04 | 426.56 | 338.89 | 292.34 | 30.84 | 137.22 | 342.23 | 39.12 | 128.63 | 95.61
2016-12-16 07:00 | 483.18 | 859.28 | 419.52 | 480.27 | 324.17 | 57.24 | 159.82 | 392.54 | 24.33 | 149.22 | 135.75
2016-12-16 08:00 | 461.8 | 861.94 | 441.97 | 554.62 | 335.57 | 54.1 | 158.73 | 343.9 | 25.25 | 142.96 | 124.09
2016-12-16 09:00 | 555.21 | 835.92 | 419.55 | 434.54 | 336.79 | 89.02 | 166.85 | 366.9 | 30.26 | 150.72 | 135.33
2016-12-16 10:00 | 528.74 | 862.4 | 415 | 540.2 | 343.58 | 103.75 | 179.68 | 361.06 | 75.14 | 156.41 | 117.65
2016-12-16 11:00 | 528.74 | 852.51 | 412.24 | 694.5 | 343.58 | 106.14 | 176.36 | 368.43 | 73.68 | 154.62 | 102.57
2016-12-16 12:00 | 488.5 | 835.78 | 406.44 | 599.54 | 343.58 | 108.04 | 164.27 | 401.23 | 28.26 | 178 | 134.73
2016-12-16 13:00 | 475.67 | 813.22 | 417.99 | 573.45 | 343.58 | 111.22 | 170.48 | 371.11 | 27.06 | 63.22 | 160.99
2016-12-16 14:00 | 491.99 | 802.28 | 431.66 | 415.8 | 343.58 | 115.93 | 162.45 | 367.66 | 23.59 | 39.04 | 148.15
2016-12-16 15:00 | 446.08 | 819.82 | 439.93 | 495.03 | 343.58 | 97.17 | 171.55 | 349.2 | 21.21 | 178.47 | 155.71
2016-12-16 16:00 | 387.26 | 869.62 | 459.52 | 698.13 | 343.58 | 69.91 | 195.58 | 329.83 | 52.8 | 178.87 | 149.32
2016-12-16 17:00 | 422.01 | 869.22 | 460.89 | 812.5 | 343.58 | 91.65 | 225.66 | 333.4 | 50.35 | 133.75 | 168.3
2016-12-16 18:00 | 428.8 | 921.98 | 452.63 | 807.32 | 336.16 | 64.99 | 204.11 | 317.87 | 22.86 | 131.32 | 191.39
2016-12-16 19:00 | 420.33 | 892.09 | 442.62 | 857.43 | 332.71 | 66.13 | 208.57 | 332 | 18.78 | 94.55 | 145.78
2016-12-16 20:00 | 410.4 | 837.93 | 458.37 | 658.04 | 329.8 | 86.65 | 192.36 | 406.46 | 38.77 | 66.37 | 113.28
2016-12-16 21:00 | 426.1 | 797.86 | 445.67 | 499.31 | 319.49 | 66.81 | 181.25 | 390.64 | 37.63 | 55.87 | 22.61
2016-12-16 22:00 | 444.95 | 766.91 | 396.39 | 579.93 | 309 | 45.09 | 172.44 | 404.3 | 39.5 | 51.88 | 53.81
2016-12-16 23:00 | 510.82 | 796.31 | 347.04 | 627.13 | 291.83 | 54.29 | 159.72 | 400.56 | 33.3 | 48.14 | 66.5
2016-12-16 | 534.59 | 798.75 | 318.32 | 673.4 | 284.43 | 57.15 | 150.52 | 377.89 | 46.72 | 75.39 | 31.99
2016-12-17 01:00 | 534.59 | 730.81 | 295.58 | 759.5 | 271.22 | 53.76 | 140.34 | 353.5 | 57.06 | 103.64 | 33.18
2016-12-17 02:00 | 515.46 | 734.42 | 295.58 | 732.42 | 261.85 | 41.77 | 125.47 | 348.91 | 73.98 | 100.84 | 31.08
2016-12-17 03:00 | 490.88 | 752.38 | 276.99 | 712.34 | 261.85 | 29.22 | 122.09 | 367.4 | 83.5 | 100.84 | 28.23
2016-12-17 04:00 | 490.88 | 726.08 | 259.8 | 679.39 | 256.42 | 30.53 | 124.95 | 357.39 | 23.81 | 103.18 | 24.41
2016-12-17 05:00 | 490.88 | 718.07 | 259.8 | 693.81 | 256.42 | 26.34 | 115.88 | 359.26 | 62.73 | 44.9 | 30.32
2016-12-17 06:00 | 490.88 | 704.94 | 277.97 | 709.6 | 261.67 | 32.3 | 109.55 | 378.58 | 27.09 | 41.65 | 136.64
2016-12-17 07:00 | 501.29 | 713.89 | 288.06 | 717.03 | 270.68 | 61.13 | 133.32 | 395.89 | 20.72 | 39.2 | 129.63
2016-12-17 08:00 | 488.23 | 738.48 | 273.18 | 637.28 | 282.75 | 61.72 | 123.34 | 406.15 | 35.11 | 38.2 | 131.56
2016-12-17 09:00 | 471.74 | 762.55 | 288.4 | 744.85 | 294.79 | 24.21 | 125.12 | 453.46 | 31.3 | 45.06 | 128.3
2016-12-17 10:00 | 471.74 | 762.98 | 307.95 | 794.77 | 306.31 | 16.3 | 150.75 | 446.08 | 32.1 | 47.51 | 118.86
2016-12-17 11:00 | 452.02 | 762.98 | 307.95 | 833.88 | 306.31 | 8.2 | 130.77 | 445.54 | 32.65 | 64.66 | 77.75
2016-12-17 12:00 | 452.02 | 739.03 | 322.03 | 826.61 | 313.13 | 9.32 | 145.11 | 445.54 | 110.86 | 67.58 | 76.72
2016-12-17 13:00 | 475.23 | 720.55 | 300.72 | 714.34 | 306.69 | 30.6 | 151.55 | 445.54 | 49.48 | 67.51 | 114.65
2016-12-17 14:00 | 469.59 | 756.62 | 284.59 | 804.59 | 306.69 | 16.25 | 157.23 | 441.49 | 44.42 | 64.71 | 69.4
2016-12-17 15:00 | 449.38 | 795.33 | 304.37 | 907.17 | 306.69 | 8.02 | 150.14 | 409.49 | 29.18 | 66.24 | 137.55
2016-12-17 16:00 | 442.16 | 840.94 | 320.73 | 961.34 | 306.69 | 38.31 | 161.93 | 343.6 | 44.22 | 199.9 | 136.6
2016-12-17 17:00 | 452.8 | 896.25 | 323.97 | 911.35 | 313.23 | 52.65 | 177.73 | 263.63 | 71.66 | 212.57 | 125.9
2016-12-17 18:00 | 453.28 | 895.24 | 330.14 | 754.2 | 313.23 | 48.17 | 173.76 | 203.2 | 24.02 | 215.04 | 137.09
2016-12-17 19:00 | 442.16 | 895.24 | 359.25 | 655.03 | 305.51 | 45.6 | 168.8 | 199.92 | 24.22 | 40.88 | 155.52
2016-12-17 20:00 | 442.16 | 866.48 | 370.95 | 552.64 | 298.67 | 20.11 | 160.46 | 213.71 | 18.97 | 47.12 | 177.98
2016-12-17 21:00 | 488.71 | 810.78 | 343.96 | 494.02 | 290.03 | 15.29 | 143.31 | 299.62 | 25.98 | 40.05 | 67.06
2016-12-17 22:00 | 517.18 | 793.87 | 321.55 | 572.92 | 279.46 | 15.91 | 128.01 | 370 | 63.68 | 55.26 | 53.43
2016-12-17 23:00 | 504.51 | 757.63 | 294.56 | 732.82 | 269.61 | 15.89 | 123.27 | 361.78 | 75.06 | 49.02 | 94.5
2016-12-17 | 495.01 | 751.32 | 297.79 | 816.24 | 265.83 | 17.91 | 128.19 | 368.79 | 76.42 | 43.77 | 82.5
2016-12-18 01:00 | 483.36 | 787.07 | 297.79 | 790.39 | 255.24 | 21.65 | 121.15 | 361.33 | 72.23 | 100.17 | 59.88
2016-12-18 02:00 | 468.92 | 802.34 | 302.58 | 732.28 | 248.68 | 21.85 | 120.98 | 363.3 | 111.13 | 96.34 | 52.2
2016-12-18 03:00 | 468.92 | 782.21 | 298.69 | 758.32 | 243.35 | 21.84 | 126.71 | 354.12 | 105.73 | 91.97 | 50.86
2016-12-18 04:00 | 468.92 | 793.11 | 308.55 | 715.59 | 243.35 | 21.58 | 123.79 | 366.29 | 84.12 | 97.1 | 52.69
2016-12-18 05:00 | 468.92 | 821.23 | 315.44 | 698.68 | 243.35 | 16 | 122.37 | 310.08 | 84.87 | 51.51 | 57.75
2016-12-18 06:00 | 484.76 | 865.05 | 315.44 | 725.65 | 248.35 | 17.71 | 128.37 | 303.48 | 105.67 | 44.07 | 60.86
2016-12-18 07:00 | 489.76 | 868.17 | 335.06 | 771.23 | 256.82 | 23.67 | 162.36 | 342.28 | 124.01 | 41.91 | 76.18
2016-12-18 08:00 | 489.76 | 867.43 | 372.24 | 725.15 | 265.69 | 21.79 | 151.29 | 368.5 | 70.8 | 79.87 | 59.22
2016-12-18 09:00 | 489.76 | 878.88 | 428.8 | 877.86 | 281.01 | 17.98 | 150.93 | 373.51 | 57.33 | 79.01 | 121.74
2016-12-18 10:00 | 475.01 | 882.33 | 453.88 | 767.93 | 289.93 | 17.84 | 159.04 | 397.17 | 33.5 | 81.61 | 123.91
2016-12-18 11:00 | 479.29 | 862.54 | 446.52 | 802.04 | 289.93 | 13.41 | 164.64 | 395.15 | 40.99 | 72.05 | 131.12
2016-12-18 12:00 | 479.11 | 839.86 | 421.63 | 810.89 | 289.93 | 16.95 | 162.31 | 383.48 | 80.04 | 74.07 | 142.55
2016-12-18 13:00 | 495.68 | 790.51 | 416.01 | 766.72 | 297.17 | 17.92 | 151.32 | 397.99 | 45.5 | 43.15 | 141.46
2016-12-18 14:00 | 452.37 | 792.48 | 359.37 | 750.6 | 297.17 | 15.65 | 146.11 | 397.99 | 72.85 | 134.33 | 123.61
2016-12-18 15:00 | 471.79 | 760.78 | 385.63 | 783.69 | 297.17 | 40.95 | 154.37 | 410.14 | 111.36 | 190.64 | 162.2
2016-12-18 16:00 | 456.79 | 752.98 | 390.07 | 858.59 | 308.29 | 72.08 | 171.04 | 403.13 | 73.68 | 219.36 | 158.78
2016-12-18 17:00 | 456.07 | 729.03 | 475.1 | 785.09 | 318.33 | 134.97 | 200.75 | 394.53 | 100.5 | 228.48 | 141.14
2016-12-18 18:00 | 463.36 | 739.49 | 484.64 | 801.38 | 318.33 | 124.14 | 187.49 | 428.92 | 32.52 | 228.31 | 120.09
2016-12-18 19:00 | 463.36 | 750.79 | 446.1 | 807.16 | 318.33 | 126.05 | 191.59 | 420.01 | 63.16 | 228.31 | 127.37
2016-12-18 20:00 | 466.69 | 724.03 | 405.52 | 815.5 | 310.56 | 104.51 | 190.74 | 420.01 | 71.82 | 201.99 | 133
2016-12-18 21:00 | 457.74 | 762.39 | 388.05 | 755.32 | 304.06 | 88.57 | 170.74 | 383.97 | 51.32 | 39.01 | 152.69
2016-12-18 22:00 | 437.42 | 806.28 | 390.81 | 793.06 | 293.69 | 55.57 | 165.78 | 365.38 | 58.37 | 40.85 | 49.21
2016-12-18 23:00 | 445.46 | 806.28 | 375.39 | 734.32 | 280.25 | 34.45 | 143.97 | 349.75 | 110.06 | 80.32 | 100.02
2016-12-18 | 447.1 | 809.33 | 361.54 | 681.49 | 269.36 | 32.22 | 125.82 | 340.85 | 33.91 | 99.72 | 45
2016-12-19 01:00 | 456.37 | 814.51 | 317.91 | 712.55 | 254.33 | 34.51 | 126.53 | 384.66 | 96.12 | 107.92 | 46.93
2016-12-19 02:00 | 456.37 | 836.57 | 264.62 | 740.32 | 254.33 | 35.9 | 134.82 | 376.56 | 81.78 | 107.14 | 67.67
2016-12-19 03:00 | 458.31 | 794.63 | 240.82 | 732.74 | 254.33 | 36.33 | 146.59 | 366.79 | 85.15 | 106.74 | 68.29
2016-12-19 04:00 | 439.71 | 828.2 | 239.87 | 983.1 | 254.33 | 10.92 | 138.82 | 345.75 | 58.1 | 73.33 | 79.43
2016-12-19 05:00 | 458.95 | 804.71 | 247.04 | 790.77 | 263.06 | 12.47 | 129.43 | 347.93 | 23.66 | 53.97 | 79.17
2016-12-19 06:00 | 433.11 | 859.09 | 292.34 | 948.31 | 291.43 | 21.99 | 144.93 | 358.85 | 47.82 | 172.07 | 31.78
2016-12-19 07:00 | 409.36 | 911.27 | 358.22 | 1010.3 | 321.11 | 22.92 | 170.18 | 290.31 | 74.94 | 203.24 | 136.32
2016-12-19 08:00 | 383.09 | 918.32 | 412.17 | 969.07 | 333.64 | 24.83 | 179.72 | 243.8 | 22.24 | 204.11 | 142.76
2016-12-19 09:00 | 389.99 | 885.5 | 404.04 | 1046.22 | 346.74 | 21.15 | 174.71 | 278.95 | 25.65 | 173.63 | 170.05
2016-12-19 10:00 | 405.14 | 919.09 | 358.6 | 1011.04 | 379.51 | 12.4 | 192.28 | 333.16 | 37.13 | 174.5 | 96.32
2016-12-19 11:00 | 404.38 | 896.26 | 373.66 | 1136.22 | 405.16 | 16.37 | 193.07 | 406.94 | 30.86 | 59.11 | 102.48
2016-12-19 12:00 | 421.75 | 853.06 | 421.11 | 806.42 | 405.16 | 15.17 | 164.91 | 477.14 | 21.17 | 51.53 | 156.42
2016-12-19 13:00 | 415.94 | 840.68 | 414.81 | 654.58 | 405.16 | 13.33 | 157.82 | 507.03 | 19.14 | 51.77 | 154.88
2016-12-19 14:00 | 413.66 | 885.13 | 352.09 | 604.6 | 405.16 | 16.08 | 159.96 | 481.4 | 37.32 | 52.06 | 83.99
2016-12-19 15:00 | 383.59 | 941 | 325.5 | 878.97 | 405.16 | 24.15 | 174.17 | 440.14 | 89.92 | 177.8 | 83.71
2016-12-19 16:00 | 324.99 | 1021.06 | 355.16 | 648.3 | 400.91 | 33.93 | 188.44 | 386.05 | 120.8 | 203.27 | 132.1
2016-12-19 17:00 | 326.19 | 1098.04 | 381.92 | 704.68 | 400.91 | 53.99 | 208.17 | 349.74 | 51.91 | 216.18 | 112.4
2016-12-19 18:00 | 323.7 | 1079.34 | 375.6 | 693.82 | 373.97 | 50.58 | 204.82 | 352.53 | 69.43 | 215.48 | 116.08
2016-12-19 19:00 | 333.95 | 1067.41 | 361.31 | 682.62 | 341.55 | 57 | 208.49 | 365.39 | 46.41 | 156.91 | 116.92
2016-12-19 20:00 | 349.15 | 1010.49 | 385.08 | 765.13 | 330.14 | 65.5 | 167.23 | 388.31 | 80.85 | 139.97 | 118.49
2016-12-19 21:00 | 408.14 | 969.09 | 344.99 | 634.53 | 322.58 | 66.12 | 154.55 | 469.69 | 95.97 | 141.03 | 30.63
2016-12-19 22:00 | 466.99 | 930.68 | 274.27 | 541.61 | 308.73 | 55.11 | 154.68 | 477.25 | 121.98 | 83.35 | 103.24
2016-12-19 23:00 | 501.85 | 881.7 | 222.85 | 370.72 | 290.03 | 71.7 | 147.67 | 441.41 | 50.48 | 66.1 | 90.61
2016-12-19 | 490.64 | 867.44 | 228.6 | 512.59 | 272.89 | 69.75 | 134.31 | 418.36 | 42.45 | 100.57 | 70.91
2016-12-20 01:00 | 482.54 | 859.92 | 238.79 | 601.25 | 258.68 | 61.74 | 123.3 | 435.31 | 31.89 | 100.57 | 63.78
2016-12-20 02:00 | 482.54 | 854.21 | 234.21 | 646.53 | 258.68 | 60.56 | 122.58 | 454.61 | 17.33 | 120.15 | 72.17
2016-12-20 03:00 | 466.82 | 878.61 | 230.27 | 513.69 | 250.6 | 53.36 | 127.17 | 444.13 | 15.14 | 115.87 | 73.46
2016-12-20 04:00 | 459.57 | 859.05 | 223.01 | 505.06 | 250.6 | 48.78 | 123.1 | 449.16 | 26.43 | 105.98 | 75.12
2016-12-20 05:00 | 461.84 | 855.3 | 219.41 | 538.61 | 263.35 | 65.41 | 126.44 | 450.03 | 35.5 | 44.84 | 30.4
2016-12-20 06:00 | 474.51 | 857.82 | 261.23 | 628.41 | 290.99 | 68 | 140.42 | 452.11 | 51.66 | 63.11 | 49.14
2016-12-20 07:00 | 472.95 | 872.08 | 325 | 669.31 | 320.78 | 33.82 | 166.69 | 506.78 | 54.69 | 161.98 | 104.57
2016-12-20 08:00 | 486.59 | 846.41 | 335.01 | 700.76 | 336.92 | 73.33 | 169.42 | 522.78 | 55.61 | 161.98 | 172.87
2016-12-20 09:00 | 505.48 | 846.41 | 337.47 | 636.36 | 347.77 | 100.04 | 169.74 | 522.74 | 71.2 | 169.07 | 130.23
2016-12-20 10:00 | 505.48 | 858.57 | 325.6 | 652.52 | 355.8 | 101.87 | 161.09 | 488.04 | 99.41 | 171.81 | 95.93
2016-12-20 11:00 | 501.14 | 865.27 | 321.93 | 708.79 | 350.19 | 89.23 | 171.74 | 460.95 | 68.45 | 97.46 | 95.03
2016-12-20 12:00 | 523.63 | 882.62 | 342.23 | 775.32 | 350.19 | 62.8 | 185.75 | 455.72 | 74.81 | 58.77 | 101.37
2016-12-20 13:00 | 523.63 | 882.62 | 351.18 | 773.64 | 350.19 | 61.87 | 187.93 | 444.69 | 46.51 | 59.06 | 127.24
2016-12-20 14:00 | 523.63 | 910.14 | 348.81 | 738.07 | 349.89 | 59.4 | 184.1 | 420.64 | 44.98 | 58.46 | 103.43
2016-12-20 15:00 | 537.82 | 889.3 | 348.22 | 763.12 | 349.89 | 95.48 | 180.29 | 415.3 | 31.44 | 173.94 | 108.79
2016-12-20 16:00 | 574.42 | 854.03 | 381.61 | 670.54 | 338.86 | 127.56 | 196.94 | 408.11 | 44.37 | 211.52 | 117.72
2016-12-20 17:00 | 589.13 | 827.24 | 386.66 | 745.48 | 338.86 | 168.57 | 226.89 | 477.15 | 61.89 | 210.58 | 81.91
2016-12-20 18:00 | 580.31 | 846.37 | 378.13 | 846.81 | 331.62 | 175.62 | 221.34 | 504.65 | 130.78 | 210.73 | 78.19
2016-12-20 19:00 | 553.35 | 872.33 | 377.75 | 875.54 | 328.02 | 159.36 | 218.02 | 495.08 | 146.84 | 70.24 | 82.09
2016-12-20 20:00 | 553.35 | 872.33 | 381.43 | 875.54 | 325.29 | 144.82 | 208.33 | 475.42 | 109.61 | 69.09 | 94.73
2016-12-20 21:00 | 533.1 | 896.37 | 321.65 | 780.06 | 312.61 | 79.33 | 176.95 | 456.16 | 111.69 | 57.86 | 29.04
2016-12-20 22:00 | 531.57 | 917.91 | 277.4 | 860.33 | 299.09 | 73.74 | 165.23 | 428.78 | 106.89 | 66.4 | 83.88
2016-12-20 23:00 | 494.79 | 949.17 | 257.29 | 823.46 | 281.21 | 54.9 | 146.65 | 392.88 | 143.77 | 76.77 | 70.55
2016-12-20 | 472.43 | 876.05 | 233.35 | 694.33 | 267.49 | 46.73 | 143.52 | 376.63 | 147.34 | 76.67 | 61.54
2016-12-21 01:00 | 456.59 | 809.09 | 222.31 | 722.22 | 252.6 | 45.34 | 142.22 | 380.19 | 84.77 | 76.57 | 73.64
2016-12-21 02:00 | 456.59 | 809.09 | 218.84 | 724.92 | 244.23 | 44.48 | 135.12 | 384.08 | 106.32 | 84.51 | 67.02
2016-12-21 03:00 | 452.18 | 809.09 | 211.06 | 726.96 | 244.23 | 43.19 | 136.31 | 398.7 | 158.89 | 82.69 | 62.4
2016-12-21 04:00 | 464.46 | 800.72 | 208.27 | 784.96 | 244.23 | 47.45 | 139.99 | 403.18 | 167.39 | 85.64 | 54.2
2016-12-21 05:00 | 460.48 | 888.79 | 228.97 | 635.25 | 252.99 | 38.72 | 134.41 | 425.05 | 154.37 | 86.29 | 62.11
2016-12-21 06:00 | 491.05 | 904.87 | 296.62 | 587.56 | 278.45 | 41.22 | 147.89 | 439.03 | 55.34 | 115.55 | 63.79
2016-12-21 07:00 | 534.29 | 836.08 | 324.66 | 295.06 | 305.54 | 83.32 | 191.68 | 510.86 | 104.77 | 213.01 | 128.6
2016-12-21 08:00 | 543.06 | 851.37 | 338.39 | 470.42 | 320.11 | 110.25 | 192.79 | 534.81 | 54.78 | 95.07 | 205.8
2016-12-21 09:00 | 537.71 | 814.86 | 342.86 | 521.67 | 320.11 | 69.45 | 208.7 | 559.16 | 53.68 | 92.22 | 207.92
2016-12-21 10:00 | 574.16 | 760.25 | 343.66 | 589.72 | 320.11 | 67.54 | 214.74 | 593.08 | 85.16 | 172.21 | 199.37
2016-12-21 11:00 | 561.77 | 731.5 | 330.07 | 765.04 | 331.31 | 77.14 | 200.96 | 591.76 | 41.64 | 71.16 | 137.31
2016-12-21 12:00 | 544.38 | 731.5 | 322.58 | 944.32 | 331.31 | 66.26 | 207.36 | 596.71 | 71.33 | 69.8 | 133.35
2016-12-21 13:00 | 561.7 | 749.78 | 314.38 | 942.07 | 331.31 | 66.8 | 217.39 | 577.14 | 98.37 | 76.66 | 134.17
2016-12-21 14:00 | 551.15 | 742.16 | 303.82 | 665.31 | 331.31 | 68.47 | 190.61 | 592.63 | 25.85 | 78.86 | 141.95
2016-12-21 15:00 | 543.26 | 770.34 | 311.76 | 731.77 | 331.31 | 63.69 | 215.11 | 582.78 | 26.44 | 144.56 | 186.54
2016-12-21 16:00 | 561.09 | 736.02 | 319.37 | 595.26 | 331.31 | 118.84 | 187.38 | 563.22 | 88.68 | 166.83 | 173.42
2016-12-21 17:00 | 575.14 | 766.85 | 341.95 | 737.87 | 331.31 | 157.3 | 205.59 | 532.05 | 129.18 | 214.45 | 228.8
2016-12-21 18:00 | 611.91 | 751.27 | 341.95 | 684.33 | 324.63 | 183.27 | 199.35 | 600.74 | 177.76 | 228.97 | 226.29
2016-12-21 19:00 | 582.82 | 778.29 | 326.41 | 784.26 | 317.49 | 177.36 | 209.66 | 580.64 | 37.95 | 225.61 | 167.92
2016-12-21 20:00 | 564.46 | 778.29 | 332.63 | 756.63 | 309.94 | 161.31 | 211.28 | 554.41 | 40.69 | 104.71 | 152.66
2016-12-21 21:00 | 560.6 | 836 | 314.89 | 821.26 | 307.11 | 126.85 | 190.41 | 532.77 | 149.49 | 69.79 | 54.89
2016-12-21 22:00 | 560.6 | 892.39 | 302.03 | 534.88 | 300.03 | 96.22 | 168.08 | 510.3 | 84.18 | 65.63 | 44.34
2016-12-21 23:00 | 539.87 | 926.99 | 264.74 | 604.65 | 282.7 | 69.49 | 147.22 | 480.71 | 46.27 | 57.8 | 51.75
2016-12-21 | 519.95 | 954.5 | 263.12 | 530.49 | 269.79 | 53.88 | 122.32 | 441.81 | 31.32 | 67.94 | 54.66
2016-12-22 01:00 | 490.29 | 955.21 | 249.28 | 621.12 | 256.58 | 35.11 | 112.89 | 416.38 | 27.62 | 66.41 | 52.77
2016-12-22 02:00 | 472.23 | 900.34 | 233.29 | 621.5 | 249.9 | 31.22 | 119.35 | 426.99 | 32.7 | 63.93 | 48.73
2016-12-22 03:00 | 472.23 | 883.64 | 227.9 | 623.46 | 244.75 | 31.71 | 116.13 | 433.47 | 93.73 | 64.99 | 47.12
2016-12-22 04:00 | 475.44 | 893.19 | 217.44 | 659.4 | 244.75 | 33.34 | 118.68 | 445.78 | 100.32 | 67.76 | 50.32
2016-12-22 05:00 | 493.5 | 911.61 | 223.64 | 567.35 | 255.8 | 43.17 | 120.3 | 470.72 | 123.08 | 67.64 | 56.01
2016-12-22 06:00 | 516.36 | 915.49 | 270.56 | 445.04 | 280.05 | 50.64 | 130.6 | 483.27 | 101.65 | 103.66 | 70.59
2016-12-22 07:00 | 547.71 | 908.66 | 341.69 | 487.97 | 301.68 | 47.82 | 156.37 | 517.77 | 39.62 | 90.33 | 159.71
2016-12-22 08:00 | 534.13 | 908.66 | 361.64 | 633.14 | 313.6 | 49.73 | 141.22 | 531.93 | 123.22 | 85.66 | 211.22
2016-12-22 09:00 | 540.75 | 908.3 | 348.45 | 711 | 320.95 | 47.68 | 174.35 | 527.88 | 154.7 | 76.14 | 137.28
2016-12-22 10:00 | 549.65 | 942.88 | 357.63 | 762.3 | 320.95 | 47.68 | 190.57 | 543.88 | 194.14 | 79.89 | 62.43
2016-12-22 11:00 | 543.85 | 942.88 | 355.48 | 737.42 | 327.45 | 57.98 | 185.44 | 546.87 | 115.76 | 81.87 | 78.61
2016-12-22 12:00 | 533.17 | 942.88 | 371.79 | 735.26 | 327.45 | 62.04 | 173.18 | 469.99 | 49.08 | 70.11 | 81.54
2016-12-22 13:00 | 521.83 | 897.05 | 361.67 | 716.72 | 327.45 | 56.18 | 166.93 | 457.09 | 56.14 | 68.1 | 89.81
2016-12-22 14:00 | 540.67 | 864.06 | 360.65 | 673.93 | 320.67 | 54.76 | 160.12 | 459.65 | 80.56 | 73.48 | 110.64
2016-12-22 15:00 | 563.29 | 839.81 | 344.33 | 653.32 | 320.67 | 43.81 | 148.67 | 445.61 | 110.85 | 174.58 | 120.51
2016-12-22 16:00 | 590.12 | 835.56 | 410.22 | 471.75 | 320.67 | 69.54 | 160.59 | 432.57 | 140.48 | 245.55 | 151.55
2016-12-22 17:00 | 611.8 | 820.19 | 437.47 | 551.71 | 320.67 | 126.31 | 174.76 | 471.86 | 167.4 | 237.9 | 151.96
2016-12-22 18:00 | 611.8 | 820.19 | 438.89 | 608.94 | 313.75 | 153.95 | 192.57 | 472.07 | 178.52 | 234.23 | 152.09
2016-12-22 19:00 | 593.11 | 861.93 | 426.29 | 660.1 | 306.4 | 122.8 | 203.06 | 468.2 | 121.02 | 237.22 | 154.97
2016-12-22 20:00 | 606.76 | 874.99 | 465.1 | 657.85 | 306.4 | 136.29 | 209.82 | 455.09 | 26.95 | 91.12 | 165.67
2016-12-22 21:00 | 609.33 | 897.63 | 450.66 | 607.15 | 299.26 | 136.29 | 206.18 | 439.11 | 81.52 | 86.96 | 169.12
2016-12-22 22:00 | 561.71 | 919.22 | 411.08 | 525.7 | 285.8 | 74.57 | 170.55 | 364.83 | 33.29 | 57.09 | 138.28
2016-12-22 23:00 | 547.26 | 930.59 | 375.62 | 418.76 | 273.8 | 55.33 | 148.9 | 321.62 | 40.86 | 54.78 | 75.77
2016-12-22 | 517.62 | 928.88 | 347.92 | 640.39 | 259.66 | 31.8 | 132.8 | 307.52 | 111.21 | 106.61 | 49.08
2016-12-23 01:00 | 500.59 | 861.07 | 320.82 | 663.77 | 246.72 | 33.48 | 127.14 | 306.87 | 54 | 106.61 | 40.24
2016-12-23 02:00 | 500.59 | 831.1 | 320.82 | 661.29 | 239.51 | 33.21 | 117.32 | 306.36 | 27.99 | 114.5 | 39.78
2016-12-23 03:00 | 500.59 | 847.76 | 314.33 | 616.84 | 239.51 | 31.43 | 119.06 | 312.85 | 66.72 | 114.5 | 36.66
2016-12-23 04:00 | 511.58 | 839.52 | 322.56 | 645.37 | 239.51 | 32.66 | 116.65 | 304.66 | 55.96 | 119.31 | 37.83
2016-12-23 05:00 | 511.58 | 867.11 | 327.91 | 722.4 | 247.96 | 25.47 | 122.51 | 313.26 | 31.24 | 48.66 | 43.73
2016-12-23 06:00 | 530.35 | 878.93 | 347.73 | 823.16 | 269.88 | 14.68 | 142.01 | 356.12 | 45.4 | 108.07 | 59.91
2016-12-23 07:00 | 567.03 | 888.1 | 394.01 | 795.77 | 302.35 | 34.14 | 160.26 | 391.04 | 43.71 | 105.29 | 138.19
2016-12-23 08:00 | 567.03 | 923.19 | 393.57 | 847.88 | 302.35 | 41.09 | 171.86 | 384.08 | 49.41 | 100.05 | 131.54
2016-12-23 09:00 | 555.21 | 883.91 | 381.65 | 880.78 | 320.98 | 38.23 | 179.48 | 405.41 | 73.1 | 98.16 | 152.91
2016-12-23 10:00 | 556.33 | 872.95 | 379.39 | 882.47 | 329.68 | 37.65 | 182.1 | 401.72 | 32.73 | 97.51 | 127.15
2016-12-23 11:00 | 541.8 | 914.34 | 378.12 | 846.7 | 329.68 | 32.16 | 187.16 | 405.03 | 106.88 | 74.46 | 140.91
2016-12-23 12:00 | 542.44 | 859.42 | 381.77 | 870.69 | 329.68 | 43.2 | 182.38 | 417.18 | 139.53 | 79.55 | 137.31
2016-12-23 13:00 | 532.63 | 824.15 | 389.11 | 805.43 | 329.68 | 47.54 | 174.11 | 408.03 | 37.33 | 87.31 | 149.6
2016-12-23 14:00 | 532.63 | 824.15 | 377.73 | 744.03 | 322.95 | 43.79 | 174.11 | 408.18 | 27.84 | 85.52 | 143.81
2016-12-23 15:00 | 532.63 | 846.34 | 381.48 | 776.42 | 322.95 | 31.16 | 180.84 | 426.09 | 32.98 | 265.47 | 142.19
2016-12-23 16:00 | 544.59 | 829.99 | 422.86 | 827.19 | 322.95 | 97.64 | 195.35 | 423.44 | 41.33 | 281.32 | 104.37
2016-12-23 17:00 | 586.9 | 819.21 | 447.54 | 762.51 | 322.95 | 147.36 | 215.6 | 446.83 | 31.76 | 269.76 | 97.12
2016-12-23 18:00 | 586.9 | 796.66 | 445.94 | 862.81 | 315.69 | 150.09 | 216.74 | 450.85 | 39.46 | 266.4 | 102.07
2016-12-23 19:00 | 587.35 | 805.85 | 433.37 | 881.29 | 305.14 | 139.89 | 209.67 | 416.6 | 68.33 | 257.71 | 111.86
2016-12-23 20:00 | 555.31 | 843.96 | 426.13 | 1038.72 | 295.39 | 101.52 | 197.67 | 409.28 | 79.82 | 143.23 | 122.23
2016-12-23 21:00 | 529.71 | 831.62 | 399.14 | 948.55 | 285.69 | 44.05 | 172.45 | 389.62 | 46.23 | 105.36 | 199.12
2016-12-23 22:00 | 505.63 | 912.17 | 374.65 | 737.35 | 268.31 | 30.24 | 175.38 | 334.47 | 83.06 | 78.56 | 99.45
2016-12-23 23:00 | 494.69 | 927.63 | 330.66 | 489.67 | 258.85 | 38.71 | 151.02 | 334.32 | 92.28 | 81.44 | 45.43
2016-12-23 | 474.35 | 947.96 | 295.36 | 650.97 | 250.29 | 29.43 | 131.78 | 293.94 | 201.65 | 113.16 | 54.9
2016-12-24 01:00 | 457.26 | 938.02 | 274.32 | 796.68 | 239.62 | 23.6 | 113.69 | 289.22 | 256.75 | 112.01 | 63.14
2016-12-24 02:00 | 453.36 | 871.92 | 261.57 | 756.66 | 239.62 | 26.18 | 108.46 | 296.65 | 209.45 | 104.34 | 66.1
2016-12-24 03:00 | 462.94 | 842.51 | 248.87 | 729.74 | 230.86 | 30.72 | 109.85 | 303.51 | 282.82 | 110.96 | 60.99
2016-12-24 04:00 | 457.71 | 842.51 | 255.31 | 770.64 | 230.86 | 27.47 | 110.95 | 306.34 | 187.19 | 109.02 | 65.14
2016-12-24 05:00 | 457.71 | 824.89 | 258.92 | 841.13 | 230.86 | 28.99 | 111.96 | 311.5 | 104.57 | 107.86 | 75.17
2016-12-24 06:00 | 475.28 | 842.92 | 265.07 | 824.37 | 238.21 | 30.7 | 119.74 | 320.96 | 139.76 | 61.95 | 82.32
2016-12-24 07:00 | 456.22 | 899.74 | 278.89 | 851.51 | 247.06 | 19.65 | 134.77 | 346.13 | 136.88 | 75.48 | 97.99
2016-12-24 08:00 | 463.39 | 918.91 | 310.24 | 768.39 | 254.75 | 15.78 | 143.59 | 359.77 | 95.02 | 118.31 | 63.64
2016-12-24 09:00 | 463.39 | 881.17 | 362.02 | 750.52 | 264.62 | 15.08 | 125.24 | 359.17 | 24.25 | 110.49 | 48.1
2016-12-24 10:00 | 479.89 | 844.67 | 389.01 | 872.13 | 264.62 | 22.95 | 143.25 | 380.85 | 29.11 | 109.92 | 92.47
2016-12-24 11:00 | 506.94 | 838.47 | 371.68 | 861.33 | 274.83 | 49.07 | 178.94 | 362.29 | 108.47 | 108.15 | 71.51
2016-12-24 12:00 | 498.88 | 833.43 | 371.68 | 847.27 | 274.83 | 50.28 | 160.26 | 407.68 | 123.11 | 110.4 | 69.66
2016-12-24 13:00 | 498.88 | 833.43 | 369.7 | 824.32 | 274.83 | 44.02 | 161.22 | 407.68 | 97.58 | 107.5 | 69.74
2016-12-24 14:00 | 483.03 | 801.4 | 364.08 | 828.17 | 269 | 34.58 | 171.68 | 407.68 | 104.89 | 104.83 | 98.43
2016-12-24 15:00 | 467.62 | 825.5 | 364.08 | 780.94 | 269 | 45.6 | 175.52 | 362.45 | 132.78 | 97.5 | 90.03
2016-12-24 16:00 | 489.9 | 821.04 | 379.36 | 665.04 | 269 | 63.7 | 177.7 | 387.4 | 215.43 | 272.08 | 60.8
2016-12-24 17:00 | 512.31 | 824.89 | 374.64 | 696.52 | 269 | 102.41 | 188.78 | 412.55 | 210.81 | 272.08 | 58.67
2016-12-24 18:00 | 485.8 | 824.89 | 383.65 | 775.59 | 263.36 | 38.44 | 179.78 | 412.55 | 200.38 | 122.59 | 61.24
2016-12-24 19:00 | 472.23 | 806.2 | 365.88 | 846.25 | 256.43 | 15.17 | 173.87 | 412.55 | 159.1 | 133.8 | 70.52
2016-12-24 20:00 | 460.18 | 823.34 | 353.37 | 789.19 | 251.05 | 14.08 | 168.53 | 412.55 | 114.78 | 131.33 | 97.75
2016-12-24 21:00 | 460.18 | 811.13 | 335.76 | 705.17 | 245.56 | 15.9 | 156.51 | 395.62 | 129.14 | 113.45 | 117.03
2016-12-24 22:00 | 440.91 | 811.13 | 353.22 | 632.73 | 240.54 | 13.53 | 140.26 | 371.61 | 82.73 | 59.43 | 190.78
2016-12-24 23:00 | 440.91 | 812.74 | 334.45 | 570.85 | 234.02 | 16.66 | 124.92 | 357.36 | 58.45 | 61.01 | 116.99
2016-12-24 | 451.21 | 821.13 | 286.69 | 646.07 | 231.63 | 21.51 | 121.42 | 355.99 | 51.98 | 59.92 | 83.94
2016-12-25 01:00 | 452.57 | 790.38 | 265.98 | 778.91 | 224.09 | 27.4 | 110.38 | 364.08 | 71.02 | 72.23 | 78.55
2016-12-25 02:00 | 452.57 | 779 | 259.53 | 750.58 | 224.09 | 28.93 | 105.2 | 366.56 | 179.7 | 98.98 | 70.98
2016-12-25 03:00 | 443.07 | 715.03 | 251.82 | 703.92 | 219.5 | 27.94 | 104.61 | 366.56 | 183.53 | 98.98 | 70.78
2016-12-25 04:00 | 443.07 | 715.03 | 251.82 | 726.47 | 219.5 | 28.5 | 102.95 | 364.22 | 196.47 | 101.37 | 69.29
2016-12-25 05:00 | 443.07 | 717.86 | 254.33 | 776.89 | 219.5 | 29.6 | 103.31 | 355.1 | 209.9 | 103.62 | 65.17
2016-12-25 06:00 | 443.07 | 772.13 | 259.55 | 771.27 | 225.28 | 25.94 | 115.89 | 355.1 | 181.61 | 69.69 | 84.25
2016-12-25 07:00 | 454.05 | 772.13 | 290.96 | 742.98 | 230.89 | 22.54 | 120.74 | 366.35 | 162.57 | 78.9 | 49.78
2016-12-25 08:00 | 463.13 | 772.13 | 312.57 | 745.16 | 236.05 | 20.18 | 125.55 | 387.43 | 216.34 | 170.45 | 89.08
2016-12-25 09:00 | 480.42 | 779.66 | 334.77 | 846.9 | 241.54 | 19.42 | 138.53 | 408.16 | 131.69 | 253.16 | 66.26
2016-12-25 10:00 | 480.42 | 796.6 | 344.52 | 832.99 | 247.79 | 58.95 | 144.14 | 408.16 | 148.04 | 133.72 | 101.78
2016-12-25 11:00 | 476.34 | 780.5 | 353.99 | 879.38 | 247.79 | 62.21 | 148 | 408.16 | 249.61 | 133.72 | 116.86
2016-12-25 12:00 | 466.6 | 780.5 | 367.39 | 859.49 | 247.79 | 22.25 | 151.74 | 407.43 | 245.71 | 133.83 | 131.66
2016-12-25 13:00 | 466.6 | 797.39 | 367.39 | 836.09 | 247.79 | 22.8 | 151.74 | 407.43 | 263.1 | 109.04 | 122.17
2016-12-25 14:00 | 456.11 | 797.39 | 363.77 | 853.71 | 247.79 | 16.25 | 151.74 | 416.36 | 249.96 | 104.72 | 129
2016-12-25 15:00 | 446.7 | 828.31 | 353.03 | 772.82 | 254.21 | 15.58 | 153.64 | 400.28 | 199.18 | 97.77 | 99.84
2016-12-25 16:00 | 464.43 | 877.81 | 364.87 | 680.01 | 254.21 | 18.47 | 156.13 | 381.16 | 147.8 | 118.06 | 96.25
2016-12-25 17:00 | 464.43 | 926.91 | 380.26 | 664.14 | 254.21 | 18.53 | 153.21 | 363.87 | 87.98 | 111.48 | 94.15
2016-12-25 18:00 | 452.48 | 957.77 | 375.64 | 671.22 | 254.21 | 9.98 | 144.78 | 370.18 | 170.94 | 85.03 | 32.55
2016-12-25 19:00 | 452.48 | 927.44 | 375.64 | 620.35 | 254.21 | 8.62 | 141.43 | 331.38 | 252.05 | 84.91 | 21.98
2016-12-25 20:00 | 441.69 | 952.67 | 375.64 | 549.88 | 254.21 | 8.64 | 140.6 | 317.86 | 196.69 | 87.24 | 39.3
2016-12-25 21:00 | 441.69 | 981.78 | 345.09 | 538.37 | 248.64 | 10.2 | 143.85 | 318.65 | 228.35 | 88.17 | 50.07
2016-12-25 22:00 | 452.58 | 1005.01 | 322.34 | 645.83 | 248.64 | 13.11 | 129.53 | 298.88 | 219.84 | 66.46 | 110.55
2016-12-25 23:00 | 443.1 | 960.56 | 314.08 | 694.15 | 243.22 | 15.87 | 111.83 | 265.98 | 190.06 | 55.49 | 103.79
2016-12-25 | 443.1 | 920.85 | 303.02 | 664.35 | 240.43 | 18.67 | 108.73 | 273.71 | 102.03 | 52.92 | 98.44
2016-12-26 01:00 | 443.1 | 874.43 | 289.25 | 621.33 | 232.05 | 21.91 | 102.15 | 272.51 | 216.98 | 74.94 | 83.41
2016-12-26 02:00 | 443.1 | 841.5 | 271.08 | 684.38 | 227.37 | 25.03 | 106.99 | 296 | 209.59 | 75.6 | 79.99
2016-12-26 03:00 | 443.1 | 841.5 | 265.35 | 729.45 | 227.37 | 26.31 | 108.63 | 267.01 | 120.37 | 75.6 | 78.32
2016-12-26 04:00 | 443.1 | 823.83 | 270.25 | 701.11 | 227.37 | 25.61 | 108.53 | 289.37 | 29.52 | 75.6 | 85.46
2016-12-26 05:00 | 443.1 | 851.97 | 265.51 | 742.98 | 227.37 | 26.19 | 111.74 | 295 | 87.72 | 77.63 | 85.64
2016-12-26 06:00 | 453.76 | 905.93 | 285.79 | 791.34 | 240.13 | 18.85 | 114.42 | 282.5 | 128.32 | 107.71 | 106.38
2016-12-26 07:00 | 442.94 | 961.12 | 296.91 | 802.52 | 252.69 | 16.56 | 119.66 | 296.56 | 120.99 | 104.4 | 119.87
2016-12-26 08:00 | 442.94 | 1023.38 | 312.6 | 700.01 | 259.04 | 13.27 | 117.16 | 253.86 | 93.02 | 97.6 | 125.82
2016-12-26 09:00 | 427.97 | 1026.01 | 339.58 | 716.1 | 264.98 | 13.2 | 123.66 | 257.16 | 153.8 | 89.3 | 44.58
2016-12-26 10:00 | 436.9 | 1011.09 | 357.69 | 731.7 | 270.9 | 16.94 | 122.18 | 240.17 | 44.04 | 84.87 | 45.45
2016-12-26 11:00 | 446.01 | 1038.73 | 370.4 | 812.67 | 270.9 | 20.74 | 128.61 | 265.97 | 106.29 | 84.16 | 44.61
2016-12-26 12:00 | 436 | 978.54 | 355.91 | 701.69 | 270.9 | 17.95 | 134.75 | 279.98 | 123.45 | 84.16 | 33.99
2016-12-26 13:00 | 436 | 962.35 | 365.35 | 652.19 | 270.9 | 14.51 | 132.4 | 284.24 | 164.05 | 84.16 | 32.14
2016-12-26 14:00 | 436 | 940.63 | 365.35 | 661.54 | 270.9 | 10.82 | 138.09 | 291.06 | 157.33 | 84.01 | 40.71
2016-12-26 15:00 | 445.39 | 959.83 | 378.4 | 717.33 | 270.9 | 9.72 | 133.83 | 304.86 | 100.61 | 84.29 | 37.45
2016-12-26 16:00 | 463.93 | 1009.14 | 382.06 | 804.53 | 270.9 | 12.05 | 139.07 | 289.71 | 164.93 | 106.61 | 19.74
2016-12-26 17:00 | 475.23 | 1000.97 | 382.06 | 787.99 | 270.9 | 26.36 | 153.33 | 279.67 | 64.62 | 226.42 | 25.41
2016-12-26 18:00 | 465.6 | 947.01 | 383.25 | 814.74 | 270.9 | 42.59 | 152.94 | 318.38 | 72.49 | 104.18 | 18.59
2016-12-26 19:00 | 465.6 | 956.13 | 376.37 | 803.8 | 264.95 | 42.11 | 149.27 | 314.85 | 194.47 | 104.35 | 28.17
2016-12-26 20:00 | 465.6 | 908.62 | 373.72 | 741.53 | 256.78 | 18.07 | 142.79 | 320.87 | 57.01 | 110.63 | 54.36
2016-12-26 21:00 | 455.35 | 924.11 | 348.15 | 704.73 | 256.78 | 21.47 | 140.16 | 319.09 | 135.69 | 57.25 | 26.55
2016-12-26 22:00 | 455.35 | 882.23 | 318.99 | 726.81 | 248.38 | 23.17 | 130.08 | 314.34 | 94.43 | 54.15 | 27.4
2016-12-26 23:00 | 455.35 | 833.01 | 305.76 | 740.21 | 238.26 | 23.28 | 117.1 | 262.08 | 40.11 | 52.43 | 30.37
2016-12-26 | 455.35 | 824.46 | 292.66 | 810.77 | 230.36 | 27.95 | 106.05 | 247.15 | 172.78 | 63.4 | 61.65
2016-12-27 01:00 | 458.08 | 803.95 | 271.68 | 771.12 | 222.7 | 29.05 | 102.35 | 261.82 | 218.77 | 66.38 | 58.57
2016-12-27 02:00 | 440.52 | 765.37 | 258.77 | 871.94 | 222.7 | 26.8 | 104.77 | 292.6 | 213.72 | 66.38 | 56.67
2016-12-27 03:00 | 427.51 | 729.04 | 247.77 | 841.99 | 222.7 | 24.31 | 108.93 | 254.68 | 233.45 | 65.36 | 57.53
2016-12-27 04:00 | 442.6 | 729.04 | 247.77 | 730.66 | 222.7 | 28.5 | 108.93 | 269.88 | 239.4 | 65.36 | 58.71
2016-12-27 05:00 | 435.58 | 723.53 | 249.06 | 704.65 | 227.34 | 25 | 104.2 | 282.4 | 253 | 59.14 | 64.99
2016-12-27 06:00 | 452.52 | 743.78 | 262.28 | 744.97 | 238.41 | 17.65 | 100.98 | 332.79 | 225.98 | 67.53 | 89.6
2016-12-27 07:00 | 461.83 | 770.53 | 276.16 | 744.84 | 251.62 | 11.15 | 111.77 | 331.19 | 176.72 | 171.72 | 109.14
2016-12-27 08:00 | 461.83 | 770.53 | 298.43 | 744.84 | 264 | 11.15 | 111.77 | 331.19 | 176.72 | 208 | 109.14
2016-12-27 09:00 | 496.55 | 875.4 | 340.45 | 940.99 | 271 | 37.35 | 130.68 | 355.11 | 66.4 | 211.14 | 99.44
2016-12-27 10:00 | 508.18 | 907.16 | 359.02 | 984.65 | 276.48 | 40.19 | 136.99 | 351.82 | 84.78 | 211.14 | 79.62
2016-12-27 11:00 | 508.18 | 938.77 | 369.32 | 1042.08 | 284.23 | 47.01 | 139.06 | 360.13 | 114.6 | 211.14 | 75.68
2016-12-27 12:00 | 508.18 | 914.37 | 358.91 | 1039.3 | 284.23 | 49.27 | 146.74 | 360.01 | 86.44 | 211.14 | 71.66
2016-12-27 13:00 | 508.18 | 914.37 | 365.12 | 1050.73 | 291.29 | 49.11 | 152.94 | 361.21 | 115.83 | 211.14 | 74.37
2016-12-27 14:00 | 508.18 | 914.37 | 365.12 | 1049.59 | 291.29 | 44.52 | 152.94 | 348.54 | 137.51 | 255.65 | 76.13
2016-12-27 15:00 | 494.07 | 914.37 | 357.92 | 970.23 | 291.29 | 41.72 | 155.78 | 337.24 | 136.23 | 255.65 | 74.99
2016-12-27 16:00 | 519.66 | 944.14 | 377.63 | 1025.71 | 291.29 | 87.91 | 157.08 | 355.03 | 208.13 | 396.26 | 64.99
2016-12-27 17:00 | 519.66 | 982.51 | 400.88 | 938.58 | 298.56 | 96.79 | 172.59 | 363.37 | 197.36 | 396.26 | 54.48
2016-12-27 18:00 | 519.66 | 942.11 | 403.44 | 950.14 | 292.51 | 68.43 | 171.78 | 363.31 | 229 | 426.37 | 39.4
2016-12-27 19:00 | 504.23 | 953.59 | 387.89 | 942.69 | 286.46 | 35.26 | 171.78 | 352.46 | 210 | 384.65 | 35.12
2016-12-27 20:00 | 496.6 | 968.09 | 387.74 | 870.32 | 279.51 | 39.25 | 164.59 | 361.35 | 228.49 | 222.55 | 75.86
2016-12-27 21:00 | 488.56 | 963.04 | 362.99 | 768.9 | 273.01 | 36.74 | 157.28 | 363.63 | 159.74 | 217.48 | 86.78
2016-12-27 22:00 | 477.93 | 944.82 | 340.17 | 723.06 | 267.19 | 26.33 | 141.75 | 359.02 | 189.03 | 166.81 | 54.22
2016-12-27 23:00 | 457.59 | 967.1 | 313.05 | 636.61 | 257.65 | 22.27 | 129.06 | 367.71 | 235.08 | 182.63 | 75.79
2016-12-27 | 462.82 | 944.1 | 293.92 | 671.7 | 249.89 | 16.71 | 121.08 | 350.7 | 130.13 | 161.12 | 74.13
2016-12-28 01:00 | 453.54 | 902.53 | 269.48 | 631.45 | 240.7 | 16.83 | 108.34 | 339.89 | 119.91 | 123.34 | 67.9
2016-12-28 02:00 | 463.91 | 871.42 | 259.31 | 650.45 | 235.62 | 18.2 | 105.78 | 332.31 | 169.92 | 122.14 | 70.34
2016-12-28 03:00 | 463.91 | 892.58 | 259.31 | 633.37 | 235.62 | 18.62 | 104.3 | 325.88 | 202.7 | 112.7 | 70.42
2016-12-28 04:00 | 497.64 | 892.58 | 334.57 | 605.92 | 235.62 | 17.3 | 101.2 | 321.8 | 146.15 | 118 | 56.11
2016-12-28 05:00 | 512.66 | 871.99 | 358.19 | 599.11 | 243.64 | 22.7 | 103.38 | 340.69 | 70.15 | 171.44 | 61.58
2016-12-28 06:00 | 524.5 | 822.61 | 395.8 | 494.53 | 266.05 | 24.36 | 112.33 | 348.52 | 84.13 | 215.63 | 74.79
2016-12-28 07:00 | 551.14 | 754.63 | 433.42 | 604.33 | 287.75 | 104.6 | 149.93 | 372 | 104.25 | 204.17 | 134.66
2016-12-28 08:00 | 565.85 | 721.05 | 442.93 | 748.67 | 305.71 | 127.61 | 157.09 | 401.91 | 112.66 | 368.54 | 205.13
2016-12-28 09:00 | 610.8 | 740.04 | 457.47 | 725.21 | 312.7 | 99.76 | 147.33 | 383.71 | 119.56 | 436.36 | 215.73
2016-12-28 10:00 | 613.95 | 740.04 | 422.29 | 809.34 | 315.11 | 88.4 | 151.59 | 371.05 | 100.3 | 337.3 | 197.03
2016-12-28 11:00 | 613.95 | 759.79 | 422.29 | 829.29 | 329.95 | 72.5 | 151.59 | 340.56 | 140.71 | 337.3 | 118.93
2016-12-28 12:00 | 559.43 | 784.83 | 403.02 | 897.65 | 333.55 | 60.36 | 157.66 | 330.69 | 70.11 | 231.22 | 116.92
2016-12-28 13:00 | 572.05 | 734.78 | 424.91 | 807.25 | 326.57 | 74.78 | 164.14 | 335.46 | 84.65 | 203.62 | 122.38
2016-12-28 14:00 | 554.11 | 758.35 | 436.82 | 747.44 | 326.57 | 68.28 | 165.65 | 351.65 | 43.73 | 218.33 | 181.04
2016-12-28 15:00 | 531.77 | 801.7 | 406.71 | 743.68 | 326.57 | 91.11 | 166.91 | 379.54 | 96.64 | 383.31 | 177.11
2016-12-28 16:00 | 560.7 | 840.36 | 421.64 | 562.4 | 314.64 | 137.52 | 170.66 | 377.69 | 47.29 | 400.41 | 162.73
2016-12-28 17:00 | 557.46 | 889.1 | 439.1 | 665.28 | 314.64 | 134.65 | 187.88 | 364.82 | 53.7 | 382.13 | 143.6
2016-12-28 18:00 | 557.46 | 935.28 | 442.55 | 574.9 | 314.64 | 132.48 | 176.77 | 364.82 | 28.29 | 397.84 | 141.45
2016-12-28 19:00 | 544.69 | 981.27 | 434.14 | 639.28 | 306.96 | 108.63 | 161.56 | 345.26 | 30.72 | 387.55 | 129.55
2016-12-28 20:00 | 513.52 | 1000.94 | 435.23 | 734.65 | 296.88 | 39.15 | 157.24 | 333 | 113.69 | 184.14 | 174.45
2016-12-28 21:00 | 513.52 | 1028.71 | 392.05 | 728.26 | 287.52 | 36.31 | 159.51 | 316.99 | 110.02 | 111.56 | 69.09
2016-12-28 22:00 | 489.87 | 1028.71 | 344.02 | 730.78 | 277.45 | 30.37 | 141.05 | 311.23 | 84.29 | 112.57 | 58.37
2016-12-28 23:00 | 484.96 | 1029.76 | 383.69 | 700.57 | 263.58 | 11.89 | 124.62 | 312.02 | 36.44 | 59.9 | 46.22
2016-12-28 | 503.54 | 968.42 | 376.28 | 796.07 | 249.79 | 6.99 | 109.9 | 313.25 | 96.63 | 89.73 | 45.63
2016-12-29 01:00 | 492.13 | 891.86 | 367.8 | 812.91 | 238.2 | 7.5 | 102.09 | 319.96 | 78.34 | 67.27 | 39.67
2016-12-29 02:00 | 492.13 | 891.86 | 359.36 | 810.8 | 238.2 | 10.6 | 99.34 | 321.82 | 68.94 | 69.14 | 36.71
2016-12-29 03:00 | 492.13 | 899.06 | 350.95 | 784.7 | 238.2 | 9.6 | 98.35 | 318.32 | 88.82 | 68.44 | 31.26
2016-12-29 04:00 | 492.13 | 887.14 | 362.11 | 802.34 | 240.14 | 11.41 | 98.86 | 316.78 | 62.35 | 124.22 | 37.53
2016-12-29 05:00 | 481.85 | 913.77 | 354.71 | 948.84 | 247.65 | 19.69 | 105.46 | 328.26 | 63.94 | 190.03 | 35.53
2016-12-29 06:00 | 495.38 | 908.24 | 412.1 | 842.13 | 267.81 | 25.19 | 112.11 | 350.31 | 42 | 372.8 | 62.02
2016-12-29 07:00 | 520.83 | 914 | 430.56 | 765.02 | 289.96 | 35.66 | 121.06 | 336.87 | 103.47 | 419.77 | 138.75
2016-12-29 08:00 | 520.83 | 945.94 | 458.6 | 786.62 | 306.01 | 76.43 | 128.99 | 338.38 | 53.14 | 237.01 | 227.98
2016-12-29 09:00 | 489.86 | 954.89 | 438.01 | 788.94 | 316.98 | 52.27 | 148.55 | 353.25 | 31.51 | 237.01 | 188.17
2016-12-29 10:00 | 500.26 | 918.78 | 411.86 | 852.41 | 323.6 | 26.15 | 154.8 | 357.7 | 37.95 | 237.01 | 206.33
2016-12-29 11:00 | 510.49 | 951.93 | 419.39 | 913.35 | 330.6 | 24.93 | 158.34 | 322.74 | 34.88 | 237.01 | 201.44
2016-12-29 12:00 | 492.56 | 973.72 | 414.92 | 823.61 | 330.6 | 22.02 | 158.34 | 288.45 | 66.86 | 167.85 | 110.29
2016-12-29 13:00 | 492.56 | 941.01 | 403.36 | 808.84 | 317.42 | 23.33 | 162.46 | 275.16 | 64.23 | 184.31 | 106.39
2016-12-29 14:00 | 492.56 | 941.01 | 403.36 | 777.68 | 317.42 | 22.55 | 150.98 | 284.91 | 64.2 | 180.4 | 112.27
2016-12-29 15:00 | 480.6 | 917.16 | 403.36 | 825.37 | 310.12 | 10.43 | 148.35 | 314.45 | 58.54 | 173.14 | 113.96
2016-12-29 16:00 | 501.78 | 938.36 | 422.42 | 808.72 | 310.12 | 67.59 | 158.32 | 300.43 | 52.34 | 361.38 | 124.79
2016-12-29 17:00 | 521.27 | 942.62 | 438.76 | 772.34 | 316.82 | 106.82 | 168.61 | 328.92 | 60.34 | 366.45 | 152.03
2016-12-29 18:00 | 521.27 | 988.87 | 421.24 | 806.79 | 309.83 | 122.04 | 168.61 | 329.47 | 52.67 | 379.42 | 98.81
2016-12-29 19:00 | 521.27 | 988.87 | 421.24 | 867.89 | 309.83 | 96.42 | 168.61 | 332.92 | 69.19 | 379.42 | 84.28
2016-12-29 20:00 | 510.6 | 988.87 | 405.84 | 808.88 | 299.76 | 75.69 | 164.74 | 313.34 | 61.84 | 215.17 | 121.26
2016-12-29 21:00 | 499.47 | 1004.15 | 367.61 | 816.07 | 290.34 | 72.76 | 161.1 | 318.84 | 114.63 | 101.1 | 47.41
2016-12-29 22:00 | 484.68 | 1010.57 | 339.23 | 834.77 | 279.91 | 34.75 | 142.85 | 314.09 | 144.9 | 59.64 | 32.66
2016-12-29 23:00 | 455.44 | 994.75 | 315.48 | 818.2 | 264.98 | 7.62 | 126.11 | 288.48 | 202.54 | 58.33 | 38.84
2016-12-29 | 455.44 | 942.43 | 303.26 | 926.08 | 252.3 | 8.64 | 108.81 | 286.26 | 161.6 | 65.32 | 32.99
2016-12-30 01:00 | 444.73 | 883.85 | 287.9 | 883.13 | 238.2 | 10.06 | 108.81 | 274.16 | 162.09 | 74.51 | 31
2016-12-30 02:00 | 444.73 | 883.85 | 277.41 | 888.86 | 232.64 | 14.94 | 108.81 | 275.88 | 192.13 | 77.92 | 30.72
2016-12-30 03:00 | 444.73 | 834.17 | 271.95 | 735.72 | 232.64 | 13.31 | 99.68 | 284.28 | 179.89 | 76.13 | 31.51
2016-12-30 04:00 | 468.38 | 845.81 | 281.45 | 799.87 | 232.64 | 14.99 | 95.85 | 280.27 | 173.67 | 98.06 | 47.45
2016-12-30 05:00 | 463.15 | 874.38 | 292.93 | 892.91 | 244.1 | 13.36 | 97.04 | 281.15 | 131.95 | 207.68 | 56.83
2016-12-30 06:00 | 473.51 | 916.27 | 310.54 | 846.48 | 268.47 | 14.79 | 111.01 | 278.75 | 172.5 | 200.2 | 52.65
2016-12-30 07:00 | 503.84 | 860.04 | 324.53 | 817.99 | 290.6 | 47.43 | 124.82 | 302.37 | 56.74 | 257.46 | 59.57
2016-12-30 08:00 | 503.84 | 840.21 | 358.26 | 812.9 | 309.53 | 59.2 | 137.81 | 324.11 | 86.58 | 248.37 | 131.13
2016-12-30 09:00 | 500.93 | 904.69 | 371.41 | 866.48 | 321.96 | 37.1 | 149.2 | 351.73 | 97.21 | 211.24 | 152.49
2016-12-30 10:00 | 511.86 | 958.3 | 371.41 | 878.58 | 321.96 | 37.05 | 152.65 | 350.01 | 142.29 | 223.76 | 134.75
2016-12-30 11:00 | 511.86 | 976.85 | 367.48 | 919.15 | 329 | 42.35 | 147.58 | 341.79 | 110.24 | 196.29 | 97.96
2016-12-30 12:00 | 511.86 | 976.85 | 367.48 | 883.8 | 329 | 41.56 | 143.05 | 348.13 | 130.76 | 200.96 | 94.03
2016-12-30 13:00 | 501.57 | 940.3 | 367.34 | 845.22 | 321.39 | 37.52 | 141.42 | 343.02 | 133.39 | 200.96 | 83.04
2016-12-30 14:00 | 501.57 | 960.05 | 373.69 | 901.16 | 321.39 | 37.58 | 146.25 | 356.45 | 157.17 | 151.58 | 88.04
2016-12-30 15:00 | 489.79 | 960.05 | 373.69 | 901.16 | 321.39 | 44.52 | 146.25 | 339.05 | 155 | 56.16 | 93.73
2016-12-30 16:00 | 507.35 | 955.64 | 409.19 | 867.73 | 321.39 | 88.96 | 155.09 | 341.2 | 159.72 | 234.71 | 148.02
2016-12-30 17:00 | 536.76 | 904.41 | 448.67 | 832.23 | 328.25 | 131.98 | 163.77 | 383.66 | 114.87 | 269.06 | 203.5
2016-12-30 18:00 | 524.62 | 869.46 | 437.95 | 866.95 | 320.74 | 145.87 | 156.38 | 374.39 | 76.03 | 269.06 | 225.29
2016-12-30 19:00 | 524.62 | 869.46 | 437.95 | 893.11 | 310.68 | 145.87 | 199.15 | 364.98 | 70.11 | 272.19 | 230.2
2016-12-30 20:00 | 524.62 | 851.05 | 427.64 | 829.9 | 298.29 | 116.04 | 194.9 | 362.46 | 64.65 | 275.72 | 257.03
2016-12-30 21:00 | 501.69 | 873.12 | 392.68 | 824.52 | 292.07 | 77.4 | 151.62 | 346.91 | 70.87 | 269.9 | 202.42
2016-12-30 22:00 | 480.21 | 873.12 | 380.73 | 836.54 | 281.79 | 41.38 | 140.64 | 351.28 | 72.37 | 49.31 | 144.41
2016-12-30 23:00 | 449.46 | 902.79 | 345.11 | 655.55 | 270.3 | 16.88 | 126.27 | 331.31 | 86.97 | 55.76 | 71.56
2016-12-30 | 433.58 | 927.57 | 353.01 | 863.59 | 261.28 | 16.94 | 119.54 | 327.51 | 83.8 | 60.78 | 43.63
2016-12-31 01:00 | 420.62 | 927.57 | 332.21 | 863.59 | 247.32 | 15.67 | 106.44 | 300.89 | 70.81 | 61.65 | 33.61
2016-12-31 02:00 | 409.86 | 956.76 | 301.98 | 819.81 | 240.76 | 16.77 | 103.82 | 286.59 | 115.54 | 85.35 | 76.56
2016-12-31 03:00 | 409.86 | 956.76 | 279.61 | 780.72 | 235.6 | 12.85 | 101.66 | 276.72 | 171.58 | 95.14 | 97.78
2016-12-31 04:00 | 409.86 | 993.41 | 285.46 | 765.57 | 235.6 | 19.32 | 98.6 | 265.41 | 180.28 | 92.64 | 97.75
2016-12-31 05:00 | 409.86 | 967.39 | 280.66 | 902.61 | 241.78 | 14.87 | 109.71 | 264.33 | 128.02 | 95.37 | 108.85
2016-12-31 06:00 | 426.18 | 929.85 | 279.37 | 775.74 | 247.44 | 5.6 | 116.16 | 281.08 | 172.65 | 54.64 | 115.37
2016-12-31 07:00 | 421.88 | 983.95 | 298.93 | 645.66 | 254.07 | 7.34 | 116.03 | 286.98 | 164.76 | 76.09 | 121.37
2016-12-31 08:00 | 434.16 | 1045.42 | 313.65 | 648.73 | 263.01 | 9.47 | 118.85 | 290.83 | 156.31 | 66.37 | 129.33
2016-12-31 09:00 | 427.08 | 1007.67 | 340.28 | 753.1 | 275.05 | 18.44 | 135.61 | 306.63 | 164.6 | 53.43 | 71.35
2016-12-31 10:00 | 427.08 | 1049.97 | 340.28 | 747.79 | 275.05 | 17.4 | 143.27 | 292.97 | 210.7 | 42.17 | 65.79
2016-12-31 11:00 | 427.08 | 1049.97 | 349.38 | 739.23 | 283.84 | 20.12 | 147.19 | 292.55 | 201.2 | 38.62 | 70.95
2016-12-31 12:00 | 427.08 | 1086.89 | 348.32 | 787 | 289.65 | 16.7 | 149.86 | 264.89 | 188.62 | 39.77 | 73.41
2016-12-31 13:00 | 444.14 | 1063.56 | 344.88 | 822.58 | 289.65 | 13.46 | 152.13 | 236.26 | 193.94 | 38.25 | 93.33
2016-12-31 14:00 | 444.14 | 1063.56 | 344.88 | 809.22 | 289.65 | 11.52 | 152.3 | 252.74 | 164.79 | 48.77 | 89.36
2016-12-31 15:00 | 433.22 | 1063.56 | 362.01 | 764.43 | 289.65 | 10.85 | 157.7 | 271.48 | 103.5 | 48.99 | 82.34
2016-12-31 16:00 | 457.15 | 1036.99 | 387.48 | 635.06 | 295.46 | 64.88 | 166.75 | 283.02 | 147.07 | 198.01 | 59.41
2016-12-31 17:00 | 476.03 | 1065.26 | 412.88 | 619.61 | 295.46 | 105.67 | 173.8 | 295.01 | 208.43 | 329.86 | 41.54
2016-12-31 18:00 | 457.81 | 1065.26 | 414.51 | 690.61 | 295.46 | 47.96 | 175.86 | 310.7 | 43.85 | 78.21 | 67.72
2016-12-31 19:00 | 446.64 | 1021.17 | 389.06 | 704.91 | 289.18 | 35.12 | 166.87 | 297.44 | 138.32 | 60.96 | 44.17
2016-12-31 20:00 | 446.64 | 964.3 | 378.9 | 679.01 | 280.21 | 5.88 | 156.03 | 276.26 | 201.12 | 44.84 | 82.7
2016-12-31 21:00 | 446.64 | 954.72 | 360.07 | 627.56 | 271.66 | 7.71 | 150.9 | 275.77 | 147.76 | 41.5 | 87.54
2016-12-31 22:00 | 458.82 | 1014.05 | 313.83 | 663.91 | 265.07 | 11.43 | 139.15 | 275.26 | 97.79 | 51.43 | 101.57
2016-12-31 23:00 | 448.87 | 958.6 | 299.99 | 754.15 | 256.59 | 13.18 | 128.28 | 280.67 | 161.1 | 65 | 97.18
Average | 512.1879 | 673.0785 | 334.5157 | 731.5097 | 262.9317 | 108.2349 | 144.3469 | 338.9174 | 91.9294 | 203.2591 | 121.9539
Minimum | 0 | 0 | 0 | 112.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.55 | 0
Maximum | 1208.66 | 1159.43 | 703.51 | 1466.15 | 878.26 | 320.27 | 510.88 | 853.37 | 322.52 | 595.17 | 513

## Circuit Conductor data
Circuit Study - Information Summary Note: Table includes only the most heavily loaded section of the circuit
# | Circuit | Region | Voltage (Kv) | From Bus | To Bus | Section Length | Conductor Size | Conductor Material | Conductor Stranding | Conductors Per Bundle | R(Ac) (Ohm/Km) - 1 conductor | X(Ac) (Ohm/Km) - 1 conductor | Outside Diameter (mm) | Sheltered | Max Temp
1 | V71P | Toronto | 230 | RICH HL#2J71 | PARKWAY TS | 7.29 | 1780.0 (kcmil) | ACSR | 59/19 | 1 | 0.038836 | 0.23214 | 36.07 | Y | 127
2 | B560V | Toronto | 500 | Bruce | CLAIREVILLE | 208.7 | 585.0 (kcmil) | ACSR | 26/7 | 4 | 0.027511 | 0.25924 | 24.13 | Y | 127
3 | V76R | Toronto | 230 | CLAIRVIL HK1 | WESTMR JV76R | 9.4 | 1843.2 (kcmil) | ACSR | 72/7 | 1 | 0.037531 | 0.22208 | 40.64 | Y | 127
4 | L24A | East | 230 | ST LAWRENCE | RAISIN R J24 | 75.1 | 1924.0 (kcmil) | ACSR | 69/19 | 1 | 0.035107 | 0.2181 | 40.64 | Y | 124
5 | K13J | Toronto | 115 | MANBY WEST | RIVERSID J13 | 6.856 | 605.0 (kcmil) | ACSR | 54/7 | 1 | 0.11029 | 0.25911 | 24.206 | Y | 150
6 | B1S | East | 115 | BARRET CHUTE | ARDOCH J 227 | 39.976 | 336.4 (kcmil) | ACSR | 26/7 | 1 | 0.19014 | 0.28024 | 18.313 | Y | 71
7 | Q26M | Niagara | 230 | BECK #2 TS | ABIT J Q26M | 12.086 | 1192.5 (kcmil) | ACSR | 54/19 | 1 | 0.056296 | 0.23364 | 33.985 | Y | 150
8 | C24Z | West | 230 | SANDWCH JC24 | LAUZON TSC24 | 11.99 | 1192.5 (kcmil) | ACSR | 54/19 | 1 | 0.056296 | 0.23364 | 33.985 | Y | 150
9 | W22M | North-West | 230 | WAWA TS | MARATHON TS | 168.337 | 795.0 (kcmil) | ACSR | 26/7 | 1 | 0.080033 | 0.24793 | 28.143 | Y | 111
10 | X1P | East | 230 | MASSANOGA J | DOBBIN TS | 116.84 | 795.0 (kcmil) | ACSR | 26/7 | 1 | 0.080033 | 0.24793 | 28.143 | Y | 70
11 | H24S | North-East | 230 | AP NORTHBAYJ | GRANT J | 30.384 | 795.0 (kcmil) | ACSR | 26/7 | 1 | 0.080033 | 0.24793 | 28.143 | Y | 82
Note: Conductor data corresponds to particular "circuit section"
Note on L5: Author: Note: This circuit has 4 conductors in the bundle. Therefore, R(Ac) would be 0.110/4 = 0.03
Note on H14: Author: Uisng the worst case scenario