## Transformer Flows
Transformer Flow (Hourly Avg MVA)
Time | THORNTON (75MVA transformer) | BRONTE (50MVA transformer) | Transformer Test Data
2016-01-01 | 41.85 | 19.77 |  | OLD | NEW | OLD | NEW
2016-01-01 01:00 | 40.42 | 18.18 | Base (kVA): | 50000 | 50000 | 75000 | 75000
2016-01-01 02:00 | 39.35 | 18.18 | Year: | 1960 | 2012 | 1965 | 2014
2016-01-01 03:00 | 38.465 | 17.14 | Voltage (kV): | 110/28 | 110/28 | 235/44 | 215/44
2016-01-01 04:00 | 38.625 | 17.14 | Load Losses (kW): | 123.5 | 117.73 | 232.7 | 141.1
2016-01-01 05:00 | 39.055 | 17.14 | No Load Losses (kW): | 71.1 | 27.1 | 72 | 42.5
2016-01-01 06:00 | 39.295 | 18.25 | Total Losses (kW): | 194.6 | 144.82 | 304.7 | 183.6
2016-01-01 07:00 | 39.78 | 18.25
2016-01-01 08:00 | 39.555 | 18.25
2016-01-01 09:00 | 41 | 19.25
2016-01-01 10:00 | 42.47 | 19.25
2016-01-01 11:00 | 44.035 | 20.33
2016-01-01 12:00 | 45.09 | 20.33
2016-01-01 13:00 | 46.145 | 21.36
2016-01-01 14:00 | 47.11 | 21.36
2016-01-01 15:00 | 47.04 | 21.36
2016-01-01 16:00 | 49.4 | 22.99
2016-01-01 17:00 | 52.15 | 24.64
2016-01-01 18:00 | 51.505 | 24.64
2016-01-01 19:00 | 50.42 | 24.64
2016-01-01 20:00 | 49.95 | 24.64
2016-01-01 21:00 | 48.925 | 23.62
2016-01-01 22:00 | 46.515 | 22.11
2016-01-01 23:00 | 43.895 | 19.96
2016-01-01 | 42.485 | 19.43
2016-01-02 01:00 | 41.12 | 18.38
2016-01-02 02:00 | 40.44 | 17.24
2016-01-02 03:00 | 40.44 | 17.24
2016-01-02 04:00 | 40.025 | 17.24
2016-01-02 05:00 | 40.575 | 17.24
2016-01-02 06:00 | 41.275 | 18.3
2016-01-02 07:00 | 42.205 | 19.34
2016-01-02 08:00 | 44.665 | 20.38
2016-01-02 09:00 | 47.325 | 21.94
2016-01-02 10:00 | 49.46 | 22.99
2016-01-02 11:00 | 49.99 | 23.5
2016-01-02 12:00 | 50.535 | 23.5
2016-01-02 13:00 | 50.535 | 23.5
2016-01-02 14:00 | 50.535 | 23.5
2016-01-02 15:00 | 51.39 | 23.5
2016-01-02 16:00 | 53.705 | 24.57
2016-01-02 17:00 | 55.895 | 26.22
2016-01-02 18:00 | 54.58 | 26.22
2016-01-02 19:00 | 52.945 | 25.75
2016-01-02 20:00 | 51.235 | 24.57
2016-01-02 21:00 | 49.575 | 24.57
2016-01-02 22:00 | 47.365 | 22.98
2016-01-02 23:00 | 44.835 | 21.46
2016-01-02 | 43.165 | 20.26
2016-01-03 01:00 | 41.02 | 18.14
2016-01-03 02:00 | 39.425 | 18.14
2016-01-03 03:00 | 39.425 | 17.12
2016-01-03 04:00 | 39.165 | 17.12
2016-01-03 05:00 | 39.165 | 18.15
2016-01-03 06:00 | 40.575 | 18.15
2016-01-03 07:00 | 41.655 | 19.19
2016-01-03 08:00 | 43.06 | 20.21
2016-01-03 09:00 | 44.68 | 21.31
2016-01-03 10:00 | 46.585 | 22.45
2016-01-03 11:00 | 47.49 | 22.45
2016-01-03 12:00 | 48.53 | 22.45
2016-01-03 13:00 | 48.255 | 22.45
2016-01-03 14:00 | 48.69 | 23.49
2016-01-03 15:00 | 50.61 | 23.49
2016-01-03 16:00 | 54.23 | 25.26
2016-01-03 17:00 | 57.81 | 27.44
2016-01-03 18:00 | 57.325 | 27.44
2016-01-03 19:00 | 56.265 | 26.89
2016-01-03 20:00 | 55.515 | 25.88
2016-01-03 21:00 | 54.01 | 24.86
2016-01-03 22:00 | 52.09 | 23.83
2016-01-03 23:00 | 48.59 | 22.18
2016-01-03 | 47.305 | 21.02
2016-01-04 01:00 | 45.36 | 19.12
2016-01-04 02:00 | 44.8 | 19.12
2016-01-04 03:00 | 45.305 | 19.12
2016-01-04 04:00 | 46.16 | 19.12
2016-01-04 05:00 | 48.735 | 20.22
2016-01-04 06:00 | 53.075 | 22.45
2016-01-04 07:00 | 57.2 | 23.73
2016-01-04 08:00 | 59.445 | 23.73
2016-01-04 09:00 | 59.49 | 23.73
2016-01-04 10:00 | 60.515 | 23.73
2016-01-04 11:00 | 60.38 | 23.73
2016-01-04 12:00 | 59.975 | 23.73
2016-01-04 13:00 | 60.92 | 23.73
2016-01-04 14:00 | 60.95 | 23.73
2016-01-04 15:00 | 62.29 | 23.73
2016-01-04 16:00 | 64.94 | 25.92
2016-01-04 17:00 | 68.375 | 28.22
2016-01-04 18:00 | 68.21 | 28.22
2016-01-04 19:00 | 68.085 | 28.22
2016-01-04 20:00 | 67.24 | 27.54
2016-01-04 21:00 | 63.375 | 26.48
2016-01-04 22:00 | 59.19 | 24.43
2016-01-04 23:00 | 55.685 | 22.21
2016-01-04 | 51.915 | 21.16
2016-01-05 01:00 | 50.61 | 19.54
2016-01-05 02:00 | 50.23 | 19.54
2016-01-05 03:00 | 49.6 | 19.54
2016-01-05 04:00 | 50.315 | 19.54
2016-01-05 05:00 | 52.805 | 20.78
2016-01-05 06:00 | 56.735 | 22.47
2016-01-05 07:00 | 60.995 | 24.68
2016-01-05 08:00 | 62.76 | 24.22
2016-01-05 09:00 | 63.28 | 24.22
2016-01-05 10:00 | 62.4 | 24.22
2016-01-05 11:00 | 62.395 | 24.22
2016-01-05 12:00 | 60.945 | 24.22
2016-01-05 13:00 | 60.25 | 24.22
2016-01-05 14:00 | 59.23 | 23.17
2016-01-05 15:00 | 60.08 | 23.17
2016-01-05 16:00 | 62.385 | 24.92
2016-01-05 17:00 | 66.485 | 27.57
2016-01-05 18:00 | 66.155 | 27.62
2016-01-05 19:00 | 65.995 | 27.62
2016-01-05 20:00 | 63.04 | 27.62
2016-01-05 21:00 | 61.375 | 25.84
2016-01-05 22:00 | 57.045 | 23.73
2016-01-05 23:00 | 52.615 | 21.35
2016-01-05 | 49.4 | 20.15
2016-01-06 01:00 | 48.085 | 18.44
2016-01-06 02:00 | 46.705 | 18.44
2016-01-06 03:00 | 46.585 | 18.44
2016-01-06 04:00 | 46.72 | 18.44
2016-01-06 05:00 | 48.34 | 18.44
2016-01-06 06:00 | 51.73 | 20.57
2016-01-06 07:00 | 56.065 | 22.7
2016-01-06 08:00 | 57.915 | 22.7
2016-01-06 09:00 | 58.32 | 22.7
2016-01-06 10:00 | 57.235 | 23.87
2016-01-06 11:00 | 57.05 | 23.87
2016-01-06 12:00 | 56.78 | 23.94
2016-01-06 13:00 | 56.775 | 23.94
2016-01-06 14:00 | 56.585 | 22.93
2016-01-06 15:00 | 56.44 | 22.93
2016-01-06 16:00 | 59.895 | 24.89
2016-01-06 17:00 | 62.96 | 27.17
2016-01-06 18:00 | 63.455 | 27.17
2016-01-06 19:00 | 62.11 | 26.59
2016-01-06 20:00 | 61.56 | 25.52
2016-01-06 21:00 | 57.705 | 25.52
2016-01-06 22:00 | 54.415 | 23.79
2016-01-06 23:00 | 48.665 | 22.21
2016-01-06 | 47.475 | 21.11
2016-01-07 01:00 | 45.63 | 21.11
2016-01-07 02:00 | 44.775 | 18.97
2016-01-07 03:00 | 44.35 | 18.97
2016-01-07 04:00 | 44.335 | 18.97
2016-01-07 05:00 | 46.655 | 19.99
2016-01-07 06:00 | 50.675 | 22.06
2016-01-07 07:00 | 55.255 | 25.19
2016-01-07 08:00 | 56.595 | 25.27
2016-01-07 09:00 | 56.96 | 11.59
2016-01-07 10:00 | 56.37 | 11.59
2016-01-07 11:00 | 56.26 | 11.59
2016-01-07 12:00 | 54.3 | 11.59
2016-01-07 13:00 | 53.995 | 23.73
2016-01-07 14:00 | 55.37 | 23.73
2016-01-07 15:00 | 55.73 | 23.73
2016-01-07 16:00 | 57.495 | 25.52
2016-01-07 17:00 | 61.9 | 27.69
2016-01-07 18:00 | 61.365 | 27.74
2016-01-07 19:00 | 61.18 | 27.74
2016-01-07 20:00 | 59.695 | 27.74
2016-01-07 21:00 | 57.415 | 25.96
2016-01-07 22:00 | 53.235 | 23.65
2016-01-07 23:00 | 50.18 | 21.48
2016-01-07 | 47.66 | 20.31
2016-01-08 01:00 | 46.4 | 20.31
2016-01-08 02:00 | 44.67 | 18.65
2016-01-08 03:00 | 45.67 | 18.65
2016-01-08 04:00 | 45.4 | 18.65
2016-01-08 05:00 | 47.775 | 19.77
2016-01-08 06:00 | 50.805 | 22.13
2016-01-08 07:00 | 56.78 | 24.75
2016-01-08 08:00 | 66.895 | 24.75
2016-01-08 09:00 | 67.62 | 36.67
2016-01-08 10:00 | 67.97 | 44.87
2016-01-08 11:00 | 64.345 | 44.32
2016-01-08 12:00 | 65.695 | 42.5
2016-01-08 13:00 | 65.405 | 35.48
2016-01-08 14:00 | 65.275 | 35.48
2016-01-08 15:00 | 48.135 | 25.33
2016-01-08 16:00 | 48.905 | 26.92
2016-01-08 17:00 | 51.575 | 28.48
2016-01-08 18:00 | 50.115 | 27.34
2016-01-08 19:00 | 48.86 | 27.34
2016-01-08 20:00 | 47.455 | 27.34
2016-01-08 21:00 | 45.665 | 25.64
2016-01-08 22:00 | 41.865 | 23.41
2016-01-08 23:00 | 38.13 | 21.19
2016-01-08 | 37.845 | 20.17
2016-01-09 01:00 | 38.65 | 20.17
2016-01-09 02:00 | 37.795 | 18.63
2016-01-09 03:00 | 37.69 | 18.63
2016-01-09 04:00 | 37.185 | 18.63
2016-01-09 05:00 | 37.185 | 18.63
2016-01-09 06:00 | 38.22 | 19.81
2016-01-09 07:00 | 40.98 | 21.48
2016-01-09 08:00 | 43.68 | 23.21
2016-01-09 09:00 | 46.065 | 23.21
2016-01-09 10:00 | 47.955 | 24.23
2016-01-09 11:00 | 50.095 | 24.23
2016-01-09 12:00 | 50.095 | 24.23
2016-01-09 13:00 | 49.5 | 24.23
2016-01-09 14:00 | 49.18 | 24.23
2016-01-09 15:00 | 49.18 | 24.23
2016-01-09 16:00 | 51.045 | 24.31
2016-01-09 17:00 | 52.95 | 27.03
2016-01-09 18:00 | 51.31 | 26.45
2016-01-09 19:00 | 49.595 | 25.42
2016-01-09 20:00 | 48.225 | 24.34
2016-01-09 21:00 | 46.02 | 24.34
2016-01-09 22:00 | 43.53 | 23.16
2016-01-09 23:00 | 40.415 | 21.58
2016-01-09 | 38.94 | 19.87
2016-01-10 01:00 | 36.985 | 19.87
2016-01-10 02:00 | 35.61 | 17.61
2016-01-10 03:00 | 35.33 | 17.61
2016-01-10 04:00 | 35.07 | 17.61
2016-01-10 05:00 | 36.035 | 17.61
2016-01-10 06:00 | 37.67 | 18.65
2016-01-10 07:00 | 39.715 | 19.67
2016-01-10 08:00 | 41.445 | 20.68
2016-01-10 09:00 | 43.85 | 21.69
2016-01-10 10:00 | 47.055 | 22.7
2016-01-10 11:00 | 49.295 | 23.78
2016-01-10 12:00 | 50.57 | 23.78
2016-01-10 13:00 | 50.185 | 23.78
2016-01-10 14:00 | 50.44 | 23.78
2016-01-10 15:00 | 51.575 | 24.87
2016-01-10 16:00 | 56.465 | 26.51
2016-01-10 17:00 | 60.45 | 28.71
2016-01-10 18:00 | 58.43 | 28.04
2016-01-10 19:00 | 56.65 | 28.04
2016-01-10 20:00 | 53.21 | 26.94
2016-01-10 21:00 | 51.54 | 25.42
2016-01-10 22:00 | 48.845 | 23.88
2016-01-10 23:00 | 46.03 | 22.26
2016-01-10 | 43.99 | 21.03
2016-01-11 01:00 | 42.39 | 21.03
2016-01-11 02:00 | 42.35 | 21.03
2016-01-11 03:00 | 42.18 | 21.03
2016-01-11 04:00 | 43.185 | 21.03
2016-01-11 05:00 | 46.185 | 21.42
2016-01-11 06:00 | 50.58 | 23.65
2016-01-11 07:00 | 52.845 | 26.14
2016-01-11 08:00 | 52.29 | 26.14
2016-01-11 09:00 | 78.65 | 26.82
2016-01-11 10:00 | 78.845 | 27.82
2016-01-11 11:00 | 78.95 | 26.92
2016-01-11 12:00 | 79.225 | 26.92
2016-01-11 13:00 | 78.52 | 26.4
2016-01-11 14:00 | 79.43 | 26.4
2016-01-11 15:00 | 78.935 | 26.4
2016-01-11 16:00 | 81.495 | 28.1
2016-01-11 17:00 | 85.725 | 30.31
2016-01-11 18:00 | 84.875 | 29.73
2016-01-11 19:00 | 83.64 | 29.73
2016-01-11 20:00 | 82.445 | 28.69
2016-01-11 21:00 | 78.835 | 27.6
2016-01-11 22:00 | 74.725 | 25.35
2016-01-11 23:00 | 69.99 | 22.85
2016-01-11 | 43.475 | 21.81
2016-01-12 01:00 | 41.46 | 19.45
2016-01-12 02:00 | 40.71 | 19.45
2016-01-12 03:00 | 40.235 | 19.45
2016-01-12 04:00 | 40.8 | 19.45
2016-01-12 05:00 | 42.895 | 20.46
2016-01-12 06:00 | 46.51 | 22.93
2016-01-12 07:00 | 51.095 | 25.25
2016-01-12 08:00 | 52.995 | 26.41
2016-01-12 09:00 | 54.44 | 26.41
2016-01-12 10:00 | 54.33 | 26.41
2016-01-12 11:00 | 54.415 | 26.54
2016-01-12 12:00 | 53.57 | 26.54
2016-01-12 13:00 | 53.805 | 26.54
2016-01-12 14:00 | 54.265 | 26.54
2016-01-12 15:00 | 55.25 | 26.38
2016-01-12 16:00 | 57.71 | 27.91
2016-01-12 17:00 | 61.89 | 29.83
2016-01-12 18:00 | 61.26 | 29.83
2016-01-12 19:00 | 59.67 | 29.41
2016-01-12 20:00 | 58.14 | 28.32
2016-01-12 21:00 | 54.54 | 27.31
2016-01-12 22:00 | 50.245 | 25.12
2016-01-12 23:00 | 45.34 | 22.52
2016-01-12 | 42.085 | 21.44
2016-01-13 01:00 | 40.44 | 19.87
2016-01-13 02:00 | 40.285 | 19.87
2016-01-13 03:00 | 39.505 | 19.87
2016-01-13 04:00 | 40.69 | 19.87
2016-01-13 05:00 | 43.225 | 21.12
2016-01-13 06:00 | 47.68 | 23.39
2016-01-13 07:00 | 52.635 | 26.12
2016-01-13 08:00 | 53.515 | 25.54
2016-01-13 09:00 | 54.585 | 26.87
2016-01-13 10:00 | 54.77 | 25.75
2016-01-13 11:00 | 54.45 | 25.75
2016-01-13 12:00 | 54.935 | 25.75
2016-01-13 13:00 | 55.355 | 25.75
2016-01-13 14:00 | 54.39 | 26.27
2016-01-13 15:00 | 55.105 | 26.84
2016-01-13 16:00 | 58.6 | 26.84
2016-01-13 17:00 | 62.725 | 29.18
2016-01-13 18:00 | 61.66 | 29.18
2016-01-13 19:00 | 61.18 | 29.24
2016-01-13 20:00 | 59.295 | 28.22
2016-01-13 21:00 | 56.405 | 26.91
2016-01-13 22:00 | 50.625 | 24.57
2016-01-13 23:00 | 46.31 | 21.97
2016-01-13 | 43.555 | 21.44
2016-01-14 01:00 | 41.31 | 20.41
2016-01-14 02:00 | 40.5 | 20.41
2016-01-14 03:00 | 39.345 | 20.41
2016-01-14 04:00 | 40.17 | 20.41
2016-01-14 05:00 | 41.685 | 21.41
2016-01-14 06:00 | 46.19 | 23.69
2016-01-14 07:00 | 51.45 | 26.34
2016-01-14 08:00 | 51.39 | 26.34
2016-01-14 09:00 | 52.125 | 26.34
2016-01-14 10:00 | 51.995 | 26.34
2016-01-14 11:00 | 53.125 | 25.79
2016-01-14 12:00 | 53.01 | 26.29
2016-01-14 13:00 | 51.08 | 26.78
2016-01-14 14:00 | 51.65 | 25.76
2016-01-14 15:00 | 52.435 | 25.76
2016-01-14 16:00 | 55.685 | 26.77
2016-01-14 17:00 | 58.44 | 28.49
2016-01-14 18:00 | 57.81 | 28.49
2016-01-14 19:00 | 57.445 | 28.49
2016-01-14 20:00 | 56.245 | 27.9
2016-01-14 21:00 | 53.17 | 26.19
2016-01-14 22:00 | 48.185 | 23.94
2016-01-14 23:00 | 43.755 | 21.82
2016-01-14 | 40.27 | 20.69
2016-01-15 01:00 | 39.105 | 20.69
2016-01-15 02:00 | 38.065 | 19.11
2016-01-15 03:00 | 37.8 | 19.11
2016-01-15 04:00 | 38.26 | 19.11
2016-01-15 05:00 | 41.065 | 20.13
2016-01-15 06:00 | 44.1 | 22.31
2016-01-15 07:00 | 48.045 | 25.11
2016-01-15 08:00 | 50.365 | 24.69
2016-01-15 09:00 | 51.82 | 24.69
2016-01-15 10:00 | 52.08 | 25.74
2016-01-15 11:00 | 52.07 | 24.73
2016-01-15 12:00 | 52.06 | 24.73
2016-01-15 13:00 | 51.4 | 24.73
2016-01-15 14:00 | 50.97 | 24.73
2016-01-15 15:00 | 51.72 | 25.93
2016-01-15 16:00 | 53.92 | 27.14
2016-01-15 17:00 | 56.115 | 28.28
2016-01-15 18:00 | 55.4 | 28.28
2016-01-15 19:00 | 53.785 | 27.21
2016-01-15 20:00 | 52.52 | 25.71
2016-01-15 21:00 | 49.355 | 24.66
2016-01-15 22:00 | 46.045 | 23.02
2016-01-15 23:00 | 41.945 | 20.6
2016-01-15 | 38.635 | 19.47
2016-01-16 01:00 | 36.96 | 17.84
2016-01-16 02:00 | 35.755 | 17.84
2016-01-16 03:00 | 34.955 | 16.79
2016-01-16 04:00 | 33.735 | 16.79
2016-01-16 05:00 | 34.315 | 17.81
2016-01-16 06:00 | 35.655 | 18.82
2016-01-16 07:00 | 38.05 | 19.84
2016-01-16 08:00 | 41.015 | 21.38
2016-01-16 09:00 | 43.695 | 23.11
2016-01-16 10:00 | 46.05 | 23.11
2016-01-16 11:00 | 47.035 | 23.11
2016-01-16 12:00 | 46.51 | 23.11
2016-01-16 13:00 | 44.82 | 23.11
2016-01-16 14:00 | 45.135 | 23.11
2016-01-16 15:00 | 46.015 | 23.11
2016-01-16 16:00 | 48.38 | 24.62
2016-01-16 17:00 | 51.01 | 26.65
2016-01-16 18:00 | 50.4 | 26.13
2016-01-16 19:00 | 48.41 | 25.05
2016-01-16 20:00 | 47.285 | 24.01
2016-01-16 21:00 | 45.53 | 22.97
2016-01-16 22:00 | 43.105 | 21.92
2016-01-16 23:00 | 40.325 | 20.19
2016-01-16 | 38.385 | 19.65
2016-01-17 01:00 | 36.405 | 18.54
2016-01-17 02:00 | 34.925 | 17.52
2016-01-17 03:00 | 34.64 | 17.52
2016-01-17 04:00 | 34.9 | 17.52
2016-01-17 05:00 | 34.9 | 17.52
2016-01-17 06:00 | 35.545 | 18.62
2016-01-17 07:00 | 37.61 | 19.63
2016-01-17 08:00 | 39.565 | 20.68
2016-01-17 09:00 | 41.635 | 21.7
2016-01-17 10:00 | 43.79 | 21.7
2016-01-17 11:00 | 45.66 | 21.7
2016-01-17 12:00 | 46.025 | 22.7
2016-01-17 13:00 | 47.315 | 22.7
2016-01-17 14:00 | 47.285 | 22.7
2016-01-17 15:00 | 48.485 | 23.76
2016-01-17 16:00 | 51.07 | 24.81
2016-01-17 17:00 | 55.31 | 26.91
2016-01-17 18:00 | 54.285 | 26.91
2016-01-17 19:00 | 52.69 | 26.91
2016-01-17 20:00 | 51.375 | 26.96
2016-01-17 21:00 | 49.415 | 25.28
2016-01-17 22:00 | 45.74 | 23.06
2016-01-17 23:00 | 42.79 | 21.46
2016-01-17 | 42.02 | 20.45
2016-01-18 01:00 | 39.805 | 20.45
2016-01-18 02:00 | 39.35 | 20.45
2016-01-18 03:00 | 38.465 | 20.45
2016-01-18 04:00 | 40.37 | 20.45
2016-01-18 05:00 | 43.8 | 20.52
2016-01-18 06:00 | 47.42 | 22.7
2016-01-18 07:00 | 51.895 | 25.87
2016-01-18 08:00 | 54.265 | 25.7
2016-01-18 09:00 | 55.24 | 27.32
2016-01-18 10:00 | 54.745 | 25.86
2016-01-18 11:00 | 54.96 | 25.86
2016-01-18 12:00 | 54.87 | 27.49
2016-01-18 13:00 | 53.235 | 26.4
2016-01-18 14:00 | 54.775 | 26.4
2016-01-18 15:00 | 53.715 | 27.41
2016-01-18 16:00 | 57.965 | 27.41
2016-01-18 17:00 | 61.645 | 29.55
2016-01-18 18:00 | 62.3 | 29.55
2016-01-18 19:00 | 61.07 | 29.6
2016-01-18 20:00 | 60.005 | 28.59
2016-01-18 21:00 | 56.455 | 26.98
2016-01-18 22:00 | 51.505 | 24.88
2016-01-18 23:00 | 47.29 | 22.79
2016-01-18 | 44.155 | 21.67
2016-01-19 01:00 | 43.38 | 21.67
2016-01-19 02:00 | 42.12 | 21.67
2016-01-19 03:00 | 41.68 | 21.67
2016-01-19 04:00 | 41.815 | 20.62
2016-01-19 05:00 | 44.9 | 22.22
2016-01-19 06:00 | 49.01 | 24.49
2016-01-19 07:00 | 53.35 | 26.79
2016-01-19 08:00 | 55.135 | 26.79
2016-01-19 09:00 | 56.68 | 28.14
2016-01-19 10:00 | 56.605 | 27.07
2016-01-19 11:00 | 57.52 | 27.07
2016-01-19 12:00 | 56.985 | 27.07
2016-01-19 13:00 | 56.27 | 27.07
2016-01-19 14:00 | 55.965 | 26.01
2016-01-19 15:00 | 52.92 | 27.28
2016-01-19 16:00 | 54.375 | 25.95
2016-01-19 17:00 | 56.94 | 27.67
2016-01-19 18:00 | 56.38 | 27.67
2016-01-19 19:00 | 55.055 | 27.67
2016-01-19 20:00 | 53.885 | 27.07
2016-01-19 21:00 | 50.42 | 25.43
2016-01-19 22:00 | 45.805 | 23.74
2016-01-19 23:00 | 42.215 | 22.02
2016-01-19 | 39.695 | 20.9
2016-01-20 01:00 | 44.25 | 19.31
2016-01-20 02:00 | 44.55 | 19.31
2016-01-20 03:00 | 43.935 | 19.31
2016-01-20 04:00 | 43.755 | 19.31
2016-01-20 05:00 | 46.67 | 21.08
2016-01-20 06:00 | 50.74 | 23.39
2016-01-20 07:00 | 54.465 | 25.8
2016-01-20 08:00 | 56.91 | 25.8
2016-01-20 09:00 | 57.26 | 25.8
2016-01-20 10:00 | 57.89 | 25.8
2016-01-20 11:00 | 58.47 | 25.8
2016-01-20 12:00 | 57.105 | 25.8
2016-01-20 13:00 | 57.415 | 25.8
2016-01-20 14:00 | 57.17 | 25.8
2016-01-20 15:00 | 57.36 | 25.8
2016-01-20 16:00 | 58.54 | 27.5
2016-01-20 17:00 | 60.68 | 29.05
2016-01-20 18:00 | 61.26 | 29.05
2016-01-20 19:00 | 59.98 | 28.56
2016-01-20 20:00 | 58.675 | 27.47
2016-01-20 21:00 | 56.25 | 26.46
2016-01-20 22:00 | 51.745 | 24.87
2016-01-20 23:00 | 47.035 | 22.49
2016-01-20 | 44.715 | 21.33
2016-01-21 01:00 | 43.085 | 19.73
2016-01-21 02:00 | 42.415 | 18.65
2016-01-21 03:00 | 41.875 | 19.8
2016-01-21 04:00 | 43.41 | 19.8
2016-01-21 05:00 | 45.425 | 20.82
2016-01-21 06:00 | 48.485 | 23.16
2016-01-21 07:00 | 46.26 | 26.15
2016-01-21 08:00 | 48.51 | 26.15
2016-01-21 09:00 | 48.92 | 26.15
2016-01-21 10:00 | 48.27 | 26.15
2016-01-21 11:00 | 48.445 | 26.15
2016-01-21 12:00 | 47.795 | 26.15
2016-01-21 13:00 | 46.105 | 25.64
2016-01-21 14:00 | 46.595 | 25.64
2016-01-21 15:00 | 48.5 | 26.75
2016-01-21 16:00 | 50.415 | 26.75
2016-01-21 17:00 | 52.82 | 28.34
2016-01-21 18:00 | 53.42 | 28.34
2016-01-21 19:00 | 53.12 | 28.34
2016-01-21 20:00 | 51.74 | 27.82
2016-01-21 21:00 | 49.305 | 26.06
2016-01-21 22:00 | 45.4 | 23.86
2016-01-21 23:00 | 40.855 | 21.75
2016-01-21 | 38.87 | 20.71
2016-01-22 01:00 | 37.805 | 20.71
2016-01-22 02:00 | 36.9 | 19.1
2016-01-22 03:00 | 36.775 | 19.1
2016-01-22 04:00 | 37.06 | 20.1
2016-01-22 05:00 | 39.375 | 21.32
2016-01-22 06:00 | 43.1 | 23.6
2016-01-22 07:00 | 46.47 | 25.82
2016-01-22 08:00 | 46.74 | 25.82
2016-01-22 09:00 | 49.19 | 26.89
2016-01-22 10:00 | 49.1 | 26.89
2016-01-22 11:00 | 47.98 | 25.69
2016-01-22 12:00 | 47.63 | 25.69
2016-01-22 13:00 | 47.39 | 25.69
2016-01-22 14:00 | 47.285 | 25.69
2016-01-22 15:00 | 48.17 | 25.69
2016-01-22 16:00 | 49.07 | 25.69
2016-01-22 17:00 | 50.745 | 27.38
2016-01-22 18:00 | 51.26 | 28.99
2016-01-22 19:00 | 49.985 | 22.28
2016-01-22 20:00 | 49.14 | 21.09
2016-01-22 21:00 | 46.345 | 19.97
2016-01-22 22:00 | 43.38 | 18.9
2016-01-22 23:00 | 40.04 | 17.27
2016-01-22 | 37.855 | 16.69
2016-01-23 01:00 | 36.505 | 15.42
2016-01-23 02:00 | 35.76 | 15.42
2016-01-23 03:00 | 35.58 | 15.42
2016-01-23 04:00 | 35.315 | 14.35
2016-01-23 05:00 | 35.635 | 15.35
2016-01-23 06:00 | 37.035 | 15.35
2016-01-23 07:00 | 39.05 | 16.37
2016-01-23 08:00 | 40.33 | 17.51
2016-01-23 09:00 | 42.37 | 18.54
2016-01-23 10:00 | 43.09 | 18.54
2016-01-23 11:00 | 43.845 | 18.54
2016-01-23 12:00 | 43.255 | 18.54
2016-01-23 13:00 | 42.64 | 18.54
2016-01-23 14:00 | 42.145 | 18.54
2016-01-23 15:00 | 42.09 | 18.54
2016-01-23 16:00 | 44.17 | 18.54
2016-01-23 17:00 | 46.94 | 20.57
2016-01-23 18:00 | 47.38 | 20.57
2016-01-23 19:00 | 45.75 | 20.53
2016-01-23 20:00 | 45.205 | 20.53
2016-01-23 21:00 | 43.66 | 19.43
2016-01-23 22:00 | 41.21 | 18.35
2016-01-23 23:00 | 38.65 | 17.33
2016-01-23 | 41.72 | 16.75
2016-01-24 01:00 | 41.51 | 15.14
2016-01-24 02:00 | 40.865 | 15.14
2016-01-24 03:00 | 40.355 | 15.14
2016-01-24 04:00 | 40.355 | 15.14
2016-01-24 05:00 | 41.16 | 15.14
2016-01-24 06:00 | 42.41 | 16.28
2016-01-24 07:00 | 43.235 | 16.28
2016-01-24 08:00 | 44.57 | 17.31
2016-01-24 09:00 | 46.5 | 18.36
2016-01-24 10:00 | 48.34 | 18.36
2016-01-24 11:00 | 50.235 | 19.4
2016-01-24 12:00 | 50.535 | 18.4
2016-01-24 13:00 | 50.6 | 18.4
2016-01-24 14:00 | 50.755 | 18.4
2016-01-24 15:00 | 51.06 | 19.56
2016-01-24 16:00 | 53.125 | 19.56
2016-01-24 17:00 | 55.18 | 20.57
2016-01-24 18:00 | 54.66 | 21.61
2016-01-24 19:00 | 52.93 | 20.52
2016-01-24 20:00 | 52.115 | 19.5
2016-01-24 21:00 | 49.37 | 18.45
2016-01-24 22:00 | 47.14 | 17.41
2016-01-24 23:00 | 43.985 | 16.31
2016-01-24 | 42.06 | 15.76
2016-01-25 01:00 | 40.145 | 14.1
2016-01-25 02:00 | 40.18 | 14.1
2016-01-25 03:00 | 39.81 | 14.1
2016-01-25 04:00 | 40.58 | 14.1
2016-01-25 05:00 | 43.545 | 15.13
2016-01-25 06:00 | 45.745 | 16.76
2016-01-25 07:00 | 49.545 | 19.05
2016-01-25 08:00 | 47.955 | 19.05
2016-01-25 09:00 | 46.175 | 19.05
2016-01-25 10:00 | 47.895 | 20.63
2016-01-25 11:00 | 48.59 | 20.63
2016-01-25 12:00 | 47.71 | 20.63
2016-01-25 13:00 | 47.065 | 19.42
2016-01-25 14:00 | 46.27 | 19.42
2016-01-25 15:00 | 46.585 | 19.42
2016-01-25 16:00 | 47.99 | 19.42
2016-01-25 17:00 | 50.905 | 20.97
2016-01-25 18:00 | 52.055 | 22
2016-01-25 19:00 | 50.575 | 22
2016-01-25 20:00 | 49.45 | 22
2016-01-25 21:00 | 46.345 | 20.31
2016-01-25 22:00 | 43.305 | 18.76
2016-01-25 23:00 | 39.29 | 16.53
2016-01-25 | 35.96 | 15.42
2016-01-26 01:00 | 34.4 | 15.42
2016-01-26 02:00 | 33.33 | 13.91
2016-01-26 03:00 | 33.4 | 13.91
2016-01-26 04:00 | 33.35 | 13.91
2016-01-26 05:00 | 35.475 | 15.17
2016-01-26 06:00 | 39.265 | 17.38
2016-01-26 07:00 | 43.135 | 19.57
2016-01-26 08:00 | 44.915 | 19.57
2016-01-26 09:00 | 45.55 | 19.57
2016-01-26 10:00 | 45.995 | 25.67
2016-01-26 11:00 | 46.68 | 26.71
2016-01-26 12:00 | 47.805 | 26.71
2016-01-26 13:00 | 47.98 | 25.49
2016-01-26 14:00 | 48.195 | 25.49
2016-01-26 15:00 | 48.275 | 25.49
2016-01-26 16:00 | 50.07 | 27.15
2016-01-26 17:00 | 52.415 | 28.98
2016-01-26 18:00 | 50.93 | 28.98
2016-01-26 19:00 | 49.57 | 27.81
2016-01-26 20:00 | 49.315 | 27.81
2016-01-26 21:00 | 46.825 | 26.24
2016-01-26 22:00 | 42.635 | 23.61
2016-01-26 23:00 | 38.755 | 21.42
2016-01-26 | 36.365 | 20.85
2016-01-27 01:00 | 35.345 | 19.25
2016-01-27 02:00 | 34.16 | 19.25
2016-01-27 03:00 | 33.52 | 19.25
2016-01-27 04:00 | 33.765 | 19.25
2016-01-27 05:00 | 36 | 20.42
2016-01-27 06:00 | 40.54 | 22.57
2016-01-27 07:00 | 44.23 | 25.37
2016-01-27 08:00 | 46.395 | 25.37
2016-01-27 09:00 | 47.135 | 25.37
2016-01-27 10:00 | 46.415 | 25.37
2016-01-27 11:00 | 46.45 | 26.93
2016-01-27 12:00 | 45.425 | 25.88
2016-01-27 13:00 | 44.905 | 24.87
2016-01-27 14:00 | 45.425 | 24.87
2016-01-27 15:00 | 45.975 | 25.39
2016-01-27 16:00 | 48.19 | 25.91
2016-01-27 17:00 | 51.31 | 27.53
2016-01-27 18:00 | 50.72 | 28.84
2016-01-27 19:00 | 50.22 | 28.84
2016-01-27 20:00 | 49.48 | 27.29
2016-01-27 21:00 | 46.87 | 26.28
2016-01-27 22:00 | 43.03 | 23.69
2016-01-27 23:00 | 39.835 | 21.12
2016-01-27 | 37.275 | 20.05
2016-01-28 01:00 | 36.16 | 20.05
2016-01-28 02:00 | 35.715 | 20.05
2016-01-28 03:00 | 34.635 | 17.93
2016-01-28 04:00 | 35.055 | 17.93
2016-01-28 05:00 | 37.775 | 19.45
2016-01-28 06:00 | 40.955 | 22.35
2016-01-28 07:00 | 45.87 | 25.25
2016-01-28 08:00 | 47.16 | 25.25
2016-01-28 09:00 | 49.17 | 25.25
2016-01-28 10:00 | 49.66 | 25.25
2016-01-28 11:00 | 50.7 | 25.25
2016-01-28 12:00 | 50.435 | 25.25
2016-01-28 13:00 | 49.26 | 25.25
2016-01-28 14:00 | 49.695 | 24.8
2016-01-28 15:00 | 50.52 | 25.84
2016-01-28 16:00 | 51.96 | 26.91
2016-01-28 17:00 | 52.92 | 28.5
2016-01-28 18:00 | 52.89 | 28
2016-01-28 19:00 | 52.1 | 28
2016-01-28 20:00 | 50.23 | 26.89
2016-01-28 21:00 | 47.245 | 25.33
2016-01-28 22:00 | 43.14 | 23.72
2016-01-28 23:00 | 39.53 | 22.16
2016-01-28 | 36.3 | 20.75
2016-01-29 01:00 | 35.31 | 20.75
2016-01-29 02:00 | 34.625 | 20.75
2016-01-29 03:00 | 34.06 | 20.75
2016-01-29 04:00 | 34.99 | 20.75
2016-01-29 05:00 | 36.51 | 21.15
2016-01-29 06:00 | 40.99 | 23.8
2016-01-29 07:00 | 44.645 | 26.48
2016-01-29 08:00 | 46.74 | 25.29
2016-01-29 09:00 | 47.375 | 25.29
2016-01-29 10:00 | 47.16 | 25.29
2016-01-29 11:00 | 47.37 | 25.29
2016-01-29 12:00 | 47.405 | 25.29
2016-01-29 13:00 | 46.745 | 24.19
2016-01-29 14:00 | 46.405 | 24.19
2016-01-29 15:00 | 47.175 | 24.19
2016-01-29 16:00 | 49.4 | 25.37
2016-01-29 17:00 | 51.225 | 26.98
2016-01-29 18:00 | 51.62 | 28.78
2016-01-29 19:00 | 50.905 | 27.76
2016-01-29 20:00 | 50.035 | 27.76
2016-01-29 21:00 | 47 | 26.26
2016-01-29 22:00 | 43.15 | 23.94
2016-01-29 23:00 | 39.62 | 22.29
2016-01-29 | 36.74 | 21.73
2016-01-30 01:00 | 35.265 | 20.04
2016-01-30 02:00 | 34.335 | 20.04
2016-01-30 03:00 | 33.695 | 20.04
2016-01-30 04:00 | 33.655 | 18.99
2016-01-30 05:00 | 34.75 | 20.17
2016-01-30 06:00 | 35.815 | 21.22
2016-01-30 07:00 | 37.305 | 21.22
2016-01-30 08:00 | 39.365 | 22.32
2016-01-30 09:00 | 41.18 | 23.49
2016-01-30 10:00 | 42.12 | 23.49
2016-01-30 11:00 | 41.705 | 23.49
2016-01-30 12:00 | 42.34 | 23.49
2016-01-30 13:00 | 42.595 | 23.49
2016-01-30 14:00 | 42.345 | 22.34
2016-01-30 15:00 | 41.87 | 22.34
2016-01-30 16:00 | 42.375 | 23.37
2016-01-30 17:00 | 44.185 | 24.43
2016-01-30 18:00 | 43.575 | 25.57
2016-01-30 19:00 | 42.46 | 24.57
2016-01-30 20:00 | 40.705 | 23.55
2016-01-30 21:00 | 38.735 | 22.51
2016-01-30 22:00 | 36.795 | 21.51
2016-01-30 23:00 | 34.815 | 20.45
2016-01-30 | 33.515 | 19.92
2016-01-31 01:00 | 32.31 | 18.23
2016-01-31 02:00 | 31.015 | 18.23
2016-01-31 03:00 | 30.535 | 18.23
2016-01-31 04:00 | 30.94 | 18.23
2016-01-31 05:00 | 30.86 | 18.23
2016-01-31 06:00 | 32.13 | 18.23
2016-01-31 07:00 | 32.405 | 19.29
2016-01-31 08:00 | 33.605 | 20.36
2016-01-31 09:00 | 36.255 | 21.43
2016-01-31 10:00 | 37.705 | 21.43
2016-01-31 11:00 | 37.985 | 22.05
2016-01-31 12:00 | 38.725 | 22.05
2016-01-31 13:00 | 38.19 | 22.05
2016-01-31 14:00 | 39.055 | 22.73
2016-01-31 15:00 | 39.97 | 22.73
2016-01-31 16:00 | 43.18 | 24.53
2016-01-31 17:00 | 44.79 | 26.34
2016-01-31 18:00 | 43.505 | 25.24
2016-01-31 19:00 | 42.14 | 24.1
2016-01-31 20:00 | 40.27 | 24.1
2016-01-31 21:00 | 37.89 | 22.18
2016-01-31 22:00 | 35.81 | 20.34
2016-01-31 23:00 | 33.695 | 18.73
2016-01-31 | 32.255 | 17.63
2016-02-01 01:00 | 30.435 | 17.63
2016-02-01 02:00 | 29.435 | 16.07
2016-02-01 03:00 | 29.515 | 16.07
2016-02-01 04:00 | 30.505 | 17.09
2016-02-01 05:00 | 33.095 | 18.19
2016-02-01 06:00 | 36.575 | 20.37
2016-02-01 07:00 | 40.335 | 23.01
2016-02-01 08:00 | 43.005 | 26.95
2016-02-01 09:00 | 42.775 | 27.98
2016-02-01 10:00 | 43.725 | 25.04
2016-02-01 11:00 | 43.88 | 25.04
2016-02-01 12:00 | 43.465 | 25.04
2016-02-01 13:00 | 43.72 | 22.85
2016-02-01 14:00 | 43.65 | 23.41
2016-02-01 15:00 | 43.46 | 23.41
2016-02-01 16:00 | 44.675 | 23.87
2016-02-01 17:00 | 46.71 | 25.96
2016-02-01 18:00 | 47.705 | 27.57
2016-02-01 19:00 | 47.075 | 27.57
2016-02-01 20:00 | 46.36 | 26
2016-02-01 21:00 | 43.33 | 24.33
2016-02-01 22:00 | 39.79 | 23.13
2016-02-01 23:00 | 36.03 | 20.69
2016-02-01 | 34.085 | 19.65
2016-02-02 01:00 | 32.395 | 18.57
2016-02-02 02:00 | 31.845 | 18.04
2016-02-02 03:00 | 30.725 | 18.04
2016-02-02 04:00 | 31.94 | 18.8
2016-02-02 05:00 | 33.77 | 20.33
2016-02-02 06:00 | 37.355 | 22
2016-02-02 07:00 | 41.67 | 24.23
2016-02-02 08:00 | 43.43 | 24.94
2016-02-02 09:00 | 44.535 | 24.94
2016-02-02 10:00 | 44.425 | 24.94
2016-02-02 11:00 | 44.065 | 26.13
2016-02-02 12:00 | 44.385 | 25.12
2016-02-02 13:00 | 43.97 | 23.94
2016-02-02 14:00 | 43.505 | 23.94
2016-02-02 15:00 | 44.18 | 25.05
2016-02-02 16:00 | 46.695 | 25.05
2016-02-02 17:00 | 50.205 | 26.85
2016-02-02 18:00 | 50.135 | 26.85
2016-02-02 19:00 | 49.675 | 26.32
2016-02-02 20:00 | 48.69 | 26.32
2016-02-02 21:00 | 45.81 | 25.26
2016-02-02 22:00 | 41.785 | 23.52
2016-02-02 23:00 | 38.92 | 21.32
2016-02-02 | 36.73 | 20.17
2016-02-03 01:00 | 35.155 | 18.42
2016-02-03 02:00 | 34.195 | 19.52
2016-02-03 03:00 | 33.2 | 18.49
2016-02-03 04:00 | 32.9 | 18.49
2016-02-03 05:00 | 35.385 | 19.71
2016-02-03 06:00 | 38.395 | 21.37
2016-02-03 07:00 | 41.285 | 24.08
2016-02-03 08:00 | 43.405 | 24.08
2016-02-03 09:00 | 44.59 | 24.08
2016-02-03 10:00 | 45.065 | 24.08
2016-02-03 11:00 | 46.05 | 24.13
2016-02-03 12:00 | 45.945 | 24.13
2016-02-03 13:00 | 45.155 | 24.13
2016-02-03 14:00 | 47.325 | 22.88
2016-02-03 15:00 | 48.1 | 23.9
2016-02-03 16:00 | 49.135 | 23.9
2016-02-03 17:00 | 51.055 | 25.51
2016-02-03 18:00 | 52.38 | 27.33
2016-02-03 19:00 | 51.665 | 26.74
2016-02-03 20:00 | 50.925 | 25.87
2016-02-03 21:00 | 48.005 | 24.07
2016-02-03 22:00 | 44.06 | 22.43
2016-02-03 23:00 | 39.535 | 20.22
2016-02-03 | 37.175 | 18.7
2016-02-04 01:00 | 35.66 | 18.7
2016-02-04 02:00 | 34.305 | 17.18
2016-02-04 03:00 | 34.215 | 17.18
2016-02-04 04:00 | 34.36 | 17.18
2016-02-04 05:00 | 36.54 | 18.87
2016-02-04 06:00 | 41.035 | 20.96
2016-02-04 07:00 | 45.69 | 23.22
2016-02-04 08:00 | 47.385 | 23.22
2016-02-04 09:00 | 48.615 | 25.03
2016-02-04 10:00 | 49.345 | 25.03
2016-02-04 11:00 | 49.13 | 24.43
2016-02-04 12:00 | 47.705 | 23.83
2016-02-04 13:00 | 47.535 | 23.83
2016-02-04 14:00 | 47.405 | 23.83
2016-02-04 15:00 | 48.905 | 24.97
2016-02-04 16:00 | 49.995 | 23.91
2016-02-04 17:00 | 51.88 | 25.96
2016-02-04 18:00 | 52.685 | 27.5
2016-02-04 19:00 | 52.37 | 27.5
2016-02-04 20:00 | 50.835 | 27.5
2016-02-04 21:00 | 48.58 | 25.32
2016-02-04 22:00 | 44.205 | 23.08
2016-02-04 23:00 | 40.735 | 21.54
2016-02-04 | 38.41 | 19.91
2016-02-05 01:00 | 36.16 | 19.91
2016-02-05 02:00 | 35.375 | 18.24
2016-02-05 03:00 | 34.745 | 18.24
2016-02-05 04:00 | 35.785 | 19.29
2016-02-05 05:00 | 38.59 | 20.32
2016-02-05 06:00 | 42.925 | 22.63
2016-02-05 07:00 | 46.56 | 24.82
2016-02-05 08:00 | 48.075 | 24.82
2016-02-05 09:00 | 47.41 | 26.21
2016-02-05 10:00 | 46.92 | 26.21
2016-02-05 11:00 | 48.2 | 26.21
2016-02-05 12:00 | 49.17 | 24.95
2016-02-05 13:00 | 49.145 | 24.91
2016-02-05 14:00 | 49.42 | 24.91
2016-02-05 15:00 | 50.5 | 24.33
2016-02-05 16:00 | 50.5 | 25.01
2016-02-05 17:00 | 51.655 | 26.46
2016-02-05 18:00 | 52.61 | 26.46
2016-02-05 19:00 | 51.635 | 26.46
2016-02-05 20:00 | 50.665 | 25.42
2016-02-05 21:00 | 48.115 | 24.2
2016-02-05 22:00 | 43.6 | 22.6
2016-02-05 23:00 | 39.14 | 20.05
2016-02-05 | 36.565 | 19.36
2016-02-06 01:00 | 35.22 | 18.25
2016-02-06 02:00 | 33.645 | 18.25
2016-02-06 03:00 | 33.005 | 18.25
2016-02-06 04:00 | 32.56 | 17.22
2016-02-06 05:00 | 33.41 | 18.33
2016-02-06 06:00 | 35.26 | 19.41
2016-02-06 07:00 | 37.695 | 20.45
2016-02-06 08:00 | 38.835 | 21.48
2016-02-06 09:00 | 41.165 | 22.56
2016-02-06 10:00 | 42.785 | 22.56
2016-02-06 11:00 | 44.425 | 22.56
2016-02-06 12:00 | 44 | 22.56
2016-02-06 13:00 | 43.58 | 22.56
2016-02-06 14:00 | 42.795 | 21.54
2016-02-06 15:00 | 43.42 | 22.55
2016-02-06 16:00 | 44.515 | 23.71
2016-02-06 17:00 | 47.67 | 25.32
2016-02-06 18:00 | 47.76 | 25.32
2016-02-06 19:00 | 45.84 | 24.85
2016-02-06 20:00 | 45.07 | 23.78
2016-02-06 21:00 | 42.46 | 22.77
2016-02-06 22:00 | 40.395 | 21.72
2016-02-06 23:00 | 37.99 | 20.66
2016-02-06 | 35.89 | 20.12
2016-02-07 01:00 | 34.19 | 18.51
2016-02-07 02:00 | 33.1 | 18.51
2016-02-07 03:00 | 32.565 | 18.51
2016-02-07 04:00 | 32.655 | 18.51
2016-02-07 05:00 | 33.33 | 18.51
2016-02-07 06:00 | 30.88 | 19.52
2016-02-07 07:00 | 13.905 | 19.52
2016-02-07 08:00 | 13.905 | 20.54
2016-02-07 09:00 | 13.905 | 20.54
2016-02-07 10:00 | 13.905 | 14.69
2016-02-07 11:00 | 20.755 | 14.69
2016-02-07 12:00 | 20.755 | 14.69
2016-02-07 13:00 | 37.505 | 14.69
2016-02-07 14:00 | 45.885 | 14.69
2016-02-07 15:00 | 47.945 | 14.69
2016-02-07 16:00 | 47.945 | 14.69
2016-02-07 17:00 | 47.945 | 14.69
2016-02-07 18:00 | 52.955 | 26.33
2016-02-07 19:00 | 51.61 | 25.23
2016-02-07 20:00 | 49.675 | 24.21
2016-02-07 21:00 | 47.61 | 23.16
2016-02-07 22:00 | 44.785 | 21.58
2016-02-07 23:00 | 41.76 | 19.44
2016-02-07 | 39.485 | 18.36
2016-02-08 01:00 | 38.2 | 18.36
2016-02-08 02:00 | 38.2 | 16.72
2016-02-08 03:00 | 37.24 | 16.72
2016-02-08 04:00 | 38.1 | 17.74
2016-02-08 05:00 | 40.555 | 18.82
2016-02-08 06:00 | 44.41 | 21.46
2016-02-08 07:00 | 49.37 | 24.04
2016-02-08 08:00 | 50.84 | 24.04
2016-02-08 09:00 | 51.825 | 24.04
2016-02-08 10:00 | 52.51 | 24.04
2016-02-08 11:00 | 53.665 | 24.04
2016-02-08 12:00 | 53.015 | 25.05
2016-02-08 13:00 | 53.475 | 25.05
2016-02-08 14:00 | 55.26 | 25.05
2016-02-08 15:00 | 56.84 | 25.05
2016-02-08 16:00 | 58.7 | 26.08
2016-02-08 17:00 | 61.135 | 27.32
2016-02-08 18:00 | 63 | 27.86
2016-02-08 19:00 | 61.7 | 27.86
2016-02-08 20:00 | 60.55 | 26.35
2016-02-08 21:00 | 56.88 | 24.58
2016-02-08 22:00 | 51.69 | 22.95
2016-02-08 23:00 | 46.555 | 20.7
2016-02-08 | 45.03 | 19.62
2016-02-09 01:00 | 43.42 | 18.58
2016-02-09 02:00 | 43.22 | 18.58
2016-02-09 03:00 | 43.4 | 18.58
2016-02-09 04:00 | 43.305 | 18.58
2016-02-09 05:00 | 46.265 | 20.14
2016-02-09 06:00 | 50.245 | 22.93
2016-02-09 07:00 | 55.39 | 25.74
2016-02-09 08:00 | 57.15 | 25.74
2016-02-09 09:00 | 58.59 | 24.73
2016-02-09 10:00 | 59.05 | 24.73
2016-02-09 11:00 | 59.86 | 25.8
2016-02-09 12:00 | 58.885 | 34.45
2016-02-09 13:00 | 58.57 | 26.21
2016-02-09 14:00 | 58.305 | 26.21
2016-02-09 15:00 | 59.23 | 25.31
2016-02-09 16:00 | 60.815 | 25.31
2016-02-09 17:00 | 62.915 | 28.05
2016-02-09 18:00 | 63.365 | 27.61
2016-02-09 19:00 | 62.565 | 28.09
2016-02-09 20:00 | 61.215 | 28.09
2016-02-09 21:00 | 58.63 | 25.82
2016-02-09 22:00 | 52.88 | 23.36
2016-02-09 23:00 | 48.26 | 21.08
2016-02-09 | 44.955 | 19.86
2016-02-10 01:00 | 43.19 | 19.86
2016-02-10 02:00 | 41.94 | 19.86
2016-02-10 03:00 | 41.705 | 18.23
2016-02-10 04:00 | 42.325 | 19.23
2016-02-10 05:00 | 44.92 | 20.86
2016-02-10 06:00 | 48.925 | 23.2
2016-02-10 07:00 | 54.12 | 25.47
2016-02-10 08:00 | 55.34 | 24.92
2016-02-10 09:00 | 56.03 | 24.92
2016-02-10 10:00 | 56.19 | 26.1
2016-02-10 11:00 | 56.425 | 26.1
2016-02-10 12:00 | 56.75 | 25.01
2016-02-10 13:00 | 56.815 | 25.01
2016-02-10 14:00 | 58.33 | 25.01
2016-02-10 15:00 | 59.335 | 25.01
2016-02-10 16:00 | 61.685 | 26.14
2016-02-10 17:00 | 63.955 | 28.31
2016-02-10 18:00 | 65.1 | 28.31
2016-02-10 19:00 | 65.39 | 28.32
2016-02-10 20:00 | 64.45 | 28.32
2016-02-10 21:00 | 61.28 | 26.62
2016-02-10 22:00 | 55.78 | 24.35
2016-02-10 23:00 | 51.455 | 22.11
2016-02-10 | 48.5 | 21.07
2016-02-11 01:00 | 47.38 | 21.07
2016-02-11 02:00 | 46.77 | 21.07
2016-02-11 03:00 | 46.705 | 21.07
2016-02-11 04:00 | 47.795 | 21.07
2016-02-11 05:00 | 50.545 | 22.18
2016-02-11 06:00 | 54.76 | 25.26
2016-02-11 07:00 | 59.945 | 27.39
2016-02-11 08:00 | 61.52 | 27.39
2016-02-11 09:00 | 61.74 | 27.39
2016-02-11 10:00 | 61.45 | 27.39
2016-02-11 11:00 | 62.36 | 27.39
2016-02-11 12:00 | 62.575 | 27.39
2016-02-11 13:00 | 62.35 | 26.76
2016-02-11 14:00 | 61.905 | 26.29
2016-02-11 15:00 | 63.245 | 27.38
2016-02-11 16:00 | 64.325 | 27.38
2016-02-11 17:00 | 67.44 | 29.04
2016-02-11 18:00 | 68.76 | 30.81
2016-02-11 19:00 | 68.575 | 30.81
2016-02-11 20:00 | 67.82 | 29.7
2016-02-11 21:00 | 64.78 | 28.07
2016-02-11 22:00 | 60.695 | 25.89
2016-02-11 23:00 | 56.225 | 23.75
2016-02-11 | 52.295 | 22.7
2016-02-12 01:00 | 49.735 | 21.11
2016-02-12 02:00 | 48.835 | 19.97
2016-02-12 03:00 | 48.56 | 19.97
2016-02-12 04:00 | 48.9 | 21.05
2016-02-12 05:00 | 51.225 | 22.07
2016-02-12 06:00 | 54.72 | 24.4
2016-02-12 07:00 | 58.45 | 26.69
2016-02-12 08:00 | 60.54 | 26.69
2016-02-12 09:00 | 60.635 | 27.72
2016-02-12 10:00 | 55.53 | 27.72
2016-02-12 11:00 | 56.1 | 27.72
2016-02-12 12:00 | 55.845 | 26.53
2016-02-12 13:00 | 55.605 | 26.53
2016-02-12 14:00 | 54.99 | 26.53
2016-02-12 15:00 | 55.26 | 26.53
2016-02-12 16:00 | 55.675 | 26.53
2016-02-12 17:00 | 57 | 27.71
2016-02-12 18:00 | 58.745 | 28.8
2016-02-12 19:00 | 57.305 | 28.8
2016-02-12 20:00 | 56.72 | 28.8
2016-02-12 21:00 | 54.35 | 27.13
2016-02-12 22:00 | 49.71 | 25.46
2016-02-12 23:00 | 46.205 | 23.83
2016-02-12 | 43.395 | 22.77
2016-02-13 01:00 | 42.725 | 21.06
2016-02-13 02:00 | 42.195 | 21.06
2016-02-13 03:00 | 41.675 | 21.06
2016-02-13 04:00 | 41.825 | 21.06
2016-02-13 05:00 | 43.185 | 22.06
2016-02-13 06:00 | 45.485 | 23.23
2016-02-13 07:00 | 47.46 | 24.45
2016-02-13 08:00 | 48.89 | 25.54
2016-02-13 09:00 | 52.055 | 25.54
2016-02-13 10:00 | 53.67 | 25.54
2016-02-13 11:00 | 54.475 | 25.54
2016-02-13 12:00 | 54.415 | 25.54
2016-02-13 13:00 | 53.185 | 25.54
2016-02-13 14:00 | 52.715 | 25.54
2016-02-13 15:00 | 52.17 | 25.54
2016-02-13 16:00 | 54.015 | 27.13
2016-02-13 17:00 | 56.825 | 28.42
2016-02-13 18:00 | 59.81 | 29.54
2016-02-13 19:00 | 58.25 | 29.54
2016-02-13 20:00 | 56.65 | 28.5
2016-02-13 21:00 | 55.635 | 27.49
2016-02-13 22:00 | 53.025 | 25.97
2016-02-13 23:00 | 49.295 | 24.41
2016-02-13 | 47.335 | 23.83
2016-02-14 01:00 | 45.545 | 23.83
2016-02-14 02:00 | 44.345 | 22.17
2016-02-14 03:00 | 44.01 | 22.17
2016-02-14 04:00 | 43.765 | 22.17
2016-02-14 05:00 | 44.285 | 22.17
2016-02-14 06:00 | 45.83 | 23.33
2016-02-14 07:00 | 46.335 | 23.33
2016-02-14 08:00 | 48.045 | 24.63
2016-02-14 09:00 | 49.585 | 24.63
2016-02-14 10:00 | 50.395 | 24.63
2016-02-14 11:00 | 51.46 | 25.63
2016-02-14 12:00 | 51.755 | 25.63
2016-02-14 13:00 | 50.905 | 24.43
2016-02-14 14:00 | 51.415 | 24.43
2016-02-14 15:00 | 50.81 | 24.43
2016-02-14 16:00 | 51.83 | 25.63
2016-02-14 17:00 | 55.275 | 27.32
2016-02-14 18:00 | 56.235 | 27.32
2016-02-14 19:00 | 54.915 | 27.32
2016-02-14 20:00 | 53.575 | 26.89
2016-02-14 21:00 | 50.98 | 25.82
2016-02-14 22:00 | 48.875 | 24.44
2016-02-14 23:00 | 45.995 | 22.85
2016-02-14 | 43.825 | 21.79
2016-02-15 01:00 | 42.205 | 21.79
2016-02-15 02:00 | 41.65 | 20.18
2016-02-15 03:00 | 41.1 | 20.18
2016-02-15 04:00 | 41.695 | 20.18
2016-02-15 05:00 | 42.84 | 20.18
2016-02-15 06:00 | 43.605 | 21.43
2016-02-15 07:00 | 44.1 | 21.43
2016-02-15 08:00 | 44.76 | 21.43
2016-02-15 09:00 | 45.475 | 22.43
2016-02-15 10:00 | 47.11 | 23.44
2016-02-15 11:00 | 49.77 | 24.58
2016-02-15 12:00 | 50.7 | 25.27
2016-02-15 13:00 | 51.845 | 25.27
2016-02-15 14:00 | 52.245 | 25.27
2016-02-15 15:00 | 52.78 | 25.27
2016-02-15 16:00 | 54.54 | 26.71
2016-02-15 17:00 | 55.99 | 27.89
2016-02-15 18:00 | 55.01 | 27.89
2016-02-15 19:00 | 53.82 | 26.85
2016-02-15 20:00 | 52.64 | 25.6
2016-02-15 21:00 | 49.6 | 24.53
2016-02-15 22:00 | 45.4 | 23
2016-02-15 23:00 | 41.85 | 20.82
2016-02-15 | 39.31 | 19.72
2016-02-16 01:00 | 36.905 | 19.72
2016-02-16 02:00 | 36.635 | 19.72
2016-02-16 03:00 | 35.6 | 19.72
2016-02-16 04:00 | 37.03 | 19.72
2016-02-16 05:00 | 39.265 | 20.83
2016-02-16 06:00 | 43.005 | 23.07
2016-02-16 07:00 | 46.72 | 25.41
2016-02-16 08:00 | 48.185 | 25.71
2016-02-16 09:00 | 49.95 | 25.71
2016-02-16 10:00 | 51.06 | 27.63
2016-02-16 11:00 | 51.645 | 27.63
2016-02-16 12:00 | 51.72 | 27.63
2016-02-16 13:00 | 51.665 | 26.56
2016-02-16 14:00 | 50.955 | 26.56
2016-02-16 15:00 | 51.9 | 25.5
2016-02-16 16:00 | 54.085 | 26.51
2016-02-16 17:00 | 55.395 | 28.04
2016-02-16 18:00 | 57.555 | 28.04
2016-02-16 19:00 | 56.34 | 27.49
2016-02-16 20:00 | 54.595 | 26.17
2016-02-16 21:00 | 52.175 | 24.9
2016-02-16 22:00 | 48.045 | 23.01
2016-02-16 23:00 | 43.43 | 20.91
2016-02-16 | 39.885 | 19.85
2016-02-17 01:00 | 38.205 | 19.85
2016-02-17 02:00 | 37.32 | 18.31
2016-02-17 03:00 | 37.385 | 18.31
2016-02-17 04:00 | 37.045 | 19.4
2016-02-17 05:00 | 39.11 | 20.49
2016-02-17 06:00 | 43.165 | 22.59
2016-02-17 07:00 | 46.46 | 24.94
2016-02-17 08:00 | 48.4 | 25.98
2016-02-17 09:00 | 49.44 | 26.98
2016-02-17 10:00 | 50.385 | 26.98
2016-02-17 11:00 | 51.415 | 26.98
2016-02-17 12:00 | 51.145 | 26.98
2016-02-17 13:00 | 50.415 | 25.97
2016-02-17 14:00 | 49.555 | 25.97
2016-02-17 15:00 | 51.465 | 25.97
2016-02-17 16:00 | 52.96 | 26.99
2016-02-17 17:00 | 55.13 | 28.01
2016-02-17 18:00 | 58.07 | 29.54
2016-02-17 19:00 | 58.305 | 29.54
2016-02-17 20:00 | 56.65 | 28.99
2016-02-17 21:00 | 54.405 | 27.89
2016-02-17 22:00 | 49.245 | 26.03
2016-02-17 23:00 | 44.835 | 23.62
2016-02-17 | 42.235 | 22.57
2016-02-18 01:00 | 41.175 | 21.04
2016-02-18 02:00 | 40.725 | 21.04
2016-02-18 03:00 | 41.01 | 21.04
2016-02-18 04:00 | 41.175 | 21.04
2016-02-18 05:00 | 43.335 | 22.71
2016-02-18 06:00 | 47.6 | 25.4
2016-02-18 07:00 | 51.625 | 27.57
2016-02-18 08:00 | 53.005 | 27.57
2016-02-18 09:00 | 53.775 | 28.63
2016-02-18 10:00 | 53.805 | 27.63
2016-02-18 11:00 | 54.285 | 27.63
2016-02-18 12:00 | 53.075 | 27.63
2016-02-18 13:00 | 52.52 | 25.88
2016-02-18 14:00 | 52.125 | 25.88
2016-02-18 15:00 | 52.6 | 24.79
2016-02-18 16:00 | 53.795 | 24.79
2016-02-18 17:00 | 54.44 | 26.54
2016-02-18 18:00 | 57.54 | 28.09
2016-02-18 19:00 | 57.22 | 28.09
2016-02-18 20:00 | 56.595 | 27.08
2016-02-18 21:00 | 54.38 | 25.99
2016-02-18 22:00 | 50.1 | 24.39
2016-02-18 23:00 | 45.45 | 22.12
2016-02-18 | 43.025 | 21.05
2016-02-19 01:00 | 41.225 | 19.48
2016-02-19 02:00 | 40.125 | 19.48
2016-02-19 03:00 | 39.445 | 19.48
2016-02-19 04:00 | 40.2 | 19.48
2016-02-19 05:00 | 41.55 | 20.52
2016-02-19 06:00 | 44.93 | 22.57
2016-02-19 07:00 | 48.915 | 24.63
2016-02-19 08:00 | 51.52 | 24.63
2016-02-19 09:00 | 53.305 | 25.66
2016-02-19 10:00 | 53.615 | 25.66
2016-02-19 11:00 | 54.445 | 24.57
2016-02-19 12:00 | 53.375 | 23.48
2016-02-19 13:00 | 52.4 | 23.48
2016-02-19 14:00 | 51.845 | 24.53
2016-02-19 15:00 | 51.055 | 25.53
2016-02-19 16:00 | 53.94 | 25.53
2016-02-19 17:00 | 54.34 | 26.84
2016-02-19 18:00 | 55.17 | 26.84
2016-02-19 19:00 | 53.92 | 26.84
2016-02-19 20:00 | 52.555 | 25.82
2016-02-19 21:00 | 48.79 | 24.25
2016-02-19 22:00 | 44.345 | 22.09
2016-02-19 23:00 | 39.3 | 20.55
2016-02-19 | 37.455 | 19.41
2016-02-20 01:00 | 37.6 | 19.41
2016-02-20 02:00 | 41.6 | 17.25
2016-02-20 03:00 | 40.21 | 17.25
2016-02-20 04:00 | 39.04 | 17.25
2016-02-20 05:00 | 40.145 | 18.27
2016-02-20 06:00 | 41.96 | 19.37
2016-02-20 07:00 | 43.87 | 20.38
2016-02-20 08:00 | 46.41 | 20.38
2016-02-20 09:00 | 47.35 | 21.43
2016-02-20 10:00 | 49.92 | 27.26
2016-02-20 11:00 | 51.03 | 27.26
2016-02-20 12:00 | 50.08 | 27.26
2016-02-20 13:00 | 49.28 | 27.26
2016-02-20 14:00 | 49.48 | 21.4
2016-02-20 15:00 | 47.99 | 21.4
2016-02-20 16:00 | 49.135 | 21.4
2016-02-20 17:00 | 51.77 | 23.07
2016-02-20 18:00 | 53.28 | 23.07
2016-02-20 19:00 | 51.65 | 23.07
2016-02-20 20:00 | 50.31 | 23.07
2016-02-20 21:00 | 48.09 | 21.9
2016-02-20 22:00 | 45.76 | 20.29
2016-02-20 23:00 | 43.205 | 19.15
2016-02-20 | 41.495 | 18.61
2016-02-21 01:00 | 39.54 | 18.61
2016-02-21 02:00 | 38.68 | 16.91
2016-02-21 03:00 | 37.975 | 16.91
2016-02-21 04:00 | 38.34 | 16.91
2016-02-21 05:00 | 38.535 | 18.27
2016-02-21 06:00 | 39.52 | 18.27
2016-02-21 07:00 | 40.015 | 18.27
2016-02-21 08:00 | 42.375 | 19.37
2016-02-21 09:00 | 44.69 | 19.37
2016-02-21 10:00 | 45.945 | 20.47
2016-02-21 11:00 | 47.265 | 20.47
2016-02-21 12:00 | 47.98 | 21.54
2016-02-21 13:00 | 47.875 | 21.54
2016-02-21 14:00 | 48.36 | 21.54
2016-02-21 15:00 | 50.195 | 21.54
2016-02-21 16:00 | 52.17 | 22.55
2016-02-21 17:00 | 54.015 | 23.55
2016-02-21 18:00 | 55.555 | 23.55
2016-02-21 19:00 | 54.87 | 23.55
2016-02-21 20:00 | 54.445 | 24
2016-02-21 21:00 | 51.64 | 23.03
2016-02-21 22:00 | 48.375 | 21.43
2016-02-21 23:00 | 45.1 | 19.3
2016-02-21 | 43.025 | 18.78
2016-02-22 01:00 | 41.575 | 17.76
2016-02-22 02:00 | 40.055 | 17.76
2016-02-22 03:00 | 40.545 | 17.76
2016-02-22 04:00 | 41.62 | 17.76
2016-02-22 05:00 | 44.74 | 19.34
2016-02-22 06:00 | 49.74 | 22.01
2016-02-22 07:00 | 52.845 | 23.31
2016-02-22 08:00 | 54.5 | 21.86
2016-02-22 09:00 | 54.85 | 20.86
2016-02-22 10:00 | 55.46 | 22.02
2016-02-22 11:00 | 55.175 | 22.02
2016-02-22 12:00 | 55.095 | 22.06
2016-02-22 13:00 | 54.52 | 24.77
2016-02-22 14:00 | 54.28 | 28.19
2016-02-22 15:00 | 56.935 | 28.19
2016-02-22 16:00 | 58.135 | 31.47
2016-02-22 17:00 | 59.585 | 31.93
2016-02-22 18:00 | 63.2 | 34.06
2016-02-22 19:00 | 63.435 | 34.06
2016-02-22 20:00 | 62.255 | 33.04
2016-02-22 21:00 | 58.835 | 32.27
2016-02-22 22:00 | 55.275 | 29.19
2016-02-22 23:00 | 50.445 | 26.48
2016-02-22 | 47.59 | 25.32
2016-02-23 01:00 | 46.325 | 25.32
2016-02-23 02:00 | 45.775 | 24.2
2016-02-23 03:00 | 45.18 | 23.35
2016-02-23 04:00 | 45.54 | 24.21
2016-02-23 05:00 | 48.165 | 26.06
2016-02-23 06:00 | 52.29 | 28.69
2016-02-23 07:00 | 54.855 | 31.27
2016-02-23 08:00 | 55.245 | 32.86
2016-02-23 09:00 | 56.445 | 32.21
2016-02-23 10:00 | 57.225 | 33.93
2016-02-23 11:00 | 57.015 | 33.04
2016-02-23 12:00 | 57.045 | 32.52
2016-02-23 13:00 | 56.425 | 31.96
2016-02-23 14:00 | 56.7 | 31.96
2016-02-23 15:00 | 57.395 | 31.44
2016-02-23 16:00 | 59.07 | 31.34
2016-02-23 17:00 | 60.075 | 32.82
2016-02-23 18:00 | 62.98 | 34.81
2016-02-23 19:00 | 63.015 | 34.62
2016-02-23 20:00 | 61.895 | 34.27
2016-02-23 21:00 | 58.435 | 32.54
2016-02-23 22:00 | 52.73 | 30.05
2016-02-23 23:00 | 48.27 | 26.4
2016-02-23 | 45.42 | 25.11
2016-02-24 01:00 | 44.305 | 24.32
2016-02-24 02:00 | 42.99 | 25.15
2016-02-24 03:00 | 42.795 | 24.47
2016-02-24 04:00 | 43.875 | 25
2016-02-24 05:00 | 45.895 | 26.24
2016-02-24 06:00 | 49.965 | 29.56
2016-02-24 07:00 | 54.11 | 33.25
2016-02-24 08:00 | 56.185 | 34.84
2016-02-24 09:00 | 58.065 | 33.64
2016-02-24 10:00 | 58.995 | 34.09
2016-02-24 11:00 | 59.62 | 35.7
2016-02-24 12:00 | 60.975 | 36.1
2016-02-24 13:00 | 61.87 | 35.94
2016-02-24 14:00 | 61.96 | 34.71
2016-02-24 15:00 | 62.41 | 35.76
2016-02-24 16:00 | 63.83 | 35.56
2016-02-24 17:00 | 65.265 | 37.72
2016-02-24 18:00 | 65.41 | 37.72
2016-02-24 19:00 | 64.64 | 37.82
2016-02-24 20:00 | 63.08 | 35.01
2016-02-24 21:00 | 59.02 | 32.68
2016-02-24 22:00 | 53.825 | 30.09
2016-02-24 23:00 | 49.14 | 27.11
2016-02-24 | 46.12 | 26.38
2016-02-25 01:00 | 43.87 | 24.32
2016-02-25 02:00 | 42.735 | 24.32
2016-02-25 03:00 | 42.15 | 22.84
2016-02-25 04:00 | 43.38 | 24
2016-02-25 05:00 | 45.315 | 24.98
2016-02-25 06:00 | 49.945 | 28.51
2016-02-25 07:00 | 53.305 | 31.51
2016-02-25 08:00 | 55.425 | 32.96
2016-02-25 09:00 | 55.97 | 32.56
2016-02-25 10:00 | 56.635 | 33.51
2016-02-25 11:00 | 58.255 | 33.51
2016-02-25 12:00 | 58.19 | 33.51
2016-02-25 13:00 | 58.28 | 33.51
2016-02-25 14:00 | 58.87 | 32.93
2016-02-25 15:00 | 59.975 | 32.93
2016-02-25 16:00 | 61.99 | 33.4
2016-02-25 17:00 | 62.925 | 34.15
2016-02-25 18:00 | 63.805 | 35.95
2016-02-25 19:00 | 64.265 | 35.55
2016-02-25 20:00 | 64.02 | 35.09
2016-02-25 21:00 | 61.355 | 33.43
2016-02-25 22:00 | 56.52 | 31.83
2016-02-25 23:00 | 51.64 | 28.59
2016-02-25 | 48.86 | 27.09
2016-02-26 01:00 | 47.57 | 25.54
2016-02-26 02:00 | 46.22 | 25.76
2016-02-26 03:00 | 46.56 | 25.76
2016-02-26 04:00 | 47.295 | 25.76
2016-02-26 05:00 | 49.95 | 26.76
2016-02-26 06:00 | 55.085 | 29.55
2016-02-26 07:00 | 58.83 | 31.78
2016-02-26 08:00 | 59.715 | 32.79
2016-02-26 09:00 | 59.91 | 32.79
2016-02-26 10:00 | 59.615 | 32.79
2016-02-26 11:00 | 60.465 | 32.79
2016-02-26 12:00 | 59.9 | 32.79
2016-02-26 13:00 | 59.715 | 32.91
2016-02-26 14:00 | 60.265 | 32.91
2016-02-26 15:00 | 59.63 | 32.91
2016-02-26 16:00 | 59.705 | 32.91
2016-02-26 17:00 | 60.31 | 33.38
2016-02-26 18:00 | 63.605 | 35.06
2016-02-26 19:00 | 63.685 | 34.65
2016-02-26 20:00 | 62.935 | 34.65
2016-02-26 21:00 | 60.42 | 33.11
2016-02-26 22:00 | 53.775 | 30.3
2016-02-26 23:00 | 50.51 | 27.5
2016-02-26 | 47.565 | 26.44
2016-02-27 01:00 | 45.615 | 26.44
2016-02-27 02:00 | 43.195 | 24.86
2016-02-27 03:00 | 43.275 | 24.86
2016-02-27 04:00 | 43.015 | 24.02
2016-02-27 05:00 | 43.705 | 24.02
2016-02-27 06:00 | 45.66 | 26.2
2016-02-27 07:00 | 46.62 | 27.82
2016-02-27 08:00 | 49.95 | 28.89
2016-02-27 09:00 | 51.955 | 28.89
2016-02-27 10:00 | 52.67 | 29.94
2016-02-27 11:00 | 52.68 | 28.92
2016-02-27 12:00 | 52.72 | 28.92
2016-02-27 13:00 | 52.4 | 28.92
2016-02-27 14:00 | 52.95 | 28.92
2016-02-27 15:00 | 52.245 | 28.92
2016-02-27 16:00 | 52.49 | 30.08
2016-02-27 17:00 | 54.28 | 31.16
2016-02-27 18:00 | 56.285 | 32.66
2016-02-27 19:00 | 55.175 | 31.18
2016-02-27 20:00 | 52.95 | 30.12
2016-02-27 21:00 | 50.83 | 29.11
2016-02-27 22:00 | 47.815 | 28
2016-02-27 23:00 | 45.175 | 26.3
2016-02-27 | 42.835 | 24.74
2016-02-28 01:00 | 41.575 | 24.74
2016-02-28 02:00 | 39.86 | 22.61
2016-02-28 03:00 | 39.495 | 22.61
2016-02-28 04:00 | 39.82 | 22.61
2016-02-28 05:00 | 40.11 | 23.7
2016-02-28 06:00 | 40.74 | 23.7
2016-02-28 07:00 | 41.395 | 23.7
2016-02-28 08:00 | 43.26 | 24.71
2016-02-28 09:00 | 45.11 | 25.75
2016-02-28 10:00 | 46.37 | 26.81
2016-02-28 11:00 | 46.48 | 26.81
2016-02-28 12:00 | 46.505 | 26.81
2016-02-28 13:00 | 46.675 | 26.81
2016-02-28 14:00 | 46.895 | 26.81
2016-02-28 15:00 | 47.36 | 26.81
2016-02-28 16:00 | 49.01 | 26.81
2016-02-28 17:00 | 51.245 | 28.56
2016-02-28 18:00 | 53.13 | 30.77
2016-02-28 19:00 | 52.25 | 30.77
2016-02-28 20:00 | 50.235 | 29.71
2016-02-28 21:00 | 48.915 | 28.15
2016-02-28 22:00 | 46.125 | 25.95
2016-02-28 23:00 | 43.22 | 23.34
2016-02-28 | 41.41 | 22.83
2016-02-29 01:00 | 39.99 | 21.15
2016-02-29 02:00 | 39.065 | 21.15
2016-02-29 03:00 | 39.065 | 21.15
2016-02-29 04:00 | 40.22 | 21.67
2016-02-29 05:00 | 43.675 | 23.24
2016-02-29 06:00 | 47.675 | 27.45
2016-02-29 07:00 | 50.485 | 30.53
2016-02-29 08:00 | 53.95 | 31.34
2016-02-29 09:00 | 55.075 | 30.72
2016-02-29 10:00 | 56.1 | 24.68
2016-02-29 11:00 | 56.22 | 25.83
2016-02-29 12:00 | 55.955 | 25.89
2016-02-29 13:00 | 56.715 | 25.79
2016-02-29 14:00 | 56.765 | 25.21
2016-02-29 15:00 | 58 | 26.17
2016-02-29 16:00 | 62.28 | 24.28
2016-02-29 17:00 | 62.83 | 27.06
2016-02-29 18:00 | 64.305 | 28.43
2016-02-29 19:00 | 64.54 | 28.05
2016-02-29 20:00 | 64.045 | 27.97
2016-02-29 21:00 | 60.82 | 26.32
2016-02-29 22:00 | 55.34 | 23.88
2016-02-29 23:00 | 50.955 | 21.76
2016-02-29 | 47.815 | 20.13
2016-03-01 01:00 | 46.625 | 19.16
2016-03-01 02:00 | 46.3 | 18.91
2016-03-01 03:00 | 45.655 | 18.64
2016-03-01 04:00 | 46.035 | 19.49
2016-03-01 05:00 | 48.905 | 21.92
2016-03-01 06:00 | 53.18 | 23.03
2016-03-01 07:00 | 56.07 | 26.43
2016-03-01 08:00 | 58.46 | 27.41
2016-03-01 09:00 | 59.805 | 27.69
2016-03-01 10:00 | 62.73 | 27.9
2016-03-01 11:00 | 63.74 | 28.29
2016-03-01 12:00 | 63.595 | 28.29
2016-03-01 13:00 | 64.29 | 28.29
2016-03-01 14:00 | 63.475 | 28.29
2016-03-01 15:00 | 65.345 | 27.55
2016-03-01 16:00 | 66.445 | 27.55
2016-03-01 17:00 | 67.74 | 29.69
2016-03-01 18:00 | 69.56 | 29.64
2016-03-01 19:00 | 67.765 | 29.2
2016-03-01 20:00 | 66.385 | 28.27
2016-03-01 21:00 | 63.305 | 27.47
2016-03-01 22:00 | 56.85 | 25.62
2016-03-01 23:00 | 52.075 | 23.21
2016-03-01 | 49.34 | 21.71
2016-03-02 01:00 | 48.895 | 20.93
2016-03-02 02:00 | 48.385 | 20.48
2016-03-02 03:00 | 47.825 | 20.48
2016-03-02 04:00 | 48.66 | 20.48
2016-03-02 05:00 | 50.81 | 21.78
2016-03-02 06:00 | 55.22 | 23.94
2016-03-02 07:00 | 58.82 | 25.67
2016-03-02 08:00 | 61.035 | 26.16
2016-03-02 09:00 | 61.565 | 26.97
2016-03-02 10:00 | 61.8 | 26.15
2016-03-02 11:00 | 61.69 | 25.69
2016-03-02 12:00 | 61.19 | 26.77
2016-03-02 13:00 | 60.925 | 25.5
2016-03-02 14:00 | 60.4 | 25.5
2016-03-02 15:00 | 61.245 | 26.26
2016-03-02 16:00 | 62.705 | 26.05
2016-03-02 17:00 | 63.315 | 26.68
2016-03-02 18:00 | 66.775 | 29.21
2016-03-02 19:00 | 67.425 | 29.03
2016-03-02 20:00 | 66.205 | 27.94
2016-03-02 21:00 | 62.42 | 27.18
2016-03-02 22:00 | 56.97 | 24.27
2016-03-02 23:00 | 52.2 | 22.51
2016-03-02 | 50 | 21.68
2016-03-03 01:00 | 48.33 | 20.54
2016-03-03 02:00 | 47.9 | 20.43
2016-03-03 03:00 | 47.285 | 20.88
2016-03-03 04:00 | 47.74 | 20.68
2016-03-03 05:00 | 50.81 | 21.96
2016-03-03 06:00 | 55.74 | 24.08
2016-03-03 07:00 | 52.86 | 25.64
2016-03-03 08:00 | 53.155 | 25.64
2016-03-03 09:00 | 53.44 | 26.32
2016-03-03 10:00 | 53.3 | 26.32
2016-03-03 11:00 | 52.63 | 25.49
2016-03-03 12:00 | 52.86 | 27.06
2016-03-03 13:00 | 52.765 | 27.27
2016-03-03 14:00 | 52.94 | 27.27
2016-03-03 15:00 | 53.575 | 26.26
2016-03-03 16:00 | 54.57 | 26.92
2016-03-03 17:00 | 54.86 | 27.2
2016-03-03 18:00 | 52.865 | 29.25
2016-03-03 19:00 | 54.075 | 29.62
2016-03-03 20:00 | 53.02 | 29.06
2016-03-03 21:00 | 51.325 | 26.54
2016-03-03 22:00 | 50.71 | 24.19
2016-03-03 23:00 | 46.345 | 22.57
2016-03-03 | 42.675 | 21.72
2016-03-04 01:00 | 40.72 | 20.01
2016-03-04 02:00 | 40.215 | 20.01
2016-03-04 03:00 | 39.585 | 20.01
2016-03-04 04:00 | 40.17 | 20.9
2016-03-04 05:00 | 42.08 | 21.91
2016-03-04 06:00 | 44.975 | 23.59
2016-03-04 07:00 | 48.42 | 25.22
2016-03-04 08:00 | 50.25 | 26.27
2016-03-04 09:00 | 49.94 | 26.27
2016-03-04 10:00 | 50.145 | 26.27
2016-03-04 11:00 | 49.39 | 26.27
2016-03-04 12:00 | 48.05 | 26.27
2016-03-04 13:00 | 49.465 | 25.23
2016-03-04 14:00 | 47.745 | 25.23
2016-03-04 15:00 | 47.16 | 25.23
2016-03-04 16:00 | 48.925 | 25.23
2016-03-04 17:00 | 49.075 | 26.43
2016-03-04 18:00 | 52.995 | 27.55
2016-03-04 19:00 | 53.825 | 27.55
2016-03-04 20:00 | 52.335 | 26.34
2016-03-04 21:00 | 49.645 | 25.28
2016-03-04 22:00 | 45.705 | 23.68
2016-03-04 23:00 | 46.78 | 21.53
2016-03-04 | 45.375 | 20.48
2016-03-05 01:00 | 44.18 | 20.48
2016-03-05 02:00 | 43.105 | 18.85
2016-03-05 03:00 | 42.285 | 18.85
2016-03-05 04:00 | 41.385 | 18.85
2016-03-05 05:00 | 42.18 | 19.35
2016-03-05 06:00 | 43.6 | 19.35
2016-03-05 07:00 | 45.47 | 20.63
2016-03-05 08:00 | 48.14 | 21.88
2016-03-05 09:00 | 50.2 | 22.92
2016-03-05 10:00 | 51.49 | 23.96
2016-03-05 11:00 | 52.27 | 22.94
2016-03-05 12:00 | 52.375 | 22.94
2016-03-05 13:00 | 50.285 | 22.94
2016-03-05 14:00 | 49.88 | 22.94
2016-03-05 15:00 | 50.155 | 21.94
2016-03-05 16:00 | 51.44 | 22.95
2016-03-05 17:00 | 53.285 | 24.29
2016-03-05 18:00 | 55.125 | 25.3
2016-03-05 19:00 | 53.985 | 25.3
2016-03-05 20:00 | 52.755 | 24.16
2016-03-05 21:00 | 50.375 | 23.08
2016-03-05 22:00 | 48.445 | 22
2016-03-05 23:00 | 45.93 | 20.42
2016-03-05 | 44.015 | 19.87
2016-03-06 01:00 | 41.935 | 18.85
2016-03-06 02:00 | 41.195 | 18.85
2016-03-06 03:00 | 40.83 | 18.85
2016-03-06 04:00 | 41.305 | 18.85
2016-03-06 05:00 | 40.525 | 20.01
2016-03-06 06:00 | 25.105 | 20.01
2016-03-06 07:00 | 6.655 | 20.01
2016-03-06 08:00 | 6.655 | 21.07
2016-03-06 09:00 | 6.655 | 22.13
2016-03-06 10:00 | 6.655 | 22.13
2016-03-06 11:00 | 6.655 | 22.13
2016-03-06 12:00 | 6.655 | 22.13
2016-03-06 13:00 | 6.655 | 22.13
2016-03-06 14:00 | 6.655 | 22.13
2016-03-06 15:00 | 30.84 | 22.13
2016-03-06 16:00 | 50.145 | 23.26
2016-03-06 17:00 | 54.97 | 24.32
2016-03-06 18:00 | 57.58 | 26.12
2016-03-06 19:00 | 56.555 | 26.12
2016-03-06 20:00 | 55.65 | 25.51
2016-03-06 21:00 | 53.025 | 24.16
2016-03-06 22:00 | 49.39 | 22.59
2016-03-06 23:00 | 46.52 | 20.41
2016-03-06 | 43.49 | 19.33
2016-03-07 01:00 | 40.95 | 19.33
2016-03-07 02:00 | 40.215 | 17.79
2016-03-07 03:00 | 40.085 | 17.79
2016-03-07 04:00 | 41.03 | 18.86
2016-03-07 05:00 | 43.65 | 19.97
2016-03-07 06:00 | 47.265 | 23.81
2016-03-07 07:00 | 51.825 | 24.95
2016-03-07 08:00 | 54.025 | 25.67
2016-03-07 09:00 | 55.935 | 25.2
2016-03-07 10:00 | 56.42 | 24.99
2016-03-07 11:00 | 57.37 | 25.13
2016-03-07 12:00 | 57.03 | 24.66
2016-03-07 13:00 | 55.65 | 24.07
2016-03-07 14:00 | 56.375 | 26.62
2016-03-07 15:00 | 55.79 | 26.42
2016-03-07 16:00 | 56.665 | 27.17
2016-03-07 17:00 | 58.005 | 28.29
2016-03-07 18:00 | 59.845 | 30.21
2016-03-07 19:00 | 59.735 | 30.95
2016-03-07 20:00 | 58.525 | 30.41
2016-03-07 21:00 | 55.91 | 28.29
2016-03-07 22:00 | 50.25 | 26.51
2016-03-07 23:00 | 44.455 | 22.73
2016-03-07 | 41.465 | 21.53
2016-03-08 01:00 | 39.895 | 20.59
2016-03-08 02:00 | 39.42 | 18.7
2016-03-08 03:00 | 39.14 | 19.98
2016-03-08 04:00 | 40.395 | 20.62
2016-03-08 05:00 | 42.695 | 21.97
2016-03-08 06:00 | 45.23 | 25.3
2016-03-08 07:00 | 49.415 | 27.9
2016-03-08 08:00 | 53.305 | 26.66
2016-03-08 09:00 | 55.26 | 26.41
2016-03-08 10:00 | 56.045 | 27.3
2016-03-08 11:00 | 55.91 | 27.64
2016-03-08 12:00 | 54.205 | 28.16
2016-03-08 13:00 | 53.935 | 28.18
2016-03-08 14:00 | 54.085 | 26.99
2016-03-08 15:00 | 53.89 | 27.34
2016-03-08 16:00 | 55.67 | 28.43
2016-03-08 17:00 | 56.735 | 29.22
2016-03-08 18:00 | 58.55 | 30.5
2016-03-08 19:00 | 59.015 | 31.25
2016-03-08 20:00 | 58.495 | 30.95
2016-03-08 21:00 | 54.035 | 28.92
2016-03-08 22:00 | 49.645 | 26.47
2016-03-08 23:00 | 45.27 | 24.1
2016-03-08 | 42.46 | 22.96
2016-03-09 01:00 | 40.975 | 21.46
2016-03-09 02:00 | 39.37 | 21.34
2016-03-09 03:00 | 39.315 | 20.83
2016-03-09 04:00 | 39.105 | 21.21
2016-03-09 05:00 | 42.75 | 21.81
2016-03-09 06:00 | 46.08 | 23.86
2016-03-09 07:00 | 48.39 | 26.58
2016-03-09 08:00 | 50.735 | 26.53
2016-03-09 09:00 | 53.35 | 25.61
2016-03-09 10:00 | 53.665 | 25.37
2016-03-09 11:00 | 53.84 | 25.06
2016-03-09 12:00 | 53.86 | 23.67
2016-03-09 13:00 | 54.505 | 25.59
2016-03-09 14:00 | 53.965 | 25.6
2016-03-09 15:00 | 55.125 | 25.73
2016-03-09 16:00 | 55.77 | 26.28
2016-03-09 17:00 | 55.505 | 26.83
2016-03-09 18:00 | 56.37 | 27.85
2016-03-09 19:00 | 55.255 | 28.21
2016-03-09 20:00 | 53.605 | 27.98
2016-03-09 21:00 | 51.075 | 25.98
2016-03-09 22:00 | 46.01 | 24.26
2016-03-09 23:00 | 42.995 | 21.19
2016-03-09 | 39.28 | 20.28
2016-03-10 01:00 | 38.04 | 19.38
2016-03-10 02:00 | 37.11 | 18.77
2016-03-10 03:00 | 36.72 | 19.21
2016-03-10 04:00 | 37.315 | 19.13
2016-03-10 05:00 | 39.32 | 20.28
2016-03-10 06:00 | 43.48 | 22.45
2016-03-10 07:00 | 48.405 | 24.81
2016-03-10 08:00 | 50.57 | 25.73
2016-03-10 09:00 | 52.01 | 24.33
2016-03-10 10:00 | 53.985 | 24.33
2016-03-10 11:00 | 54.37 | 26.11
2016-03-10 12:00 | 53.3 | 25.8
2016-03-10 13:00 | 54.445 | 26
2016-03-10 14:00 | 54.295 | 25.34
2016-03-10 15:00 | 54.645 | 25.7
2016-03-10 16:00 | 56.36 | 26.04
2016-03-10 17:00 | 56.345 | 26.04
2016-03-10 18:00 | 57.045 | 27.16
2016-03-10 19:00 | 57.6 | 27.16
2016-03-10 20:00 | 57.055 | 27.9
2016-03-10 21:00 | 54.175 | 24.99
2016-03-10 22:00 | 50.235 | 22.54
2016-03-10 23:00 | 45.76 | 20.49
2016-03-10 | 42.355 | 19.47
2016-03-11 01:00 | 41.02 | 19.47
2016-03-11 02:00 | 40.41 | 19.47
2016-03-11 03:00 | 39.785 | 19.47
2016-03-11 04:00 | 40.265 | 19.47
2016-03-11 05:00 | 43.125 | 20.25
2016-03-11 06:00 | 47.455 | 21.87
2016-03-11 07:00 | 51.69 | 23.64
2016-03-11 08:00 | 53.415 | 24.65
2016-03-11 09:00 | 55.01 | 24.65
2016-03-11 10:00 | 53.495 | 24.65
2016-03-11 11:00 | 54.98 | 24.65
2016-03-11 12:00 | 53.67 | 23.89
2016-03-11 13:00 | 53.015 | 23.89
2016-03-11 14:00 | 52.065 | 23.89
2016-03-11 15:00 | 52.22 | 23.68
2016-03-11 16:00 | 52.255 | 23.68
2016-03-11 17:00 | 52.81 | 23.68
2016-03-11 18:00 | 54.44 | 25.97
2016-03-11 19:00 | 55.95 | 25.97
2016-03-11 20:00 | 55.685 | 25.31
2016-03-11 21:00 | 52.76 | 24.3
2016-03-11 22:00 | 48.53 | 22.16
2016-03-11 23:00 | 44.63 | 20.11
2016-03-11 | 41.48 | 19.57
2016-03-12 01:00 | 39.105 | 19.57
2016-03-12 02:00 | 38.09 | 19.57
2016-03-12 03:00 | 38.04 | 19.57
2016-03-12 04:00 | 37.405 | 19.57
2016-03-12 05:00 | 38.765 | 19.57
2016-03-12 06:00 | 40.235 | 20.09
2016-03-12 07:00 | 42.06 | 21.1
2016-03-12 08:00 | 44.26 | 21.1
2016-03-12 09:00 | 46.195 | 22.1
2016-03-12 10:00 | 47.95 | 22.72
2016-03-12 11:00 | 48.715 | 22.72
2016-03-12 12:00 | 47.75 | 22.72
2016-03-12 13:00 | 46.6 | 20.98
2016-03-12 14:00 | 45.42 | 20.98
2016-03-12 15:00 | 45.55 | 20.98
2016-03-12 16:00 | 47.01 | 22.02
2016-03-12 17:00 | 47.705 | 22.02
2016-03-12 18:00 | 49.91 | 23.08
2016-03-12 19:00 | 49.605 | 23.08
2016-03-12 20:00 | 48.205 | 23.08
2016-03-12 21:00 | 46.055 | 21.51
2016-03-12 22:00 | 43.495 | 19.94
2016-03-12 23:00 | 41.09 | 18.69
2016-03-12 | 39.59 | 18.02
2016-03-13 01:00 | 37.91 | 16.3
2016-03-13 02:00 | 36.84 | 17.44
2016-03-13 03:00 | 36.48 | 17.44
2016-03-13 04:00 | 37.16 | 17.44
2016-03-13 05:00 | 38.535 | 18.46
2016-03-13 06:00 | 38.545 | 18.46
2016-03-13 07:00 | 39.83 | 19.75
2016-03-13 08:00 | 41.05 | 19.75
2016-03-13 09:00 | 43.355 | 21.04
2016-03-13 10:00 | 45.88 | 21.04
2016-03-13 11:00 | 45.88 | 22.09
2016-03-13 12:00 | 46.59 | 21.56
2016-03-13 13:00 | 46.985 | 21.56
2016-03-13 14:00 | 47.555 | 21.56
2016-03-13 15:00 | 48.845 | 21.56
2016-03-13 16:00 | 48.92 | 23.27
2016-03-13 17:00 | 47.77 | 23.27
2016-03-13 18:00 | 50.21 | 24.29
2016-03-13 19:00 | 50.38 | 24.29
2016-03-13 20:00 | 48.93 | 23.26
2016-03-13 21:00 | 46.58 | 22.23
2016-03-13 22:00 | 43.23 | 20.6
2016-03-13 23:00 | 40.805 | 18.97
2016-03-13 | 38.975 | 18.47
2016-03-14 01:00 | 38.155 | 18.47
2016-03-14 02:00 | 38.135 | 18.47
2016-03-14 03:00 | 38.995 | 18.47
2016-03-14 04:00 | 41.15 | 18.98
2016-03-14 05:00 | 44.445 | 21.88
2016-03-14 06:00 | 44.105 | 25.73
2016-03-14 07:00 | 44.33 | 26.79
2016-03-14 08:00 | 46.715 | 26.36
2016-03-14 09:00 | 47.685 | 27.58
2016-03-14 10:00 | 48.235 | 26.79
2016-03-14 11:00 | 48.555 | 27.29
2016-03-14 12:00 | 48.04 | 26.61
2016-03-14 13:00 | 48.4 | 26.58
2016-03-14 14:00 | 48.93 | 25.95
2016-03-14 15:00 | 48.82 | 25.74
2016-03-14 16:00 | 49.455 | 27.03
2016-03-14 17:00 | 49.095 | 27.09
2016-03-14 18:00 | 50.04 | 28.15
2016-03-14 19:00 | 50.22 | 28.04
2016-03-14 20:00 | 46.955 | 26.84
2016-03-14 21:00 | 46.255 | 24.75
2016-03-14 22:00 | 45.84 | 22.68
2016-03-14 23:00 | 43.51 | 19.78
2016-03-14 | 41.33 | 19.63
2016-03-15 01:00 | 39.24 | 19.63
2016-03-15 02:00 | 38.7 | 19.32
2016-03-15 03:00 | 38.295 | 19.15
2016-03-15 04:00 | 41.4 | 20.7
2016-03-15 05:00 | 38.715 | 22.65
2016-03-15 06:00 | 41.7 | 25.51
2016-03-15 07:00 | 43.89 | 26.02
2016-03-15 08:00 | 45.875 | 26.18
2016-03-15 09:00 | 46.885 | 27.06
2016-03-15 10:00 | 47.565 | 26.32
2016-03-15 11:00 | 47.695 | 26.65
2016-03-15 12:00 | 47.57 | 26.49
2016-03-15 13:00 | 47.34 | 25.69
2016-03-15 14:00 | 47.265 | 24.97
2016-03-15 15:00 | 47.785 | 25.48
2016-03-15 16:00 | 48.035 | 26.13
2016-03-15 17:00 | 48.12 | 25.91
2016-03-15 18:00 | 49.135 | 26.48
2016-03-15 19:00 | 49.16 | 26.83
2016-03-15 20:00 | 47.77 | 25.74
2016-03-15 21:00 | 49.975 | 23.82
2016-03-15 22:00 | 46.285 | 21.88
2016-03-15 23:00 | 42.97 | 21.06
2016-03-15 | 40.77 | 19.84
2016-03-16 01:00 | 39.39 | 19.21
2016-03-16 02:00 | 39.11 | 19.09
2016-03-16 03:00 | 38.78 | 19.43
2016-03-16 04:00 | 42.185 | 20.77
2016-03-16 05:00 | 45.97 | 22.91
2016-03-16 06:00 | 49.285 | 24.99
2016-03-16 07:00 | 51.35 | 25.3
2016-03-16 08:00 | 53.66 | 26.1
2016-03-16 09:00 | 55.265 | 27.05
2016-03-16 10:00 | 55.785 | 27.54
2016-03-16 11:00 | 56.605 | 28.02
2016-03-16 12:00 | 57.345 | 27.72
2016-03-16 13:00 | 57.8 | 26.66
2016-03-16 14:00 | 57.205 | 25.4
2016-03-16 15:00 | 54.915 | 25.11
2016-03-16 16:00 | 53.955 | 25.93
2016-03-16 17:00 | 54.05 | 25.65
2016-03-16 18:00 | 55.325 | 26.04
2016-03-16 19:00 | 57.25 | 26.18
2016-03-16 20:00 | 54.555 | 23.65
2016-03-16 21:00 | 50.475 | 23.21
2016-03-16 22:00 | 45.23 | 21.48
2016-03-16 23:00 | 42.2 | 19.92
2016-03-16 | 40.64 | 19.17
2016-03-17 01:00 | 39.615 | 18.83
2016-03-17 02:00 | 39.34 | 18.75
2016-03-17 03:00 | 40.29 | 19.38
2016-03-17 04:00 | 42.485 | 20.6
2016-03-17 05:00 | 46.625 | 22.81
2016-03-17 06:00 | 50.73 | 24.89
2016-03-17 07:00 | 52.145 | 24.89
2016-03-17 08:00 | 52.77 | 25.36
2016-03-17 09:00 | 53.805 | 24.51
2016-03-17 10:00 | 53.995 | 24.74
2016-03-17 11:00 | 55.45 | 24.74
2016-03-17 12:00 | 55.865 | 25.1
2016-03-17 13:00 | 56.21 | 23.92
2016-03-17 14:00 | 55.815 | 24.5
2016-03-17 15:00 | 56.52 | 23.97
2016-03-17 16:00 | 55.88 | 22.78
2016-03-17 17:00 | 56.17 | 24.11
2016-03-17 18:00 | 58.095 | 24.72
2016-03-17 19:00 | 57.86 | 25.25
2016-03-17 20:00 | 55.62 | 25.06
2016-03-17 21:00 | 50.66 | 23.2
2016-03-17 22:00 | 46.21 | 21.07
2016-03-17 23:00 | 43.22 | 19.58
2016-03-17 | 41.23 | 17.9
2016-03-18 01:00 | 40.61 | 17.9
2016-03-18 02:00 | 39.945 | 17.9
2016-03-18 03:00 | 40.38 | 17.9
2016-03-18 04:00 | 42.89 | 19.06
2016-03-18 05:00 | 46.48 | 20.65
2016-03-18 06:00 | 49.975 | 22.29
2016-03-18 07:00 | 52.675 | 23.44
2016-03-18 08:00 | 54.53 | 24.46
2016-03-18 09:00 | 55.78 | 25.56
2016-03-18 10:00 | 56.14 | 25.24
2016-03-18 11:00 | 55.615 | 25.24
2016-03-18 12:00 | 54.85 | 25.24
2016-03-18 13:00 | 53.615 | 23.97
2016-03-18 14:00 | 52.95 | 23.97
2016-03-18 15:00 | 52.19 | 23.97
2016-03-18 16:00 | 51.755 | 23.97
2016-03-18 17:00 | 52.065 | 23.97
2016-03-18 18:00 | 53.99 | 25.59
2016-03-18 19:00 | 56.34 | 25.59
2016-03-18 20:00 | 54.355 | 25.1
2016-03-18 21:00 | 50.795 | 23.43
2016-03-18 22:00 | 47.765 | 21.22
2016-03-18 23:00 | 44.4 | 19.6
2016-03-18 | 42.83 | 19.6
2016-03-19 01:00 | 41.07 | 18.44
2016-03-19 02:00 | 40.695 | 18.44
2016-03-19 03:00 | 40.695 | 19.51
2016-03-19 04:00 | 40.965 | 19.51
2016-03-19 05:00 | 42.975 | 20.57
2016-03-19 06:00 | 44.755 | 20.47
2016-03-19 07:00 | 46.955 | 21.44
2016-03-19 08:00 | 48.89 | 22.54
2016-03-19 09:00 | 50.25 | 22.54
2016-03-19 10:00 | 50.405 | 22.04
2016-03-19 11:00 | 50.44 | 22.04
2016-03-19 12:00 | 49.615 | 21.77
2016-03-19 13:00 | 49.26 | 21.77
2016-03-19 14:00 | 48.715 | 21.95
2016-03-19 15:00 | 49.05 | 22.86
2016-03-19 16:00 | 49.275 | 22.86
2016-03-19 17:00 | 48.745 | 22.86
2016-03-19 18:00 | 50.1 | 23.94
2016-03-19 19:00 | 51.19 | 24.51
2016-03-19 20:00 | 50.25 | 24.51
2016-03-19 21:00 | 47.925 | 22.24
2016-03-19 22:00 | 45.725 | 20.62
2016-03-19 23:00 | 43.175 | 20.62
2016-03-19 | 41.375 | 20.09
2016-03-20 01:00 | 40.355 | 18.49
2016-03-20 02:00 | 39.87 | 18.49
2016-03-20 03:00 | 40.435 | 18.49
2016-03-20 04:00 | 40.35 | 19.51
2016-03-20 05:00 | 42.125 | 20.59
2016-03-20 06:00 | 42.63 | 20.59
2016-03-20 07:00 | 44.085 | 20.59
2016-03-20 08:00 | 45.985 | 20.09
2016-03-20 09:00 | 47.355 | 22.53
2016-03-20 10:00 | 48.575 | 22.53
2016-03-20 11:00 | 48.575 | 22.53
2016-03-20 12:00 | 49.48 | 22.53
2016-03-20 13:00 | 48.695 | 22.53
2016-03-20 14:00 | 49.305 | 22.53
2016-03-20 15:00 | 50.145 | 22.53
2016-03-20 16:00 | 50.875 | 23.55
2016-03-20 17:00 | 50.295 | 23.55
2016-03-20 18:00 | 51.855 | 24.55
2016-03-20 19:00 | 53.74 | 25.6
2016-03-20 20:00 | 52.53 | 24.31
2016-03-20 21:00 | 49.715 | 22.68
2016-03-20 22:00 | 46.345 | 21.11
2016-03-20 23:00 | 43.92 | 19.41
2016-03-20 | 43.03 | 18.88
2016-03-21 01:00 | 41.915 | 18.88
2016-03-21 02:00 | 41.295 | 17.84
2016-03-21 03:00 | 42.01 | 19.02
2016-03-21 04:00 | 44.845 | 20.12
2016-03-21 05:00 | 49.235 | 22.3
2016-03-21 06:00 | 46.385 | 24.96
2016-03-21 07:00 | 47.825 | 25.18
2016-03-21 08:00 | 47.85 | 25.65
2016-03-21 09:00 | 47.81 | 25.99
2016-03-21 10:00 | 48.535 | 25.71
2016-03-21 11:00 | 48.315 | 25.88
2016-03-21 12:00 | 48.045 | 25.87
2016-03-21 13:00 | 48.29 | 24.77
2016-03-21 14:00 | 48.435 | 25.82
2016-03-21 15:00 | 49.375 | 25.82
2016-03-21 16:00 | 48.63 | 25.51
2016-03-21 17:00 | 48.5 | 25.18
2016-03-21 18:00 | 50.46 | 27.15
2016-03-21 19:00 | 51.6 | 27.58
2016-03-21 20:00 | 49.035 | 25.72
2016-03-21 21:00 | 45.505 | 24.17
2016-03-21 22:00 | 40.625 | 21.44
2016-03-21 23:00 | 37.775 | 21.44
2016-03-21 | 36.68 | 19.72
2016-03-22 01:00 | 35.455 | 18.67
2016-03-22 02:00 | 35.34 | 18.67
2016-03-22 03:00 | 36.125 | 20.47
2016-03-22 04:00 | 38.735 | 20.21
2016-03-22 05:00 | 43 | 22.56
2016-03-22 06:00 | 46.33 | 24.74
2016-03-22 07:00 | 47.925 | 25.45
2016-03-22 08:00 | 49.205 | 25.45
2016-03-22 09:00 | 49.375 | 25.45
2016-03-22 10:00 | 49.645 | 25.72
2016-03-22 11:00 | 49.165 | 25.14
2016-03-22 12:00 | 48.555 | 25.58
2016-03-22 13:00 | 48.905 | 25.38
2016-03-22 14:00 | 49.15 | 26.02
2016-03-22 15:00 | 51.295 | 25.99
2016-03-22 16:00 | 51.035 | 25.81
2016-03-22 17:00 | 51.135 | 26.89
2016-03-22 18:00 | 52.005 | 27.01
2016-03-22 19:00 | 51.755 | 27.08
2016-03-22 20:00 | 49.125 | 25.75
2016-03-22 21:00 | 44.225 | 23.27
2016-03-22 22:00 | 39.685 | 21.79
2016-03-22 23:00 | 36.455 | 19.68
2016-03-22 | 34.27 | 19.34
2016-03-23 01:00 | 33.41 | 18.8
2016-03-23 02:00 | 33.315 | 18.48
2016-03-23 03:00 | 33.97 | 18.78
2016-03-23 04:00 | 36.02 | 20.93
2016-03-23 05:00 | 39.835 | 22.99
2016-03-23 06:00 | 44.165 | 25.45
2016-03-23 07:00 | 46.01 | 25.37
2016-03-23 08:00 | 48.165 | 25.46
2016-03-23 09:00 | 49.37 | 26.26
2016-03-23 10:00 | 49.615 | 28.06
2016-03-23 11:00 | 48.365 | 26.24
2016-03-23 12:00 | 48.035 | 27.06
2016-03-23 13:00 | 48.17 | 26.17
2016-03-23 14:00 | 48.425 | 26.41
2016-03-23 15:00 | 49.62 | 27.38
2016-03-23 16:00 | 49.425 | 27.43
2016-03-23 17:00 | 49.895 | 27.47
2016-03-23 18:00 | 52.1 | 27.6
2016-03-23 19:00 | 51.8 | 28.43
2016-03-23 20:00 | 48.715 | 26.84
2016-03-23 21:00 | 44.83 | 24.53
2016-03-23 22:00 | 43.285 | 22.91
2016-03-23 23:00 | 44.69 | 20.9
2016-03-23 | 43.39 | 20.35
2016-03-24 01:00 | 42.68 | 19.91
2016-03-24 02:00 | 42.2 | 20.02
2016-03-24 03:00 | 43.005 | 20.63
2016-03-24 04:00 | 45.88 | 21.23
2016-03-24 05:00 | 49.96 | 24.08
2016-03-24 06:00 | 47.48 | 26.29
2016-03-24 07:00 | 49.07 | 27.52
2016-03-24 08:00 | 50.84 | 27.95
2016-03-24 09:00 | 51.52 | 27.95
2016-03-24 10:00 | 52.635 | 28.13
2016-03-24 11:00 | 51.85 | 28.13
2016-03-24 12:00 | 52 | 27.82
2016-03-24 13:00 | 51.59 | 27.7
2016-03-24 14:00 | 51.97 | 28.14
2016-03-24 15:00 | 51.845 | 27.21
2016-03-24 16:00 | 50.925 | 28.67
2016-03-24 17:00 | 51.055 | 28.67
2016-03-24 18:00 | 52.385 | 28.67
2016-03-24 19:00 | 53.845 | 27.84
2016-03-24 20:00 | 55.82 | 26.19
2016-03-24 21:00 | 51.855 | 24.92
2016-03-24 22:00 | 46.79 | 22.81
2016-03-24 23:00 | 43.395 | 20.62
2016-03-24 | 42.365 | 19.28
2016-03-25 01:00 | 40.905 | 19.6
2016-03-25 02:00 | 39.38 | 19.6
2016-03-25 03:00 | 39.185 | 19.6
2016-03-25 04:00 | 39.87 | 19.6
2016-03-25 05:00 | 41.3 | 19.6
2016-03-25 06:00 | 41.87 | 19.6
2016-03-25 07:00 | 43.195 | 20.57
2016-03-25 08:00 | 45.92 | 21.61
2016-03-25 09:00 | 48.34 | 22.79
2016-03-25 10:00 | 50.15 | 22.79
2016-03-25 11:00 | 50.475 | 23.8
2016-03-25 12:00 | 50.16 | 22.77
2016-03-25 13:00 | 49.995 | 22.77
2016-03-25 14:00 | 50.03 | 21.77
2016-03-25 15:00 | 50.69 | 21.77
2016-03-25 16:00 | 50.705 | 22.88
2016-03-25 17:00 | 49.855 | 22.88
2016-03-25 18:00 | 50.625 | 23.94
2016-03-25 19:00 | 51.485 | 23.94
2016-03-25 20:00 | 50.1 | 23.94
2016-03-25 21:00 | 48.16 | 22.34
2016-03-25 22:00 | 45.685 | 20.62
2016-03-25 23:00 | 43.45 | 19.47
2016-03-25 | 42.185 | 19.47
2016-03-26 01:00 | 41.235 | 18.42
2016-03-26 02:00 | 40.87 | 18.42
2016-03-26 03:00 | 41.23 | 18.42
2016-03-26 04:00 | 42.2 | 18.42
2016-03-26 05:00 | 43.435 | 19.5
2016-03-26 06:00 | 44 | 20.57
2016-03-26 07:00 | 46.105 | 21.64
2016-03-26 08:00 | 47.485 | 21.64
2016-03-26 09:00 | 47.94 | 22.65
2016-03-26 10:00 | 48.05 | 22.65
2016-03-26 11:00 | 47.95 | 21.65
2016-03-26 12:00 | 47.615 | 21.65
2016-03-26 13:00 | 46.905 | 21.65
2016-03-26 14:00 | 46.245 | 21.65
2016-03-26 15:00 | 46.735 | 21.65
2016-03-26 16:00 | 46.96 | 21.65
2016-03-26 17:00 | 46.875 | 21.65
2016-03-26 18:00 | 47.11 | 22.65
2016-03-26 19:00 | 49.285 | 23.73
2016-03-26 20:00 | 48.58 | 23.73
2016-03-26 21:00 | 46.27 | 22.71
2016-03-26 22:00 | 43.91 | 21.09
2016-03-26 23:00 | 41.535 | 19.54
2016-03-26 | 40.09 | 19.54
2016-03-27 01:00 | 38.845 | 18.52
2016-03-27 02:00 | 38.345 | 18.52
2016-03-27 03:00 | 38.49 | 18.52
2016-03-27 04:00 | 38.8 | 18.52
2016-03-27 05:00 | 39.66 | 18.52
2016-03-27 06:00 | 40.87 | 18.52
2016-03-27 07:00 | 41.025 | 19.6
2016-03-27 08:00 | 42.17 | 19.6
2016-03-27 09:00 | 43.235 | 20.76
2016-03-27 10:00 | 43.4 | 20.76
2016-03-27 11:00 | 42.215 | 20.76
2016-03-27 12:00 | 42.015 | 20.76
2016-03-27 13:00 | 42.265 | 20.76
2016-03-27 14:00 | 42.2 | 20.76
2016-03-27 15:00 | 42.895 | 19.7
2016-03-27 16:00 | 42.28 | 20.83
2016-03-27 17:00 | 41.44 | 20.83
2016-03-27 18:00 | 43.525 | 22.24
2016-03-27 19:00 | 45.16 | 23.42
2016-03-27 20:00 | 44.45 | 22.1
2016-03-27 21:00 | 41.91 | 20.91
2016-03-27 22:00 | 39.625 | 19.75
2016-03-27 23:00 | 37.895 | 18.59
2016-03-27 | 36.68 | 18.59
2016-03-28 01:00 | 36.09 | 17.5
2016-03-28 02:00 | 35.26 | 17.5
2016-03-28 03:00 | 35.765 | 17.5
2016-03-28 04:00 | 36.98 | 18.5
2016-03-28 05:00 | 39.575 | 20.17
2016-03-28 06:00 | 40.57 | 21.5
2016-03-28 07:00 | 38.8 | 23.63
2016-03-28 08:00 | 41.355 | 23.63
2016-03-28 09:00 | 43.24 | 24.29
2016-03-28 10:00 | 43.495 | 23.75
2016-03-28 11:00 | 45.165 | 25.1
2016-03-28 12:00 | 45.15 | 24.6
2016-03-28 13:00 | 45.04 | 24.54
2016-03-28 14:00 | 45.805 | 23.73
2016-03-28 15:00 | 46.13 | 23.73
2016-03-28 16:00 | 45.655 | 24.22
2016-03-28 17:00 | 45.505 | 23.54
2016-03-28 18:00 | 46.68 | 25.83
2016-03-28 19:00 | 47.765 | 26.75
2016-03-28 20:00 | 45.255 | 24.67
2016-03-28 21:00 | 41.375 | 22.77
2016-03-28 22:00 | 37.955 | 20.49
2016-03-28 23:00 | 35.32 | 18.86
2016-03-28 | 33.415 | 17.78
2016-03-29 01:00 | 33.08 | 16.73
2016-03-29 02:00 | 32.64 | 17.62
2016-03-29 03:00 | 33.435 | 18.07
2016-03-29 04:00 | 35.525 | 20.13
2016-03-29 05:00 | 40.735 | 22.2
2016-03-29 06:00 | 43.465 | 24.91
2016-03-29 07:00 | 45.485 | 24.73
2016-03-29 08:00 | 46.565 | 25.02
2016-03-29 09:00 | 46.81 | 25.78
2016-03-29 10:00 | 47.07 | 23.65
2016-03-29 11:00 | 46.185 | 23.09
2016-03-29 12:00 | 45.7 | 22.54
2016-03-29 13:00 | 45.14 | 22.05
2016-03-29 14:00 | 44.98 | 22.05
2016-03-29 15:00 | 45.545 | 21.34
2016-03-29 16:00 | 45.48 | 21.49
2016-03-29 17:00 | 45.11 | 21.49
2016-03-29 18:00 | 46.295 | 23.06
2016-03-29 19:00 | 48.745 | 24.65
2016-03-29 20:00 | 46.89 | 23.36
2016-03-29 21:00 | 42.82 | 21.51
2016-03-29 22:00 | 38.605 | 19.32
2016-03-29 23:00 | 40.99 | 18.61
2016-03-29 | 40.76 | 18.11
2016-03-30 01:00 | 39.435 | 18.11
2016-03-30 02:00 | 40.02 | 16.94
2016-03-30 03:00 | 40.465 | 17.8
2016-03-30 04:00 | 42.975 | 19.25
2016-03-30 05:00 | 46.87 | 21.56
2016-03-30 06:00 | 50.03 | 21.56
2016-03-30 07:00 | 52.595 | 23.78
2016-03-30 08:00 | 52.54 | 22.09
2016-03-30 09:00 | 52.215 | 22.81
2016-03-30 10:00 | 52.59 | 22.7
2016-03-30 11:00 | 52.005 | 22.42
2016-03-30 12:00 | 52.015 | 22.42
2016-03-30 13:00 | 51.61 | 22.66
2016-03-30 14:00 | 51.385 | 21.26
2016-03-30 15:00 | 52.675 | 25.19
2016-03-30 16:00 | 53.34 | 24.38
2016-03-30 17:00 | 53.055 | 24.38
2016-03-30 18:00 | 54.99 | 25.26
2016-03-30 19:00 | 55.62 | 32.21
2016-03-30 20:00 | 52.58 | 25.34
2016-03-30 21:00 | 47.75 | 23.05
2016-03-30 22:00 | 43.04 | 20.55
2016-03-30 23:00 | 40.28 | 18.79
2016-03-30 | 37.81 | 18.04
2016-03-31 01:00 | 37.405 | 18.04
2016-03-31 02:00 | 36.61 | 18.04
2016-03-31 03:00 | 37.58 | 17.55
2016-03-31 04:00 | 39.665 | 19.09
2016-03-31 05:00 | 44.615 | 20.59
2016-03-31 06:00 | 49.28 | 23.2
2016-03-31 07:00 | 51.025 | 24.63
2016-03-31 08:00 | 52.22 | 24.55
2016-03-31 09:00 | 53.13 | 25.52
2016-03-31 10:00 | 54.045 | 25.52
2016-03-31 11:00 | 54.43 | 26
2016-03-31 12:00 | 54.955 | 26.54
2016-03-31 13:00 | 54.86 | 24.38
2016-03-31 14:00 | 54.475 | 25.95
2016-03-31 15:00 | 55.355 | 25.26
2016-03-31 16:00 | 54.445 | 24.71
2016-03-31 17:00 | 53.99 | 25.04
2016-03-31 18:00 | 54.91 | 25.52
2016-03-31 19:00 | 55.445 | 25.52
2016-03-31 20:00 | 53.025 | 25.5
2016-03-31 21:00 | 45.92 | 21.92
2016-03-31 22:00 | 43.54 | 20.67
2016-03-31 23:00 | 42.42 | 18.8
2016-03-31 | 41.07 | 18.32
2016-04-01 01:00 | 39.95 | 18.32
2016-04-01 02:00 | 38.84 | 18.32
2016-04-01 03:00 | 39.515 | 18.32
2016-04-01 04:00 | 41.555 | 18.88
2016-04-01 05:00 | 46.225 | 21.05
2016-04-01 06:00 | 49.565 | 23.19
2016-04-01 07:00 | 52.375 | 23.19
2016-04-01 08:00 | 53.175 | 24.37
2016-04-01 09:00 | 53.505 | 24.37
2016-04-01 10:00 | 54.295 | 24.37
2016-04-01 11:00 | 53.735 | 24.37
2016-04-01 12:00 | 52.915 | 24.37
2016-04-01 13:00 | 53.375 | 23.32
2016-04-01 14:00 | 53.46 | 23.32
2016-04-01 15:00 | 53.155 | 23.32
2016-04-01 16:00 | 53.515 | 23.32
2016-04-01 17:00 | 51.925 | 23.32
2016-04-01 18:00 | 52.66 | 23.32
2016-04-01 19:00 | 54.32 | 24.39
2016-04-01 20:00 | 52.975 | 23.12
2016-04-01 21:00 | 49.22 | 22.07
2016-04-01 22:00 | 45.195 | 19.86
2016-04-01 23:00 | 42.305 | 17.42
2016-04-01 | 40.775 | 17.42
2016-04-02 01:00 | 39.145 | 18.44
2016-04-02 02:00 | 39.005 | 17.4
2016-04-02 03:00 | 38.095 | 17.4
2016-04-02 04:00 | 38.3 | 18.46
2016-04-02 05:00 | 40.47 | 19.56
2016-04-02 06:00 | 41.655 | 20.68
2016-04-02 07:00 | 44.625 | 21.75
2016-04-02 08:00 | 46.625 | 21.75
2016-04-02 09:00 | 48.125 | 21.75
2016-04-02 10:00 | 48.545 | 21.75
2016-04-02 11:00 | 48.685 | 21.75
2016-04-02 12:00 | 48.705 | 22.47
2016-04-02 13:00 | 47.73 | 21.45
2016-04-02 14:00 | 48.17 | 21.45
2016-04-02 15:00 | 49.165 | 21.45
2016-04-02 16:00 | 49.165 | 22.68
2016-04-02 17:00 | 49.77 | 22.68
2016-04-02 18:00 | 50.37 | 22.68
2016-04-02 19:00 | 51.07 | 23.37
2016-04-02 20:00 | 49.785 | 23.37
2016-04-02 21:00 | 47.12 | 21.33
2016-04-02 22:00 | 44.515 | 19.76
2016-04-02 23:00 | 42.345 | 18.69
2016-04-02 | 40.965 | 18.69
2016-04-03 01:00 | 39.63 | 17.63
2016-04-03 02:00 | 39.72 | 17.63
2016-04-03 03:00 | 40.29 | 17.63
2016-04-03 04:00 | 31.975 | 18.83
2016-04-03 05:00 | 15.385 | 18.83
2016-04-03 06:00 | 15.385 | 18.83
2016-04-03 07:00 | 15.385 | 18.83
2016-04-03 08:00 | 15.385 | 19.9
2016-04-03 09:00 | 15.385 | 21.02
2016-04-03 10:00 | 15.385 | 21.02
2016-04-03 11:00 | 15.385 | 21.02
2016-04-03 12:00 | 15.385 | 21.02
2016-04-03 13:00 | 15.385 | 22.13
2016-04-03 14:00 | 15.385 | 22.13
2016-04-03 15:00 | 15.385 | 23.2
2016-04-03 16:00 | 15.385 | 23.2
2016-04-03 17:00 | 21.21 | 23.76
2016-04-03 18:00 | 33.685 | 24.54
2016-04-03 19:00 | 50.16 | 24.54
2016-04-03 20:00 | 53.165 | 23.53
2016-04-03 21:00 | 49.01 | 22.2
2016-04-03 22:00 | 45.96 | 20.64
2016-04-03 23:00 | 43.655 | 19.08
2016-04-03 | 42.265 | 19.08
2016-04-04 01:00 | 42.045 | 19.08
2016-04-04 02:00 | 41.465 | 19.08
2016-04-04 03:00 | 41.88 | 18.63
2016-04-04 04:00 | 44.565 | 20.24
2016-04-04 05:00 | 48.625 | 21.98
2016-04-04 06:00 | 52.715 | 24.86
2016-04-04 07:00 | 57.875 | 26.98
2016-04-04 08:00 | 59.215 | 27.54
2016-04-04 09:00 | 59.97 | 27.54
2016-04-04 10:00 | 54.88 | 27.54
2016-04-04 11:00 | 50.41 | 26.04
2016-04-04 12:00 | 49.54 | 26.8
2016-04-04 13:00 | 49.67 | 26.75
2016-04-04 14:00 | 49.8 | 26.75
2016-04-04 15:00 | 50.59 | 25.48
2016-04-04 16:00 | 50.135 | 24.98
2016-04-04 17:00 | 49.095 | 23.9
2016-04-04 18:00 | 49.975 | 25.5
2016-04-04 19:00 | 52.065 | 27.01
2016-04-04 20:00 | 49.955 | 26.22
2016-04-04 21:00 | 46.26 | 24.29
2016-04-04 22:00 | 43.325 | 22.76
2016-04-04 23:00 | 39.76 | 21.66
2016-04-04 | 38.76 | 21.54
2016-04-05 01:00 | 37.765 | 21.31
2016-04-05 02:00 | 37.5 | 21
2016-04-05 03:00 | 38.27 | 21.89
2016-04-05 04:00 | 39.93 | 22.51
2016-04-05 05:00 | 44.155 | 24.75
2016-04-05 06:00 | 47.025 | 26.31
2016-04-05 07:00 | 48.925 | 26.56
2016-04-05 08:00 | 49.365 | 26.79
2016-04-05 09:00 | 49.49 | 27.09
2016-04-05 10:00 | 49.48 | 26.46
2016-04-05 11:00 | 48.94 | 26.23
2016-04-05 12:00 | 48.54 | 26.37
2016-04-05 13:00 | 48.6 | 25.97
2016-04-05 14:00 | 48.385 | 25.78
2016-04-05 15:00 | 49.4 | 25.68
2016-04-05 16:00 | 49.47 | 24.67
2016-04-05 17:00 | 48.58 | 24.65
2016-04-05 18:00 | 49.29 | 25.41
2016-04-05 19:00 | 52.695 | 26.82
2016-04-05 20:00 | 50.44 | 26.02
2016-04-05 21:00 | 45.75 | 24.14
2016-04-05 22:00 | 41.835 | 23.64
2016-04-05 23:00 | 38.93 | 21.44
2016-04-05 | 37.6 | 20.5
2016-04-06 01:00 | 35.67 | 20.74
2016-04-06 02:00 | 35.475 | 20.31
2016-04-06 03:00 | 36.28 | 20.18
2016-04-06 04:00 | 38.015 | 21.47
2016-04-06 05:00 | 41.59 | 22.17
2016-04-06 06:00 | 46.085 | 24.99
2016-04-06 07:00 | 48.36 | 26.79
2016-04-06 08:00 | 48.69 | 27.12
2016-04-06 09:00 | 50.76 | 27.16
2016-04-06 10:00 | 50.665 | 27.2
2016-04-06 11:00 | 51.04 | 27.73
2016-04-06 12:00 | 51.215 | 28.07
2016-04-06 13:00 | 51.95 | 27.78
2016-04-06 14:00 | 52.195 | 27.28
2016-04-06 15:00 | 53.675 | 27.06
2016-04-06 16:00 | 53.26 | 26.59
2016-04-06 17:00 | 52.145 | 26.11
2016-04-06 18:00 | 52.855 | 27.16
2016-04-06 19:00 | 52.915 | 27.8
2016-04-06 20:00 | 50.795 | 26.18
2016-04-06 21:00 | 46.275 | 24.06
2016-04-06 22:00 | 40.935 | 21.83
2016-04-06 23:00 | 36.94 | 19.91
2016-04-06 | 35.46 | 19.91
2016-04-07 01:00 | 34.285 | 19.53
2016-04-07 02:00 | 33.81 | 19.74
2016-04-07 03:00 | 34.37 | 18.96
2016-04-07 04:00 | 36.2 | 20.7
2016-04-07 05:00 | 40.61 | 22.53
2016-04-07 06:00 | 44.565 | 25.12
2016-04-07 07:00 | 46.805 | 26.15
2016-04-07 08:00 | 47.63 | 27.43
2016-04-07 09:00 | 47.95 | 27.46
2016-04-07 10:00 | 47.635 | 26.6
2016-04-07 11:00 | 47.79 | 26.94
2016-04-07 12:00 | 47.46 | 27.54
2016-04-07 13:00 | 46.97 | 23.62
2016-04-07 14:00 | 47.135 | 24.51
2016-04-07 15:00 | 48.26 | 25.43
2016-04-07 16:00 | 48.335 | 24.77
2016-04-07 17:00 | 48.555 | 24.77
2016-04-07 18:00 | 50.415 | 24.77
2016-04-07 19:00 | 50.525 | 25.76
2016-04-07 20:00 | 48.115 | 25.76
2016-04-07 21:00 | 44.285 | 24.24
2016-04-07 22:00 | 40.605 | 22.5
2016-04-07 23:00 | 37.51 | 20.51
2016-04-07 | 36.32 | 20.51
2016-04-08 01:00 | 35.39 | 20.51
2016-04-08 02:00 | 34.99 | 20.51
2016-04-08 03:00 | 36.155 | 20.02
2016-04-08 04:00 | 38.75 | 21.22
2016-04-08 05:00 | 42.95 | 23.13
2016-04-08 06:00 | 46.225 | 25.26
2016-04-08 07:00 | 48.545 | 26.81
2016-04-08 08:00 | 49.865 | 27.18
2016-04-08 09:00 | 49.83 | 27.83
2016-04-08 10:00 | 49.695 | 27.39
2016-04-08 11:00 | 49.135 | 25.53
2016-04-08 12:00 | 48.47 | 25.39
2016-04-08 13:00 | 48.155 | 23.17
2016-04-08 14:00 | 47.28 | 24.2
2016-04-08 15:00 | 47.07 | 23.2
2016-04-08 16:00 | 46.53 | 22.16
2016-04-08 17:00 | 44.865 | 22.16
2016-04-08 18:00 | 44.275 | 23.19
2016-04-08 19:00 | 46.445 | 24.2
2016-04-08 20:00 | 45.645 | 23.07
2016-04-08 21:00 | 43.16 | 22
2016-04-08 22:00 | 40.4 | 20.49
2016-04-08 23:00 | 36.82 | 18.95
2016-04-08 | 35.835 | 18.37
2016-04-09 01:00 | 34.855 | 18.88
2016-04-09 02:00 | 34.445 | 17.79
2016-04-09 03:00 | 33.905 | 17.79
2016-04-09 04:00 | 35.075 | 19
2016-04-09 05:00 | 36.39 | 20.01
2016-04-09 06:00 | 37.79 | 20.51
2016-04-09 07:00 | 39.09 | 21.13
2016-04-09 08:00 | 41.205 | 22.71
2016-04-09 09:00 | 42.66 | 22.74
2016-04-09 10:00 | 43.21 | 22.74
2016-04-09 11:00 | 42.855 | 22.23
2016-04-09 12:00 | 43.005 | 22.23
2016-04-09 13:00 | 41.47 | 21.01
2016-04-09 14:00 | 41.675 | 22.1
2016-04-09 15:00 | 42.44 | 22.1
2016-04-09 16:00 | 42.74 | 22.1
2016-04-09 17:00 | 42.54 | 21.09
2016-04-09 18:00 | 42.41 | 22.1
2016-04-09 19:00 | 44.68 | 23.11
2016-04-09 20:00 | 43.805 | 23.11
2016-04-09 21:00 | 41.865 | 21.97
2016-04-09 22:00 | 39.29 | 20.32
2016-04-09 23:00 | 36.53 | 18.53
2016-04-09 | 35.28 | 18.53
2016-04-10 01:00 | 34.4 | 18.53
2016-04-10 02:00 | 33.78 | 18.53
2016-04-10 03:00 | 34.38 | 18.53
2016-04-10 04:00 | 34.455 | 18.53
2016-04-10 05:00 | 35.055 | 18.53
2016-04-10 06:00 | 35.79 | 18.53
2016-04-10 07:00 | 37.83 | 19.37
2016-04-10 08:00 | 39.555 | 20.72
2016-04-10 09:00 | 42.285 | 20.72
2016-04-10 10:00 | 44.845 | 21.9
2016-04-10 11:00 | 44.735 | 21.34
2016-04-10 12:00 | 43.835 | 21.34
2016-04-10 13:00 | 44.195 | 21.34
2016-04-10 14:00 | 44.815 | 21.34
2016-04-10 15:00 | 46.145 | 22.87
2016-04-10 16:00 | 47.615 | 23.98
2016-04-10 17:00 | 46.76 | 23.98
2016-04-10 18:00 | 46.45 | 23.98
2016-04-10 19:00 | 47.22 | 23.98
2016-04-10 20:00 | 46.07 | 22.9
2016-04-10 21:00 | 42.72 | 21.56
2016-04-10 22:00 | 39.305 | 20.44
2016-04-10 23:00 | 37.055 | 19.23
2016-04-10 | 35.76 | 19.23
2016-04-11 01:00 | 34.695 | 18.15
2016-04-11 02:00 | 34.54 | 18.15
2016-04-11 03:00 | 34.875 | 18.15
2016-04-11 04:00 | 37.38 | 19.86
2016-04-11 05:00 | 41.025 | 22.07
2016-04-11 06:00 | 44.59 | 43.47
2016-04-11 07:00 | 47.3 | 49.25
2016-04-11 08:00 | 48.78 | 49.69
2016-04-11 09:00 | 50.46 | 49.21
2016-04-11 10:00 | 50.83 | 47.16
2016-04-11 11:00 | 51.025 | 47.11
2016-04-11 12:00 | 49.67 | 46.23
2016-04-11 13:00 | 48.335 | 42.26
2016-04-11 14:00 | 47.97 | 41.04
2016-04-11 15:00 | 48.885 | 39.25
2016-04-11 16:00 | 49.075 | 37.83
2016-04-11 17:00 | 47.705 | 36.41
2016-04-11 18:00 | 48.895 | 37.11
2016-04-11 19:00 | 49.09 | 36.76
2016-04-11 20:00 | 47.03 | 36.39
2016-04-11 21:00 | 43.135 | 34.32
2016-04-11 22:00 | 40.285 | 31.81
2016-04-11 23:00 | 36.915 | 30.56
2016-04-11 | 35.5 | 30.09
2016-04-12 01:00 | 34.755 | 29.46
2016-04-12 02:00 | 34.76 | 28.6
2016-04-12 03:00 | 35.39 | 30.11
2016-04-12 04:00 | 38.005 | 31.87
2016-04-12 05:00 | 41.295 | 35.17
2016-04-12 06:00 | 44.245 | 38.79
2016-04-12 07:00 | 46.025 | 41.83
2016-04-12 08:00 | 47.085 | 42.76
2016-04-12 09:00 | 46.35 | 42.52
2016-04-12 10:00 | 48.18 | 43.82
2016-04-12 11:00 | 48.81 | 43.11
2016-04-12 12:00 | 47.95 | 44.25
2016-04-12 13:00 | 47.335 | 42.43
2016-04-12 14:00 | 47.085 | 42.43
2016-04-12 15:00 | 48.435 | 40.26
2016-04-12 16:00 | 48.09 | 38.28
2016-04-12 17:00 | 47.075 | 36.74
2016-04-12 18:00 | 47.485 | 36.95
2016-04-12 19:00 | 49.99 | 37.48
2016-04-12 20:00 | 48.785 | 36.86
2016-04-12 21:00 | 43.875 | 35.28
2016-04-12 22:00 | 40.27 | 32.37
2016-04-12 23:00 | 37.045 | 31.48
2016-04-12 | 36.185 | 31.55
2016-04-13 01:00 | 35.365 | 30.33
2016-04-13 02:00 | 34.88 | 30.74
2016-04-13 03:00 | 35.58 | 31.13
2016-04-13 04:00 | 37.88 | 33.45
2016-04-13 05:00 | 41.145 | 36.26
2016-04-13 06:00 | 44.49 | 39.87
2016-04-13 07:00 | 45.75 | 42.22
2016-04-13 08:00 | 46.585 | 43.94
2016-04-13 09:00 | 46.69 | 43.94
2016-04-13 10:00 | 46.86 | 43.6
2016-04-13 11:00 | 46.4 | 42.86
2016-04-13 12:00 | 45.93 | 43.63
2016-04-13 13:00 | 46.015 | 42.84
2016-04-13 14:00 | 45.86 | 41.11
2016-04-13 15:00 | 46.7 | 39.56
2016-04-13 16:00 | 46.69 | 37.97
2016-04-13 17:00 | 45.945 | 36.09
2016-04-13 18:00 | 46.88 | 35.7
2016-04-13 19:00 | 48.89 | 37.61
2016-04-13 20:00 | 47.415 | 36.56
2016-04-13 21:00 | 43.42 | 35.7
2016-04-13 22:00 | 38.905 | 34.18
2016-04-13 23:00 | 36.49 | 33.01
2016-04-13 | 35.115 | 32.13
2016-04-14 01:00 | 33.345 | 31.62
2016-04-14 02:00 | 33.595 | 31.65
2016-04-14 03:00 | 34.43 | 31.35
2016-04-14 04:00 | 37.56 | 33.7
2016-04-14 05:00 | 40.305 | 36.71
2016-04-14 06:00 | 42.86 | 45.89
2016-04-14 07:00 | 43.735 | 75.88
2016-04-14 08:00 | 45.26 | 77.77
2016-04-14 09:00 | 45.84 | 78.22
2016-04-14 10:00 | 46.335 | 78.98
2016-04-14 11:00 | 46.07 | 77.91
2016-04-14 12:00 | 45.615 | 76.97
2016-04-14 13:00 | 45.405 | 76.54
2016-04-14 14:00 | 45.28 | 75.33
2016-04-14 15:00 | 45.57 | 73.1
2016-04-14 16:00 | 45.645 | 72.24
2016-04-14 17:00 | 44.785 | 69.63
2016-04-14 18:00 | 45.24 | 68.8
2016-04-14 19:00 | 47.99 | 70.93
2016-04-14 20:00 | 47.365 | 69.94
2016-04-14 21:00 | 43.415 | 66.02
2016-04-14 22:00 | 39.355 | 61.62
2016-04-14 23:00 | 35.98 | 58.75
2016-04-14 | 34.58 | 56.47
2016-04-15 01:00 | 33.895 | 53.86
2016-04-15 02:00 | 33.08 | 54.07
2016-04-15 03:00 | 33.425 | 55.21
2016-04-15 04:00 | 35.985 | 57.85
2016-04-15 05:00 | 38.155 | 62.29
2016-04-15 06:00 | 41.065 | 68.7
2016-04-15 07:00 | 42.68 | 75.03
2016-04-15 08:00 | 43.3 | 75.88
2016-04-15 09:00 | 43.55 | 76.65
2016-04-15 10:00 | 43.575 | 77.59
2016-04-15 11:00 | 43.055 | 75.03
2016-04-15 12:00 | 42.76 | 74.58
2016-04-15 13:00 | 41.51 | 73.81
2016-04-15 14:00 | 43.555 | 72.39
2016-04-15 15:00 | 43.23 | 42.82
2016-04-15 16:00 | 43.215 | 42.82
2016-04-15 17:00 | 42.555 | 18.95
2016-04-15 18:00 | 42.09 | 19.56
2016-04-15 19:00 | 44.5 | 20.5
2016-04-15 20:00 | 42.96 | 20.54
2016-04-15 21:00 | 38.895 | 18.76
2016-04-15 22:00 | 35.525 | 17.79
2016-04-15 23:00 | 33.345 | 16.19
2016-04-15 | 32.095 | 15.69
2016-04-16 01:00 | 30.005 | 15.76
2016-04-16 02:00 | 29 | 15.64
2016-04-16 03:00 | 29.305 | 15.64
2016-04-16 04:00 | 30.595 | 15.64
2016-04-16 05:00 | 30.595 | 15.52
2016-04-16 06:00 | 32.4 | 15.52
2016-04-16 07:00 | 34.53 | 16.6
2016-04-16 08:00 | 37 | 17.6
2016-04-16 09:00 | 38.055 | 17.6
2016-04-16 10:00 | 38.76 | 17.6
2016-04-16 11:00 | 38.41 | 17.6
2016-04-16 12:00 | 37.865 | 16.44
2016-04-16 13:00 | 37.02 | 16.44
2016-04-16 14:00 | 36.62 | 16.44
2016-04-16 15:00 | 37.22 | 16.44
2016-04-16 16:00 | 37.725 | 16.44
2016-04-16 17:00 | 37.275 | 15.44
2016-04-16 18:00 | 36.405 | 15.44
2016-04-16 19:00 | 38.185 | 16.54
2016-04-16 20:00 | 37.615 | 16.54
2016-04-16 21:00 | 35.475 | 15.52
2016-04-16 22:00 | 32.87 | 14.36
2016-04-16 23:00 | 30.695 | 14.36
2016-04-16 | 29.875 | 14.36
2016-04-17 01:00 | 28.2 | 13.28
2016-04-17 02:00 | 27.775 | 13.28
2016-04-17 03:00 | 27.765 | 14.33
2016-04-17 04:00 | 28.285 | 14.33
2016-04-17 05:00 | 28.565 | 14.33
2016-04-17 06:00 | 29.145 | 14.33
2016-04-17 07:00 | 31.08 | 14.33
2016-04-17 08:00 | 32.83 | 14.18
2016-04-17 09:00 | 34.41 | 14.18
2016-04-17 10:00 | 35.105 | 15.26
2016-04-17 11:00 | 35.435 | 15.26
2016-04-17 12:00 | 35.075 | 15.26
2016-04-17 13:00 | 35.04 | 15.26
2016-04-17 14:00 | 35.115 | 15.26
2016-04-17 15:00 | 36.515 | 15.26
2016-04-17 16:00 | 37.34 | 15.26
2016-04-17 17:00 | 37.17 | 15.26
2016-04-17 18:00 | 36.935 | 15.26
2016-04-17 19:00 | 39.45 | 16.92
2016-04-17 20:00 | 39.66 | 16.31
2016-04-17 21:00 | 37.225 | 15.29
2016-04-17 22:00 | 34.2 | 14.26
2016-04-17 23:00 | 30.535 | 13.26
2016-04-17 | 29.77 | 13.26
2016-04-18 01:00 | 28.585 | 13.26
2016-04-18 02:00 | 28.235 | 13.26
2016-04-18 03:00 | 28.595 | 13.26
2016-04-18 04:00 | 31.73 | 14.31
2016-04-18 05:00 | 35.125 | 15.5
2016-04-18 06:00 | 38.98 | 17.67
2016-04-18 07:00 | 41.725 | 20.08
2016-04-18 08:00 | 42.75 | 21.89
2016-04-18 09:00 | 43.64 | 22.32
2016-04-18 10:00 | 44.15 | 23.14
2016-04-18 11:00 | 43.58 | 22.91
2016-04-18 12:00 | 44.115 | 24.12
2016-04-18 13:00 | 44.02 | 23.22
2016-04-18 14:00 | 44.845 | 22.02
2016-04-18 15:00 | 45.525 | 22.72
2016-04-18 16:00 | 45.1 | 22.96
2016-04-18 17:00 | 44.67 | 21.65
2016-04-18 18:00 | 44.98 | 21.45
2016-04-18 19:00 | 46.895 | 21.95
2016-04-18 20:00 | 44.15 | 21.71
2016-04-18 21:00 | 39.775 | 20
2016-04-18 22:00 | 35.64 | 19
2016-04-18 23:00 | 32.465 | 16.68
2016-04-18 | 30.565 | 16.66
2016-04-19 01:00 | 29.735 | 16.54
2016-04-19 02:00 | 29.385 | 17.1
2016-04-19 03:00 | 29.865 | 16.23
2016-04-19 04:00 | 31.605 | 17.37
2016-04-19 05:00 | 34.28 | 18.33
2016-04-19 06:00 | 37.65 | 20.93
2016-04-19 07:00 | 39.84 | 21.88
2016-04-19 08:00 | 41.445 | 22.6
2016-04-19 09:00 | 42.23 | 23.38
2016-04-19 10:00 | 43.81 | 23.38
2016-04-19 11:00 | 43.27 | 23.6
2016-04-19 12:00 | 43.395 | 23.77
2016-04-19 13:00 | 43.87 | 22.56
2016-04-19 14:00 | 43.51 | 21.63
2016-04-19 15:00 | 44.015 | 22.36
2016-04-19 16:00 | 44.6 | 21.64
2016-04-19 17:00 | 43.55 | 21.29
2016-04-19 18:00 | 43.535 | 20.95
2016-04-19 19:00 | 45.51 | 21.62
2016-04-19 20:00 | 43.945 | 21.47
2016-04-19 21:00 | 39.845 | 19.9
2016-04-19 22:00 | 36.06 | 18.34
2016-04-19 23:00 | 33.13 | 16.98
2016-04-19 | 31.755 | 16.58
2016-04-20 01:00 | 30.685 | 15.86
2016-04-20 02:00 | 30.31 | 15.86
2016-04-20 03:00 | 30.33 | 16.29
2016-04-20 04:00 | 32.725 | 17.23
2016-04-20 05:00 | 35.57 | 18.78
2016-04-20 06:00 | 39.295 | 19.88
2016-04-20 07:00 | 41.105 | 20.95
2016-04-20 08:00 | 42.09 | 22.76
2016-04-20 09:00 | 42.695 | 21.97
2016-04-20 10:00 | 43.19 | 22.35
2016-04-20 11:00 | 42.775 | 22.25
2016-04-20 12:00 | 43.405 | 22.82
2016-04-20 13:00 | 43.43 | 22.38
2016-04-20 14:00 | 43.345 | 20.56
2016-04-20 15:00 | 44.375 | 22.44
2016-04-20 16:00 | 44.235 | 21.14
2016-04-20 17:00 | 43.275 | 21.05
2016-04-20 18:00 | 43.285 | 20.65
2016-04-20 19:00 | 45.97 | 21.36
2016-04-20 20:00 | 44.35 | 21.67
2016-04-20 21:00 | 39.685 | 20.52
2016-04-20 22:00 | 34.755 | 18.86
2016-04-20 23:00 | 32.68 | 18.24
2016-04-20 | 30.63 | 17.89
2016-04-21 01:00 | 29.49 | 17.67
2016-04-21 02:00 | 29.7 | 16.25
2016-04-21 03:00 | 30.195 | 16.64
2016-04-21 04:00 | 32.24 | 17.86
2016-04-21 05:00 | 35.3 | 19.19
2016-04-21 06:00 | 39.45 | 21.16
2016-04-21 07:00 | 41.63 | 22.31
2016-04-21 08:00 | 43.06 | 22.91
2016-04-21 09:00 | 43.34 | 23.96
2016-04-21 10:00 | 43.69 | 23.62
2016-04-21 11:00 | 42.975 | 23.12
2016-04-21 12:00 | 43.635 | 24.2
2016-04-21 13:00 | 43.365 | 24.48
2016-04-21 14:00 | 43.855 | 22.38
2016-04-21 15:00 | 45.23 | 21.88
2016-04-21 16:00 | 45.32 | 20.65
2016-04-21 17:00 | 44.36 | 21.08
2016-04-21 18:00 | 44.19 | 22.12
2016-04-21 19:00 | 46.285 | 22.37
2016-04-21 20:00 | 43.75 | 21.59
2016-04-21 21:00 | 38.945 | 20.85
2016-04-21 22:00 | 35.18 | 19.37
2016-04-21 23:00 | 31.54 | 17.86
2016-04-21 | 30.34 | 17.11
2016-04-22 01:00 | 29.17 | 16.37
2016-04-22 02:00 | 29.25 | 16.88
2016-04-22 03:00 | 29.33 | 16.88
2016-04-22 04:00 | 31.655 | 17.37
2016-04-22 05:00 | 34.455 | 18.33
2016-04-22 06:00 | 38.585 | 19.72
2016-04-22 07:00 | 41.735 | 21.94
2016-04-22 08:00 | 42.8 | 23.48
2016-04-22 09:00 | 43.795 | 22.47
2016-04-22 10:00 | 44.32 | 23.55
2016-04-22 11:00 | 44.13 | 23.01
2016-04-22 12:00 | 43.735 | 23.01
2016-04-22 13:00 | 43.61 | 22.48
2016-04-22 14:00 | 43.185 | 22.48
2016-04-22 15:00 | 42.78 | 21.46
2016-04-22 16:00 | 42.28 | 22.57
2016-04-22 17:00 | 41.41 | 21.54
2016-04-22 18:00 | 41.09 | 21.54
2016-04-22 19:00 | 42.735 | 22.62
2016-04-22 20:00 | 40.875 | 21.48
2016-04-22 21:00 | 36.63 | 20.4
2016-04-22 22:00 | 33.025 | 18.81
2016-04-22 23:00 | 30.64 | 17.27
2016-04-22 | 29.33 | 16.7
2016-04-23 01:00 | 28.465 | 16.7
2016-04-23 02:00 | 27.98 | 16.7
2016-04-23 03:00 | 27.77 | 16.7
2016-04-23 04:00 | 28.715 | 16.7
2016-04-23 05:00 | 28.975 | 17.18
2016-04-23 06:00 | 30.63 | 18.22
2016-04-23 07:00 | 33.305 | 19.26
2016-04-23 08:00 | 35.125 | 20.43
2016-04-23 09:00 | 37.12 | 20.43
2016-04-23 10:00 | 37.28 | 20.43
2016-04-23 11:00 | 37.18 | 20.43
2016-04-23 12:00 | 36.73 | 20.43
2016-04-23 13:00 | 36.285 | 19.97
2016-04-23 14:00 | 36.055 | 19.51
2016-04-23 15:00 | 36.335 | 19.51
2016-04-23 16:00 | 37.12 | 19.51
2016-04-23 17:00 | 36.13 | 19.51
2016-04-23 18:00 | 35.665 | 18.17
2016-04-23 19:00 | 37.45 | 19.31
2016-04-23 20:00 | 37.165 | 19.31
2016-04-23 21:00 | 35.15 | 18.27
2016-04-23 22:00 | 32.515 | 17.25
2016-04-23 23:00 | 30.66 | 16.22
2016-04-23 | 29.38 | 16.22
2016-04-24 01:00 | 28.18 | 16.22
2016-04-24 02:00 | 27.995 | 15.2
2016-04-24 03:00 | 28.06 | 15.2
2016-04-24 04:00 | 28.125 | 15.2
2016-04-24 05:00 | 28.2 | 16.27
2016-04-24 06:00 | 29.185 | 16.84
2016-04-24 07:00 | 31.43 | 17.91
2016-04-24 08:00 | 32.92 | 17.91
2016-04-24 09:00 | 35.295 | 19.02
2016-04-24 10:00 | 35.62 | 19.02
2016-04-24 11:00 | 36.395 | 19.02
2016-04-24 12:00 | 36.1 | 19.02
2016-04-24 13:00 | 36.305 | 19.02
2016-04-24 14:00 | 36.91 | 18.39
2016-04-24 15:00 | 38.41 | 18.39
2016-04-24 16:00 | 39.57 | 18.39
2016-04-24 17:00 | 39.23 | 18.39
2016-04-24 18:00 | 39.23 | 18.39
2016-04-24 19:00 | 41.005 | 20.83
2016-04-24 20:00 | 39.37 | 20.83
2016-04-24 21:00 | 36.305 | 19.31
2016-04-24 22:00 | 33.695 | 17.12
2016-04-24 23:00 | 31.485 | 17.12
2016-04-24 | 30.215 | 16.08
2016-04-25 01:00 | 29.665 | 16.08
2016-04-25 02:00 | 29.31 | 16.08
2016-04-25 03:00 | 30.14 | 16.08
2016-04-25 04:00 | 32.69 | 17.22
2016-04-25 05:00 | 34.775 | 19.55
2016-04-25 06:00 | 38.98 | 20.73
2016-04-25 07:00 | 41.85 | 22.59
2016-04-25 08:00 | 44.3 | 24.04
2016-04-25 09:00 | 45.31 | 24.79
2016-04-25 10:00 | 46.565 | 24.93
2016-04-25 11:00 | 46.255 | 24.93
2016-04-25 12:00 | 45.49 | 24.19
2016-04-25 13:00 | 44.47 | 23.14
2016-04-25 14:00 | 43.28 | 23.14
2016-04-25 15:00 | 43.675 | 23.04
2016-04-25 16:00 | 43.575 | 23.87
2016-04-25 17:00 | 44.205 | 23.49
2016-04-25 18:00 | 46.095 | 24.12
2016-04-25 19:00 | 46.365 | 24.38
2016-04-25 20:00 | 44.45 | 23.94
2016-04-25 21:00 | 40.265 | 22.05
2016-04-25 22:00 | 35.995 | 19.65
2016-04-25 23:00 | 33.37 | 18.55
2016-04-25 | 31.825 | 17.94
2016-04-26 01:00 | 30.955 | 18.63
2016-04-26 02:00 | 30.925 | 18.04
2016-04-26 03:00 | 31.65 | 18.66
2016-04-26 04:00 | 34.385 | 19.55
2016-04-26 05:00 | 37.62 | 21.86
2016-04-26 06:00 | 41.585 | 24.53
2016-04-26 07:00 | 43.755 | 24.57
2016-04-26 08:00 | 46.185 | 24.57
2016-04-26 09:00 | 46.35 | 25.46
2016-04-26 10:00 | 46.35 | 25.46
2016-04-26 11:00 | 46.085 | 24.22
2016-04-26 12:00 | 46.375 | 24.22
2016-04-26 13:00 | 45.83 | 24.55
2016-04-26 14:00 | 45.585 | 24.55
2016-04-26 15:00 | 45.96 | 25.08
2016-04-26 16:00 | 45.595 | 24.55
2016-04-26 17:00 | 43.73 | 23.52
2016-04-26 18:00 | 44.13 | 24.04
2016-04-26 19:00 | 46.165 | 25.43
2016-04-26 20:00 | 45.035 | 24.3
2016-04-26 21:00 | 40.555 | 22.59
2016-04-26 22:00 | 36.505 | 20.31
2016-04-26 23:00 | 34.225 | 18.77
2016-04-26 | 32.885 | 17.93
2016-04-27 01:00 | 31.935 | 17.77
2016-04-27 02:00 | 31.08 | 17.77
2016-04-27 03:00 | 32.31 | 17.85
2016-04-27 04:00 | 33.95 | 19.95
2016-04-27 05:00 | 38.075 | 21.66
2016-04-27 06:00 | 41.405 | 23.06
2016-04-27 07:00 | 42.51 | 23.06
2016-04-27 08:00 | 42.655 | 23.06
2016-04-27 09:00 | 42.485 | 23.8
2016-04-27 10:00 | 43.04 | 24.1
2016-04-27 11:00 | 42.68 | 22.34
2016-04-27 12:00 | 42.755 | 22.79
2016-04-27 13:00 | 42.49 | 22.33
2016-04-27 14:00 | 42.345 | 21.28
2016-04-27 15:00 | 42.98 | 23.06
2016-04-27 16:00 | 42.78 | 22.52
2016-04-27 17:00 | 42.23 | 22.33
2016-04-27 18:00 | 43.025 | 22.33
2016-04-27 19:00 | 45.28 | 23.96
2016-04-27 20:00 | 45.245 | 23.5
2016-04-27 21:00 | 40.01 | 21.32
2016-04-27 22:00 | 37.295 | 19.67
2016-04-27 23:00 | 34.195 | 18.11
2016-04-27 | 32.895 | 17.9
2016-04-28 01:00 | 32.025 | 16.69
2016-04-28 02:00 | 31.65 | 17.7
2016-04-28 03:00 | 32.365 | 16.42
2016-04-28 04:00 | 34.42 | 18.23
2016-04-28 05:00 | 37.155 | 19.82
2016-04-28 06:00 | 40.85 | 21.07
2016-04-28 07:00 | 42.955 | 22.72
2016-04-28 08:00 | 43.395 | 22.56
2016-04-28 09:00 | 44.18 | 23.05
2016-04-28 10:00 | 44.56 | 24.3
2016-04-28 11:00 | 44.48 | 23.39
2016-04-28 12:00 | 44.73 | 23.56
2016-04-28 13:00 | 44.195 | 23.53
2016-04-28 14:00 | 44.37 | 23.05
2016-04-28 15:00 | 46.81 | 23.39
2016-04-28 16:00 | 45.79 | 23.15
2016-04-28 17:00 | 44.225 | 23.15
2016-04-28 18:00 | 44.41 | 23.15
2016-04-28 19:00 | 45.655 | 24.47
2016-04-28 20:00 | 44.49 | 23.37
2016-04-28 21:00 | 40.97 | 20.8
2016-04-28 22:00 | 36.75 | 20.46
2016-04-28 23:00 | 34.195 | 18.82
2016-04-28 | 31.9 | 17.61
2016-04-29 01:00 | 31.18 | 17.61
2016-04-29 02:00 | 30.85 | 16.44
2016-04-29 03:00 | 30.98 | 17.31
2016-04-29 04:00 | 32.94 | 17.05
2016-04-29 05:00 | 35.77 | 19.8
2016-04-29 06:00 | 40.68 | 21.59
2016-04-29 07:00 | 42.17 | 21.59
2016-04-29 08:00 | 44.43 | 23.35
2016-04-29 09:00 | 44.53 | 24.36
2016-04-29 10:00 | 43.89 | 23.36
2016-04-29 11:00 | 43.6 | 23.36
2016-04-29 12:00 | 43.4 | 23.36
2016-04-29 13:00 | 42.715 | 23.36
2016-04-29 14:00 | 42.58 | 22.35
2016-04-29 15:00 | 42.195 | 21.24
2016-04-29 16:00 | 41.865 | 21.24
2016-04-29 17:00 | 41.24 | 21.24
2016-04-29 18:00 | 41.13 | 21.24
2016-04-29 19:00 | 43.115 | 22.27
2016-04-29 20:00 | 42.575 | 22.27
2016-04-29 21:00 | 38.795 | 20.13
2016-04-29 22:00 | 36 | 20.13
2016-04-29 23:00 | 32.87 | 18.03
2016-04-29 | 31.24 | 17.52
2016-04-30 01:00 | 29.795 | 17.52
2016-04-30 02:00 | 29.24 | 17.52
2016-04-30 03:00 | 29.235 | 15.88
2016-04-30 04:00 | 30.365 | 16.9
2016-04-30 05:00 | 29.98 | 18.04
2016-04-30 06:00 | 32.22 | 18.04
2016-04-30 07:00 | 33.74 | 19.25
2016-04-30 08:00 | 35.94 | 19.25
2016-04-30 09:00 | 37.06 | 20.27
2016-04-30 10:00 | 37.47 | 20.27
2016-04-30 11:00 | 37.255 | 20.27
2016-04-30 12:00 | 36.45 | 19.26
2016-04-30 13:00 | 36.25 | 19.26
2016-04-30 14:00 | 35.95 | 19.26
2016-04-30 15:00 | 36.51 | 19.26
2016-04-30 16:00 | 36.96 | 19.26
2016-04-30 17:00 | 36.615 | 19.26
2016-04-30 18:00 | 35.96 | 20.51
2016-04-30 19:00 | 37.84 | 20.68
2016-04-30 20:00 | 37.515 | 20.68
2016-04-30 21:00 | 35.215 | 19.64
2016-04-30 22:00 | 32.755 | 17.97
2016-04-30 23:00 | 30.62 | 17.97
2016-04-30 | 29.21 | 16.42
2016-05-01 01:00 | 28.255 | 15.4
2016-05-01 02:00 | 27.33 | 15.4
2016-05-01 03:00 | 27.52 | 16.4
2016-05-01 04:00 | 27.615 | 15.91
2016-05-01 05:00 | 28.025 | 15.91
2016-05-01 06:00 | 29.895 | 17.53
2016-05-01 07:00 | 32.62 | 18.62
2016-05-01 08:00 | 34.835 | 19.69
2016-05-01 09:00 | 37.67 | 19.69
2016-05-01 10:00 | 39.285 | 20.73
2016-05-01 11:00 | 40.405 | 19.71
2016-05-01 12:00 | 40.265 | 19.71
2016-05-01 13:00 | 40.845 | 19.71
2016-05-01 14:00 | 40.715 | 19.71
2016-05-01 15:00 | 42.195 | 20.73
2016-05-01 16:00 | 43.18 | 20.73
2016-05-01 17:00 | 41.585 | 20.73
2016-05-01 18:00 | 40.78 | 20.73
2016-05-01 19:00 | 41.675 | 22.19
2016-05-01 20:00 | 40.93 | 21.17
2016-05-01 21:00 | 37.92 | 19.63
2016-05-01 22:00 | 35.085 | 17.95
2016-05-01 23:00 | 31.83 | 16.93
2016-05-01 | 30.3 | 16.93
2016-05-02 01:00 | 29.755 | 16.93
2016-05-02 02:00 | 29.22 | 16.93
2016-05-02 03:00 | 30.325 | 16.93
2016-05-02 04:00 | 32.695 | 18.25
2016-05-02 05:00 | 36.33 | 19.36
2016-05-02 06:00 | 41.25 | 21.28
2016-05-02 07:00 | 43.37 | 22.46
2016-05-02 08:00 | 44.53 | 22.99
2016-05-02 09:00 | 45.84 | 22.99
2016-05-02 10:00 | 46.115 | 22.99
2016-05-02 11:00 | 45.38 | 22.99
2016-05-02 12:00 | 46.19 | 22.99
2016-05-02 13:00 | 45.65 | 21.97
2016-05-02 14:00 | 45.03 | 21.97
2016-05-02 15:00 | 45.055 | 21.97
2016-05-02 16:00 | 44.155 | 21.97
2016-05-02 17:00 | 44.085 | 21.97
2016-05-02 18:00 | 43.81 | 21.97
2016-05-02 19:00 | 45.915 | 23.05
2016-05-02 20:00 | 45.335 | 21.85
2016-05-02 21:00 | 41.3 | 20.22
2016-05-02 22:00 | 37.04 | 18.57
2016-05-02 23:00 | 33.895 | 17.57
2016-05-02 | 32.92 | 17.07
2016-05-03 01:00 | 31.295 | 17.07
2016-05-03 02:00 | 31.33 | 17.07
2016-05-03 03:00 | 31.845 | 17.07
2016-05-03 04:00 | 34.175 | 17.62
2016-05-03 05:00 | 36.785 | 19.16
2016-05-03 06:00 | 40 | 24.1
2016-05-03 07:00 | 41.245 | 24.1
2016-05-03 08:00 | 42.465 | 24.1
2016-05-03 09:00 | 43.21 | 20.96
2016-05-03 10:00 | 43.26 | 20.96
2016-05-03 11:00 | 43.205 | 20.96
2016-05-03 12:00 | 43.21 | 20.96
2016-05-03 13:00 | 42.72 | 19.84
2016-05-03 14:00 | 42.365 | 19.84
2016-05-03 15:00 | 43.39 | 19.84
2016-05-03 16:00 | 43.93 | 20.85
2016-05-03 17:00 | 43.315 | 19.78
2016-05-03 18:00 | 44.07 | 19.78
2016-05-03 19:00 | 45.36 | 20.91
2016-05-03 20:00 | 44.235 | 19.82
2016-05-03 21:00 | 40.625 | 18.81
2016-05-03 22:00 | 36.33 | 17.8
2016-05-03 23:00 | 32.805 | 16.62
2016-05-03 | 31.78 | 16.62
2016-05-04 01:00 | 30.975 | 15.49
2016-05-04 02:00 | 30.575 | 15.49
2016-05-04 03:00 | 31.31 | 15.49
2016-05-04 04:00 | 32.965 | 16.71
2016-05-04 05:00 | 35.53 | 18.35
2016-05-04 06:00 | 39.385 | 19.92
2016-05-04 07:00 | 40.935 | 20.95
2016-05-04 08:00 | 42.16 | 22.06
2016-05-04 09:00 | 42.62 | 22.06
2016-05-04 10:00 | 42.51 | 22.05
2016-05-04 11:00 | 43.34 | 22.48
2016-05-04 12:00 | 43.545 | 22.48
2016-05-04 13:00 | 42.75 | 22.48
2016-05-04 14:00 | 43.135 | 22.48
2016-05-04 15:00 | 43.25 | 21.27
2016-05-04 16:00 | 43.015 | 21.99
2016-05-04 17:00 | 41.97 | 21.99
2016-05-04 18:00 | 42.355 | 21.99
2016-05-04 19:00 | 44.025 | 22.71
2016-05-04 20:00 | 43.68 | 22.71
2016-05-04 21:00 | 40.155 | 20.78
2016-05-04 22:00 | 35.705 | 18.52
2016-05-04 23:00 | 32.75 | 16.58
2016-05-04 | 30.705 | 16.58
2016-05-05 01:00 | 29.96 | 16.58
2016-05-05 02:00 | 29.365 | 16.58
2016-05-05 03:00 | 29.85 | 16.58
2016-05-05 04:00 | 31.915 | 17.62
2016-05-05 05:00 | 34.765 | 19.27
2016-05-05 06:00 | 38.725 | 19.28
2016-05-05 07:00 | 41.31 | 19.28
2016-05-05 08:00 | 42.895 | 20.83
2016-05-05 09:00 | 42.89 | 20.83
2016-05-05 10:00 | 43.62 | 20.83
2016-05-05 11:00 | 43.575 | 20.83
2016-05-05 12:00 | 42.55 | 20.83
2016-05-05 13:00 | 43.02 | 19.77
2016-05-05 14:00 | 42.74 | 21.38
2016-05-05 15:00 | 43.98 | 21.38
2016-05-05 16:00 | 42.27 | 21.38
2016-05-05 17:00 | 41.13 | 21.38
2016-05-05 18:00 | 40.795 | 20.88
2016-05-05 19:00 | 41.535 | 20.88
2016-05-05 20:00 | 41.34 | 19.8
2016-05-05 21:00 | 36.875 | 18.71
2016-05-05 22:00 | 32.77 | 18.01
2016-05-05 23:00 | 30.135 | 16.58
2016-05-05 | 28.525 | 16.07
2016-05-06 01:00 | 27.865 | 16.07
2016-05-06 02:00 | 27.43 | 14.44
2016-05-06 03:00 | 28.435 | 15.57
2016-05-06 04:00 | 30.405 | 16.59
2016-05-06 05:00 | 32.88 | 18.29
2016-05-06 06:00 | 36.38 | 19.94
2016-05-06 07:00 | 39.3 | 20.98
2016-05-06 08:00 | 40.77 | 20.98
2016-05-06 09:00 | 41.63 | 22.03
2016-05-06 10:00 | 41.605 | 23.09
2016-05-06 11:00 | 41.705 | 23.09
2016-05-06 12:00 | 41.505 | 23.09
2016-05-06 13:00 | 40.975 | 23.09
2016-05-06 14:00 | 40.6 | 23.09
2016-05-06 15:00 | 40.135 | 22.06
2016-05-06 16:00 | 39.87 | 22.06
2016-05-06 17:00 | 39.1 | 21.03
2016-05-06 18:00 | 38.37 | 21.03
2016-05-06 19:00 | 39.95 | 22.16
2016-05-06 20:00 | 39.25 | 22.67
2016-05-06 21:00 | 35.015 | 20.37
2016-05-06 22:00 | 37.05 | 18.75
2016-05-06 23:00 | 34.74 | 17.21
2016-05-06 | 33.405 | 16.66
2016-05-07 01:00 | 32.725 | 16.66
2016-05-07 02:00 | 32.16 | 15.66
2016-05-07 03:00 | 30.93 | 15.66
2016-05-07 04:00 | 31.245 | 16.77
2016-05-07 05:00 | 31.81 | 16.77
2016-05-07 06:00 | 34.16 | 17.99
2016-05-07 07:00 | 36.595 | 19.13
2016-05-07 08:00 | 39.235 | 20.27
2016-05-07 09:00 | 40.135 | 20.27
2016-05-07 10:00 | 40.985 | 20.27
2016-05-07 11:00 | 41.065 | 20.27
2016-05-07 12:00 | 40.78 | 20.27
2016-05-07 13:00 | 41.09 | 20.27
2016-05-07 14:00 | 40.86 | 20.27
2016-05-07 15:00 | 41.94 | 20.27
2016-05-07 16:00 | 42.985 | 21.29
2016-05-07 17:00 | 41.74 | 20.24
2016-05-07 18:00 | 41.74 | 20.24
2016-05-07 19:00 | 41.975 | 20.24
2016-05-07 20:00 | 41.055 | 20.24
2016-05-07 21:00 | 38.57 | 19.23
2016-05-07 22:00 | 36.125 | 18.2
2016-05-07 23:00 | 34.18 | 17.19
2016-05-07 | 33.35 | 16.6
2016-05-08 01:00 | 32.215 | 14.93
2016-05-08 02:00 | 31.595 | 14.93
2016-05-08 03:00 | 31.9 | 14.93
2016-05-08 04:00 | 31.33 | 14.93
2016-05-08 05:00 | 31.19 | 14.93
2016-05-08 06:00 | 32.825 | 16.04
2016-05-08 07:00 | 35.5 | 17.18
2016-05-08 08:00 | 37.09 | 18.19
2016-05-08 09:00 | 38.45 | 18.19
2016-05-08 10:00 | 39.655 | 19.2
2016-05-08 11:00 | 40.38 | 19.2
2016-05-08 12:00 | 41.01 | 19.2
2016-05-08 13:00 | 40.37 | 19.2
2016-05-08 14:00 | 41.215 | 19.2
2016-05-08 15:00 | 41.84 | 19.2
2016-05-08 16:00 | 42.235 | 19.2
2016-05-08 17:00 | 40.54 | 19.2
2016-05-08 18:00 | 40.345 | 19.2
2016-05-08 19:00 | 42.81 | 20.23
2016-05-08 20:00 | 43.31 | 20.23
2016-05-08 21:00 | 43.425 | 19.11
2016-05-08 22:00 | 39.705 | 17.43
2016-05-08 23:00 | 37.41 | 17.43
2016-05-08 | 36.1 | 16.36
2016-05-09 01:00 | 35.235 | 16.36
2016-05-09 02:00 | 35.14 | 16.36
2016-05-09 03:00 | 35.36 | 16.36
2016-05-09 04:00 | 39.035 | 16.83
2016-05-09 05:00 | 40.345 | 18.45
2016-05-09 06:00 | 39.985 | 20.35
2016-05-09 07:00 | 40.62 | 21.07
2016-05-09 08:00 | 42.18 | 22.14
2016-05-09 09:00 | 42.555 | 23.25
2016-05-09 10:00 | 43.055 | 23.25
2016-05-09 11:00 | 42.99 | 23.82
2016-05-09 12:00 | 42.755 | 23.82
2016-05-09 13:00 | 42.13 | 22.18
2016-05-09 14:00 | 42.445 | 22.18
2016-05-09 15:00 | 42.625 | 22.18
2016-05-09 16:00 | 42.53 | 22.18
2016-05-09 17:00 | 41.68 | 22.18
2016-05-09 18:00 | 41.82 | 21.63
2016-05-09 19:00 | 43.325 | 23.28
2016-05-09 20:00 | 43.545 | 23.28
2016-05-09 21:00 | 39.59 | 21.63
2016-05-09 22:00 | 34.835 | 19.39
2016-05-09 23:00 | 31.56 | 17.77
2016-05-09 | 30.155 | 17.22
2016-05-10 01:00 | 29.385 | 17.22
2016-05-10 02:00 | 28.85 | 17.22
2016-05-10 03:00 | 29.865 | 15.57
2016-05-10 04:00 | 31.94 | 17.13
2016-05-10 05:00 | 33.96 | 18.84
2016-05-10 06:00 | 37.585 | 21.09
2016-05-10 07:00 | 39.785 | 21.09
2016-05-10 08:00 | 40.825 | 21.09
2016-05-10 09:00 | 41.175 | 21.09
2016-05-10 10:00 | 40.66 | 21.09
2016-05-10 11:00 | 40.365 | 23.14
2016-05-10 12:00 | 40.585 | 22.07
2016-05-10 13:00 | 40.64 | 22.72
2016-05-10 14:00 | 40.775 | 22.72
2016-05-10 15:00 | 41.795 | 22.72
2016-05-10 16:00 | 42.095 | 22.72
2016-05-10 17:00 | 40.89 | 22.72
2016-05-10 18:00 | 41.415 | 20.98
2016-05-10 19:00 | 41.835 | 22.81
2016-05-10 20:00 | 41.735 | 22.32
2016-05-10 21:00 | 38.365 | 21.3
2016-05-10 22:00 | 33.81 | 19.5
2016-05-10 23:00 | 30.41 | 17.89
2016-05-10 | 29.51 | 17.38
2016-05-11 01:00 | 28.335 | 17.38
2016-05-11 02:00 | 27.995 | 17.38
2016-05-11 03:00 | 28.415 | 17.38
2016-05-11 04:00 | 30.91 | 18.16
2016-05-11 05:00 | 32.605 | 19.98
2016-05-11 06:00 | 36.665 | 21.52
2016-05-11 07:00 | 38.605 | 22.59
2016-05-11 08:00 | 36.095 | 23.81
2016-05-11 09:00 | 36.41 | 22.74
2016-05-11 10:00 | 36.75 | 24.19
2016-05-11 11:00 | 36.63 | 23.18
2016-05-11 12:00 | 36.98 | 23.18
2016-05-11 13:00 | 36.695 | 23.18
2016-05-11 14:00 | 36.92 | 22.18
2016-05-11 15:00 | 37.12 | 23.28
2016-05-11 16:00 | 36.975 | 23.28
2016-05-11 17:00 | 36.375 | 23.28
2016-05-11 18:00 | 36.705 | 22.18
2016-05-11 19:00 | 37.415 | 23.23
2016-05-11 20:00 | 37.58 | 23.23
2016-05-11 21:00 | 33.23 | 21.4
2016-05-11 22:00 | 29.235 | 19.12
2016-05-11 23:00 | 26.655 | 17.32
2016-05-11 | 25.49 | 16.72
2016-05-12 01:00 | 24.055 | 16.72
2016-05-12 02:00 | 24.035 | 16.72
2016-05-12 03:00 | 24.525 | 16.72
2016-05-12 04:00 | 26.165 | 17.28
2016-05-12 05:00 | 28.515 | 19
2016-05-12 06:00 | 31.725 | 21.26
2016-05-12 07:00 | 34.365 | 21.26
2016-05-12 08:00 | 35.86 | 23.32
2016-05-12 09:00 | 37.365 | 22.78
2016-05-12 10:00 | 37.875 | 24.13
2016-05-12 11:00 | 38.04 | 24.13
2016-05-12 12:00 | 37.84 | 24.13
2016-05-12 13:00 | 37.83 | 23.44
2016-05-12 14:00 | 37.385 | 23.44
2016-05-12 15:00 | 36.89 | 23.44
2016-05-12 16:00 | 36.9 | 23.44
2016-05-12 17:00 | 36.705 | 23.44
2016-05-12 18:00 | 36.385 | 23.44
2016-05-12 19:00 | 37.635 | 23.44
2016-05-12 20:00 | 35.75 | 23.44
2016-05-12 21:00 | 32.315 | 21.38
2016-05-12 22:00 | 29.59 | 19.11
2016-05-12 23:00 | 26.91 | 17.47
2016-05-12 | 24.725 | 17.47
2016-05-13 01:00 | 24.35 | 16.45
2016-05-13 02:00 | 24.1 | 16.45
2016-05-13 03:00 | 24.655 | 16.45
2016-05-13 04:00 | 25.675 | 17.71
2016-05-13 05:00 | 28.235 | 19.29
2016-05-13 06:00 | 31.05 | 21.02
2016-05-13 07:00 | 34.47 | 22.24
2016-05-13 08:00 | 35.67 | 23.43
2016-05-13 09:00 | 36.835 | 23.43
2016-05-13 10:00 | 37.9 | 24.44
2016-05-13 11:00 | 37.925 | 24.44
2016-05-13 12:00 | 38.035 | 24.44
2016-05-13 13:00 | 37.845 | 23.39
2016-05-13 14:00 | 37.9 | 23.39
2016-05-13 15:00 | 37.405 | 23.39
2016-05-13 16:00 | 36.43 | 22.37
2016-05-13 17:00 | 35.86 | 22.37
2016-05-13 18:00 | 35.07 | 22.37
2016-05-13 19:00 | 35.275 | 23.45
2016-05-13 20:00 | 33.49 | 22.37
2016-05-13 21:00 | 31.16 | 20.6
2016-05-13 22:00 | 31.335 | 18.96
2016-05-13 23:00 | 32.12 | 17.65
2016-05-13 | 30.635 | 17.09
2016-05-14 01:00 | 28.635 | 17.09
2016-05-14 02:00 | 28.645 | 17.09
2016-05-14 03:00 | 27.54 | 17.09
2016-05-14 04:00 | 27.435 | 17.09
2016-05-14 05:00 | 28.2 | 17.09
2016-05-14 06:00 | 30.065 | 17.55
2016-05-14 07:00 | 32.45 | 18.71
2016-05-14 08:00 | 34.655 | 19.73
2016-05-14 09:00 | 38.39 | 19.73
2016-05-14 10:00 | 38.875 | 21.39
2016-05-14 11:00 | 38.225 | 20.38
2016-05-14 12:00 | 37.98 | 20.38
2016-05-14 13:00 | 37.35 | 19.86
2016-05-14 14:00 | 37.105 | 19.86
2016-05-14 15:00 | 37.4 | 19.86
2016-05-14 16:00 | 37.52 | 19.86
2016-05-14 17:00 | 36.635 | 19.86
2016-05-14 18:00 | 35.39 | 18.81
2016-05-14 19:00 | 35.78 | 19.85
2016-05-14 20:00 | 35.855 | 19.85
2016-05-14 21:00 | 33.48 | 18.36
2016-05-14 22:00 | 31.47 | 18.36
2016-05-14 23:00 | 30.31 | 17.29
2016-05-14 | 28.97 | 16.78
2016-05-15 01:00 | 28.205 | 16.78
2016-05-15 02:00 | 27.73 | 15.17
2016-05-15 03:00 | 27.77 | 15.17
2016-05-15 04:00 | 28.1 | 15.17
2016-05-15 05:00 | 27.505 | 15.17
2016-05-15 06:00 | 28.485 | 16.19
2016-05-15 07:00 | 30.43 | 17.77
2016-05-15 08:00 | 33.37 | 17.77
2016-05-15 09:00 | 35.66 | 19.3
2016-05-15 10:00 | 35.55 | 19.3
2016-05-15 11:00 | 35.72 | 19.3
2016-05-15 12:00 | 35.5 | 19.3
2016-05-15 13:00 | 36.055 | 19.3
2016-05-15 14:00 | 36.255 | 19.3
2016-05-15 15:00 | 37.445 | 19.3
2016-05-15 16:00 | 37.445 | 20.51
2016-05-15 17:00 | 37.05 | 19.46
2016-05-15 18:00 | 36.62 | 19.46
2016-05-15 19:00 | 37.955 | 20.67
2016-05-15 20:00 | 39.61 | 20.67
2016-05-15 21:00 | 38.15 | 19.07
2016-05-15 22:00 | 35.53 | 17.4
2016-05-15 23:00 | 33.845 | 17.4
2016-05-15 | 32.61 | 17.4
2016-05-16 01:00 | 32.27 | 17.4
2016-05-16 02:00 | 32.13 | 16.9
2016-05-16 03:00 | 33.04 | 16.9
2016-05-16 04:00 | 34.87 | 18.51
2016-05-16 05:00 | 36.045 | 19.54
2016-05-16 06:00 | 39.205 | 21.49
2016-05-16 07:00 | 42.405 | 23.14
2016-05-16 08:00 | 43.25 | 23.14
2016-05-16 09:00 | 43.745 | 20.78
2016-05-16 10:00 | 43.89 | 20.78
2016-05-16 11:00 | 43.67 | 21.78
2016-05-16 12:00 | 43.845 | 21.78
2016-05-16 13:00 | 44.245 | 20.73
2016-05-16 14:00 | 44.95 | 20.73
2016-05-16 15:00 | 45.58 | 21.94
2016-05-16 16:00 | 45.71 | 20.67
2016-05-16 17:00 | 43.49 | 20.67
2016-05-16 18:00 | 44.005 | 20.67
2016-05-16 19:00 | 45.225 | 21.69
2016-05-16 20:00 | 43.27 | 20.61
2016-05-16 21:00 | 40.105 | 19.36
2016-05-16 22:00 | 36.94 | 17.73
2016-05-16 23:00 | 34.31 | 17.73
2016-05-16 | 33.49 | 16.63
2016-05-17 01:00 | 32.39 | 16.63
2016-05-17 02:00 | 32.71 | 16.63
2016-05-17 03:00 | 32.095 | 16.63
2016-05-17 04:00 | 32.325 | 17.19
2016-05-17 05:00 | 34.93 | 18.48
2016-05-17 06:00 | 39.2 | 20.61
2016-05-17 07:00 | 40.435 | 20.61
2016-05-17 08:00 | 41.715 | 22.75
2016-05-17 09:00 | 41.93 | 22.75
2016-05-17 10:00 | 42.57 | 21.71
2016-05-17 11:00 | 43.755 | 23.3
2016-05-17 12:00 | 44.05 | 23.3
2016-05-17 13:00 | 43.725 | 22.28
2016-05-17 14:00 | 44.185 | 23.53
2016-05-17 15:00 | 44.505 | 22.39
2016-05-17 16:00 | 43.955 | 21.92
2016-05-17 17:00 | 42.93 | 21.1
2016-05-17 18:00 | 42.715 | 21.1
2016-05-17 19:00 | 43.575 | 22.2
2016-05-17 20:00 | 43.145 | 22.2
2016-05-17 21:00 | 39.275 | 20.61
2016-05-17 22:00 | 35.58 | 18.44
2016-05-17 23:00 | 33.48 | 16.69
2016-05-17 | 32.06 | 16.14
2016-05-18 01:00 | 31.455 | 16.14
2016-05-18 02:00 | 31.05 | 16.14
2016-05-18 03:00 | 31.615 | 16.62
2016-05-18 04:00 | 32.505 | 17.67
2016-05-18 05:00 | 34.365 | 19.24
2016-05-18 06:00 | 38.32 | 21.4
2016-05-18 07:00 | 40.21 | 23.03
2016-05-18 08:00 | 41.94 | 23.03
2016-05-18 09:00 | 42.56 | 23.03
2016-05-18 10:00 | 43.115 | 23.03
2016-05-18 11:00 | 42.735 | 22.56
2016-05-18 12:00 | 43.74 | 22.56
2016-05-18 13:00 | 44.495 | 23.51
2016-05-18 14:00 | 44.415 | 23.51
2016-05-18 15:00 | 44.68 | 23.51
2016-05-18 16:00 | 44.655 | 23.51
2016-05-18 17:00 | 43.57 | 23.51
2016-05-18 18:00 | 42.79 | 22.11
2016-05-18 19:00 | 44.005 | 22.67
2016-05-18 20:00 | 43.795 | 23.16
2016-05-18 21:00 | 41.04 | 21.6
2016-05-18 22:00 | 36.095 | 19.52
2016-05-18 23:00 | 33.865 | 17.45
2016-05-18 | 32.165 | 16.93
2016-05-19 01:00 | 31.66 | 15.59
2016-05-19 02:00 | 31.135 | 16.66
2016-05-19 03:00 | 31.425 | 15.65
2016-05-19 04:00 | 32.76 | 16.7
2016-05-19 05:00 | 34.425 | 18.47
2016-05-19 06:00 | 38.895 | 20.64
2016-05-19 07:00 | 39.38 | 22.18
2016-05-19 08:00 | 41.275 | 22.18
2016-05-19 09:00 | 42.765 | 23.24
2016-05-19 10:00 | 43.525 | 23.24
2016-05-19 11:00 | 43.175 | 23.24
2016-05-19 12:00 | 43.16 | 23.24
2016-05-19 13:00 | 42.94 | 22.17
2016-05-19 14:00 | 44.525 | 22.17
2016-05-19 15:00 | 44.31 | 22.17
2016-05-19 16:00 | 42.395 | 22.17
2016-05-19 17:00 | 42.535 | 22.17
2016-05-19 18:00 | 41.47 | 21.16
2016-05-19 19:00 | 42.51 | 22.19
2016-05-19 20:00 | 41.715 | 21.16
2016-05-19 21:00 | 37.29 | 20.16
2016-05-19 22:00 | 35.065 | 18.29
2016-05-19 23:00 | 32.57 | 16.6
2016-05-19 | 30.355 | 16.6
2016-05-20 01:00 | 30.1 | 15.51
2016-05-20 02:00 | 29.475 | 15.51
2016-05-20 03:00 | 30.645 | 15.51
2016-05-20 04:00 | 31.205 | 16.66
2016-05-20 05:00 | 32.72 | 17.67
2016-05-20 06:00 | 33.73 | 19.3
2016-05-20 07:00 | 31.85 | 20.99
2016-05-20 08:00 | 33.03 | 22
2016-05-20 09:00 | 34.465 | 22
2016-05-20 10:00 | 38.16 | 23.28
2016-05-20 11:00 | 38.475 | 22.18
2016-05-20 12:00 | 38.05 | 22.18
2016-05-20 13:00 | 38.215 | 22.18
2016-05-20 14:00 | 37.855 | 22.18
2016-05-20 15:00 | 37.98 | 21.07
2016-05-20 16:00 | 37.365 | 21.07
2016-05-20 17:00 | 37.15 | 21.07
2016-05-20 18:00 | 36.245 | 19.9
2016-05-20 19:00 | 36.55 | 21.58
2016-05-20 20:00 | 37.1 | 21.09
2016-05-20 21:00 | 34.44 | 20.08
2016-05-20 22:00 | 30.275 | 18.56
2016-05-20 23:00 | 27.455 | 16.97
2016-05-20 | 26.27 | 16.42
2016-05-21 01:00 | 24.835 | 16.42
2016-05-21 02:00 | 23.935 | 14.67
2016-05-21 03:00 | 23.935 | 14.67
2016-05-21 04:00 | 23.88 | 14.67
2016-05-21 05:00 | 24.495 | 14.67
2016-05-21 06:00 | 25.865 | 15.77
2016-05-21 07:00 | 27.81 | 17.31
2016-05-21 08:00 | 30.71 | 17.31
2016-05-21 09:00 | 31.815 | 18.93
2016-05-21 10:00 | 32.635 | 18.93
2016-05-21 11:00 | 33.03 | 19.94
2016-05-21 12:00 | 32.755 | 18.83
2016-05-21 13:00 | 32.74 | 18.83
2016-05-21 14:00 | 32.42 | 18.83
2016-05-21 15:00 | 33.12 | 19.84
2016-05-21 16:00 | 32.915 | 19.84
2016-05-21 17:00 | 32.215 | 18.67
2016-05-21 18:00 | 31.44 | 18.67
2016-05-21 19:00 | 32.31 | 19.98
2016-05-21 20:00 | 31.77 | 18.97
2016-05-21 21:00 | 30.645 | 18.97
2016-05-21 22:00 | 28.775 | 17.77
2016-05-21 23:00 | 26.66 | 16.22
2016-05-21 | 25.975 | 15.68
2016-05-22 01:00 | 24.605 | 15.68
2016-05-22 02:00 | 24.065 | 14.68
2016-05-22 03:00 | 23.915 | 14.68
2016-05-22 04:00 | 23.38 | 14.68
2016-05-22 05:00 | 23.615 | 14.68
2016-05-22 06:00 | 24.65 | 14.68
2016-05-22 07:00 | 26.74 | 16.27
2016-05-22 08:00 | 29.385 | 16.27
2016-05-22 09:00 | 30.635 | 17.85
2016-05-22 10:00 | 31.91 | 17.85
2016-05-22 11:00 | 32.84 | 17.85
2016-05-22 12:00 | 32.715 | 18.86
2016-05-22 13:00 | 32.47 | 18.86
2016-05-22 14:00 | 32.685 | 18.86
2016-05-22 15:00 | 33.43 | 18.86
2016-05-22 16:00 | 33.005 | 18.86
2016-05-22 17:00 | 32.575 | 18.86
2016-05-22 18:00 | 31.475 | 18.86
2016-05-22 19:00 | 31.3 | 18.86
2016-05-22 20:00 | 32.05 | 18.86
2016-05-22 21:00 | 30.635 | 17.65
2016-05-22 22:00 | 28.255 | 16.64
2016-05-22 23:00 | 26.43 | 15.55
2016-05-22 | 25.11 | 15.55
2016-05-23 01:00 | 23.585 | 14.55
2016-05-23 02:00 | 23.3 | 14.55
2016-05-23 03:00 | 24.22 | 14.55
2016-05-23 04:00 | 23.395 | 14.55
2016-05-23 05:00 | 23.62 | 13.7
2016-05-23 06:00 | 24.405 | 15.32
2016-05-23 07:00 | 26.08 | 16.49
2016-05-23 08:00 | 28.795 | 17.67
2016-05-23 09:00 | 30.375 | 18.76
2016-05-23 10:00 | 31.695 | 18.76
2016-05-23 11:00 | 32.275 | 18.76
2016-05-23 12:00 | 32.16 | 18.76
2016-05-23 13:00 | 32.2 | 18.76
2016-05-23 14:00 | 32.47 | 18.76
2016-05-23 15:00 | 34.245 | 19.87
2016-05-23 16:00 | 35.28 | 19.87
2016-05-23 17:00 | 35.66 | 19.87
2016-05-23 18:00 | 36.05 | 19.87
2016-05-23 19:00 | 36.58 | 21.17
2016-05-23 20:00 | 37.505 | 21.17
2016-05-23 21:00 | 34.995 | 20
2016-05-23 22:00 | 31.78 | 18.18
2016-05-23 23:00 | 32.45 | 16.13
2016-05-23 | 33.495 | 15.63
2016-05-24 01:00 | 32.055 | 15.63
2016-05-24 02:00 | 31.01 | 14.57
2016-05-24 03:00 | 31.85 | 15.74
2016-05-24 04:00 | 32.98 | 15.74
2016-05-24 05:00 | 35.185 | 17.36
2016-05-24 06:00 | 39.875 | 19.51
2016-05-24 07:00 | 44.235 | 20.65
2016-05-24 08:00 | 47.315 | 22.64
2016-05-24 09:00 | 50.62 | 24.13
2016-05-24 10:00 | 51.655 | 25.48
2016-05-24 11:00 | 51.26 | 25.48
2016-05-24 12:00 | 52.26 | 26.5
2016-05-24 13:00 | 53.56 | 24.04
2016-05-24 14:00 | 54.23 | 24.04
2016-05-24 15:00 | 55.445 | 24.04
2016-05-24 16:00 | 54.345 | 24.67
2016-05-24 17:00 | 54.17 | 24.67
2016-05-24 18:00 | 53.97 | 24.67
2016-05-24 19:00 | 54 | 23.67
2016-05-24 20:00 | 53.33 | 23.13
2016-05-24 21:00 | 48.655 | 21.24
2016-05-24 22:00 | 43.66 | 19.11
2016-05-24 23:00 | 38.11 | 17.23
2016-05-24 | 35.87 | 16.69
2016-05-25 01:00 | 35.825 | 16.69
2016-05-25 02:00 | 34.955 | 16.69
2016-05-25 03:00 | 35.4 | 15.11
2016-05-25 04:00 | 35.49 | 15.11
2016-05-25 05:00 | 38.045 | 11.97
2016-05-25 06:00 | 42.97 | 14.44
2016-05-25 07:00 | 46.64 | 18.24
2016-05-25 08:00 | 48.04 | 19.96
2016-05-25 09:00 | 49.62 | 21.12
2016-05-25 10:00 | 49.89 | 22.25
2016-05-25 11:00 | 51.115 | 22.25
2016-05-25 12:00 | 52.31 | 22.25
2016-05-25 13:00 | 54.235 | 23.55
2016-05-25 14:00 | 54.5 | 23.55
2016-05-25 15:00 | 56.285 | 23.55
2016-05-25 16:00 | 56.39 | 22.35
2016-05-25 17:00 | 56.34 | 22.35
2016-05-25 18:00 | 56 | 22.35
2016-05-25 19:00 | 55.805 | 22.35
2016-05-25 20:00 | 55.895 | 21.23
2016-05-25 21:00 | 50.73 | 20.13
2016-05-25 22:00 | 46.105 | 17.83
2016-05-25 23:00 | 40.815 | 15.86
2016-05-25 | 37.56 | 15.31
2016-05-26 01:00 | 36.97 | 15.31
2016-05-26 02:00 | 35.77 | 13.69
2016-05-26 03:00 | 36.69 | 13.69
2016-05-26 04:00 | 37.59 | 13.69
2016-05-26 05:00 | 38.99 | 15.26
2016-05-26 06:00 | 37.415 | 19.8
2016-05-26 07:00 | 39.985 | 21.47
2016-05-26 08:00 | 42.755 | 22.54
2016-05-26 09:00 | 43.76 | 22.54
2016-05-26 10:00 | 44.955 | 22.54
2016-05-26 11:00 | 45.445 | 22.54
2016-05-26 12:00 | 46.065 | 22.54
2016-05-26 13:00 | 46.18 | 22.54
2016-05-26 14:00 | 46.625 | 22.54
2016-05-26 15:00 | 47.62 | 23.66
2016-05-26 16:00 | 47.485 | 23.66
2016-05-26 17:00 | 46.895 | 23.66
2016-05-26 18:00 | 46.53 | 24.76
2016-05-26 19:00 | 46.6 | 24.76
2016-05-26 20:00 | 46.035 | 24.76
2016-05-26 21:00 | 41.665 | 23.13
2016-05-26 22:00 | 37.6 | 20.45
2016-05-26 23:00 | 33.68 | 18.52
2016-05-26 | 31.125 | 17.97
2016-05-27 01:00 | 29.95 | 17.97
2016-05-27 02:00 | 28.22 | 16.35
2016-05-27 03:00 | 28.915 | 16.35
2016-05-27 04:00 | 30.435 | 16.35
2016-05-27 05:00 | 33.37 | 18.49
2016-05-27 06:00 | 38.065 | 21.18
2016-05-27 07:00 | 42.105 | 23.98
2016-05-27 08:00 | 44.985 | 26.69
2016-05-27 09:00 | 47.725 | 26.5
2016-05-27 10:00 | 49.425 | 28.01
2016-05-27 11:00 | 50.595 | 29.05
2016-05-27 12:00 | 53.17 | 30.12
2016-05-27 13:00 | 54.06 | 29.47
2016-05-27 14:00 | 54.365 | 29.47
2016-05-27 15:00 | 53.43 | 31
2016-05-27 16:00 | 53.19 | 31
2016-05-27 17:00 | 53.605 | 31.49
2016-05-27 18:00 | 51.44 | 29.93
2016-05-27 19:00 | 51.095 | 29.93
2016-05-27 20:00 | 50.31 | 28.77
2016-05-27 21:00 | 45.465 | 27.15
2016-05-27 22:00 | 40.695 | 24.45
2016-05-27 23:00 | 36.2 | 22.25
2016-05-27 | 33.87 | 20.98
2016-05-28 01:00 | 32.085 | 18.72
2016-05-28 02:00 | 30.215 | 18.72
2016-05-28 03:00 | 28.71 | 17.71
2016-05-28 04:00 | 28.27 | 17.71
2016-05-28 05:00 | 28.54 | 17.71
2016-05-28 06:00 | 31.43 | 19.87
2016-05-28 07:00 | 35.41 | 22.63
2016-05-28 08:00 | 38.98 | 24.78
2016-05-28 09:00 | 33.165 | 26.43
2016-05-28 10:00 | 29.095 | 27.49
2016-05-28 11:00 | 30.245 | 27.49
2016-05-28 12:00 | 30.855 | 28.51
2016-05-28 13:00 | 31.54 | 28.51
2016-05-28 14:00 | 32.135 | 28.51
2016-05-28 15:00 | 32.885 | 29.8
2016-05-28 16:00 | 32.365 | 28.72
2016-05-28 17:00 | 31.015 | 27.62
2016-05-28 18:00 | 29.325 | 26.61
2016-05-28 19:00 | 28.57 | 25.55
2016-05-28 20:00 | 28.19 | 25.55
2016-05-28 21:00 | 26.85 | 24.52
2016-05-28 22:00 | 24.67 | 24.12
2016-05-28 23:00 | 22.475 | 21.17
2016-05-28 | 21.32 | 20.54
2016-05-29 01:00 | 19.95 | 18.69
2016-05-29 02:00 | 18.9 | 18.69
2016-05-29 03:00 | 18.9 | 17.07
2016-05-29 04:00 | 18.115 | 17.07
2016-05-29 05:00 | 12.565 | 17.07
2016-05-29 06:00 | 12.565 | 19.53
2016-05-29 07:00 | 12.565 | 21.79
2016-05-29 08:00 | 12.565 | 24.88
2016-05-29 09:00 | 12.565 | 27.17
2016-05-29 10:00 | 12.565 | 28.18
2016-05-29 11:00 | 12.565 | 29.2
2016-05-29 12:00 | 12.565 | 30.37
2016-05-29 13:00 | 12.565 | 30.37
2016-05-29 14:00 | 12.565 | 31.59
2016-05-29 15:00 | 12.565 | 30.52
2016-05-29 16:00 | 12.565 | 30.52
2016-05-29 17:00 | 12.565 | 29.5
2016-05-29 18:00 | 6.625 | 28.39
2016-05-29 19:00 | 31.185 | 28.39
2016-05-29 20:00 | 41.875 | 27.29
2016-05-29 21:00 | 41.83 | 25.64
2016-05-29 22:00 | 44.515 | 23.23
2016-05-29 23:00 | 44.01 | 21.01
2016-05-29 | 41.805 | 19.99
2016-05-30 01:00 | 40.13 | 18.39
2016-05-30 02:00 | 38.8 | 18.39
2016-05-30 03:00 | 38.575 | 18.39
2016-05-30 04:00 | 39.745 | 18.39
2016-05-30 05:00 | 42.685 | 20.76
2016-05-30 06:00 | 49.42 | 24.01
2016-05-30 07:00 | 47.085 | 26.77
2016-05-30 08:00 | 50.175 | 28.99
2016-05-30 09:00 | 52.75 | 30.26
2016-05-30 10:00 | 54.53 | 31.69
2016-05-30 11:00 | 55.35 | 33.98
2016-05-30 12:00 | 56.385 | 33.98
2016-05-30 13:00 | 57.91 | 34.88
2016-05-30 14:00 | 58.73 | 35.49
2016-05-30 15:00 | 60.35 | 35.91
2016-05-30 16:00 | 60.43 | 34.89
2016-05-30 17:00 | 58.99 | 33.78
2016-05-30 18:00 | 57.135 | 32.71
2016-05-30 19:00 | 55.5 | 31.57
2016-05-30 20:00 | 53.15 | 30.47
2016-05-30 21:00 | 47.435 | 28.2
2016-05-30 22:00 | 41.305 | 24.83
2016-05-30 23:00 | 37.1 | 22.68
2016-05-30 | 34.665 | 21.63
2016-05-31 01:00 | 33.175 | 19.52
2016-05-31 02:00 | 31.705 | 19.52
2016-05-31 03:00 | 31.545 | 17.66
2016-05-31 04:00 | 31.645 | 17.66
2016-05-31 05:00 | 33.755 | 18.73
2016-05-31 06:00 | 39.17 | 21.57
2016-05-31 07:00 | 43.63 | 25.05
2016-05-31 08:00 | 47.705 | 27.82
2016-05-31 09:00 | 50.245 | 27.82
2016-05-31 10:00 | 52.405 | 30.52
2016-05-31 11:00 | 53.61 | 30.52
2016-05-31 12:00 | 54.33 | 31.59
2016-05-31 13:00 | 54.99 | 31.59
2016-05-31 14:00 | 57.075 | 31.59
2016-05-31 15:00 | 58.115 | 32.67
2016-05-31 16:00 | 58.07 | 32.67
2016-05-31 17:00 | 56.955 | 31.6
2016-05-31 18:00 | 55.23 | 30.58
2016-05-31 19:00 | 53.355 | 29.38
2016-05-31 20:00 | 51.245 | 28.37
2016-05-31 21:00 | 47.52 | 26.25
2016-05-31 22:00 | 40.4 | 23.09
2016-05-31 23:00 | 35.83 | 20.83
2016-05-31 | 33.325 | 20.1
2016-06-01 01:00 | 31.33 | 20.1
2016-06-01 02:00 | 30.615 | 18.31
2016-06-01 03:00 | 30.76 | 18.31
2016-06-01 04:00 | 31.21 | 18.31
2016-06-01 05:00 | 34.315 | 20.55
2016-06-01 06:00 | 38.185 | 22.8
2016-06-01 07:00 | 41.525 | 24.49
2016-06-01 08:00 | 43.79 | 26.28
2016-06-01 09:00 | 45.005 | 25.8
2016-06-01 10:00 | 46.035 | 26.85
2016-06-01 11:00 | 45.575 | 26.85
2016-06-01 12:00 | 46.06 | 25.85
2016-06-01 13:00 | 46.79 | 26.99
2016-06-01 14:00 | 48.11 | 26.99
2016-06-01 15:00 | 49.46 | 26.99
2016-06-01 16:00 | 49.52 | 26.99
2016-06-01 17:00 | 47.735 | 26.99
2016-06-01 18:00 | 47.215 | 25.89
2016-06-01 19:00 | 47.37 | 25.89
2016-06-01 20:00 | 46.725 | 24.84
2016-06-01 21:00 | 42.31 | 23.84
2016-06-01 22:00 | 37.885 | 22.2
2016-06-01 23:00 | 33.56 | 19.98
2016-06-01 | 31.93 | 18.91
2016-06-02 01:00 | 30.62 | 18.91
2016-06-02 02:00 | 30.355 | 18.91
2016-06-02 03:00 | 30.03 | 18.91
2016-06-02 04:00 | 31.81 | 19.46
2016-06-02 05:00 | 34.26 | 20.47
2016-06-02 06:00 | 39.08 | 22.25
2016-06-02 07:00 | 43.37 | 24.38
2016-06-02 08:00 | 44.725 | 25.95
2016-06-02 09:00 | 46.175 | 27.55
2016-06-02 10:00 | 49.235 | 27.55
2016-06-02 11:00 | 50.855 | 28.7
2016-06-02 12:00 | 51.27 | 28.7
2016-06-02 13:00 | 51.78 | 29.43
2016-06-02 14:00 | 53.745 | 30.88
2016-06-02 15:00 | 55.885 | 30.88
2016-06-02 16:00 | 56.3 | 30.88
2016-06-02 17:00 | 54.71 | 30.88
2016-06-02 18:00 | 54.68 | 29.72
2016-06-02 19:00 | 53.41 | 29.72
2016-06-02 20:00 | 51.92 | 28.69
2016-06-02 21:00 | 46.21 | 27.07
2016-06-02 22:00 | 41.09 | 23.56
2016-06-02 23:00 | 36.715 | 21.3
2016-06-02 | 34.045 | 20.76
2016-06-03 01:00 | 32.55 | 19.1
2016-06-03 02:00 | 31.4 | 18.07
2016-06-03 03:00 | 31.145 | 18.07
2016-06-03 04:00 | 31.84 | 19.09
2016-06-03 05:00 | 34.36 | 20.24
2016-06-03 06:00 | 38.625 | 22.65
2016-06-03 07:00 | 43.41 | 25.4
2016-06-03 08:00 | 47.485 | 27.48
2016-06-03 09:00 | 50.11 | 29.01
2016-06-03 10:00 | 51.815 | 29.42
2016-06-03 11:00 | 51.945 | 29.79
2016-06-03 12:00 | 53.21 | 29.31
2016-06-03 13:00 | 53.645 | 29.31
2016-06-03 14:00 | 55.01 | 29.31
2016-06-03 15:00 | 56.055 | 29.31
2016-06-03 16:00 | 55.96 | 29.31
2016-06-03 17:00 | 55.475 | 28.28
2016-06-03 18:00 | 54.27 | 28.28
2016-06-03 19:00 | 52.035 | 26.55
2016-06-03 20:00 | 50.065 | 26.55
2016-06-03 21:00 | 44.9 | 24.93
2016-06-03 22:00 | 39.065 | 22.74
2016-06-03 23:00 | 35.105 | 20.41
2016-06-03 | 32.525 | 19.35
2016-06-04 01:00 | 31.255 | 19.35
2016-06-04 02:00 | 29.695 | 17.7
2016-06-04 03:00 | 29.09 | 17.7
2016-06-04 04:00 | 28.115 | 17.7
2016-06-04 05:00 | 28.525 | 17.7
2016-06-04 06:00 | 30.855 | 18.72
2016-06-04 07:00 | 35.36 | 20.68
2016-06-04 08:00 | 38.425 | 22.39
2016-06-04 09:00 | 42.05 | 23.47
2016-06-04 10:00 | 44.265 | 24.52
2016-06-04 11:00 | 45.925 | 25.54
2016-06-04 12:00 | 46.255 | 25.54
2016-06-04 13:00 | 46.795 | 25.54
2016-06-04 14:00 | 47.535 | 25.54
2016-06-04 15:00 | 48.18 | 26.67
2016-06-04 16:00 | 49.315 | 26.67
2016-06-04 17:00 | 47.255 | 25.6
2016-06-04 18:00 | 45.065 | 24.48
2016-06-04 19:00 | 43.2 | 24.48
2016-06-04 20:00 | 42.985 | 24.48
2016-06-04 21:00 | 40.345 | 23.32
2016-06-04 22:00 | 36.515 | 21.7
2016-06-04 23:00 | 33.615 | 20.1
2016-06-04 | 31.585 | 19.59
2016-06-05 01:00 | 29.515 | 19.59
2016-06-05 02:00 | 28.625 | 17.99
2016-06-05 03:00 | 28.27 | 17.99
2016-06-05 04:00 | 28.21 | 17.99
2016-06-05 05:00 | 28.045 | 17.99
2016-06-05 06:00 | 29.225 | 17.99
2016-06-05 07:00 | 31.605 | 19.64
2016-06-05 08:00 | 34.82 | 21.3
2016-06-05 09:00 | 37.755 | 22.39
2016-06-05 10:00 | 40.28 | 23.42
2016-06-05 11:00 | 40.605 | 24.56
2016-06-05 12:00 | 41.425 | 24.56
2016-06-05 13:00 | 42.62 | 24.56
2016-06-05 14:00 | 42.86 | 23.36
2016-06-05 15:00 | 43.735 | 24.68
2016-06-05 16:00 | 44.53 | 24.68
2016-06-05 17:00 | 43.045 | 24.68
2016-06-05 18:00 | 41.71 | 24.68
2016-06-05 19:00 | 42.52 | 23.51
2016-06-05 20:00 | 42.22 | 23.95
2016-06-05 21:00 | 40.265 | 22.13
2016-06-05 22:00 | 35.825 | 20.52
2016-06-05 23:00 | 32.885 | 18.99
2016-06-05 | 31.61 | 18.48
2016-06-06 01:00 | 30.17 | 18.48
2016-06-06 02:00 | 29.365 | 16.85
2016-06-06 03:00 | 29.675 | 16.85
2016-06-06 04:00 | 30.685 | 16
2016-06-06 05:00 | 33.6 | 19.3
2016-06-06 06:00 | 38.23 | 22.01
2016-06-06 07:00 | 42.64 | 24.66
2016-06-06 08:00 | 45.6 | 25.94
2016-06-06 09:00 | 47.27 | 26.44
2016-06-06 10:00 | 48.66 | 26.44
2016-06-06 11:00 | 49.485 | 27.46
2016-06-06 12:00 | 49.605 | 27.46
2016-06-06 13:00 | 50.37 | 27.46
2016-06-06 14:00 | 51.185 | 28.12
2016-06-06 15:00 | 51.895 | 28.12
2016-06-06 16:00 | 51.97 | 28.12
2016-06-06 17:00 | 50.65 | 27.73
2016-06-06 18:00 | 49.77 | 27.73
2016-06-06 19:00 | 48.405 | 26.32
2016-06-06 20:00 | 46.595 | 24.71
2016-06-06 21:00 | 42.65 | 22.42
2016-06-06 22:00 | 37.66 | 20.16
2016-06-06 23:00 | 34.395 | 18.53
2016-06-06 | 32.415 | 18.53
2016-06-07 01:00 | 30.5 | 17.44
2016-06-07 02:00 | 29.835 | 17.44
2016-06-07 03:00 | 30.03 | 17.44
2016-06-07 04:00 | 31.62 | 18.45
2016-06-07 05:00 | 33.665 | 19.54
2016-06-07 06:00 | 37.665 | 21.76
2016-06-07 07:00 | 41.205 | 24.48
2016-06-07 08:00 | 43.76 | 24.48
2016-06-07 09:00 | 45.06 | 26.03
2016-06-07 10:00 | 46.12 | 26.03
2016-06-07 11:00 | 45.615 | 25.43
2016-06-07 12:00 | 46.08 | 25.49
2016-06-07 13:00 | 46.095 | 25.53
2016-06-07 14:00 | 46.85 | 25.53
2016-06-07 15:00 | 48.465 | 25.53
2016-06-07 16:00 | 48.06 | 25.53
2016-06-07 17:00 | 46.75 | 25.53
2016-06-07 18:00 | 45.66 | 24.93
2016-06-07 19:00 | 45.285 | 23.21
2016-06-07 20:00 | 44.54 | 23.82
2016-06-07 21:00 | 40.21 | 22.22
2016-06-07 22:00 | 36.46 | 20.09
2016-06-07 23:00 | 32.285 | 17.76
2016-06-07 | 30.725 | 17.1
2016-06-08 01:00 | 29.215 | 17.1
2016-06-08 02:00 | 28.86 | 15.89
2016-06-08 03:00 | 28.99 | 15.89
2016-06-08 04:00 | 30.28 | 17.06
2016-06-08 05:00 | 32.38 | 18.7
2016-06-08 06:00 | 36.4 | 21.08
2016-06-08 07:00 | 39.095 | 22.77
2016-06-08 08:00 | 40.435 | 23.83
2016-06-08 09:00 | 41.68 | 23.83
2016-06-08 10:00 | 42.52 | 23.83
2016-06-08 11:00 | 43.41 | 24.87
2016-06-08 12:00 | 43.44 | 24.87
2016-06-08 13:00 | 43.245 | 23.74
2016-06-08 14:00 | 44.255 | 23.74
2016-06-08 15:00 | 44.96 | 23.74
2016-06-08 16:00 | 44.48 | 23.74
2016-06-08 17:00 | 43.49 | 23.74
2016-06-08 18:00 | 42.865 | 23.74
2016-06-08 19:00 | 42.54 | 23.74
2016-06-08 20:00 | 42.735 | 23.74
2016-06-08 21:00 | 39.625 | 22.16
2016-06-08 22:00 | 35.19 | 19.98
2016-06-08 23:00 | 32.12 | 17.73
2016-06-08 | 30.445 | 17.2
2016-06-09 01:00 | 29.785 | 16.14
2016-06-09 02:00 | 29.05 | 16.14
2016-06-09 03:00 | 29.48 | 16.14
2016-06-09 04:00 | 30.57 | 17.26
2016-06-09 05:00 | 32.97 | 19.13
2016-06-09 06:00 | 36.73 | 20.81
2016-06-09 07:00 | 39.59 | 22.45
2016-06-09 08:00 | 40.83 | 22.45
2016-06-09 09:00 | 42.69 | 24.01
2016-06-09 10:00 | 43.31 | 24.01
2016-06-09 11:00 | 43.57 | 24.01
2016-06-09 12:00 | 43.495 | 25.06
2016-06-09 13:00 | 43.72 | 23.97
2016-06-09 14:00 | 44.37 | 23.97
2016-06-09 15:00 | 44.71 | 23.97
2016-06-09 16:00 | 44.4 | 24.99
2016-06-09 17:00 | 43.66 | 23.96
2016-06-09 18:00 | 43.315 | 23.96
2016-06-09 19:00 | 43.745 | 22.92
2016-06-09 20:00 | 44.1 | 23.42
2016-06-09 21:00 | 40.27 | 21.75
2016-06-09 22:00 | 35.905 | 19.67
2016-06-09 23:00 | 32.405 | 17.63
2016-06-09 | 30.75 | 17.12
2016-06-10 01:00 | 29.725 | 17.12
2016-06-10 02:00 | 29.07 | 17.12
2016-06-10 03:00 | 29.44 | 17.12
2016-06-10 04:00 | 30.46 | 17.12
2016-06-10 05:00 | 32.29 | 18.88
2016-06-10 06:00 | 36.48 | 21.75
2016-06-10 07:00 | 40.615 | 21.75
2016-06-10 08:00 | 42.505 | 23.32
2016-06-10 09:00 | 43.835 | 24.44
2016-06-10 10:00 | 45.175 | 24.44
2016-06-10 11:00 | 44.96 | 24.44
2016-06-10 12:00 | 44.96 | 24.44
2016-06-10 13:00 | 45.265 | 24.44
2016-06-10 14:00 | 44.575 | 24.95
2016-06-10 15:00 | 45.155 | 24.95
2016-06-10 16:00 | 45.145 | 24.95
2016-06-10 17:00 | 44.43 | 24.95
2016-06-10 18:00 | 44.98 | 23.38
2016-06-10 19:00 | 43.425 | 23.38
2016-06-10 20:00 | 43.33 | 23.38
2016-06-10 21:00 | 39.645 | 21.8
2016-06-10 22:00 | 35.725 | 19.69
2016-06-10 23:00 | 32.185 | 18.13
2016-06-10 | 30.115 | 17.57
2016-06-11 01:00 | 28.27 | 17.57
2016-06-11 02:00 | 27.4 | 15.91
2016-06-11 03:00 | 27.4 | 15.91
2016-06-11 04:00 | 27.96 | 17.18
2016-06-11 05:00 | 27.74 | 17.18
2016-06-11 06:00 | 29.48 | 18.77
2016-06-11 07:00 | 33.15 | 20.28
2016-06-11 08:00 | 36.555 | 22.01
2016-06-11 09:00 | 38.72 | 24.54
2016-06-11 10:00 | 40.525 | 26.07
2016-06-11 11:00 | 40.59 | 27.31
2016-06-11 12:00 | 40.875 | 28.66
2016-06-11 13:00 | 42.535 | 29.7
2016-06-11 14:00 | 44.865 | 29.7
2016-06-11 15:00 | 47.785 | 30.89
2016-06-11 16:00 | 50.175 | 31.92
2016-06-11 17:00 | 49.685 | 31.32
2016-06-11 18:00 | 48.83 | 27.73
2016-06-11 19:00 | 47.115 | 26.65
2016-06-11 20:00 | 47.73 | 26.65
2016-06-11 21:00 | 45.07 | 25.53
2016-06-11 22:00 | 41.91 | 23.33
2016-06-11 23:00 | 37.37 | 20.7
2016-06-11 | 34.21 | 20.76
2016-06-12 01:00 | 31.8 | 19.44
2016-06-12 02:00 | 29.61 | 18.37
2016-06-12 03:00 | 28.47 | 17.1
2016-06-12 04:00 | 27.215 | 17.1
2016-06-12 05:00 | 27.495 | 17.1
2016-06-12 06:00 | 28.935 | 18.37
2016-06-12 07:00 | 31.725 | 19.92
2016-06-12 08:00 | 34.73 | 21.52
2016-06-12 09:00 | 37.11 | 22.59
2016-06-12 10:00 | 38.01 | 23.59
2016-06-12 11:00 | 39 | 23.59
2016-06-12 12:00 | 38.55 | 22.52
2016-06-12 13:00 | 38.45 | 22.52
2016-06-12 14:00 | 39.625 | 22.52
2016-06-12 15:00 | 40.58 | 23.76
2016-06-12 16:00 | 42.005 | 23.76
2016-06-12 17:00 | 40.91 | 23.76
2016-06-12 18:00 | 40.095 | 14.26
2016-06-12 19:00 | 40.85 | 26.22
2016-06-12 20:00 | 40.83 | 26.22
2016-06-12 21:00 | 38.425 | 25.84
2016-06-12 22:00 | 34.84 | 24.14
2016-06-12 23:00 | 31.495 | 23.12
2016-06-12 | 30.35 | 23.12
2016-06-13 01:00 | 28.93 | 21.98
2016-06-13 02:00 | 28.675 | 21.98
2016-06-13 03:00 | 28.765 | 21.51
2016-06-13 04:00 | 29.77 | 21.51
2016-06-13 05:00 | 31.9 | 24.42
2016-06-13 06:00 | 36.845 | 28.15
2016-06-13 07:00 | 40.065 | 28.61
2016-06-13 08:00 | 41.815 | 30.77
2016-06-13 09:00 | 20.245 | 31.81
2016-06-13 10:00 | 23.23 | 31.81
2016-06-13 11:00 | 25.73 | 32.34
2016-06-13 12:00 | 24.02 | 32.67
2016-06-13 13:00 | 23.485 | 33.07
2016-06-13 14:00 | 23.375 | 33.07
2016-06-13 15:00 | 23.54 | 31.94
2016-06-13 16:00 | 24.34 | 30.92
2016-06-13 17:00 | 25.59 | 29.42
2016-06-13 18:00 | 25.405 | 29.42
2016-06-13 19:00 | 25.19 | 27.9
2016-06-13 20:00 | 25.55 | 27.9
2016-06-13 21:00 | 27.57 | 26.02
2016-06-13 22:00 | 28.765 | 23.67
2016-06-13 23:00 | 30.135 | 22.1
2016-06-13 | 22.315 | 21.51
2016-06-14 01:00 | 22.605 | 21.51
2016-06-14 02:00 | 22.905 | 19.7
2016-06-14 03:00 | 22.855 | 20.95
2016-06-14 04:00 | 22.76 | 20.95
2016-06-14 05:00 | 21.465 | 23.27
2016-06-14 06:00 | 19.745 | 26.39
2016-06-14 07:00 | 23.935 | 28.92
2016-06-14 08:00 | 40.17 | 31.22
2016-06-14 09:00 | 41.55 | 32.79
2016-06-14 10:00 | 42.16 | 33.19
2016-06-14 11:00 | 43.055 | 31.12
2016-06-14 12:00 | 43.535 | 31.19
2016-06-14 13:00 | 43.335 | 30.8
2016-06-14 14:00 | 44.225 | 30.8
2016-06-14 15:00 | 45.615 | 30.8
2016-06-14 16:00 | 44.95 | 30.8
2016-06-14 17:00 | 44.19 | 29.79
2016-06-14 18:00 | 44.755 | 28.62
2016-06-14 19:00 | 44.315 | 27.53
2016-06-14 20:00 | 43.765 | 27.53
2016-06-14 21:00 | 39.975 | 25.87
2016-06-14 22:00 | 35.605 | 23.65
2016-06-14 23:00 | 31.54 | 21.95
2016-06-14 | 30.04 | 21.45
2016-06-15 01:00 | 28.78 | 19.76
2016-06-15 02:00 | 28.165 | 19.76
2016-06-15 03:00 | 28.235 | 21
2016-06-15 04:00 | 29.05 | 21
2016-06-15 05:00 | 31.32 | 23.13
2016-06-15 06:00 | 35.205 | 26.43
2016-06-15 07:00 | 39.315 | 28.55
2016-06-15 08:00 | 41.425 | 29.66
2016-06-15 09:00 | 42.6 | 30.71
2016-06-15 10:00 | 44.78 | 31.53
2016-06-15 11:00 | 45.48 | 32.07
2016-06-15 12:00 | 47.185 | 31.46
2016-06-15 13:00 | 47.885 | 26.34
2016-06-15 14:00 | 47.825 | 26.34
2016-06-15 15:00 | 48.55 | 23.67
2016-06-15 16:00 | 48.515 | 23.67
2016-06-15 17:00 | 47.65 | 22.66
2016-06-15 18:00 | 46.515 | 21.64
2016-06-15 19:00 | 43.525 | 22.71
2016-06-15 20:00 | 39.81 | 21.61
2016-06-15 21:00 | 37.795 | 20.53
2016-06-15 22:00 | 35.14 | 18.75
2016-06-15 23:00 | 31.085 | 16.95
2016-06-15 | 29.62 | 16.95
2016-06-16 01:00 | 28.64 | 15.95
2016-06-16 02:00 | 28.01 | 15.95
2016-06-16 03:00 | 28.045 | 15.95
2016-06-16 04:00 | 29.03 | 16.98
2016-06-16 05:00 | 31.16 | 18.05
2016-06-16 06:00 | 35.775 | 20.36
2016-06-16 07:00 | 39.38 | 22.46
2016-06-16 08:00 | 43.535 | 23.5
2016-06-16 09:00 | 44.47 | 24.56
2016-06-16 10:00 | 42.51 | 24.56
2016-06-16 11:00 | 43.865 | 24.56
2016-06-16 12:00 | 44.745 | 24.56
2016-06-16 13:00 | 45.975 | 24.56
2016-06-16 14:00 | 48.22 | 24.56
2016-06-16 15:00 | 49.74 | 24.56
2016-06-16 16:00 | 50.27 | 23.53
2016-06-16 17:00 | 50.675 | 23.53
2016-06-16 18:00 | 50.165 | 23.53
2016-06-16 19:00 | 49.27 | 23.53
2016-06-16 20:00 | 48.64 | 22.88
2016-06-16 21:00 | 44.735 | 21.58
2016-06-16 22:00 | 40.235 | 19.75
2016-06-16 23:00 | 40.345 | 18.65
2016-06-16 | 37.625 | 18.03
2016-06-17 01:00 | 35.365 | 16.08
2016-06-17 02:00 | 34.23 | 16.08
2016-06-17 03:00 | 34.055 | 16.08
2016-06-17 04:00 | 35.035 | 16.08
2016-06-17 05:00 | 37.62 | 17.91
2016-06-17 06:00 | 42.315 | 20.62
2016-06-17 07:00 | 47.335 | 23.26
2016-06-17 08:00 | 49.855 | 25.09
2016-06-17 09:00 | 51.685 | 25.09
2016-06-17 10:00 | 52.245 | 26.32
2016-06-17 11:00 | 47.945 | 27.36
2016-06-17 12:00 | 49.01 | 27.36
2016-06-17 13:00 | 49.375 | 36.55
2016-06-17 14:00 | 50.14 | 42.65
2016-06-17 15:00 | 51.01 | 43.71
2016-06-17 16:00 | 51.415 | 43.71
2016-06-17 17:00 | 51.12 | 42.68
2016-06-17 18:00 | 51.29 | 45.41
2016-06-17 19:00 | 48.78 | 47.77
2016-06-17 20:00 | 47.435 | 47.72
2016-06-17 21:00 | 44.16 | 44.44
2016-06-17 22:00 | 38.895 | 39.75
2016-06-17 23:00 | 34.865 | 36.23
2016-06-17 | 32.175 | 34.63
2016-06-18 01:00 | 29.41 | 32.3
2016-06-18 02:00 | 28.255 | 31.55
2016-06-18 03:00 | 27.945 | 30.95
2016-06-18 04:00 | 26.455 | 29.38
2016-06-18 05:00 | 27.35 | 30.14
2016-06-18 06:00 | 30.265 | 32.58
2016-06-18 07:00 | 35.24 | 36.44
2016-06-18 08:00 | 39.61 | 41.18
2016-06-18 09:00 | 42.97 | 44.09
2016-06-18 10:00 | 45.135 | 46.17
2016-06-18 11:00 | 46.215 | 46.17
2016-06-18 12:00 | 47.375 | 47.25
2016-06-18 13:00 | 47.72 | 48.35
2016-06-18 14:00 | 48.26 | 49.01
2016-06-18 15:00 | 48.02 | 49.48
2016-06-18 16:00 | 48.385 | 51.06
2016-06-18 17:00 | 47.32 | 49.87
2016-06-18 18:00 | 45.27 | 48.84
2016-06-18 19:00 | 43.875 | 47.24
2016-06-18 20:00 | 43.13 | 46.65
2016-06-18 21:00 | 40.27 | 43.99
2016-06-18 22:00 | 35.505 | 40.82
2016-06-18 23:00 | 31.78 | 37.7
2016-06-18 | 29.955 | 36.13
2016-06-19 01:00 | 27.925 | 33.25
2016-06-19 02:00 | 26.38 | 31.68
2016-06-19 03:00 | 26.055 | 30.66
2016-06-19 04:00 | 25.6 | 30.66
2016-06-19 05:00 | 25.545 | 29.66
2016-06-19 06:00 | 27.31 | 31.75
2016-06-19 07:00 | 30.94 | 34.96
2016-06-19 08:00 | 35.62 | 39.26
2016-06-19 09:00 | 39.68 | 40.21
2016-06-19 10:00 | 42.47 | 41.79
2016-06-19 11:00 | 43.93 | 44.04
2016-06-19 12:00 | 45.715 | 44.04
2016-06-19 13:00 | 47.46 | 46.27
2016-06-19 14:00 | 48.64 | 47.47
2016-06-19 15:00 | 50.71 | 48.62
2016-06-19 16:00 | 51.745 | 49.66
2016-06-19 17:00 | 50.11 | 48.32
2016-06-19 18:00 | 48.985 | 47.27
2016-06-19 19:00 | 47.295 | 46.26
2016-06-19 20:00 | 46.75 | 46.26
2016-06-19 21:00 | 43.695 | 43.55
2016-06-19 22:00 | 39.08 | 39.67
2016-06-19 23:00 | 34.76 | 36.54
2016-06-19 | 28.48 | 34.32
2016-06-20 01:00 | 29.17 | 31.88
2016-06-20 02:00 | 29.045 | 30.84
2016-06-20 03:00 | 29.38 | 30.84
2016-06-20 04:00 | 30.125 | 31.93
2016-06-20 05:00 | 33.625 | 34.78
2016-06-20 06:00 | 38.2 | 39.76
2016-06-20 07:00 | 42.315 | 46.1
2016-06-20 08:00 | 46.19 | 50.68
2016-06-20 09:00 | 48.085 | 54.04
2016-06-20 10:00 | 49.89 | 55.27
2016-06-20 11:00 | 51.8 | 57.82
2016-06-20 12:00 | 53.445 | 59.55
2016-06-20 13:00 | 54.43 | 59.92
2016-06-20 14:00 | 54.845 | 59.92
2016-06-20 15:00 | 57.145 | 60.56
2016-06-20 16:00 | 55.705 | 59.87
2016-06-20 17:00 | 54.085 | 58.27
2016-06-20 18:00 | 52.705 | 56.13
2016-06-20 19:00 | 53.8 | 54.63
2016-06-20 20:00 | 51.43 | 53.47
2016-06-20 21:00 | 46.33 | 49.54
2016-06-20 22:00 | 39.305 | 42.64
2016-06-20 23:00 | 35.175 | 38.89
2016-06-20 | 31.92 | 37.45
2016-06-21 01:00 | 30.265 | 34.16
2016-06-21 02:00 | 29.46 | 32.54
2016-06-21 03:00 | 29.245 | 32.54
2016-06-21 04:00 | 29.38 | 33.71
2016-06-21 05:00 | 31.805 | 36.4
2016-06-21 06:00 | 35.35 | 41.12
2016-06-21 07:00 | 38.52 | 46.13
2016-06-21 08:00 | 40.77 | 47.14
2016-06-21 09:00 | 42.685 | 52.05
2016-06-21 10:00 | 44.075 | 53.36
2016-06-21 11:00 | 44.495 | 53.36
2016-06-21 12:00 | 45.95 | 54.82
2016-06-21 13:00 | 46.52 | 54.82
2016-06-21 14:00 | 47.1 | 55.22
2016-06-21 15:00 | 48.17 | 55.61
2016-06-21 16:00 | 48.07 | 55.09
2016-06-21 17:00 | 46.655 | 53.95
2016-06-21 18:00 | 46.45 | 50.9
2016-06-21 19:00 | 45.76 | 48.54
2016-06-21 20:00 | 44.64 | 47.53
2016-06-21 21:00 | 39.94 | 44.11
2016-06-21 22:00 | 35.74 | 39.95
2016-06-21 23:00 | 31.56 | 36.64
2016-06-21 | 29.92 | 34.89
2016-06-22 01:00 | 28.405 | 32.78
2016-06-22 02:00 | 27.78 | 32.78
2016-06-22 03:00 | 27.88 | 33.89
2016-06-22 04:00 | 28.41 | 33.89
2016-06-22 05:00 | 31.04 | 36.68
2016-06-22 06:00 | 34.9 | 42.37
2016-06-22 07:00 | 38.885 | 47.81
2016-06-22 08:00 | 41.38 | 49.59
2016-06-22 09:00 | 42.43 | 50.66
2016-06-22 10:00 | 43.295 | 51.5
2016-06-22 11:00 | 43.27 | 51.93
2016-06-22 12:00 | 44.155 | 52.25
2016-06-22 13:00 | 45.55 | 52.75
2016-06-22 14:00 | 46.58 | 54.49
2016-06-22 15:00 | 47.665 | 54.97
2016-06-22 16:00 | 47.405 | 54.48
2016-06-22 17:00 | 47.55 | 52.19
2016-06-22 18:00 | 47.245 | 49.77
2016-06-22 19:00 | 45.36 | 47.54
2016-06-22 20:00 | 44.395 | 45.71
2016-06-22 21:00 | 40.365 | 42.73
2016-06-22 22:00 | 35.415 | 37.76
2016-06-22 23:00 | 32.03 | 34.3
2016-06-22 | 30 | 32.42
2016-06-23 01:00 | 28.185 | 29.97
2016-06-23 02:00 | 27.77 | 29.97
2016-06-23 03:00 | 27.645 | 31.34
2016-06-23 04:00 | 28.25 | 32.18
2016-06-23 05:00 | 30.18 | 35.48
2016-06-23 06:00 | 33.33 | 39.73
2016-06-23 07:00 | 37.215 | 43.13
2016-06-23 08:00 | 40.475 | 47.49
2016-06-23 09:00 | 42.475 | 48.79
2016-06-23 10:00 | 43.645 | 48.79
2016-06-23 11:00 | 43.825 | 49.61
2016-06-23 12:00 | 44.94 | 49.2
2016-06-23 13:00 | 45.035 | 48.29
2016-06-23 14:00 | 45.515 | 47.15
2016-06-23 15:00 | 46.77 | 47.15
2016-06-23 16:00 | 47.305 | 48.67
2016-06-23 17:00 | 47.31 | 47.56
2016-06-23 18:00 | 46.74 | 46.42
2016-06-23 19:00 | 44.92 | 45.1
2016-06-23 20:00 | 43.655 | 44.37
2016-06-23 21:00 | 40.475 | 41.12
2016-06-23 22:00 | 35.87 | 37.71
2016-06-23 23:00 | 32.185 | 34.99
2016-06-23 | 30.21 | 32.87
2016-06-24 01:00 | 28.945 | 30.73
2016-06-24 02:00 | 28.51 | 30.73
2016-06-24 03:00 | 28.19 | 30.73
2016-06-24 04:00 | 28.75 | 31.74
2016-06-24 05:00 | 30.38 | 34.72
2016-06-24 06:00 | 35.07 | 39.43
2016-06-24 07:00 | 38.85 | 43.48
2016-06-24 08:00 | 42.195 | 46.3
2016-06-24 09:00 | 45.04 | 48.12
2016-06-24 10:00 | 45.61 | 49.87
2016-06-24 11:00 | 45.975 | 50.58
2016-06-24 12:00 | 46.82 | 51.37
2016-06-24 13:00 | 47.15 | 51.37
2016-06-24 14:00 | 47.71 | 51.22
2016-06-24 15:00 | 48.435 | 51.85
2016-06-24 16:00 | 49.725 | 52.61
2016-06-24 17:00 | 49.37 | 50.18
2016-06-24 18:00 | 47.005 | 47.87
2016-06-24 19:00 | 45.705 | 45.85
2016-06-24 20:00 | 44.3 | 43.8
2016-06-24 21:00 | 40.675 | 41.52
2016-06-24 22:00 | 36.505 | 37.64
2016-06-24 23:00 | 32.1 | 33.55
2016-06-24 | 29.805 | 31.89
2016-06-25 01:00 | 27.755 | 30.17
2016-06-25 02:00 | 26.795 | 29.14
2016-06-25 03:00 | 26.645 | 28.13
2016-06-25 04:00 | 25.875 | 28.63
2016-06-25 05:00 | 25.725 | 29.82
2016-06-25 06:00 | 28.27 | 32.46
2016-06-25 07:00 | 32.955 | 35.99
2016-06-25 08:00 | 36.82 | 39.8
2016-06-25 09:00 | 40.62 | 42.39
2016-06-25 10:00 | 42.24 | 43.4
2016-06-25 11:00 | 43.33 | 44.46
2016-06-25 12:00 | 43.89 | 45.53
2016-06-25 13:00 | 45 | 45.53
2016-06-25 14:00 | 45.72 | 46.54
2016-06-25 15:00 | 46.76 | 47.58
2016-06-25 16:00 | 47.71 | 46.58
2016-06-25 17:00 | 46.585 | 45.57
2016-06-25 18:00 | 44.355 | 44.22
2016-06-25 19:00 | 42.395 | 43.12
2016-06-25 20:00 | 40.955 | 43.12
2016-06-25 21:00 | 38.33 | 40.36
2016-06-25 22:00 | 34.605 | 37.56
2016-06-25 23:00 | 31.39 | 34.73
2016-06-25 | 29.29 | 32.95
2016-06-26 01:00 | 27.59 | 30.67
2016-06-26 02:00 | 25.99 | 30.67
2016-06-26 03:00 | 26.35 | 30.67
2016-06-26 04:00 | 26.2 | 28.96
2016-06-26 05:00 | 25.25 | 29.47
2016-06-26 06:00 | 26.925 | 31.73
2016-06-26 07:00 | 33.54 | 35.38
2016-06-26 08:00 | 37.485 | 38.85
2016-06-26 09:00 | 44.745 | 41.51
2016-06-26 10:00 | 48.845 | 45.15
2016-06-26 11:00 | 51.57 | 49.45
2016-06-26 12:00 | 53.765 | 51.26
2016-06-26 13:00 | 54.15 | 52.35
2016-06-26 14:00 | 55.685 | 51.29
2016-06-26 15:00 | 56.175 | 53
2016-06-26 16:00 | 57.05 | 53.18
2016-06-26 17:00 | 56.11 | 53.13
2016-06-26 18:00 | 55 | 51.58
2016-06-26 19:00 | 52.92 | 51.58
2016-06-26 20:00 | 53.425 | 51.98
2016-06-26 21:00 | 50.075 | 48.52
2016-06-26 22:00 | 44.735 | 44.75
2016-06-26 23:00 | 41.305 | 41.68
2016-06-26 | 38.465 | 39.5
2016-06-27 01:00 | 36.265 | 37.28
2016-06-27 02:00 | 35.025 | 35.91
2016-06-27 03:00 | 34.57 | 36.83
2016-06-27 04:00 | 35.835 | 38.19
2016-06-27 05:00 | 38.6 | 40.8
2016-06-27 06:00 | 43.895 | 47.4
2016-06-27 07:00 | 48.72 | 49.32
2016-06-27 08:00 | 53.64 | 52.76
2016-06-27 09:00 | 57.065 | 55.48
2016-06-27 10:00 | 59.8 | 57.01
2016-06-27 11:00 | 60.85 | 57.85
2016-06-27 12:00 | 62.925 | 58.8
2016-06-27 13:00 | 63.095 | 58.4
2016-06-27 14:00 | 64.41 | 59.23
2016-06-27 15:00 | 66.84 | 60.56
2016-06-27 16:00 | 66.495 | 59.54
2016-06-27 17:00 | 65.645 | 57.74
2016-06-27 18:00 | 64.08 | 55.4
2016-06-27 19:00 | 61.715 | 52.79
2016-06-27 20:00 | 58.17 | 50.5
2016-06-27 21:00 | 53 | 46.49
2016-06-27 22:00 | 46.775 | 41.43
2016-06-27 23:00 | 42.07 | 37.82
2016-06-27 | 38.935 | 35.76
2016-06-28 01:00 | 36.55 | 32.51
2016-06-28 02:00 | 35.3 | 30.8
2016-06-28 03:00 | 34.86 | 30.28
2016-06-28 04:00 | 35.265 | 32.14
2016-06-28 05:00 | 37.905 | 33.95
2016-06-28 06:00 | 42.425 | 37.65
2016-06-28 07:00 | 46.17 | 41.18
2016-06-28 08:00 | 49.82 | 42.58
2016-06-28 09:00 | 51.325 | 43.11
2016-06-28 10:00 | 53.09 | 45.13
2016-06-28 11:00 | 51.915 | 44.15
2016-06-28 12:00 | 51.94 | 45.38
2016-06-28 13:00 | 52.19 | 44.83
2016-06-28 14:00 | 51.64 | 45.41
2016-06-28 15:00 | 53.595 | 44.41
2016-06-28 16:00 | 53.115 | 44.41
2016-06-28 17:00 | 52.05 | 43.04
2016-06-28 18:00 | 50.53 | 41.02
2016-06-28 19:00 | 49.825 | 41.15
2016-06-28 20:00 | 48.085 | 41.15
2016-06-28 21:00 | 43.78 | 37.77
2016-06-28 22:00 | 39.835 | 33.8
2016-06-28 23:00 | 35.335 | 31.06
2016-06-28 | 33.075 | 31.79
2016-06-29 01:00 | 32.1 | 31.43
2016-06-29 02:00 | 31.38 | 30.9
2016-06-29 03:00 | 31.855 | 30.67
2016-06-29 04:00 | 32.75 | 32.76
2016-06-29 05:00 | 34.53 | 35.26
2016-06-29 06:00 | 39.13 | 40.06
2016-06-29 07:00 | 42.8 | 45.22
2016-06-29 08:00 | 46.2 | 46.59
2016-06-29 09:00 | 47.88 | 49.5
2016-06-29 10:00 | 50.475 | 49.5
2016-06-29 11:00 | 50.945 | 50.51
2016-06-29 12:00 | 51.16 | 50.68
2016-06-29 13:00 | 51.965 | 49.94
2016-06-29 14:00 | 53 | 51
2016-06-29 15:00 | 53.735 | 51.3
2016-06-29 16:00 | 54.465 | 50.9
2016-06-29 17:00 | 53.925 | 50.64
2016-06-29 18:00 | 53.57 | 48.75
2016-06-29 19:00 | 52.045 | 46.89
2016-06-29 20:00 | 50.19 | 47.4
2016-06-29 21:00 | 45.265 | 43.46
2016-06-29 22:00 | 40.995 | 38.7
2016-06-29 23:00 | 36.225 | 35.41
2016-06-29 | 35.62 | 33.19
2016-06-30 01:00 | 35.835 | 31.06
2016-06-30 02:00 | 35.22 | 29.95
2016-06-30 03:00 | 34.42 | 29.95
2016-06-30 04:00 | 34.55 | 31.74
2016-06-30 05:00 | 36.23 | 34.74
2016-06-30 06:00 | 41.245 | 40.71
2016-06-30 07:00 | 45.415 | 44.84
2016-06-30 08:00 | 48.765 | 48.43
2016-06-30 09:00 | 52.205 | 49.84
2016-06-30 10:00 | 47.69 | 51.24
2016-06-30 11:00 | 48.23 | 51.28
2016-06-30 12:00 | 67.525 | 51.67
2016-06-30 13:00 | 49.68 | 51.05
2016-06-30 14:00 | 50.49 | 51.82
2016-06-30 15:00 | 51.4 | 50.75
2016-06-30 16:00 | 52.695 | 51.88
2016-06-30 17:00 | 52.42 | 50.06
2016-06-30 18:00 | 50.59 | 47.68
2016-06-30 19:00 | 47.87 | 45.89
2016-06-30 20:00 | 47.335 | 44.67
2016-06-30 21:00 | 44.185 | 41.75
2016-06-30 22:00 | 41.25 | 37.51
2016-06-30 23:00 | 37.445 | 34.14
2016-06-30 | 34.69 | 31.92
2016-07-01 01:00 | 32.99 | 29.85
2016-07-01 02:00 | 31.985 | 29.85
2016-07-01 03:00 | 31.865 | 29.85
2016-07-01 04:00 | 29.215 | 28.68
2016-07-01 05:00 | 29.995 | 30.02
2016-07-01 06:00 | 30.53 | 31.58
2016-07-01 07:00 | 32.395 | 32.62
2016-07-01 08:00 | 35.215 | 33.89
2016-07-01 09:00 | 37.45 | 35
2016-07-01 10:00 | 38.48 | 35.84
2016-07-01 11:00 | 39.58 | 36.27
2016-07-01 12:00 | 38.98 | 35.1
2016-07-01 13:00 | 38.98 | 36.88
2016-07-01 14:00 | 38.2 | 36.88
2016-07-01 15:00 | 39.51 | 38.6
2016-07-01 16:00 | 39.795 | 38.6
2016-07-01 17:00 | 38.47 | 36.93
2016-07-01 18:00 | 37.91 | 35.34
2016-07-01 19:00 | 36.89 | 33.82
2016-07-01 20:00 | 36.89 | 34.35
2016-07-01 21:00 | 35.455 | 33.2
2016-07-01 22:00 | 33.72 | 31.53
2016-07-01 23:00 | 34.08 | 29.46
2016-07-01 | 32.405 | 28.44
2016-07-02 01:00 | 30.855 | 26.84
2016-07-02 02:00 | 30.31 | 26.84
2016-07-02 03:00 | 29.785 | 26.84
2016-07-02 04:00 | 29.25 | 25.79
2016-07-02 05:00 | 30.01 | 26.85
2016-07-02 06:00 | 26.38 | 28.11
2016-07-02 07:00 | 40.41 | 30.21
2016-07-02 08:00 | 43.57 | 33
2016-07-02 09:00 | 45.86 | 33
2016-07-02 10:00 | 47.64 | 35.22
2016-07-02 11:00 | 49.1 | 35.22
2016-07-02 12:00 | 49.955 | 36.91
2016-07-02 13:00 | 49.74 | 37.99
2016-07-02 14:00 | 44.58 | 39.01
2016-07-02 15:00 | 44.58 | 39.8
2016-07-02 16:00 | 41.695 | 39.8
2016-07-02 17:00 | 40.75 | 39.26
2016-07-02 18:00 | 39.41 | 38.2
2016-07-02 19:00 | 39.41 | 37.19
2016-07-02 20:00 | 39.03 | 36.19
2016-07-02 21:00 | 39.22 | 34.63
2016-07-02 22:00 | 38.75 | 32.52
2016-07-02 23:00 | 35.755 | 30.34
2016-07-02 | 34.42 | 29.25
2016-07-03 01:00 | 32.475 | 27.56
2016-07-03 02:00 | 31.14 | 27.56
2016-07-03 03:00 | 31.14 | 27.56
2016-07-03 04:00 | 29.765 | 26.52
2016-07-03 05:00 | 30.575 | 26.52
2016-07-03 06:00 | 31.94 | 28.19
2016-07-03 07:00 | 34.95 | 25.65
2016-07-03 08:00 | 38.45 | 31.1
2016-07-03 09:00 | 41.075 | 34.25
2016-07-03 10:00 | 43.975 | 36.38
2016-07-03 11:00 | 46.18 | 38.08
2016-07-03 12:00 | 46.18 | 39.4
2016-07-03 13:00 | 47.55 | 40.88
2016-07-03 14:00 | 49.53 | 42.01
2016-07-03 15:00 | 51.72 | 47.45
2016-07-03 16:00 | 52.79 | 53.75
2016-07-03 17:00 | 51.995 | 53.75
2016-07-03 18:00 | 51.49 | 53.75
2016-07-03 19:00 | 50.125 | 52.17
2016-07-03 20:00 | 50.125 | 50.6
2016-07-03 21:00 | 46.58 | 47.56
2016-07-03 22:00 | 43.76 | 42.76
2016-07-03 23:00 | 38.415 | 38.92
2016-07-03 | 36.66 | 37.29
2016-07-04 01:00 | 37.25 | 35.22
2016-07-04 02:00 | 37.08 | 35.22
2016-07-04 03:00 | 33.84 | 35.22
2016-07-04 04:00 | 33.84 | 35.72
2016-07-04 05:00 | 36.17 | 38.81
2016-07-04 06:00 | 40.08 | 44.6
2016-07-04 07:00 | 44.585 | 51.26
2016-07-04 08:00 | 49.075 | 56.22
2016-07-04 09:00 | 52.19 | 58.47
2016-07-04 10:00 | 55.875 | 60.36
2016-07-04 11:00 | 58.51 | 61.69
2016-07-04 12:00 | 61.42 | 59.18
2016-07-04 13:00 | 62.89 | 59.22
2016-07-04 14:00 | 64.38 | 59.69
2016-07-04 15:00 | 65.66 | 59.69
2016-07-04 16:00 | 67.105 | 57.39
2016-07-04 17:00 | 66.4 | 54.89
2016-07-04 18:00 | 65.565 | 45.99
2016-07-04 19:00 | 63.145 | 42.58
2016-07-04 20:00 | 61.32 | 41.53
2016-07-04 21:00 | 56.705 | 38.49
2016-07-04 22:00 | 50.46 | 34.54
2016-07-04 23:00 | 46.22 | 31.79
2016-07-04 | 42.06 | 30.2
2016-07-05 01:00 | 40.31 | 30.2
2016-07-05 02:00 | 39.2 | 28.14
2016-07-05 03:00 | 39.185 | 28.14
2016-07-05 04:00 | 39.025 | 29.96
2016-07-05 05:00 | 40.86 | 32.54
2016-07-05 06:00 | 46.89 | 37.03
2016-07-05 07:00 | 51.89 | 42
2016-07-05 08:00 | 55.905 | 45.75
2016-07-05 09:00 | 52.295 | 48.64
2016-07-05 10:00 | 52.965 | 54.65
2016-07-05 11:00 | 54.32 | 53.66
2016-07-05 12:00 | 56.265 | 55.03
2016-07-05 13:00 | 57.59 | 56.14
2016-07-05 14:00 | 58.43 | 56.73
2016-07-05 15:00 | 60.38 | 56.92
2016-07-05 16:00 | 60.315 | 56.54
2016-07-05 17:00 | 59.105 | 55.85
2016-07-05 18:00 | 59.355 | 54.07
2016-07-05 19:00 | 57.535 | 51.96
2016-07-05 20:00 | 55.825 | 50.43
2016-07-05 21:00 | 51.5 | 47.04
2016-07-05 22:00 | 45.815 | 41.47
2016-07-05 23:00 | 41.18 | 36.94
2016-07-05 | 37.63 | 34.81
2016-07-06 01:00 | 34.67 | 32.18
2016-07-06 02:00 | 32.94 | 30.49
2016-07-06 03:00 | 32.395 | 30.49
2016-07-06 04:00 | 33.16 | 30.49
2016-07-06 05:00 | 34.875 | 33.84
2016-07-06 06:00 | 40.825 | 39.55
2016-07-06 07:00 | 46.5 | 45.18
2016-07-06 08:00 | 50.995 | 49.17
2016-07-06 09:00 | 54.865 | 51.4
2016-07-06 10:00 | 56.685 | 52.98
2016-07-06 11:00 | 58.92 | 54.22
2016-07-06 12:00 | 60.58 | 55.37
2016-07-06 13:00 | 61.99 | 55.97
2016-07-06 14:00 | 63.3 | 56.4
2016-07-06 15:00 | 64.59 | 56.83
2016-07-06 16:00 | 64.305 | 57.18
2016-07-06 17:00 | 62.405 | 55.36
2016-07-06 18:00 | 60.28 | 52.79
2016-07-06 19:00 | 59.01 | 59.15
2016-07-06 20:00 | 56.925 | 60.98
2016-07-06 21:00 | 52.605 | 57.73
2016-07-06 22:00 | 48.625 | 52.84
2016-07-06 23:00 | 43.255 | 48.28
2016-07-06 | 39.63 | 45.35
2016-07-07 01:00 | 37.4 | 42.24
2016-07-07 02:00 | 36.25 | 40
2016-07-07 03:00 | 35.62 | 40.12
2016-07-07 04:00 | 36.61 | 41.83
2016-07-07 05:00 | 37.995 | 44.55
2016-07-07 06:00 | 43.19 | 50.16
2016-07-07 07:00 | 46.41 | 56.18
2016-07-07 08:00 | 52.275 | 62.04
2016-07-07 09:00 | 55.115 | 66.31
2016-07-07 10:00 | 57.81 | 88.62
2016-07-07 11:00 | 58.475 | 98.72
2016-07-07 12:00 | 60.19 | 101.42
2016-07-07 13:00 | 60.715 | 100.34
2016-07-07 14:00 | 60.305 | 96.15
2016-07-07 15:00 | 60.835 | 93.75
2016-07-07 16:00 | 60.58 | 92.26
2016-07-07 17:00 | 59.53 | 88.47
2016-07-07 18:00 | 58.32 | 83.42
2016-07-07 19:00 | 56.92 | 81.28
2016-07-07 20:00 | 55.24 | 49.61
2016-07-07 21:00 | 51.745 | 31.76
2016-07-07 22:00 | 47.535 | 28.57
2016-07-07 23:00 | 45.02 | 37.38
2016-07-07 | 43.585 | 42.18
2016-07-08 01:00 | 40.74 | 39.36
2016-07-08 02:00 | 38.67 | 37.22
2016-07-08 03:00 | 38.585 | 37.59
2016-07-08 04:00 | 38.865 | 38.6
2016-07-08 05:00 | 42.095 | 41.69
2016-07-08 06:00 | 45.115 | 46.07
2016-07-08 07:00 | 48.34 | 50.98
2016-07-08 08:00 | 50.575 | 54.33
2016-07-08 09:00 | 53.825 | 56.08
2016-07-08 10:00 | 56.995 | 58.44
2016-07-08 11:00 | 58.17 | 60.67
2016-07-08 12:00 | 58.975 | 61.84
2016-07-08 13:00 | 60.505 | 61.55
2016-07-08 14:00 | 61.255 | 50.44
2016-07-08 15:00 | 61.695 | 52.34
2016-07-08 16:00 | 62.26 | 51.24
2016-07-08 17:00 | 62.415 | 50.16
2016-07-08 18:00 | 58.37 | 47.45
2016-07-08 19:00 | 57.91 | 46.45
2016-07-08 20:00 | 56.08 | 45.65
2016-07-08 21:00 | 49.63 | 42.81
2016-07-08 22:00 | 46.075 | 39.53
2016-07-08 23:00 | 42.005 | 36.28
2016-07-08 | 39.07 | 33.68
2016-07-09 01:00 | 37.255 | 31.36
2016-07-09 02:00 | 35.305 | 30.28
2016-07-09 03:00 | 35.685 | 29.24
2016-07-09 04:00 | 33.615 | 29.24
2016-07-09 05:00 | 34.83 | 30.4
2016-07-09 06:00 | 36.245 | 31.55
2016-07-09 07:00 | 52.64 | 34.43
2016-07-09 08:00 | 61.325 | 38.11
2016-07-09 09:00 | 65.44 | 40.89
2016-07-09 10:00 | 66.925 | 40.89
2016-07-09 11:00 | 67.62 | 40.89
2016-07-09 12:00 | 67.59 | 40.45
2016-07-09 13:00 | 68.29 | 41.48
2016-07-09 14:00 | 68.68 | 41.48
2016-07-09 15:00 | 68.655 | 42.5
2016-07-09 16:00 | 69.555 | 43.52
2016-07-09 17:00 | 67.8 | 41.85
2016-07-09 18:00 | 66.21 | 39.43
2016-07-09 19:00 | 67.175 | 36.82
2016-07-09 20:00 | 45.94 | 36.82
2016-07-09 21:00 | 43.71 | 35.22
2016-07-09 22:00 | 40.37 | 33.06
2016-07-09 23:00 | 37.37 | 30.75
2016-07-09 | 35.585 | 29.58
2016-07-10 01:00 | 36.695 | 29.58
2016-07-10 02:00 | 35.075 | 27.3
2016-07-10 03:00 | 35.675 | 27.3
2016-07-10 04:00 | 34.11 | 26.24
2016-07-10 05:00 | 34.835 | 26.24
2016-07-10 06:00 | 36.535 | 27.82
2016-07-10 07:00 | 40.4 | 30.16
2016-07-10 08:00 | 46.505 | 32.89
2016-07-10 09:00 | 49.84 | 35.65
2016-07-10 10:00 | 51.435 | 37.49
2016-07-10 11:00 | 48.915 | 38.52
2016-07-10 12:00 | 49.71 | 38.52
2016-07-10 13:00 | 51.085 | 39.74
2016-07-10 14:00 | 52.425 | 40.75
2016-07-10 15:00 | 54.46 | 41.76
2016-07-10 16:00 | 56.06 | 42.18
2016-07-10 17:00 | 55.065 | 42.18
2016-07-10 18:00 | 53.09 | 40.08
2016-07-10 19:00 | 51.2 | 39.1
2016-07-10 20:00 | 51.73 | 39.1
2016-07-10 21:00 | 49.48 | 37.46
2016-07-10 22:00 | 44.275 | 34.47
2016-07-10 23:00 | 41.085 | 31.84
2016-07-10 | 37.175 | 30.27
2016-07-11 01:00 | 35.6 | 28.52
2016-07-11 02:00 | 34.42 | 28.52
2016-07-11 03:00 | 34.31 | 27.51
2016-07-11 04:00 | 34.78 | 29.17
2016-07-11 05:00 | 38.04 | 31.97
2016-07-11 06:00 | 41.96 | 36.37
2016-07-11 07:00 | 45.99 | 41.3
2016-07-11 08:00 | 50.635 | 45.46
2016-07-11 09:00 | 53.34 | 46.71
2016-07-11 10:00 | 56.245 | 48.9
2016-07-11 11:00 | 56.57 | 49.73
2016-07-11 12:00 | 58.115 | 51.02
2016-07-11 13:00 | 57.44 | 49.19
2016-07-11 14:00 | 55.5 | 48.15
2016-07-11 15:00 | 55.94 | 48.85
2016-07-11 16:00 | 56.66 | 47.09
2016-07-11 17:00 | 55.78 | 45.01
2016-07-11 18:00 | 51.435 | 42.92
2016-07-11 19:00 | 51.06 | 42.32
2016-07-11 20:00 | 50.29 | 42.35
2016-07-11 21:00 | 46.91 | 40.15
2016-07-11 22:00 | 42.805 | 35.69
2016-07-11 23:00 | 37.16 | 32.84
2016-07-11 | 34.995 | 31.46
2016-07-12 01:00 | 34.105 | 29.18
2016-07-12 02:00 | 33.375 | 28.16
2016-07-12 03:00 | 32.935 | 28.84
2016-07-12 04:00 | 34.545 | 30.51
2016-07-12 05:00 | 37.125 | 32.6
2016-07-12 06:00 | 40.41 | 37.56
2016-07-12 07:00 | 44.43 | 41.09
2016-07-12 08:00 | 48.32 | 45
2016-07-12 09:00 | 50.715 | 46.3
2016-07-12 10:00 | 53.78 | 48.66
2016-07-12 11:00 | 56.045 | 51.93
2016-07-12 12:00 | 57.485 | 51.93
2016-07-12 13:00 | 56.775 | 53.94
2016-07-12 14:00 | 60.66 | 55.57
2016-07-12 15:00 | 61.48 | 56.61
2016-07-12 16:00 | 61.21 | 56.61
2016-07-12 17:00 | 60.69 | 55.45
2016-07-12 18:00 | 58.685 | 54.44
2016-07-12 19:00 | 57.9 | 53.35
2016-07-12 20:00 | 56.465 | 52.62
2016-07-12 21:00 | 52.315 | 48.4
2016-07-12 22:00 | 47.865 | 42.91
2016-07-12 23:00 | 43.11 | 39.23
2016-07-12 | 41.005 | 37.35
2016-07-13 01:00 | 37.765 | 34.42
2016-07-13 02:00 | 36.47 | 32.77
2016-07-13 03:00 | 36.035 | 33.85
2016-07-13 04:00 | 37.17 | 34.88
2016-07-13 05:00 | 39.115 | 37.27
2016-07-13 06:00 | 42.96 | 42.44
2016-07-13 07:00 | 48.15 | 47.79
2016-07-13 08:00 | 53.445 | 52.28
2016-07-13 09:00 | 56.87 | 54.48
2016-07-13 10:00 | 58.57 | 57.34
2016-07-13 11:00 | 60.835 | 59.59
2016-07-13 12:00 | 62.92 | 61.63
2016-07-13 13:00 | 63.725 | 60.96
2016-07-13 14:00 | 65.045 | 62.82
2016-07-13 15:00 | 65.71 | 62.82
2016-07-13 16:00 | 65.165 | 62.28
2016-07-13 17:00 | 64.05 | 59.66
2016-07-13 18:00 | 62.745 | 57.5
2016-07-13 19:00 | 60.485 | 56.41
2016-07-13 20:00 | 58.035 | 56.41
2016-07-13 21:00 | 55.21 | 53.06
2016-07-13 22:00 | 49.51 | 47.4
2016-07-13 23:00 | 45.35 | 42.37
2016-07-13 | 42.27 | 39.71
2016-07-14 01:00 | 38.255 | 36.82
2016-07-14 02:00 | 37.52 | 35.12
2016-07-14 03:00 | 36.78 | 35.12
2016-07-14 04:00 | 37.46 | 36.13
2016-07-14 05:00 | 40.675 | 38.73
2016-07-14 06:00 | 43.85 | 43.16
2016-07-14 07:00 | 47.87 | 46.64
2016-07-14 08:00 | 49.885 | 48.35
2016-07-14 09:00 | 51.275 | 50.04
2016-07-14 10:00 | 52.07 | 50.88
2016-07-14 11:00 | 53.48 | 51.96
2016-07-14 12:00 | 56.345 | 54.77
2016-07-14 13:00 | 57.05 | 56.57
2016-07-14 14:00 | 59.045 | 56.48
2016-07-14 15:00 | 59.66 | 56.54
2016-07-14 16:00 | 59.875 | 54.87
2016-07-14 17:00 | 57.94 | 53.31
2016-07-14 18:00 | 56.02 | 51.04
2016-07-14 19:00 | 54.39 | 48.35
2016-07-14 20:00 | 54.48 | 46.14
2016-07-14 21:00 | 49.6 | 43.15
2016-07-14 22:00 | 46.205 | 39.18
2016-07-14 23:00 | 45.96 | 35.63
2016-07-14 | 45.41 | 34.01
2016-07-15 01:00 | 42.51 | 32.27
2016-07-15 02:00 | 41.405 | 30.99
2016-07-15 03:00 | 40.74 | 30.99
2016-07-15 04:00 | 42.205 | 32.09
2016-07-15 05:00 | 41.13 | 34.47
2016-07-15 06:00 | 39.825 | 39.02
2016-07-15 07:00 | 46.11 | 44.16
2016-07-15 08:00 | 49.9 | 47.14
2016-07-15 09:00 | 52.885 | 49.01
2016-07-15 10:00 | 54.57 | 50.13
2016-07-15 11:00 | 54.98 | 49.72
2016-07-15 12:00 | 53.295 | 49.23
2016-07-15 13:00 | 52.795 | 48.45
2016-07-15 14:00 | 53.17 | 48.83
2016-07-15 15:00 | 52.92 | 47.38
2016-07-15 16:00 | 52.82 | 47.38
2016-07-15 17:00 | 52.05 | 45.72
2016-07-15 18:00 | 50.13 | 43.57
2016-07-15 19:00 | 47.455 | 40.21
2016-07-15 20:00 | 46.8 | 40.21
2016-07-15 21:00 | 41.895 | 36.25
2016-07-15 22:00 | 43.555 | 32.71
2016-07-15 23:00 | 41.795 | 31.05
2016-07-15 | 38.975 | 30.78
2016-07-16 01:00 | 38.135 | 30.78
2016-07-16 02:00 | 36.435 | 29.55
2016-07-16 03:00 | 35.645 | 29.55
2016-07-16 04:00 | 35.855 | 29.55
2016-07-16 05:00 | 35.61 | 29.55
2016-07-16 06:00 | 38.02 | 31.16
2016-07-16 07:00 | 41.04 | 33.32
2016-07-16 08:00 | 44.46 | 35.46
2016-07-16 09:00 | 46.86 | 37.01
2016-07-16 10:00 | 46.86 | 38.1
2016-07-16 11:00 | 47.775 | 38.1
2016-07-16 12:00 | 48.87 | 39.17
2016-07-16 13:00 | 49.395 | 39.17
2016-07-16 14:00 | 49.92 | 40.33
2016-07-16 15:00 | 50.955 | 39.94
2016-07-16 16:00 | 50.335 | 39.94
2016-07-16 17:00 | 48.895 | 39.94
2016-07-16 18:00 | 48.315 | 39.49
2016-07-16 19:00 | 46.965 | 37.95
2016-07-16 20:00 | 46.965 | 37.95
2016-07-16 21:00 | 44.485 | 35.78
2016-07-16 22:00 | 41.115 | 33.29
2016-07-16 23:00 | 38.25 | 31.36
2016-07-16 | 36.115 | 30.29
2016-07-17 01:00 | 33.83 | 30.29
2016-07-17 02:00 | 33.83 | 27.7
2016-07-17 03:00 | 32.765 | 27.7
2016-07-17 04:00 | 32.765 | 27.7
2016-07-17 05:00 | 31.8 | 27.7
2016-07-17 06:00 | 34.085 | 28.38
2016-07-17 07:00 | 35.575 | 30.22
2016-07-17 08:00 | 40.245 | 32.86
2016-07-17 09:00 | 44.86 | 34.97
2016-07-17 10:00 | 47.31 | 36.86
2016-07-17 11:00 | 48.875 | 38.6
2016-07-17 12:00 | 48.875 | 39.63
2016-07-17 13:00 | 51.57 | 40.67
2016-07-17 14:00 | 53.435 | 41.73
2016-07-17 15:00 | 54.595 | 42.25
2016-07-17 16:00 | 54.985 | 42.25
2016-07-17 17:00 | 54.385 | 42.56
2016-07-17 18:00 | 51.155 | 41.9
2016-07-17 19:00 | 50.91 | 41.29
2016-07-17 20:00 | 51.155 | 42.41
2016-07-17 21:00 | 49.255 | 41.37
2016-07-17 22:00 | 46.16 | 39.71
2016-07-17 23:00 | 43.975 | 37.36
2016-07-17 | 40.885 | 36.84
2016-07-18 01:00 | 39.805 | 36.84
2016-07-18 02:00 | 38.79 | 35.16
2016-07-18 03:00 | 38.03 | 36.26
2016-07-18 04:00 | 39.915 | 38.45
2016-07-18 05:00 | 43.505 | 42.1
2016-07-18 06:00 | 46.31 | 46.83
2016-07-18 07:00 | 50.4 | 53.44
2016-07-18 08:00 | 56.175 | 58.95
2016-07-18 09:00 | 60.45 | 59.15
2016-07-18 10:00 | 62.375 | 58.42
2016-07-18 11:00 | 64.27 | 59.99
2016-07-18 12:00 | 64.23 | 59.99
2016-07-18 13:00 | 65.08 | 59.99
2016-07-18 14:00 | 66.77 | 59.15
2016-07-18 15:00 | 67.12 | 58.13
2016-07-18 16:00 | 66.355 | 57.57
2016-07-18 17:00 | 64.295 | 55.57
2016-07-18 18:00 | 61.695 | 52.56
2016-07-18 19:00 | 58.395 | 48.85
2016-07-18 20:00 | 55.495 | 48.6
2016-07-18 21:00 | 49.535 | 44.46
2016-07-18 22:00 | 43.4 | 38.44
2016-07-18 23:00 | 40.26 | 34.99
2016-07-18 | 38.14 | 33.39
2016-07-19 01:00 | 39.205 | 34.63
2016-07-19 02:00 | 38.775 | 33.1
2016-07-19 03:00 | 38.435 | 33.1
2016-07-19 04:00 | 38.805 | 34.04
2016-07-19 05:00 | 40.605 | 37.32
2016-07-19 06:00 | 43.89 | 42.4
2016-07-19 07:00 | 50.715 | 47.77
2016-07-19 08:00 | 53.535 | 47.51
2016-07-19 09:00 | 58.195 | 47.81
2016-07-19 10:00 | 60.48 | 46.7
2016-07-19 11:00 | 60.115 | 48.57
2016-07-19 12:00 | 60.715 | 48.22
2016-07-19 13:00 | 61.98 | 48.07
2016-07-19 14:00 | 61.935 | 48.26
2016-07-19 15:00 | 64.175 | 48.06
2016-07-19 16:00 | 65.065 | 48.06
2016-07-19 17:00 | 64.75 | 46.98
2016-07-19 18:00 | 63.035 | 44.78
2016-07-19 19:00 | 60.36 | 43.04
2016-07-19 20:00 | 58.755 | 41.99
2016-07-19 21:00 | 53.225 | 39.11
2016-07-19 22:00 | 47.91 | 34.48
2016-07-19 23:00 | 44.175 | 30.99
2016-07-19 | 40.64 | 29.95
2016-07-20 01:00 | 38.955 | 28.28
2016-07-20 02:00 | 37.975 | 28.28
2016-07-20 03:00 | 38.23 | 28.28
2016-07-20 04:00 | 39.115 | 29.4
2016-07-20 05:00 | 40.72 | 31.7
2016-07-20 06:00 | 45.585 | 35.63
2016-07-20 07:00 | 47.585 | 42.82
2016-07-20 08:00 | 52.68 | 47.87
2016-07-20 09:00 | 51.285 | 49.58
2016-07-20 10:00 | 48.255 | 50.36
2016-07-20 11:00 | 48.565 | 51.58
2016-07-20 12:00 | 50.315 | 52.89
2016-07-20 13:00 | 51.54 | 53.02
2016-07-20 14:00 | 53.26 | 54.76
2016-07-20 15:00 | 54.905 | 54.76
2016-07-20 16:00 | 54.72 | 56.6
2016-07-20 17:00 | 53.995 | 54.94
2016-07-20 18:00 | 52.975 | 53.93
2016-07-20 19:00 | 50.025 | 52.37
2016-07-20 20:00 | 49.825 | 50.72
2016-07-20 21:00 | 45.33 | 47.5
2016-07-20 22:00 | 43.105 | 43.16
2016-07-20 23:00 | 39.01 | 39.19
2016-07-20 | 36.665 | 36.33
2016-07-21 01:00 | 34.895 | 34.23
2016-07-21 02:00 | 33.79 | 32.94
2016-07-21 03:00 | 33.46 | 32.94
2016-07-21 04:00 | 33.35 | 34.59
2016-07-21 05:00 | 36.145 | 37.2
2016-07-21 06:00 | 40.245 | 42.37
2016-07-21 07:00 | 46.865 | 48.95
2016-07-21 08:00 | 50.27 | 54.04
2016-07-21 09:00 | 50.33 | 57.35
2016-07-21 10:00 | 52.995 | 59.47
2016-07-21 11:00 | 55.03 | 61.48
2016-07-21 12:00 | 56.375 | 63.18
2016-07-21 13:00 | 58.09 | 64.58
2016-07-21 14:00 | 59.07 | 66.34
2016-07-21 15:00 | 60 | 67.32
2016-07-21 16:00 | 59.72 | 65.56
2016-07-21 17:00 | 57.53 | 63.51
2016-07-21 18:00 | 56.445 | 60
2016-07-21 19:00 | 56.2 | 59.32
2016-07-21 20:00 | 54.505 | 59.09
2016-07-21 21:00 | 50.52 | 55.49
2016-07-21 22:00 | 45.815 | 50.63
2016-07-21 23:00 | 42.045 | 47.17
2016-07-21 | 40.185 | 45.37
2016-07-22 01:00 | 37.33 | 42.37
2016-07-22 02:00 | 36.455 | 40.2
2016-07-22 03:00 | 36.175 | 40.2
2016-07-22 04:00 | 36.435 | 40.88
2016-07-22 05:00 | 37.955 | 43.92
2016-07-22 06:00 | 42.995 | 48.75
2016-07-22 07:00 | 48.3 | 54.3
2016-07-22 08:00 | 53.98 | 60.57
2016-07-22 09:00 | 58.37 | 63.87
2016-07-22 10:00 | 60.77 | 66.16
2016-07-22 11:00 | 62.6 | 67.5
2016-07-22 12:00 | 63.135 | 66.98
2016-07-22 13:00 | 64.745 | 67.65
2016-07-22 14:00 | 66.495 | 67.65
2016-07-22 15:00 | 67.845 | 63.6
2016-07-22 16:00 | 66.69 | 66.58
2016-07-22 17:00 | 65.65 | 64.81
2016-07-22 18:00 | 63.635 | 62.63
2016-07-22 19:00 | 60.655 | 60.4
2016-07-22 20:00 | 57.6 | 58.54
2016-07-22 21:00 | 53.44 | 55.67
2016-07-22 22:00 | 47.6 | 50.7
2016-07-22 23:00 | 45.055 | 46.28
2016-07-22 | 42.015 | 43.6
2016-07-23 01:00 | 41.13 | 40.93
2016-07-23 02:00 | 42.15 | 39.42
2016-07-23 03:00 | 40.895 | 38.36
2016-07-23 04:00 | 40.58 | 37.33
2016-07-23 05:00 | 40.715 | 37.33
2016-07-23 06:00 | 39.58 | 36.04
2016-07-23 07:00 | 44.72 | 40.27
2016-07-23 08:00 | 49.87 | 44.25
2016-07-23 09:00 | 54.29 | 47.05
2016-07-23 10:00 | 57.695 | 49.49
2016-07-23 11:00 | 59.73 | 50.91
2016-07-23 12:00 | 61 | 52.59
2016-07-23 13:00 | 62.11 | 52.59
2016-07-23 14:00 | 63.14 | 53.88
2016-07-23 15:00 | 64.01 | 53.33
2016-07-23 16:00 | 64.51 | 55.07
2016-07-23 17:00 | 63.125 | 53.85
2016-07-23 18:00 | 60.28 | 52.2
2016-07-23 19:00 | 58.095 | 49.41
2016-07-23 20:00 | 55.845 | 47.21
2016-07-23 21:00 | 55.14 | 44.83
2016-07-23 22:00 | 53.735 | 40.89
2016-07-23 23:00 | 49.66 | 38.11
2016-07-23 | 46.645 | 36.63
2016-07-24 01:00 | 43.845 | 33.6
2016-07-24 02:00 | 42.51 | 33.6
2016-07-24 03:00 | 40.12 | 32.02
2016-07-24 04:00 | 39.585 | 31
2016-07-24 05:00 | 38.785 | 30.24
2016-07-24 06:00 | 42.345 | 31.81
2016-07-24 07:00 | 46.605 | 33.16
2016-07-24 08:00 | 50.065 | 35.09
2016-07-24 09:00 | 52.605 | 37.47
2016-07-24 10:00 | 56.295 | 39.36
2016-07-24 11:00 | 56.75 | 41.04
2016-07-24 12:00 | 58.83 | 41.04
2016-07-24 13:00 | 59.395 | 41.04
2016-07-24 14:00 | 59.395 | 40.57
2016-07-24 15:00 | 59.135 | 40.57
2016-07-24 16:00 | 58.885 | 41.68
2016-07-24 17:00 | 58.615 | 41.68
2016-07-24 18:00 | 57.775 | 41.68
2016-07-24 19:00 | 57.785 | 41.68
2016-07-24 20:00 | 59.375 | 40.63
2016-07-24 21:00 | 55.57 | 38.91
2016-07-24 22:00 | 51.655 | 36.11
2016-07-24 23:00 | 45.92 | 33.36
2016-07-24 | 44.41 | 32.23
2016-07-25 01:00 | 43.5 | 30.36
2016-07-25 02:00 | 43.705 | 29.18
2016-07-25 03:00 | 44.125 | 30.39
2016-07-25 04:00 | 46.91 | 29.15
2016-07-25 05:00 | 49.135 | 32.3
2016-07-25 06:00 | 49.76 | 38.04
2016-07-25 07:00 | 47.26 | 42.47
2016-07-25 08:00 | 50.25 | 45.24
2016-07-25 09:00 | 52.945 | 48.62
2016-07-25 10:00 | 54.185 | 49.02
2016-07-25 11:00 | 54.7 | 51.44
2016-07-25 12:00 | 57.09 | 52.73
2016-07-25 13:00 | 59.19 | 54.15
2016-07-25 14:00 | 61.63 | 55.17
2016-07-25 15:00 | 63.69 | 55.76
2016-07-25 16:00 | 63.76 | 54.06
2016-07-25 17:00 | 63.84 | 52.87
2016-07-25 18:00 | 62.095 | 51.77
2016-07-25 19:00 | 59.29 | 50.46
2016-07-25 20:00 | 56.81 | 48.91
2016-07-25 21:00 | 52.79 | 45.67
2016-07-25 22:00 | 47.2 | 41.35
2016-07-25 23:00 | 42.87 | 37.54
2016-07-25 | 39.305 | 34.78
2016-07-26 01:00 | 37.015 | 31.89
2016-07-26 02:00 | 35.81 | 30.29
2016-07-26 03:00 | 35.245 | 32.88
2016-07-26 04:00 | 35.88 | 33.89
2016-07-26 05:00 | 38.075 | 35.96
2016-07-26 06:00 | 42.25 | 41.57
2016-07-26 07:00 | 47.225 | 47.19
2016-07-26 08:00 | 51.14 | 50.82
2016-07-26 09:00 | 53.975 | 53.1
2016-07-26 10:00 | 55.94 | 56.49
2016-07-26 11:00 | 58 | 57.55
2016-07-26 12:00 | 58.46 | 58.75
2016-07-26 13:00 | 59.405 | 59.41
2016-07-26 14:00 | 60.675 | 60.92
2016-07-26 15:00 | 62.255 | 61.31
2016-07-26 16:00 | 63.015 | 61.31
2016-07-26 17:00 | 61.54 | 61.17
2016-07-26 18:00 | 59.995 | 59.44
2016-07-26 19:00 | 57.905 | 57.28
2016-07-26 20:00 | 55.445 | 55.11
2016-07-26 21:00 | 50.265 | 50.65
2016-07-26 22:00 | 44.985 | 44.59
2016-07-26 23:00 | 41.4 | 40.59
2016-07-26 | 40.145 | 38.4
2016-07-27 01:00 | 37.325 | 35.89
2016-07-27 02:00 | 35.84 | 33.72
2016-07-27 03:00 | 35.03 | 33.72
2016-07-27 04:00 | 36.995 | 34.9
2016-07-27 05:00 | 36.245 | 38.06
2016-07-27 06:00 | 42.26 | 42.68
2016-07-27 07:00 | 47.085 | 49.02
2016-07-27 08:00 | 50.005 | 53.83
2016-07-27 09:00 | 54.415 | 56.78
2016-07-27 10:00 | 57.31 | 61.76
2016-07-27 11:00 | 58.675 | 64.77
2016-07-27 12:00 | 60.625 | 65.81
2016-07-27 13:00 | 62.92 | 65.44
2016-07-27 14:00 | 65.15 | 61.17
2016-07-27 15:00 | 62.3 | 60.75
2016-07-27 16:00 | 58.585 | 59.78
2016-07-27 17:00 | 56.31 | 57.21
2016-07-27 18:00 | 56.29 | 54.56
2016-07-27 19:00 | 55.275 | 52.07
2016-07-27 20:00 | 53.23 | 50.78
2016-07-27 21:00 | 49.075 | 47.75
2016-07-27 22:00 | 45.92 | 44.26
2016-07-27 23:00 | 44.06 | 40.47
2016-07-27 | 41.2 | 38.16
2016-07-28 01:00 | 39.12 | 35.25
2016-07-28 02:00 | 38.305 | 33.72
2016-07-28 03:00 | 38.885 | 33.72
2016-07-28 04:00 | 39.59 | 31.16
2016-07-28 05:00 | 40.105 | 34.03
2016-07-28 06:00 | 44.335 | 39.82
2016-07-28 07:00 | 48.375 | 44.74
2016-07-28 08:00 | 51.08 | 49.28
2016-07-28 09:00 | 53.61 | 52.4
2016-07-28 10:00 | 57.15 | 53.5
2016-07-28 11:00 | 59.62 | 52.32
2016-07-28 12:00 | 61.22 | 52.32
2016-07-28 13:00 | 62.815 | 52.9
2016-07-28 14:00 | 63.675 | 53.63
2016-07-28 15:00 | 64.48 | 54.02
2016-07-28 16:00 | 62.745 | 52.43
2016-07-28 17:00 | 61.22 | 50.7
2016-07-28 18:00 | 59.965 | 48.43
2016-07-28 19:00 | 59.69 | 48.43
2016-07-28 20:00 | 58.895 | 48.89
2016-07-28 21:00 | 53.59 | 48.38
2016-07-28 22:00 | 50.98 | 44.37
2016-07-28 23:00 | 47.13 | 39.48
2016-07-28 | 44.225 | 38.32
2016-07-29 01:00 | 41.57 | 35.95
2016-07-29 02:00 | 40.18 | 35.14
2016-07-29 03:00 | 39.455 | 35.81
2016-07-29 04:00 | 40.305 | 34.94
2016-07-29 05:00 | 42.015 | 35.9
2016-07-29 06:00 | 45.185 | 38.91
2016-07-29 07:00 | 49.76 | 42.8
2016-07-29 08:00 | 54.115 | 45.15
2016-07-29 09:00 | 58.445 | 45.15
2016-07-29 10:00 | 60.11 | 47.17
2016-07-29 11:00 | 61.255 | 48.5
2016-07-29 12:00 | 62.03 | 48.26
2016-07-29 13:00 | 62.975 | 48.26
2016-07-29 14:00 | 63.625 | 48.26
2016-07-29 15:00 | 64.595 | 48.26
2016-07-29 16:00 | 64.205 | 47.81
2016-07-29 17:00 | 63.375 | 46.33
2016-07-29 18:00 | 61.565 | 44.74
2016-07-29 19:00 | 58.13 | 45.1
2016-07-29 20:00 | 57.525 | 45.1
2016-07-29 21:00 | 53.235 | 43.91
2016-07-29 22:00 | 46.595 | 39.97
2016-07-29 23:00 | 42.81 | 37.87
2016-07-29 | 40.01 | 36.85
2016-07-30 01:00 | 37.025 | 34.66
2016-07-30 02:00 | 35.66 | 33.13
2016-07-30 03:00 | 35.115 | 33.13
2016-07-30 04:00 | 35.115 | 33.13
2016-07-30 05:00 | 34.575 | 33.1
2016-07-30 06:00 | 35.92 | 33.4
2016-07-30 07:00 | 39.17 | 35.39
2016-07-30 08:00 | 42.05 | 37.04
2016-07-30 09:00 | 44.695 | 38.47
2016-07-30 10:00 | 47.71 | 39.01
2016-07-30 11:00 | 49.425 | 39.54
2016-07-30 12:00 | 50.67 | 39.54
2016-07-30 13:00 | 52.005 | 40.26
2016-07-30 14:00 | 52.005 | 40.26
2016-07-30 15:00 | 52.475 | 40.26
2016-07-30 16:00 | 53.305 | 41.71
2016-07-30 17:00 | 51.71 | 40.58
2016-07-30 18:00 | 48.9 | 40.58
2016-07-30 19:00 | 48.005 | 38.96
2016-07-30 20:00 | 47.175 | 38.96
2016-07-30 21:00 | 45.53 | 36.52
2016-07-30 22:00 | 43.685 | 34.87
2016-07-30 23:00 | 43.41 | 33.25
2016-07-30 | 42.04 | 32.2
2016-07-31 01:00 | 39.875 | 30.44
2016-07-31 02:00 | 38.75 | 30.44
2016-07-31 03:00 | 37.715 | 30.44
2016-07-31 04:00 | 37.715 | 30.44
2016-07-31 05:00 | 37.715 | 29.41
2016-07-31 06:00 | 38.62 | 30.45
2016-07-31 07:00 | 36.43 | 31.66
2016-07-31 08:00 | 39.8 | 33.29
2016-07-31 09:00 | 42.815 | 34.83
2016-07-31 10:00 | 44.725 | 34.01
2016-07-31 11:00 | 44.725 | 35.79
2016-07-31 12:00 | 45.055 | 35.24
2016-07-31 13:00 | 44.53 | 36.79
2016-07-31 14:00 | 45.285 | 36.79
2016-07-31 15:00 | 46.335 | 38
2016-07-31 16:00 | 47.665 | 36.95
2016-07-31 17:00 | 46.97 | 35.91
2016-07-31 18:00 | 45.145 | 34.83
2016-07-31 19:00 | 45.65 | 35.85
2016-07-31 20:00 | 45.355 | 37.25
2016-07-31 21:00 | 42.935 | 36.36
2016-07-31 22:00 | 43.11 | 36.23
2016-07-31 23:00 | 42.265 | 34.52
2016-07-31 | 41.215 | 33.41
2016-08-01 01:00 | 38.34 | 31.11
2016-08-01 02:00 | 38.34 | 30.09
2016-08-01 03:00 | 38.34 | 30.09
2016-08-01 04:00 | 38.34 | 30.09
2016-08-01 05:00 | 38.72 | 31.12
2016-08-01 06:00 | 40.65 | 32.22
2016-08-01 07:00 | 43.54 | 33.81
2016-08-01 08:00 | 48.36 | 36.23
2016-08-01 09:00 | 53.34 | 36.2
2016-08-01 10:00 | 51.725 | 38.52
2016-08-01 11:00 | 53.66 | 40.6
2016-08-01 12:00 | 54.665 | 42.21
2016-08-01 13:00 | 54.03 | 42.21
2016-08-01 14:00 | 55.65 | 43.33
2016-08-01 15:00 | 58.065 | 44.95
2016-08-01 16:00 | 59.365 | 44.95
2016-08-01 17:00 | 58.24 | 44.32
2016-08-01 18:00 | 56.415 | 42.22
2016-08-01 19:00 | 56.415 | 41.18
2016-08-01 20:00 | 53.905 | 40.08
2016-08-01 21:00 | 50.59 | 38.35
2016-08-01 22:00 | 46.145 | 35.4
2016-08-01 23:00 | 47.525 | 32.61
2016-08-01 | 44.73 | 30.58
2016-08-02 01:00 | 42.015 | 28.16
2016-08-02 02:00 | 42.055 | 28.16
2016-08-02 03:00 | 39.38 | 30.76
2016-08-02 04:00 | 39.005 | 31.85
2016-08-02 05:00 | 37.725 | 35.39
2016-08-02 06:00 | 41.36 | 38.39
2016-08-02 07:00 | 47.14 | 42.17
2016-08-02 08:00 | 52.505 | 45.75
2016-08-02 09:00 | 53.615 | 48.82
2016-08-02 10:00 | 54.695 | 50.96
2016-08-02 11:00 | 55.57 | 51.77
2016-08-02 12:00 | 56.445 | 52.66
2016-08-02 13:00 | 57.78 | 52.86
2016-08-02 14:00 | 59.11 | 52.58
2016-08-02 15:00 | 60.485 | 53.46
2016-08-02 16:00 | 59.955 | 53.46
2016-08-02 17:00 | 58.76 | 51.92
2016-08-02 18:00 | 57.09 | 48.98
2016-08-02 19:00 | 56.245 | 46.95
2016-08-02 20:00 | 52.85 | 45.86
2016-08-02 21:00 | 47.98 | 43.03
2016-08-02 22:00 | 43.075 | 38.57
2016-08-02 23:00 | 39.58 | 35.35
2016-08-02 | 37.745 | 32.41
2016-08-03 01:00 | 36.555 | 32.41
2016-08-03 02:00 | 36.06 | 29.7
2016-08-03 03:00 | 35.005 | 31.95
2016-08-03 04:00 | 36.005 | 33.63
2016-08-03 05:00 | 37.04 | 36.03
2016-08-03 06:00 | 41.36 | 40.96
2016-08-03 07:00 | 46.635 | 46.81
2016-08-03 08:00 | 52.42 | 49.52
2016-08-03 09:00 | 56.305 | 50.31
2016-08-03 10:00 | 59.31 | 52.44
2016-08-03 11:00 | 61.505 | 54.07
2016-08-03 12:00 | 64.73 | 55.69
2016-08-03 13:00 | 64.73 | 55.69
2016-08-03 14:00 | 66.025 | 54.96
2016-08-03 15:00 | 67.9 | 54.9
2016-08-03 16:00 | 67.63 | 54.2
2016-08-03 17:00 | 66.4 | 52.33
2016-08-03 18:00 | 64.915 | 50.09
2016-08-03 19:00 | 62.715 | 48.36
2016-08-03 20:00 | 59.94 | 46.72
2016-08-03 21:00 | 54.855 | 43.61
2016-08-03 22:00 | 49.54 | 39.46
2016-08-03 23:00 | 44.49 | 35.95
2016-08-03 | 41.11 | 33.63
2016-08-04 01:00 | 38.02 | 31.43
2016-08-04 02:00 | 36.63 | 30.36
2016-08-04 03:00 | 36.115 | 30.36
2016-08-04 04:00 | 36.66 | 32.01
2016-08-04 05:00 | 38.82 | 34.92
2016-08-04 06:00 | 43.305 | 39.49
2016-08-04 07:00 | 48.65 | 44.5
2016-08-04 08:00 | 54.45 | 50.27
2016-08-04 09:00 | 60.105 | 53.69
2016-08-04 10:00 | 63.165 | 55.08
2016-08-04 11:00 | 65.31 | 57.38
2016-08-04 12:00 | 66.815 | 58.02
2016-08-04 13:00 | 67.88 | 58.04
2016-08-04 14:00 | 69.26 | 58.66
2016-08-04 15:00 | 69.26 | 58.16
2016-08-04 16:00 | 69.26 | 58.16
2016-08-04 17:00 | 68.485 | 55.37
2016-08-04 18:00 | 63.885 | 52.08
2016-08-04 19:00 | 56.995 | 50.53
2016-08-04 20:00 | 63.8 | 49.78
2016-08-04 21:00 | 59.52 | 46.84
2016-08-04 22:00 | 53.935 | 43.07
2016-08-04 23:00 | 48.785 | 40.1
2016-08-04 | 45.315 | 38.54
2016-08-05 01:00 | 42.42 | 35.71
2016-08-05 02:00 | 41.59 | 35.71
2016-08-05 03:00 | 41.59 | 35.71
2016-08-05 04:00 | 42.825 | 36.39
2016-08-05 05:00 | 45.62 | 37.27
2016-08-05 06:00 | 48.74 | 41.66
2016-08-05 07:00 | 54.87 | 48.31
2016-08-05 08:00 | 59.915 | 53.86
2016-08-05 09:00 | 63.76 | 57.1
2016-08-05 10:00 | 66.765 | 57.17
2016-08-05 11:00 | 69.235 | 60.32
2016-08-05 12:00 | 70.275 | 60.47
2016-08-05 13:00 | 71.685 | 61.62
2016-08-05 14:00 | 69.925 | 58.69
2016-08-05 15:00 | 68.82 | 58.69
2016-08-05 16:00 | 69.635 | 55.92
2016-08-05 17:00 | 69.46 | 55.92
2016-08-05 18:00 | 66.095 | 53.22
2016-08-05 19:00 | 64.51 | 53.22
2016-08-05 20:00 | 61.64 | 49.99
2016-08-05 21:00 | 57.205 | 46.59
2016-08-05 22:00 | 50.08 | 42.14
2016-08-05 23:00 | 45.29 | 37.27
2016-08-05 | 42.85 | 35.38
2016-08-06 01:00 | 39.465 | 33.15
2016-08-06 02:00 | 38.115 | 30.93
2016-08-06 03:00 | 36.53 | 30.93
2016-08-06 04:00 | 35.965 | 29.33
2016-08-06 05:00 | 35.16 | 28.03
2016-08-06 06:00 | 37.89 | 29.57
2016-08-06 07:00 | 41.25 | 32.27
2016-08-06 08:00 | 44.675 | 35.65
2016-08-06 09:00 | 47.63 | 38.45
2016-08-06 10:00 | 51.75 | 40.25
2016-08-06 11:00 | 51.75 | 41.46
2016-08-06 12:00 | 52.61 | 42.78
2016-08-06 13:00 | 54.19 | 42.78
2016-08-06 14:00 | 54.19 | 42.78
2016-08-06 15:00 | 52.775 | 42.78
2016-08-06 16:00 | 55.275 | 44.99
2016-08-06 17:00 | 53.905 | 44.99
2016-08-06 18:00 | 51.15 | 43.26
2016-08-06 19:00 | 49.835 | 41.19
2016-08-06 20:00 | 47.79 | 39.05
2016-08-06 21:00 | 44.465 | 36.8
2016-08-06 22:00 | 41.685 | 33.6
2016-08-06 23:00 | 40.96 | 30.87
2016-08-06 | 39.395 | 29.81
2016-08-07 01:00 | 38.11 | 28.19
2016-08-07 02:00 | 34.91 | 27.14
2016-08-07 03:00 | 34.4 | 27.14
2016-08-07 04:00 | 33.895 | 27.14
2016-08-07 05:00 | 32.82 | 25.88
2016-08-07 06:00 | 34.69 | 27.53
2016-08-07 07:00 | 38.805 | 30.16
2016-08-07 08:00 | 43.78 | 32.95
2016-08-07 09:00 | 48.19 | 35.57
2016-08-07 10:00 | 51.525 | 38.19
2016-08-07 11:00 | 53.34 | 40.48
2016-08-07 12:00 | 54.1 | 40.48
2016-08-07 13:00 | 55.15 | 41.63
2016-08-07 14:00 | 56.035 | 42.12
2016-08-07 15:00 | 57.6 | 43.13
2016-08-07 16:00 | 58.105 | 43.13
2016-08-07 17:00 | 56.56 | 41.61
2016-08-07 18:00 | 54.365 | 39.9
2016-08-07 19:00 | 52.615 | 39.9
2016-08-07 20:00 | 51.47 | 38.87
2016-08-07 21:00 | 47.225 | 36.84
2016-08-07 22:00 | 42.555 | 34.18
2016-08-07 23:00 | 39.355 | 31.48
2016-08-07 | 37.06 | 29.95
2016-08-08 01:00 | 35.99 | 27.89
2016-08-08 02:00 | 34.32 | 26.59
2016-08-08 03:00 | 34.32 | 26.59
2016-08-08 04:00 | 35.64 | 27.57
2016-08-08 05:00 | 37.21 | 30.26
2016-08-08 06:00 | 41.73 | 34.24
2016-08-08 07:00 | 47.55 | 40.1
2016-08-08 08:00 | 47.79 | 44.98
2016-08-08 09:00 | 51.37 | 46.91
2016-08-08 10:00 | 53.865 | 48.56
2016-08-08 11:00 | 55.06 | 50.92
2016-08-08 12:00 | 56.95 | 51.7
2016-08-08 13:00 | 56.95 | 51.7
2016-08-08 14:00 | 58.6 | 52.71
2016-08-08 15:00 | 60.39 | 52.18
2016-08-08 16:00 | 60 | 53.32
2016-08-08 17:00 | 59.82 | 51.29
2016-08-08 18:00 | 57.64 | 48.89
2016-08-08 19:00 | 56.17 | 47.78
2016-08-08 20:00 | 53.005 | 46.51
2016-08-08 21:00 | 47.84 | 43.25
2016-08-08 22:00 | 45.535 | 38.57
2016-08-08 23:00 | 41.935 | 34.81
2016-08-08 | 39.505 | 32.47
2016-08-09 01:00 | 35.795 | 30.3
2016-08-09 02:00 | 36.45 | 29.49
2016-08-09 03:00 | 36.45 | 29.49
2016-08-09 04:00 | 41.69 | 30.74
2016-08-09 05:00 | 44.155 | 33.2
2016-08-09 06:00 | 47.83 | 37.33
2016-08-09 07:00 | 53.56 | 42.27
2016-08-09 08:00 | 59.565 | 46.18
2016-08-09 09:00 | 60 | 49.23
2016-08-09 10:00 | 65.88 | 51.96
2016-08-09 11:00 | 65.09 | 54.41
2016-08-09 12:00 | 64.2 | 56.69
2016-08-09 13:00 | 62.8 | 55.29
2016-08-09 14:00 | 65.82 | 57.04
2016-08-09 15:00 | 66.38 | 57.14
2016-08-09 16:00 | 66.605 | 54.94
2016-08-09 17:00 | 61.95 | 52.61
2016-08-09 18:00 | 58.845 | 50.49
2016-08-09 19:00 | 58.845 | 50.55
2016-08-09 20:00 | 55.85 | 49.89
2016-08-09 21:00 | 51.95 | 45.33
2016-08-09 22:00 | 47.895 | 40.63
2016-08-09 23:00 | 43.545 | 37.82
2016-08-09 | 40.605 | 36.08
2016-08-10 01:00 | 37.825 | 33.86
2016-08-10 02:00 | 37.825 | 33.86
2016-08-10 03:00 | 37.27 | 33.86
2016-08-10 04:00 | 39.15 | 34.99
2016-08-10 05:00 | 40.77 | 37.77
2016-08-10 06:00 | 45.24 | 42.24
2016-08-10 07:00 | 51.19 | 47.26
2016-08-10 08:00 | 55.88 | 51.95
2016-08-10 09:00 | 59.74 | 55.36
2016-08-10 10:00 | 63.545 | 58.3
2016-08-10 11:00 | 65.45 | 61.87
2016-08-10 12:00 | 66.01 | 62.96
2016-08-10 13:00 | 67.3 | 56.36
2016-08-10 14:00 | 69.09 | 56.36
2016-08-10 15:00 | 70.575 | 56.36
2016-08-10 16:00 | 68.84 | 56.36
2016-08-10 17:00 | 68.29 | 51.74
2016-08-10 18:00 | 66.64 | 50.07
2016-08-10 19:00 | 66.1 | 50.07
2016-08-10 20:00 | 64.055 | 47.97
2016-08-10 21:00 | 59.31 | 44.07
2016-08-10 22:00 | 52.965 | 39.58
2016-08-10 23:00 | 48.815 | 35.36
2016-08-10 | 44.585 | 34.04
2016-08-11 01:00 | 42.42 | 33.45
2016-08-11 02:00 | 39.83 | 33.45
2016-08-11 03:00 | 39.83 | 32.42
2016-08-11 04:00 | 40.5 | 33.45
2016-08-11 05:00 | 41.56 | 35.09
2016-08-11 06:00 | 45.435 | 38.89
2016-08-11 07:00 | 51.97 | 40.98
2016-08-11 08:00 | 57.005 | 44.61
2016-08-11 09:00 | 61.835 | 48.83
2016-08-11 10:00 | 64.86 | 51.36
2016-08-11 11:00 | 66.74 | 53.98
2016-08-11 12:00 | 68.555 | 55.56
2016-08-11 13:00 | 69.115 | 55.01
2016-08-11 14:00 | 70.455 | 55.94
2016-08-11 15:00 | 71.62 | 58.19
2016-08-11 16:00 | 69.8 | 57.43
2016-08-11 17:00 | 66.34 | 55.88
2016-08-11 18:00 | 65.585 | 54.31
2016-08-11 19:00 | 65.76 | 55.09
2016-08-11 20:00 | 63.235 | 54.28
2016-08-11 21:00 | 56.29 | 51.12
2016-08-11 22:00 | 51.895 | 47.29
2016-08-11 23:00 | 48.415 | 44.15
2016-08-11 | 45.875 | 41.75
2016-08-12 01:00 | 43.76 | 38.71
2016-08-12 02:00 | 43.265 | 37.13
2016-08-12 03:00 | 43.265 | 37.61
2016-08-12 04:00 | 43.21 | 38.65
2016-08-12 05:00 | 45.36 | 40.97
2016-08-12 06:00 | 49.645 | 45.5
2016-08-12 07:00 | 54.665 | 50.63
2016-08-12 08:00 | 58.905 | 53.98
2016-08-12 09:00 | 63.03 | 57.25
2016-08-12 10:00 | 65.215 | 58.95
2016-08-12 11:00 | 66.605 | 58.45
2016-08-12 12:00 | 66.6 | 56.8
2016-08-12 13:00 | 66.88 | 56.18
2016-08-12 14:00 | 67.955 | 54.68
2016-08-12 15:00 | 67.34 | 54.36
2016-08-12 16:00 | 67.605 | 56.82
2016-08-12 17:00 | 65.735 | 54.13
2016-08-12 18:00 | 64.63 | 51.74
2016-08-12 19:00 | 63.6 | 51.74
2016-08-12 20:00 | 60.055 | 49.91
2016-08-12 21:00 | 55.395 | 47.11
2016-08-12 22:00 | 54.735 | 43.88
2016-08-12 23:00 | 51.935 | 40.37
2016-08-12 | 53.72 | 38.17
2016-08-13 01:00 | 50.545 | 35.87
2016-08-13 02:00 | 47.815 | 34.83
2016-08-13 03:00 | 46.51 | 33.71
2016-08-13 04:00 | 46.51 | 33.71
2016-08-13 05:00 | 46.765 | 34.57
2016-08-13 06:00 | 45.03 | 36.11
2016-08-13 07:00 | 47.12 | 38.94
2016-08-13 08:00 | 50.8 | 42.11
2016-08-13 09:00 | 53.28 | 44.44
2016-08-13 10:00 | 54.56 | 47.49
2016-08-13 11:00 | 57.09 | 48.66
2016-08-13 12:00 | 53.015 | 50.92
2016-08-13 13:00 | 54.37 | 49.27
2016-08-13 14:00 | 54.37 | 46.64
2016-08-13 15:00 | 55.105 | 48.73
2016-08-13 16:00 | 56.115 | 49.27
2016-08-13 17:00 | 53.66 | 47.25
2016-08-13 18:00 | 52.39 | 45.72
2016-08-13 19:00 | 53.77 | 44.05
2016-08-13 20:00 | 52.545 | 42.38
2016-08-13 21:00 | 49.9 | 40.26
2016-08-13 22:00 | 50.65 | 38.09
2016-08-13 23:00 | 48.72 | 35.77
2016-08-13 | 46.76 | 34.23
2016-08-14 01:00 | 44.04 | 31.98
2016-08-14 02:00 | 42.675 | 30.79
2016-08-14 03:00 | 42.115 | 30.79
2016-08-14 04:00 | 42.115 | 30.79
2016-08-14 05:00 | 42.115 | 29.39
2016-08-14 06:00 | 42.965 | 28.1
2016-08-14 07:00 | 46.125 | 27.92
2016-08-14 08:00 | 46.01 | 30.81
2016-08-14 09:00 | 50.115 | 33.18
2016-08-14 10:00 | 52.715 | 34.84
2016-08-14 11:00 | 53.99 | 35.86
2016-08-14 12:00 | 55.085 | 36.34
2016-08-14 13:00 | 55.16 | 37.01
2016-08-14 14:00 | 56.48 | 36.26
2016-08-14 15:00 | 58.175 | 36.26
2016-08-14 16:00 | 58.44 | 36.26
2016-08-14 17:00 | 57.11 | 38.74
2016-08-14 18:00 | 54.355 | 34.03
2016-08-14 19:00 | 53.205 | 34.76
2016-08-14 20:00 | 51.305 | 34.76
2016-08-14 21:00 | 48.435 | 32.48
2016-08-14 22:00 | 47.2 | 29.42
2016-08-14 23:00 | 46.34 | 26.5
2016-08-14 | 44.435 | 24.88
2016-08-15 01:00 | 43.19 | 24.88
2016-08-15 02:00 | 42.6 | 23.06
2016-08-15 03:00 | 42.405 | 23.66
2016-08-15 04:00 | 43.37 | 28.59
2016-08-15 05:00 | 44.71 | 33.44
2016-08-15 06:00 | 45.475 | 37.39
2016-08-15 07:00 | 47.305 | 40.64
2016-08-15 08:00 | 50.82 | 44.43
2016-08-15 09:00 | 53.845 | 47.16
2016-08-15 10:00 | 57.195 | 47.16
2016-08-15 11:00 | 57.985 | 48.84
2016-08-15 12:00 | 59.435 | 50.23
2016-08-15 13:00 | 59.915 | 50.71
2016-08-15 14:00 | 60.235 | 51.18
2016-08-15 15:00 | 60.53 | 50
2016-08-15 16:00 | 60.63 | 49
2016-08-15 17:00 | 58.88 | 46.89
2016-08-15 18:00 | 57.34 | 46.89
2016-08-15 19:00 | 57.415 | 46.77
2016-08-15 20:00 | 54.2 | 45.72
2016-08-15 21:00 | 50.985 | 42.36
2016-08-15 22:00 | 53.81 | 38.45
2016-08-15 23:00 | 49.805 | 35.68
2016-08-15 | 47.115 | 35.23
2016-08-16 01:00 | 44.995 | 31.92
2016-08-16 02:00 | 43.135 | 30.88
2016-08-16 03:00 | 44.525 | 32.06
2016-08-16 04:00 | 46.96 | 33.67
2016-08-16 05:00 | 49.41 | 36.66
2016-08-16 06:00 | 45.725 | 40.68
2016-08-16 07:00 | 49.59 | 42.5
2016-08-16 08:00 | 52.19 | 43.69
2016-08-16 09:00 | 53.825 | 44.76
2016-08-16 10:00 | 55.81 | 45.88
2016-08-16 11:00 | 56.86 | 48.02
2016-08-16 12:00 | 57.605 | 50.03
2016-08-16 13:00 | 58.965 | 50.06
2016-08-16 14:00 | 60.6 | 51.71
2016-08-16 15:00 | 63.7 | 52.38
2016-08-16 16:00 | 64.04 | 51.1
2016-08-16 17:00 | 62.795 | 48.52
2016-08-16 18:00 | 59.985 | 46.33
2016-08-16 19:00 | 57.43 | 43.34
2016-08-16 20:00 | 58.005 | 41.05
2016-08-16 21:00 | 53.42 | 38.03
2016-08-16 22:00 | 48.81 | 34.58
2016-08-16 23:00 | 44.59 | 31.21
2016-08-16 | 42.015 | 29.46
2016-08-17 01:00 | 40.565 | 27.38
2016-08-17 02:00 | 39.68 | 27.87
2016-08-17 03:00 | 40.555 | 27.21
2016-08-17 04:00 | 41.95 | 28.78
2016-08-17 05:00 | 43.05 | 30.88
2016-08-17 06:00 | 46.225 | 34.84
2016-08-17 07:00 | 45.775 | 38.97
2016-08-17 08:00 | 49.08 | 41.83
2016-08-17 09:00 | 51.725 | 43.47
2016-08-17 10:00 | 53.04 | 44.5
2016-08-17 11:00 | 53.82 | 45.7
2016-08-17 12:00 | 55.59 | 46.96
2016-08-17 13:00 | 55.9 | 46.96
2016-08-17 14:00 | 57.2 | 47.74
2016-08-17 15:00 | 59.53 | 47.63
2016-08-17 16:00 | 61.085 | 48.23
2016-08-17 17:00 | 57.445 | 46.12
2016-08-17 18:00 | 55.9 | 46.12
2016-08-17 19:00 | 56.465 | 46
2016-08-17 20:00 | 54.735 | 43.41
2016-08-17 21:00 | 49.24 | 39.18
2016-08-17 22:00 | 45.06 | 35.99
2016-08-17 23:00 | 41.435 | 34.37
2016-08-17 | 38.565 | 34.15
2016-08-18 01:00 | 36.585 | 31.98
2016-08-18 02:00 | 35.585 | 31.98
2016-08-18 03:00 | 34.88 | 32.45
2016-08-18 04:00 | 36.365 | 34.08
2016-08-18 05:00 | 39.425 | 36.99
2016-08-18 06:00 | 43.295 | 41.39
2016-08-18 07:00 | 48.435 | 45.74
2016-08-18 08:00 | 53.295 | 49.87
2016-08-18 09:00 | 55.665 | 53.23
2016-08-18 10:00 | 58.32 | 55.09
2016-08-18 11:00 | 60.74 | 55.6
2016-08-18 12:00 | 63.585 | 56.14
2016-08-18 13:00 | 64.4 | 51.75
2016-08-18 14:00 | 65.85 | 51.55
2016-08-18 15:00 | 65.71 | 52.82
2016-08-18 16:00 | 65.485 | 52.78
2016-08-18 17:00 | 64.3 | 49.63
2016-08-18 18:00 | 63.19 | 47.13
2016-08-18 19:00 | 62.095 | 46.31
2016-08-18 20:00 | 60.32 | 45.8
2016-08-18 21:00 | 54.85 | 42.93
2016-08-18 22:00 | 50.29 | 38.65
2016-08-18 23:00 | 51.185 | 36.72
2016-08-18 | 47.02 | 37.42
2016-08-19 01:00 | 44.995 | 34.44
2016-08-19 02:00 | 43.545 | 31.78
2016-08-19 03:00 | 43.2 | 31.78
2016-08-19 04:00 | 43.915 | 33.42
2016-08-19 05:00 | 45.52 | 36.18
2016-08-19 06:00 | 49.33 | 39.91
2016-08-19 07:00 | 54.71 | 40.98
2016-08-19 08:00 | 56.34 | 45.12
2016-08-19 09:00 | 54.265 | 47.82
2016-08-19 10:00 | 57.41 | 49.48
2016-08-19 11:00 | 60.665 | 50.45
2016-08-19 12:00 | 62.23 | 51.87
2016-08-19 13:00 | 62.905 | 53.39
2016-08-19 14:00 | 64.055 | 52.3
2016-08-19 15:00 | 65.15 | 52.3
2016-08-19 16:00 | 65.055 | 51.24
2016-08-19 17:00 | 62.805 | 49.58
2016-08-19 18:00 | 61.99 | 46.38
2016-08-19 19:00 | 59.55 | 46.38
2016-08-19 20:00 | 56.69 | 43.45
2016-08-19 21:00 | 52.27 | 40.6
2016-08-19 22:00 | 48.77 | 37.22
2016-08-19 23:00 | 43.44 | 34.37
2016-08-19 | 40.535 | 32.72
2016-08-20 01:00 | 37.71 | 30.29
2016-08-20 02:00 | 35.945 | 29.29
2016-08-20 03:00 | 35.945 | 29.29
2016-08-20 04:00 | 36.505 | 30.31
2016-08-20 05:00 | 36.795 | 30.31
2016-08-20 06:00 | 38.63 | 31.86
2016-08-20 07:00 | 43.27 | 35.07
2016-08-20 08:00 | 48.5 | 38.83
2016-08-20 09:00 | 53.505 | 41.83
2016-08-20 10:00 | 57.17 | 43.55
2016-08-20 11:00 | 58.98 | 44.64
2016-08-20 12:00 | 60.59 | 45.95
2016-08-20 13:00 | 62.065 | 46.58
2016-08-20 14:00 | 63.785 | 46.58
2016-08-20 15:00 | 65.565 | 45.81
2016-08-20 16:00 | 67.765 | 47.59
2016-08-20 17:00 | 61.24 | 45.36
2016-08-20 18:00 | 58.47 | 42.97
2016-08-20 19:00 | 56.515 | 42.97
2016-08-20 20:00 | 54.425 | 41.24
2016-08-20 21:00 | 51.55 | 39.6
2016-08-20 22:00 | 48.34 | 37.09
2016-08-20 23:00 | 45.89 | 35.39
2016-08-20 | 44.15 | 34.77
2016-08-21 01:00 | 41.815 | 32.6
2016-08-21 02:00 | 40.735 | 30.98
2016-08-21 03:00 | 40.67 | 30.98
2016-08-21 04:00 | 41.22 | 30.98
2016-08-21 05:00 | 37.85 | 30.98
2016-08-21 06:00 | 38.955 | 30.98
2016-08-21 07:00 | 43.765 | 32.68
2016-08-21 08:00 | 46.615 | 34.28
2016-08-21 09:00 | 49.475 | 35.39
2016-08-21 10:00 | 52.265 | 36.57
2016-08-21 11:00 | 53.655 | 37.62
2016-08-21 12:00 | 53.36 | 37.08
2016-08-21 13:00 | 53.24 | 37.08
2016-08-21 14:00 | 54.81 | 37.08
2016-08-21 15:00 | 56.425 | 38.29
2016-08-21 16:00 | 54.92 | 36.56
2016-08-21 17:00 | 52.215 | 35.48
2016-08-21 18:00 | 49.575 | 34.42
2016-08-21 19:00 | 49.235 | 34.42
2016-08-21 20:00 | 48.56 | 33.19
2016-08-21 21:00 | 45.395 | 31.25
2016-08-21 22:00 | 46.485 | 28.94
2016-08-21 23:00 | 43.61 | 30.56
2016-08-21 | 42.125 | 28.84
2016-08-22 01:00 | 40.45 | 28.84
2016-08-22 02:00 | 40.135 | 27.05
2016-08-22 03:00 | 40.07 | 27.05
2016-08-22 04:00 | 40.52 | 28.76
2016-08-22 05:00 | 42.265 | 30.35
2016-08-22 06:00 | 45.295 | 35.33
2016-08-22 07:00 | 61.18 | 37.54
2016-08-22 08:00 | 64.13 | 38.32
2016-08-22 09:00 | 66.26 | 39.44
2016-08-22 10:00 | 68.61 | 40.98
2016-08-22 11:00 | 68.865 | 42.62
2016-08-22 12:00 | 69.065 | 42.11
2016-08-22 13:00 | 69.605 | 42.28
2016-08-22 14:00 | 70.95 | 42.2
2016-08-22 15:00 | 72.05 | 42.2
2016-08-22 16:00 | 72.54 | 42.22
2016-08-22 17:00 | 71.625 | 41.13
2016-08-22 18:00 | 70.235 | 39.28
2016-08-22 19:00 | 69.35 | 38.69
2016-08-22 20:00 | 66.915 | 36.93
2016-08-22 21:00 | 62.36 | 34.17
2016-08-22 22:00 | 58.385 | 31.17
2016-08-22 23:00 | 55.225 | 31.18
2016-08-22 | 32.275 | 30.93
2016-08-23 01:00 | 30.94 | 30.93
2016-08-23 02:00 | 31.8 | 29.41
2016-08-23 03:00 | 35.04 | 30.43
2016-08-23 04:00 | 36.1 | 31.44
2016-08-23 05:00 | 37.605 | 33.33
2016-08-23 06:00 | 39.915 | 36.77
2016-08-23 07:00 | 40.515 | 40.85
2016-08-23 08:00 | 44.03 | 44.23
2016-08-23 09:00 | 45.735 | 47
2016-08-23 10:00 | 48.64 | 48.52
2016-08-23 11:00 | 50.555 | 50.21
2016-08-23 12:00 | 52.535 | 51.76
2016-08-23 13:00 | 54.275 | 52.76
2016-08-23 14:00 | 55.805 | 54.23
2016-08-23 15:00 | 56.51 | 54.23
2016-08-23 16:00 | 56.835 | 53.59
2016-08-23 17:00 | 56.14 | 52.29
2016-08-23 18:00 | 54.87 | 50.95
2016-08-23 19:00 | 54.39 | 50.79
2016-08-23 20:00 | 52.93 | 47.96
2016-08-23 21:00 | 47.52 | 44.43
2016-08-23 22:00 | 42.985 | 40.46
2016-08-23 23:00 | 38.1 | 37.03
2016-08-23 | 35.415 | 35.25
2016-08-24 01:00 | 33.15 | 32.19
2016-08-24 02:00 | 32.29 | 32.19
2016-08-24 03:00 | 32.11 | 31.21
2016-08-24 04:00 | 33.6 | 32.59
2016-08-24 05:00 | 35.34 | 35.46
2016-08-24 06:00 | 38.09 | 39.71
2016-08-24 07:00 | 65.14 | 44.13
2016-08-24 08:00 | 49.185 | 47.69
2016-08-24 09:00 | 53.01 | 49.94
2016-08-24 10:00 | 56.325 | 52.84
2016-08-24 11:00 | 58.115 | 55.33
2016-08-24 12:00 | 59.785 | 57.4
2016-08-24 13:00 | 61.275 | 56.87
2016-08-24 14:00 | 62.9 | 58.39
2016-08-24 15:00 | 64.065 | 57.99
2016-08-24 16:00 | 62.905 | 56.87
2016-08-24 17:00 | 60.025 | 54.05
2016-08-24 18:00 | 59.425 | 54.05
2016-08-24 19:00 | 59.44 | 53.59
2016-08-24 20:00 | 57.325 | 51.79
2016-08-24 21:00 | 52.105 | 48.23
2016-08-24 22:00 | 46.295 | 43.92
2016-08-24 23:00 | 42.44 | 40.78
2016-08-24 | 39.17 | 39.16
2016-08-25 01:00 | 37.745 | 36.95
2016-08-25 02:00 | 36.57 | 36.95
2016-08-25 03:00 | 36.915 | 35.84
2016-08-25 04:00 | 38.595 | 37.08
2016-08-25 05:00 | 42.145 | 39.91
2016-08-25 06:00 | 45.895 | 45.77
2016-08-25 07:00 | 50.59 | 50.29
2016-08-25 08:00 | 56.07 | 54.1
2016-08-25 09:00 | 60.1 | 57.13
2016-08-25 10:00 | 62.08 | 59.85
2016-08-25 11:00 | 61.94 | 60.89
2016-08-25 12:00 | 63.445 | 61.78
2016-08-25 13:00 | 64.17 | 59.97
2016-08-25 14:00 | 64.095 | 60.37
2016-08-25 15:00 | 65.39 | 57.45
2016-08-25 16:00 | 63.815 | 53.96
2016-08-25 17:00 | 60.895 | 51.85
2016-08-25 18:00 | 58.24 | 50.31
2016-08-25 19:00 | 57.63 | 50.76
2016-08-25 20:00 | 61.5 | 49.31
2016-08-25 21:00 | 61.9 | 46.07
2016-08-25 22:00 | 56.59 | 43.09
2016-08-25 23:00 | 51.625 | 39.52
2016-08-25 | 48.22 | 36.02
2016-08-26 01:00 | 45.695 | 34.4
2016-08-26 02:00 | 44.765 | 33.32
2016-08-26 03:00 | 44.285 | 33.32
2016-08-26 04:00 | 45.04 | 34.33
2016-08-26 05:00 | 47.735 | 36.96
2016-08-26 06:00 | 44.24 | 41.42
2016-08-26 07:00 | 49.975 | 46.02
2016-08-26 08:00 | 55.515 | 49.27
2016-08-26 09:00 | 59.45 | 51.47
2016-08-26 10:00 | 62.065 | 56.56
2016-08-26 11:00 | 62.585 | 58.3
2016-08-26 12:00 | 64.935 | 60.15
2016-08-26 13:00 | 65.21 | 60.15
2016-08-26 14:00 | 65.99 | 60.91
2016-08-26 15:00 | 67.33 | 61.45
2016-08-26 16:00 | 65.55 | 59.72
2016-08-26 17:00 | 64.875 | 57.36
2016-08-26 18:00 | 63.075 | 54.49
2016-08-26 19:00 | 60.895 | 52.95
2016-08-26 20:00 | 57.54 | 50.16
2016-08-26 21:00 | 50.545 | 45.77
2016-08-26 22:00 | 45.3 | 42.23
2016-08-26 23:00 | 42.34 | 38.8
2016-08-26 | 44.09 | 36.71
2016-08-27 01:00 | 42.71 | 33.89
2016-08-27 02:00 | 41.17 | 32.15
2016-08-27 03:00 | 38.995 | 31.08
2016-08-27 04:00 | 39.11 | 31.08
2016-08-27 05:00 | 39.315 | 31.62
2016-08-27 06:00 | 40.905 | 32.85
2016-08-27 07:00 | 44.845 | 35.82
2016-08-27 08:00 | 50.205 | 39.43
2016-08-27 09:00 | 54.215 | 42.09
2016-08-27 10:00 | 57.07 | 45.13
2016-08-27 11:00 | 57.07 | 46.33
2016-08-27 12:00 | 59.69 | 47.45
2016-08-27 13:00 | 59.84 | 47.41
2016-08-27 14:00 | 61.025 | 47.41
2016-08-27 15:00 | 60.985 | 49.2
2016-08-27 16:00 | 61.325 | 48.09
2016-08-27 17:00 | 59.545 | 45.35
2016-08-27 18:00 | 56.19 | 45.35
2016-08-27 19:00 | 56.19 | 45.35
2016-08-27 20:00 | 54.175 | 42.73
2016-08-27 21:00 | 51.35 | 41.61
2016-08-27 22:00 | 47.455 | 39.32
2016-08-27 23:00 | 44.33 | 36.07
2016-08-27 | 42.65 | 35
2016-08-28 01:00 | 41.765 | 32.69
2016-08-28 02:00 | 40.715 | 31.65
2016-08-28 03:00 | 40.15 | 30.63
2016-08-28 04:00 | 39.975 | 30.63
2016-08-28 05:00 | 39.02 | 30.63
2016-08-28 06:00 | 40.59 | 32.25
2016-08-28 07:00 | 44.965 | 35.61
2016-08-28 08:00 | 49.66 | 39.09
2016-08-28 09:00 | 54.67 | 42.66
2016-08-28 10:00 | 59.61 | 47.05
2016-08-28 11:00 | 63.21 | 50.46
2016-08-28 12:00 | 64.635 | 51.5
2016-08-28 13:00 | 65.23 | 53.78
2016-08-28 14:00 | 67.315 | 54.91
2016-08-28 15:00 | 69.825 | 54.91
2016-08-28 16:00 | 71.225 | 54.91
2016-08-28 17:00 | 68.715 | 53.15
2016-08-28 18:00 | 66.025 | 51.19
2016-08-28 19:00 | 65.375 | 52.22
2016-08-28 20:00 | 62.385 | 50.13
2016-08-28 21:00 | 55.87 | 46.3
2016-08-28 22:00 | 51.33 | 41.62
2016-08-28 23:00 | 46.98 | 38.29
2016-08-28 | 44.625 | 36.68
2016-08-29 01:00 | 42.52 | 34.47
2016-08-29 02:00 | 41.595 | 33.32
2016-08-29 03:00 | 40.89 | 32.29
2016-08-29 04:00 | 42.92 | 33.89
2016-08-29 05:00 | 45.725 | 36.04
2016-08-29 06:00 | 45.825 | 39.78
2016-08-29 07:00 | 49.065 | 40.34
2016-08-29 08:00 | 53.605 | 45.01
2016-08-29 09:00 | 56.36 | 49.31
2016-08-29 10:00 | 59.65 | 51.49
2016-08-29 11:00 | 60.02 | 53.71
2016-08-29 12:00 | 62.285 | 55.28
2016-08-29 13:00 | 62.98 | 55.88
2016-08-29 14:00 | 64.905 | 55.88
2016-08-29 15:00 | 65.24 | 55.88
2016-08-29 16:00 | 64.91 | 54.24
2016-08-29 17:00 | 63.38 | 52.6
2016-08-29 18:00 | 62.065 | 50.25
2016-08-29 19:00 | 61.445 | 50
2016-08-29 20:00 | 58.18 | 47.55
2016-08-29 21:00 | 52.785 | 44.03
2016-08-29 22:00 | 46.58 | 39.16
2016-08-29 23:00 | 47.42 | 35.31
2016-08-29 | 44.695 | 33.6
2016-08-30 01:00 | 43.265 | 31.21
2016-08-30 02:00 | 41.535 | 31.21
2016-08-30 03:00 | 40.885 | 30.64
2016-08-30 04:00 | 42.48 | 57.66
2016-08-30 05:00 | 44.36 | 70.58
2016-08-30 06:00 | 48.085 | 80.51
2016-08-30 07:00 | 51.895 | 76.35
2016-08-30 08:00 | 58.765 | 79.08
2016-08-30 09:00 | 62.17 | 84.97
2016-08-30 10:00 | 62.5 | 89.61
2016-08-30 11:00 | 56.075 | 81.48
2016-08-30 12:00 | 58.17 | 86.77
2016-08-30 13:00 | 59.885 | 90.39
2016-08-30 14:00 | 61.505 | 91.45
2016-08-30 15:00 | 63.1 | 89.43
2016-08-30 16:00 | 61.75 | 89.43
2016-08-30 17:00 | 59.39 | 81.89
2016-08-30 18:00 | 57.225 | 78.3
2016-08-30 19:00 | 56.955 | 78.98
2016-08-30 20:00 | 52.255 | 75.11
2016-08-30 21:00 | 47.56 | 69.34
2016-08-30 22:00 | 43.01 | 62.19
2016-08-30 23:00 | 43.73 | 56.36
2016-08-30 | 40.895 | 52.88
2016-08-31 01:00 | 43.38 | 49.12
2016-08-31 02:00 | 44.195 | 47.25
2016-08-31 03:00 | 43.67 | 46.71
2016-08-31 04:00 | 44.935 | 48.35
2016-08-31 05:00 | 49.015 | 53.59
2016-08-31 06:00 | 52.285 | 59.47
2016-08-31 07:00 | 56.075 | 64.44
2016-08-31 08:00 | 59.485 | 67.01
2016-08-31 09:00 | 57.265 | 70.39
2016-08-31 10:00 | 56 | 37.46
2016-08-31 11:00 | 58.315 | 39.42
2016-08-31 12:00 | 59.905 | 40.65
2016-08-31 13:00 | 60.785 | 41.73
2016-08-31 14:00 | 62.445 | 41.73
2016-08-31 15:00 | 62.92 | 40.57
2016-08-31 16:00 | 61.795 | 39.34
2016-08-31 17:00 | 59.24 | 40.26
2016-08-31 18:00 | 56.255 | 38.66
2016-08-31 19:00 | 55.035 | 38.66
2016-08-31 20:00 | 51.285 | 38.26
2016-08-31 21:00 | 45.955 | 35.89
2016-08-31 22:00 | 42.59 | 32.07
2016-08-31 23:00 | 39.76 | 29.37
2016-08-31 | 37.13 | 27.76
2016-09-01 01:00 | 34.86 | 25.6
2016-09-01 02:00 | 34.225 | 25.6
2016-09-01 03:00 | 34.81 | 25.6
2016-09-01 04:00 | 34.855 | 26.63
2016-09-01 05:00 | 36.545 | 28.76
2016-09-01 06:00 | 40.01 | 31.98
2016-09-01 07:00 | 44.52 | 34.73
2016-09-01 08:00 | 48.295 | 36.82
2016-09-01 09:00 | 49.365 | 39.03
2016-09-01 10:00 | 49.43 | 43.95
2016-09-01 11:00 | 48.7 | 48.11
2016-09-01 12:00 | 49.12 | 48.69
2016-09-01 13:00 | 48.955 | 49.69
2016-09-01 14:00 | 48.935 | 49.04
2016-09-01 15:00 | 49.925 | 48.54
2016-09-01 16:00 | 48.34 | 47.46
2016-09-01 17:00 | 46.93 | 45.35
2016-09-01 18:00 | 46.56 | 43.68
2016-09-01 19:00 | 47.215 | 43.26
2016-09-01 20:00 | 44.93 | 41.61
2016-09-01 21:00 | 40.88 | 38.73
2016-09-01 22:00 | 37.275 | 35.42
2016-09-01 23:00 | 41.845 | 32.24
2016-09-01 | 40.455 | 30.52
2016-09-02 01:00 | 39.895 | 28.8
2016-09-02 02:00 | 38.82 | 28.8
2016-09-02 03:00 | 39.23 | 28.8
2016-09-02 04:00 | 39.57 | 30.49
2016-09-02 05:00 | 42.555 | 32.77
2016-09-02 06:00 | 43.94 | 36.19
2016-09-02 07:00 | 48.26 | 39.69
2016-09-02 08:00 | 50.71 | 41.96
2016-09-02 09:00 | 45.6 | 34.24
2016-09-02 10:00 | 45.345 | 26.07
2016-09-02 11:00 | 46.195 | 26.07
2016-09-02 12:00 | 46.455 | 26.07
2016-09-02 13:00 | 47.065 | 26.07
2016-09-02 14:00 | 47.415 | 26.07
2016-09-02 15:00 | 48.06 | 26.07
2016-09-02 16:00 | 47.415 | 26.07
2016-09-02 17:00 | 46.27 | 25.02
2016-09-02 18:00 | 44.9 | 25.02
2016-09-02 19:00 | 44.745 | 25.02
2016-09-02 20:00 | 42.445 | 24
2016-09-02 21:00 | 46.005 | 22.93
2016-09-02 22:00 | 45.095 | 20.76
2016-09-02 23:00 | 41.67 | 18.09
2016-09-02 | 39.845 | 17.58
2016-09-03 01:00 | 39.055 | 16.48
2016-09-03 02:00 | 38.345 | 16.48
2016-09-03 03:00 | 37.495 | 15.46
2016-09-03 04:00 | 37.825 | 16.46
2016-09-03 05:00 | 38.17 | 16.46
2016-09-03 06:00 | 39.655 | 17.55
2016-09-03 07:00 | 42.69 | 19.22
2016-09-03 08:00 | 46.14 | 20.98
2016-09-03 09:00 | 48.87 | 22.06
2016-09-03 10:00 | 50.435 | 23.09
2016-09-03 11:00 | 50.835 | 23.09
2016-09-03 12:00 | 52.245 | 24.17
2016-09-03 13:00 | 52.78 | 24.17
2016-09-03 14:00 | 52.78 | 24.17
2016-09-03 15:00 | 53.855 | 24.17
2016-09-03 16:00 | 53.855 | 25.21
2016-09-03 17:00 | 52.545 | 24.11
2016-09-03 18:00 | 50.9 | 24.11
2016-09-03 19:00 | 50.465 | 24.11
2016-09-03 20:00 | 48.15 | 23.04
2016-09-03 21:00 | 45.485 | 21.97
2016-09-03 22:00 | 42.515 | 20.28
2016-09-03 23:00 | 40.61 | 18.72
2016-09-03 | 39.21 | 18.2
2016-09-04 01:00 | 38.195 | 16.62
2016-09-04 02:00 | 37.66 | 16.62
2016-09-04 03:00 | 37.555 | 16.62
2016-09-04 04:00 | 37.725 | 16.62
2016-09-04 05:00 | 37.165 | 16.62
2016-09-04 06:00 | 38.13 | 16.62
2016-09-04 07:00 | 40.045 | 18.2
2016-09-04 08:00 | 42.72 | 19.89
2016-09-04 09:00 | 45.595 | 21.09
2016-09-04 10:00 | 48.28 | 22.16
2016-09-04 11:00 | 49.45 | 23.29
2016-09-04 12:00 | 50.495 | 23.29
2016-09-04 13:00 | 51.355 | 24.35
2016-09-04 14:00 | 52.74 | 24.35
2016-09-04 15:00 | 53.855 | 25.84
2016-09-04 16:00 | 55.98 | 25.84
2016-09-04 17:00 | 54.37 | 25.84
2016-09-04 18:00 | 52.81 | 25.84
2016-09-04 19:00 | 53.1 | 25.84
2016-09-04 20:00 | 50.015 | 24.62
2016-09-04 21:00 | 46.185 | 22.84
2016-09-04 22:00 | 43.73 | 20.65
2016-09-04 23:00 | 41.725 | 19.02
2016-09-04 | 40.465 | 18.45
2016-09-05 01:00 | 39.67 | 16.84
2016-09-05 02:00 | 38.36 | 16.84
2016-09-05 03:00 | 38.295 | 16.84
2016-09-05 04:00 | 38.655 | 16.84
2016-09-05 05:00 | 38.605 | 16.84
2016-09-05 06:00 | 39.02 | 16.84
2016-09-05 07:00 | 41.76 | 18.51
2016-09-05 08:00 | 45.39 | 20.75
2016-09-05 09:00 | 48.805 | 22.73
2016-09-05 10:00 | 51.7 | 23.87
2016-09-05 11:00 | 53.195 | 25.67
2016-09-05 12:00 | 49.625 | 27.43
2016-09-05 13:00 | 51.03 | 28.49
2016-09-05 14:00 | 52.385 | 28.49
2016-09-05 15:00 | 55.45 | 29.53
2016-09-05 16:00 | 56.685 | 30.56
2016-09-05 17:00 | 56.685 | 30.56
2016-09-05 18:00 | 55.35 | 30.56
2016-09-05 19:00 | 55.59 | 30.56
2016-09-05 20:00 | 53.06 | 28.83
2016-09-05 21:00 | 49.735 | 26.51
2016-09-05 22:00 | 44.65 | 24.21
2016-09-05 23:00 | 41.65 | 21.93
2016-09-05 | 39.765 | 20.77
2016-09-06 01:00 | 38.385 | 19
2016-09-06 02:00 | 37.595 | 19
2016-09-06 03:00 | 37.8 | 17.94
2016-09-06 04:00 | 39.925 | 18.95
2016-09-06 05:00 | 42.245 | 20.56
2016-09-06 06:00 | 45.975 | 23.59
2016-09-06 07:00 | 50.455 | 26.52
2016-09-06 08:00 | 54.77 | 29.79
2016-09-06 09:00 | 58.31 | 33.41
2016-09-06 10:00 | 62.52 | 34.96
2016-09-06 11:00 | 62.31 | 36.68
2016-09-06 12:00 | 65.69 | 40.84
2016-09-06 13:00 | 66.75 | 43.93
2016-09-06 14:00 | 70.02 | 43.93
2016-09-06 15:00 | 72.42 | 41.46
2016-09-06 16:00 | 70.585 | 41.46
2016-09-06 17:00 | 67.8 | 38.14
2016-09-06 18:00 | 66.44 | 38.14
2016-09-06 19:00 | 65.685 | 38.14
2016-09-06 20:00 | 62.32 | 35.78
2016-09-06 21:00 | 56.085 | 32.42
2016-09-06 22:00 | 50.345 | 29.1
2016-09-06 23:00 | 45.23 | 26.39
2016-09-06 | 42.6 | 25.31
2016-09-07 01:00 | 41.195 | 23.69
2016-09-07 02:00 | 40.605 | 22.68
2016-09-07 03:00 | 40.685 | 22.68
2016-09-07 04:00 | 42.34 | 23.89
2016-09-07 05:00 | 45.85 | 25.46
2016-09-07 06:00 | 55.26 | 27.73
2016-09-07 07:00 | 71.555 | 30.48
2016-09-07 08:00 | 77.03 | 33.75
2016-09-07 09:00 | 79.86 | 36.47
2016-09-07 10:00 | 84.11 | 38.79
2016-09-07 11:00 | 86.42 | 40.47
2016-09-07 12:00 | 87.755 | 42.01
2016-09-07 13:00 | 89.7 | 41.46
2016-09-07 14:00 | 92.385 | 42.46
2016-09-07 15:00 | 94.64 | 42.46
2016-09-07 16:00 | 98.07 | 42.46
2016-09-07 17:00 | 68.73 | 42.46
2016-09-07 18:00 | 67.95 | 41.27
2016-09-07 19:00 | 66.515 | 39.57
2016-09-07 20:00 | 62.065 | 37.28
2016-09-07 21:00 | 56.98 | 34.53
2016-09-07 22:00 | 50.625 | 30.52
2016-09-07 23:00 | 45.595 | 27.89
2016-09-07 | 42.83 | 27.86
2016-09-08 01:00 | 43.185 | 25.74
2016-09-08 02:00 | 42.855 | 24.63
2016-09-08 03:00 | 43.17 | 24.63
2016-09-08 04:00 | 45.585 | 30.81
2016-09-08 05:00 | 48.065 | 37.73
2016-09-08 06:00 | 52.76 | 41.72
2016-09-08 07:00 | 55.89 | 45.02
2016-09-08 08:00 | 58.585 | 48.22
2016-09-08 09:00 | 61.14 | 50.41
2016-09-08 10:00 | 61.82 | 51.56
2016-09-08 11:00 | 64.425 | 52.49
2016-09-08 12:00 | 66.295 | 53.35
2016-09-08 13:00 | 63.095 | 54.72
2016-09-08 14:00 | 64.345 | 43.1
2016-09-08 15:00 | 65.72 | 43.1
2016-09-08 16:00 | 65.165 | 39.7
2016-09-08 17:00 | 63.585 | 37.81
2016-09-08 18:00 | 62.655 | 38.14
2016-09-08 19:00 | 62.06 | 38.14
2016-09-08 20:00 | 57.825 | 35.71
2016-09-08 21:00 | 52.755 | 32.47
2016-09-08 22:00 | 45.125 | 29.24
2016-09-08 23:00 | 41.905 | 26.5
2016-09-08 | 39.75 | 24.9
2016-09-09 01:00 | 37.215 | 22.7
2016-09-09 02:00 | 36.57 | 22.7
2016-09-09 03:00 | 35.72 | 22.7
2016-09-09 04:00 | 37.2 | 22.02
2016-09-09 05:00 | 40.115 | 24.19
2016-09-09 06:00 | 43.095 | 27.1
2016-09-09 07:00 | 46.59 | 29.93
2016-09-09 08:00 | 51.63 | 32.55
2016-09-09 09:00 | 54.565 | 36.05
2016-09-09 10:00 | 56.17 | 37.66
2016-09-09 11:00 | 57.78 | 39.37
2016-09-09 12:00 | 59.29 | 40.59
2016-09-09 13:00 | 59.93 | 41.59
2016-09-09 14:00 | 61.28 | 41.59
2016-09-09 15:00 | 61.375 | 41.59
2016-09-09 16:00 | 59.485 | 40.46
2016-09-09 17:00 | 55.98 | 37.07
2016-09-09 18:00 | 55.52 | 37.07
2016-09-09 19:00 | 54.235 | 35.24
2016-09-09 20:00 | 50.545 | 33.65
2016-09-09 21:00 | 45.11 | 30.89
2016-09-09 22:00 | 41.11 | 27.6
2016-09-09 23:00 | 39.1 | 24.49
2016-09-09 | 36.165 | 22.95
2016-09-10 01:00 | 33.995 | 21.78
2016-09-10 02:00 | 32.175 | 21.78
2016-09-10 03:00 | 32.175 | 21.78
2016-09-10 04:00 | 32.675 | 21.78
2016-09-10 05:00 | 33.24 | 21.78
2016-09-10 06:00 | 35.385 | 22.64
2016-09-10 07:00 | 38.88 | 24.82
2016-09-10 08:00 | 42.825 | 27.51
2016-09-10 09:00 | 46.285 | 29.27
2016-09-10 10:00 | 48.86 | 29.27
2016-09-10 11:00 | 49.485 | 30.32
2016-09-10 12:00 | 50.265 | 32.22
2016-09-10 13:00 | 52.66 | 34.35
2016-09-10 14:00 | 56.295 | 35.89
2016-09-10 15:00 | 57.16 | 37.02
2016-09-10 16:00 | 56.75 | 36
2016-09-10 17:00 | 54.765 | 34.4
2016-09-10 18:00 | 54.765 | 32.84
2016-09-10 19:00 | 52.97 | 31.69
2016-09-10 20:00 | 50.84 | 29.93
2016-09-10 21:00 | 47.225 | 27.58
2016-09-10 22:00 | 42.92 | 25.52
2016-09-10 23:00 | 38.565 | 23.45
2016-09-10 | 36.465 | 21.86
2016-09-11 01:00 | 38.35 | 19.6
2016-09-11 02:00 | 36.7 | 19.6
2016-09-11 03:00 | 36.7 | 19.6
2016-09-11 04:00 | 35.655 | 18.52
2016-09-11 05:00 | 35.655 | 18.52
2016-09-11 06:00 | 35.92 | 19.71
2016-09-11 07:00 | 38.745 | 20.72
2016-09-11 08:00 | 42.285 | 21.33
2016-09-11 09:00 | 45.385 | 24.02
2016-09-11 10:00 | 47.345 | 25.56
2016-09-11 11:00 | 48.51 | 26.64
2016-09-11 12:00 | 49.67 | 26.64
2016-09-11 13:00 | 51.16 | 27.68
2016-09-11 14:00 | 51.75 | 27.68
2016-09-11 15:00 | 53.335 | 28.87
2016-09-11 16:00 | 53.335 | 28.87
2016-09-11 17:00 | 51.94 | 27.86
2016-09-11 18:00 | 51.07 | 27.86
2016-09-11 19:00 | 50.83 | 27.86
2016-09-11 20:00 | 48.335 | 26.41
2016-09-11 21:00 | 45.41 | 24.15
2016-09-11 22:00 | 40.91 | 21.42
2016-09-11 23:00 | 37.55 | 19.75
2016-09-11 | 36.545 | 19.23
2016-09-12 01:00 | 35.24 | 17.65
2016-09-12 02:00 | 35.24 | 17.65
2016-09-12 03:00 | 34.53 | 16.51
2016-09-12 04:00 | 36.515 | 17.52
2016-09-12 05:00 | 40.745 | 19.05
2016-09-12 06:00 | 43.59 | 21.97
2016-09-12 07:00 | 46.685 | 24.2
2016-09-12 08:00 | 49.885 | 25.23
2016-09-12 09:00 | 52.07 | 26.27
2016-09-12 10:00 | 53.97 | 27.3
2016-09-12 11:00 | 55.205 | 28.41
2016-09-12 12:00 | 55.82 | 28.41
2016-09-12 13:00 | 56.445 | 28.41
2016-09-12 14:00 | 58.235 | 29.5
2016-09-12 15:00 | 58.745 | 29.5
2016-09-12 16:00 | 59.755 | 30.59
2016-09-12 17:00 | 58.505 | 29.58
2016-09-12 18:00 | 57.72 | 30.91
2016-09-12 19:00 | 57.515 | 29.76
2016-09-12 20:00 | 53.675 | 28.12
2016-09-12 21:00 | 48.125 | 25.49
2016-09-12 22:00 | 43.935 | 22.78
2016-09-12 23:00 | 40.565 | 20.73
2016-09-12 | 38.865 | 19.72
2016-09-13 01:00 | 36.64 | 19.72
2016-09-13 02:00 | 36.24 | 18.17
2016-09-13 03:00 | 36.17 | 18.17
2016-09-13 04:00 | 37.59 | 19.17
2016-09-13 05:00 | 41.13 | 21.06
2016-09-13 06:00 | 43.785 | 23.75
2016-09-13 07:00 | 48.335 | 26.11
2016-09-13 08:00 | 54.055 | 27.71
2016-09-13 09:00 | 58.71 | 29.27
2016-09-13 10:00 | 60.545 | 30.38
2016-09-13 11:00 | 64.9 | 30.88
2016-09-13 12:00 | 66.085 | 32.91
2016-09-13 13:00 | 67.51 | 32.89
2016-09-13 14:00 | 69.695 | 33.99
2016-09-13 15:00 | 70.355 | 33.99
2016-09-13 16:00 | 70.775 | 35.59
2016-09-13 17:00 | 69.27 | 34.45
2016-09-13 18:00 | 69.67 | 33.89
2016-09-13 19:00 | 69.56 | 33.39
2016-09-13 20:00 | 65.47 | 31.79
2016-09-13 21:00 | 59.98 | 29.12
2016-09-13 22:00 | 54.885 | 25.89
2016-09-13 23:00 | 51.205 | 23.8
2016-09-13 | 48.42 | 23.21
2016-09-14 01:00 | 46.68 | 21.59
2016-09-14 02:00 | 46.18 | 21.59
2016-09-14 03:00 | 46.45 | 20.58
2016-09-14 04:00 | 47.595 | 21.67
2016-09-14 05:00 | 49.51 | 23.92
2016-09-14 06:00 | 61.335 | 26.84
2016-09-14 07:00 | 63.805 | 26.84
2016-09-14 08:00 | 65.6 | 28.41
2016-09-14 09:00 | 67.4 | 29.48
2016-09-14 10:00 | 67.43 | 28.12
2016-09-14 11:00 | 67.055 | 29.16
2016-09-14 12:00 | 59.56 | 29.16
2016-09-14 13:00 | 53.395 | 30.47
2016-09-14 14:00 | 54.765 | 30.02
2016-09-14 15:00 | 56.08 | 30.02
2016-09-14 16:00 | 55.82 | 30.02
2016-09-14 17:00 | 53.94 | 29.56
2016-09-14 18:00 | 53.175 | 29
2016-09-14 19:00 | 53.74 | 28.51
2016-09-14 20:00 | 49.865 | 26.9
2016-09-14 21:00 | 44.355 | 24.72
2016-09-14 22:00 | 39.91 | 22.04
2016-09-14 23:00 | 37.25 | 19.98
2016-09-14 | 35.165 | 19.98
2016-09-15 01:00 | 33.18 | 18.94
2016-09-15 02:00 | 32.98 | 18.94
2016-09-15 03:00 | 32.525 | 18.94
2016-09-15 04:00 | 34.3 | 19.94
2016-09-15 05:00 | 38.4 | 22.16
2016-09-15 06:00 | 41.09 | 24.3
2016-09-15 07:00 | 43.26 | 24.3
2016-09-15 08:00 | 45.38 | 25.9
2016-09-15 09:00 | 44.305 | 25.9
2016-09-15 10:00 | 45.205 | 25.9
2016-09-15 11:00 | 45.205 | 27.49
2016-09-15 12:00 | 46.805 | 27.49
2016-09-15 13:00 | 47.305 | 27.49
2016-09-15 14:00 | 48.135 | 27.49
2016-09-15 15:00 | 49.195 | 27.49
2016-09-15 16:00 | 49.115 | 27.49
2016-09-15 17:00 | 48.09 | 27.49
2016-09-15 18:00 | 49.125 | 26.94
2016-09-15 19:00 | 48.85 | 26.94
2016-09-15 20:00 | 45.805 | 26.52
2016-09-15 21:00 | 41.97 | 24.24
2016-09-15 22:00 | 38.64 | 21.28
2016-09-15 23:00 | 35.945 | 19.5
2016-09-15 | 32.12 | 18.45
2016-09-16 01:00 | 30.845 | 18.45
2016-09-16 02:00 | 30.705 | 17.44
2016-09-16 03:00 | 30.94 | 17.44
2016-09-16 04:00 | 32.02 | 18.55
2016-09-16 05:00 | 35.885 | 20.24
2016-09-16 06:00 | 37.74 | 22.45
2016-09-16 07:00 | 42.21 | 22.45
2016-09-16 08:00 | 45.47 | 24.9
2016-09-16 09:00 | 46.79 | 26.55
2016-09-16 10:00 | 47.305 | 27.58
2016-09-16 11:00 | 47.86 | 27.58
2016-09-16 12:00 | 48.06 | 27.58
2016-09-16 13:00 | 48.32 | 27.58
2016-09-16 14:00 | 48.8 | 27.58
2016-09-16 15:00 | 49.5 | 27.58
2016-09-16 16:00 | 48.505 | 27.58
2016-09-16 17:00 | 47.375 | 26.39
2016-09-16 18:00 | 48.67 | 28.14
2016-09-16 19:00 | 48.5 | 27.66
2016-09-16 20:00 | 44.78 | 26.64
2016-09-16 21:00 | 42.42 | 24.58
2016-09-16 22:00 | 38.465 | 22.34
2016-09-16 23:00 | 41.58 | 20.45
2016-09-16 | 40.755 | 19.91
2016-09-17 01:00 | 39.455 | 19.91
2016-09-17 02:00 | 38.765 | 18.31
2016-09-17 03:00 | 38.765 | 18.31
2016-09-17 04:00 | 38.765 | 18.31
2016-09-17 05:00 | 40.31 | 19.33
2016-09-17 06:00 | 37.375 | 20.37
2016-09-17 07:00 | 38.72 | 21.93
2016-09-17 08:00 | 42.035 | 24.15
2016-09-17 09:00 | 44.565 | 26.21
2016-09-17 10:00 | 46.445 | 27.74
2016-09-17 11:00 | 37.615 | 27.74
2016-09-17 12:00 | 46.195 | 27.74
2016-09-17 13:00 | 46.03 | 27.74
2016-09-17 14:00 | 46.09 | 27.74
2016-09-17 15:00 | 46.7 | 26.66
2016-09-17 16:00 | 46.7 | 26.66
2016-09-17 17:00 | 44.745 | 26.66
2016-09-17 18:00 | 45.645 | 26.66
2016-09-17 19:00 | 41.345 | 26.66
2016-09-17 20:00 | 40.05 | 24.93
2016-09-17 21:00 | 39.3 | 23.21
2016-09-17 22:00 | 36.275 | 21.57
2016-09-17 23:00 | 33.91 | 19.83
2016-09-17 | 31.59 | 19.19
2016-09-18 01:00 | 32.765 | 19.19
2016-09-18 02:00 | 35.14 | 17.53
2016-09-18 03:00 | 34.95 | 17.53
2016-09-18 04:00 | 35.795 | 17.53
2016-09-18 05:00 | 33.7 | 17.53
2016-09-18 06:00 | 17.535 | 17.53
2016-09-18 07:00 | 6.795 | 19.19
2016-09-18 08:00 | 6.795 | 21.4
2016-09-18 09:00 | 6.795 | 21.97
2016-09-18 10:00 | 6.795 | 24.35
2016-09-18 11:00 | 6.795 | 24.35
2016-09-18 12:00 | 31.29 | 25.58
2016-09-18 13:00 | 50.1 | 25.58
2016-09-18 14:00 | 50.24 | 26.7
2016-09-18 15:00 | 52.455 | 27.97
2016-09-18 16:00 | 53.56 | 27.97
2016-09-18 17:00 | 51.44 | 27.97
2016-09-18 18:00 | 51.135 | 27.19
2016-09-18 19:00 | 50.985 | 27.19
2016-09-18 20:00 | 47.615 | 25.54
2016-09-18 21:00 | 42.9 | 22.72
2016-09-18 22:00 | 38.62 | 21.12
2016-09-18 23:00 | 35.44 | 19.57
2016-09-18 | 33.315 | 18.47
2016-09-19 01:00 | 31.53 | 16.89
2016-09-19 02:00 | 30.625 | 16.89
2016-09-19 03:00 | 30.295 | 16.89
2016-09-19 04:00 | 32.92 | 17.91
2016-09-19 05:00 | 36.23 | 20.08
2016-09-19 06:00 | 39.785 | 22.19
2016-09-19 07:00 | 43.27 | 23.25
2016-09-19 08:00 | 47.885 | 24.79
2016-09-19 09:00 | 50.845 | 26.71
2016-09-19 10:00 | 53.685 | 26.71
2016-09-19 11:00 | 55.155 | 27.74
2016-09-19 12:00 | 56.895 | 27.74
2016-09-19 13:00 | 58.07 | 28.8
2016-09-19 14:00 | 58.7 | 28.8
2016-09-19 15:00 | 60.38 | 29.89
2016-09-19 16:00 | 60.35 | 29.89
2016-09-19 17:00 | 58 | 29.89
2016-09-19 18:00 | 58.085 | 29.89
2016-09-19 19:00 | 56.895 | 29.89
2016-09-19 20:00 | 52.35 | 28.21
2016-09-19 21:00 | 47.435 | 25.52
2016-09-19 22:00 | 42.295 | 22.73
2016-09-19 23:00 | 38.305 | 20.67
2016-09-19 | 35.75 | 19.64
2016-09-20 01:00 | 33.485 | 19.64
2016-09-20 02:00 | 32.175 | 18.01
2016-09-20 03:00 | 32.675 | 18.01
2016-09-20 04:00 | 34.985 | 19.46
2016-09-20 05:00 | 38.485 | 21.12
2016-09-20 06:00 | 41.965 | 23.34
2016-09-20 07:00 | 45.85 | 24.93
2016-09-20 08:00 | 49.345 | 26.19
2016-09-20 09:00 | 52.78 | 27.88
2016-09-20 10:00 | 55.325 | 27.88
2016-09-20 11:00 | 57.475 | 29.63
2016-09-20 12:00 | 58.795 | 30.7
2016-09-20 13:00 | 59.695 | 30.7
2016-09-20 14:00 | 61.045 | 31.79
2016-09-20 15:00 | 62.5 | 31.79
2016-09-20 16:00 | 62.175 | 31.79
2016-09-20 17:00 | 59.035 | 30.76
2016-09-20 18:00 | 57.17 | 29.73
2016-09-20 19:00 | 55.6 | 28.69
2016-09-20 20:00 | 51.29 | 27.1
2016-09-20 21:00 | 44.8 | 25.01
2016-09-20 22:00 | 39.005 | 22.16
2016-09-20 23:00 | 40.895 | 19.36
2016-09-20 | 39.9 | 19.38
2016-09-21 01:00 | 37.24 | 18.96
2016-09-21 02:00 | 37.24 | 18.96
2016-09-21 03:00 | 36.41 | 18.96
2016-09-21 04:00 | 38.41 | 18.96
2016-09-21 05:00 | 42.47 | 21.82
2016-09-21 06:00 | 46.4 | 22.78
2016-09-21 07:00 | 49.805 | 24.84
2016-09-21 08:00 | 53.305 | 26.43
2016-09-21 09:00 | 56.225 | 28.01
2016-09-21 10:00 | 58.84 | 29.69
2016-09-21 11:00 | 60.03 | 29.75
2016-09-21 12:00 | 61.385 | 29.75
2016-09-21 13:00 | 61.675 | 29.2
2016-09-21 14:00 | 62.39 | 30.2
2016-09-21 15:00 | 64.38 | 30.2
2016-09-21 16:00 | 64.555 | 31.23
2016-09-21 17:00 | 62.815 | 29.58
2016-09-21 18:00 | 64.025 | 30.06
2016-09-21 19:00 | 63.105 | 30.58
2016-09-21 20:00 | 57.945 | 28.37
2016-09-21 21:00 | 51.835 | 25.42
2016-09-21 22:00 | 45.665 | 22.01
2016-09-21 23:00 | 41.26 | 19.95
2016-09-21 | 39.36 | 18.93
2016-09-22 01:00 | 37.105 | 18.93
2016-09-22 02:00 | 36.32 | 16.88
2016-09-22 03:00 | 37.22 | 16.88
2016-09-22 04:00 | 39.39 | 18.08
2016-09-22 05:00 | 42.525 | 19.7
2016-09-22 06:00 | 47.31 | 21.87
2016-09-22 07:00 | 51.365 | 24.17
2016-09-22 08:00 | 55.845 | 25.79
2016-09-22 09:00 | 58.41 | 26.81
2016-09-22 10:00 | 61.16 | 27.86
2016-09-22 11:00 | 63.125 | 29.73
2016-09-22 12:00 | 64.195 | 31.36
2016-09-22 13:00 | 64.8 | 32.47
2016-09-22 14:00 | 64.885 | 32.47
2016-09-22 15:00 | 64.605 | 32.47
2016-09-22 16:00 | 64.03 | 32.47
2016-09-22 17:00 | 63.97 | 32.47
2016-09-22 18:00 | 65.075 | 33.59
2016-09-22 19:00 | 64.465 | 32.74
2016-09-22 20:00 | 60.125 | 31.25
2016-09-22 21:00 | 53.83 | 28.51
2016-09-22 22:00 | 48.13 | 28.12
2016-09-22 23:00 | 44.225 | 24.66
2016-09-22 | 42.405 | 23.54
2016-09-23 01:00 | 40.06 | 21.93
2016-09-23 02:00 | 39.5 | 21.93
2016-09-23 03:00 | 39.28 | 21.93
2016-09-23 04:00 | 41.755 | 23.01
2016-09-23 05:00 | 45.46 | 25.26
2016-09-23 06:00 | 49.63 | 27.97
2016-09-23 07:00 | 51.925 | 29.66
2016-09-23 08:00 | 52.65 | 31.06
2016-09-23 09:00 | 52.6 | 31.06
2016-09-23 10:00 | 52.575 | 31.06
2016-09-23 11:00 | 52.445 | 29.92
2016-09-23 12:00 | 52.535 | 28.47
2016-09-23 13:00 | 52.315 | 27.41
2016-09-23 14:00 | 51.8 | 27.41
2016-09-23 15:00 | 52.395 | 27.41
2016-09-23 16:00 | 51.745 | 27.41
2016-09-23 17:00 | 50.52 | 27.41
2016-09-23 18:00 | 51.87 | 27.41
2016-09-23 19:00 | 52.205 | 27.41
2016-09-23 20:00 | 49.57 | 25.18
2016-09-23 21:00 | 45.08 | 23.11
2016-09-23 22:00 | 40.51 | 20.95
2016-09-23 23:00 | 37.41 | 19.34
2016-09-23 | 35.64 | 18.82
2016-09-24 01:00 | 34.185 | 17.27
2016-09-24 02:00 | 32.965 | 17.27
2016-09-24 03:00 | 32.965 | 17.27
2016-09-24 04:00 | 33.75 | 17.27
2016-09-24 05:00 | 35.115 | 18.35
2016-09-24 06:00 | 36.02 | 18.35
2016-09-24 07:00 | 38.745 | 20.09
2016-09-24 08:00 | 40.11 | 21.67
2016-09-24 09:00 | 36.475 | 22.78
2016-09-24 10:00 | 37.305 | 22.78
2016-09-24 11:00 | 37.305 | 22.78
2016-09-24 12:00 | 37.305 | 22.78
2016-09-24 13:00 | 37.305 | 22.78
2016-09-24 14:00 | 37.305 | 23.8
2016-09-24 15:00 | 37.86 | 23.8
2016-09-24 16:00 | 38.415 | 23.8
2016-09-24 17:00 | 37.53 | 23.8
2016-09-24 18:00 | 38.14 | 23.8
2016-09-24 19:00 | 37.68 | 23.8
2016-09-24 20:00 | 36.285 | 22.78
2016-09-24 21:00 | 35.335 | 21.18
2016-09-24 22:00 | 38.61 | 19.56
2016-09-24 23:00 | 35.865 | 18.54
2016-09-24 | 34.555 | 17.96
2016-09-25 01:00 | 33.435 | 16.22
2016-09-25 02:00 | 32.565 | 16.22
2016-09-25 03:00 | 31.805 | 16.22
2016-09-25 04:00 | 33.005 | 16.22
2016-09-25 05:00 | 28.97 | 17.4
2016-09-25 06:00 | 14.44 | 17.4
2016-09-25 07:00 | 14.44 | 18.94
2016-09-25 08:00 | 14.44 | 20.5
2016-09-25 09:00 | 14.44 | 21.69
2016-09-25 10:00 | 14.44 | 21.69
2016-09-25 11:00 | 14.44 | 22.73
2016-09-25 12:00 | 22.58 | 22.73
2016-09-25 13:00 | 42.37 | 22.73
2016-09-25 14:00 | 45.675 | 22.73
2016-09-25 15:00 | 47.555 | 22.73
2016-09-25 16:00 | 47.965 | 23.84
2016-09-25 17:00 | 46.775 | 23.84
2016-09-25 18:00 | 48.495 | 24.98
2016-09-25 19:00 | 48.355 | 24.98
2016-09-25 20:00 | 45.805 | 23.45
2016-09-25 21:00 | 42.065 | 21.28
2016-09-25 22:00 | 38.81 | 19.21
2016-09-25 23:00 | 37.305 | 17.67
2016-09-25 | 36.05 | 17.67
2016-09-26 01:00 | 34.72 | 17.67
2016-09-26 02:00 | 34.785 | 16.63
2016-09-26 03:00 | 35.34 | 16.63
2016-09-26 04:00 | 36.905 | 17.65
2016-09-26 05:00 | 40.645 | 19.97
2016-09-26 06:00 | 40.02 | 22.58
2016-09-26 07:00 | 37.87 | 24.13
2016-09-26 08:00 | 39.145 | 25.14
2016-09-26 09:00 | 40.06 | 26.15
2016-09-26 10:00 | 41.475 | 26.15
2016-09-26 11:00 | 42.225 | 26.15
2016-09-26 12:00 | 42.57 | 26.15
2016-09-26 13:00 | 42.63 | 24.95
2016-09-26 14:00 | 43.07 | 25.99
2016-09-26 15:00 | 44.82 | 25.99
2016-09-26 16:00 | 44.265 | 25.99
2016-09-26 17:00 | 43.815 | 25.99
2016-09-26 18:00 | 43.875 | 27.06
2016-09-26 19:00 | 42.98 | 27.06
2016-09-26 20:00 | 39.965 | 25.52
2016-09-26 21:00 | 37.12 | 23.21
2016-09-26 22:00 | 34.34 | 20.8
2016-09-26 23:00 | 32.305 | 19.21
2016-09-26 | 31.62 | 18.71
2016-09-27 01:00 | 30.345 | 18.71
2016-09-27 02:00 | 30.345 | 17.19
2016-09-27 03:00 | 30.715 | 17.19
2016-09-27 04:00 | 31.575 | 18.36
2016-09-27 05:00 | 33.85 | 20.76
2016-09-27 06:00 | 36.405 | 23.09
2016-09-27 07:00 | 37.91 | 24.1
2016-09-27 08:00 | 39.41 | 24.1
2016-09-27 09:00 | 40.095 | 25.23
2016-09-27 10:00 | 41.37 | 25.23
2016-09-27 11:00 | 40.815 | 26.24
2016-09-27 12:00 | 41.645 | 25.16
2016-09-27 13:00 | 41.875 | 25.16
2016-09-27 14:00 | 41.8 | 24.77
2016-09-27 15:00 | 42.83 | 24.77
2016-09-27 16:00 | 42.77 | 24.77
2016-09-27 17:00 | 42.465 | 24.77
2016-09-27 18:00 | 43.735 | 26.5
2016-09-27 19:00 | 43.69 | 26.5
2016-09-27 20:00 | 41.105 | 25.19
2016-09-27 21:00 | 37.785 | 23.34
2016-09-27 22:00 | 34.63 | 21.25
2016-09-27 23:00 | 32.49 | 19.19
2016-09-27 | 31.08 | 18.16
2016-09-28 01:00 | 30.185 | 18.16
2016-09-28 02:00 | 30.185 | 18.16
2016-09-28 03:00 | 29.95 | 18.16
2016-09-28 04:00 | 31.56 | 18.67
2016-09-28 05:00 | 34 | 20.83
2016-09-28 06:00 | 36.48 | 23.55
2016-09-28 07:00 | 38.055 | 23.55
2016-09-28 08:00 | 39.59 | 25.59
2016-09-28 09:00 | 41.045 | 26.29
2016-09-28 10:00 | 41.98 | 26.29
2016-09-28 11:00 | 42.69 | 26.29
2016-09-28 12:00 | 42.81 | 27.32
2016-09-28 13:00 | 42.705 | 27.32
2016-09-28 14:00 | 43.28 | 26.23
2016-09-28 15:00 | 43.72 | 27.35
2016-09-28 16:00 | 44.04 | 27.35
2016-09-28 17:00 | 42.86 | 23.65
2016-09-28 18:00 | 44.755 | 26.81
2016-09-28 19:00 | 44.44 | 25.77
2016-09-28 20:00 | 41.685 | 24.63
2016-09-28 21:00 | 39.94 | 22.32
2016-09-28 22:00 | 35.435 | 19.66
2016-09-28 23:00 | 32.535 | 18.09
2016-09-28 | 31.14 | 17.58
2016-09-29 01:00 | 29.81 | 17.58
2016-09-29 02:00 | 29.27 | 17.58
2016-09-29 03:00 | 29.775 | 17.58
2016-09-29 04:00 | 31.37 | 17.58
2016-09-29 05:00 | 35.075 | 19.96
2016-09-29 06:00 | 39.16 | 23.65
2016-09-29 07:00 | 41.705 | 25.4
2016-09-29 08:00 | 42.95 | 26.45
2016-09-29 09:00 | 44.235 | 26.45
2016-09-29 10:00 | 44.575 | 26.45
2016-09-29 11:00 | 44.595 | 26.45
2016-09-29 12:00 | 44.54 | 26.45
2016-09-29 13:00 | 44.46 | 25.42
2016-09-29 14:00 | 44.55 | 25.42
2016-09-29 15:00 | 45.215 | 25.42
2016-09-29 16:00 | 45.5 | 26.44
2016-09-29 17:00 | 45.515 | 27.53
2016-09-29 18:00 | 47.875 | 27.53
2016-09-29 19:00 | 46.605 | 26.38
2016-09-29 20:00 | 43.42 | 25.34
2016-09-29 21:00 | 38.61 | 23.65
2016-09-29 22:00 | 35.065 | 21.6
2016-09-29 23:00 | 32.57 | 19.46
2016-09-29 | 31 | 18.29
2016-09-30 01:00 | 29.54 | 18.29
2016-09-30 02:00 | 29.23 | 18.29
2016-09-30 03:00 | 29.765 | 18.29
2016-09-30 04:00 | 31.61 | 18.83
2016-09-30 05:00 | 34.975 | 21.22
2016-09-30 06:00 | 38.36 | 23.91
2016-09-30 07:00 | 40.755 | 23.88
2016-09-30 08:00 | 42.18 | 23.88
2016-09-30 09:00 | 45.545 | 25.52
2016-09-30 10:00 | 44.68 | 25.52
2016-09-30 11:00 | 44.745 | 25.52
2016-09-30 12:00 | 44.525 | 25.52
2016-09-30 13:00 | 44.325 | 24.5
2016-09-30 14:00 | 44.175 | 24.5
2016-09-30 15:00 | 44.6 | 24.5
2016-09-30 16:00 | 43.765 | 24.5
2016-09-30 17:00 | 41.845 | 25.54
2016-09-30 18:00 | 45.34 | 25.54
2016-09-30 19:00 | 44.175 | 25.54
2016-09-30 20:00 | 41.265 | 24.43
2016-09-30 21:00 | 40.235 | 22.69
2016-09-30 22:00 | 42.035 | 20.56
2016-09-30 23:00 | 38.14 | 18.99
2016-09-30 | 37.39 | 18.48
2016-10-01 01:00 | 34.57 | 18.48
2016-10-01 02:00 | 34.05 | 16.76
2016-10-01 03:00 | 34.05 | 16.76
2016-10-01 04:00 | 36.545 | 16.76
2016-10-01 05:00 | 37.1 | 17.83
2016-10-01 06:00 | 39.375 | 19.43
2016-10-01 07:00 | 43.035 | 20.98
2016-10-01 08:00 | 46.235 | 22.51
2016-10-01 09:00 | 48.39 | 22.51
2016-10-01 10:00 | 49.235 | 24.15
2016-10-01 11:00 | 49.235 | 24.15
2016-10-01 12:00 | 48.635 | 24.15
2016-10-01 13:00 | 48.635 | 22.94
2016-10-01 14:00 | 48.635 | 22.94
2016-10-01 15:00 | 49.45 | 22.94
2016-10-01 16:00 | 49.985 | 24.04
2016-10-01 17:00 | 50.555 | 24.04
2016-10-01 18:00 | 50.775 | 24.04
2016-10-01 19:00 | 49.3 | 23.04
2016-10-01 20:00 | 47.39 | 21.83
2016-10-01 21:00 | 45.135 | 20.69
2016-10-01 22:00 | 41.56 | 19.59
2016-10-01 23:00 | 38.94 | 18.58
2016-10-01 | 38.15 | 18.02
2016-10-02 01:00 | 37.365 | 16.44
2016-10-02 02:00 | 36.335 | 16.44
2016-10-02 03:00 | 36.335 | 16.44
2016-10-02 04:00 | 36.335 | 16.44
2016-10-02 05:00 | 37.435 | 17.49
2016-10-02 06:00 | 37.96 | 18.5
2016-10-02 07:00 | 39.615 | 19.64
2016-10-02 08:00 | 42.5 | 20.66
2016-10-02 09:00 | 42.35 | 21.75
2016-10-02 10:00 | 46.975 | 23.47
2016-10-02 11:00 | 46.975 | 23.03
2016-10-02 12:00 | 48.68 | 23.03
2016-10-02 13:00 | 49.035 | 23.03
2016-10-02 14:00 | 49.035 | 23.03
2016-10-02 15:00 | 50.415 | 24.19
2016-10-02 16:00 | 50.415 | 24.19
2016-10-02 17:00 | 50.085 | 24.19
2016-10-02 18:00 | 50.085 | 24.19
2016-10-02 19:00 | 49.585 | 24.19
2016-10-02 20:00 | 48.07 | 22.62
2016-10-02 21:00 | 45.64 | 20.4
2016-10-02 22:00 | 42.39 | 18.76
2016-10-02 23:00 | 39.78 | 17.62
2016-10-02 | 38.675 | 17.1
2016-10-03 01:00 | 37.645 | 15.57
2016-10-03 02:00 | 36.825 | 15.57
2016-10-03 03:00 | 37.68 | 15.57
2016-10-03 04:00 | 39.28 | 17.23
2016-10-03 05:00 | 42.315 | 19.91
2016-10-03 06:00 | 54.045 | 22.64
2016-10-03 07:00 | 59.19 | 24.26
2016-10-03 08:00 | 61.795 | 25.88
2016-10-03 09:00 | 62.955 | 25.88
2016-10-03 10:00 | 64.71 | 25.35
2016-10-03 11:00 | 64.79 | 26.37
2016-10-03 12:00 | 64.94 | 26.37
2016-10-03 13:00 | 64.89 | 26.37
2016-10-03 14:00 | 65.03 | 25.1
2016-10-03 15:00 | 66.22 | 26.24
2016-10-03 16:00 | 65.91 | 25.04
2016-10-03 17:00 | 66.42 | 25.04
2016-10-03 18:00 | 67.965 | 27.03
2016-10-03 19:00 | 66.76 | 26.4
2016-10-03 20:00 | 62.87 | 25.19
2016-10-03 21:00 | 58.245 | 23.63
2016-10-03 22:00 | 54 | 21.57
2016-10-03 23:00 | 51.11 | 19.54
2016-10-03 | 29.815 | 19.02
2016-10-04 01:00 | 28.915 | 17.97
2016-10-04 02:00 | 28.17 | 17.97
2016-10-04 03:00 | 28.525 | 17.97
2016-10-04 04:00 | 29.8 | 18.98
2016-10-04 05:00 | 34.07 | 21.27
2016-10-04 06:00 | 37.46 | 23.53
2016-10-04 07:00 | 39.755 | 24.56
2016-10-04 08:00 | 42.125 | 24.56
2016-10-04 09:00 | 44.075 | 25.81
2016-10-04 10:00 | 45.52 | 26.81
2016-10-04 11:00 | 44.98 | 26.81
2016-10-04 12:00 | 45.81 | 27.85
2016-10-04 13:00 | 45.825 | 26.76
2016-10-04 14:00 | 46.55 | 26.76
2016-10-04 15:00 | 47.3 | 26.76
2016-10-04 16:00 | 47.16 | 26.76
2016-10-04 17:00 | 46.515 | 27.96
2016-10-04 18:00 | 48.26 | 27.96
2016-10-04 19:00 | 47.44 | 27.96
2016-10-04 20:00 | 43.875 | 26.34
2016-10-04 21:00 | 38.795 | 24.25
2016-10-04 22:00 | 34.675 | 22.09
2016-10-04 23:00 | 32.13 | 20.29
2016-10-04 | 30.41 | 19.78
2016-10-05 01:00 | 28.975 | 18.21
2016-10-05 02:00 | 28.315 | 18.21
2016-10-05 03:00 | 28.965 | 18.21
2016-10-05 04:00 | 30.85 | 19.22
2016-10-05 05:00 | 34.535 | 20.99
2016-10-05 06:00 | 37.51 | 23.21
2016-10-05 07:00 | 39.9 | 23.21
2016-10-05 08:00 | 42.32 | 25.6
2016-10-05 09:00 | 43.925 | 27.27
2016-10-05 10:00 | 44.485 | 27.27
2016-10-05 11:00 | 44.895 | 27.27
2016-10-05 12:00 | 45.465 | 27.27
2016-10-05 13:00 | 45.855 | 27.27
2016-10-05 14:00 | 46.235 | 27.27
2016-10-05 15:00 | 46.84 | 27.27
2016-10-05 16:00 | 46.33 | 27.27
2016-10-05 17:00 | 46 | 27.27
2016-10-05 18:00 | 47.965 | 28.18
2016-10-05 19:00 | 46.56 | 28.18
2016-10-05 20:00 | 43.685 | 26.51
2016-10-05 21:00 | 38.89 | 24.27
2016-10-05 22:00 | 34.14 | 21.78
2016-10-05 23:00 | 31.35 | 20.1
2016-10-05 | 30 | 19.49
2016-10-06 01:00 | 28.92 | 19.49
2016-10-06 02:00 | 28.475 | 19.49
2016-10-06 03:00 | 29.105 | 19.49
2016-10-06 04:00 | 30.93 | 19.9
2016-10-06 05:00 | 35.505 | 22.14
2016-10-06 06:00 | 38.67 | 24.9
2016-10-06 07:00 | 41.26 | 24.9
2016-10-06 08:00 | 42.695 | 26.45
2016-10-06 09:00 | 44.185 | 27.68
2016-10-06 10:00 | 45.485 | 27.68
2016-10-06 11:00 | 46.15 | 27.68
2016-10-06 12:00 | 47.515 | 28.8
2016-10-06 13:00 | 47.865 | 28.8
2016-10-06 14:00 | 48.245 | 28.8
2016-10-06 15:00 | 49.3 | 28.8
2016-10-06 16:00 | 48.27 | 27.76
2016-10-06 17:00 | 52.51 | 27.76
2016-10-06 18:00 | 49.83 | 29.06
2016-10-06 19:00 | 48.045 | 28.06
2016-10-06 20:00 | 44.705 | 26.96
2016-10-06 21:00 | 40.07 | 24.74
2016-10-06 22:00 | 36.44 | 22.03
2016-10-06 23:00 | 33.485 | 20.45
2016-10-06 | 31.84 | 19.86
2016-10-07 01:00 | 31.055 | 18.24
2016-10-07 02:00 | 30.595 | 18.24
2016-10-07 03:00 | 30.555 | 18.24
2016-10-07 04:00 | 31.805 | 19.28
2016-10-07 05:00 | 34.735 | 20.94
2016-10-07 06:00 | 37.105 | 23.07
2016-10-07 07:00 | 39.76 | 23.07
2016-10-07 08:00 | 42.35 | 25.24
2016-10-07 09:00 | 46.615 | 26.96
2016-10-07 10:00 | 47.585 | 26.96
2016-10-07 11:00 | 48.455 | 28.36
2016-10-07 12:00 | 49.165 | 40.63
2016-10-07 13:00 | 49.365 | 30.97
2016-10-07 14:00 | 48.995 | 30.97
2016-10-07 15:00 | 47.74 | 30.97
2016-10-07 16:00 | 47.04 | 30.97
2016-10-07 17:00 | 46.28 | 27.66
2016-10-07 18:00 | 47.965 | 28.69
2016-10-07 19:00 | 46.79 | 28.69
2016-10-07 20:00 | 43.595 | 27.09
2016-10-07 21:00 | 38.38 | 24.94
2016-10-07 22:00 | 36.17 | 22.69
2016-10-07 23:00 | 40.34 | 21.1
2016-10-07 | 39.27 | 20.51
2016-10-08 01:00 | 37.7 | 20.51
2016-10-08 02:00 | 37.7 | 18.91
2016-10-08 03:00 | 37.7 | 18.91
2016-10-08 04:00 | 37.7 | 18.91
2016-10-08 05:00 | 38.725 | 20.01
2016-10-08 06:00 | 40.365 | 21.02
2016-10-08 07:00 | 42.525 | 22.21
2016-10-08 08:00 | 44.65 | 23.42
2016-10-08 09:00 | 46.515 | 24.53
2016-10-08 10:00 | 47.245 | 24.53
2016-10-08 11:00 | 48.35 | 24.53
2016-10-08 12:00 | 48.35 | 24.53
2016-10-08 13:00 | 48.105 | 24.53
2016-10-08 14:00 | 47.73 | 24.53
2016-10-08 15:00 | 47.575 | 24.53
2016-10-08 16:00 | 46.35 | 24.53
2016-10-08 17:00 | 46.35 | 23.52
2016-10-08 18:00 | 46.86 | 24.76
2016-10-08 19:00 | 46.34 | 23.57
2016-10-08 20:00 | 44.63 | 22.56
2016-10-08 21:00 | 42.17 | 21.25
2016-10-08 22:00 | 39.71 | 20.15
2016-10-08 23:00 | 37.19 | 19.14
2016-10-08 | 35.42 | 18.63
2016-10-09 01:00 | 34.625 | 18.63
2016-10-09 02:00 | 33 | 17.1
2016-10-09 03:00 | 33 | 17.1
2016-10-09 04:00 | 33.57 | 17.1
2016-10-09 05:00 | 34.66 | 18.11
2016-10-09 06:00 | 35.285 | 18.11
2016-10-09 07:00 | 37.305 | 19.34
2016-10-09 08:00 | 39.775 | 20.35
2016-10-09 09:00 | 43.12 | 21.81
2016-10-09 10:00 | 45.44 | 21.81
2016-10-09 11:00 | 46.05 | 21.81
2016-10-09 12:00 | 46.05 | 22.89
2016-10-09 13:00 | 46.05 | 22.89
2016-10-09 14:00 | 45.28 | 22.89
2016-10-09 15:00 | 45.29 | 22.89
2016-10-09 16:00 | 43.86 | 22.89
2016-10-09 17:00 | 44.145 | 22.89
2016-10-09 18:00 | 44.145 | 22.89
2016-10-09 19:00 | 43.59 | 22.89
2016-10-09 20:00 | 42.625 | 21.85
2016-10-09 21:00 | 40.83 | 21.85
2016-10-09 22:00 | 38.005 | 20.3
2016-10-09 23:00 | 36.08 | 18.58
2016-10-09 | 35.565 | 18.07
2016-10-10 01:00 | 34.78 | 18.07
2016-10-10 02:00 | 33.97 | 16.56
2016-10-10 03:00 | 33.69 | 16.56
2016-10-10 04:00 | 33.69 | 16.56
2016-10-10 05:00 | 34.985 | 17.69
2016-10-10 06:00 | 35.485 | 17.69
2016-10-10 07:00 | 36.78 | 18.89
2016-10-10 08:00 | 38.92 | 20.15
2016-10-10 09:00 | 41.105 | 21.17
2016-10-10 10:00 | 43.5 | 21.17
2016-10-10 11:00 | 43.5 | 21.17
2016-10-10 12:00 | 43.5 | 21.73
2016-10-10 13:00 | 43.5 | 21.73
2016-10-10 14:00 | 43.955 | 21.73
2016-10-10 15:00 | 43.955 | 22.26
2016-10-10 16:00 | 43.955 | 22.26
2016-10-10 17:00 | 45.78 | 23.51
2016-10-10 18:00 | 46.565 | 24.56
2016-10-10 19:00 | 46.565 | 24.56
2016-10-10 20:00 | 45.745 | 23.55
2016-10-10 21:00 | 43.56 | 21.67
2016-10-10 22:00 | 40.34 | 19.34
2016-10-10 23:00 | 37.6 | 17.78
2016-10-10 | 36.805 | 17.78
2016-10-11 01:00 | 36.035 | 17.78
2016-10-11 02:00 | 35.45 | 16.77
2016-10-11 03:00 | 36.04 | 16.77
2016-10-11 04:00 | 38.2 | 18.34
2016-10-11 05:00 | 42.05 | 21.1
2016-10-11 06:00 | 44.005 | 23.72
2016-10-11 07:00 | 40.53 | 23.72
2016-10-11 08:00 | 41.73 | 25.34
2016-10-11 09:00 | 42.23 | 25.34
2016-10-11 10:00 | 42.475 | 26.37
2016-10-11 11:00 | 43.92 | 26.37
2016-10-11 12:00 | 44.78 | 26.37
2016-10-11 13:00 | 44.1 | 25.37
2016-10-11 14:00 | 44.85 | 25.37
2016-10-11 15:00 | 45.345 | 25.37
2016-10-11 16:00 | 45.73 | 26.43
2016-10-11 17:00 | 47.47 | 26.43
2016-10-11 18:00 | 48.56 | 27.58
2016-10-11 19:00 | 47.16 | 27.58
2016-10-11 20:00 | 43.705 | 26.03
2016-10-11 21:00 | 38.37 | 23.42
2016-10-11 22:00 | 38.62 | 20.75
2016-10-11 23:00 | 39.765 | 20.75
2016-10-11 | 36.905 | 19.7
2016-10-12 01:00 | 36.965 | 18.04
2016-10-12 02:00 | 37.235 | 18.04
2016-10-12 03:00 | 37.48 | 18.04
2016-10-12 04:00 | 39.4 | 19.69
2016-10-12 05:00 | 38.87 | 22.35
2016-10-12 06:00 | 39.89 | 24.97
2016-10-12 07:00 | 41.055 | 25.63
2016-10-12 08:00 | 42.71 | 25.63
2016-10-12 09:00 | 42.895 | 25.63
2016-10-12 10:00 | 44.425 | 26.74
2016-10-12 11:00 | 45.95 | 26.74
2016-10-12 12:00 | 46.475 | 26.74
2016-10-12 13:00 | 46.4 | 26.74
2016-10-12 14:00 | 46 | 26.74
2016-10-12 15:00 | 47.26 | 26.38
2016-10-12 16:00 | 47.075 | 26.38
2016-10-12 17:00 | 48.47 | 27.03
2016-10-12 18:00 | 49.465 | 27.03
2016-10-12 19:00 | 48.125 | 27.03
2016-10-12 20:00 | 45.34 | 26.99
2016-10-12 21:00 | 39.03 | 24.65
2016-10-12 22:00 | 35.085 | 21.94
2016-10-12 23:00 | 32.735 | 20.33
2016-10-12 | 31.915 | 19.83
2016-10-13 01:00 | 30.285 | 18.24
2016-10-13 02:00 | 30.285 | 18.24
2016-10-13 03:00 | 30.05 | 18.24
2016-10-13 04:00 | 31.975 | 19.28
2016-10-13 05:00 | 35.23 | 21.49
2016-10-13 06:00 | 38.345 | 24.33
2016-10-13 07:00 | 40.44 | 24.33
2016-10-13 08:00 | 42.015 | 24.33
2016-10-13 09:00 | 42.015 | 25.86
2016-10-13 10:00 | 44.685 | 25.86
2016-10-13 11:00 | 44.175 | 25.86
2016-10-13 12:00 | 43.995 | 25.86
2016-10-13 13:00 | 43.935 | 24.76
2016-10-13 14:00 | 44.2 | 24.76
2016-10-13 15:00 | 44.665 | 24.76
2016-10-13 16:00 | 44.65 | 25.78
2016-10-13 17:00 | 45.585 | 26.79
2016-10-13 18:00 | 47.605 | 26.79
2016-10-13 19:00 | 47.175 | 26.79
2016-10-13 20:00 | 44.495 | 25.17
2016-10-13 21:00 | 40.44 | 23.07
2016-10-13 22:00 | 35.94 | 21.01
2016-10-13 23:00 | 38.865 | 19.46
2016-10-13 | 37.31 | 18.82
2016-10-14 01:00 | 36.75 | 18.82
2016-10-14 02:00 | 36.205 | 18.82
2016-10-14 03:00 | 37.105 | 18.82
2016-10-14 04:00 | 38.69 | 19.48
2016-10-14 05:00 | 43.235 | 21.06
2016-10-14 06:00 | 46.805 | 23.73
2016-10-14 07:00 | 48.625 | 23.72
2016-10-14 08:00 | 49.86 | 23.72
2016-10-14 09:00 | 50.67 | 25
2016-10-14 10:00 | 51.635 | 25
2016-10-14 11:00 | 51.625 | 25
2016-10-14 12:00 | 50.67 | 25
2016-10-14 13:00 | 50.09 | 25
2016-10-14 14:00 | 49.855 | 25
2016-10-14 15:00 | 50.055 | 25
2016-10-14 16:00 | 50.175 | 25
2016-10-14 17:00 | 50.18 | 25.72
2016-10-14 18:00 | 51.755 | 27.26
2016-10-14 19:00 | 51.15 | 26.23
2016-10-14 20:00 | 48.14 | 25.01
2016-10-14 21:00 | 43.89 | 23.25
2016-10-14 22:00 | 42.085 | 20.97
2016-10-14 23:00 | 38.995 | 19.35
2016-10-14 | 38.035 | 18.79
2016-10-15 01:00 | 37.21 | 18.79
2016-10-15 02:00 | 35.875 | 18.79
2016-10-15 03:00 | 35.875 | 18.79
2016-10-15 04:00 | 36.395 | 18.79
2016-10-15 05:00 | 37.97 | 19.27
2016-10-15 06:00 | 39.32 | 20.28
2016-10-15 07:00 | 41.54 | 21.32
2016-10-15 08:00 | 41.13 | 23.8
2016-10-15 09:00 | 41.13 | 23.8
2016-10-15 10:00 | 45.765 | 23.8
2016-10-15 11:00 | 47.23 | 20.91
2016-10-15 12:00 | 46.305 | 20.91
2016-10-15 13:00 | 43.38 | 22.4
2016-10-15 14:00 | 43.38 | 22.4
2016-10-15 15:00 | 43.38 | 22.4
2016-10-15 16:00 | 47.775 | 22.01
2016-10-15 17:00 | 48.835 | 23.09
2016-10-15 18:00 | 48.835 | 23.09
2016-10-15 19:00 | 47.145 | 22.02
2016-10-15 20:00 | 44.09 | 20.85
2016-10-15 21:00 | 41.38 | 18.55
2016-10-15 22:00 | 39.035 | 18.55
2016-10-15 23:00 | 36.48 | 18.55
2016-10-15 | 35.31 | 18.03
2016-10-16 01:00 | 33.705 | 18.03
2016-10-16 02:00 | 33.705 | 18.03
2016-10-16 03:00 | 33.705 | 18.03
2016-10-16 04:00 | 34.235 | 18.03
2016-10-16 05:00 | 34.755 | 18.03
2016-10-16 06:00 | 36.12 | 18.59
2016-10-16 07:00 | 38.77 | 19.7
2016-10-16 08:00 | 42.235 | 21.27
2016-10-16 09:00 | 44.64 | 22.92
2016-10-16 10:00 | 46.835 | 21.22
2016-10-16 11:00 | 47.405 | 21.22
2016-10-16 12:00 | 47.635 | 21.22
2016-10-16 13:00 | 47.635 | 21.22
2016-10-16 14:00 | 49.06 | 22.43
2016-10-16 15:00 | 50.395 | 22.43
2016-10-16 16:00 | 50.135 | 22.43
2016-10-16 17:00 | 50.455 | 23.59
2016-10-16 18:00 | 50.455 | 23.59
2016-10-16 19:00 | 49.32 | 23.59
2016-10-16 20:00 | 47.39 | 22.03
2016-10-16 21:00 | 44.355 | 22.67
2016-10-16 22:00 | 41.085 | 20.46
2016-10-16 23:00 | 38.71 | 18.93
2016-10-16 | 37.66 | 18.36
2016-10-17 01:00 | 36.865 | 18.36
2016-10-17 02:00 | 36.35 | 18.36
2016-10-17 03:00 | 37.175 | 18.36
2016-10-17 04:00 | 39.045 | 18.9
2016-10-17 05:00 | 42.075 | 19.9
2016-10-17 06:00 | 45.96 | 21.25
2016-10-17 07:00 | 48.87 | 22.93
2016-10-17 08:00 | 49.485 | 22.93
2016-10-17 09:00 | 50.945 | 24
2016-10-17 10:00 | 50.945 | 24.76
2016-10-17 11:00 | 50.945 | 24.76
2016-10-17 12:00 | 51.21 | 24.76
2016-10-17 13:00 | 52.065 | 24.76
2016-10-17 14:00 | 53.165 | 24.76
2016-10-17 15:00 | 54.535 | 24.76
2016-10-17 16:00 | 55.42 | 25.27
2016-10-17 17:00 | 55.28 | 26.36
2016-10-17 18:00 | 55.92 | 26.36
2016-10-17 19:00 | 53.605 | 26.36
2016-10-17 20:00 | 50.37 | 24.67
2016-10-17 21:00 | 47.04 | 22.42
2016-10-17 22:00 | 43.24 | 22.42
2016-10-17 23:00 | 40.64 | 20.01
2016-10-17 | 38.79 | 18.96
2016-10-18 01:00 | 37.92 | 17.84
2016-10-18 02:00 | 37.58 | 17.75
2016-10-18 03:00 | 38.04 | 18.92
2016-10-18 04:00 | 39.925 | 18.92
2016-10-18 05:00 | 43.145 | 21.78
2016-10-18 06:00 | 44 | 25.36
2016-10-18 07:00 | 42.65 | 27.12
2016-10-18 08:00 | 44.405 | 28.28
2016-10-18 09:00 | 45.6 | 29.31
2016-10-18 10:00 | 46.73 | 30.63
2016-10-18 11:00 | 47.155 | 30.63
2016-10-18 12:00 | 47.825 | 30.1
2016-10-18 13:00 | 47.42 | 30.1
2016-10-18 14:00 | 47.7 | 30.1
2016-10-18 15:00 | 48.725 | 29.61
2016-10-18 16:00 | 48.145 | 29.61
2016-10-18 17:00 | 48.84 | 31.3
2016-10-18 18:00 | 50.59 | 31.3
2016-10-18 19:00 | 48.51 | 30.75
2016-10-18 20:00 | 43.86 | 28.66
2016-10-18 21:00 | 38.645 | 25.76
2016-10-18 22:00 | 39.13 | 22.9
2016-10-18 23:00 | 38.695 | 20.85
2016-10-18 | 37.48 | 20.23
2016-10-19 01:00 | 35.645 | 18.57
2016-10-19 02:00 | 34.89 | 18.57
2016-10-19 03:00 | 35.735 | 18.57
2016-10-19 04:00 | 37.455 | 19.59
2016-10-19 05:00 | 41.3 | 21.8
2016-10-19 06:00 | 43.97 | 24.47
2016-10-19 07:00 | 40.765 | 17.95
2016-10-19 08:00 | 42.875 | 17.95
2016-10-19 09:00 | 43.44 | 17.95
2016-10-19 10:00 | 44.235 | 17.95
2016-10-19 11:00 | 46.09 | 17.95
2016-10-19 12:00 | 46.07 | 17.95
2016-10-19 13:00 | 45.845 | 17.95
2016-10-19 14:00 | 46.03 | 17.95
2016-10-19 15:00 | 46.8 | 17.95
2016-10-19 16:00 | 46.69 | 17.95
2016-10-19 17:00 | 46.32 | 17.95
2016-10-19 18:00 | 47.17 | 17.95
2016-10-19 19:00 | 45.745 | 17.95
2016-10-19 20:00 | 43.1 | 17.95
2016-10-19 21:00 | 38.6 | 17.95
2016-10-19 22:00 | 35.185 | 17.95
2016-10-19 23:00 | 36.64 | 17.95
2016-10-19 | 38.095 | 0.07
2016-10-20 01:00 | 36.81 | 0.07
2016-10-20 02:00 | 36.645 | 0.07
2016-10-20 03:00 | 36.87 | 0.07
2016-10-20 04:00 | 38.245 | 0.07
2016-10-20 05:00 | 40.265 | 0.07
2016-10-20 06:00 | 38 | 0.07
2016-10-20 07:00 | 39.955 | 0.07
2016-10-20 08:00 | 40.735 | 0.07
2016-10-20 09:00 | 41.405 | 0.07
2016-10-20 10:00 | 41.68 | 0.07
2016-10-20 11:00 | 42.225 | 22.62
2016-10-20 12:00 | 42.225 | 23.74
2016-10-20 13:00 | 42.635 | 23.74
2016-10-20 14:00 | 42.555 | 23.74
2016-10-20 15:00 | 43.275 | 23.74
2016-10-20 16:00 | 43.52 | 23.74
2016-10-20 17:00 | 44.365 | 24.78
2016-10-20 18:00 | 44.965 | 24.78
2016-10-20 19:00 | 44.07 | 24.78
2016-10-20 20:00 | 40.78 | 23.19
2016-10-20 21:00 | 37.915 | 20.96
2016-10-20 22:00 | 41.895 | 20.34
2016-10-20 23:00 | 39.345 | 19.98
2016-10-20 | 37.995 | 19.45
2016-10-21 01:00 | 36.67 | 17.91
2016-10-21 02:00 | 36.895 | 17.91
2016-10-21 03:00 | 37.105 | 17.91
2016-10-21 04:00 | 39.2 | 18.91
2016-10-21 05:00 | 41.395 | 19.42
2016-10-21 06:00 | 45.055 | 21.12
2016-10-21 07:00 | 47.375 | 21.12
2016-10-21 08:00 | 49.4 | 22.78
2016-10-21 09:00 | 46.345 | 22.78
2016-10-21 10:00 | 40.555 | 22.78
2016-10-21 11:00 | 40.405 | 22.78
2016-10-21 12:00 | 41.255 | 22.78
2016-10-21 13:00 | 40.655 | 22.78
2016-10-21 14:00 | 40.355 | 22.78
2016-10-21 15:00 | 41 | 22.78
2016-10-21 16:00 | 41.36 | 22.78
2016-10-21 17:00 | 42.325 | 23.76
2016-10-21 18:00 | 42.68 | 23.76
2016-10-21 19:00 | 42.15 | 23.76
2016-10-21 20:00 | 39.46 | 22.73
2016-10-21 21:00 | 41.235 | 21.16
2016-10-21 22:00 | 41.705 | 18.86
2016-10-21 23:00 | 39.09 | 18.86
2016-10-21 | 37.98 | 17.69
2016-10-22 01:00 | 37.2 | 17.69
2016-10-22 02:00 | 36.08 | 17.69
2016-10-22 03:00 | 36.77 | 17.69
2016-10-22 04:00 | 36.77 | 17.69
2016-10-22 05:00 | 38.43 | 18.26
2016-10-22 06:00 | 40.255 | 19.39
2016-10-22 07:00 | 43.01 | 20.41
2016-10-22 08:00 | 46.32 | 20.41
2016-10-22 09:00 | 49.125 | 22.34
2016-10-22 10:00 | 48.905 | 22.34
2016-10-22 11:00 | 48.365 | 22.34
2016-10-22 12:00 | 47.015 | 22.34
2016-10-22 13:00 | 47.015 | 22.34
2016-10-22 14:00 | 45.27 | 22.34
2016-10-22 15:00 | 46.365 | 22.34
2016-10-22 16:00 | 47.425 | 22.34
2016-10-22 17:00 | 48.405 | 24.14
2016-10-22 18:00 | 48.42 | 24.14
2016-10-22 19:00 | 48.39 | 24.14
2016-10-22 20:00 | 46.48 | 23.1
2016-10-22 21:00 | 43.655 | 21.93
2016-10-22 22:00 | 41.12 | 20.41
2016-10-22 23:00 | 39.195 | 18.9
2016-10-22 | 38.11 | 18.36
2016-10-23 01:00 | 36.205 | 18.36
2016-10-23 02:00 | 35.645 | 18.36
2016-10-23 03:00 | 35.115 | 18.36
2016-10-23 04:00 | 36.135 | 18.36
2016-10-23 05:00 | 37.215 | 18.87
2016-10-23 06:00 | 38.5 | 18.87
2016-10-23 07:00 | 41.175 | 19.87
2016-10-23 08:00 | 42.405 | 20.97
2016-10-23 09:00 | 43.72 | 22.05
2016-10-23 10:00 | 45.405 | 22.05
2016-10-23 11:00 | 45.38 | 22.05
2016-10-23 12:00 | 45.38 | 22.05
2016-10-23 13:00 | 45.65 | 22.05
2016-10-23 14:00 | 46.025 | 22.05
2016-10-23 15:00 | 47.705 | 23.27
2016-10-23 16:00 | 49.27 | 23.27
2016-10-23 17:00 | 50.37 | 24.85
2016-10-23 18:00 | 50.37 | 24.85
2016-10-23 19:00 | 48.695 | 24.27
2016-10-23 20:00 | 46.51 | 23.2
2016-10-23 21:00 | 43.685 | 21.61
2016-10-23 22:00 | 40.72 | 19.59
2016-10-23 23:00 | 38.24 | 17.97
2016-10-23 | 37.46 | 17.97
2016-10-24 01:00 | 36.7 | 16.96
2016-10-24 02:00 | 35.905 | 16.96
2016-10-24 03:00 | 36.99 | 16.96
2016-10-24 04:00 | 38.685 | 18.06
2016-10-24 05:00 | 40.68 | 20.27
2016-10-24 06:00 | 39.96 | 23.37
2016-10-24 07:00 | 41.87 | 25.42
2016-10-24 08:00 | 43.14 | 25.42
2016-10-24 09:00 | 44.49 | 26.47
2016-10-24 10:00 | 44.84 | 31.13
2016-10-24 11:00 | 43.755 | 32.24
2016-10-24 12:00 | 44.105 | 32.24
2016-10-24 13:00 | 43.795 | 32.4
2016-10-24 14:00 | 44.44 | 32.4
2016-10-24 15:00 | 45.905 | 32.4
2016-10-24 16:00 | 46.13 | 33.58
2016-10-24 17:00 | 49.075 | 34.62
2016-10-24 18:00 | 50.1 | 34.62
2016-10-24 19:00 | 49.435 | 33.45
2016-10-24 20:00 | 46.275 | 31.88
2016-10-24 21:00 | 42.015 | 29.19
2016-10-24 22:00 | 37.9 | 26.56
2016-10-24 23:00 | 35.235 | 25
2016-10-24 | 32.725 | 24.5
2016-10-25 01:00 | 31.735 | 22.96
2016-10-25 02:00 | 31.235 | 22.96
2016-10-25 03:00 | 32.935 | 22.96
2016-10-25 04:00 | 33.5 | 24.71
2016-10-25 05:00 | 37.875 | 27.42
2016-10-25 06:00 | 42.805 | 31.11
2016-10-25 07:00 | 43.96 | 31.11
2016-10-25 08:00 | 44.575 | 33.3
2016-10-25 09:00 | 45.21 | 32.78
2016-10-25 10:00 | 45.21 | 32.78
2016-10-25 11:00 | 44.135 | 32.78
2016-10-25 12:00 | 44.18 | 32.17
2016-10-25 13:00 | 44.18 | 32.17
2016-10-25 14:00 | 43.95 | 32.17
2016-10-25 15:00 | 45.76 | 32.17
2016-10-25 16:00 | 45.735 | 32.17
2016-10-25 17:00 | 48.45 | 33.74
2016-10-25 18:00 | 50.175 | 33.74
2016-10-25 19:00 | 48.995 | 33.21
2016-10-25 20:00 | 45.52 | 32.05
2016-10-25 21:00 | 40.82 | 29.93
2016-10-25 22:00 | 36.865 | 27.11
2016-10-25 23:00 | 34.31 | 24.89
2016-10-25 | 33.5 | 24.35
2016-10-26 01:00 | 32.455 | 24.35
2016-10-26 02:00 | 32.455 | 23.31
2016-10-26 03:00 | 33.025 | 24.35
2016-10-26 04:00 | 34.965 | 25.36
2016-10-26 05:00 | 38.615 | 28.25
2016-10-26 06:00 | 42.115 | 32.26
2016-10-26 07:00 | 44.615 | 32.26
2016-10-26 08:00 | 44.365 | 32.26
2016-10-26 09:00 | 44.855 | 32.26
2016-10-26 10:00 | 44.6 | 32.26
2016-10-26 11:00 | 43.65 | 32.26
2016-10-26 12:00 | 44.64 | 32.23
2016-10-26 13:00 | 45.39 | 32.9
2016-10-26 14:00 | 45.47 | 32.9
2016-10-26 15:00 | 47.525 | 33.4
2016-10-26 16:00 | 48.24 | 34.44
2016-10-26 17:00 | 50.17 | 35.63
2016-10-26 18:00 | 51.185 | 34.59
2016-10-26 19:00 | 49.88 | 33.54
2016-10-26 20:00 | 46.77 | 32.46
2016-10-26 21:00 | 42.54 | 30.18
2016-10-26 22:00 | 38.965 | 27.02
2016-10-26 23:00 | 43.345 | 24.89
2016-10-26 | 41.45 | 24.37
2016-10-27 01:00 | 40.845 | 24.37
2016-10-27 02:00 | 39.94 | 24.37
2016-10-27 03:00 | 40.455 | 24.37
2016-10-27 04:00 | 42.705 | 25.62
2016-10-27 05:00 | 46.97 | 28.28
2016-10-27 06:00 | 51.92 | 31.62
2016-10-27 07:00 | 54.24 | 33.9
2016-10-27 08:00 | 55.8 | 32.23
2016-10-27 09:00 | 57.165 | 34.07
2016-10-27 10:00 | 57.22 | 36.12
2016-10-27 11:00 | 57.25 | 34.85
2016-10-27 12:00 | 57.39 | 34.85
2016-10-27 13:00 | 57.465 | 34.85
2016-10-27 14:00 | 57.42 | 33.7
2016-10-27 15:00 | 59.105 | 34.76
2016-10-27 16:00 | 59.985 | 35.25
2016-10-27 17:00 | 60.095 | 36.26
2016-10-27 18:00 | 60.37 | 36.26
2016-10-27 19:00 | 58.535 | 35.71
2016-10-27 20:00 | 55.795 | 33.86
2016-10-27 21:00 | 52.125 | 31.11
2016-10-27 22:00 | 46.57 | 28.47
2016-10-27 23:00 | 43.305 | 26.26
2016-10-27 | 41.28 | 25.21
2016-10-28 01:00 | 40.185 | 25.21
2016-10-28 02:00 | 39.97 | 23.28
2016-10-28 03:00 | 40.5 | 24.37
2016-10-28 04:00 | 43.625 | 25.93
2016-10-28 05:00 | 47.785 | 28.99
2016-10-28 06:00 | 51.405 | 32.02
2016-10-28 07:00 | 53.615 | 32.02
2016-10-28 08:00 | 53.42 | 32.02
2016-10-28 09:00 | 53.42 | 32.02
2016-10-28 10:00 | 52.715 | 33.09
2016-10-28 11:00 | 52.395 | 33.09
2016-10-28 12:00 | 52.685 | 33.09
2016-10-28 13:00 | 51.54 | 31.47
2016-10-28 14:00 | 51.17 | 31.47
2016-10-28 15:00 | 50.885 | 31.47
2016-10-28 16:00 | 52.01 | 31.47
2016-10-28 17:00 | 55.195 | 33.46
2016-10-28 18:00 | 55.945 | 33.46
2016-10-28 19:00 | 55.095 | 32.97
2016-10-28 20:00 | 52.76 | 31.61
2016-10-28 21:00 | 47.475 | 28.95
2016-10-28 22:00 | 43.845 | 26.29
2016-10-28 23:00 | 40.8 | 24.65
2016-10-28 | 39.085 | 23.52
2016-10-29 01:00 | 37.775 | 21.96
2016-10-29 02:00 | 37.24 | 21.96
2016-10-29 03:00 | 37.24 | 21.96
2016-10-29 04:00 | 36.875 | 23.07
2016-10-29 05:00 | 38.46 | 24.13
2016-10-29 06:00 | 42.14 | 25.69
2016-10-29 07:00 | 44.645 | 27.41
2016-10-29 08:00 | 47.075 | 28.68
2016-10-29 09:00 | 49.275 | 28.68
2016-10-29 10:00 | 49.79 | 28.68
2016-10-29 11:00 | 49.33 | 29.74
2016-10-29 12:00 | 48.75 | 29.74
2016-10-29 13:00 | 48.75 | 28.73
2016-10-29 14:00 | 48.24 | 28.73
2016-10-29 15:00 | 48.425 | 28.73
2016-10-29 16:00 | 48.425 | 29.95
2016-10-29 17:00 | 50.255 | 31.28
2016-10-29 18:00 | 50.07 | 31.28
2016-10-29 19:00 | 47.005 | 30.19
2016-10-29 20:00 | 44.84 | 28.46
2016-10-29 21:00 | 42.45 | 26.93
2016-10-29 22:00 | 40.07 | 25.21
2016-10-29 23:00 | 37.91 | 23.65
2016-10-29 | 36.815 | 23.1
2016-10-30 01:00 | 35.995 | 21.53
2016-10-30 02:00 | 35.175 | 21.53
2016-10-30 03:00 | 35.175 | 21.53
2016-10-30 04:00 | 35.175 | 21.53
2016-10-30 05:00 | 36.59 | 22.54
2016-10-30 06:00 | 38.45 | 23.57
2016-10-30 07:00 | 40.525 | 24.65
2016-10-30 08:00 | 42.485 | 25.67
2016-10-30 09:00 | 45.24 | 27.23
2016-10-30 10:00 | 46.455 | 28.79
2016-10-30 11:00 | 46.75 | 29.8
2016-10-30 12:00 | 47.31 | 28.72
2016-10-30 13:00 | 47.905 | 28.72
2016-10-30 14:00 | 48.305 | 28.72
2016-10-30 15:00 | 49.65 | 29.83
2016-10-30 16:00 | 51.06 | 30.85
2016-10-30 17:00 | 53.55 | 32.01
2016-10-30 18:00 | 51.995 | 32.01
2016-10-30 19:00 | 50.385 | 30.86
2016-10-30 20:00 | 47.595 | 29.25
2016-10-30 21:00 | 44.97 | 27.06
2016-10-30 22:00 | 42.34 | 24.81
2016-10-30 23:00 | 40.42 | 23.28
2016-10-30 | 39.545 | 23.28
2016-10-31 01:00 | 39.545 | 22.23
2016-10-31 02:00 | 39.545 | 22.23
2016-10-31 03:00 | 39.75 | 22.23
2016-10-31 04:00 | 41.3 | 23.96
2016-10-31 05:00 | 44.865 | 27.08
2016-10-31 06:00 | 51.075 | 31.42
2016-10-31 07:00 | 53.925 | 31.55
2016-10-31 08:00 | 53.925 | 32.64
2016-10-31 09:00 | 50.355 | 32.13
2016-10-31 10:00 | 52.38 | 28.17
2016-10-31 11:00 | 51.65 | 25.99
2016-10-31 12:00 | 51.26 | 24.77
2016-10-31 13:00 | 51.26 | 24.77
2016-10-31 14:00 | 52.21 | 24.77
2016-10-31 15:00 | 53.84 | 24.77
2016-10-31 16:00 | 53.31 | 25.8
2016-10-31 17:00 | 54.505 | 27.02
2016-10-31 18:00 | 54.805 | 27.02
2016-10-31 19:00 | 54.405 | 25.95
2016-10-31 20:00 | 52.19 | 25.95
2016-10-31 21:00 | 48.6 | 23.66
2016-10-31 22:00 | 45.39 | 21.3
2016-10-31 23:00 | 42.81 | 19.61
2016-10-31 | 40.71 | 19.09
2016-11-01 01:00 | 40.895 | 19.09
2016-11-01 02:00 | 40.295 | 19.09
2016-11-01 03:00 | 40.585 | 19.09
2016-11-01 04:00 | 42.29 | 20.1
2016-11-01 05:00 | 46.755 | 22.32
2016-11-01 06:00 | 47.69 | 25.47
2016-11-01 07:00 | 44.57 | 25.34
2016-11-01 08:00 | 43.075 | 25.34
2016-11-01 09:00 | 44.945 | 25.34
2016-11-01 10:00 | 44.78 | 25.34
2016-11-01 11:00 | 43.545 | 25.34
2016-11-01 12:00 | 43.355 | 25.34
2016-11-01 13:00 | 39.155 | 25.34
2016-11-01 14:00 | 39.885 | 25.34
2016-11-01 15:00 | 41.625 | 25.34
2016-11-01 16:00 | 41.235 | 25.34
2016-11-01 17:00 | 43.12 | 27.07
2016-11-01 18:00 | 43.59 | 26.47
2016-11-01 19:00 | 42.255 | 25.39
2016-11-01 20:00 | 39.79 | 24.32
2016-11-01 21:00 | 36.29 | 22.63
2016-11-01 22:00 | 34.78 | 20.43
2016-11-01 23:00 | 32.57 | 18.85
2016-11-01 | 31.89 | 18.85
2016-11-02 01:00 | 31.5 | 17.82
2016-11-02 02:00 | 32.105 | 17.82
2016-11-02 03:00 | 32.925 | 17.82
2016-11-02 04:00 | 34.86 | 18.83
2016-11-02 05:00 | 37.53 | 21.11
2016-11-02 06:00 | 41.385 | 23.93
2016-11-02 07:00 | 41.385 | 25
2016-11-02 08:00 | 41.97 | 25.74
2016-11-02 09:00 | 42.555 | 25.74
2016-11-02 10:00 | 42.39 | 25.74
2016-11-02 11:00 | 41.71 | 25.74
2016-11-02 12:00 | 42.625 | 25.74
2016-11-02 13:00 | 45.87 | 24.72
2016-11-02 14:00 | 45.925 | 24.72
2016-11-02 15:00 | 47.49 | 25.86
2016-11-02 16:00 | 48.47 | 25.86
2016-11-02 17:00 | 49.535 | 26.89
2016-11-02 18:00 | 49.34 | 26.89
2016-11-02 19:00 | 47.625 | 26.89
2016-11-02 20:00 | 45.125 | 25.34
2016-11-02 21:00 | 40.65 | 23.23
2016-11-02 22:00 | 36.235 | 21.18
2016-11-02 23:00 | 35.63 | 19.52
2016-11-02 | 33.125 | 19.02
2016-11-03 01:00 | 31.67 | 19.02
2016-11-03 02:00 | 29.695 | 19.02
2016-11-03 03:00 | 30.11 | 19.02
2016-11-03 04:00 | 32.53 | 19.86
2016-11-03 05:00 | 38.325 | 21.93
2016-11-03 06:00 | 42.21 | 25
2016-11-03 07:00 | 43.83 | 24.94
2016-11-03 08:00 | 44.145 | 24.94
2016-11-03 09:00 | 44.905 | 25.99
2016-11-03 10:00 | 45.22 | 25.99
2016-11-03 11:00 | 44.835 | 25.99
2016-11-03 12:00 | 45.4 | 24.87
2016-11-03 13:00 | 45.435 | 24.87
2016-11-03 14:00 | 45.195 | 24.87
2016-11-03 15:00 | 46.875 | 24.87
2016-11-03 16:00 | 47.08 | 26.04
2016-11-03 17:00 | 49.3 | 27.16
2016-11-03 18:00 | 49.77 | 27.16
2016-11-03 19:00 | 48.48 | 27.16
2016-11-03 20:00 | 45.51 | 25.74
2016-11-03 21:00 | 41.085 | 23.41
2016-11-03 22:00 | 37.74 | 20.83
2016-11-03 23:00 | 34.275 | 19.1
2016-11-03 | 35.41 | 19.1
2016-11-04 01:00 | 36.335 | 17.98
2016-11-04 02:00 | 34.96 | 17.98
2016-11-04 03:00 | 35.55 | 17.98
2016-11-04 04:00 | 38.135 | 19.68
2016-11-04 05:00 | 42.235 | 22.03
2016-11-04 06:00 | 50.62 | 24.87
2016-11-04 07:00 | 70.69 | 24.87
2016-11-04 08:00 | 71.715 | 24.92
2016-11-04 09:00 | 72.27 | 24.92
2016-11-04 10:00 | 72.03 | 24.92
2016-11-04 11:00 | 71.785 | 24.92
2016-11-04 12:00 | 71.535 | 24.92
2016-11-04 13:00 | 71.39 | 23.85
2016-11-04 14:00 | 66.71 | 23.85
2016-11-04 15:00 | 52.945 | 24.89
2016-11-04 16:00 | 52.03 | 24.89
2016-11-04 17:00 | 55.625 | 26.44
2016-11-04 18:00 | 55.915 | 26.44
2016-11-04 19:00 | 54.505 | 25.87
2016-11-04 20:00 | 52.28 | 24.86
2016-11-04 21:00 | 49.39 | 23.16
2016-11-04 22:00 | 45.485 | 21.51
2016-11-04 23:00 | 42.605 | 19.76
2016-11-04 | 40.695 | 19.17
2016-11-05 01:00 | 39.785 | 18.15
2016-11-05 02:00 | 39.86 | 18.15
2016-11-05 03:00 | 39.645 | 18.15
2016-11-05 04:00 | 40.275 | 18.15
2016-11-05 05:00 | 41.34 | 19.17
2016-11-05 06:00 | 43.06 | 20.84
2016-11-05 07:00 | 44.725 | 22.37
2016-11-05 08:00 | 46.84 | 22.37
2016-11-05 09:00 | 47.345 | 23.47
2016-11-05 10:00 | 48.35 | 23.47
2016-11-05 11:00 | 48.465 | 23.47
2016-11-05 12:00 | 48.55 | 22.43
2016-11-05 13:00 | 47.29 | 22.43
2016-11-05 14:00 | 47.29 | 22.43
2016-11-05 15:00 | 47.88 | 22.43
2016-11-05 16:00 | 49.235 | 22.43
2016-11-05 17:00 | 50.72 | 24
2016-11-05 18:00 | 50.475 | 24
2016-11-05 19:00 | 49.425 | 23.46
2016-11-05 20:00 | 47.505 | 22.37
2016-11-05 21:00 | 45.135 | 21.24
2016-11-05 22:00 | 42.125 | 19.67
2016-11-05 23:00 | 40.475 | 18.07
2016-11-05 | 39.355 | 17.53
2016-11-06 01:00 | 39.355 | 17.53
2016-11-06 02:00 | 38.93 | 17.53
2016-11-06 03:00 | 38.93 | 17.53
2016-11-06 04:00 | 38.72 | 17.53
2016-11-06 05:00 | 39.055 | 17.53
2016-11-06 06:00 | 40.435 | 18.15
2016-11-06 07:00 | 41.885 | 18.15
2016-11-06 08:00 | 43.105 | 19.17
2016-11-06 09:00 | 45.255 | 20.2
2016-11-06 10:00 | 46.25 | 21.2
2016-11-06 11:00 | 46.94 | 21.2
2016-11-06 12:00 | 46.925 | 21.2
2016-11-06 13:00 | 46.935 | 21.2
2016-11-06 14:00 | 47.07 | 21.2
2016-11-06 15:00 | 47.445 | 22.28
2016-11-06 16:00 | 50.675 | 23.45
2016-11-06 17:00 | 53.595 | 25.04
2016-11-06 18:00 | 52.865 | 25.04
2016-11-06 19:00 | 51.01 | 25.04
2016-11-06 20:00 | 49.685 | 24.58
2016-11-06 21:00 | 47.955 | 23.01
2016-11-06 22:00 | 46.035 | 21.38
2016-11-06 23:00 | 43.315 | 19.79
2016-11-06 | 42.125 | 19.21
2016-11-07 01:00 | 40.61 | 18.19
2016-11-07 02:00 | 40.28 | 18.19
2016-11-07 03:00 | 40.215 | 18.19
2016-11-07 04:00 | 40.59 | 18.19
2016-11-07 05:00 | 42.7 | 19.77
2016-11-07 06:00 | 44.285 | 22.5
2016-11-07 07:00 | 43.32 | 24.66
2016-11-07 08:00 | 43.32 | 24.66
2016-11-07 09:00 | 46.435 | 25.78
2016-11-07 10:00 | 45.625 | 25.78
2016-11-07 11:00 | 45.625 | 25.78
2016-11-07 12:00 | 45.045 | 25.78
2016-11-07 13:00 | 44.79 | 24.76
2016-11-07 14:00 | 45.42 | 24.76
2016-11-07 15:00 | 46.995 | 24.76
2016-11-07 16:00 | 47.245 | 25.83
2016-11-07 17:00 | 49.525 | 27.49
2016-11-07 18:00 | 50.69 | 26.83
2016-11-07 19:00 | 49.79 | 26.83
2016-11-07 20:00 | 48.205 | 25.77
2016-11-07 21:00 | 45.185 | 24.75
2016-11-07 22:00 | 41.48 | 22.54
2016-11-07 23:00 | 41.235 | 20.47
2016-11-07 | 41.47 | 19.94
2016-11-08 01:00 | 40.14 | 18.33
2016-11-08 02:00 | 38.48 | 18.33
2016-11-08 03:00 | 39.495 | 18.33
2016-11-08 04:00 | 39.5 | 18.33
2016-11-08 05:00 | 41.345 | 19.87
2016-11-08 06:00 | 46.36 | 22.65
2016-11-08 07:00 | 49.62 | 24.84
2016-11-08 08:00 | 51.31 | 24.84
2016-11-08 09:00 | 52.49 | 24.84
2016-11-08 10:00 | 52.11 | 25.35
2016-11-08 11:00 | 52.62 | 25.84
2016-11-08 12:00 | 52.425 | 25.84
2016-11-08 13:00 | 51.9 | 24.83
2016-11-08 14:00 | 52.7 | 24.83
2016-11-08 15:00 | 53.635 | 25.84
2016-11-08 16:00 | 56.68 | 26.94
2016-11-08 17:00 | 59.89 | 28.02
2016-11-08 18:00 | 58.39 | 28.02
2016-11-08 19:00 | 56.39 | 26.99
2016-11-08 20:00 | 54.825 | 25.85
2016-11-08 21:00 | 51.765 | 24.83
2016-11-08 22:00 | 47.03 | 23.22
2016-11-08 23:00 | 43.255 | 21
2016-11-08 | 40.775 | 19.94
2016-11-09 01:00 | 40.145 | 19.94
2016-11-09 02:00 | 38.61 | 18.3
2016-11-09 03:00 | 38.095 | 18.3
2016-11-09 04:00 | 38.71 | 18.3
2016-11-09 05:00 | 40.56 | 19.96
2016-11-09 06:00 | 45.795 | 22.5
2016-11-09 07:00 | 48.3 | 25.19
2016-11-09 08:00 | 47.555 | 25.19
2016-11-09 09:00 | 43.955 | 25.19
2016-11-09 10:00 | 44.215 | 25.19
2016-11-09 11:00 | 45.125 | 25.19
2016-11-09 12:00 | 44.125 | 25.08
2016-11-09 13:00 | 44.245 | 25.08
2016-11-09 14:00 | 44.13 | 25.08
2016-11-09 15:00 | 44.735 | 26.26
2016-11-09 16:00 | 46.98 | 26.26
2016-11-09 17:00 | 49.89 | 27.83
2016-11-09 18:00 | 50.055 | 27.83
2016-11-09 19:00 | 49.485 | 27.83
2016-11-09 20:00 | 48.05 | 26.84
2016-11-09 21:00 | 45.18 | 25.26
2016-11-09 22:00 | 40.775 | 23.45
2016-11-09 23:00 | 36.885 | 21.35
2016-11-09 | 39.015 | 20.32
2016-11-10 01:00 | 39.97 | 20.32
2016-11-10 02:00 | 39.275 | 20.32
2016-11-10 03:00 | 38.66 | 20.32
2016-11-10 04:00 | 39.305 | 20.32
2016-11-10 05:00 | 42.58 | 21.07
2016-11-10 06:00 | 46.4 | 23.22
2016-11-10 07:00 | 48.05 | 25.32
2016-11-10 08:00 | 49.88 | 25.32
2016-11-10 09:00 | 50.7 | 25.77
2016-11-10 10:00 | 51.085 | 26.32
2016-11-10 11:00 | 52.125 | 25.82
2016-11-10 12:00 | 51.38 | 25.35
2016-11-10 13:00 | 51.05 | 25.35
2016-11-10 14:00 | 50.9 | 25.35
2016-11-10 15:00 | 51.25 | 24.87
2016-11-10 16:00 | 53.175 | 24.87
2016-11-10 17:00 | 56.58 | 27.02
2016-11-10 18:00 | 56.54 | 27.02
2016-11-10 19:00 | 55.62 | 27.02
2016-11-10 20:00 | 53.89 | 27
2016-11-10 21:00 | 51.185 | 25.74
2016-11-10 22:00 | 45.17 | 23.6
2016-11-10 23:00 | 41.67 | 21.46
2016-11-10 | 39.03 | 20.42
2016-11-11 01:00 | 37.645 | 18.9
2016-11-11 02:00 | 36.29 | 18.9
2016-11-11 03:00 | 36.25 | 17.74
2016-11-11 04:00 | 36.2 | 17.74
2016-11-11 05:00 | 38.14 | 19.53
2016-11-11 06:00 | 42.565 | 22.34
2016-11-11 07:00 | 44.88 | 24.62
2016-11-11 08:00 | 46.795 | 24.62
2016-11-11 09:00 | 48.495 | 24.62
2016-11-11 10:00 | 49.065 | 24.62
2016-11-11 11:00 | 48.97 | 24.62
2016-11-11 12:00 | 49.01 | 24.62
2016-11-11 13:00 | 49.63 | 24.62
2016-11-11 14:00 | 49.47 | 24.62
2016-11-11 15:00 | 50.495 | 24.62
2016-11-11 16:00 | 51.245 | 26.26
2016-11-11 17:00 | 54.795 | 27.44
2016-11-11 18:00 | 55.06 | 27.44
2016-11-11 19:00 | 54.23 | 25.87
2016-11-11 20:00 | 53.025 | 25.87
2016-11-11 21:00 | 50.605 | 26.1
2016-11-11 22:00 | 47.17 | 24.43
2016-11-11 23:00 | 44.07 | 22.34
2016-11-11 | 41.45 | 21.2
2016-11-12 01:00 | 40.005 | 19.5
2016-11-12 02:00 | 38.95 | 19.5
2016-11-12 03:00 | 38.575 | 19.5
2016-11-12 04:00 | 38.575 | 19.5
2016-11-12 05:00 | 40.425 | 19.5
2016-11-12 06:00 | 41.165 | 20.53
2016-11-12 07:00 | 43.005 | 21.57
2016-11-12 08:00 | 45.01 | 22.68
2016-11-12 09:00 | 47.21 | 23.75
2016-11-12 10:00 | 48.335 | 23.75
2016-11-12 11:00 | 48.335 | 22.75
2016-11-12 12:00 | 46.985 | 22.75
2016-11-12 13:00 | 46.985 | 22.75
2016-11-12 14:00 | 46.985 | 22.75
2016-11-12 15:00 | 46.74 | 22.75
2016-11-12 16:00 | 49.52 | 23.78
2016-11-12 17:00 | 53.04 | 25.67
2016-11-12 18:00 | 52.945 | 25.67
2016-11-12 19:00 | 51.06 | 25.13
2016-11-12 20:00 | 48.94 | 23.96
2016-11-12 21:00 | 46.34 | 22.88
2016-11-12 22:00 | 44.245 | 21.84
2016-11-12 23:00 | 40.405 | 20.62
2016-11-12 | 38.58 | 20.09
2016-11-13 01:00 | 37.055 | 18.45
2016-11-13 02:00 | 35.98 | 18.45
2016-11-13 03:00 | 35.78 | 18.45
2016-11-13 04:00 | 35.765 | 18.45
2016-11-13 05:00 | 36.71 | 18.45
2016-11-13 06:00 | 38.86 | 19.47
2016-11-13 07:00 | 40.175 | 19.47
2016-11-13 08:00 | 41.62 | 20.49
2016-11-13 09:00 | 43.275 | 21.56
2016-11-13 10:00 | 44.88 | 21.56
2016-11-13 11:00 | 46.21 | 22.58
2016-11-13 12:00 | 46.21 | 22.58
2016-11-13 13:00 | 46.21 | 22.58
2016-11-13 14:00 | 46.21 | 22.58
2016-11-13 15:00 | 47.51 | 22.58
2016-11-13 16:00 | 51.875 | 24.25
2016-11-13 17:00 | 55.48 | 26.02
2016-11-13 18:00 | 54.36 | 26.61
2016-11-13 19:00 | 51.765 | 26.61
2016-11-13 20:00 | 49.81 | 25
2016-11-13 21:00 | 47.28 | 23.47
2016-11-13 22:00 | 43.925 | 21.26
2016-11-13 23:00 | 41.8 | 19.68
2016-11-13 | 40.64 | 19.18
2016-11-14 01:00 | 39.8 | 17.65
2016-11-14 02:00 | 38.22 | 17.65
2016-11-14 03:00 | 38.22 | 17.65
2016-11-14 04:00 | 39.24 | 17.65
2016-11-14 05:00 | 41.135 | 19.52
2016-11-14 06:00 | 40.03 | 22.22
2016-11-14 07:00 | 38.39 | 24.45
2016-11-14 08:00 | 40.345 | 24.45
2016-11-14 09:00 | 40.345 | 25.51
2016-11-14 10:00 | 40.345 | 25.51
2016-11-14 11:00 | 41.67 | 25.51
2016-11-14 12:00 | 41.67 | 25.51
2016-11-14 13:00 | 41.67 | 25.51
2016-11-14 14:00 | 41.67 | 25.51
2016-11-14 15:00 | 42.19 | 25.51
2016-11-14 16:00 | 44.53 | 26.55
2016-11-14 17:00 | 46.29 | 27.63
2016-11-14 18:00 | 46.025 | 27.63
2016-11-14 19:00 | 45.095 | 26.62
2016-11-14 20:00 | 44.11 | 26.62
2016-11-14 21:00 | 41.19 | 24.91
2016-11-14 22:00 | 38.33 | 22.26
2016-11-14 23:00 | 43.445 | 19.91
2016-11-14 | 42.195 | 19.28
2016-11-15 01:00 | 40.39 | 19.28
2016-11-15 02:00 | 40.365 | 19.28
2016-11-15 03:00 | 39.72 | 19.28
2016-11-15 04:00 | 40.55 | 19.28
2016-11-15 05:00 | 42.725 | 20.47
2016-11-15 06:00 | 45.69 | 22.7
2016-11-15 07:00 | 49.16 | 24.81
2016-11-15 08:00 | 51.18 | 24.81
2016-11-15 09:00 | 52.105 | 24.04
2016-11-15 10:00 | 51.905 | 25.18
2016-11-15 11:00 | 51.855 | 25.18
2016-11-15 12:00 | 51.55 | 25.18
2016-11-15 13:00 | 51.41 | 25.18
2016-11-15 14:00 | 51.405 | 25.18
2016-11-15 15:00 | 51.945 | 25.18
2016-11-15 16:00 | 53.95 | 26.25
2016-11-15 17:00 | 58.28 | 27.9
2016-11-15 18:00 | 57.515 | 27.36
2016-11-15 19:00 | 56.835 | 27.36
2016-11-15 20:00 | 56.06 | 26.32
2016-11-15 21:00 | 52.875 | 24.71
2016-11-15 22:00 | 49.615 | 22.52
2016-11-15 23:00 | 45.74 | 20.32
2016-11-15 | 43.09 | 19.2
2016-11-16 01:00 | 40.955 | 19.2
2016-11-16 02:00 | 40.325 | 17.52
2016-11-16 03:00 | 40.195 | 17.52
2016-11-16 04:00 | 40.58 | 17.52
2016-11-16 05:00 | 42.14 | 19.12
2016-11-16 06:00 | 46.385 | 22.23
2016-11-16 07:00 | 50.51 | 24.47
2016-11-16 08:00 | 52.08 | 25.48
2016-11-16 09:00 | 53.33 | 25.48
2016-11-16 10:00 | 53.72 | 25.48
2016-11-16 11:00 | 54.16 | 26.51
2016-11-16 12:00 | 54.545 | 25.49
2016-11-16 13:00 | 54.53 | 25.49
2016-11-16 14:00 | 54.32 | 25.49
2016-11-16 15:00 | 54.205 | 25.49
2016-11-16 16:00 | 56.64 | 27.02
2016-11-16 17:00 | 59.36 | 28.7
2016-11-16 18:00 | 58.165 | 28.7
2016-11-16 19:00 | 57.255 | 27.66
2016-11-16 20:00 | 57.03 | 27.66
2016-11-16 21:00 | 53.215 | 25.91
2016-11-16 22:00 | 49.885 | 23.48
2016-11-16 23:00 | 45.535 | 21.37
2016-11-16 | 42.34 | 20.28
2016-11-17 01:00 | 41.31 | 18.67
2016-11-17 02:00 | 39.67 | 18.67
2016-11-17 03:00 | 40.095 | 18.67
2016-11-17 04:00 | 40.61 | 18.67
2016-11-17 05:00 | 43.025 | 19.75
2016-11-17 06:00 | 46.2 | 22.15
2016-11-17 07:00 | 45.89 | 24.84
2016-11-17 08:00 | 44.135 | 24.84
2016-11-17 09:00 | 44.61 | 24.84
2016-11-17 10:00 | 44.965 | 24.84
2016-11-17 11:00 | 45.98 | 24.84
2016-11-17 12:00 | 44.445 | 25.56
2016-11-17 13:00 | 44.66 | 25.56
2016-11-17 14:00 | 48.21 | 25.56
2016-11-17 15:00 | 49.285 | 25.56
2016-11-17 16:00 | 51.645 | 25.56
2016-11-17 17:00 | 55.69 | 27.52
2016-11-17 18:00 | 54.095 | 27.52
2016-11-17 19:00 | 54.095 | 27.48
2016-11-17 20:00 | 52.61 | 26.21
2016-11-17 21:00 | 49.5 | 24.76
2016-11-17 22:00 | 45.575 | 23.06
2016-11-17 23:00 | 41.6 | 20.86
2016-11-17 | 38.725 | 19.71
2016-11-18 01:00 | 37.8 | 19.71
2016-11-18 02:00 | 36.26 | 19.71
2016-11-18 03:00 | 36.705 | 17.98
2016-11-18 04:00 | 36.705 | 18.98
2016-11-18 05:00 | 38.865 | 20.18
2016-11-18 06:00 | 42.4 | 22.5
2016-11-18 07:00 | 45.66 | 24.89
2016-11-18 08:00 | 48.065 | 24.89
2016-11-18 09:00 | 49.14 | 24.89
2016-11-18 10:00 | 49.445 | 25.91
2016-11-18 11:00 | 49.665 | 25.91
2016-11-18 12:00 | 49.665 | 25.91
2016-11-18 13:00 | 48.585 | 24.82
2016-11-18 14:00 | 48.565 | 24.82
2016-11-18 15:00 | 48.295 | 23.74
2016-11-18 16:00 | 48.925 | 24.79
2016-11-18 17:00 | 53.375 | 26.33
2016-11-18 18:00 | 52.31 | 26.33
2016-11-18 19:00 | 50.56 | 26.33
2016-11-18 20:00 | 49.095 | 25.83
2016-11-18 21:00 | 46.085 | 24.23
2016-11-18 22:00 | 42.215 | 22.57
2016-11-18 23:00 | 44.225 | 20.91
2016-11-18 | 41.365 | 19.79
2016-11-19 01:00 | 39.175 | 18.25
2016-11-19 02:00 | 38.405 | 18.25
2016-11-19 03:00 | 38.77 | 18.25
2016-11-19 04:00 | 38.77 | 18.25
2016-11-19 05:00 | 38.85 | 18.25
2016-11-19 06:00 | 40.545 | 19.26
2016-11-19 07:00 | 42.235 | 20.29
2016-11-19 08:00 | 44.805 | 21.82
2016-11-19 09:00 | 48.05 | 23.49
2016-11-19 10:00 | 50.705 | 23.49
2016-11-19 11:00 | 52.62 | 23.49
2016-11-19 12:00 | 53.175 | 24.5
2016-11-19 13:00 | 53.235 | 24.5
2016-11-19 14:00 | 50.58 | 24.5
2016-11-19 15:00 | 51.55 | 23.42
2016-11-19 16:00 | 55.69 | 24.47
2016-11-19 17:00 | 56.745 | 26.01
2016-11-19 18:00 | 55.715 | 25.47
2016-11-19 19:00 | 55.19 | 24.41
2016-11-19 20:00 | 53.52 | 23.41
2016-11-19 21:00 | 51.25 | 22.26
2016-11-19 22:00 | 48.935 | 21.11
2016-11-19 23:00 | 45.51 | 20.09
2016-11-19 | 43.6 | 19.58
2016-11-20 01:00 | 41.76 | 18.02
2016-11-20 02:00 | 40.705 | 18.02
2016-11-20 03:00 | 40.11 | 18.02
2016-11-20 04:00 | 40.11 | 18.02
2016-11-20 05:00 | 40.625 | 18.02
2016-11-20 06:00 | 42.52 | 19.05
2016-11-20 07:00 | 44.96 | 19.05
2016-11-20 08:00 | 47.375 | 20.65
2016-11-20 09:00 | 51.05 | 22.22
2016-11-20 10:00 | 53.35 | 23.29
2016-11-20 11:00 | 54.885 | 23.29
2016-11-20 12:00 | 53.84 | 23.29
2016-11-20 13:00 | 55.15 | 23.29
2016-11-20 14:00 | 55.7 | 24.44
2016-11-20 15:00 | 57.41 | 24.44
2016-11-20 16:00 | 61.775 | 26.09
2016-11-20 17:00 | 60.38 | 27.7
2016-11-20 18:00 | 56.47 | 27.7
2016-11-20 19:00 | 54.47 | 27.7
2016-11-20 20:00 | 53.145 | 26.62
2016-11-20 21:00 | 55.98 | 24.87
2016-11-20 22:00 | 53.935 | 22.81
2016-11-20 23:00 | 50.05 | 21.24
2016-11-20 | 47.105 | 20.71
2016-11-21 01:00 | 44.85 | 20.71
2016-11-21 02:00 | 44.315 | 19.13
2016-11-21 03:00 | 43.77 | 19.13
2016-11-21 04:00 | 45.605 | 20.17
2016-11-21 05:00 | 48.54 | 21.3
2016-11-21 06:00 | 52.42 | 23.58
2016-11-21 07:00 | 52.705 | 26.29
2016-11-21 08:00 | 52.51 | 26.29
2016-11-21 09:00 | 54.68 | 27.88
2016-11-21 10:00 | 55.84 | 27.88
2016-11-21 11:00 | 56.65 | 27.88
2016-11-21 12:00 | 56.175 | 27.88
2016-11-21 13:00 | 55.945 | 26.55
2016-11-21 14:00 | 51.555 | 27.56
2016-11-21 15:00 | 48.295 | 27.56
2016-11-21 16:00 | 49.895 | 28.72
2016-11-21 17:00 | 52.925 | 30.91
2016-11-21 18:00 | 52.01 | 30.91
2016-11-21 19:00 | 51.415 | 29.77
2016-11-21 20:00 | 49.61 | 28.67
2016-11-21 21:00 | 46.25 | 27.49
2016-11-21 22:00 | 43.475 | 25.62
2016-11-21 23:00 | 44.62 | 23.07
2016-11-21 | 42.43 | 22.04
2016-11-22 01:00 | 40.53 | 20.25
2016-11-22 02:00 | 39.425 | 20.25
2016-11-22 03:00 | 39.345 | 20.25
2016-11-22 04:00 | 39.7 | 20.25
2016-11-22 05:00 | 41.245 | 21.95
2016-11-22 06:00 | 45.12 | 24.76
2016-11-22 07:00 | 45.1 | 27.46
2016-11-22 08:00 | 47.33 | 27.46
2016-11-22 09:00 | 46.695 | 27.46
2016-11-22 10:00 | 47.11 | 27.46
2016-11-22 11:00 | 47.49 | 27.46
2016-11-22 12:00 | 47.245 | 27.46
2016-11-22 13:00 | 46.825 | 27.46
2016-11-22 14:00 | 46.465 | 26.89
2016-11-22 15:00 | 47.765 | 26.89
2016-11-22 16:00 | 50.605 | 28.65
2016-11-22 17:00 | 53.375 | 30.49
2016-11-22 18:00 | 52.62 | 30.49
2016-11-22 19:00 | 52.04 | 30.49
2016-11-22 20:00 | 51.055 | 28.83
2016-11-22 21:00 | 47.75 | 27.14
2016-11-22 22:00 | 43.31 | 25.62
2016-11-22 23:00 | 39.585 | 23.13
2016-11-22 | 41.915 | 22.05
2016-11-23 01:00 | 42.98 | 20.48
2016-11-23 02:00 | 42.32 | 20.48
2016-11-23 03:00 | 42.215 | 20.48
2016-11-23 04:00 | 42.31 | 20.48
2016-11-23 05:00 | 43.76 | 22.08
2016-11-23 06:00 | 48.035 | 24.71
2016-11-23 07:00 | 50.715 | 27.35
2016-11-23 08:00 | 51.93 | 27.35
2016-11-23 09:00 | 46.075 | 26.85
2016-11-23 10:00 | 46.675 | 27.92
2016-11-23 11:00 | 47.355 | 27.92
2016-11-23 12:00 | 47.6 | 27.92
2016-11-23 13:00 | 47.235 | 27.92
2016-11-23 14:00 | 47.815 | 27.92
2016-11-23 15:00 | 48.485 | 27.39
2016-11-23 16:00 | 51.73 | 29.55
2016-11-23 17:00 | 53.475 | 29.55
2016-11-23 18:00 | 52.75 | 29.55
2016-11-23 19:00 | 50.97 | 29.55
2016-11-23 20:00 | 50.9 | 29.08
2016-11-23 21:00 | 47.675 | 27.87
2016-11-23 22:00 | 43.57 | 25.69
2016-11-23 23:00 | 46.335 | 22.99
2016-11-23 | 44.55 | 21.94
2016-11-24 01:00 | 42.605 | 20.42
2016-11-24 02:00 | 42.17 | 20.42
2016-11-24 03:00 | 41.61 | 20.42
2016-11-24 04:00 | 42.225 | 20.42
2016-11-24 05:00 | 40.36 | 22.05
2016-11-24 06:00 | 38.84 | 24.21
2016-11-24 07:00 | 42.685 | 26.27
2016-11-24 08:00 | 43.605 | 27.9
2016-11-24 09:00 | 48.36 | 27.9
2016-11-24 10:00 | 49.39 | 27.9
2016-11-24 11:00 | 49.69 | 27.9
2016-11-24 12:00 | 49.35 | 27.9
2016-11-24 13:00 | 49.335 | 27.9
2016-11-24 14:00 | 49.125 | 27.9
2016-11-24 15:00 | 49.775 | 27.9
2016-11-24 16:00 | 51.785 | 29.23
2016-11-24 17:00 | 54.68 | 30.23
2016-11-24 18:00 | 53.285 | 30.23
2016-11-24 19:00 | 52.325 | 29.21
2016-11-24 20:00 | 51.335 | 29.21
2016-11-24 21:00 | 47.71 | 27.64
2016-11-24 22:00 | 46.365 | 24.59
2016-11-24 23:00 | 46.73 | 21.6
2016-11-24 | 44.515 | 20.51
2016-11-25 01:00 | 42.1 | 20.51
2016-11-25 02:00 | 40.575 | 19
2016-11-25 03:00 | 41.005 | 19
2016-11-25 04:00 | 41.07 | 19
2016-11-25 05:00 | 42.865 | 20.75
2016-11-25 06:00 | 46.925 | 23.11
2016-11-25 07:00 | 52.17 | 25.22
2016-11-25 08:00 | 52.38 | 24.82
2016-11-25 09:00 | 52.38 | 24.82
2016-11-25 10:00 | 54.28 | 24.82
2016-11-25 11:00 | 55.135 | 24.82
2016-11-25 12:00 | 54.74 | 24.82
2016-11-25 13:00 | 54.78 | 24.82
2016-11-25 14:00 | 54.805 | 25.63
2016-11-25 15:00 | 54.18 | 25.63
2016-11-25 16:00 | 56.67 | 27.22
2016-11-25 17:00 | 59.005 | 29.04
2016-11-25 18:00 | 57.95 | 27.96
2016-11-25 19:00 | 56.78 | 27.96
2016-11-25 20:00 | 55.24 | 26.94
2016-11-25 21:00 | 52.71 | 25.78
2016-11-25 22:00 | 48.955 | 24.21
2016-11-25 23:00 | 44.86 | 22.14
2016-11-25 | 41.285 | 21.11
2016-11-26 01:00 | 40.135 | 19.58
2016-11-26 02:00 | 38.32 | 19.58
2016-11-26 03:00 | 38.245 | 18.51
2016-11-26 04:00 | 36.75 | 18.51
2016-11-26 05:00 | 38.59 | 19.51
2016-11-26 06:00 | 41.84 | 20.94
2016-11-26 07:00 | 43.08 | 19.03
2016-11-26 08:00 | 45.68 | 22.66
2016-11-26 09:00 | 48.265 | 22.66
2016-11-26 10:00 | 49.085 | 24.23
2016-11-26 11:00 | 49.94 | 24.23
2016-11-26 12:00 | 49.425 | 24.23
2016-11-26 13:00 | 48.565 | 24.23
2016-11-26 14:00 | 49.89 | 24.23
2016-11-26 15:00 | 50.71 | 24.23
2016-11-26 16:00 | 53.125 | 25.74
2016-11-26 17:00 | 55.33 | 27.27
2016-11-26 18:00 | 53.69 | 26.1
2016-11-26 19:00 | 51.85 | 26.1
2016-11-26 20:00 | 51.32 | 25.01
2016-11-26 21:00 | 49.425 | 24
2016-11-26 22:00 | 46.63 | 22.92
2016-11-26 23:00 | 43.48 | 21.9
2016-11-26 | 41.31 | 20.84
2016-11-27 01:00 | 39.935 | 20.84
2016-11-27 02:00 | 38.805 | 18.7
2016-11-27 03:00 | 37.78 | 18.7
2016-11-27 04:00 | 37.78 | 18.7
2016-11-27 05:00 | 38.83 | 18.7
2016-11-27 06:00 | 40.57 | 19.73
2016-11-27 07:00 | 42.225 | 20.77
2016-11-27 08:00 | 43.92 | 20.77
2016-11-27 09:00 | 46.48 | 21.85
2016-11-27 10:00 | 47.695 | 23.67
2016-11-27 11:00 | 48.49 | 23.67
2016-11-27 12:00 | 49.57 | 23.67
2016-11-27 13:00 | 48.79 | 23.67
2016-11-27 14:00 | 49.62 | 23.67
2016-11-27 15:00 | 51.09 | 23.67
2016-11-27 16:00 | 54.63 | 24.21
2016-11-27 17:00 | 57.855 | 26.55
2016-11-27 18:00 | 56.09 | 26.06
2016-11-27 19:00 | 54.195 | 26.06
2016-11-27 20:00 | 52.465 | 25.05
2016-11-27 21:00 | 50.355 | 24.02
2016-11-27 22:00 | 47.4 | 22.43
2016-11-27 23:00 | 44.305 | 20.29
2016-11-27 | 42.49 | 19.23
2016-11-28 01:00 | 40.49 | 17.66
2016-11-28 02:00 | 40.49 | 17.66
2016-11-28 03:00 | 40.49 | 18.72
2016-11-28 04:00 | 41.01 | 18.72
2016-11-28 05:00 | 43.235 | 19.95
2016-11-28 06:00 | 46.57 | 22.73
2016-11-28 07:00 | 50.31 | 25.66
2016-11-28 08:00 | 51.24 | 25.66
2016-11-28 09:00 | 52.925 | 25.66
2016-11-28 10:00 | 52.545 | 25.66
2016-11-28 11:00 | 52.545 | 25.66
2016-11-28 12:00 | 52.525 | 26.72
2016-11-28 13:00 | 53.805 | 26.72
2016-11-28 14:00 | 54.385 | 26.72
2016-11-28 15:00 | 54.905 | 26.72
2016-11-28 16:00 | 58.705 | 28.46
2016-11-28 17:00 | 61.655 | 30.35
2016-11-28 18:00 | 60.665 | 29.34
2016-11-28 19:00 | 60.09 | 28.23
2016-11-28 20:00 | 58.385 | 27.22
2016-11-28 21:00 | 54.82 | 27.22
2016-11-28 22:00 | 49.355 | 25.03
2016-11-28 23:00 | 46.24 | 21.85
2016-11-28 | 43.075 | 20.28
2016-11-29 01:00 | 41.165 | 18.72
2016-11-29 02:00 | 40.01 | 18.72
2016-11-29 03:00 | 39.9 | 18.72
2016-11-29 04:00 | 40.24 | 18.72
2016-11-29 05:00 | 42.345 | 20.23
2016-11-29 06:00 | 47.165 | 22.33
2016-11-29 07:00 | 50.55 | 24.97
2016-11-29 08:00 | 51.875 | 24.97
2016-11-29 09:00 | 46.415 | 24.97
2016-11-29 10:00 | 46.89 | 27.06
2016-11-29 11:00 | 47.265 | 27.06
2016-11-29 12:00 | 46.025 | 27.06
2016-11-29 13:00 | 47.205 | 27.06
2016-11-29 14:00 | 47.01 | 25.69
2016-11-29 15:00 | 47.65 | 25.69
2016-11-29 16:00 | 51.225 | 27.67
2016-11-29 17:00 | 54.285 | 29.28
2016-11-29 18:00 | 51.785 | 29.28
2016-11-29 19:00 | 50.825 | 29.28
2016-11-29 20:00 | 49.755 | 28.24
2016-11-29 21:00 | 46.7 | 27.08
2016-11-29 22:00 | 43.855 | 25.22
2016-11-29 23:00 | 43.125 | 22.89
2016-11-29 | 42.87 | 21.27
2016-11-30 01:00 | 41.86 | 19.15
2016-11-30 02:00 | 40.785 | 19.15
2016-11-30 03:00 | 41.315 | 19.15
2016-11-30 04:00 | 41.885 | 19.15
2016-11-30 05:00 | 43.565 | 20.7
2016-11-30 06:00 | 48.71 | 22.87
2016-11-30 07:00 | 46.615 | 25.29
2016-11-30 08:00 | 45.775 | 25.29
2016-11-30 09:00 | 46.785 | 27.02
2016-11-30 10:00 | 47.305 | 27.02
2016-11-30 11:00 | 47.595 | 27.02
2016-11-30 12:00 | 47.605 | 27.02
2016-11-30 13:00 | 47.585 | 27.02
2016-11-30 14:00 | 47.73 | 27.02
2016-11-30 15:00 | 48.88 | 27.02
2016-11-30 16:00 | 51.635 | 28.58
2016-11-30 17:00 | 52.405 | 30.32
2016-11-30 18:00 | 51.89 | 28.74
2016-11-30 19:00 | 51.135 | 28.74
2016-11-30 20:00 | 49.62 | 27.74
2016-11-30 21:00 | 46.285 | 26.16
2016-11-30 22:00 | 43.99 | 24.07
2016-11-30 23:00 | 43.315 | 21.95
2016-11-30 | 43.355 | 20.84
2016-12-01 01:00 | 41.705 | 19.27
2016-12-01 02:00 | 40.26 | 19.27
2016-12-01 03:00 | 40.815 | 19.27
2016-12-01 04:00 | 42.07 | 20.3
2016-12-01 05:00 | 44.41 | 21.37
2016-12-01 06:00 | 48.61 | 23.53
2016-12-01 07:00 | 52.235 | 26.36
2016-12-01 08:00 | 53.595 | 23.59
2016-12-01 09:00 | 55.625 | 23.59
2016-12-01 10:00 | 56.29 | 24.77
2016-12-01 11:00 | 56.3 | 21.66
2016-12-01 12:00 | 56.235 | 21.66
2016-12-01 13:00 | 54.905 | 21.66
2016-12-01 14:00 | 54.7 | 25.09
2016-12-01 15:00 | 55.745 | 25.09
2016-12-01 16:00 | 58.63 | 26.28
2016-12-01 17:00 | 61.975 | 26.28
2016-12-01 18:00 | 61.655 | 26.28
2016-12-01 19:00 | 60.705 | 29.8
2016-12-01 20:00 | 58.635 | 28.77
2016-12-01 21:00 | 55.555 | 27.61
2016-12-01 22:00 | 50.51 | 25.88
2016-12-01 23:00 | 47.055 | 23.48
2016-12-01 | 43.81 | 21.83
2016-12-02 01:00 | 42.385 | 19.55
2016-12-02 02:00 | 41.01 | 19.55
2016-12-02 03:00 | 40.8 | 19.55
2016-12-02 04:00 | 41.705 | 19.55
2016-12-02 05:00 | 43.55 | 21.08
2016-12-02 06:00 | 47.45 | 23.78
2016-12-02 07:00 | 50.78 | 26.58
2016-12-02 08:00 | 52.38 | 24.72
2016-12-02 09:00 | 55.085 | 25.26
2016-12-02 10:00 | 55.6 | 26.32
2016-12-02 11:00 | 56.38 | 26.32
2016-12-02 12:00 | 56.465 | 27.41
2016-12-02 13:00 | 56.085 | 27.41
2016-12-02 14:00 | 55.965 | 27.41
2016-12-02 15:00 | 57.835 | 27.41
2016-12-02 16:00 | 57.725 | 28.97
2016-12-02 17:00 | 60.735 | 28.97
2016-12-02 18:00 | 59.93 | 28.97
2016-12-02 19:00 | 58.98 | 28.97
2016-12-02 20:00 | 57.88 | 27.91
2016-12-02 21:00 | 55.34 | 25.69
2016-12-02 22:00 | 50.76 | 24.11
2016-12-02 23:00 | 46.34 | 22.82
2016-12-02 | 43.425 | 21.73
2016-12-03 01:00 | 40.985 | 21.73
2016-12-03 02:00 | 40.395 | 19.56
2016-12-03 03:00 | 39.875 | 19.56
2016-12-03 04:00 | 39.875 | 19.56
2016-12-03 05:00 | 40.61 | 19.56
2016-12-03 06:00 | 42.04 | 20.63
2016-12-03 07:00 | 43.895 | 21.68
2016-12-03 08:00 | 46.8 | 23.24
2016-12-03 09:00 | 49.115 | 24.29
2016-12-03 10:00 | 49.695 | 24.8
2016-12-03 11:00 | 50.21 | 24.8
2016-12-03 12:00 | 51.065 | 24.8
2016-12-03 13:00 | 51.445 | 24.8
2016-12-03 14:00 | 50.925 | 24.8
2016-12-03 15:00 | 51.475 | 25.82
2016-12-03 16:00 | 54.03 | 27.5
2016-12-03 17:00 | 56.71 | 27.5
2016-12-03 18:00 | 55.125 | 27.5
2016-12-03 19:00 | 53.35 | 27.03
2016-12-03 20:00 | 52.02 | 25.96
2016-12-03 21:00 | 50.035 | 24.8
2016-12-03 22:00 | 47.355 | 23.73
2016-12-03 23:00 | 44.1 | 22.09
2016-12-03 | 42.02 | 20.48
2016-12-04 01:00 | 40.13 | 20.48
2016-12-04 02:00 | 39.05 | 18.34
2016-12-04 03:00 | 39.05 | 18.34
2016-12-04 04:00 | 39.05 | 18.34
2016-12-04 05:00 | 39.555 | 18.34
2016-12-04 06:00 | 40.94 | 19.47
2016-12-04 07:00 | 42.28 | 20.59
2016-12-04 08:00 | 43.645 | 21.6
2016-12-04 09:00 | 47.125 | 22.75
2016-12-04 10:00 | 49.06 | 23.96
2016-12-04 11:00 | 49.67 | 23.96
2016-12-04 12:00 | 49.67 | 23.96
2016-12-04 13:00 | 48.81 | 23.96
2016-12-04 14:00 | 49.43 | 23.96
2016-12-04 15:00 | 51.45 | 25.1
2016-12-04 16:00 | 56.36 | 26.89
2016-12-04 17:00 | 59.5 | 28.43
2016-12-04 18:00 | 57.78 | 28.43
2016-12-04 19:00 | 55.825 | 28.43
2016-12-04 20:00 | 54.425 | 27.31
2016-12-04 21:00 | 52.555 | 25.54
2016-12-04 22:00 | 49.52 | 23.95
2016-12-04 23:00 | 46.09 | 22.11
2016-12-04 | 43.97 | 20.96
2016-12-05 01:00 | 41.825 | 20.96
2016-12-05 02:00 | 41.295 | 19.19
2016-12-05 03:00 | 41.295 | 19.19
2016-12-05 04:00 | 41.855 | 20.22
2016-12-05 05:00 | 43.875 | 20.22
2016-12-05 06:00 | 47.085 | 22.5
2016-12-05 07:00 | 47.835 | 26.29
2016-12-05 08:00 | 48.27 | 26.99
2016-12-05 09:00 | 48.27 | 26.99
2016-12-05 10:00 | 49.03 | 26.99
2016-12-05 11:00 | 49.075 | 26.99
2016-12-05 12:00 | 48.75 | 26.99
2016-12-05 13:00 | 48.485 | 25.91
2016-12-05 14:00 | 47.425 | 26.96
2016-12-05 15:00 | 49.29 | 26.96
2016-12-05 16:00 | 52.385 | 28.93
2016-12-05 17:00 | 56.21 | 31.18
2016-12-05 18:00 | 55.095 | 30.77
2016-12-05 19:00 | 54.3 | 30.77
2016-12-05 20:00 | 52.415 | 29.51
2016-12-05 21:00 | 50.645 | 27.94
2016-12-05 22:00 | 45.085 | 25.53
2016-12-05 23:00 | 44.26 | 22.93
2016-12-05 | 44.275 | 21.35
2016-12-06 01:00 | 43.21 | 19.79
2016-12-06 02:00 | 42.375 | 19.79
2016-12-06 03:00 | 41.89 | 19.79
2016-12-06 04:00 | 42.24 | 19.79
2016-12-06 05:00 | 45.19 | 21.46
2016-12-06 06:00 | 49.27 | 24.37
2016-12-06 07:00 | 53.065 | 27.12
2016-12-06 08:00 | 54.46 | 27.12
2016-12-06 09:00 | 55.735 | 27.12
2016-12-06 10:00 | 56.045 | 27.12
2016-12-06 11:00 | 55.78 | 27.12
2016-12-06 12:00 | 55.635 | 27.12
2016-12-06 13:00 | 56.52 | 27.12
2016-12-06 14:00 | 57.07 | 27.12
2016-12-06 15:00 | 58.25 | 28.67
2016-12-06 16:00 | 62.075 | 29.75
2016-12-06 17:00 | 64.39 | 30.87
2016-12-06 18:00 | 61.585 | 30.87
2016-12-06 19:00 | 62.145 | 30.87
2016-12-06 20:00 | 60.735 | 29.77
2016-12-06 21:00 | 58.465 | 28.58
2016-12-06 22:00 | 52.73 | 25.98
2016-12-06 23:00 | 46.975 | 22.83
2016-12-06 | 44.555 | 21.79
2016-12-07 01:00 | 42.805 | 20.24
2016-12-07 02:00 | 41.845 | 20.24
2016-12-07 03:00 | 41.495 | 20.24
2016-12-07 04:00 | 42.075 | 20.24
2016-12-07 05:00 | 44.58 | 21.74
2016-12-07 06:00 | 47.63 | 24.43
2016-12-07 07:00 | 52.445 | 27.25
2016-12-07 08:00 | 55.275 | 19.37
2016-12-07 09:00 | 56.075 | 18.79
2016-12-07 10:00 | 57.38 | 18.66
2016-12-07 11:00 | 57.62 | 28.41
2016-12-07 12:00 | 57.54 | 27.37
2016-12-07 13:00 | 57.9 | 27.37
2016-12-07 14:00 | 57.2 | 27.37
2016-12-07 15:00 | 57.725 | 27.37
2016-12-07 16:00 | 60.295 | 29.01
2016-12-07 17:00 | 64.595 | 30.76
2016-12-07 18:00 | 63.38 | 30.76
2016-12-07 19:00 | 63.38 | 30.76
2016-12-07 20:00 | 60.055 | 29.61
2016-12-07 21:00 | 59.12 | 27.95
2016-12-07 22:00 | 54.675 | 25.83
2016-12-07 23:00 | 49.975 | 23.46
2016-12-07 | 46.2 | 22.39
2016-12-08 01:00 | 45.11 | 20.7
2016-12-08 02:00 | 44.6 | 20.7
2016-12-08 03:00 | 43.235 | 20.7
2016-12-08 04:00 | 43.95 | 20.7
2016-12-08 05:00 | 47.235 | 22.36
2016-12-08 06:00 | 49.825 | 24.57
2016-12-08 07:00 | 54.815 | 27.18
2016-12-08 08:00 | 56.3 | 29.29
2016-12-08 09:00 | 58.345 | 29.29
2016-12-08 10:00 | 59.455 | 29.29
2016-12-08 11:00 | 60.295 | 29.29
2016-12-08 12:00 | 60.295 | 28.3
2016-12-08 13:00 | 60.075 | 27.84
2016-12-08 14:00 | 58.99 | 24.99
2016-12-08 15:00 | 60 | 26.61
2016-12-08 16:00 | 62.84 | 27.97
2016-12-08 17:00 | 66.5 | 28.17
2016-12-08 18:00 | 65.52 | 27.7
2016-12-08 19:00 | 65.115 | 29.06
2016-12-08 20:00 | 62.855 | 29.16
2016-12-08 21:00 | 59.69 | 29.61
2016-12-08 22:00 | 55.1 | 26.97
2016-12-08 23:00 | 50.81 | 24.16
2016-12-08 | 47.325 | 23.05
2016-12-09 01:00 | 45.6 | 21.44
2016-12-09 02:00 | 44.315 | 21.44
2016-12-09 03:00 | 44.525 | 21.44
2016-12-09 04:00 | 44.5 | 21.44
2016-12-09 05:00 | 46.82 | 23.02
2016-12-09 06:00 | 44.93 | 25.76
2016-12-09 07:00 | 48.295 | 28.02
2016-12-09 08:00 | 50.255 | 28.02
2016-12-09 09:00 | 50.255 | 28.02
2016-12-09 10:00 | 51.505 | 28.02
2016-12-09 11:00 | 51.77 | 28.02
2016-12-09 12:00 | 50.66 | 28.02
2016-12-09 13:00 | 50.005 | 27
2016-12-09 14:00 | 49.825 | 27
2016-12-09 15:00 | 50.87 | 27
2016-12-09 16:00 | 54.26 | 28.64
2016-12-09 17:00 | 57.91 | 30.93
2016-12-09 18:00 | 57.705 | 30.47
2016-12-09 19:00 | 56.595 | 30.47
2016-12-09 20:00 | 55.59 | 29.45
2016-12-09 21:00 | 53.87 | 27.89
2016-12-09 22:00 | 48.895 | 26.09
2016-12-09 23:00 | 44.995 | 24.52
2016-12-09 | 41.195 | 23.45
2016-12-10 01:00 | 43.73 | 21.86
2016-12-10 02:00 | 45.095 | 21.86
2016-12-10 03:00 | 44.435 | 20.82
2016-12-10 04:00 | 45.62 | 20.82
2016-12-10 05:00 | 45.41 | 21.82
2016-12-10 06:00 | 47.025 | 22.83
2016-12-10 07:00 | 49.22 | 23.93
2016-12-10 08:00 | 51.845 | 24.97
2016-12-10 09:00 | 55.13 | 25.99
2016-12-10 10:00 | 56.18 | 25.99
2016-12-10 11:00 | 56.18 | 25.99
2016-12-10 12:00 | 56.18 | 25.99
2016-12-10 13:00 | 56.18 | 25.99
2016-12-10 14:00 | 56.735 | 25.99
2016-12-10 15:00 | 56.735 | 25.99
2016-12-10 16:00 | 59.825 | 28.07
2016-12-10 17:00 | 62.235 | 30.19
2016-12-10 18:00 | 61.115 | 29.17
2016-12-10 19:00 | 59.71 | 29.17
2016-12-10 20:00 | 58.375 | 28.09
2016-12-10 21:00 | 56.71 | 27.03
2016-12-10 22:00 | 53.715 | 26.03
2016-12-10 23:00 | 50.46 | 24.4
2016-12-10 | 48.615 | 23.29
2016-12-11 01:00 | 45.98 | 21.63
2016-12-11 02:00 | 44.955 | 20.39
2016-12-11 03:00 | 44.44 | 20.39
2016-12-11 04:00 | 44.44 | 20.39
2016-12-11 05:00 | 44.975 | 21.45
2016-12-11 06:00 | 46.3 | 21.45
2016-12-11 07:00 | 47.625 | 22.5
2016-12-11 08:00 | 49.795 | 23.55
2016-12-11 09:00 | 52.715 | 24.59
2016-12-11 10:00 | 52.715 | 25.81
2016-12-11 11:00 | 55.37 | 25.81
2016-12-11 12:00 | 56.14 | 26.89
2016-12-11 13:00 | 56.42 | 26.89
2016-12-11 14:00 | 57.515 | 26.89
2016-12-11 15:00 | 58.355 | 26.89
2016-12-11 16:00 | 63.105 | 28.97
2016-12-11 17:00 | 65.425 | 31.67
2016-12-11 18:00 | 62.915 | 31.18
2016-12-11 19:00 | 60.995 | 30.14
2016-12-11 20:00 | 59.345 | 28.43
2016-12-11 21:00 | 56.54 | 26.72
2016-12-11 22:00 | 53.19 | 25.13
2016-12-11 23:00 | 49.96 | 22.93
2016-12-11 | 47.85 | 21.78
2016-12-12 01:00 | 45.69 | 20.2
2016-12-12 02:00 | 44.605 | 20.2
2016-12-12 03:00 | 44.605 | 20.4
2016-12-12 04:00 | 45.64 | 20.33
2016-12-12 05:00 | 47.27 | 21.39
2016-12-12 06:00 | 50.515 | 23.59
2016-12-12 07:00 | 53.955 | 26.33
2016-12-12 08:00 | 56.155 | 26.33
2016-12-12 09:00 | 59.63 | 26.33
2016-12-12 10:00 | 57.29 | 27.92
2016-12-12 11:00 | 53.205 | 27.92
2016-12-12 12:00 | 51.93 | 27.92
2016-12-12 13:00 | 51.81 | 26.91
2016-12-12 14:00 | 53.34 | 28.13
2016-12-12 15:00 | 53.93 | 28.13
2016-12-12 16:00 | 57.035 | 29.76
2016-12-12 17:00 | 59.94 | 31.88
2016-12-12 18:00 | 58.45 | 31.37
2016-12-12 19:00 | 58.035 | 31.37
2016-12-12 20:00 | 56.17 | 30.3
2016-12-12 21:00 | 53.285 | 29.13
2016-12-12 22:00 | 49.855 | 26.98
2016-12-12 23:00 | 45.2 | 24.36
2016-12-12 | 46.05 | 22.59
2016-12-13 01:00 | 45.695 | 22.59
2016-12-13 02:00 | 44.84 | 20.36
2016-12-13 03:00 | 44.945 | 20.36
2016-12-13 04:00 | 44.825 | 20.36
2016-12-13 05:00 | 47.22 | 21.87
2016-12-13 06:00 | 50.44 | 24.74
2016-12-13 07:00 | 55.2 | 27.55
2016-12-13 08:00 | 58.1 | 27.55
2016-12-13 09:00 | 61.035 | 27.55
2016-12-13 10:00 | 62.31 | 27.55
2016-12-13 11:00 | 62.45 | 27.55
2016-12-13 12:00 | 52.43 | 28.62
2016-12-13 13:00 | 60.47 | 26.96
2016-12-13 14:00 | 63.905 | 22.83
2016-12-13 15:00 | 64.33 | 22.83
2016-12-13 16:00 | 67.03 | 30.58
2016-12-13 17:00 | 71.085 | 32.11
2016-12-13 18:00 | 69.84 | 32.11
2016-12-13 19:00 | 69.755 | 32.11
2016-12-13 20:00 | 68.695 | 31.07
2016-12-13 21:00 | 64.93 | 29.55
2016-12-13 22:00 | 59.47 | 27.19
2016-12-13 23:00 | 54.055 | 24.4
2016-12-13 | 51.215 | 23.3
2016-12-14 01:00 | 50.11 | 22.22
2016-12-14 02:00 | 49.95 | 21.03
2016-12-14 03:00 | 49.305 | 21.03
2016-12-14 04:00 | 50 | 22.18
2016-12-14 05:00 | 49.59 | 23.81
2016-12-14 06:00 | 49.95 | 26.54
2016-12-14 07:00 | 55.74 | 28.3
2016-12-14 08:00 | 57.525 | 28.3
2016-12-14 09:00 | 58.385 | 28.3
2016-12-14 10:00 | 59.285 | 28.3
2016-12-14 11:00 | 58.835 | 28.3
2016-12-14 12:00 | 59.24 | 28.3
2016-12-14 13:00 | 58.31 | 28.3
2016-12-14 14:00 | 55.72 | 28.3
2016-12-14 15:00 | 56.445 | 29.3
2016-12-14 16:00 | 59.165 | 30.98
2016-12-14 17:00 | 63.38 | 32.68
2016-12-14 18:00 | 62.66 | 32.68
2016-12-14 19:00 | 61.64 | 32.68
2016-12-14 20:00 | 60.315 | 31.54
2016-12-14 21:00 | 58.4 | 30.32
2016-12-14 22:00 | 53.985 | 28.22
2016-12-14 23:00 | 53.185 | 25.6
2016-12-14 | 51.03 | 24.5
2016-12-15 01:00 | 49.585 | 22.83
2016-12-15 02:00 | 48.68 | 22.83
2016-12-15 03:00 | 49.135 | 22.83
2016-12-15 04:00 | 49.22 | 23.85
2016-12-15 05:00 | 50.97 | 24.97
2016-12-15 06:00 | 54.775 | 27.31
2016-12-15 07:00 | 60.01 | 29.93
2016-12-15 08:00 | 56.27 | 29.44
2016-12-15 09:00 | 56.035 | 30.68
2016-12-15 10:00 | 58.665 | 30.68
2016-12-15 11:00 | 59.995 | 30.68
2016-12-15 12:00 | 60.26 | 29.65
2016-12-15 13:00 | 59.495 | 29.65
2016-12-15 14:00 | 59.895 | 29.65
2016-12-15 15:00 | 60.395 | 29.65
2016-12-15 16:00 | 62.555 | 31.22
2016-12-15 17:00 | 65.05 | 32.96
2016-12-15 18:00 | 64.245 | 32.96
2016-12-15 19:00 | 63.17 | 32.96
2016-12-15 20:00 | 62.725 | 31.9
2016-12-15 21:00 | 59.66 | 30.81
2016-12-15 22:00 | 59.79 | 29.19
2016-12-15 23:00 | 54.84 | 26.4
2016-12-15 | 52.405 | 24.81
2016-12-16 01:00 | 50.675 | 24.81
2016-12-16 02:00 | 49.6 | 23.24
2016-12-16 03:00 | 49.355 | 23.24
2016-12-16 04:00 | 50.22 | 24.26
2016-12-16 05:00 | 51.505 | 25.48
2016-12-16 06:00 | 53.61 | 27.2
2016-12-16 07:00 | 53.795 | 26.68
2016-12-16 08:00 | 56.135 | 26.68
2016-12-16 09:00 | 56.495 | 26.68
2016-12-16 10:00 | 57.45 | 26.15
2016-12-16 11:00 | 57.285 | 26.15
2016-12-16 12:00 | 56.79 | 26.15
2016-12-16 13:00 | 57.1 | 26.15
2016-12-16 14:00 | 57.175 | 25.12
2016-12-16 15:00 | 56.89 | 25.12
2016-12-16 16:00 | 59.58 | 26.67
2016-12-16 17:00 | 62.925 | 28.25
2016-12-16 18:00 | 61.525 | 28.25
2016-12-16 19:00 | 60.5 | 28.25
2016-12-16 20:00 | 58.68 | 28.25
2016-12-16 21:00 | 55.995 | 26.67
2016-12-16 22:00 | 52.285 | 24.48
2016-12-16 23:00 | 52.25 | 22.98
2016-12-16 | 50.19 | 22.48
2016-12-17 01:00 | 49.2 | 20.97
2016-12-17 02:00 | 46.72 | 20.97
2016-12-17 03:00 | 46.2 | 19.87
2016-12-17 04:00 | 47.04 | 19.87
2016-12-17 05:00 | 46.855 | 19.87
2016-12-17 06:00 | 48.45 | 20.92
2016-12-17 07:00 | 50.565 | 22.47
2016-12-17 08:00 | 53.03 | 22.47
2016-12-17 09:00 | 56.28 | 24.07
2016-12-17 10:00 | 58.235 | 25.17
2016-12-17 11:00 | 58.235 | 25.17
2016-12-17 12:00 | 59.285 | 25.17
2016-12-17 13:00 | 58.46 | 25.17
2016-12-17 14:00 | 58.46 | 25.17
2016-12-17 15:00 | 59 | 25.17
2016-12-17 16:00 | 61.34 | 26.85
2016-12-17 17:00 | 63.615 | 26.85
2016-12-17 18:00 | 62.11 | 26.85
2016-12-17 19:00 | 60.11 | 26.29
2016-12-17 20:00 | 58.39 | 25.24
2016-12-17 21:00 | 56.36 | 26.73
2016-12-17 22:00 | 53.26 | 25.45
2016-12-17 23:00 | 49.845 | 23.93
2016-12-17 | 47.17 | 22.79
2016-12-18 01:00 | 44.175 | 21.16
2016-12-18 02:00 | 42.865 | 21.16
2016-12-18 03:00 | 42.865 | 21.16
2016-12-18 04:00 | 42.355 | 21.16
2016-12-18 05:00 | 43.18 | 21.16
2016-12-18 06:00 | 44.79 | 21.16
2016-12-18 07:00 | 47.165 | 22.67
2016-12-18 08:00 | 50.07 | 24.28
2016-12-18 09:00 | 52.89 | 25.82
2016-12-18 10:00 | 54.61 | 25.82
2016-12-18 11:00 | 55.68 | 25.82
2016-12-18 12:00 | 55.68 | 25.82
2016-12-18 13:00 | 55.31 | 25.82
2016-12-18 14:00 | 56.64 | 25.82
2016-12-18 15:00 | 57.78 | 27.05
2016-12-18 16:00 | 61.61 | 28.4
2016-12-18 17:00 | 66.205 | 30.12
2016-12-18 18:00 | 66.135 | 30.12
2016-12-18 19:00 | 65 | 30.12
2016-12-18 20:00 | 63.46 | 29.68
2016-12-18 21:00 | 61.185 | 28.67
2016-12-18 22:00 | 57.43 | 26.91
2016-12-18 23:00 | 53.26 | 24.74
2016-12-18 | 50.515 | 23.14
2016-12-19 01:00 | 48.275 | 21.08
2016-12-19 02:00 | 48.07 | 21.08
2016-12-19 03:00 | 48.035 | 22.17
2016-12-19 04:00 | 48.775 | 22.17
2016-12-19 05:00 | 51.08 | 23.57
2016-12-19 06:00 | 52.275 | 26.02
2016-12-19 07:00 | 50.155 | 28.66
2016-12-19 08:00 | 51.6 | 29.26
2016-12-19 09:00 | 52.25 | 29.26
2016-12-19 10:00 | 52.415 | 26.69
2016-12-19 11:00 | 52.055 | 26.69
2016-12-19 12:00 | 51.875 | 25.66
2016-12-19 13:00 | 51.62 | 25.66
2016-12-19 14:00 | 51.355 | 25.66
2016-12-19 15:00 | 52.3 | 25.66
2016-12-19 16:00 | 55.525 | 27.33
2016-12-19 17:00 | 59.72 | 29.67
2016-12-19 18:00 | 59.045 | 29.67
2016-12-19 19:00 | 57.43 | 29.67
2016-12-19 20:00 | 56.26 | 29.17
2016-12-19 21:00 | 53.42 | 28.16
2016-12-19 22:00 | 49 | 26.89
2016-12-19 23:00 | 44.68 | 25.35
2016-12-19 | 41.095 | 25.66
2016-12-20 01:00 | 40.025 | 24.75
2016-12-20 02:00 | 39.015 | 24.75
2016-12-20 03:00 | 39.04 | 24.75
2016-12-20 04:00 | 39.2 | 24.75
2016-12-20 05:00 | 42.07 | 25.87
2016-12-20 06:00 | 45.76 | 28.04
2016-12-20 07:00 | 48.515 | 30.84
2016-12-20 08:00 | 50.395 | 30.84
2016-12-20 09:00 | 51.55 | 30.84
2016-12-20 10:00 | 51.73 | 30.84
2016-12-20 11:00 | 51.43 | 30.84
2016-12-20 12:00 | 51.995 | 30.84
2016-12-20 13:00 | 52.08 | 30.84
2016-12-20 14:00 | 51.505 | 30.22
2016-12-20 15:00 | 51.535 | 31.29
2016-12-20 16:00 | 54.625 | 32.95
2016-12-20 17:00 | 59.075 | 34.51
2016-12-20 18:00 | 57.305 | 34.51
2016-12-20 19:00 | 56.06 | 34.51
2016-12-20 20:00 | 54.93 | 33.49
2016-12-20 21:00 | 51.615 | 32.43
2016-12-20 22:00 | 57.65 | 30.21
2016-12-20 23:00 | 54.89 | 27.43
2016-12-20 | 51.005 | 26.35
2016-12-21 01:00 | 48.465 | 24.66
2016-12-21 02:00 | 47.88 | 24.66
2016-12-21 03:00 | 47.335 | 24.66
2016-12-21 04:00 | 47.91 | 24.66
2016-12-21 05:00 | 49.9 | 25.84
2016-12-21 06:00 | 54.495 | 27.97
2016-12-21 07:00 | 58.155 | 30.89
2016-12-21 08:00 | 56.095 | 30.89
2016-12-21 09:00 | 54.96 | 30.89
2016-12-21 10:00 | 55.455 | 30.46
2016-12-21 11:00 | 55.515 | 30.46
2016-12-21 12:00 | 54.765 | 30.46
2016-12-21 13:00 | 55.065 | 30.46
2016-12-21 14:00 | 56.705 | 30.46
2016-12-21 15:00 | 60.63 | 30.46
2016-12-21 16:00 | 62.7 | 32.07
2016-12-21 17:00 | 66.335 | 33.81
2016-12-21 18:00 | 66.725 | 33.81
2016-12-21 19:00 | 65.03 | 32.8
2016-12-21 20:00 | 63.82 | 32.8
2016-12-21 21:00 | 60.92 | 31.77
2016-12-21 22:00 | 56.445 | 29.67
2016-12-21 23:00 | 50.66 | 26.97
2016-12-21 | 47.49 | 25.88
2016-12-22 01:00 | 45.57 | 24.3
2016-12-22 02:00 | 44.43 | 24.3
2016-12-22 03:00 | 43.565 | 24.3
2016-12-22 04:00 | 44.36 | 24.3
2016-12-22 05:00 | 46.01 | 25.69
2016-12-22 06:00 | 50.41 | 27.38
2016-12-22 07:00 | 49.665 | 30.14
2016-12-22 08:00 | 50.84 | 30.14
2016-12-22 09:00 | 51.765 | 30.14
2016-12-22 10:00 | 52.61 | 32.47
2016-12-22 11:00 | 53.405 | 32.47
2016-12-22 12:00 | 52.325 | 31.47
2016-12-22 13:00 | 51.545 | 31.47
2016-12-22 14:00 | 50.84 | 30.41
2016-12-22 15:00 | 51.385 | 30.41
2016-12-22 16:00 | 54.47 | 32.03
2016-12-22 17:00 | 57.765 | 33.69
2016-12-22 18:00 | 57.295 | 33.69
2016-12-22 19:00 | 56.14 | 32.67
2016-12-22 20:00 | 58.275 | 32.67
2016-12-22 21:00 | 59.675 | 31.1
2016-12-22 22:00 | 55.085 | 28.92
2016-12-22 23:00 | 50.525 | 26.28
2016-12-22 | 47.655 | 25.24
2016-12-23 01:00 | 44.92 | 24.2
2016-12-23 02:00 | 44.39 | 23.16
2016-12-23 03:00 | 43.99 | 23.16
2016-12-23 04:00 | 44.2 | 23.16
2016-12-23 05:00 | 46.355 | 24.77
2016-12-23 06:00 | 50.09 | 26.96
2016-12-23 07:00 | 54.54 | 29.12
2016-12-23 08:00 | 56.055 | 29.12
2016-12-23 09:00 | 56.91 | 29.12
2016-12-23 10:00 | 57.03 | 29.12
2016-12-23 11:00 | 57.41 | 29.12
2016-12-23 12:00 | 56.685 | 28.63
2016-12-23 13:00 | 55.93 | 28.63
2016-12-23 14:00 | 55.24 | 28.63
2016-12-23 15:00 | 55.59 | 28.63
2016-12-23 16:00 | 58.775 | 30.37
2016-12-23 17:00 | 61.945 | 31.94
2016-12-23 18:00 | 62.245 | 31.94
2016-12-23 19:00 | 61.145 | 30.84
2016-12-23 20:00 | 59.795 | 29.82
2016-12-23 21:00 | 57.395 | 27.37
2016-12-23 22:00 | 53.66 | 25.29
2016-12-23 23:00 | 49.815 | 23.23
2016-12-23 | 46.215 | 22.2
2016-12-24 01:00 | 43.175 | 20.15
2016-12-24 02:00 | 41.31 | 20.15
2016-12-24 03:00 | 41.31 | 20.15
2016-12-24 04:00 | 41.31 | 20.15
2016-12-24 05:00 | 41.865 | 18.6
2016-12-24 06:00 | 43.465 | 19.61
2016-12-24 07:00 | 45.895 | 20.74
2016-12-24 08:00 | 48.43 | 22.07
2016-12-24 09:00 | 50.855 | 23.08
2016-12-24 10:00 | 52.98 | 23.08
2016-12-24 11:00 | 54.695 | 23.08
2016-12-24 12:00 | 54.695 | 24.09
2016-12-24 13:00 | 53.725 | 24.09
2016-12-24 14:00 | 53.725 | 24.09
2016-12-24 15:00 | 53.725 | 25.09
2016-12-24 16:00 | 55.215 | 26.1
2016-12-24 17:00 | 54.66 | 26.1
2016-12-24 18:00 | 53.16 | 26.1
2016-12-24 19:00 | 51.6 | 25.02
2016-12-24 20:00 | 50.5 | 25.02
2016-12-24 21:00 | 47.89 | 23.99
2016-12-24 22:00 | 46.225 | 22.34
2016-12-24 23:00 | 44.365 | 20.61
2016-12-24 | 42.245 | 19.54
2016-12-25 01:00 | 39.555 | 19.54
2016-12-25 02:00 | 38.365 | 19.54
2016-12-25 03:00 | 37.195 | 19.54
2016-12-25 04:00 | 37.195 | 19.54
2016-12-25 05:00 | 38.275 | 17.33
2016-12-25 06:00 | 39.29 | 18.61
2016-12-25 07:00 | 41.195 | 19.72
2016-12-25 08:00 | 43.295 | 19.72
2016-12-25 09:00 | 45.17 | 21.41
2016-12-25 10:00 | 46.91 | 21.41
2016-12-25 11:00 | 46.91 | 21.41
2016-12-25 12:00 | 46.91 | 21.41
2016-12-25 13:00 | 46.91 | 23.19
2016-12-25 14:00 | 47.19 | 23.19
2016-12-25 15:00 | 47.99 | 23.19
2016-12-25 16:00 | 50.28 | 24.2
2016-12-25 17:00 | 51.89 | 25.38
2016-12-25 18:00 | 49.125 | 25.38
2016-12-25 19:00 | 49.125 | 24.33
2016-12-25 20:00 | 49.125 | 24.33
2016-12-25 21:00 | 49.125 | 24.33
2016-12-25 22:00 | 47.18 | 22.73
2016-12-25 23:00 | 45.255 | 21.13
2016-12-25 | 43.925 | 20.6
2016-12-26 01:00 | 41.84 | 19
2016-12-26 02:00 | 41.84 | 19
2016-12-26 03:00 | 41.84 | 19
2016-12-26 04:00 | 41.84 | 19
2016-12-26 05:00 | 42.715 | 19
2016-12-26 06:00 | 43.77 | 19
2016-12-26 07:00 | 45.305 | 20.01
2016-12-26 08:00 | 46.84 | 21.14
2016-12-26 09:00 | 48.41 | 22.16
2016-12-26 10:00 | 50.395 | 22.16
2016-12-26 11:00 | 50.9 | 23.22
2016-12-26 12:00 | 51.47 | 23.22
2016-12-26 13:00 | 51.47 | 23.22
2016-12-26 14:00 | 51.47 | 23.22
2016-12-26 15:00 | 51.47 | 23.22
2016-12-26 16:00 | 53.975 | 24.38
2016-12-26 17:00 | 55.905 | 25.66
2016-12-26 18:00 | 54.72 | 25.66
2016-12-26 19:00 | 52.875 | 24.54
2016-12-26 20:00 | 49.915 | 25.23
2016-12-26 21:00 | 48.365 | 23.43
2016-12-26 22:00 | 46.25 | 21.77
2016-12-26 23:00 | 42.96 | 20.22
2016-12-26 | 40.76 | 19.67
2016-12-27 01:00 | 38.55 | 18.08
2016-12-27 02:00 | 38.015 | 18.08
2016-12-27 03:00 | 38.015 | 18.08
2016-12-27 04:00 | 38.54 | 18.08
2016-12-27 05:00 | 39.85 | 19.08
2016-12-27 06:00 | 42.495 | 20.62
2016-12-27 07:00 | 45.92 | 22.15
2016-12-27 08:00 | 47.595 | 22.15
2016-12-27 09:00 | 50.005 | 24.57
2016-12-27 10:00 | 51.175 | 25.58
2016-12-27 11:00 | 53.645 | 25.58
2016-12-27 12:00 | 55.025 | 25.58
2016-12-27 13:00 | 54.465 | 25.58
2016-12-27 14:00 | 53.955 | 25.58
2016-12-27 15:00 | 55.075 | 25.58
2016-12-27 16:00 | 57.515 | 27.2
2016-12-27 17:00 | 59.98 | 28.97
2016-12-27 18:00 | 59.47 | 28.97
2016-12-27 19:00 | 58.02 | 28.97
2016-12-27 20:00 | 57.505 | 27.96
2016-12-27 21:00 | 55.085 | 26.94
2016-12-27 22:00 | 51.435 | 25.36
2016-12-27 23:00 | 47.755 | 23.27
2016-12-27 | 45.865 | 22.24
2016-12-28 01:00 | 42.45 | 20.64
2016-12-28 02:00 | 41.37 | 20.64
2016-12-28 03:00 | 41.37 | 20.64
2016-12-28 04:00 | 43.64 | 20.64
2016-12-28 05:00 | 43.01 | 20.64
2016-12-28 06:00 | 45.955 | 22.21
2016-12-28 07:00 | 48.125 | 23.87
2016-12-28 08:00 | 49.945 | 24.9
2016-12-28 09:00 | 51.63 | 24.9
2016-12-28 10:00 | 52.485 | 26.01
2016-12-28 11:00 | 52.355 | 27.02
2016-12-28 12:00 | 54.14 | 27.02
2016-12-28 13:00 | 54.14 | 27.02
2016-12-28 14:00 | 54.14 | 26.62
2016-12-28 15:00 | 54.895 | 26.22
2016-12-28 16:00 | 58.195 | 27.99
2016-12-28 17:00 | 61.805 | 29.73
2016-12-28 18:00 | 60.51 | 29.73
2016-12-28 19:00 | 59.855 | 28.61
2016-12-28 20:00 | 58.215 | 28.61
2016-12-28 21:00 | 55.785 | 26.99
2016-12-28 22:00 | 52.055 | 24.82
2016-12-28 23:00 | 47.705 | 22.79
2016-12-28 | 44.675 | 21.61
2016-12-29 01:00 | 41.98 | 19.68
2016-12-29 02:00 | 40.685 | 19.68
2016-12-29 03:00 | 40.685 | 19.68
2016-12-29 04:00 | 41.19 | 19.68
2016-12-29 05:00 | 42.55 | 20.69
2016-12-29 06:00 | 45.035 | 22.47
2016-12-29 07:00 | 47.955 | 24.04
2016-12-29 08:00 | 50.3 | 25.1
2016-12-29 09:00 | 52.16 | 25.1
2016-12-29 10:00 | 53.64 | 25.1
2016-12-29 11:00 | 54.665 | 26.46
2016-12-29 12:00 | 54.665 | 26.46
2016-12-29 13:00 | 54.665 | 26.46
2016-12-29 14:00 | 54.665 | 26.46
2016-12-29 15:00 | 55.74 | 26.46
2016-12-29 16:00 | 57.585 | 27.51
2016-12-29 17:00 | 61.015 | 29.13
2016-12-29 18:00 | 60.045 | 28.7
2016-12-29 19:00 | 59.52 | 28.7
2016-12-29 20:00 | 58.23 | 28.7
2016-12-29 21:00 | 55.785 | 26.67
2016-12-29 22:00 | 51.485 | 24.41
2016-12-29 23:00 | 47.82 | 22.67
2016-12-29 | 45.26 | 21.57
2016-12-30 01:00 | 42.555 | 19.48
2016-12-30 02:00 | 42.555 | 19.48
2016-12-30 03:00 | 41.765 | 19.48
2016-12-30 04:00 | 41.26 | 19.48
2016-12-30 05:00 | 42.665 | 19.48
2016-12-30 06:00 | 44.965 | 21.23
2016-12-30 07:00 | 47.755 | 22.85
2016-12-30 08:00 | 49.65 | 22.85
2016-12-30 09:00 | 52.72 | 24.45
2016-12-30 10:00 | 55.08 | 24.45
2016-12-30 11:00 | 53.275 | 24.45
2016-12-30 12:00 | 53.275 | 24.45
2016-12-30 13:00 | 48.06 | 24.45
2016-12-30 14:00 | 48.58 | 24.45
2016-12-30 15:00 | 49.89 | 24.45
2016-12-30 16:00 | 51.525 | 26.49
2016-12-30 17:00 | 54.85 | 28.06
2016-12-30 18:00 | 54.885 | 28.06
2016-12-30 19:00 | 54.375 | 26.98
2016-12-30 20:00 | 52.98 | 26.98
2016-12-30 21:00 | 55.44 | 25.97
2016-12-30 22:00 | 53.325 | 24.42
2016-12-30 23:00 | 50.035 | 22.19
2016-12-30 | 47.75 | 21.12
2016-12-31 01:00 | 44.315 | 21.12
2016-12-31 02:00 | 43.525 | 19.03
2016-12-31 03:00 | 43.525 | 19.03
2016-12-31 04:00 | 42.715 | 19.03
2016-12-31 05:00 | 43.88 | 19.03
2016-12-31 06:00 | 44.965 | 19.03
2016-12-31 07:00 | 46.35 | 20.13
2016-12-31 08:00 | 48.77 | 20.13
2016-12-31 09:00 | 51.975 | 21.29
2016-12-31 10:00 | 52.77 | 21.29
2016-12-31 11:00 | 53.975 | 22.34
2016-12-31 12:00 | 55.04 | 22.34
2016-12-31 13:00 | 55.545 | 22.34
2016-12-31 14:00 | 55.03 | 22.34
2016-12-31 15:00 | 55.595 | 23.35
2016-12-31 16:00 | 58.08 | 25.07
2016-12-31 17:00 | 59.94 | 26.74
2016-12-31 18:00 | 58.04 | 25.71
2016-12-31 19:00 | 55.685 | 24.7
2016-12-31 20:00 | 53.49 | 23.48
2016-12-31 21:00 | 51.78 | 23.48
2016-12-31 22:00 | 50.16 | 22.41
2016-12-31 23:00 | 48.335 | 21.26