## Rate Zone SR 2014-2018
EP Exhibit TC XX based on EP-4 IRR | [5 empty] | Alectra Utilities Rate Zones System Reliability
SAIDI [MEDs Adjusted] |  |  | HISTORIC 2014-1018 |  |  |  |  | Target | SAIDI [MEDs Adjusted] |  |  | Defective Equipment Cause Code
Rate Zone | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 5 year Avg | Trend* | 2020-2024 | Rate Zone | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 5 year Avg | %of SAIDI | Trend*
ERZ | 0.53 | 0.72 | 0.81 | 0.61 | 0.94 | 0.722 | Worse |  | ERZ | 0.31 | 0.37 | 0.48 | 0.34 | 0.56 | 0.412 | 57.06%
BRZ | 0.38 | 0.48 | 0.45 | 0.41 | 0.58 | 0.46 | Worse |  | BRZ | 0.27 | 0.17 | 0.19 | 0.24 | 0.38 | 0.25 | 54.35%
HRZ | 1 | 1.57 | 1.51 | 1.23 | 1.93 | 1.448 | Worse |  | HRZ | 0.49 | 0.74 | 0.35 | 0.38 | 0.65 | 0.522 | 36.05%
PRZ | 1.23 | 1.19 | 0.9 | 1.05 | 1.1 | 1.094 | Better |  | PRZ | 0.49 | 0.42 | 0.41 | 0.45 | 0.48 | 0.45 | 41.13%
GRZ | 0.75 | 0.57 | 0.82 | 0.47 | 0.3 | 0.582 | Better |  | GRZ | 0.06 | 0.18 | 0.34 | 0.18 | 0.08 | 0.168 | 28.87%
Alectra | 0.88 | 1.05 | 0.96 | 0.87 | 1.14 | 0.98 | Worse | 0.98 | Alectra | 0.39669 | 0.43537 | 0.37473 | 0.36476 | 0.50064 | 0.41444 | 42.29% | Worse
SAIFI [MEDs Adjusted] | [8 empty] | SAIFI [MEDs Adjusted] |  |  | Defective Equipment Cause Code |  |  |  | % SAIFI
ERZ | 0.97 | 1.64 | 1.13 | 1.14 | 1.5 | 1.276 | Worse |  | ERZ | 0.51 | 0.53 | 0.54 | 0.54 | 0.75 | 0.574 | 44.98%
BRZ | 0.81 | 0.98 | 0.72 | 0.68 | 0.87 | 0.812 | Better |  | BRZ | 0.47 | 0.21 | 0.2 | 0.35 | 0.42 | 0.33 | 40.64%
HRZ | 1.48 | 1.86 | 1.93 | 1.74 | 2.54 | 1.91 | Worse |  | HRZ | 0.44 | 0.46 | 0.35 | 0.35 | 0.45 | 0.41 | 21.47%
PRZ | 1.48 | 1.14 | 0.96 | 1.16 | 1.24 | 1.196 | Better |  | PRZ | 0.51 | 0.31 | 0.41 | 0.4 | 0.45 | 0.416 | 34.78%
GRZ | 1.3 | 1.53 | 1.95 | 1.3 | 0.97 | 1.41 | Better |  | GRZ | 0.1 | 0.49 | 0.39 | 0.38 | 0.13 | 0.298 | 21.13%
Alectra | 1.27 | 1.41 | 1.24 | 1.23 | 1.53 | 1.336 | Worse | 1.34 | Alectra | 0.46543 | 0.38464 | 0.38885 | 0.40577 | 0.48782 | 0.4265 | 31.92% | Worse
MAIFI
Alectra |  |  |  |  | 3.53 |  |  | No Target
Summary Alectra Reliability
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 5 year Avg
Alectra SAIDI Meds Adj | 0.88 | 1.05 | 0.96 | 0.87 | 1.14 | 0.98
Alectra SAIFI Meds Adj | 1.27 | 1.41 | 1.24 | 1.23 | 1.53 | 1.336
Chart 1 | [6 empty] | Chart 2 | [5 empty] | Chart 3
Chart 4 | [6 empty] | Chart 5
SAIDI |  | Effect of Major Event Days
Rate Zone | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |  | Difference
ERZ MEDs Adj | 0.53 | 0.72 | 0.81 | 0.61 | 0.94 | 0.722
ERZ Unadjusted | 0.67 | 0.72 | 0.81 | 0.71 | 1.72 | 0.926 | 0.204
BRZ MEDs Adj | 0.38 | 0.48 | 0.45 | 0.41 | 0.58 | 0.46
BRZ Unadjusted | 0.57 | 0.72 | 0.45 | 0.48 | 0.72 | 0.588 | 0.128
HRZ MEDs Adj | 1 | 1.57 | 1.51 | 1.23 | 1.93 | 1.448
HRZ Unadjusted | 2.18 | 1.77 | 1.64 | 1.47 | 2.96 | 2.004 | 0.556
PRZ MEDs Adj | 1.23 | 1.19 | 0.9 | 1.05 | 1.1 | 1.094
PRZ Unadjusted | 1.45 | 1.99 | 2.74 | 1.44 | 1.95 | 1.914 | 0.82
GRZ MEDs Adj | 0.75 | 0.57 | 0.82 | 0.47 | 0.3 | 0.582
GRZ Unadjusted | 0.75452 | 0.56647 | 1.0761 | 0.47196 | 0.50177 | 0.67417 | 0.092171
Alectra MEDs Adj | 0.88 | 1.05 | 0.96 | 0.87 | 1.14 | 0.98
Alectra Unadjusted | 1.3 | 1.42 | 1.66 | 1.1 | 1.87 | 1.47 | 0.49

## Projection 2019-2028
EP TC XX based on IRR EP 26
Alectra Revision
Table 5: | 10 Year Reliability Impact Projection for SAIDI and SAIFI for Scenarios Considered in the Long Term Planned System Renewal Capital Investment Analysis
Chart 6
| DSP - Planned SR Scenario |  | Partial Funding - Planned SR Scenario
Year | SAIFI (Interruptions) | SAIDI (Hours) | SAIFI (Interruptions) | SAIDI (Hours)
2019 | 1.53 | 1.14 | 1.53 | 1.14
2020 | 1.34 | 0.98 | 1.57 | 1.19
2021 | 1.34 | 0.98 | 1.64 | 1.27
2022 | 1.34 | 0.98 | 1.71 | 1.36
2023 | 1.34 | 0.98 | 1.8 | 1.47
2024 | 1.34 | 0.98 | 1.89 | 1.58
2025 | 1.34 | 0.98 | 1.99 | 1.7
2026 | 1.34 | 0.98 | 2.11 | 1.83
2027 | 1.34 | 0.98 | 2.22 | 1.96
2028 | 1.34 | 0.98 | 2.32 | 2.08

## Replacement Scenario
Alectra EP IRR 26 Table 2
Ex 04 Tab1 Sch 1Fig 5.2.3-11 |  | 5 Year Reliability Average Impact
Asset Type | # | # of | Customer | Per Event | Per Event
| of Events | Customer | Hour | Customer | Duration | % of | % of | Customer Int
|  | Interruptions | Interruptions | Impact | Impact hrs | Events | Duration | SAIDI*
Cable & Accessories PILC | 14 | 14633 | 23966 | 1031 | 1.64 | 0.012324 | 0.057772 | 0.023966
Cable & Accessories XLPE | 504 | 168999 | 202003 | 335 | 1.2 | 0.44366 | 0.48694 | 0.202
Switches | 87 | 38916 | 29262 | 446 | 0.75 | 0.076585 | 0.070538 | 0.029262
Switchgear | 57 | 51104 | 41099 | 897 | 0.8 | 0.050176 | 0.099072 | 0.041099
OH Line Hardware | 157 | 87219 | 85845 | 557 | 0.98 | 0.1382 | 0.20693 | 0.085845
Transformer | 317 | 20365 | 32666 | 64 | 1.6 | 0.27905 | 0.078743 | 0.032666
TOTAL | 1136 | 381236 | 414841 | 3330 |  | 1 | 1 | 0.41484
*assumes~1 million Customers
Replacement Scenario | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Total | Impact on # | Impact on
[8 empty] | Interruptions | Duration Hrs
# Units | [7 empty] | SAIFI | SAIDI
Cable & Accessories PILC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cable & Accessories XLPE | 216 | 306 | 400 | 445 | 495 | 538 | 2400 | 0.24626 | 0.5597
Switches | 49 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 269 | 0.0063 | 0.0252
Switchgear | 81 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 496 | 0.0155 | 0.0658
OH Line Hardware - Poles | 912 | 868 | 929 | 907 | 890 | 868 | 5374 | 0.034192 | 0.0085481
Transformer | 1008 | 485 | 530 | 565 | 580 | 590 | 3758 | 0.0155 | 0.0658