## 2-VECC-13 b
Asset Class | Population | Health Index Distribution (%) |  |  |  |  | Average Health Index | Health Index Distribution (#)
|  | Very Good | Good | Fair | Poor | Very Poor |  | Very Good | Good | Fair | Poor | Very Poor
Wood Pole | 14471 | 5.84% | 70.73% | 18.93% | 2.84% | 1.65% | 74.13% | 846 | 10236 | 2740 | 412 | 238
Concrete Pole | 165 | 78.62% | 21.38% | 0% | 0% | 0% | 88.7% | 130 | 35 | 0 | 0 | 0
Overhead Primary Conductor (km) | 827 | 29.25% | 45.19% | 23.73% | 0.15% | 1.68% | 74.94% | 241.9 | 373.7 | 196.2 | 1.2 | 13.9
Underground Primary Cable (km) | 661.8 | 37.96% | 26.3% | 15.74% | 8.08% | 11.92% | 72.09% | 251.2 | 174 | 104.2 | 53.5 | 78.9
Pole-Mount Transformer | 3189 | 42.64% | 45.85% | 10.78% | 0.73% | 0% | 83.52% | 1360 | 1462 | 344 | 23 | 0
Pad-Mount Transformer | 4007 | 66.46% | 30.05% | 3.46% | 0.03% | 0% | 88.5% | 2663 | 1204 | 139 | 1 | 0
Submersible Transformer | 772 | 51.01% | 40% | 8.86% | 0.13% | 0% | 84.42% | 394 | 309 | 68 | 1 | 0
Vault Transformer | 72 | 30.56% | 47.76% | 16.42% | 5.97% | 0% | 77.93% | 22 | 34 | 12 | 4 | 0
Switchgear | 201 | 64.52% | 32.8% | 2.69% | 0% | 0% | 88.68% | 130 | 66 | 5 | 0 | 0
Overhead Switch | 5174 | 25.86% | 16.63% | 56.19% | 1.23% | 0.1% | 75.59% | 1338 | 861 | 2907 | 63 | 5
Recloser | 14 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 97.99% | 14 | 0 | 0 | 0 | 0
Power Transformer | 44 | 43.18% | 45.45% | 11.36% | 0% | 0% | 83.03% | 19 | 20 | 5 | 0 | 0
Circuit Breaker | 132 | 2.73% | 22.73% | 57.27% | 15.45% | 1.82% | 61.44% | 4 | 30 | 76 | 20 | 2
Station Primary Switchgear | 44 | 6.82% | 0% | 15.91% | 18.18% | 59.09% | 34.9% | 3 | 0 | 7 | 8 | 26
Feeder Egress Cable (km) | 22.8 | 13.73% | 30.22% | 45.39% | 9.05% | 1.62% | 69.54% | 3.1 | 6.9 | 10.3 | 2.1 | 0.4
Battery Bank | 33 | 30.3% | 18.18% | 42.42% | 3.03% | 6.06% | 70.45% | 10 | 6 | 14 | 1 | 2
Charger | 33 | 33.33% | 9.09% | 33.33% | 0% | 24.24% | 63.28% | 11 | 3 | 11 | 0 | 8
Protective Relay | 127 | 0% | 7.72% | 49.8% | 39.58% | 2.9% | 50.12% | 0 | 10 | 63 | 50 | 4
Building | 32 | 0% | 53.13% | 37.5% | 9.38% | 0% | 66.33% | 0 | 17 | 12 | 3 | 0