## Summary - Units
[20 empty] | File Number: | EB-2023-0195
[20 empty] | Exhibit: | 2B
[20 empty] | Section: | D3
[20 empty] | Appendix: | B
[20 empty] | Page: | 1
ORIGINAL
Assets | 2017 Total # of Assets Breakdown | [6 empty] | 2022 Total # of Assets Breakdown | [6 empty] | 2022 Total # of Assets Breakdown Forecast t=7; 2029 YE
| Current Health Score 2017 Data | [6 empty] | Current Health Score 2022 Data | [6 empty] | Future Health Score 2022 Data, t=7
| HI1 | HI2 | HI3 | HI4 | HI5 | Sum HI4 & HI5 | % of HI4/5 | HI1 | HI2 | HI3 | HI4 | HI5 | Sum HI4 & HI5 | % of HI4/5 | HI1 | HI2 | HI3 | HI4 | HI5 | Sum HI4 & HI5 | % of HI4/5
Overhead Gang operated Switches | 854 | 27 | 76 | 3 | 9 | 12 | 1.238% | 659 | 98 | 88 | 10 | 13 | 23 | 2.65% | 517 | 106 | 111 | 91 | 43 | 134 | 15.44%
SCADAMATE Switches | 1084 | 1 | 26 | 0 | 8 | 8 | 0.7149% | 1078 | 9 | 66 | 4 | 13 | 17 | 1.453% | 724 | 65 | 69 | 149 | 163 | 312 | 26.67%
Wood Poles | 63526 | 7354 | 29779 | 5687 | 722 | 6409 | 5.986% | 68288 | 7566 | 21073 | 8950 | 509 | 9459 | 8.891% | 60308 | 8350 | 5570 | 24464 | 7694 | 32158 | 30.23%
Network Transformers | 1334 | 255 | 166 | 60 | 7 | 67 | 3.677% | 1370 | 244 | 61 | 40 | 3 | 43 | 2.503% | 1243 | 111 | 215 | 87 | 62 | 149 | 8.673%
Network Protectors | 1086 | 185 | 319 | 74 | 26 | 100 | 5.917% | 1342 | 129 | 233 | 21 | 3 | 24 | 1.389% | 1298 | 40 | 56 | 187 | 147 | 334 | 19.33%
Network Vaults | 322 | 120 | 63 | 11 | 29 | 40 | 7.339% | 225 | 110 | 44 | 46 | 45 | 91 | 19.36% | 207 | 92 | 34 | 47 | 90 | 137 | 29.15%
Submersible Transformers | 7816 | 588 | 271 | 172 | 55 | 227 | 2.55% | 8120 | 699 | 162 | 133 | 47 | 180 | 1.965% | 7330 | 642 | 635 | 240 | 314 | 554 | 6.047%
Vault Transformers | 6807 | 4315 | 450 | 214 | 45 | 259 | 2.189% | 6799 | 3869 | 571 | 247 | 11 | 258 | 2.244% | 5220 | 1668 | 3595 | 587 | 427 | 1014 | 8.82%
Padmount Transformers | 5547 | 656 | 283 | 113 | 18 | 131 | 1.98% | 5142 | 1085 | 527 | 233 | 24 | 257 | 3.666% | 4451 | 542 | 887 | 595 | 536 | 1131 | 16.13%
SF6 Insulated Padmount Switch | 402 | 0 | 2 | 0 | 6 | 6 | 1.463% | 663 | - | - | 1 | 16 | 17 | 2.5% | 663 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 2.5%
Air Insulated Padmount Switch | 404 | 20 | 73 | 30 | 45 | 75 | 13.11% | 359 | 4 | 64 | 24 | 29 | 53 | 11.04% | 320 | 18 | 13 | 16 | 113 | 129 | 26.88%
SF6 Insulated Submersible Switch | 353 | 14 | 7 | 3 | 19 | 22 | 5.556% | 437 | 18 | 15 | 7 | 10 | 17 | 3.491% | 419 | 26 | 9 | 6 | 27 | 33 | 6.776%
Air Insulated Submersible Switch | 755 | 79 | 27 | 7 | 0 | 7 | 0.8065% | 720 | 183 | 67 | 7 | - | 7 | 0.7165% | 667 | 53 | 152 | 90 | 15 | 105 | 10.75%
Cable Chambers | 8112 | 1162 | 1350 | 398 | 89 | 487 | 4.383% | 6640 | 1346 | 2079 | 462 | 130 | 592 | 5.555% | 6015 | 1026 | 2503 | 535 | 578 | 1113 | 10.44%
ATS Vaults | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 5 | 1 | - | 1 | - | 1 | 14.29% | 4 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 14.29%
CLD Vaults | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 20 | 2 | - | - | - | 0 | 0% | 20 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0%
CRD Vaults | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 8 | 3 | - | - | - | 0 | 0% | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Submersible Switch Vaults | 115 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 70 | 3 | - | - | - | 0 | 0% | 68 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
URD Vaults | 542 | 61 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0.1634% | 542 | 45 | 5 | 6 | 2 | 8 | 1.333% | 541 | 1 | 45 | 5 | 8 | 13 | 2.167%
Station Power Transformers | 83 | 77 | 61 | 13 | 8 | 21 | 8.678% | 87 | 66 | 12 | 8 | - | 8 | 4.624% | 82 | 11 | 60 | 12 | 8 | 20 | 11.56%
AirBlast Circuit Breaker | 15 | 9 | 206 | 1 | 3 | 4 | 1.709% | 2 | 1 | 137 | 8 | 8 | 16 | 10.26% | 2 |  | 97 | 43 | 14 | 57 | 36.54%
Air Magnetic Circuit Breaker | 145 | 90 | 247 | 21 | 53 | 74 | 13.31% | 61 | 47 | 357 | 2 | 27 | 29 | 5.87% | 11 | 50 | 41 | 361 | 31 | 392 | 79.35%
Oil Circuit Breaker | 36 | 4 | 123 | 24 | 0 | 24 | 12.83% | 4 | - | 53 | - | 1 | 1 | 1.724% | 4 | 0 | 29 | 24 | 1 | 25 | 43.1%
Oil KSO Circuit Breaker | 10 | 7 | 11 | 11 | 1 | 12 | 30% | 1 | 13 | 9 | - | - | 0 | 0% | 1 |  | 8 | 14 | 0 | 14 | 60.87%
SF6 Circuit Breaker | 130 | 6 | 18 | 3 | 3 | 6 | 3.75% | 121 | 6 | 2 | 4 | - | 4 | 3.008% | 93 | 28 | 4 | 2 | 6 | 8 | 6.015%
Vacuum Circuit Breaker | 578 | 46 | 13 | 2 | 29 | 31 | 4.641% | 803 | 12 | 10 | - | - | 0 | 0% | 786 | 17 | 10 | 12 | 0 | 12 | 1.455%
Total | 100094 | 15081 | 33580 | 6848 | 1175 | 8023 | 5.117% | 103566 | 15559 | 25635 | 10214 | 891 | 11105 | 7.125% | 91002 | 12854 | 14147 | 27567 | 10295 | 37862 | 24.29%

## Summary - Percentage
[17 empty] | File Number: | EB-2023-0195
[17 empty] | Exhibit: | 2B
[17 empty] | Section: | D3
[17 empty] | Appendix: | B
[17 empty] | Page: | 1
ORIGINAL
Assets | 2017 Total # of Assets Breakdown | [5 empty] | 2022 Total # of Assets Breakdown | [5 empty] | 2022 Total # of Assets Breakdown Forecast t=7; 2029 YE
| Current Health Score 2017 Data | [5 empty] | Current Health Score 2022 Data | [5 empty] | Future Health Score 2022 Data, t=7
| HI1 | HI2 | HI3 | HI4 | HI5 | Sum HI4 & HI5 | HI1 | HI2 | HI3 | HI4 | HI5 | Sum HI4 & HI5 | HI1 | HI2 | HI3 | HI4 | HI5 | Sum HI4 & HI5
Overhead Gang operated Switches | 88.13% | 2.786% | 7.843% | 0.3096% | 0.9288% | 1.238% | 75.92% | 11.29% | 10.14% | 1.152% | 1.498% | 2.65% | 59.56% | 12.21% | 12.79% | 10.48% | 4.954% | 15.44%
SCADAMATE Switches | 96.87% | 0.08937% | 2.324% | - | 0.7149% | 0.7149% | 92.14% | 0.7692% | 5.641% | 0.3419% | 1.111% | 1.453% | 61.88% | 5.556% | 5.897% | 12.74% | 13.93% | 26.67%
Wood Poles | 59.33% | 6.869% | 27.81% | 5.312% | 0.6743% | 5.986% | 64.19% | 7.112% | 19.81% | 8.413% | 0.4784% | 8.891% | 56.69% | 7.849% | 5.236% | 23% | 7.232% | 30.23%
Network Transformers | 73.22% | 14% | 9.111% | 3.293% | 0.3842% | 3.677% | 79.74% | 14.2% | 3.551% | 2.328% | 0.1746% | 2.503% | 72.35% | 6.461% | 12.51% | 5.064% | 3.609% | 8.673%
Network Protectors | 64.26% | 10.95% | 18.88% | 4.379% | 1.538% | 5.917% | 77.66% | 7.465% | 13.48% | 1.215% | 0.1736% | 1.389% | 75.12% | 2.315% | 3.241% | 10.82% | 8.507% | 19.33%
Network Vaults | 59.08% | 22.02% | 11.56% | 2.018% | 5.321% | 7.339% | 47.87% | 23.4% | 9.362% | 9.787% | 9.574% | 19.36% | 44.04% | 19.57% | 7.234% | 10% | 19.15% | 29.15%
Submersible Transformers | 87.8% | 6.605% | 3.044% | 1.932% | 0.6178% | 2.55% | 88.64% | 7.63% | 1.768% | 1.452% | 0.513% | 1.965% | 80.01% | 7.008% | 6.932% | 2.62% | 3.428% | 6.047%
Vault Transformers | 57.54% | 36.47% | 3.804% | 1.809% | 0.3804% | 2.189% | 59.14% | 33.65% | 4.967% | 2.148% | 0.09568% | 2.244% | 45.4% | 14.51% | 31.27% | 5.106% | 3.714% | 8.82%
Padmount Transformers | 83.83% | 9.914% | 4.277% | 1.708% | 0.272% | 1.98% | 73.34% | 15.48% | 7.517% | 3.323% | 0.3423% | 3.666% | 63.49% | 7.731% | 12.65% | 8.487% | 7.645% | 16.13%
SF6 Insulated Padmount Switch | 98.05% | - | 0.4878% | - | 1.463% | 1.463% | 97.5% | - | - | 0.1471% | 2.353% | 2.5% | 97.5% | - | - | - | 2.5% | 2.5%
Air Insulated Padmount Switch | 70.63% | 3.497% | 12.76% | 5.245% | 7.867% | 13.11% | 74.79% | 0.8333% | 13.33% | 5% | 6.042% | 11.04% | 66.67% | 3.75% | 2.708% | 3.333% | 23.54% | 26.88%
SF6 Insulated Submersible Switch | 89.14% | 3.535% | 1.768% | 0.7576% | 4.798% | 5.556% | 89.73% | 3.696% | 3.08% | 1.437% | 2.053% | 3.491% | 86.04% | 5.339% | 1.848% | 1.232% | 5.544% | 6.776%
Air Insulated Submersible Switch | 86.98% | 9.101% | 3.111% | 0.8065% | 0% | 0.8065% | 73.69% | 18.73% | 6.858% | 0.7165% | - | 0.7165% | 68.27% | 5.425% | 15.56% | 9.212% | 1.535% | 10.75%
Cable Chambers | 73.01% | 10.46% | 12.15% | 3.582% | 0.801% | 4.383% | 62.31% | 12.63% | 19.51% | 4.335% | 1.22% | 5.555% | 56.44% | 9.627% | 23.49% | 5.02% | 5.424% | 10.44%
ATS Vaults | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 71.43% | 14.29% | - | 14.29% | - | 14.29% | 57.14% | 14.29% | 14.29% | - | 14.29% | 14.29%
CLD Vaults | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 90.91% | 9.091% | - | - | - | 0% | 90.91% | - | 9.091% | - | - | 0%
CRD Vaults | 90% | - | 10% | - | - | 0% | 72.73% | 27.27% | - | - | - | 0% | 72.73% | 27.27% | - | - | - | 0%
Submersible Switch Vaults | 95.83% | 4.167% | 0% | 0% | 0% | 0% | 95.89% | 4.11% | - | - | - | 0% | 93.15% | 5.479% | 1.37% | - | - | 0%
URD Vaults | 88.56% | 9.967% | 1.307% | 0.1634% | 0% | 0.1634% | 90.33% | 7.5% | 0.8333% | 1% | 0.3333% | 1.333% | 90.17% | 0.1667% | 7.5% | 0.8333% | 1.333% | 2.167%
Station Power Transformers | 34.3% | 31.82% | 25.21% | 5.372% | 3.306% | 8.678% | 50.29% | 38.15% | 6.936% | 4.624% | - | 4.624% | 47.4% | 6.358% | 34.68% | 6.936% | 4.624% | 11.56%
AirBlast Circuit Breaker | 6.41% | 3.846% | 88.03% | 0.4274% | 1.282% | 1.709% | 1.282% | 0.641% | 87.82% | 5.128% | 5.128% | 10.26% | 1.282% | - | 62.18% | 27.56% | 8.974% | 36.54%
Air Magnetic Circuit Breaker | 26.08% | 16.19% | 44.42% | 3.777% | 9.532% | 13.31% | 12.35% | 9.514% | 72.27% | 0.4049% | 5.466% | 5.87% | 2.227% | 10.12% | 8.3% | 73.08% | 6.275% | 79.35%
Oil Circuit Breaker | 19.25% | 2.139% | 65.78% | 12.83% | 0% | 12.83% | 6.897% | - | 91.38% | - | 1.724% | 1.724% | 6.897% | - | 50% | 41.38% | 1.724% | 43.1%
Oil KSO Circuit Breaker | 25% | 17.5% | 27.5% | 27.5% | 2.5% | 30% | 4.348% | 56.52% | 39.13% | - | - | 0% | 4.348% | - | 34.78% | 60.87% | - | 60.87%
SF6 Circuit Breaker | 81.25% | 3.75% | 11.25% | 1.875% | 1.875% | 3.75% | 90.98% | 4.511% | 1.504% | 3.008% | - | 3.008% | 69.92% | 21.05% | 3.008% | 1.504% | 4.511% | 6.015%
Vacuum Circuit Breaker | 86.53% | 6.886% | 1.946% | 0.2994% | 4.341% | 4.641% | 97.33% | 1.455% | 1.212% | - | - | 0% | 95.27% | 2.061% | 1.212% | 1.455% | 0% | 1.455%
Total | 63.84% | 9.619% | 21.42% | 4.368% | 0.7495% | 5.117% | 66.45% | 9.982% | 16.45% | 6.553% | 0.5716% | 7.125% | 58.39% | 8.247% | 9.076% | 17.69% | 6.605% | 24.29%