## Archetype models summary
| Building Category | Large Office Bldg. |  | Small Office Bldg |  | Schools |  | Hospitals
Consumption (kWh) | Original Consumption (kWh) | 17273294.171 | - | 3267564.09 | - | 339615.35 | - | 33619916 | -
| With Operational Savings Potential | 14509567.1036 | -16% | 2707741.8 | -17.13% | 258107.666 | -24% | 28576928.6 | -15%
| Consumption With HR (Wheel + WSHP) | 14926877.4417 | -13.58% | 2788376.3625 | -14.66% | 259398.2043 | -23.62% | - | -
| Consumption With HRC / ASHP | 15113765.0491 | -12.5% | 3191460.6269 | -2.329% | 382680 | 12.68% | 34092275.8198 | 1.405%
Summer Peak Demand (kW) | Original Demand | 3139 | - | 809.4 | - | 57 | - | 6955 | -
| With Operational Savings Potential | 2668.15 | -15% | 667.8 | -17.49% | 48.45 | -15% | 6259.5 | -10%
| Demand With HR (Wheel + WSHP) | 2668.15 | -15% | 671.8 | -17% | 49.45 | -13.25% | - | -
| Demand With HRC / ASHP | 2668.15 | -15% | 671.8 | -17% | 49.45 | -13.25% | 6991.8615 | 0.53%
Winter Peak Demand (kW) | Original Demand | 3036 | - | 666.9 | - | 100.9 | - | 7031 | -
| With Operational Savings Potential | 2580.6 | -15% | 565.8 | -15.16% | 85.765 | -15% | 6327.9 | -10%
| Demand With HR (Wheel + WSHP) | 2791.4 | -8.057% | 604.9488 | -9.289% | 86.765 | -14.01% | - | -
| Demand With HRC / ASHP | 2825.4 | -6.937% | 853.7968 | 28.02% | 115.114 | 14.09% | 7068.2643 | 0.53%
Gas Use Reduction (m3 - %) | Original Use (m3) | 559374.2363 | - | 154158.3108 | - | 28463 | - | 3958427.3673 | -
| With Operational Savings Potential | 389883.8427 | -30.3% | 107448.3426 | -30.3% | 19070.21 | -33% | 3166741.8938 | -20%
| With HR (Wheel + WSHP) | 259619.1186 | -53.59% | 77652.0201 | -50.37% | 16718.4348 | -58.74% | - | -
| With HRC / ASHP | 223921.2895 | -59.97% | 3335.4614 | -97.84% | 8992.2452 | -68.41% | 1662539.4943 | -58%
Note on D3: Marc Madi: To be checked

## EUI Charts
|  | Area | 265830 | ft2
|  | Archetype Office Bldg. | [5 empty] | 2019 EWRB - Total Energy (ekWh/ft2)
|  | EL | Gas | Total | Gas |  |  | Median | 25.3
2010 |  | 15.9 | 8.5 | 100% | 100% |  |  | Top quartile | 20.5
2019 |  | 12.7 | 5.9 | 76.23% | 69.41% |  |  | Top decile | 18.4
Sep 2022-Aug 2023 |  | 8 | 4.7 | 52.05% | 55.29%
Energy Efficiency Target |  | 8 | 4.3 | 50.41% | 50.59% |  | 14424.3836
Heat Recovery |  | 8.2689 | 3 | 46.18% | 35.29% |  | 57066.1944
ASHP |  | 9.5773 | 0.1 | 39.66% | 1.176% |  | 347810.3009
|  |  |  | EL | Gas | Total | Gas
| 2010 |  |  | 15.9 | 8.5 | 100% | 100%
| 2019 |  |  | 12.7 | 5.9 | 76.23% | 69.41%
| Sep 2022-Aug 2023 |  |  | 8 | 4.7 | 52.05% | 55.29%
| CDM |  |  | 8 | 4.3 | 50.41% | 50.59%
| Heat Recovery |  |  | 8.2689 | 3 | 46.18% | 35.29%
| ASHP |  |  | 9.5773 | 0.1 | 39.66% | 1.176%

## Electricity Use & Demand Charts
Heating Plant
[6 empty] | NG Boiler Plant Eff. |  | 82% |  |  | Month | Total 2022/2023 + HR EL Use (kWh) | Total 2022/2023 + ASHP - EL Use (kWh)
[6 empty] | Energy | 1 | 0.29307 |  |  | 1 | 243987.1679 | 314687.6786
[6 empty] | NG Conversion | 1 | 10.35 |  |  | 2 | 219897.3305 | 280212.0274
[11 empty] | 3 | 235657.4943 | 299913.7906
[11 empty] | 4 | 212948.0785 | 231156.0875
[11 empty] | 5 | 203832.4479 | 208206.8329
[11 empty] | 6 | 244941.0764 | 243782.7
[11 empty] | 7 | 256892.7803 | 254907.3
[11 empty] | 8 | 262016.7028 | 259091.4
[11 empty] | 9 | 237544.9972 | 236474.4
[11 empty] | 10 | 213943.8614 | 225320.1853
[11 empty] | 11 | 218185.5351 | 254082.2115
[11 empty] | 12 | 238528.8902 | 302991.4506
2019 Data
[11 empty] | Month | 2019 EL Use (kWh) | 2022-2023 EL Use (kWh) | Tenant Loop - Electricity Use (kWh) | Exhaust Air - Electricity Use (kWh) | Total HR( kWh) | ASHP - Electricity Use (kWh) | Total Electricity Use (kWh) |  |  |  |  | Month | Days | Bldg. Consumption | Bldg. Peak Demand | Peak + HR | Peak + ASHP
[11 empty] | 1 | 281695.52 | 230987.1 | 2890.229 | 10109.8389 | 13000.0679 | 83700.5786 | 327687.7465 |  |  |  |  | 1 | 31 | 281695.5 | 627.75 | 666.8988 | 876.2719
[11 empty] | 2 | 263958.77 | 208548.9 | 2604.7743 | 8743.6562 | 11348.4305 | 71663.1274 | 291560.4579 |  |  |  |  | 2 | 28 | 263958.75 | 666.9 | 706.0488 | 915.748
[11 empty] | 3 | 279409.8 | 222336.6 | 2894.6892 | 10426.2051 | 13320.8943 | 77577.1906 | 313234.6849 |  |  |  |  | 3 | 31 | 279409.8 | 674.7 | 713.8488 | 923.4183
[11 empty] | 4 | 244341 | 205861.2 | 1083.8359 | 6003.0426 | 7086.8785 | 25294.8875 | 238242.966 |  |  |  |  | 4 | 30 | 244341.45 | 557.55 | 596.6988 | 753.6453
[11 empty] | 5 | 253753 | 201652.5 | 272.074 | 1907.8739 | 2179.9479 | 6554.3329 | 210386.7809 |  |  |  |  | 5 | 31 | 258663.9 | 634.5 | 673.6488 | 801.1927
[11 empty] | 6 | 270056 | 243782.7 | 0 | 1158.3764 | 1158.3764 | 0 | 244941.0764 |  |  |  |  | 6 | 30 | 269400.75 | 705.15 | 744.2988 | 705.15
[11 empty] | 7 | 331970 | 254907.3 | 0 | 1985.4803 | 1985.4803 | 0 | 256892.7803 |  |  |  |  | 7 | 31 | 331970.1 | 809.4 | 848.5488 | 809.4
[11 empty] | 8 | 301339 | 259091.4 | 0 | 2925.3028 | 2925.3028 | 0 | 262016.7028 |  |  |  |  | 8 | 31 | 301082.4 | 715.35 | 754.4988 | 715.35
[11 empty] | 9 | 264644 | 236474.4 | 0 | 1070.5972 | 1070.5972 | 0 | 237544.9972 |  |  |  |  | 9 | 30 | 264658.95 | 693 | 732.1488 | 693
[11 empty] | 10 | 255852 | 208970.7 | 744.8584 | 4228.303 | 4973.1614 | 16349.4853 | 230293.3468 |  |  |  |  | 10 | 31 | 255835.8 | 720 | 759.1488 | 917.361
[11 empty] | 11 | 256764 | 208867.8 | 1828.6943 | 7489.0408 | 9317.7351 | 45214.4115 | 263399.9465 |  |  |  |  | 11 | 30 | 256743.75 | 628.65 | 667.7988 | 877.3683
[11 empty] | 12 | 263781 | 226261.2 | 3015.1154 | 9252.5748 | 12267.6902 | 76730.2506 | 315259.1408 |  |  |  |  | 12 | 31 | 263780.1 | 663.9 | 703.0488 | 912.5208
[12 empty] | 3267564.09 | 2707741.8 | [12 empty] | 809.4 | 848.5488 | 923.4183
[27 empty] | 1.0484 | 0
[14 empty] | Month | Tenant Loop - Electricity Use (kWh) | Exhaust Air - Electricity Use (kWh) | ASHP - Electricity Use (kWh) | Electricity Use + Tenant Loop HR | Electricity Use + EXH HR | Electricity Use + ASHP Boilers | Original Electricity Use (kWh) | Total Electricity Use (kWh) |  | Total Electricity Use + HR (kWh)
[14 empty] | 1 | 2890.229 | 10109.8389 | 83700.5786 | 233857.829 | 241077.4389 | 314668.1786 | 230987.1 | 327687.7465 |  | 243987.1679
[14 empty] | 2 | 2604.7743 | 8743.6562 | 71663.1274 | 211159.3743 | 217298.2562 | 280217.7274 | 208548.9 | 291560.4579 |  | 219897.3305
[14 empty] | 3 | 2894.6892 | 10426.2051 | 77577.1906 | 224980.4892 | 232512.0051 | 299662.9906 | 222336.6 | 313234.6849 |  | 235657.4943
[14 empty] | 4 | 1083.8359 | 6003.0426 | 25294.8875 | 207040.4359 | 211959.6426 | 231251.4875 | 205861.2 | 238242.966 |  | 212948.0785
[14 empty] | 5 | 272.074 | 1907.8739 | 6554.3329 | 201785.974 | 203421.7739 | 208068.2329 | 201652.5 | 210386.7809 |  | 203832.4479
[14 empty] | 6 | 0 | 1158.3764 | 0 | 243823.2 | 244941.0764 | 243782.7 | 243782.7 | 244941.0764 |  | 244941.0764
[10 empty] | % kWh Change vs. 2019 (including HR + ASHPs) | % kW Change vs. 2022/2023 (including HR + ASHPs) |  |  | 7 | 0 | 1985.4803 | 0 | 254907.3 | 256892.7803 | 254907.3 | 254907.3 | 256892.7803 |  | 256892.7803
[9 empty] | Jan | 16.33% | 54.39% |  |  | 8 | 0 | 2925.3028 | 0 | 259091.4 | 262016.7028 | 259091.4 | 259091.4 | 262016.7028 |  | 262016.7028
[9 empty] | Feb | 10.46% | 50.9% |  |  | 9 | 0 | 1070.5972 | 0 | 236474.4 | 237544.9972 | 236474.4 | 236474.4 | 237544.9972 |  | 237544.9972
[9 empty] | Mar | 12.11% | 58.37% |  |  | 10 | 744.8584 | 4228.303 | 16349.4853 | 209472.5584 | 212956.003 | 225077.1853 | 208970.7 | 230293.3468 |  | 213943.8614
[9 empty] | Apr | -2.496% | 44.6% |  |  | 11 | 1828.6943 | 7489.0408 | 45214.4115 | 210452.2943 | 216112.6408 | 253838.0115 | 208867.8 | 263399.9465 |  | 218185.5351
[9 empty] | May | -17.09% | 35.74% |  |  | 12 | 3015.1154 | 9252.5748 | 76730.2506 | 229277.5154 | 235514.9748 | 302992.6506 | 226261.2 | 315259.1408 |  | 238528.8902
[9 empty] | Jun | -9.3% | 6.518% |  |  | Total | 15334.2705 | 65300.292 | 403084.2644 |  | 2772248.292 | 3110032.2644 | 2707741.8 | 3191460.6269 |  | 2788376.3625
[9 empty] | Jul | -22.62% | 5.862% | [8 empty] | 14.86% |  |  |  | 2.978%
[9 empty] | Aug | -13.05% | 6.196% | [8 empty] | 12.34% |  |  |  | 2.468%
[9 empty] | Sep | -10.24% | 6.584% |  |  | Month | Tenant Loop - Electricity Use (kWh) | Exhaust Air - Electricity Use (kWh) | ASHP - Electricity Use (kWh) | Tenant Loop HR Demand (kW) | EXH HR demand (kW) | ASHP Boilers Demand (kW) | 2022-2023 Electricity Demand (kW) | Total Electricity Demand (kW) | Electricity + HR (kW) | Electricity + ASHP Boilers Demand (kW) | 2019 Electricity Demand (kW) | Max 2019 Vs 2022+ASHP
[9 empty] | Oct | -9.99% | 47.95% |  |  | 1 | 2890.229 | 10109.8389 | 83700.5786 | 4.4602 | 34.6886 | 248.5219 | 528.9 | 816.5708 | 568.0488 | 777.4219 | 627.75 | 777.4219
[9 empty] | Nov | 2.584% | 59.45% |  |  | 2 | 2604.7743 | 8743.6562 | 71663.1274 | 4.4602 | 34.6886 | 248.848 | 565.8 | 853.7968 | 604.9488 | 814.648 | 666.9 | 814.648
[9 empty] | Dec | 19.52% | 53.08% |  |  | 3 | 2894.6892 | 10426.2051 | 77577.1906 | 4.4602 | 34.6886 | 248.7183 | 493.2 | 781.0671 | 532.3488 | 741.9183 | 674.7 | 741.9183
[14 empty] | 4 | 1083.8359 | 6003.0426 | 25294.8875 | 4.4602 | 34.6886 | 196.0953 | 527.4 | 762.6441 | 566.5488 | 723.4953 | 557.55 | 723.4953
[14 empty] | 5 | 272.074 | 1907.8739 | 6554.3329 | 4.4602 | 34.6886 | 166.6927 | 576 | 781.8416 | 615.1488 | 742.6927 | 634.5 | 742.6927
[14 empty] | 6 | 0 | 1158.3764 | 0 | 4.4602 | 34.6886 | 0 | 600.6 | 639.7488 | 639.7488 | 600.6 | 705.15 | 705.15
[14 empty] | 7 | 0 | 1985.4803 | 0 | 4.4602 | 34.6886 | 0 | 667.8 | 706.9488 | 706.9488 | 667.8 | 809.4 | 809.4
[14 empty] | 8 | 0 | 2925.3028 | 0 | 4.4602 | 34.6886 | 0 | 631.8 | 670.9488 | 670.9488 | 631.8 | 715.35 | 715.35
[14 empty] | 9 | 0 | 1070.5972 | 0 | 4.4602 | 34.6886 | 0 | 594.6 | 633.7488 | 633.7488 | 594.6 | 693 | 693
[14 empty] | 10 | 744.8584 | 4228.303 | 16349.4853 | 4.4602 | 34.6886 | 197.361 | 493.2 | 729.7098 | 532.3488 | 690.561 | 720 | 720
[14 empty] | 11 | 1828.6943 | 7489.0408 | 45214.4115 | 4.4602 | 34.6886 | 248.7183 | 484.2 | 772.0671 | 523.3488 | 732.9183 | 628.65 | 732.9183
[14 empty] | 12 | 3015.1154 | 9252.5748 | 76730.2506 | 4.4602 | 34.6886 | 248.6208 | 542.1 | 829.8696 | 581.2488 | 790.7208 | 663.9 | 790.7208
[14 empty] | Total | 15334.2705 | 65300.292 | 403084.2644 |  |  |  | 667.8 | 853.7968 | 706.9488 | 814.648 | 809.4 | 814.648
[21 empty] | Over 2019 | Over 2022-2023
[18 empty] | HR Increase in Demand |  |  | -12.66% | 5.862%
Summary of the buildings Archetypes | [17 empty] | ASHP Increase in Demand |  |  | 0.6484% | 21.99% |  |  |  |  | Building Category | Large Office
| Building Category | Large Office - Base 2021 |  | Small Office - Base 2019 |  | Schools - Base 2021/2022 |  | Hospitals - Base 2019/2020 | [17 empty] | Consumption (kWh) | Original Consumption (kWh) | 17273294.171 | -
Consumption (kWh) | Original Consumption (kWh) | 17273294.171 | - | 3267564.09 | - | 339615.35 | - | 33619916 | - | [17 empty] | With Operational Savings Potential | 14509567.1036 | -16%
| CDM | 14509567.1036 | -16% | 2707741.8 | -17.13% | 258107.666 | -24% | 28576928.6 | -15% | [17 empty] | Consumption With HR (Wheel + WSHP) | 17770092.1925 | 2.876%
| Consumption With HR (Wheel + WSHP) | 14926877.4417 | -13.58% | 2788376.3625 | -14.66% | 259398.2043 | -23.62% | - | - | [17 empty] | Consumption With HRC / ASHP | 17992577.4394 | 4.164%
| Consumption With HRC / ASHP | 15113765.0491 | -12.5% | 3191460.6269 | -2.329% | 382680 | 12.68% | 34092275.8198 | 1.405% | [16 empty] | Winter Peak Demand (kW) | Original Demand | 3036 | -
Summer Peak Demand (kW) | Original Demand | 3139 | - | 809.4 | - | 57 | - | 6955 | - | [17 empty] | With Operational Savings Potential | 2580.6 | -15%
| CDM | 2668.15 | -15% | 667.8 | -17.49% | 48.45 | -15% | 6259.5 | -10% | [17 empty] | Demand With HR (Wheel + WSHP) | 2791.4 | -8.057%
| Demand With HR (Wheel + WSHP) | 2668.15 | -15% | 671.8 | -17% | 49.45 | -13.25% | - | - | [17 empty] | Demand With HRC / ASHP | 2825.4 | -6.937%
| Demand With HRC / ASHP | 2668.15 | -15% | 671.8 | -17% | 49.45 | -13.25% | 6991.8615 | 0.53%
Winter Peak Demand (kW) | Original Demand | 3036 | - | 666.9 | - | 100.9 | - | 7031 | -
| CDM | 2580.6 | -15% | 565.8 | -15.16% | 85.765 | -15% | 6327.9 | -10%
| Demand With HR (Wheel + WSHP) | 2791.4 | -8.057% | 604.9488 | -9.289% | 86.765 | -14.01% | - | -
| Demand With HRC / ASHP | 2825.4 | -6.937% | 853.7968 | 28.02% | 115.4257 | 14.4% | 7068.2643 | 0.53%
Gas Use Reduction (m3 - %) | Original Use (m3) | 559374.2363 | - | 154158.3108 | - | 28463 | - | 3958427.3673 | -
| CDM | 389883.8427 | -30.3% | 107448.3426 | -30.3% | 19070.21 | -33% | 3166741.8938 | -20%
| With HR (Wheel + WSHP) | 259619.1186 | -53.59% | 77652.0201 | -50.37% | 16718.4348 | -58.74% | - | -
| With HRC / ASHP | 223921.2895 | -59.97% | 3335.4614 | -97.84% | 8992.2452 | -68.41% | 1662539.4943 | -58%
|  |  | 0.47936 | 0.1375 |  | 0.18406 | 0.78876
1880728.9575
[6 empty] | 12625.9763 | 0.44359 | 0.47512
0.29721
Note on F69: Marc Madi: To be checked

## Interval Data 2019
Report Span |  |  | 1/1/2019 - 12/31/2019
Total Days |  |  | 365
Trend Interval |  |  | Hourly
|  |  | Bldg 1 |  |  | Bldg 2 |  |  | Bldg 3
Date_Time | Month | Day | 20003357 (kWh) | 35001719 (kWh) | Total | 60000490 (kWh) | 60000491 (kWh) | Total | 20003359 (kWh) | 20003363 (kWh) | Total | Month | Days | Bldg. Consumption | Bldg. Peak Demand | Bldg. Load Factor (hrs/day)
2019-01-01 01:00 | 1 | 1 | 134.1 | 120.45 | 254.55 | 155.212 | 102.894 | 258.106 | 78.15 | 64.65 | 142.8 | 1 | 31 | 281695.5 | 627.75 | 14.4754
2019-01-01 02:00 | 1 | 1 | 131.25 | 120.15 | 251.4 | 157.778 | 104.603 | 262.381 | 77.55 | 64.35 | 141.9 | 2 | 28 | 263958.75 | 666.9 | 14.1357
2019-01-01 03:00 | 1 | 1 | 117 | 118.05 | 235.05 | 158.751 | 102.663 | 261.414 | 78.75 | 63.75 | 142.5 | 3 | 31 | 279409.8 | 674.7 | 13.3589
2019-01-01 04:00 | 1 | 1 | 129.15 | 119.25 | 248.4 | 155.058 | 113.093 | 268.151 | 78.9 | 63.75 | 142.65 | 4 | 30 | 244341.45 | 557.55 | 14.608
2019-01-01 05:00 | 1 | 1 | 125.85 | 119.7 | 245.55 | 155.03 | 110.406 | 265.436 | 78.45 | 63.75 | 142.2 | 5 | 31 | 258663.9 | 634.5 | 13.1505
2019-01-01 06:00 | 1 | 1 | 123.45 | 117.75 | 241.2 | 156.994 | 110.789 | 267.783 | 82.35 | 63.9 | 146.25 | 6 | 30 | 269400.75 | 705.15 | 12.7349
2019-01-01 07:00 | 1 | 1 | 125.4 | 120.3 | 245.7 | 153.432 | 111.621 | 265.053 | 81 | 63.45 | 144.45 | 7 | 31 | 331970.1 | 809.4 | 13.2304
2019-01-01 08:00 | 1 | 1 | 126.6 | 120.75 | 247.35 | 157.615 | 110.577 | 268.192 | 81.9 | 65.1 | 147 | 8 | 31 | 301082.4 | 715.35 | 13.577
2019-01-01 09:00 | 1 | 1 | 126.6 | 123.3 | 249.9 | 153.745 | 111.972 | 265.717 | 81.6 | 65.25 | 146.85 | 9 | 30 | 264658.95 | 693 | 12.7301
2019-01-01 10:00 | 1 | 1 | 127.05 | 120.45 | 247.5 | 155.537 | 110.417 | 265.954 | 81.6 | 65.1 | 146.7 | 10 | 31 | 255835.8 | 720 | 11.4622
2019-01-01 11:00 | 1 | 1 | 126.15 | 120 | 246.15 | 155.305 | 109.535 | 264.84 | 81.75 | 64.95 | 146.7 | 11 | 30 | 256743.75 | 628.65 | 13.6135
2019-01-01 12:00 | 1 | 1 | 126.75 | 122.7 | 249.45 | 154.747 | 110.695 | 265.442 | 82.5 | 64.35 | 146.85 | 12 | 31 | 263780.1 | 663.9 | 12.8167
2019-01-01 13:00 | 1 | 1 | 127.2 | 124.65 | 251.85 | 156.042 | 109.895 | 265.937 | 82.5 | 64.2 | 146.7
2019-01-01 14:00 | 1 | 1 | 127.65 | 121.2 | 248.85 | 153.953 | 109.944 | 263.897 | 81.75 | 63.75 | 145.5
2019-01-01 15:00 | 1 | 1 | 127.8 | 115.05 | 242.85 | 153.894 | 111.481 | 265.375 | 81.45 | 64.95 | 146.4
2019-01-01 16:00 | 1 | 1 | 127.05 | 114.75 | 241.8 | 155.729 | 114.032 | 269.761 | 83.1 | 64.2 | 147.3
2019-01-01 17:00 | 1 | 1 | 128.85 | 115.05 | 243.9 | 153.974 | 114.152 | 268.126 | 81.15 | 64.05 | 145.2
2019-01-01 18:00 | 1 | 1 | 126 | 117.6 | 243.6 | 156.835 | 114.11 | 270.945 | 81.15 | 63.9 | 145.05
2019-01-01 19:00 | 1 | 1 | 131.25 | 115.35 | 246.6 | 158.141 | 112.683 | 270.824 | 80.85 | 63.45 | 144.3
2019-01-01 20:00 | 1 | 1 | 128.55 | 119.7 | 248.25 | 155.006 | 107.548 | 262.554 | 80.7 | 63.45 | 144.15
2019-01-01 21:00 | 1 | 1 | 122.85 | 116.25 | 239.1 | 159.809 | 110.43 | 270.239 | 81.75 | 62.1 | 143.85
2019-01-01 22:00 | 1 | 1 | 116.7 | 118.65 | 235.35 | 156.656 | 110.123 | 266.779 | 81.6 | 62.85 | 144.45
2019-01-01 23:00 | 1 | 1 | 117.9 | 117.45 | 235.35 | 161.2 | 109.347 | 270.547 | 81.3 | 63.15 | 144.45
2019-01-01 | 1 | 1 | 118.05 | 117.75 | 235.8 | 154.753 | 111.207 | 265.96 | 81.45 | 63.15 | 144.6
2019-01-02 01:00 | 1 | 2 | 118.05 | 119.85 | 237.9 | 155.62 | 110.526 | 266.146 | 81.3 | 62.7 | 144
2019-01-02 02:00 | 1 | 2 | 119.4 | 117.75 | 237.15 | 155.274 | 110.624 | 265.898 | 81.45 | 63.3 | 144.75
2019-01-02 03:00 | 1 | 2 | 118.65 | 117.3 | 235.95 | 157.677 | 110.674 | 268.351 | 81.6 | 62.55 | 144.15
2019-01-02 04:00 | 1 | 2 | 120 | 120 | 240 | 159.902 | 111.643 | 271.545 | 81.15 | 63.15 | 144.3
2019-01-02 05:00 | 1 | 2 | 121.5 | 118.95 | 240.45 | 171.901 | 122.919 | 294.82 | 81.6 | 62.4 | 144
2019-01-02 06:00 | 1 | 2 | 123 | 122.55 | 245.55 | 174.364 | 134.351 | 308.715 | 87 | 63.15 | 150.15
2019-01-02 07:00 | 1 | 2 | 125.25 | 135.6 | 260.85 | 184.658 | 145.115 | 329.773 | 89.4 | 69 | 158.4
2019-01-02 08:00 | 1 | 2 | 174 | 230.7 | 404.7 | 220.794 | 184.307 | 405.101 | 148.5 | 92.85 | 241.35
2019-01-02 09:00 | 1 | 2 | 197.85 | 270.45 | 468.3 | 237.126 | 226.178 | 463.304 | 163.2 | 106.35 | 269.55
2019-01-02 10:00 | 1 | 2 | 208.05 | 293.55 | 501.6 | 252.148 | 235.62 | 487.768 | 177.3 | 109.65 | 286.95
2019-01-02 11:00 | 1 | 2 | 217.65 | 298.95 | 516.6 | 247.937 | 241.166 | 489.103 | 179.1 | 111.15 | 290.25
2019-01-02 12:00 | 1 | 2 | 224.85 | 303.75 | 528.6 | 242.804 | 242.195 | 484.999 | 180.3 | 111.75 | 292.05
2019-01-02 13:00 | 1 | 2 | 227.1 | 304.35 | 531.45 | 244.208 | 249.126 | 493.334 | 182.55 | 114.6 | 297.15
2019-01-02 14:00 | 1 | 2 | 223.95 | 299.55 | 523.5 | 244.8 | 247.65 | 492.45 | 178.35 | 113.85 | 292.2
2019-01-02 15:00 | 1 | 2 | 219.6 | 293.4 | 513 | 241.478 | 244.458 | 485.936 | 178.95 | 112.65 | 291.6
2019-01-02 16:00 | 1 | 2 | 221.7 | 285.75 | 507.45 | 242.216 | 242.607 | 484.823 | 176.1 | 113.85 | 289.95
2019-01-02 17:00 | 1 | 2 | 230.4 | 276.75 | 507.15 | 240.069 | 226.956 | 467.025 | 172.2 | 109.2 | 281.4
2019-01-02 18:00 | 1 | 2 | 230.7 | 258.75 | 489.45 | 235.116 | 211.14 | 446.256 | 160.8 | 104.1 | 264.9
2019-01-02 19:00 | 1 | 2 | 214.2 | 227.25 | 441.45 | 181.76 | 190.904 | 372.664 | 113.85 | 92.25 | 206.1
2019-01-02 20:00 | 1 | 2 | 199.05 | 185.4 | 384.45 | 172.087 | 182.107 | 354.194 | 109.65 | 78.15 | 187.8
2019-01-02 21:00 | 1 | 2 | 195.75 | 208.2 | 403.95 | 185.51 | 180.877 | 366.387 | 107.4 | 81.6 | 189
2019-01-02 22:00 | 1 | 2 | 162 | 138.3 | 300.3 | 173.945 | 178.228 | 352.173 | 107.1 | 83.55 | 190.65
2019-01-02 23:00 | 1 | 2 | 158.7 | 139.05 | 297.75 | 171.219 | 177.149 | 348.368 | 108 | 82.2 | 190.2
2019-01-02 | 1 | 2 | 147.75 | 142.65 | 290.4 | 161.436 | 156.118 | 317.554 | 98.4 | 75.15 | 173.55
2019-01-03 01:00 | 1 | 3 | 136.05 | 130.35 | 266.4 | 158.363 | 146.934 | 305.297 | 94.5 | 74.4 | 168.9
2019-01-03 02:00 | 1 | 3 | 129.3 | 128.85 | 258.15 | 158.497 | 144.848 | 303.345 | 95.25 | 73.8 | 169.05
2019-01-03 03:00 | 1 | 3 | 128.4 | 128.1 | 256.5 | 155.556 | 143.592 | 299.148 | 94.5 | 74.4 | 168.9
2019-01-03 04:00 | 1 | 3 | 126.6 | 127.35 | 253.95 | 157.09 | 147.016 | 304.106 | 95.25 | 74.4 | 169.65
2019-01-03 05:00 | 1 | 3 | 130.8 | 122.25 | 253.05 | 168.664 | 145.871 | 314.535 | 96 | 74.55 | 170.55
2019-01-03 06:00 | 1 | 3 | 128.85 | 123.3 | 252.15 | 180.954 | 144.93 | 325.884 | 94.65 | 73.95 | 168.6
2019-01-03 07:00 | 1 | 3 | 131.25 | 149.1 | 280.35 | 185.637 | 154.621 | 340.258 | 96.75 | 80.4 | 177.15
2019-01-03 08:00 | 1 | 3 | 157.8 | 250.35 | 408.15 | 226.865 | 187.726 | 414.591 | 147.6 | 99.15 | 246.75
2019-01-03 09:00 | 1 | 3 | 207.3 | 273.75 | 481.05 | 253.917 | 217.998 | 471.915 | 163.05 | 108.3 | 271.35
2019-01-03 10:00 | 1 | 3 | 212.1 | 298.35 | 510.45 | 253.545 | 232.829 | 486.374 | 180.75 | 111.75 | 292.5
2019-01-03 11:00 | 1 | 3 | 222.15 | 302.7 | 524.85 | 252.949 | 233.2 | 486.149 | 197.7 | 108.15 | 305.85
2019-01-03 12:00 | 1 | 3 | 229.05 | 303.45 | 532.5 | 251.596 | 239.862 | 491.458 | 195.9 | 110.1 | 306
2019-01-03 13:00 | 1 | 3 | 232.65 | 304.35 | 537 | 252.622 | 243.753 | 496.375 | 182.7 | 125.55 | 308.25
2019-01-03 14:00 | 1 | 3 | 238.5 | 297.3 | 535.8 | 254.895 | 242.811 | 497.706 | 161.7 | 137.55 | 299.25
2019-01-03 15:00 | 1 | 3 | 225 | 290.1 | 515.1 | 244.582 | 238.931 | 483.513 | 178.35 | 119.85 | 298.2
2019-01-03 16:00 | 1 | 3 | 220.8 | 291.75 | 512.55 | 255.184 | 232.68 | 487.864 | 178.05 | 118.5 | 296.55
2019-01-03 17:00 | 1 | 3 | 232.65 | 273.75 | 506.4 | 241.312 | 227.381 | 468.693 | 173.7 | 116.25 | 289.95
2019-01-03 18:00 | 1 | 3 | 233.85 | 260.1 | 493.95 | 233.587 | 216.047 | 449.634 | 161.55 | 108.75 | 270.3
2019-01-03 19:00 | 1 | 3 | 212.55 | 205.8 | 418.35 | 181.313 | 193.803 | 375.116 | 110.7 | 98.85 | 209.55
2019-01-03 20:00 | 1 | 3 | 197.85 | 208.5 | 406.35 | 174.106 | 183.813 | 357.919 | 109.35 | 82.2 | 191.55
2019-01-03 21:00 | 1 | 3 | 196.35 | 206.85 | 403.2 | 180.775 | 182.927 | 363.702 | 104.4 | 85.35 | 189.75
2019-01-03 22:00 | 1 | 3 | 169.2 | 137.7 | 306.9 | 173.719 | 178.791 | 352.51 | 109.95 | 83.85 | 193.8
2019-01-03 23:00 | 1 | 3 | 161.4 | 135.75 | 297.15 | 171.562 | 166.261 | 337.823 | 104.7 | 81.6 | 186.3
2019-01-03 | 1 | 3 | 156.75 | 133.05 | 289.8 | 160.935 | 157.205 | 318.14 | 95.55 | 71.7 | 167.25
2019-01-04 01:00 | 1 | 4 | 135.45 | 125.7 | 261.15 | 158.188 | 148.059 | 306.247 | 93.9 | 71.25 | 165.15
2019-01-04 02:00 | 1 | 4 | 131.7 | 123.9 | 255.6 | 158.969 | 146.334 | 305.303 | 94.35 | 70.95 | 165.3
2019-01-04 03:00 | 1 | 4 | 125.4 | 123.6 | 249 | 156.824 | 147.791 | 304.615 | 93.9 | 72 | 165.9
2019-01-04 04:00 | 1 | 4 | 129 | 124.95 | 253.95 | 159.792 | 146.6 | 306.392 | 93.15 | 70.8 | 163.95
2019-01-04 05:00 | 1 | 4 | 128.1 | 124.5 | 252.6 | 165.549 | 147.863 | 313.412 | 93.15 | 70.35 | 163.5
2019-01-04 06:00 | 1 | 4 | 127.65 | 130.2 | 257.85 | 184.29 | 147.675 | 331.965 | 93.9 | 71.1 | 165
2019-01-04 07:00 | 1 | 4 | 133.5 | 151.65 | 285.15 | 182.16 | 162.354 | 344.514 | 94.5 | 77.55 | 172.05
2019-01-04 08:00 | 1 | 4 | 172.2 | 235.05 | 407.25 | 231.91 | 196.29 | 428.2 | 143.85 | 94.35 | 238.2
2019-01-04 09:00 | 1 | 4 | 189.45 | 275.4 | 464.85 | 251.272 | 217.267 | 468.539 | 158.7 | 105.9 | 264.6
2019-01-04 10:00 | 1 | 4 | 205.05 | 293.4 | 498.45 | 251.468 | 223.464 | 474.932 | 168.3 | 111.3 | 279.6
2019-01-04 11:00 | 1 | 4 | 211.2 | 297.45 | 508.65 | 232.255 | 248.313 | 480.568 | 169.05 | 119.7 | 288.75
2019-01-04 12:00 | 1 | 4 | 218.7 | 299.1 | 517.8 | 221.324 | 270.676 | 492 | 168.3 | 121.35 | 289.65
2019-01-04 13:00 | 1 | 4 | 220.2 | 301.35 | 521.55 | 197.931 | 255.514 | 453.445 | 161.85 | 120.15 | 282
2019-01-04 14:00 | 1 | 4 | 221.1 | 294.3 | 515.4 | 263.488 | 238.329 | 501.817 | 183.9 | 133.05 | 316.95
2019-01-04 15:00 | 1 | 4 | 214.5 | 289.5 | 504 | 247.521 | 239.392 | 486.913 | 183.9 | 129.45 | 313.35
2019-01-04 16:00 | 1 | 4 | 215.85 | 284.1 | 499.95 | 216.635 | 263.74 | 480.375 | 179.55 | 129.75 | 309.3
2019-01-04 17:00 | 1 | 4 | 217.8 | 275.4 | 493.2 | 214.865 | 256.676 | 471.541 | 175.8 | 126.45 | 302.25
2019-01-04 18:00 | 1 | 4 | 220.65 | 260.85 | 481.5 | 201.432 | 243.468 | 444.9 | 165 | 117.9 | 282.9
2019-01-04 19:00 | 1 | 4 | 204.15 | 229.35 | 433.5 | 183.486 | 178.222 | 361.708 | 116.25 | 101.85 | 218.1
2019-01-04 20:00 | 1 | 4 | 198.6 | 198.6 | 397.2 | 172.72 | 164.851 | 337.571 | 110.55 | 95.25 | 205.8
2019-01-04 21:00 | 1 | 4 | 201.75 | 212.85 | 414.6 | 184.76 | 170.997 | 355.757 | 108 | 84.3 | 192.3
2019-01-04 22:00 | 1 | 4 | 174.75 | 146.85 | 321.6 | 170.756 | 162.731 | 333.487 | 109.8 | 82.35 | 192.15
2019-01-04 23:00 | 1 | 4 | 167.25 | 140.25 | 307.5 | 171.645 | 157.789 | 329.434 | 106.5 | 80.25 | 186.75
2019-01-04 | 1 | 4 | 159.3 | 138.6 | 297.9 | 161.245 | 141.536 | 302.781 | 90.75 | 71.85 | 162.6
2019-01-05 01:00 | 1 | 5 | 142.5 | 127.5 | 270 | 160.08 | 134.209 | 294.289 | 88.8 | 71.55 | 160.35
2019-01-05 02:00 | 1 | 5 | 134.4 | 128.7 | 263.1 | 157.598 | 131.601 | 289.199 | 87.6 | 72.6 | 160.2
2019-01-05 03:00 | 1 | 5 | 126.15 | 124.95 | 251.1 | 156.722 | 114.109 | 270.831 | 88.35 | 72.3 | 160.65
2019-01-05 04:00 | 1 | 5 | 129.6 | 126.75 | 256.35 | 158.473 | 115.597 | 274.07 | 88.2 | 72.3 | 160.5
2019-01-05 05:00 | 1 | 5 | 129.45 | 121.5 | 250.95 | 155.951 | 113.529 | 269.48 | 89.4 | 71.7 | 161.1
2019-01-05 06:00 | 1 | 5 | 129.6 | 120.6 | 250.2 | 158.431 | 114.21 | 272.641 | 88.95 | 72 | 160.95
2019-01-05 07:00 | 1 | 5 | 129.6 | 119.85 | 249.45 | 159.394 | 112.682 | 272.076 | 90.3 | 71.25 | 161.55
2019-01-05 08:00 | 1 | 5 | 129 | 120.45 | 249.45 | 154.696 | 114.232 | 268.928 | 89.55 | 74.55 | 164.1
2019-01-05 09:00 | 1 | 5 | 151.5 | 192.3 | 343.8 | 157.528 | 164.31 | 321.838 | 130.35 | 85.35 | 215.7
2019-01-05 10:00 | 1 | 5 | 148.95 | 189 | 337.95 | 158.314 | 164.247 | 322.561 | 130.2 | 83.85 | 214.05
2019-01-05 11:00 | 1 | 5 | 151.2 | 189.75 | 340.95 | 157.665 | 163.053 | 320.718 | 134.1 | 84.75 | 218.85
2019-01-05 12:00 | 1 | 5 | 163.2 | 189.15 | 352.35 | 160.405 | 168.429 | 328.834 | 136.65 | 82.65 | 219.3
2019-01-05 13:00 | 1 | 5 | 156.9 | 169.5 | 326.4 | 157.076 | 170.034 | 327.11 | 136.8 | 83.85 | 220.65
2019-01-05 14:00 | 1 | 5 | 135.75 | 115.5 | 251.25 | 163.1 | 118.302 | 281.402 | 94.35 | 75.15 | 169.5
2019-01-05 15:00 | 1 | 5 | 151.95 | 117.15 | 269.1 | 161.28 | 121.33 | 282.61 | 92.4 | 76.2 | 168.6
2019-01-05 16:00 | 1 | 5 | 148.5 | 118.2 | 266.7 | 159.896 | 116.612 | 276.508 | 90.45 | 75.45 | 165.9
2019-01-05 17:00 | 1 | 5 | 148.2 | 117.75 | 265.95 | 156.158 | 112.971 | 269.129 | 91.65 | 74.4 | 166.05
2019-01-05 18:00 | 1 | 5 | 157.95 | 122.55 | 280.5 | 158.604 | 115.347 | 273.951 | 91.8 | 75.3 | 167.1
2019-01-05 19:00 | 1 | 5 | 173.1 | 120.15 | 293.25 | 151.122 | 116.363 | 267.485 | 94.8 | 73.5 | 168.3
2019-01-05 20:00 | 1 | 5 | 177.15 | 118.8 | 295.95 | 153.816 | 114.382 | 268.198 | 94.2 | 74.25 | 168.45
2019-01-05 21:00 | 1 | 5 | 175.05 | 119.4 | 294.45 | 151.34 | 108.245 | 259.585 | 94.35 | 76.05 | 170.4
2019-01-05 22:00 | 1 | 5 | 166.65 | 118.2 | 284.85 | 152.963 | 106.34 | 259.303 | 91.65 | 75.15 | 166.8
2019-01-05 23:00 | 1 | 5 | 148.5 | 118.95 | 267.45 | 150.624 | 102.357 | 252.981 | 91.65 | 74.4 | 166.05
2019-01-05 | 1 | 5 | 136.95 | 119.4 | 256.35 | 152.566 | 102.573 | 255.139 | 90.9 | 74.55 | 165.45
2019-01-06 01:00 | 1 | 6 | 125.4 | 118.5 | 243.9 | 153.439 | 104.455 | 257.894 | 91.8 | 75.15 | 166.95
2019-01-06 02:00 | 1 | 6 | 111 | 119.25 | 230.25 | 151.406 | 103.012 | 254.418 | 92.25 | 74.4 | 166.65
2019-01-06 03:00 | 1 | 6 | 115.35 | 118.05 | 233.4 | 151.327 | 104.455 | 255.782 | 90.6 | 75.3 | 165.9
2019-01-06 04:00 | 1 | 6 | 108.75 | 119.25 | 228 | 151.888 | 110.584 | 262.472 | 90.6 | 74.55 | 165.15
2019-01-06 05:00 | 1 | 6 | 105.45 | 119.55 | 225 | 152.485 | 113.12 | 265.605 | 91.5 | 75 | 166.5
2019-01-06 06:00 | 1 | 6 | 105.75 | 117.6 | 223.35 | 152.241 | 110.7 | 262.941 | 91.35 | 74.7 | 166.05
2019-01-06 07:00 | 1 | 6 | 107.55 | 118.05 | 225.6 | 150.851 | 111.17 | 262.021 | 93.45 | 74.7 | 168.15
2019-01-06 08:00 | 1 | 6 | 105.75 | 116.7 | 222.45 | 150.188 | 109.083 | 259.271 | 92.25 | 74.55 | 166.8
2019-01-06 09:00 | 1 | 6 | 110.7 | 116.25 | 226.95 | 150.564 | 111.46 | 262.024 | 96.3 | 75 | 171.3
2019-01-06 10:00 | 1 | 6 | 123 | 117.9 | 240.9 | 150.674 | 111.307 | 261.981 | 93.9 | 74.7 | 168.6
2019-01-06 11:00 | 1 | 6 | 138.6 | 117.6 | 256.2 | 149.779 | 111.224 | 261.003 | 94.95 | 75.45 | 170.4
2019-01-06 12:00 | 1 | 6 | 139.35 | 116.1 | 255.45 | 151.234 | 110.602 | 261.836 | 94.8 | 75.3 | 170.1
2019-01-06 13:00 | 1 | 6 | 137.4 | 118.5 | 255.9 | 153.749 | 111.884 | 265.633 | 94.8 | 74.85 | 169.65
2019-01-06 14:00 | 1 | 6 | 132.75 | 118.5 | 251.25 | 152.786 | 109.961 | 262.747 | 95.4 | 74.55 | 169.95
2019-01-06 15:00 | 1 | 6 | 130.05 | 119.1 | 249.15 | 151.466 | 112.447 | 263.913 | 95.55 | 74.7 | 170.25
2019-01-06 16:00 | 1 | 6 | 124.8 | 117.9 | 242.7 | 154.231 | 114.783 | 269.014 | 96.9 | 75.75 | 172.65
2019-01-06 17:00 | 1 | 6 | 124.35 | 118.8 | 243.15 | 151.133 | 113.873 | 265.006 | 94.95 | 75.45 | 170.4
2019-01-06 18:00 | 1 | 6 | 126 | 120.9 | 246.9 | 151.886 | 115.563 | 267.449 | 95.4 | 75.6 | 171
2019-01-06 19:00 | 1 | 6 | 125.7 | 117 | 242.7 | 154.511 | 118.039 | 272.55 | 94.35 | 74.4 | 168.75
2019-01-06 20:00 | 1 | 6 | 125.7 | 117.15 | 242.85 | 151.065 | 112.541 | 263.606 | 93.15 | 71.25 | 164.4
2019-01-06 21:00 | 1 | 6 | 126.45 | 115.5 | 241.95 | 154.163 | 111.49 | 265.653 | 91.35 | 72.3 | 163.65
2019-01-06 22:00 | 1 | 6 | 123.9 | 117.75 | 241.65 | 151.769 | 112.816 | 264.585 | 91.5 | 71.1 | 162.6
2019-01-06 23:00 | 1 | 6 | 124.35 | 118.65 | 243 | 151.52 | 112.504 | 264.024 | 91.35 | 72 | 163.35
2019-01-06 | 1 | 6 | 125.4 | 116.55 | 241.95 | 155.42 | 110.351 | 265.771 | 91.05 | 71.4 | 162.45
2019-01-07 01:00 | 1 | 7 | 123.6 | 120.3 | 243.9 | 150.972 | 113.544 | 264.516 | 90.9 | 71.55 | 162.45
2019-01-07 02:00 | 1 | 7 | 123.6 | 121.5 | 245.1 | 154.372 | 112.534 | 266.906 | 91.2 | 71.7 | 162.9
2019-01-07 03:00 | 1 | 7 | 123.45 | 123.3 | 246.75 | 150.604 | 114.416 | 265.02 | 90.75 | 70.95 | 161.7
2019-01-07 04:00 | 1 | 7 | 126.3 | 122.4 | 248.7 | 157.863 | 112.692 | 270.555 | 90.9 | 72.15 | 163.05
2019-01-07 05:00 | 1 | 7 | 129.6 | 128.85 | 258.45 | 168.507 | 129.054 | 297.561 | 91.8 | 71.25 | 163.05
2019-01-07 06:00 | 1 | 7 | 127.2 | 141 | 268.2 | 176.678 | 136.034 | 312.712 | 96.75 | 71.25 | 168
2019-01-07 07:00 | 1 | 7 | 129.45 | 159.9 | 289.35 | 186.824 | 154.929 | 341.753 | 101.7 | 79.95 | 181.65
2019-01-07 08:00 | 1 | 7 | 164.55 | 256.5 | 421.05 | 208.563 | 201.659 | 410.222 | 158.55 | 97.05 | 255.6
2019-01-07 09:00 | 1 | 7 | 187.95 | 277.35 | 465.3 | 230.646 | 220.029 | 450.675 | 174 | 104.4 | 278.4
2019-01-07 10:00 | 1 | 7 | 200.25 | 309.9 | 510.15 | 239.511 | 235.285 | 474.796 | 184.8 | 115.95 | 300.75
2019-01-07 11:00 | 1 | 7 | 206.85 | 316.2 | 523.05 | 238.156 | 243.951 | 482.107 | 184.65 | 115.8 | 300.45
2019-01-07 12:00 | 1 | 7 | 214.2 | 315.45 | 529.65 | 233.467 | 244.274 | 477.741 | 186.75 | 122.1 | 308.85
2019-01-07 13:00 | 1 | 7 | 215.25 | 313.95 | 529.2 | 240.212 | 251.203 | 491.415 | 188.85 | 124.5 | 313.35
2019-01-07 14:00 | 1 | 7 | 219.15 | 284.85 | 504 | 240.912 | 252.388 | 493.3 | 186.3 | 124.65 | 310.95
2019-01-07 15:00 | 1 | 7 | 217.65 | 299.55 | 517.2 | 234.81 | 243.161 | 477.971 | 186.9 | 124.95 | 311.85
2019-01-07 16:00 | 1 | 7 | 218.25 | 297 | 515.25 | 239.851 | 243.626 | 483.477 | 187.05 | 122.1 | 309.15
2019-01-07 17:00 | 1 | 7 | 218.85 | 285.15 | 504 | 226.499 | 233.183 | 459.682 | 181.2 | 120.75 | 301.95
2019-01-07 18:00 | 1 | 7 | 216 | 256.2 | 472.2 | 215.077 | 215.539 | 430.616 | 168.6 | 110.4 | 279
2019-01-07 19:00 | 1 | 7 | 199.2 | 222.45 | 421.65 | 174.251 | 192.598 | 366.849 | 120.3 | 97.95 | 218.25
2019-01-07 20:00 | 1 | 7 | 192.3 | 216.15 | 408.45 | 168.225 | 182.083 | 350.308 | 110.1 | 92.85 | 202.95
2019-01-07 21:00 | 1 | 7 | 183 | 213.9 | 396.9 | 175.424 | 178.44 | 353.864 | 107.7 | 87.15 | 194.85
2019-01-07 22:00 | 1 | 7 | 151.95 | 145.65 | 297.6 | 166.896 | 167.528 | 334.424 | 101.55 | 82.05 | 183.6
2019-01-07 23:00 | 1 | 7 | 143.7 | 142.65 | 286.35 | 163.589 | 164.204 | 327.793 | 100.8 | 81 | 181.8
2019-01-07 | 1 | 7 | 141.45 | 133.65 | 275.1 | 156.625 | 134.283 | 290.908 | 93.75 | 75.9 | 169.65
2019-01-08 01:00 | 1 | 8 | 124.5 | 129 | 253.5 | 156.118 | 121.573 | 277.691 | 89.7 | 76.2 | 165.9
2019-01-08 02:00 | 1 | 8 | 114.75 | 125.25 | 240 | 155.217 | 117.411 | 272.628 | 89.25 | 75.3 | 164.55
2019-01-08 03:00 | 1 | 8 | 114.9 | 122.7 | 237.6 | 157.038 | 118.141 | 275.179 | 89.85 | 75.6 | 165.45
2019-01-08 04:00 | 1 | 8 | 133.2 | 124.95 | 258.15 | 158.613 | 125.378 | 283.991 | 91.05 | 75.75 | 166.8
2019-01-08 05:00 | 1 | 8 | 134.1 | 128.1 | 262.2 | 168.104 | 145.755 | 313.859 | 94.65 | 75.15 | 169.8
2019-01-08 06:00 | 1 | 8 | 134.7 | 134.85 | 269.55 | 180.571 | 147.688 | 328.259 | 94.05 | 76.2 | 170.25
2019-01-08 07:00 | 1 | 8 | 138.75 | 149.4 | 288.15 | 182.533 | 157.573 | 340.106 | 102.3 | 84.45 | 186.75
2019-01-08 08:00 | 1 | 8 | 167.7 | 240.9 | 408.6 | 212.895 | 186.233 | 399.128 | 154.95 | 109.05 | 264
2019-01-08 09:00 | 1 | 8 | 183.3 | 275.4 | 458.7 | 219.011 | 216.521 | 435.532 | 175.35 | 125.25 | 300.6
2019-01-08 10:00 | 1 | 8 | 203.1 | 301.5 | 504.6 | 237.466 | 236.571 | 474.037 | 189.3 | 132.45 | 321.75
2019-01-08 11:00 | 1 | 8 | 217.05 | 305.25 | 522.3 | 231.745 | 240.076 | 471.821 | 186.3 | 134.25 | 320.55
2019-01-08 12:00 | 1 | 8 | 220.05 | 287.55 | 507.6 | 239.786 | 243.695 | 483.481 | 189.6 | 138 | 327.6
2019-01-08 13:00 | 1 | 8 | 223.05 | 311.25 | 534.3 | 255.342 | 244.164 | 499.506 | 196.35 | 139.95 | 336.3
2019-01-08 14:00 | 1 | 8 | 221.1 | 301.5 | 522.6 | 265.098 | 247.691 | 512.789 | 192.45 | 137.85 | 330.3
2019-01-08 15:00 | 1 | 8 | 213.45 | 296.7 | 510.15 | 281.452 | 247.994 | 529.446 | 190.35 | 133.8 | 324.15
2019-01-08 16:00 | 1 | 8 | 219.75 | 293.4 | 513.15 | 277.253 | 244.229 | 521.482 | 192.3 | 132.9 | 325.2
2019-01-08 17:00 | 1 | 8 | 220.95 | 281.85 | 502.8 | 271.626 | 237.382 | 509.008 | 186.3 | 129.45 | 315.75
2019-01-08 18:00 | 1 | 8 | 219.6 | 258 | 477.6 | 259.349 | 218.123 | 477.472 | 175.8 | 123.3 | 299.1
2019-01-08 19:00 | 1 | 8 | 203.1 | 225.3 | 428.4 | 182.755 | 191.892 | 374.647 | 122.55 | 110.1 | 232.65
2019-01-08 20:00 | 1 | 8 | 203.1 | 213.75 | 416.85 | 175.265 | 179.976 | 355.241 | 118.2 | 100.5 | 218.7
2019-01-08 21:00 | 1 | 8 | 190.5 | 209.7 | 400.2 | 175.455 | 174.051 | 349.506 | 116.25 | 94.8 | 211.05
2019-01-08 22:00 | 1 | 8 | 141.75 | 141.75 | 283.5 | 172.887 | 167.91 | 340.797 | 118.5 | 94.8 | 213.3
2019-01-08 23:00 | 1 | 8 | 125.55 | 139.95 | 265.5 | 170.057 | 168.224 | 338.281 | 114.9 | 94.05 | 208.95
2019-01-08 | 1 | 8 | 117.9 | 130.65 | 248.55 | 165.914 | 150.519 | 316.433 | 102.45 | 83.7 | 186.15
2019-01-09 01:00 | 1 | 9 | 113.55 | 126 | 239.55 | 159.813 | 124.31 | 284.123 | 97.35 | 86.1 | 183.45
2019-01-09 02:00 | 1 | 9 | 107.85 | 123.9 | 231.75 | 159.677 | 121.82 | 281.497 | 93.15 | 85.35 | 178.5
2019-01-09 03:00 | 1 | 9 | 103.5 | 118.8 | 222.3 | 154.529 | 116.17 | 270.699 | 93.75 | 84.75 | 178.5
2019-01-09 04:00 | 1 | 9 | 123.6 | 119.85 | 243.45 | 161.32 | 122.421 | 283.741 | 94.35 | 86.25 | 180.6
2019-01-09 05:00 | 1 | 9 | 124.65 | 123.3 | 247.95 | 168.585 | 142.648 | 311.233 | 104.55 | 84.3 | 188.85
2019-01-09 06:00 | 1 | 9 | 123.75 | 132 | 255.75 | 179.04 | 142.802 | 321.842 | 102 | 84.3 | 186.3
2019-01-09 07:00 | 1 | 9 | 124.8 | 146.4 | 271.2 | 186.59 | 158.899 | 345.489 | 103.65 | 91.2 | 194.85
2019-01-09 08:00 | 1 | 9 | 162.45 | 243.9 | 406.35 | 249.107 | 196.244 | 445.351 | 153.3 | 106.2 | 259.5
2019-01-09 09:00 | 1 | 9 | 185.55 | 275.55 | 461.1 | 259.289 | 225.335 | 484.624 | 170.25 | 116.1 | 286.35
2019-01-09 10:00 | 1 | 9 | 199.65 | 300 | 499.65 | 262.817 | 243.603 | 506.42 | 179.55 | 121.2 | 300.75
2019-01-09 11:00 | 1 | 9 | 210 | 288.75 | 498.75 | 263.927 | 245.847 | 509.774 | 183.45 | 123.15 | 306.6
2019-01-09 12:00 | 1 | 9 | 220.65 | 302.55 | 523.2 | 267.601 | 250.522 | 518.123 | 189.6 | 125.25 | 314.85
2019-01-09 13:00 | 1 | 9 | 225.6 | 316.95 | 542.55 | 279.258 | 256.917 | 536.175 | 191.4 | 126.3 | 317.7
2019-01-09 14:00 | 1 | 9 | 223.95 | 306.15 | 530.1 | 281.041 | 250.622 | 531.663 | 193.05 | 128.55 | 321.6
2019-01-09 15:00 | 1 | 9 | 218.4 | 300.45 | 518.85 | 268.875 | 246.981 | 515.856 | 195.9 | 128.4 | 324.3
2019-01-09 16:00 | 1 | 9 | 216.45 | 293.7 | 510.15 | 279.126 | 238.865 | 517.991 | 186.6 | 124.95 | 311.55
2019-01-09 17:00 | 1 | 9 | 215.85 | 279 | 494.85 | 267.799 | 232.573 | 500.372 | 180.15 | 120.75 | 300.9
2019-01-09 18:00 | 1 | 9 | 220.2 | 265.35 | 485.55 | 271.813 | 218.355 | 490.168 | 171.15 | 113.55 | 284.7
2019-01-09 19:00 | 1 | 9 | 202.65 | 226.05 | 428.7 | 188.094 | 193.296 | 381.39 | 162.15 | 106.95 | 269.1
2019-01-09 20:00 | 1 | 9 | 189.75 | 214.65 | 404.4 | 168.591 | 182.82 | 351.411 | 157.65 | 101.25 | 258.9
2019-01-09 21:00 | 1 | 9 | 182.7 | 211.35 | 394.05 | 174.581 | 177.697 | 352.278 | 159.75 | 95.85 | 255.6
2019-01-09 22:00 | 1 | 9 | 157.95 | 146.7 | 304.65 | 168.228 | 174.198 | 342.426 | 154.35 | 92.7 | 247.05
2019-01-09 23:00 | 1 | 9 | 137.7 | 150 | 287.7 | 168.86 | 165.912 | 334.772 | 152.7 | 92.85 | 245.55
2019-01-09 | 1 | 9 | 136.35 | 144.45 | 280.8 | 160.099 | 148.578 | 308.677 | 139.95 | 84.6 | 224.55
2019-01-10 01:00 | 1 | 10 | 133.05 | 129 | 262.05 | 155.342 | 129.593 | 284.935 | 134.85 | 83.55 | 218.4
2019-01-10 02:00 | 1 | 10 | 129 | 129.45 | 258.45 | 153.553 | 122.267 | 275.82 | 132.45 | 84.6 | 217.05
2019-01-10 03:00 | 1 | 10 | 124.35 | 124.8 | 249.15 | 152.576 | 117.276 | 269.852 | 133.5 | 83.7 | 217.2
2019-01-10 04:00 | 1 | 10 | 124.05 | 127.95 | 252 | 152.106 | 118.777 | 270.883 | 132 | 83.85 | 215.85
2019-01-10 05:00 | 1 | 10 | 124.2 | 136.2 | 260.4 | 159.918 | 139.356 | 299.274 | 137.25 | 83.7 | 220.95
2019-01-10 06:00 | 1 | 10 | 124.8 | 138.3 | 263.1 | 175.964 | 139.831 | 315.795 | 139.5 | 83.55 | 223.05
2019-01-10 07:00 | 1 | 10 | 127.65 | 153.9 | 281.55 | 177.857 | 159.408 | 337.265 | 141.15 | 90.75 | 231.9
2019-01-10 08:00 | 1 | 10 | 163.35 | 248.7 | 412.05 | 230.727 | 192.673 | 423.4 | 157.05 | 100.35 | 257.4
2019-01-10 09:00 | 1 | 10 | 189.15 | 262.8 | 451.95 | 247.876 | 224.693 | 472.569 | 172.95 | 107.55 | 280.5
2019-01-10 10:00 | 1 | 10 | 208.95 | 307.5 | 516.45 | 258.837 | 243.359 | 502.196 | 186.45 | 116.1 | 302.55
2019-01-10 11:00 | 1 | 10 | 214.35 | 311.55 | 525.9 | 263.347 | 247.483 | 510.83 | 183.45 | 118.65 | 302.1
2019-01-10 12:00 | 1 | 10 | 225.45 | 311.7 | 537.15 | 266.683 | 249.266 | 515.949 | 179.4 | 113.25 | 292.65
2019-01-10 13:00 | 1 | 10 | 237.3 | 311.1 | 548.4 | 279.874 | 251.571 | 531.445 | 182.4 | 116.55 | 298.95
2019-01-10 14:00 | 1 | 10 | 235.65 | 312.15 | 547.8 | 274.07 | 249.877 | 523.947 | 183.45 | 121.8 | 305.25
2019-01-10 15:00 | 1 | 10 | 228.3 | 304.35 | 532.65 | 280.921 | 244.983 | 525.904 | 185.85 | 122.25 | 308.1
2019-01-10 16:00 | 1 | 10 | 223.2 | 293.55 | 516.75 | 280.299 | 242.568 | 522.867 | 186.6 | 120.6 | 307.2
2019-01-10 17:00 | 1 | 10 | 216.75 | 275.55 | 492.3 | 278.957 | 240.541 | 519.498 | 182.25 | 114.6 | 296.85
2019-01-10 18:00 | 1 | 10 | 217.8 | 268.5 | 486.3 | 257.454 | 221.598 | 479.052 | 171.45 | 109.65 | 281.1
2019-01-10 19:00 | 1 | 10 | 202.5 | 233.55 | 436.05 | 188.181 | 203.378 | 391.559 | 160.35 | 100.35 | 260.7
2019-01-10 20:00 | 1 | 10 | 205.8 | 220.35 | 426.15 | 173.369 | 191.132 | 364.501 | 151.5 | 90.45 | 241.95
2019-01-10 21:00 | 1 | 10 | 194.55 | 212.55 | 407.1 | 176.669 | 187.59 | 364.259 | 148.65 | 90.3 | 238.95
2019-01-10 22:00 | 1 | 10 | 169.5 | 149.85 | 319.35 | 169.714 | 181.366 | 351.08 | 149.55 | 85.5 | 235.05
2019-01-10 23:00 | 1 | 10 | 158.1 | 147 | 305.1 | 169.01 | 178.641 | 347.651 | 147.45 | 84 | 231.45
2019-01-10 | 1 | 10 | 147.45 | 143.4 | 290.85 | 162.488 | 162.023 | 324.511 | 137.55 | 77.1 | 214.65
2019-01-11 01:00 | 1 | 11 | 135.75 | 128.7 | 264.45 | 154.84 | 147.977 | 302.817 | 88.65 | 65.25 | 153.9
2019-01-11 02:00 | 1 | 11 | 128.1 | 129.15 | 257.25 | 154.842 | 137.816 | 292.658 | 87.15 | 68.4 | 155.55
2019-01-11 03:00 | 1 | 11 | 128.1 | 126.9 | 255 | 154.566 | 126.288 | 280.854 | 84.15 | 69.45 | 153.6
2019-01-11 04:00 | 1 | 11 | 128.55 | 127.65 | 256.2 | 155.497 | 126.937 | 282.434 | 85.95 | 69 | 154.95
2019-01-11 05:00 | 1 | 11 | 130.35 | 138.3 | 268.65 | 171.263 | 147.65 | 318.913 | 89.1 | 69.6 | 158.7
2019-01-11 06:00 | 1 | 11 | 129.6 | 138.45 | 268.05 | 182.164 | 152.429 | 334.593 | 92.85 | 69.9 | 162.75
2019-01-11 07:00 | 1 | 11 | 134.85 | 151.65 | 286.5 | 186.974 | 170.244 | 357.218 | 99.3 | 79.05 | 178.35
2019-01-11 08:00 | 1 | 11 | 162.75 | 237.6 | 400.35 | 232.092 | 197.515 | 429.607 | 148.8 | 96 | 244.8
2019-01-11 09:00 | 1 | 11 | 182.55 | 269.4 | 451.95 | 240.837 | 222.201 | 463.038 | 165.45 | 112.2 | 277.65
2019-01-11 10:00 | 1 | 11 | 208.5 | 297.6 | 506.1 | 236.974 | 239.823 | 476.797 | 177.45 | 129 | 306.45
2019-01-11 11:00 | 1 | 11 | 214.8 | 306.3 | 521.1 | 237.169 | 246.357 | 483.526 | 183.15 | 133.5 | 316.65
2019-01-11 12:00 | 1 | 11 | 221.4 | 310.65 | 532.05 | 246.115 | 247.857 | 493.972 | 184.65 | 120.15 | 304.8
2019-01-11 13:00 | 1 | 11 | 232.95 | 321.45 | 554.4 | 264.991 | 251.19 | 516.181 | 186.3 | 121.35 | 307.65
2019-01-11 14:00 | 1 | 11 | 236.55 | 308.55 | 545.1 | 271.761 | 243.887 | 515.648 | 189 | 120.45 | 309.45
2019-01-11 15:00 | 1 | 11 | 229.35 | 303.15 | 532.5 | 274.278 | 241.499 | 515.777 | 186 | 117.3 | 303.3
2019-01-11 16:00 | 1 | 11 | 225 | 302.85 | 527.85 | 279.262 | 237.148 | 516.41 | 184.05 | 118.5 | 302.55
2019-01-11 17:00 | 1 | 11 | 228 | 285.75 | 513.75 | 277.152 | 229.781 | 506.933 | 178.05 | 114.15 | 292.2
2019-01-11 18:00 | 1 | 11 | 231.75 | 269.55 | 501.3 | 249.671 | 213.71 | 463.381 | 167.55 | 108.9 | 276.45
2019-01-11 19:00 | 1 | 11 | 221.25 | 237.45 | 458.7 | 189.36 | 188.909 | 378.269 | 154.5 | 98.1 | 252.6
2019-01-11 20:00 | 1 | 11 | 200.25 | 199.35 | 399.6 | 171.495 | 176.702 | 348.197 | 150.3 | 93.9 | 244.2
2019-01-11 21:00 | 1 | 11 | 197.85 | 214.2 | 412.05 | 178.639 | 182.98 | 361.619 | 148.8 | 91.2 | 240
2019-01-11 22:00 | 1 | 11 | 167.85 | 148.65 | 316.5 | 168.606 | 173.851 | 342.457 | 148.2 | 86.25 | 234.45
2019-01-11 23:00 | 1 | 11 | 156.9 | 150.15 | 307.05 | 166.122 | 168.377 | 334.499 | 139.95 | 83.55 | 223.5
2019-01-11 | 1 | 11 | 156.75 | 141.15 | 297.9 | 163.294 | 153.235 | 316.529 | 133.65 | 75.9 | 209.55
2019-01-12 01:00 | 1 | 12 | 127.8 | 128.85 | 256.65 | 157.316 | 143.47 | 300.786 | 87.45 | 64.5 | 151.95
2019-01-12 02:00 | 1 | 12 | 121.35 | 127.95 | 249.3 | 154.711 | 143.052 | 297.763 | 85.95 | 64.5 | 150.45
2019-01-12 03:00 | 1 | 12 | 116.4 | 124.2 | 240.6 | 155.58 | 140.352 | 295.932 | 85.95 | 64.65 | 150.6
2019-01-12 04:00 | 1 | 12 | 117.6 | 123.75 | 241.35 | 155.68 | 140.511 | 296.191 | 86.4 | 64.35 | 150.75
2019-01-12 05:00 | 1 | 12 | 119.1 | 123 | 242.1 | 154.403 | 140.468 | 294.871 | 85.35 | 64.8 | 150.15
2019-01-12 06:00 | 1 | 12 | 118.2 | 123 | 241.2 | 156.138 | 140.901 | 297.039 | 85.8 | 64.95 | 150.75
2019-01-12 07:00 | 1 | 12 | 122.55 | 122.4 | 244.95 | 155.611 | 140.042 | 295.653 | 86.7 | 64.5 | 151.2
2019-01-12 08:00 | 1 | 12 | 118.35 | 117.45 | 235.8 | 153.779 | 139.658 | 293.437 | 87 | 67.05 | 154.05
2019-01-12 09:00 | 1 | 12 | 136.35 | 162.45 | 298.8 | 189.201 | 150.498 | 339.699 | 127.35 | 82.8 | 210.15
2019-01-12 10:00 | 1 | 12 | 136.2 | 141.6 | 277.8 | 192.925 | 157.033 | 349.958 | 131.25 | 84.3 | 215.55
2019-01-12 11:00 | 1 | 12 | 142.65 | 141.6 | 284.25 | 195.516 | 149.479 | 344.995 | 133.2 | 83.25 | 216.45
2019-01-12 12:00 | 1 | 12 | 153.15 | 142.65 | 295.8 | 195.503 | 134.788 | 330.291 | 132.15 | 82.8 | 214.95
2019-01-12 13:00 | 1 | 12 | 145.65 | 140.25 | 285.9 | 206.657 | 140.018 | 346.675 | 133.05 | 81.6 | 214.65
2019-01-12 14:00 | 1 | 12 | 132.15 | 123.75 | 255.9 | 163.223 | 128.122 | 291.345 | 89.1 | 72.45 | 161.55
2019-01-12 15:00 | 1 | 12 | 155.1 | 123 | 278.1 | 167.039 | 137.919 | 304.958 | 92.55 | 72.6 | 165.15
2019-01-12 16:00 | 1 | 12 | 154.95 | 123.75 | 278.7 | 162.797 | 138.785 | 301.582 | 90.75 | 76.05 | 166.8
2019-01-12 17:00 | 1 | 12 | 160.5 | 122.85 | 283.35 | 161.76 | 140.919 | 302.679 | 93 | 75.3 | 168.3
2019-01-12 18:00 | 1 | 12 | 172.5 | 126 | 298.5 | 163.026 | 139.899 | 302.925 | 90.6 | 74.85 | 165.45
2019-01-12 19:00 | 1 | 12 | 171.45 | 121.8 | 293.25 | 157.202 | 135.373 | 292.575 | 89.7 | 75.3 | 165
2019-01-12 20:00 | 1 | 12 | 170.7 | 119.85 | 290.55 | 157.011 | 130.112 | 287.123 | 89.85 | 75.45 | 165.3
2019-01-12 21:00 | 1 | 12 | 167.1 | 123.45 | 290.55 | 158.038 | 128.091 | 286.129 | 89.1 | 74.55 | 163.65
2019-01-12 22:00 | 1 | 12 | 133.2 | 122.1 | 255.3 | 156.299 | 131.676 | 287.975 | 80.4 | 75.45 | 155.85
2019-01-12 23:00 | 1 | 12 | 109.65 | 125.4 | 235.05 | 156.873 | 128.413 | 285.286 | 70.95 | 75.6 | 146.55
2019-01-12 | 1 | 12 | 144.15 | 119.85 | 264 | 121.004 | 105.787 | 226.791 | 88.35 | 76.05 | 164.4
2019-01-13 01:00 | 1 | 13 | 129.3 | 121.5 | 250.8 | 134.573 | 103.194 | 237.767 | 88.5 | 74.85 | 163.35
2019-01-13 02:00 | 1 | 13 | 127.35 | 121.65 | 249 | 153.505 | 113.986 | 267.491 | 88.8 | 74.4 | 163.2
2019-01-13 03:00 | 1 | 13 | 120.6 | 124.05 | 244.65 | 155.645 | 113.304 | 268.949 | 89.7 | 74.85 | 164.55
2019-01-13 04:00 | 1 | 13 | 125.7 | 122.7 | 248.4 | 153.89 | 112.978 | 266.868 | 90.6 | 75.15 | 165.75
2019-01-13 05:00 | 1 | 13 | 119.55 | 123 | 242.55 | 154.247 | 113.042 | 267.289 | 91.65 | 74.85 | 166.5
2019-01-13 06:00 | 1 | 13 | 116.85 | 120.9 | 237.75 | 153.978 | 115.196 | 269.174 | 89.85 | 74.1 | 163.95
2019-01-13 07:00 | 1 | 13 | 117.6 | 123 | 240.6 | 153.659 | 113.833 | 267.492 | 92.25 | 74.85 | 167.1
2019-01-13 08:00 | 1 | 13 | 116.1 | 121.95 | 238.05 | 153.208 | 114.909 | 268.117 | 89.7 | 73.8 | 163.5
2019-01-13 09:00 | 1 | 13 | 114.75 | 122.1 | 236.85 | 153.129 | 116.063 | 269.192 | 91.95 | 74.85 | 166.8
2019-01-13 10:00 | 1 | 13 | 118.2 | 121.05 | 239.25 | 152.721 | 114.546 | 267.267 | 91.05 | 75.3 | 166.35
2019-01-13 11:00 | 1 | 13 | 117.3 | 122.1 | 239.4 | 153.362 | 114.648 | 268.01 | 92.55 | 75.15 | 167.7
2019-01-13 12:00 | 1 | 13 | 124.8 | 122.25 | 247.05 | 154.202 | 116.036 | 270.238 | 93.15 | 74.55 | 167.7
2019-01-13 13:00 | 1 | 13 | 123.6 | 126.3 | 249.9 | 152.991 | 116.747 | 269.738 | 92.25 | 75.6 | 167.85
2019-01-13 14:00 | 1 | 13 | 121.5 | 123.9 | 245.4 | 154.339 | 118.118 | 272.457 | 94.2 | 74.7 | 168.9
2019-01-13 15:00 | 1 | 13 | 120.45 | 121.5 | 241.95 | 155.014 | 119.245 | 274.259 | 90.45 | 75.15 | 165.6
2019-01-13 16:00 | 1 | 13 | 119.1 | 121.05 | 240.15 | 153.544 | 120.315 | 273.859 | 93.75 | 74.85 | 168.6
2019-01-13 17:00 | 1 | 13 | 122.85 | 119.55 | 242.4 | 153.64 | 121.362 | 275.002 | 90.6 | 75 | 165.6
2019-01-13 18:00 | 1 | 13 | 117.75 | 122.85 | 240.6 | 155.132 | 118.752 | 273.884 | 90.6 | 75 | 165.6
2019-01-13 19:00 | 1 | 13 | 119.85 | 121.5 | 241.35 | 152.717 | 117.299 | 270.016 | 89.55 | 75.9 | 165.45
2019-01-13 20:00 | 1 | 13 | 119.25 | 122.55 | 241.8 | 149.179 | 114.664 | 263.843 | 89.85 | 75.15 | 165
2019-01-13 21:00 | 1 | 13 | 119.4 | 119.4 | 238.8 | 149.844 | 116.721 | 266.565 | 91.65 | 75.3 | 166.95
2019-01-13 22:00 | 1 | 13 | 119.4 | 123.6 | 243 | 152.624 | 120.925 | 273.549 | 90 | 74.7 | 164.7
2019-01-13 23:00 | 1 | 13 | 116.7 | 125.1 | 241.8 | 152.087 | 120.317 | 272.404 | 91.5 | 75.3 | 166.8
2019-01-13 | 1 | 13 | 118.8 | 123.75 | 242.55 | 153.06 | 121.134 | 274.194 | 88.05 | 75.15 | 163.2
2019-01-14 01:00 | 1 | 14 | 117 | 121.5 | 238.5 | 152.853 | 122.647 | 275.5 | 90 | 75.45 | 165.45
2019-01-14 02:00 | 1 | 14 | 117.3 | 120.45 | 237.75 | 155.312 | 121.301 | 276.613 | 89.25 | 75 | 164.25
2019-01-14 03:00 | 1 | 14 | 115.65 | 122.85 | 238.5 | 152.928 | 120.862 | 273.79 | 89.7 | 74.4 | 164.1
2019-01-14 04:00 | 1 | 14 | 121.5 | 122.85 | 244.35 | 160.322 | 119.71 | 280.032 | 90.75 | 74.85 | 165.6
2019-01-14 05:00 | 1 | 14 | 119.85 | 127.95 | 247.8 | 166.089 | 136.35 | 302.439 | 92.55 | 75.15 | 167.7
2019-01-14 06:00 | 1 | 14 | 119.25 | 129.9 | 249.15 | 175.869 | 143.178 | 319.047 | 96.3 | 74.85 | 171.15
2019-01-14 07:00 | 1 | 14 | 124.8 | 145.2 | 270 | 183.606 | 159.819 | 343.425 | 100.05 | 81.75 | 181.8
2019-01-14 08:00 | 1 | 14 | 160.8 | 189.75 | 350.55 | 266.935 | 191.892 | 458.827 | 155.25 | 92.4 | 247.65
2019-01-14 09:00 | 1 | 14 | 184.8 | 213 | 397.8 | 318.251 | 223.421 | 541.672 | 173.1 | 104.1 | 277.2
2019-01-14 10:00 | 1 | 14 | 213.45 | 250.35 | 463.8 | 304.417 | 249.511 | 553.928 | 189.6 | 118.5 | 308.1
2019-01-14 11:00 | 1 | 14 | 217.2 | 256.65 | 473.85 | 281.338 | 246.866 | 528.204 | 196.95 | 120.9 | 317.85
2019-01-14 12:00 | 1 | 14 | 224.1 | 261.75 | 485.85 | 283.668 | 248.046 | 531.714 | 195 | 120.3 | 315.3
2019-01-14 13:00 | 1 | 14 | 231.3 | 259.35 | 490.65 | 306.135 | 254.6 | 560.735 | 194.55 | 124.2 | 318.75
2019-01-14 14:00 | 1 | 14 | 227.7 | 259.95 | 487.65 | 306.702 | 255.595 | 562.297 | 194.55 | 122.55 | 317.1
2019-01-14 15:00 | 1 | 14 | 233.55 | 250.35 | 483.9 | 314.198 | 252.23 | 566.428 | 192.45 | 120 | 312.45
2019-01-14 16:00 | 1 | 14 | 212.4 | 244.65 | 457.05 | 314.622 | 244.274 | 558.896 | 189.75 | 121.35 | 311.1
2019-01-14 17:00 | 1 | 14 | 236.55 | 233.4 | 469.95 | 296.551 | 241.632 | 538.183 | 188.1 | 119.55 | 307.65
2019-01-14 18:00 | 1 | 14 | 220.95 | 212.85 | 433.8 | 272.946 | 222.531 | 495.477 | 174.6 | 111 | 285.6
2019-01-14 19:00 | 1 | 14 | 210.45 | 174.15 | 384.6 | 180.827 | 190.212 | 371.039 | 119.55 | 99.3 | 218.85
2019-01-14 20:00 | 1 | 14 | 196.5 | 167.1 | 363.6 | 173.119 | 185.393 | 358.512 | 112.95 | 91.2 | 204.15
2019-01-14 21:00 | 1 | 14 | 191.4 | 159.3 | 350.7 | 175.696 | 182.321 | 358.017 | 110.4 | 79.95 | 190.35
2019-01-14 22:00 | 1 | 14 | 159.3 | 140.7 | 300 | 168.963 | 173.383 | 342.346 | 102.45 | 72.6 | 175.05
2019-01-14 23:00 | 1 | 14 | 149.7 | 138.9 | 288.6 | 168.752 | 174.193 | 342.945 | 97.8 | 72 | 169.8
2019-01-14 | 1 | 14 | 139.05 | 127.35 | 266.4 | 163.26 | 150.657 | 313.917 | 92.7 | 68.1 | 160.8
2019-01-15 01:00 | 1 | 15 | 135.6 | 121.2 | 256.8 | 159.296 | 136.737 | 296.033 | 89.4 | 67.95 | 157.35
2019-01-15 02:00 | 1 | 15 | 135.45 | 116.4 | 251.85 | 157.254 | 133.628 | 290.882 | 89.4 | 67.2 | 156.6
2019-01-15 03:00 | 1 | 15 | 128.25 | 118.2 | 246.45 | 159.608 | 135.211 | 294.819 | 91.8 | 67.8 | 159.6
2019-01-15 04:00 | 1 | 15 | 131.25 | 118.8 | 250.05 | 167.862 | 133.597 | 301.459 | 88.95 | 67.2 | 156.15
2019-01-15 05:00 | 1 | 15 | 132.15 | 128.7 | 260.85 | 170.469 | 148.751 | 319.22 | 91.65 | 67.05 | 158.7
2019-01-15 06:00 | 1 | 15 | 128.85 | 128.25 | 257.1 | 178.02 | 165.574 | 343.594 | 96 | 67.05 | 163.05
2019-01-15 07:00 | 1 | 15 | 138 | 143.85 | 281.85 | 189.114 | 178.866 | 367.98 | 99.75 | 75.45 | 175.2
2019-01-15 08:00 | 1 | 15 | 168.15 | 190.2 | 358.35 | 272.369 | 206.118 | 478.487 | 154.65 | 93.45 | 248.1
2019-01-15 09:00 | 1 | 15 | 191.55 | 220.05 | 411.6 | 259.795 | 227.494 | 487.289 | 174 | 105.45 | 279.45
2019-01-15 10:00 | 1 | 15 | 205.5 | 246.3 | 451.8 | 255.734 | 242.962 | 498.696 | 184.5 | 113.7 | 298.2
2019-01-15 11:00 | 1 | 15 | 206.25 | 254.55 | 460.8 | 257.698 | 242.296 | 499.994 | 184.95 | 125.1 | 310.05
2019-01-15 12:00 | 1 | 15 | 226.05 | 255.75 | 481.8 | 257.665 | 246.046 | 503.711 | 186 | 124.65 | 310.65
2019-01-15 13:00 | 1 | 15 | 226.2 | 254.85 | 481.05 | 268.587 | 248.775 | 517.362 | 189.15 | 126.6 | 315.75
2019-01-15 14:00 | 1 | 15 | 229.2 | 248.1 | 477.3 | 269.058 | 247.35 | 516.408 | 186.6 | 125.1 | 311.7
2019-01-15 15:00 | 1 | 15 | 220.8 | 241.8 | 462.6 | 266.494 | 245.938 | 512.432 | 185.55 | 124.2 | 309.75
2019-01-15 16:00 | 1 | 15 | 218.7 | 235.35 | 454.05 | 270.453 | 239.073 | 509.526 | 188.4 | 121.65 | 310.05
2019-01-15 17:00 | 1 | 15 | 219.3 | 226.35 | 445.65 | 260.883 | 231.756 | 492.639 | 182.85 | 118.65 | 301.5
2019-01-15 18:00 | 1 | 15 | 227.25 | 205.5 | 432.75 | 249.091 | 217.284 | 466.375 | 170.7 | 111.3 | 282
2019-01-15 19:00 | 1 | 15 | 214.8 | 168.75 | 383.55 | 184.162 | 195.694 | 379.856 | 123 | 95.55 | 218.55
2019-01-15 20:00 | 1 | 15 | 208.5 | 160.8 | 369.3 | 177.395 | 185.502 | 362.897 | 110.7 | 85.65 | 196.35
2019-01-15 21:00 | 1 | 15 | 198.3 | 154.5 | 352.8 | 178.057 | 182.234 | 360.291 | 108.45 | 82.35 | 190.8
2019-01-15 22:00 | 1 | 15 | 165.75 | 139.35 | 305.1 | 172.81 | 179.263 | 352.073 | 107.85 | 86.25 | 194.1
2019-01-15 23:00 | 1 | 15 | 162.75 | 140.85 | 303.6 | 167.676 | 178.907 | 346.583 | 105 | 83.55 | 188.55
2019-01-15 | 1 | 15 | 147.6 | 129.75 | 277.35 | 165.226 | 158.232 | 323.458 | 96.75 | 73.2 | 169.95
2019-01-16 01:00 | 1 | 16 | 137.4 | 122.7 | 260.1 | 157.347 | 131.429 | 288.776 | 95.7 | 73.65 | 169.35
2019-01-16 02:00 | 1 | 16 | 131.85 | 121.95 | 253.8 | 155.657 | 132.842 | 288.499 | 90.6 | 72.9 | 163.5
2019-01-16 03:00 | 1 | 16 | 129.45 | 118.65 | 248.1 | 155.893 | 134.08 | 289.973 | 88.5 | 72.75 | 161.25
2019-01-16 04:00 | 1 | 16 | 129 | 116.1 | 245.1 | 160.967 | 134.568 | 295.535 | 88.65 | 73.65 | 162.3
2019-01-16 05:00 | 1 | 16 | 128.55 | 130.65 | 259.2 | 171.976 | 147.054 | 319.03 | 88.2 | 72.6 | 160.8
2019-01-16 06:00 | 1 | 16 | 130.95 | 129 | 259.95 | 179.408 | 151.713 | 331.121 | 93.9 | 72.45 | 166.35
2019-01-16 07:00 | 1 | 16 | 132.6 | 140.85 | 273.45 | 189.528 | 172.86 | 362.388 | 99.45 | 78 | 177.45
2019-01-16 08:00 | 1 | 16 | 168 | 187.35 | 355.35 | 228.879 | 198.681 | 427.56 | 151.8 | 92.55 | 244.35
2019-01-16 09:00 | 1 | 16 | 189.45 | 214.5 | 403.95 | 256.303 | 221.829 | 478.132 | 165.9 | 101.7 | 267.6
2019-01-16 10:00 | 1 | 16 | 209.1 | 241.5 | 450.6 | 252.555 | 243.198 | 495.753 | 184.2 | 112.8 | 297
2019-01-16 11:00 | 1 | 16 | 210 | 257.85 | 467.85 | 254.345 | 247.238 | 501.583 | 189.3 | 120.75 | 310.05
2019-01-16 12:00 | 1 | 16 | 223.05 | 258.45 | 481.5 | 255.643 | 247.531 | 503.174 | 187.65 | 123.9 | 311.55
2019-01-16 13:00 | 1 | 16 | 226.5 | 262.35 | 488.85 | 277.973 | 255.613 | 533.586 | 192.75 | 127.65 | 320.4
2019-01-16 14:00 | 1 | 16 | 231.3 | 259.05 | 490.35 | 315.761 | 254.838 | 570.599 | 191.7 | 124.95 | 316.65
2019-01-16 15:00 | 1 | 16 | 221.85 | 245.25 | 467.1 | 284.603 | 248.846 | 533.449 | 187.8 | 126.15 | 313.95
2019-01-16 16:00 | 1 | 16 | 227.85 | 238.5 | 466.35 | 296.386 | 242.239 | 538.625 | 183.6 | 118.35 | 301.95
2019-01-16 17:00 | 1 | 16 | 230.4 | 230.1 | 460.5 | 315.082 | 236.167 | 551.249 | 180.9 | 118.2 | 299.1
2019-01-16 18:00 | 1 | 16 | 229.05 | 206.4 | 435.45 | 319.492 | 223.315 | 542.807 | 171.75 | 110.1 | 281.85
2019-01-16 19:00 | 1 | 16 | 205.35 | 178.5 | 383.85 | 190.878 | 199.441 | 390.319 | 124.2 | 97.8 | 222
2019-01-16 20:00 | 1 | 16 | 203.25 | 168.75 | 372 | 169.909 | 188.556 | 358.465 | 111.75 | 93.75 | 205.5
2019-01-16 21:00 | 1 | 16 | 197.25 | 166.35 | 363.6 | 179.542 | 183.27 | 362.812 | 108.45 | 89.85 | 198.3
2019-01-16 22:00 | 1 | 16 | 169.05 | 151.5 | 320.55 | 167.262 | 180.283 | 347.545 | 109.05 | 87.3 | 196.35
2019-01-16 23:00 | 1 | 16 | 157.95 | 146.55 | 304.5 | 165.089 | 181.307 | 346.396 | 106.05 | 84 | 190.05
2019-01-16 | 1 | 16 | 150.15 | 143.55 | 293.7 | 159.709 | 153.619 | 313.328 | 97.05 | 74.85 | 171.9
2019-01-17 01:00 | 1 | 17 | 136.5 | 135 | 271.5 | 155.062 | 138.733 | 293.795 | 94.95 | 73.95 | 168.9
2019-01-17 02:00 | 1 | 17 | 128.55 | 129.9 | 258.45 | 153.046 | 137.438 | 290.484 | 96.15 | 73.2 | 169.35
2019-01-17 03:00 | 1 | 17 | 130.35 | 126.9 | 257.25 | 153.977 | 135.84 | 289.817 | 91.35 | 73.35 | 164.7
2019-01-17 04:00 | 1 | 17 | 130.8 | 127.05 | 257.85 | 153.772 | 135.74 | 289.512 | 89.4 | 73.35 | 162.75
2019-01-17 05:00 | 1 | 17 | 134.25 | 127.2 | 261.45 | 161.601 | 136.735 | 298.336 | 87.9 | 73.05 | 160.95
2019-01-17 06:00 | 1 | 17 | 131.25 | 138.15 | 269.4 | 183.423 | 162.93 | 346.353 | 92.85 | 73.05 | 165.9
2019-01-17 07:00 | 1 | 17 | 134.7 | 148.2 | 282.9 | 182.596 | 177.767 | 360.363 | 99.75 | 80.25 | 180
2019-01-17 08:00 | 1 | 17 | 166.05 | 189.15 | 355.2 | 295.452 | 202.497 | 497.949 | 152.25 | 94.65 | 246.9
2019-01-17 09:00 | 1 | 17 | 192 | 217.95 | 409.95 | 299.781 | 223.731 | 523.512 | 167.25 | 105.3 | 272.55
2019-01-17 10:00 | 1 | 17 | 208.8 | 249 | 457.8 | 284.853 | 244.692 | 529.545 | 180.6 | 112.2 | 292.8
2019-01-17 11:00 | 1 | 17 | 219.15 | 254.7 | 473.85 | 270.957 | 250.716 | 521.673 | 183.75 | 120 | 303.75
2019-01-17 12:00 | 1 | 17 | 227.7 | 254.25 | 481.95 | 265.06 | 256.138 | 521.198 | 186.9 | 122.7 | 309.6
2019-01-17 13:00 | 1 | 17 | 228 | 259.5 | 487.5 | 262.769 | 257.921 | 520.69 | 189 | 123.9 | 312.9
2019-01-17 14:00 | 1 | 17 | 229.2 | 254.85 | 484.05 | 264.832 | 250.539 | 515.371 | 189 | 126 | 315
2019-01-17 15:00 | 1 | 17 | 235.8 | 242.25 | 478.05 | 272.893 | 247.12 | 520.013 | 184.95 | 124.5 | 309.45
2019-01-17 16:00 | 1 | 17 | 223.8 | 237.45 | 461.25 | 276.884 | 242.941 | 519.825 | 184.95 | 125.1 | 310.05
2019-01-17 17:00 | 1 | 17 | 221.55 | 227.55 | 449.1 | 279.245 | 237.309 | 516.554 | 180.75 | 118.95 | 299.7
2019-01-17 18:00 | 1 | 17 | 221.55 | 207 | 428.55 | 268.881 | 219.313 | 488.194 | 170.7 | 111.3 | 282
2019-01-17 19:00 | 1 | 17 | 207.15 | 175.65 | 382.8 | 184.475 | 197.254 | 381.729 | 115.65 | 97.35 | 213
2019-01-17 20:00 | 1 | 17 | 211.65 | 165 | 376.65 | 172.396 | 186.606 | 359.002 | 110.4 | 88.65 | 199.05
2019-01-17 21:00 | 1 | 17 | 206.7 | 160.65 | 367.35 | 178.607 | 180.642 | 359.249 | 106.5 | 85.65 | 192.15
2019-01-17 22:00 | 1 | 17 | 168.75 | 142.5 | 311.25 | 177.381 | 181.351 | 358.732 | 110.55 | 85.95 | 196.5
2019-01-17 23:00 | 1 | 17 | 169.65 | 145.2 | 314.85 | 179.779 | 176.664 | 356.443 | 105.9 | 83.85 | 189.75
2019-01-17 | 1 | 17 | 159 | 136.8 | 295.8 | 175.622 | 161.659 | 337.281 | 96.3 | 71.7 | 168
2019-01-18 01:00 | 1 | 18 | 141.9 | 129.45 | 271.35 | 161.233 | 145.683 | 306.916 | 94.2 | 71.55 | 165.75
2019-01-18 02:00 | 1 | 18 | 136.8 | 129 | 265.8 | 165.661 | 146.025 | 311.686 | 93.15 | 72 | 165.15
2019-01-18 03:00 | 1 | 18 | 133.95 | 126.9 | 260.85 | 163.915 | 141.586 | 305.501 | 91.35 | 72 | 163.35
2019-01-18 04:00 | 1 | 18 | 135.15 | 127.05 | 262.2 | 160.919 | 141.866 | 302.785 | 89.7 | 71.25 | 160.95
2019-01-18 05:00 | 1 | 18 | 131.7 | 139.5 | 271.2 | 169.371 | 156.558 | 325.929 | 91.35 | 70.8 | 162.15
2019-01-18 06:00 | 1 | 18 | 132.15 | 142.65 | 274.8 | 188.382 | 166.116 | 354.498 | 95.7 | 71.4 | 167.1
2019-01-18 07:00 | 1 | 18 | 135 | 151.65 | 286.65 | 190.066 | 173.837 | 363.903 | 97.95 | 77.55 | 175.5
2019-01-18 08:00 | 1 | 18 | 162.3 | 198.15 | 360.45 | 234.836 | 193.451 | 428.287 | 148.35 | 92.1 | 240.45
2019-01-18 09:00 | 1 | 18 | 182.25 | 225.75 | 408 | 236.192 | 216.845 | 453.037 | 163.65 | 103.65 | 267.3
2019-01-18 10:00 | 1 | 18 | 206.55 | 256.2 | 462.75 | 246.108 | 237.136 | 483.244 | 176.4 | 103.65 | 280.05
2019-01-18 11:00 | 1 | 18 | 212.25 | 256.8 | 469.05 | 248.661 | 241.135 | 489.796 | 175.5 | 107.25 | 282.75
2019-01-18 12:00 | 1 | 18 | 224.4 | 255.6 | 480 | 248.113 | 244.191 | 492.304 | 173.7 | 108.15 | 281.85
2019-01-18 13:00 | 1 | 18 | 226.05 | 252.6 | 478.65 | 253.026 | 240.714 | 493.74 | 175.05 | 109.65 | 284.7
2019-01-18 14:00 | 1 | 18 | 229.65 | 253.35 | 483 | 257.654 | 240.014 | 497.668 | 175.2 | 110.25 | 285.45
2019-01-18 15:00 | 1 | 18 | 230.1 | 245.85 | 475.95 | 247.629 | 236.188 | 483.817 | 177.6 | 109.2 | 286.8
2019-01-18 16:00 | 1 | 18 | 218.7 | 237.3 | 456 | 244.796 | 227.644 | 472.44 | 178.65 | 115.5 | 294.15
2019-01-18 17:00 | 1 | 18 | 212.85 | 224.55 | 437.4 | 238.469 | 222.091 | 460.56 | 174.3 | 102 | 276.3
2019-01-18 18:00 | 1 | 18 | 210.45 | 202.35 | 412.8 | 222.709 | 213.232 | 435.941 | 166.95 | 95.55 | 262.5
2019-01-18 19:00 | 1 | 18 | 202.65 | 170.85 | 373.5 | 183.09 | 195.019 | 378.109 | 121.35 | 91.35 | 212.7
2019-01-18 20:00 | 1 | 18 | 196.35 | 159.3 | 355.65 | 174.832 | 194.106 | 368.938 | 113.4 | 79.5 | 192.9
2019-01-18 21:00 | 1 | 18 | 196.35 | 162 | 358.35 | 182.975 | 183.823 | 366.798 | 109.2 | 78.15 | 187.35
2019-01-18 22:00 | 1 | 18 | 183 | 140.55 | 323.55 | 176.127 | 174.61 | 350.737 | 110.1 | 77.1 | 187.2
2019-01-18 23:00 | 1 | 18 | 169.05 | 140.25 | 309.3 | 173.209 | 175.343 | 348.552 | 108.9 | 77.1 | 186
2019-01-18 | 1 | 18 | 160.05 | 141.3 | 301.35 | 170.448 | 160.693 | 331.141 | 98.55 | 69.9 | 168.45
2019-01-19 01:00 | 1 | 19 | 134.55 | 126.3 | 260.85 | 166.642 | 146.052 | 312.694 | 96.3 | 69 | 165.3
2019-01-19 02:00 | 1 | 19 | 134.1 | 129.75 | 263.85 | 163.358 | 147.314 | 310.672 | 95.55 | 68.1 | 163.65
2019-01-19 03:00 | 1 | 19 | 136.35 | 129.9 | 266.25 | 163.05 | 142.917 | 305.967 | 97.05 | 68.85 | 165.9
2019-01-19 04:00 | 1 | 19 | 128.1 | 131.1 | 259.2 | 163.484 | 144.214 | 307.698 | 97.5 | 68.4 | 165.9
2019-01-19 05:00 | 1 | 19 | 128.1 | 123.45 | 251.55 | 164.189 | 144.988 | 309.177 | 95.55 | 67.65 | 163.2
2019-01-19 06:00 | 1 | 19 | 126 | 123.15 | 249.15 | 163.413 | 144.777 | 308.19 | 96.15 | 68.55 | 164.7
2019-01-19 07:00 | 1 | 19 | 129 | 122.7 | 251.7 | 163.758 | 147.209 | 310.967 | 95.4 | 67.8 | 163.2
2019-01-19 08:00 | 1 | 19 | 130.2 | 124.5 | 254.7 | 163.808 | 144.314 | 308.122 | 95.7 | 68.25 | 163.95
2019-01-19 09:00 | 1 | 19 | 146.55 | 151.5 | 298.05 | 244.354 | 152.457 | 396.811 | 134.85 | 90.6 | 225.45
2019-01-19 10:00 | 1 | 19 | 142.8 | 147.15 | 289.95 | 262.469 | 155.343 | 417.812 | 136.95 | 91.2 | 228.15
2019-01-19 11:00 | 1 | 19 | 156.15 | 144.9 | 301.05 | 235.287 | 156.627 | 391.914 | 134.55 | 92.4 | 226.95
2019-01-19 12:00 | 1 | 19 | 162.3 | 142.2 | 304.5 | 235.448 | 160.691 | 396.139 | 134.25 | 91.8 | 226.05
2019-01-19 13:00 | 1 | 19 | 166.65 | 203.7 | 370.35 | 234 | 161.649 | 395.649 | 130.95 | 90.75 | 221.7
2019-01-19 14:00 | 1 | 19 | 173.85 | 251.55 | 425.4 | 234.238 | 162.724 | 396.962 | 121.8 | 88.65 | 210.45
2019-01-19 15:00 | 1 | 19 | 183 | 253.65 | 436.65 | 238.428 | 160.693 | 399.121 | 118.5 | 87.75 | 206.25
2019-01-19 16:00 | 1 | 19 | 179.7 | 249.3 | 429 | 230.659 | 156.37 | 387.029 | 119.85 | 89.7 | 209.55
2019-01-19 17:00 | 1 | 19 | 178.2 | 249.9 | 428.1 | 228.048 | 157.333 | 385.381 | 120.9 | 87.9 | 208.8
2019-01-19 18:00 | 1 | 19 | 182.55 | 250.5 | 433.05 | 227.902 | 149.99 | 377.892 | 119.7 | 84.45 | 204.15
2019-01-19 19:00 | 1 | 19 | 178.05 | 249.9 | 427.95 | 221.593 | 147.969 | 369.562 | 120 | 84.3 | 204.3
2019-01-19 20:00 | 1 | 19 | 181.65 | 250.95 | 432.6 | 218.209 | 142.971 | 361.18 | 119.7 | 83.55 | 203.25
2019-01-19 21:00 | 1 | 19 | 168 | 230.85 | 398.85 | 160.029 | 136.301 | 296.33 | 82.65 | 72.45 | 155.1
2019-01-19 22:00 | 1 | 19 | 164.25 | 230.7 | 394.95 | 161.519 | 134.797 | 296.316 | 81.6 | 72.9 | 154.5
2019-01-19 23:00 | 1 | 19 | 156.45 | 230.25 | 386.7 | 160.136 | 137.45 | 297.586 | 81.75 | 72.75 | 154.5
2019-01-19 | 1 | 19 | 149.1 | 229.65 | 378.75 | 160.057 | 135.499 | 295.556 | 82.05 | 73.05 | 155.1
2019-01-20 01:00 | 1 | 20 | 142.2 | 231.45 | 373.65 | 161.468 | 135.386 | 296.854 | 81.6 | 73.05 | 154.65
2019-01-20 02:00 | 1 | 20 | 125.55 | 230.25 | 355.8 | 159.919 | 134.34 | 294.259 | 82.35 | 72.9 | 155.25
2019-01-20 03:00 | 1 | 20 | 126 | 232.05 | 358.05 | 162.118 | 137.156 | 299.274 | 83.25 | 73.05 | 156.3
2019-01-20 04:00 | 1 | 20 | 122.55 | 231.3 | 353.85 | 159.287 | 135.249 | 294.536 | 81.45 | 73.35 | 154.8
2019-01-20 05:00 | 1 | 20 | 121.2 | 228 | 349.2 | 161.643 | 136.774 | 298.417 | 80.25 | 72.15 | 152.4
2019-01-20 06:00 | 1 | 20 | 122.25 | 228.45 | 350.7 | 160.523 | 134.447 | 294.97 | 81.3 | 73.95 | 155.25
2019-01-20 07:00 | 1 | 20 | 120.6 | 229.2 | 349.8 | 161.957 | 135.241 | 297.198 | 81.3 | 71.4 | 152.7
2019-01-20 08:00 | 1 | 20 | 123.45 | 228.15 | 351.6 | 160.087 | 134.273 | 294.36 | 81.45 | 73.35 | 154.8
2019-01-20 09:00 | 1 | 20 | 137.1 | 254.25 | 391.35 | 254.271 | 142.584 | 396.855 | 119.7 | 90.75 | 210.45
2019-01-20 10:00 | 1 | 20 | 135.6 | 248.85 | 384.45 | 242.199 | 142.606 | 384.805 | 122.4 | 88.8 | 211.2
2019-01-20 11:00 | 1 | 20 | 135.45 | 248.25 | 383.7 | 225.377 | 142.276 | 367.653 | 121.5 | 89.7 | 211.2
2019-01-20 12:00 | 1 | 20 | 137.85 | 247.95 | 385.8 | 234.768 | 149.448 | 384.216 | 121.8 | 91.8 | 213.6
2019-01-20 13:00 | 1 | 20 | 137.4 | 250.35 | 387.75 | 241.744 | 147.895 | 389.639 | 120.6 | 94.05 | 214.65
2019-01-20 14:00 | 1 | 20 | 138.9 | 250.05 | 388.95 | 249.828 | 150.155 | 399.983 | 122.1 | 95.4 | 217.5
2019-01-20 15:00 | 1 | 20 | 143.1 | 252.45 | 395.55 | 257.14 | 153.703 | 410.843 | 122.55 | 95.7 | 218.25
2019-01-20 16:00 | 1 | 20 | 142.35 | 255.15 | 397.5 | 264.283 | 164.854 | 429.137 | 120.3 | 99.6 | 219.9
2019-01-20 17:00 | 1 | 20 | 141.3 | 253.95 | 395.25 | 255.524 | 147.037 | 402.561 | 117 | 96.3 | 213.3
2019-01-20 18:00 | 1 | 20 | 142.2 | 252.9 | 395.1 | 273.12 | 146.662 | 419.782 | 115.35 | 95.4 | 210.75
2019-01-20 19:00 | 1 | 20 | 140.4 | 250.95 | 391.35 | 278.995 | 141.063 | 420.058 | 114.6 | 93.3 | 207.9
2019-01-20 20:00 | 1 | 20 | 147.15 | 250.65 | 397.8 | 271.884 | 136.695 | 408.579 | 114.75 | 91.5 | 206.25
2019-01-20 21:00 | 1 | 20 | 131.7 | 237 | 368.7 | 155.948 | 126.215 | 282.163 | 78.9 | 73.95 | 152.85
2019-01-20 22:00 | 1 | 20 | 124.35 | 233.4 | 357.75 | 154.092 | 123.386 | 277.478 | 77.4 | 72.3 | 149.7
2019-01-20 23:00 | 1 | 20 | 123.75 | 233.55 | 357.3 | 151.775 | 124.439 | 276.214 | 77.55 | 72.3 | 149.85
2019-01-20 | 1 | 20 | 120.45 | 234.75 | 355.2 | 153.966 | 122.43 | 276.396 | 78 | 71.55 | 149.55
2019-01-21 01:00 | 1 | 21 | 119.85 | 234.6 | 354.45 | 152.842 | 124.494 | 277.336 | 78.3 | 72 | 150.3
2019-01-21 02:00 | 1 | 21 | 119.7 | 234.75 | 354.45 | 153.096 | 124.685 | 277.781 | 77.85 | 72.6 | 150.45
2019-01-21 03:00 | 1 | 21 | 121.05 | 233.85 | 354.9 | 154.531 | 123.647 | 278.178 | 78.15 | 72.75 | 150.9
2019-01-21 04:00 | 1 | 21 | 125.55 | 235.95 | 361.5 | 158.915 | 126.502 | 285.417 | 77.1 | 72.45 | 149.55
2019-01-21 05:00 | 1 | 21 | 123.3 | 234.3 | 357.6 | 171.439 | 127.955 | 299.394 | 79.05 | 72.45 | 151.5
2019-01-21 06:00 | 1 | 21 | 122.4 | 239.7 | 362.1 | 176.612 | 141.906 | 318.518 | 78.75 | 72.15 | 150.9
2019-01-21 07:00 | 1 | 21 | 129.45 | 250.95 | 380.4 | 190.349 | 171.817 | 362.166 | 89.7 | 81.75 | 171.45
2019-01-21 08:00 | 1 | 21 | 159.75 | 301.5 | 461.25 | 301.701 | 189.501 | 491.202 | 146.4 | 102.6 | 249
2019-01-21 09:00 | 1 | 21 | 179.4 | 323.85 | 503.25 | 321.738 | 218.406 | 540.144 | 168.3 | 115.05 | 283.35
2019-01-21 10:00 | 1 | 21 | 210.75 | 293.7 | 504.45 | 331.598 | 247.32 | 578.918 | 182.4 | 123 | 305.4
2019-01-21 11:00 | 1 | 21 | 220.5 | 361.5 | 582 | 328.333 | 249.319 | 577.652 | 188.85 | 115.8 | 304.65
2019-01-21 12:00 | 1 | 21 | 215.85 | 361.05 | 576.9 | 325.765 | 248.208 | 573.973 | 185.7 | 120.15 | 305.85
2019-01-21 13:00 | 1 | 21 | 230.1 | 359.7 | 589.8 | 332.645 | 261.877 | 594.522 | 194.1 | 124.95 | 319.05
2019-01-21 14:00 | 1 | 21 | 233.25 | 357.15 | 590.4 | 331.986 | 260.977 | 592.963 | 197.25 | 122.7 | 319.95
2019-01-21 15:00 | 1 | 21 | 238.5 | 344.55 | 583.05 | 324.962 | 256.183 | 581.145 | 195.45 | 121.8 | 317.25
2019-01-21 16:00 | 1 | 21 | 228.75 | 302.7 | 531.45 | 299.629 | 250.56 | 550.189 | 190.5 | 122.1 | 312.6
2019-01-21 17:00 | 1 | 21 | 234.45 | 344.55 | 579 | 252.643 | 236.347 | 488.99 | 188.4 | 118.2 | 306.6
2019-01-21 18:00 | 1 | 21 | 228.9 | 319.35 | 548.25 | 270.12 | 222.743 | 492.863 | 175.05 | 115.2 | 290.25
2019-01-21 19:00 | 1 | 21 | 216.75 | 289.5 | 506.25 | 188.157 | 198.56 | 386.717 | 124.35 | 99.3 | 223.65
2019-01-21 20:00 | 1 | 21 | 208.2 | 279.9 | 488.1 | 176.822 | 187.076 | 363.898 | 118.5 | 83.7 | 202.2
2019-01-21 21:00 | 1 | 21 | 197.1 | 241.35 | 438.45 | 173.477 | 185.666 | 359.143 | 111.45 | 77.25 | 188.7
2019-01-21 22:00 | 1 | 21 | 175.5 | 241.05 | 416.55 | 173.334 | 182.206 | 355.54 | 106.65 | 68.85 | 175.5
2019-01-21 23:00 | 1 | 21 | 165.45 | 264.3 | 429.75 | 168.782 | 180.614 | 349.396 | 102.6 | 68.85 | 171.45
2019-01-21 | 1 | 21 | 142.95 | 250.8 | 393.75 | 162.324 | 161.946 | 324.27 | 93.45 | 68.7 | 162.15
2019-01-22 01:00 | 1 | 22 | 137.85 | 188.7 | 326.55 | 157.076 | 150.483 | 307.559 | 92.7 | 67.5 | 160.2
2019-01-22 02:00 | 1 | 22 | 140.85 | 243.3 | 384.15 | 155.297 | 133.12 | 288.417 | 89.4 | 67.2 | 156.6
2019-01-22 03:00 | 1 | 22 | 139.8 | 241.35 | 381.15 | 155.297 | 131.115 | 286.412 | 85.05 | 67.65 | 152.7
2019-01-22 04:00 | 1 | 22 | 139.2 | 185.25 | 324.45 | 160.03 | 130.119 | 290.149 | 84.9 | 67.2 | 152.1
2019-01-22 05:00 | 1 | 22 | 139.2 | 241.8 | 381 | 173.074 | 133.775 | 306.849 | 85.2 | 67.05 | 152.25
2019-01-22 06:00 | 1 | 22 | 139.2 | 249.75 | 388.95 | 182.32 | 154.074 | 336.394 | 89.1 | 67.8 | 156.9
2019-01-22 07:00 | 1 | 22 | 140.25 | 221.4 | 361.65 | 188.309 | 174.651 | 362.96 | 97.65 | 76.2 | 173.85
2019-01-22 08:00 | 1 | 22 | 177.6 | 283.65 | 461.25 | 271.367 | 200.024 | 471.391 | 154.35 | 102.6 | 256.95
2019-01-22 09:00 | 1 | 22 | 200.7 | 335.1 | 535.8 | 317.024 | 231.412 | 548.436 | 169.65 | 111.75 | 281.4
2019-01-22 10:00 | 1 | 22 | 209.25 | 309.6 | 518.85 | 260.199 | 250.33 | 510.529 | 185.1 | 117.9 | 303
2019-01-22 11:00 | 1 | 22 | 226.2 | 330.3 | 556.5 | 257.844 | 260.876 | 518.72 | 184.65 | 126.45 | 311.1
2019-01-22 12:00 | 1 | 22 | 225.75 | 338.7 | 564.45 | 262.08 | 260.508 | 522.588 | 185.55 | 129.15 | 314.7
2019-01-22 13:00 | 1 | 22 | 235.5 | 318.9 | 554.4 | 274.897 | 264.263 | 539.16 | 193.8 | 122.25 | 316.05
2019-01-22 14:00 | 1 | 22 | 232.2 | 359.1 | 591.3 | 273.477 | 256.998 | 530.475 | 193.95 | 127.2 | 321.15
2019-01-22 15:00 | 1 | 22 | 237.75 | 306.6 | 544.35 | 262.523 | 256.286 | 518.809 | 191.4 | 125.85 | 317.25
2019-01-22 16:00 | 1 | 22 | 237 | 320.1 | 557.1 | 260.562 | 251.743 | 512.305 | 189.3 | 123 | 312.3
2019-01-22 17:00 | 1 | 22 | 224.7 | 336 | 560.7 | 261.881 | 245.593 | 507.474 | 187.05 | 121.95 | 309
2019-01-22 18:00 | 1 | 22 | 225.9 | 311.1 | 537 | 274.904 | 228.33 | 503.234 | 175.35 | 113.4 | 288.75
2019-01-22 19:00 | 1 | 22 | 218.4 | 244.65 | 463.05 | 188.318 | 193.492 | 381.81 | 119.7 | 93.9 | 213.6
2019-01-22 20:00 | 1 | 22 | 211.65 | 234.9 | 446.55 | 177.082 | 183.229 | 360.311 | 112.65 | 85.35 | 198
2019-01-22 21:00 | 1 | 22 | 194.85 | 248.55 | 443.4 | 175.706 | 177.375 | 353.081 | 108.3 | 89.25 | 197.55
2019-01-22 22:00 | 1 | 22 | 165.6 | 180.15 | 345.75 | 177.915 | 173.843 | 351.758 | 108.6 | 87.75 | 196.35
2019-01-22 23:00 | 1 | 22 | 151.95 | 235.8 | 387.75 | 172.602 | 173.335 | 345.937 | 106.35 | 85.5 | 191.85
2019-01-22 | 1 | 22 | 142.5 | 189.9 | 332.4 | 163.903 | 145.692 | 309.595 | 91.95 | 72.9 | 164.85
2019-01-23 01:00 | 1 | 23 | 138.75 | 185.4 | 324.15 | 159.588 | 125.666 | 285.254 | 86.1 | 72.9 | 159
2019-01-23 02:00 | 1 | 23 | 144.15 | 210.75 | 354.9 | 159.912 | 122.934 | 282.846 | 85.05 | 73.8 | 158.85
2019-01-23 03:00 | 1 | 23 | 140.4 | 163.35 | 303.75 | 161.474 | 123.602 | 285.076 | 85.05 | 72.45 | 157.5
2019-01-23 04:00 | 1 | 23 | 144.3 | 220.05 | 364.35 | 167.024 | 122.981 | 290.005 | 85.35 | 72.3 | 157.65
2019-01-23 05:00 | 1 | 23 | 137.85 | 220.95 | 358.8 | 172.698 | 134.675 | 307.373 | 84.75 | 73.5 | 158.25
2019-01-23 06:00 | 1 | 23 | 134.7 | 171.45 | 306.15 | 180.434 | 144.802 | 325.236 | 90.45 | 72.6 | 163.05
2019-01-23 07:00 | 1 | 23 | 139.5 | 227.55 | 367.05 | 185.858 | 162.898 | 348.756 | 97.65 | 77.25 | 174.9
2019-01-23 08:00 | 1 | 23 | 174.3 | 287.7 | 462 | 218.355 | 197.902 | 416.257 | 150.6 | 90.9 | 241.5
2019-01-23 09:00 | 1 | 23 | 207.45 | 275.4 | 482.85 | 227.034 | 216.697 | 443.731 | 167.4 | 101.1 | 268.5
2019-01-23 10:00 | 1 | 23 | 217.35 | 309.9 | 527.25 | 233.83 | 241.115 | 474.945 | 182.25 | 112.2 | 294.45
2019-01-23 11:00 | 1 | 23 | 222.6 | 345.15 | 567.75 | 234.086 | 243.283 | 477.369 | 187.2 | 120.15 | 307.35
2019-01-23 12:00 | 1 | 23 | 230.1 | 284.1 | 514.2 | 226.53 | 248.084 | 474.614 | 187.5 | 122.7 | 310.2
2019-01-23 13:00 | 1 | 23 | 233.1 | 349.35 | 582.45 | 236.503 | 254.476 | 490.979 | 187.5 | 125.25 | 312.75
2019-01-23 14:00 | 1 | 23 | 235.8 | 313.5 | 549.3 | 241.099 | 251.56 | 492.659 | 188.7 | 126.6 | 315.3
2019-01-23 15:00 | 1 | 23 | 241.35 | 246.45 | 487.8 | 255.32 | 242.142 | 497.462 | 187.8 | 125.1 | 312.9
2019-01-23 16:00 | 1 | 23 | 242.85 | 250.65 | 493.5 | 262.022 | 242.295 | 504.317 | 184.65 | 123.3 | 307.95
2019-01-23 17:00 | 1 | 23 | 237.45 | 227.7 | 465.15 | 266.691 | 233.036 | 499.727 | 178.95 | 120 | 298.95
2019-01-23 18:00 | 1 | 23 | 236.25 | 208.05 | 444.3 | 255.539 | 219.057 | 474.596 | 172.5 | 112.95 | 285.45
2019-01-23 19:00 | 1 | 23 | 218.25 | 173.55 | 391.8 | 184.952 | 195.656 | 380.608 | 128.55 | 99.3 | 227.85
2019-01-23 20:00 | 1 | 23 | 210.75 | 164.55 | 375.3 | 181.124 | 181.559 | 362.683 | 124.2 | 85.5 | 209.7
2019-01-23 21:00 | 1 | 23 | 201.45 | 163.65 | 365.1 | 187.952 | 176.73 | 364.682 | 118.2 | 85.65 | 203.85
2019-01-23 22:00 | 1 | 23 | 166.95 | 147 | 313.95 | 185.747 | 166.324 | 352.071 | 111.15 | 78.9 | 190.05
2019-01-23 23:00 | 1 | 23 | 148.8 | 145.05 | 293.85 | 181.84 | 163.433 | 345.273 | 109.5 | 79.95 | 189.45
2019-01-23 | 1 | 23 | 140.25 | 142.8 | 283.05 | 174.913 | 146.452 | 321.365 | 97.65 | 71.55 | 169.2
2019-01-24 01:00 | 1 | 24 | 133.65 | 132.3 | 265.95 | 172.665 | 123.034 | 295.699 | 92.1 | 71.25 | 163.35
2019-01-24 02:00 | 1 | 24 | 128.1 | 174.3 | 302.4 | 170.227 | 122.178 | 292.405 | 91.5 | 72.3 | 163.8
2019-01-24 03:00 | 1 | 24 | 120.75 | 238.65 | 359.4 | 169.062 | 121.714 | 290.776 | 91.8 | 70.8 | 162.6
2019-01-24 04:00 | 1 | 24 | 136.95 | 239.7 | 376.65 | 170.833 | 132.862 | 303.695 | 93.9 | 71.55 | 165.45
2019-01-24 05:00 | 1 | 24 | 134.85 | 243 | 377.85 | 183.66 | 142.81 | 326.47 | 91.2 | 71.4 | 162.6
2019-01-24 06:00 | 1 | 24 | 134.7 | 249 | 383.7 | 197.353 | 163.154 | 360.507 | 91.2 | 70.2 | 161.4
2019-01-24 07:00 | 1 | 24 | 137.85 | 231.6 | 369.45 | 208.329 | 174.826 | 383.155 | 103.65 | 77.1 | 180.75
2019-01-24 08:00 | 1 | 24 | 171.45 | 271.5 | 442.95 | 252.164 | 197.397 | 449.561 | 158.1 | 98.25 | 256.35
2019-01-24 09:00 | 1 | 24 | 180.9 | 324.6 | 505.5 | 274.483 | 223.626 | 498.109 | 173.85 | 103.8 | 277.65
2019-01-24 10:00 | 1 | 24 | 210.15 | 295.95 | 506.1 | 279.228 | 244.643 | 523.871 | 185.55 | 117 | 302.55
2019-01-24 11:00 | 1 | 24 | 225 | 366.3 | 591.3 | 265.68 | 255.611 | 521.291 | 185.85 | 124.8 | 310.65
2019-01-24 12:00 | 1 | 24 | 235.35 | 339.6 | 574.95 | 262.499 | 253.391 | 515.89 | 189 | 124.8 | 313.8
2019-01-24 13:00 | 1 | 24 | 235.35 | 325.35 | 560.7 | 263.098 | 254.983 | 518.081 | 190.8 | 128.55 | 319.35
2019-01-24 14:00 | 1 | 24 | 242.55 | 373.2 | 615.75 | 275.317 | 253.702 | 529.019 | 191.85 | 129.75 | 321.6
2019-01-24 15:00 | 1 | 24 | 235.65 | 288.6 | 524.25 | 269.423 | 247.049 | 516.472 | 189.45 | 128.4 | 317.85
2019-01-24 16:00 | 1 | 24 | 234.3 | 332.4 | 566.7 | 263.993 | 242.37 | 506.363 | 188.85 | 126.45 | 315.3
2019-01-24 17:00 | 1 | 24 | 227.85 | 313.2 | 541.05 | 265.828 | 236.791 | 502.619 | 185.85 | 121.5 | 307.35
2019-01-24 18:00 | 1 | 24 | 222.3 | 234.45 | 456.75 | 254.337 | 219.942 | 474.279 | 177.6 | 111.45 | 289.05
2019-01-24 19:00 | 1 | 24 | 217.05 | 249.9 | 466.95 | 173.974 | 191.696 | 365.67 | 123.9 | 97.5 | 221.4
2019-01-24 20:00 | 1 | 24 | 213.75 | 260.4 | 474.15 | 173.688 | 182.75 | 356.438 | 114.9 | 88.2 | 203.1
2019-01-24 21:00 | 1 | 24 | 205.5 | 208.95 | 414.45 | 173.889 | 176.386 | 350.275 | 112.95 | 88.95 | 201.9
2019-01-24 22:00 | 1 | 24 | 175.35 | 250.95 | 426.3 | 176.156 | 175.091 | 351.247 | 110.25 | 83.1 | 193.35
2019-01-24 23:00 | 1 | 24 | 166.35 | 207 | 373.35 | 169.833 | 173.454 | 343.287 | 107.7 | 82.2 | 189.9
2019-01-24 | 1 | 24 | 169.5 | 209.7 | 379.2 | 164.906 | 152.288 | 317.194 | 96.75 | 74.85 | 171.6
2019-01-25 01:00 | 1 | 25 | 154.8 | 241.05 | 395.85 | 160.663 | 130.65 | 291.313 | 93.6 | 74.4 | 168
2019-01-25 02:00 | 1 | 25 | 139.5 | 178.2 | 317.7 | 159.142 | 127.26 | 286.402 | 93.45 | 73.2 | 166.65
2019-01-25 03:00 | 1 | 25 | 134.1 | 230.1 | 364.2 | 157.332 | 125.561 | 282.893 | 87.15 | 74.55 | 161.7
2019-01-25 04:00 | 1 | 25 | 134.85 | 183.15 | 318 | 160.196 | 128.234 | 288.43 | 87.3 | 72.6 | 159.9
2019-01-25 05:00 | 1 | 25 | 133.95 | 188.55 | 322.5 | 170.714 | 136.114 | 306.828 | 87.6 | 73.2 | 160.8
2019-01-25 06:00 | 1 | 25 | 133.65 | 246.6 | 380.25 | 180.632 | 155.71 | 336.342 | 94.5 | 73.65 | 168.15
2019-01-25 07:00 | 1 | 25 | 136.8 | 202.8 | 339.6 | 187.393 | 172.202 | 359.595 | 99.6 | 82.5 | 182.1
2019-01-25 08:00 | 1 | 25 | 176.7 | 290.55 | 467.25 | 233.065 | 199.305 | 432.37 | 155.1 | 95.55 | 250.65
2019-01-25 09:00 | 1 | 25 | 196.35 | 336.6 | 532.95 | 241.35 | 222.983 | 464.333 | 171 | 104.4 | 275.4
2019-01-25 10:00 | 1 | 25 | 222.3 | 299.55 | 521.85 | 252.829 | 243.306 | 496.135 | 183.75 | 110.4 | 294.15
2019-01-25 11:00 | 1 | 25 | 237 | 370.65 | 607.65 | 270.148 | 248.135 | 518.283 | 185.85 | 113.55 | 299.4
2019-01-25 12:00 | 1 | 25 | 248.4 | 342.9 | 591.3 | 242.62 | 259.278 | 501.898 | 186.75 | 114.3 | 301.05
2019-01-25 13:00 | 1 | 25 | 251.55 | 343.65 | 595.2 | 251.903 | 256.244 | 508.147 | 189 | 114.45 | 303.45
2019-01-25 14:00 | 1 | 25 | 253.05 | 369.75 | 622.8 | 239.292 | 296.011 | 535.303 | 187.35 | 113.25 | 300.6
2019-01-25 15:00 | 1 | 25 | 250.8 | 297.9 | 548.7 | 275.776 | 279.56 | 555.336 | 187.5 | 113.7 | 301.2
2019-01-25 16:00 | 1 | 25 | 240.9 | 327.75 | 568.65 | 261.574 | 255.168 | 516.742 | 187.5 | 113.7 | 301.2
2019-01-25 17:00 | 1 | 25 | 240.75 | 332.55 | 573.3 | 275.066 | 241.727 | 516.793 | 184.35 | 111.3 | 295.65
2019-01-25 18:00 | 1 | 25 | 229.05 | 258.45 | 487.5 | 270.804 | 217.159 | 487.963 | 172.95 | 101.85 | 274.8
2019-01-25 19:00 | 1 | 25 | 213 | 291.45 | 504.45 | 176.492 | 193.053 | 369.545 | 126.3 | 84.9 | 211.2
2019-01-25 20:00 | 1 | 25 | 208.95 | 256.5 | 465.45 | 184.074 | 183.436 | 367.51 | 116.4 | 73.35 | 189.75
2019-01-25 21:00 | 1 | 25 | 206.25 | 245.85 | 452.1 | 182.567 | 184.934 | 367.501 | 117.3 | 71.7 | 189
2019-01-25 22:00 | 1 | 25 | 186.75 | 270 | 456.75 | 170.058 | 174.916 | 344.974 | 113.55 | 71.1 | 184.65
2019-01-25 23:00 | 1 | 25 | 184.5 | 187.8 | 372.3 | 168.499 | 170.748 | 339.247 | 111.75 | 70.05 | 181.8
2019-01-25 | 1 | 25 | 166.65 | 196.5 | 363.15 | 163.565 | 150.148 | 313.713 | 102.75 | 68.25 | 171
2019-01-26 01:00 | 1 | 26 | 153.9 | 169.95 | 323.85 | 156.77 | 144.572 | 301.342 | 99 | 66.45 | 165.45
2019-01-26 02:00 | 1 | 26 | 142.35 | 145.05 | 287.4 | 155.801 | 140.208 | 296.009 | 98.1 | 66 | 164.1
2019-01-26 03:00 | 1 | 26 | 138.3 | 141.9 | 280.2 | 155.202 | 141.762 | 296.964 | 98.85 | 65.85 | 164.7
2019-01-26 04:00 | 1 | 26 | 135.9 | 135.15 | 271.05 | 154.115 | 142.508 | 296.623 | 99.3 | 65.55 | 164.85
2019-01-26 05:00 | 1 | 26 | 133.5 | 136.95 | 270.45 | 154.754 | 145.063 | 299.817 | 99.6 | 66.6 | 166.2
2019-01-26 06:00 | 1 | 26 | 131.85 | 134.85 | 266.7 | 155.632 | 142.119 | 297.751 | 98.7 | 65.7 | 164.4
2019-01-26 07:00 | 1 | 26 | 133.35 | 132.9 | 266.25 | 154.278 | 142.741 | 297.019 | 100.5 | 65.55 | 166.05
2019-01-26 08:00 | 1 | 26 | 136.95 | 135.15 | 272.1 | 155.101 | 141.535 | 296.636 | 100.05 | 66.15 | 166.2
2019-01-26 09:00 | 1 | 26 | 174.45 | 159.9 | 334.35 | 271.504 | 151.511 | 423.015 | 141.9 | 74.85 | 216.75
2019-01-26 10:00 | 1 | 26 | 189.45 | 155.25 | 344.7 | 257.473 | 157.42 | 414.893 | 142.8 | 81.15 | 223.95
2019-01-26 11:00 | 1 | 26 | 196.65 | 158.55 | 355.2 | 241.638 | 160.388 | 402.026 | 143.85 | 99.45 | 243.3
2019-01-26 12:00 | 1 | 26 | 196.95 | 154.95 | 351.9 | 265.228 | 155.052 | 420.28 | 140.85 | 100.8 | 241.65
2019-01-26 13:00 | 1 | 26 | 205.2 | 152.85 | 358.05 | 270.961 | 144.683 | 415.644 | 136.8 | 101.55 | 238.35
2019-01-26 14:00 | 1 | 26 | 191.4 | 131.55 | 322.95 | 162.986 | 136.381 | 299.367 | 97.05 | 68.7 | 165.75
2019-01-26 15:00 | 1 | 26 | 195 | 136.5 | 331.5 | 161.231 | 133.373 | 294.604 | 98.1 | 71.1 | 169.2
2019-01-26 16:00 | 1 | 26 | 186.15 | 132.15 | 318.3 | 156.971 | 128.815 | 285.786 | 97.35 | 71.55 | 168.9
2019-01-26 17:00 | 1 | 26 | 182.25 | 131.85 | 314.1 | 158.225 | 130.623 | 288.848 | 99.45 | 71.1 | 170.55
2019-01-26 18:00 | 1 | 26 | 180.45 | 135.3 | 315.75 | 158.362 | 132.1 | 290.462 | 98.7 | 69 | 167.7
2019-01-26 19:00 | 1 | 26 | 179.7 | 134.4 | 314.1 | 157.707 | 130.755 | 288.462 | 98.55 | 66.75 | 165.3
2019-01-26 20:00 | 1 | 26 | 178.35 | 133.35 | 311.7 | 156.736 | 127.368 | 284.104 | 99.3 | 66.6 | 165.9
2019-01-26 21:00 | 1 | 26 | 177.15 | 152.4 | 329.55 | 158.719 | 123.384 | 282.103 | 99.15 | 65.55 | 164.7
2019-01-26 22:00 | 1 | 26 | 177.15 | 220.5 | 397.65 | 157.255 | 125.292 | 282.547 | 100.35 | 66.45 | 166.8
2019-01-26 23:00 | 1 | 26 | 178.2 | 245.85 | 424.05 | 156.945 | 125.54 | 282.485 | 101.55 | 66.45 | 168
2019-01-26 | 1 | 26 | 162.45 | 242.4 | 404.85 | 157.588 | 124.287 | 281.875 | 98.4 | 65.1 | 163.5
2019-01-27 01:00 | 1 | 27 | 150.75 | 242.25 | 393 | 155.254 | 126.661 | 281.915 | 99.15 | 66 | 165.15
2019-01-27 02:00 | 1 | 27 | 141.3 | 244.35 | 385.65 | 156.71 | 126.347 | 283.057 | 99 | 66.9 | 165.9
2019-01-27 03:00 | 1 | 27 | 138.6 | 242.25 | 380.85 | 158.1 | 126.101 | 284.201 | 98.4 | 66 | 164.4
2019-01-27 04:00 | 1 | 27 | 134.1 | 241.95 | 376.05 | 155.631 | 127.951 | 283.582 | 98.1 | 66.3 | 164.4
2019-01-27 05:00 | 1 | 27 | 128.7 | 243.45 | 372.15 | 157.159 | 127.797 | 284.956 | 98.85 | 65.1 | 163.95
2019-01-27 06:00 | 1 | 27 | 131.25 | 242.25 | 373.5 | 158.617 | 127.192 | 285.809 | 99.3 | 66.45 | 165.75
2019-01-27 07:00 | 1 | 27 | 131.25 | 242.25 | 373.5 | 154.614 | 125.253 | 279.867 | 98.25 | 66 | 164.25
2019-01-27 08:00 | 1 | 27 | 127.95 | 245.7 | 373.65 | 155.602 | 126.568 | 282.17 | 100.2 | 65.85 | 166.05
2019-01-27 09:00 | 1 | 27 | 152.25 | 241.2 | 393.45 | 157.448 | 128.269 | 285.717 | 100.2 | 66.15 | 166.35
2019-01-27 10:00 | 1 | 27 | 168.15 | 240.75 | 408.9 | 155.592 | 127.641 | 283.233 | 100.35 | 66.15 | 166.5
2019-01-27 11:00 | 1 | 27 | 178.95 | 190.05 | 369 | 157.492 | 126.189 | 283.681 | 100.05 | 66.9 | 166.95
2019-01-27 12:00 | 1 | 27 | 175.35 | 234.75 | 410.1 | 155.711 | 127.831 | 283.542 | 100.2 | 66.15 | 166.35
2019-01-27 13:00 | 1 | 27 | 184.2 | 241.5 | 425.7 | 155.874 | 126.68 | 282.554 | 100.5 | 65.55 | 166.05
2019-01-27 14:00 | 1 | 27 | 187.2 | 188.4 | 375.6 | 158.468 | 127.608 | 286.076 | 100.35 | 66.15 | 166.5
2019-01-27 15:00 | 1 | 27 | 191.25 | 246.15 | 437.4 | 155.832 | 127.576 | 283.408 | 99.9 | 66.9 | 166.8
2019-01-27 16:00 | 1 | 27 | 186 | 247.35 | 433.35 | 159.1 | 132.132 | 291.232 | 100.95 | 67.35 | 168.3
2019-01-27 17:00 | 1 | 27 | 182.55 | 180.75 | 363.3 | 152.848 | 122.758 | 275.606 | 100.8 | 67.35 | 168.15
2019-01-27 18:00 | 1 | 27 | 167.25 | 243 | 410.25 | 153.249 | 122.325 | 275.574 | 99.6 | 67.2 | 166.8
2019-01-27 19:00 | 1 | 27 | 178.2 | 236.4 | 414.6 | 151.453 | 124.326 | 275.779 | 100.8 | 66.45 | 167.25
2019-01-27 20:00 | 1 | 27 | 178.35 | 187.05 | 365.4 | 147.539 | 116.178 | 263.717 | 99.6 | 67.2 | 166.8
2019-01-27 21:00 | 1 | 27 | 175.05 | 246.75 | 421.8 | 148.512 | 114.597 | 263.109 | 99.6 | 67.5 | 167.1
2019-01-27 22:00 | 1 | 27 | 171.6 | 225 | 396.6 | 148.933 | 116.884 | 265.817 | 100.35 | 67.5 | 167.85
2019-01-27 23:00 | 1 | 27 | 156.45 | 161.25 | 317.7 | 150.258 | 116.291 | 266.549 | 96.75 | 67.95 | 164.7
2019-01-27 | 1 | 27 | 144.45 | 193.95 | 338.4 | 148.335 | 114.982 | 263.317 | 91.95 | 67.2 | 159.15
2019-01-28 01:00 | 1 | 28 | 133.2 | 161.4 | 294.6 | 150.55 | 115.317 | 265.867 | 90.9 | 66.9 | 157.8
2019-01-28 02:00 | 1 | 28 | 129 | 163.5 | 292.5 | 147.244 | 116.132 | 263.376 | 92.25 | 67.2 | 159.45
2019-01-28 03:00 | 1 | 28 | 135.45 | 175.65 | 311.1 | 148.813 | 115.419 | 264.232 | 91.65 | 66.6 | 158.25
2019-01-28 04:00 | 1 | 28 | 137.4 | 128.7 | 266.1 | 156.293 | 117.642 | 273.935 | 93 | 67.05 | 160.05
2019-01-28 05:00 | 1 | 28 | 128.4 | 130.35 | 258.75 | 163.221 | 128.92 | 292.141 | 90.6 | 67.35 | 157.95
2019-01-28 06:00 | 1 | 28 | 130.95 | 134.85 | 265.8 | 175.778 | 150.525 | 326.303 | 94.2 | 67.05 | 161.25
2019-01-28 07:00 | 1 | 28 | 132.3 | 156.75 | 289.05 | 179.174 | 171.761 | 350.935 | 103.2 | 76.8 | 180
2019-01-28 08:00 | 1 | 28 | 172.65 | 196.2 | 368.85 | 278.554 | 203.866 | 482.42 | 153.3 | 109.5 | 262.8
2019-01-28 09:00 | 1 | 28 | 201.75 | 209.1 | 410.85 | 313.594 | 234.367 | 547.961 | 174.3 | 118.2 | 292.5
2019-01-28 10:00 | 1 | 28 | 222.9 | 247.65 | 470.55 | 274.935 | 254.891 | 529.826 | 190.5 | 128.25 | 318.75
2019-01-28 11:00 | 1 | 28 | 231.45 | 255.9 | 487.35 | 290 | 257.66 | 547.66 | 198 | 123.45 | 321.45
2019-01-28 12:00 | 1 | 28 | 230.25 | 262.65 | 492.9 | 284.503 | 267.98 | 552.483 | 200.4 | 125.85 | 326.25
2019-01-28 13:00 | 1 | 28 | 241.35 | 338.1 | 579.45 | 307.504 | 278.982 | 586.486 | 204.75 | 122.4 | 327.15
2019-01-28 14:00 | 1 | 28 | 257.7 | 370.05 | 627.75 | 285.549 | 264.43 | 549.979 | 200.7 | 120.3 | 321
2019-01-28 15:00 | 1 | 28 | 248.7 | 356.85 | 605.55 | 287.031 | 254.656 | 541.687 | 189.9 | 118.2 | 308.1
2019-01-28 16:00 | 1 | 28 | 240 | 346.65 | 586.65 | 285.693 | 245.023 | 530.716 | 181.95 | 115.2 | 297.15
2019-01-28 17:00 | 1 | 28 | 231.15 | 337.2 | 568.35 | 259.287 | 233.685 | 492.972 | 177.9 | 107.4 | 285.3
2019-01-28 18:00 | 1 | 28 | 226.95 | 321.9 | 548.85 | 269.537 | 217.392 | 486.929 | 170.55 | 102.6 | 273.15
2019-01-28 19:00 | 1 | 28 | 214.65 | 294.9 | 509.55 | 181.178 | 196.922 | 378.1 | 123.45 | 93.75 | 217.2
2019-01-28 20:00 | 1 | 28 | 201 | 277.95 | 478.95 | 174.871 | 180.073 | 354.944 | 119.4 | 81.15 | 200.55
2019-01-28 21:00 | 1 | 28 | 203.7 | 270.9 | 474.6 | 191.105 | 187.768 | 378.873 | 117 | 79.8 | 196.8
2019-01-28 22:00 | 1 | 28 | 175.5 | 256.5 | 432 | 181.946 | 180.18 | 362.126 | 106.05 | 71.85 | 177.9
2019-01-28 23:00 | 1 | 28 | 176.85 | 249.75 | 426.6 | 167.27 | 159.159 | 326.429 | 102.45 | 70.65 | 173.1
2019-01-28 | 1 | 28 | 160.05 | 246.9 | 406.95 | 162.985 | 147.594 | 310.579 | 97.8 | 69.6 | 167.4
2019-01-29 01:00 | 1 | 29 | 155.4 | 230.55 | 385.95 | 163.109 | 129.135 | 292.244 | 92.7 | 70.2 | 162.9
2019-01-29 02:00 | 1 | 29 | 152.85 | 230.7 | 383.55 | 163.02 | 130.453 | 293.473 | 92.7 | 69.6 | 162.3
2019-01-29 03:00 | 1 | 29 | 145.2 | 233.25 | 378.45 | 163.5 | 126.522 | 290.022 | 92.85 | 69.6 | 162.45
2019-01-29 04:00 | 1 | 29 | 140.85 | 228.15 | 369 | 162.046 | 127.964 | 290.01 | 92.7 | 69.15 | 161.85
2019-01-29 05:00 | 1 | 29 | 141 | 187.8 | 328.8 | 162.367 | 127.588 | 289.955 | 91.8 | 69.3 | 161.1
2019-01-29 06:00 | 1 | 29 | 141.3 | 216.6 | 357.9 | 172.79 | 148.752 | 321.542 | 95.85 | 68.85 | 164.7
2019-01-29 07:00 | 1 | 29 | 144.45 | 241.5 | 385.95 | 190.518 | 168.858 | 359.376 | 101.85 | 73.5 | 175.35
2019-01-29 08:00 | 1 | 29 | 181.2 | 242.25 | 423.45 | 245.836 | 191.177 | 437.013 | 152.7 | 88.95 | 241.65
2019-01-29 09:00 | 1 | 29 | 207.15 | 318 | 525.15 | 241.559 | 214.214 | 455.773 | 166.5 | 98.7 | 265.2
2019-01-29 10:00 | 1 | 29 | 214.35 | 334.95 | 549.3 | 264.224 | 227.962 | 492.186 | 172.35 | 105.45 | 277.8
2019-01-29 11:00 | 1 | 29 | 223.8 | 291.6 | 515.4 | 274.016 | 239.082 | 513.098 | 175.2 | 107.4 | 282.6
2019-01-29 12:00 | 1 | 29 | 234 | 351.45 | 585.45 | 276.059 | 239.359 | 515.418 | 181.2 | 108.9 | 290.1
2019-01-29 13:00 | 1 | 29 | 240.75 | 332.55 | 573.3 | 295.833 | 245.489 | 541.322 | 188.4 | 112.5 | 300.9
2019-01-29 14:00 | 1 | 29 | 246.75 | 320.4 | 567.15 | 311.186 | 239.011 | 550.197 | 186 | 110.55 | 296.55
2019-01-29 15:00 | 1 | 29 | 245.1 | 350.1 | 595.2 | 305.431 | 234.204 | 539.635 | 184.35 | 111 | 295.35
2019-01-29 16:00 | 1 | 29 | 232.35 | 305.1 | 537.45 | 310.408 | 231.896 | 542.304 | 182.55 | 112.2 | 294.75
2019-01-29 17:00 | 1 | 29 | 223.2 | 290.25 | 513.45 | 298.423 | 228.486 | 526.909 | 182.4 | 108 | 290.4
2019-01-29 18:00 | 1 | 29 | 225 | 304.35 | 529.35 | 282.634 | 216.844 | 499.478 | 176.55 | 99.75 | 276.3
2019-01-29 19:00 | 1 | 29 | 214.05 | 277.95 | 492 | 179.409 | 193.826 | 373.235 | 132.6 | 84.75 | 217.35
2019-01-29 20:00 | 1 | 29 | 205.95 | 272.25 | 478.2 | 174.182 | 190.392 | 364.574 | 121.8 | 76.95 | 198.75
2019-01-29 21:00 | 1 | 29 | 206.4 | 269.55 | 475.95 | 175.048 | 192.941 | 367.989 | 120.75 | 74.1 | 194.85
2019-01-29 22:00 | 1 | 29 | 187.95 | 245.7 | 433.65 | 175.433 | 183.524 | 358.957 | 119.4 | 73.2 | 192.6
2019-01-29 23:00 | 1 | 29 | 173.4 | 209.1 | 382.5 | 170.203 | 179.093 | 349.296 | 119.4 | 72.3 | 191.7
2019-01-29 | 1 | 29 | 156.3 | 244.35 | 400.65 | 163.159 | 147.892 | 311.051 | 107.1 | 70.35 | 177.45
2019-01-30 01:00 | 1 | 30 | 147.15 | 224.25 | 371.4 | 161.722 | 133.255 | 294.977 | 103.35 | 70.2 | 173.55
2019-01-30 02:00 | 1 | 30 | 146.25 | 189.75 | 336 | 156.011 | 132.756 | 288.767 | 102.75 | 69.9 | 172.65
2019-01-30 03:00 | 1 | 30 | 138.6 | 233.85 | 372.45 | 158.786 | 130.588 | 289.374 | 102.45 | 70.5 | 172.95
2019-01-30 04:00 | 1 | 30 | 139.5 | 214.95 | 354.45 | 158.767 | 132.659 | 291.426 | 102.9 | 69.6 | 172.5
2019-01-30 05:00 | 1 | 30 | 140.55 | 162 | 302.55 | 155.889 | 131.984 | 287.873 | 102.45 | 69.15 | 171.6
2019-01-30 06:00 | 1 | 30 | 140.1 | 195.3 | 335.4 | 184.925 | 159.486 | 344.411 | 103.95 | 69.9 | 173.85
2019-01-30 07:00 | 1 | 30 | 143.85 | 186.45 | 330.3 | 183.334 | 175.38 | 358.714 | 110.4 | 74.85 | 185.25
2019-01-30 08:00 | 1 | 30 | 177.75 | 190.2 | 367.95 | 309.437 | 210.71 | 520.147 | 163.35 | 95.7 | 259.05
2019-01-30 09:00 | 1 | 30 | 205.65 | 210.15 | 415.8 | 323.804 | 227.62 | 551.424 | 185.25 | 124.65 | 309.9
2019-01-30 10:00 | 1 | 30 | 222.3 | 240.6 | 462.9 | 316.701 | 245.343 | 562.044 | 196.35 | 132.45 | 328.8
2019-01-30 11:00 | 1 | 30 | 228.15 | 252.3 | 480.45 | 338.418 | 256.635 | 595.053 | 197.1 | 119.4 | 316.5
2019-01-30 12:00 | 1 | 30 | 240.45 | 254.85 | 495.3 | 332.427 | 258.553 | 590.98 | 199.2 | 120.45 | 319.65
2019-01-30 13:00 | 1 | 30 | 253.95 | 255.45 | 509.4 | 335.762 | 262.832 | 598.594 | 205.2 | 124.65 | 329.85
2019-01-30 14:00 | 1 | 30 | 253.65 | 315.3 | 568.95 | 341.308 | 261.928 | 603.236 | 204.15 | 126.3 | 330.45
2019-01-30 15:00 | 1 | 30 | 250.5 | 339.75 | 590.25 | 333.46 | 257.288 | 590.748 | 197.7 | 122.7 | 320.4
2019-01-30 16:00 | 1 | 30 | 245.1 | 351.45 | 596.55 | 339.874 | 256.043 | 595.917 | 196.2 | 120.9 | 317.1
2019-01-30 17:00 | 1 | 30 | 246.15 | 342.3 | 588.45 | 323.239 | 244.888 | 568.127 | 190.8 | 118.35 | 309.15
2019-01-30 18:00 | 1 | 30 | 240.75 | 324.15 | 564.9 | 311.989 | 226.793 | 538.782 | 178.2 | 109.05 | 287.25
2019-01-30 19:00 | 1 | 30 | 227.85 | 294.75 | 522.6 | 180.272 | 207.443 | 387.715 | 134.7 | 100.95 | 235.65
2019-01-30 20:00 | 1 | 30 | 214.65 | 283.05 | 497.7 | 165.718 | 193.865 | 359.583 | 130.35 | 98.7 | 229.05
2019-01-30 21:00 | 1 | 30 | 209.4 | 278.25 | 487.65 | 173.137 | 192.984 | 366.121 | 126.45 | 91.8 | 218.25
2019-01-30 22:00 | 1 | 30 | 189.3 | 259.35 | 448.65 | 164.485 | 180.612 | 345.097 | 128.4 | 88.05 | 216.45
2019-01-30 23:00 | 1 | 30 | 171.75 | 255 | 426.75 | 164.234 | 179.778 | 344.012 | 126.45 | 87.9 | 214.35
2019-01-30 | 1 | 30 | 164.25 | 249.3 | 413.55 | 160.191 | 158.517 | 318.708 | 108.45 | 78.9 | 187.35
2019-01-31 01:00 | 1 | 31 | 153.6 | 242.7 | 396.3 | 154.419 | 135.744 | 290.163 | 104.1 | 76.8 | 180.9
2019-01-31 02:00 | 1 | 31 | 156.6 | 242.55 | 399.15 | 152.715 | 133.29 | 286.005 | 105.3 | 75.75 | 181.05
2019-01-31 03:00 | 1 | 31 | 153.75 | 239.25 | 393 | 154.316 | 138.65 | 292.966 | 103.5 | 75.15 | 178.65
2019-01-31 04:00 | 1 | 31 | 148.2 | 240.9 | 389.1 | 155.025 | 133.352 | 288.377 | 100.8 | 75.45 | 176.25
2019-01-31 05:00 | 1 | 31 | 150.15 | 212.85 | 363 | 170.826 | 136.473 | 307.299 | 100.05 | 70.65 | 170.7
2019-01-31 06:00 | 1 | 31 | 150.45 | 218.7 | 369.15 | 184.497 | 160.821 | 345.318 | 107.4 | 69.45 | 176.85
2019-01-31 07:00 | 1 | 31 | 153.75 | 214.05 | 367.8 | 190.072 | 180.159 | 370.231 | 111.6 | 79.2 | 190.8
2019-01-31 08:00 | 1 | 31 | 181.95 | 246.3 | 428.25 | 306.362 | 201.988 | 508.35 | 166.05 | 85.2 | 251.25
2019-01-31 09:00 | 1 | 31 | 209.7 | 224.7 | 434.4 | 322.055 | 230.159 | 552.214 | 192.45 | 96 | 288.45
2019-01-31 10:00 | 1 | 31 | 223.35 | 307.5 | 530.85 | 331.653 | 250.75 | 582.403 | 206.7 | 112.8 | 319.5
2019-01-31 11:00 | 1 | 31 | 226.65 | 317.7 | 544.35 | 316.759 | 254.138 | 570.897 | 206.7 | 125.55 | 332.25
2019-01-31 12:00 | 1 | 31 | 241.8 | 298.95 | 540.75 | 301.139 | 253.849 | 554.988 | 203.55 | 131.25 | 334.8
2019-01-31 13:00 | 1 | 31 | 247.8 | 283.2 | 531 | 326.957 | 259.973 | 586.93 | 205.5 | 141.9 | 347.4
2019-01-31 14:00 | 1 | 31 | 245.25 | 315.15 | 560.4 | 307.5 | 259.47 | 566.97 | 196.5 | 139.65 | 336.15
2019-01-31 15:00 | 1 | 31 | 247.35 | 307.35 | 554.7 | 303.217 | 252.626 | 555.843 | 195.9 | 138.45 | 334.35
2019-01-31 16:00 | 1 | 31 | 241.35 | 251.7 | 493.05 | 303.482 | 245.364 | 548.846 | 195.3 | 135.6 | 330.9
2019-01-31 17:00 | 1 | 31 | 234.6 | 290.85 | 525.45 | 290.608 | 239.746 | 530.354 | 190.35 | 131.85 | 322.2
2019-01-31 18:00 | 1 | 31 | 235.65 | 271.95 | 507.6 | 297.548 | 224.057 | 521.605 | 180.3 | 123.45 | 303.75
2019-01-31 19:00 | 1 | 31 | 209.7 | 241.5 | 451.2 | 174.547 | 199.902 | 374.449 | 130.95 | 92.55 | 223.5
2019-01-31 20:00 | 1 | 31 | 214.05 | 202.8 | 416.85 | 166.692 | 191.763 | 358.455 | 125.55 | 81.45 | 207
2019-01-31 21:00 | 1 | 31 | 206.7 | 201.45 | 408.15 | 171.385 | 189.879 | 361.264 | 120.15 | 80.85 | 201
2019-01-31 22:00 | 1 | 31 | 190.05 | 250.65 | 440.7 | 167.451 | 184.873 | 352.324 | 118.65 | 80.7 | 199.35
2019-01-31 23:00 | 1 | 31 | 179.25 | 255.15 | 434.4 | 163.992 | 182.535 | 346.527 | 115.8 | 79.8 | 195.6
2019-01-31 | 1 | 31 | 169.5 | 193.65 | 363.15 | 156.544 | 152.573 | 309.117 | 104.55 | 67.5 | 172.05
2019-02-01 01:00 | 2 | 1 | 149.4 | 237.15 | 386.55 | 150.971 | 135.487 | 286.458 | 98.1 | 67.5 | 165.6
2019-02-01 02:00 | 2 | 1 | 152.85 | 209.25 | 362.1 | 152.555 | 132.39 | 284.945 | 100.2 | 69 | 169.2
2019-02-01 03:00 | 2 | 1 | 144.3 | 168.75 | 313.05 | 149.753 | 130.785 | 280.538 | 98.7 | 66.75 | 165.45
2019-02-01 04:00 | 2 | 1 | 146.4 | 169.05 | 315.45 | 154.147 | 130.947 | 285.094 | 98.55 | 67.35 | 165.9
2019-02-01 05:00 | 2 | 1 | 145.95 | 168.75 | 314.7 | 164.245 | 133.438 | 297.683 | 98.1 | 66.75 | 164.85
2019-02-01 06:00 | 2 | 1 | 147.15 | 172.35 | 319.5 | 171.477 | 133.712 | 305.189 | 96.9 | 66.45 | 163.35
2019-02-01 07:00 | 2 | 1 | 151.35 | 195.15 | 346.5 | 182.961 | 177.868 | 360.829 | 108.3 | 74.7 | 183
2019-02-01 08:00 | 2 | 1 | 181.2 | 187.5 | 368.7 | 307.698 | 206.064 | 513.762 | 154.5 | 108.75 | 263.25
2019-02-01 09:00 | 2 | 1 | 212.55 | 207 | 419.55 | 335.157 | 230.117 | 565.274 | 173.85 | 114.75 | 288.6
2019-02-01 10:00 | 2 | 1 | 228.75 | 240.15 | 468.9 | 346.653 | 247.269 | 593.922 | 183 | 124.2 | 307.2
2019-02-01 11:00 | 2 | 1 | 229.5 | 250.65 | 480.15 | 331.354 | 252.557 | 583.911 | 189 | 139.35 | 328.35
2019-02-01 12:00 | 2 | 1 | 236.25 | 248.4 | 484.65 | 324.139 | 257.633 | 581.772 | 190.8 | 142.05 | 332.85
2019-02-01 13:00 | 2 | 1 | 243.3 | 250.2 | 493.5 | 329.285 | 267.56 | 596.845 | 190.5 | 152.4 | 342.9
2019-02-01 14:00 | 2 | 1 | 244.8 | 240 | 484.8 | 334.966 | 265.427 | 600.393 | 189.3 | 152.25 | 341.55
2019-02-01 15:00 | 2 | 1 | 246.6 | 233.7 | 480.3 | 332.91 | 263.927 | 596.837 | 186.6 | 152.85 | 339.45
2019-02-01 16:00 | 2 | 1 | 232.8 | 228.6 | 461.4 | 321.639 | 261.685 | 583.324 | 189.3 | 151.65 | 340.95
2019-02-01 17:00 | 2 | 1 | 239.55 | 215.4 | 454.95 | 309.962 | 254.826 | 564.788 | 182.55 | 144.9 | 327.45
2019-02-01 18:00 | 2 | 1 | 237 | 199.8 | 436.8 | 310.255 | 229.432 | 539.687 | 174.75 | 132.45 | 307.2
2019-02-01 19:00 | 2 | 1 | 215.25 | 169.2 | 384.45 | 182.517 | 199.477 | 381.994 | 129.6 | 94.05 | 223.65
2019-02-01 20:00 | 2 | 1 | 209.7 | 160.65 | 370.35 | 168.74 | 193.444 | 362.184 | 122.25 | 84.15 | 206.4
2019-02-01 21:00 | 2 | 1 | 201.3 | 157.2 | 358.5 | 173.645 | 181.562 | 355.207 | 117.9 | 83.7 | 201.6
2019-02-01 22:00 | 2 | 1 | 188.1 | 137.55 | 325.65 | 162.967 | 180.665 | 343.632 | 117 | 83.4 | 200.4
2019-02-01 23:00 | 2 | 1 | 180.45 | 129.75 | 310.2 | 166.49 | 183.315 | 349.805 | 116.1 | 80.55 | 196.65
2019-02-01 | 2 | 1 | 169.65 | 122.55 | 292.2 | 156.323 | 152.831 | 309.154 | 105.6 | 69.6 | 175.2
2019-02-02 01:00 | 2 | 2 | 152.55 | 108.9 | 261.45 | 153.79 | 134.706 | 288.496 | 98.25 | 69 | 167.25
2019-02-02 02:00 | 2 | 2 | 145.05 | 109.05 | 254.1 | 153.331 | 135.597 | 288.928 | 98.4 | 69.75 | 168.15
2019-02-02 03:00 | 2 | 2 | 143.85 | 110.4 | 254.25 | 150.718 | 132.655 | 283.373 | 98.25 | 69.75 | 168
2019-02-02 04:00 | 2 | 2 | 140.85 | 108.6 | 249.45 | 153.646 | 131.868 | 285.514 | 98.7 | 68.25 | 166.95
2019-02-02 05:00 | 2 | 2 | 136.35 | 112.65 | 249 | 150.806 | 133.347 | 284.153 | 98.55 | 69.3 | 167.85
2019-02-02 06:00 | 2 | 2 | 141.15 | 111.45 | 252.6 | 151.27 | 131.308 | 282.578 | 97.5 | 68.1 | 165.6
2019-02-02 07:00 | 2 | 2 | 137.25 | 114.45 | 251.7 | 150.466 | 133.317 | 283.783 | 99 | 69 | 168
2019-02-02 08:00 | 2 | 2 | 145.35 | 113.85 | 259.2 | 151.449 | 132.937 | 284.386 | 99.75 | 70.65 | 170.4
2019-02-02 09:00 | 2 | 2 | 176.85 | 135 | 311.85 | 261.059 | 151.291 | 412.35 | 136.05 | 107.4 | 243.45
2019-02-02 10:00 | 2 | 2 | 186.3 | 133.35 | 319.65 | 271.006 | 148.589 | 419.595 | 137.25 | 103.35 | 240.6
2019-02-02 11:00 | 2 | 2 | 197.25 | 132.3 | 329.55 | 267.338 | 150.377 | 417.715 | 136.35 | 102.6 | 238.95
2019-02-02 12:00 | 2 | 2 | 200.1 | 133.5 | 333.6 | 254.403 | 155.766 | 410.169 | 136.65 | 102.15 | 238.8
2019-02-02 13:00 | 2 | 2 | 204.15 | 128.7 | 332.85 | 242.671 | 158.325 | 400.996 | 138 | 102.45 | 240.45
2019-02-02 14:00 | 2 | 2 | 191.1 | 115.5 | 306.6 | 167.691 | 147.285 | 314.976 | 98.7 | 73.65 | 172.35
2019-02-02 15:00 | 2 | 2 | 191.7 | 116.55 | 308.25 | 165.756 | 147.527 | 313.283 | 98.4 | 72.6 | 171
2019-02-02 16:00 | 2 | 2 | 186.6 | 116.1 | 302.7 | 159.697 | 142.054 | 301.751 | 98.25 | 72 | 170.25
2019-02-02 17:00 | 2 | 2 | 183.9 | 113.55 | 297.45 | 153.701 | 138.612 | 292.313 | 93 | 73.05 | 166.05
2019-02-02 18:00 | 2 | 2 | 180.75 | 116.4 | 297.15 | 159.158 | 145.906 | 305.064 | 92.55 | 72.15 | 164.7
2019-02-02 19:00 | 2 | 2 | 180.15 | 110.25 | 290.4 | 161.52 | 141.681 | 303.201 | 93 | 71.25 | 164.25
2019-02-02 20:00 | 2 | 2 | 179.55 | 107.7 | 287.25 | 156.817 | 143.406 | 300.223 | 92.55 | 71.7 | 164.25
2019-02-02 21:00 | 2 | 2 | 178.95 | 107.85 | 286.8 | 156.975 | 141.548 | 298.523 | 91.05 | 71.85 | 162.9
2019-02-02 22:00 | 2 | 2 | 178.2 | 109.65 | 287.85 | 158.161 | 138.154 | 296.315 | 91.8 | 72 | 163.8
2019-02-02 23:00 | 2 | 2 | 175.35 | 107.85 | 283.2 | 158.464 | 141.511 | 299.975 | 92.55 | 71.85 | 164.4
2019-02-02 | 2 | 2 | 163.05 | 107.25 | 270.3 | 158.529 | 138.47 | 296.999 | 93.3 | 71.7 | 165
2019-02-03 01:00 | 2 | 3 | 153.15 | 109.35 | 262.5 | 159.335 | 142.338 | 301.673 | 91.95 | 72.45 | 164.4
2019-02-03 02:00 | 2 | 3 | 141.3 | 109.5 | 250.8 | 159.794 | 139.988 | 299.782 | 92.4 | 72 | 164.4
2019-02-03 03:00 | 2 | 3 | 144.45 | 108.45 | 252.9 | 156.901 | 139.878 | 296.779 | 91.95 | 73.2 | 165.15
2019-02-03 04:00 | 2 | 3 | 138.3 | 179.4 | 317.7 | 159.708 | 140.642 | 300.35 | 92.7 | 72.45 | 165.15
2019-02-03 05:00 | 2 | 3 | 138 | 221.7 | 359.7 | 158.183 | 140.09 | 298.273 | 92.4 | 72.45 | 164.85
2019-02-03 06:00 | 2 | 3 | 138.15 | 220.65 | 358.8 | 159.148 | 138.594 | 297.742 | 93.15 | 72 | 165.15
2019-02-03 07:00 | 2 | 3 | 135.6 | 219.3 | 354.9 | 157.89 | 139.427 | 297.317 | 93.15 | 72.15 | 165.3
2019-02-03 08:00 | 2 | 3 | 139.95 | 220.5 | 360.45 | 159.205 | 138.232 | 297.437 | 91.95 | 71.85 | 163.8
2019-02-03 09:00 | 2 | 3 | 150.3 | 218.1 | 368.4 | 156.712 | 139.229 | 295.941 | 93.3 | 72.75 | 166.05
2019-02-03 10:00 | 2 | 3 | 161.1 | 220.65 | 381.75 | 158.977 | 139.391 | 298.368 | 92.25 | 72.6 | 164.85
2019-02-03 11:00 | 2 | 3 | 174 | 174.75 | 348.75 | 157.067 | 140.274 | 297.341 | 93.45 | 71.7 | 165.15
2019-02-03 12:00 | 2 | 3 | 174.75 | 203.85 | 378.6 | 157.925 | 138.539 | 296.464 | 92.1 | 72.3 | 164.4
2019-02-03 13:00 | 2 | 3 | 182.55 | 208.8 | 391.35 | 158.077 | 138.604 | 296.681 | 90.9 | 72.15 | 163.05
2019-02-03 14:00 | 2 | 3 | 187.2 | 149.55 | 336.75 | 159.382 | 139.422 | 298.804 | 90.15 | 71.85 | 162
2019-02-03 15:00 | 2 | 3 | 183.45 | 121.5 | 304.95 | 157.566 | 140.415 | 297.981 | 92.25 | 73.2 | 165.45
2019-02-03 16:00 | 2 | 3 | 185.1 | 122.55 | 307.65 | 158.807 | 141.54 | 300.347 | 92.7 | 75.6 | 168.3
2019-02-03 17:00 | 2 | 3 | 186.45 | 119.7 | 306.15 | 154.763 | 131.244 | 286.007 | 91.8 | 75.15 | 166.95
2019-02-03 18:00 | 2 | 3 | 179.85 | 121.05 | 300.9 | 156.498 | 129.872 | 286.37 | 90.75 | 75.45 | 166.2
2019-02-03 19:00 | 2 | 3 | 178.95 | 117 | 295.95 | 156.05 | 131.03 | 287.08 | 90.9 | 76.2 | 167.1
2019-02-03 20:00 | 2 | 3 | 177 | 117.3 | 294.3 | 155.181 | 131.196 | 286.377 | 91.65 | 75.3 | 166.95
2019-02-03 21:00 | 2 | 3 | 177.15 | 115.95 | 293.1 | 156.208 | 130.712 | 286.92 | 91.05 | 74.85 | 165.9
2019-02-03 22:00 | 2 | 3 | 170.4 | 118.5 | 288.9 | 153.397 | 129.503 | 282.9 | 90.45 | 75.15 | 165.6
2019-02-03 23:00 | 2 | 3 | 152.1 | 115.8 | 267.9 | 154.862 | 131.002 | 285.864 | 91.8 | 75.45 | 167.25
2019-02-03 | 2 | 3 | 140.25 | 117 | 257.25 | 158.978 | 131.132 | 290.11 | 90.45 | 75.15 | 165.6
2019-02-04 01:00 | 2 | 4 | 134.55 | 119.25 | 253.8 | 154.486 | 131.128 | 285.614 | 90.75 | 75.9 | 166.65
2019-02-04 02:00 | 2 | 4 | 137.7 | 115.95 | 253.65 | 153.91 | 131.036 | 284.946 | 87.45 | 75.75 | 163.2
2019-02-04 03:00 | 2 | 4 | 128.55 | 116.7 | 245.25 | 153.405 | 129.64 | 283.045 | 91.2 | 77.25 | 168.45
2019-02-04 04:00 | 2 | 4 | 126.3 | 115.2 | 241.5 | 162.655 | 130.259 | 292.914 | 92.25 | 79.2 | 171.45
2019-02-04 05:00 | 2 | 4 | 124.95 | 116.85 | 241.8 | 169.76 | 129.802 | 299.562 | 92.1 | 79.65 | 171.75
2019-02-04 06:00 | 2 | 4 | 127.05 | 124.95 | 252 | 179.929 | 138.143 | 318.072 | 93.3 | 79.2 | 172.5
2019-02-04 07:00 | 2 | 4 | 129.6 | 147.3 | 276.9 | 185.068 | 170.945 | 356.013 | 100.2 | 84.75 | 184.95
2019-02-04 08:00 | 2 | 4 | 178.35 | 230.1 | 408.45 | 245.709 | 219.489 | 465.198 | 147.75 | 139.65 | 287.4
2019-02-04 09:00 | 2 | 4 | 207.6 | 279.9 | 487.5 | 266.077 | 236.539 | 502.616 | 172.35 | 146.55 | 318.9
2019-02-04 10:00 | 2 | 4 | 221.7 | 310.35 | 532.05 | 272.791 | 257.242 | 530.033 | 183.6 | 155.7 | 339.3
2019-02-04 11:00 | 2 | 4 | 229.95 | 321.6 | 551.55 | 270.739 | 266.27 | 537.009 | 183.75 | 160.2 | 343.95
2019-02-04 12:00 | 2 | 4 | 231.9 | 323.7 | 555.6 | 273.339 | 269.984 | 543.323 | 184.5 | 163.8 | 348.3
2019-02-04 13:00 | 2 | 4 | 236.1 | 326.1 | 562.2 | 266.298 | 284.066 | 550.364 | 189.9 | 166.5 | 356.4
2019-02-04 14:00 | 2 | 4 | 241.8 | 320.7 | 562.5 | 276.279 | 281.21 | 557.489 | 193.65 | 165.45 | 359.1
2019-02-04 15:00 | 2 | 4 | 243.9 | 310.35 | 554.25 | 275.728 | 287.011 | 562.739 | 189.45 | 165.3 | 354.75
2019-02-04 16:00 | 2 | 4 | 234 | 297.6 | 531.6 | 272.559 | 287.732 | 560.291 | 185.85 | 163.95 | 349.8
2019-02-04 17:00 | 2 | 4 | 234.3 | 280.2 | 514.5 | 260.656 | 267.741 | 528.397 | 183.45 | 159.3 | 342.75
2019-02-04 18:00 | 2 | 4 | 224.55 | 256.35 | 480.9 | 253.484 | 241.309 | 494.793 | 175.2 | 150 | 325.2
2019-02-04 19:00 | 2 | 4 | 205.65 | 216.45 | 422.1 | 191.473 | 198.178 | 389.651 | 129.9 | 95.4 | 225.3
2019-02-04 20:00 | 2 | 4 | 188.7 | 161.25 | 349.95 | 182.618 | 191.379 | 373.997 | 120 | 86.4 | 206.4
2019-02-04 21:00 | 2 | 4 | 185.7 | 191.55 | 377.25 | 188.036 | 186.77 | 374.806 | 119.55 | 81.15 | 200.7
2019-02-04 22:00 | 2 | 4 | 184.8 | 141 | 325.8 | 180.898 | 181.588 | 362.486 | 116.85 | 73.95 | 190.8
2019-02-04 23:00 | 2 | 4 | 171.9 | 144.15 | 316.05 | 183.622 | 179.044 | 362.666 | 106.2 | 74.4 | 180.6
2019-02-04 | 2 | 4 | 159.3 | 140.25 | 299.55 | 173.66 | 161.351 | 335.011 | 101.25 | 70.95 | 172.2
2019-02-05 01:00 | 2 | 5 | 144.75 | 133.95 | 278.7 | 171.084 | 150.792 | 321.876 | 101.25 | 71.25 | 172.5
2019-02-05 02:00 | 2 | 5 | 141.9 | 132.15 | 274.05 | 165.246 | 141.713 | 306.959 | 98.1 | 70.8 | 168.9
2019-02-05 03:00 | 2 | 5 | 133.65 | 131.25 | 264.9 | 165.994 | 127.227 | 293.221 | 95.7 | 70.2 | 165.9
2019-02-05 04:00 | 2 | 5 | 130.8 | 126.75 | 257.55 | 174.261 | 126.292 | 300.553 | 94.5 | 70.8 | 165.3
2019-02-05 05:00 | 2 | 5 | 129.9 | 136.65 | 266.55 | 179.316 | 137.135 | 316.451 | 97.5 | 70.2 | 167.7
2019-02-05 06:00 | 2 | 5 | 132.75 | 138.3 | 271.05 | 190.052 | 155.623 | 345.675 | 99.6 | 69.9 | 169.5
2019-02-05 07:00 | 2 | 5 | 136.05 | 148.05 | 284.1 | 205.578 | 177.269 | 382.847 | 105.15 | 76.35 | 181.5
2019-02-05 08:00 | 2 | 5 | 201.75 | 255.15 | 456.9 | 238.876 | 201.126 | 440.002 | 154.95 | 135.9 | 290.85
2019-02-05 09:00 | 2 | 5 | 234.3 | 283.35 | 517.65 | 255.197 | 215.587 | 470.784 | 180.45 | 145.8 | 326.25
2019-02-05 10:00 | 2 | 5 | 244.2 | 313.65 | 557.85 | 273.051 | 236.232 | 509.283 | 191.7 | 146.25 | 337.95
2019-02-05 11:00 | 2 | 5 | 246.9 | 326.4 | 573.3 | 277.556 | 240.6 | 518.156 | 189.15 | 152.85 | 342
2019-02-05 12:00 | 2 | 5 | 260.55 | 331.95 | 592.5 | 274.1 | 244.496 | 518.596 | 204.6 | 155.4 | 360
2019-02-05 13:00 | 2 | 5 | 264.3 | 330.6 | 594.9 | 277.74 | 250.972 | 528.712 | 201 | 157.65 | 358.65
2019-02-05 14:00 | 2 | 5 | 263.7 | 328.05 | 591.75 | 283.937 | 245.985 | 529.922 | 206.55 | 154.05 | 360.6
2019-02-05 15:00 | 2 | 5 | 267.3 | 316.95 | 584.25 | 283.451 | 244.581 | 528.032 | 211.65 | 151.5 | 363.15
2019-02-05 16:00 | 2 | 5 | 252.3 | 314.1 | 566.4 | 272.515 | 240.362 | 512.877 | 209.25 | 148.95 | 358.2
2019-02-05 17:00 | 2 | 5 | 251.55 | 298.95 | 550.5 | 266.736 | 231.119 | 497.855 | 209.7 | 142.2 | 351.9
2019-02-05 18:00 | 2 | 5 | 253.2 | 267.6 | 520.8 | 259.299 | 208.829 | 468.128 | 205.5 | 130.8 | 336.3
2019-02-05 19:00 | 2 | 5 | 241.8 | 236.1 | 477.9 | 184.847 | 188.566 | 373.413 | 131.7 | 90.45 | 222.15
2019-02-05 20:00 | 2 | 5 | 223.05 | 185.7 | 408.75 | 182.557 | 179.017 | 361.574 | 122.85 | 84.6 | 207.45
2019-02-05 21:00 | 2 | 5 | 216.6 | 162.45 | 379.05 | 190.24 | 174.78 | 365.02 | 116.25 | 86.25 | 202.5
2019-02-05 22:00 | 2 | 5 | 189.6 | 141.45 | 331.05 | 181.097 | 175.427 | 356.524 | 115.05 | 83.55 | 198.6
2019-02-05 23:00 | 2 | 5 | 177.75 | 139.5 | 317.25 | 181.621 | 176.016 | 357.637 | 111.3 | 81.75 | 193.05
2019-02-05 | 2 | 5 | 160.2 | 133.8 | 294 | 173.513 | 157.614 | 331.127 | 101.55 | 73.05 | 174.6
2019-02-06 01:00 | 2 | 6 | 158.1 | 120.9 | 279 | 168.137 | 128.186 | 296.323 | 95.85 | 72.75 | 168.6
2019-02-06 02:00 | 2 | 6 | 146.4 | 119.85 | 266.25 | 167.659 | 128.173 | 295.832 | 95.25 | 73.2 | 168.45
2019-02-06 03:00 | 2 | 6 | 136.5 | 119.25 | 255.75 | 166.496 | 126.577 | 293.073 | 95.85 | 73.35 | 169.2
2019-02-06 04:00 | 2 | 6 | 135.45 | 120.75 | 256.2 | 171.891 | 125.456 | 297.347 | 96.3 | 72.9 | 169.2
2019-02-06 05:00 | 2 | 6 | 134.85 | 130.8 | 265.65 | 182.244 | 136.436 | 318.68 | 96.9 | 72 | 168.9
2019-02-06 06:00 | 2 | 6 | 136.65 | 137.25 | 273.9 | 194.247 | 154.951 | 349.198 | 100.05 | 73.05 | 173.1
2019-02-06 07:00 | 2 | 6 | 141.9 | 154.05 | 295.95 | 200.395 | 175.953 | 376.348 | 109.95 | 81.15 | 191.1
2019-02-06 08:00 | 2 | 6 | 189.45 | 263.7 | 453.15 | 237.357 | 196.367 | 433.724 | 179.85 | 131.1 | 310.95
2019-02-06 09:00 | 2 | 6 | 215.1 | 345 | 560.1 | 254.188 | 216.22 | 470.408 | 191.25 | 131.1 | 322.35
2019-02-06 10:00 | 2 | 6 | 229.2 | 369.6 | 598.8 | 256.104 | 229.543 | 485.647 | 194.7 | 138.9 | 333.6
2019-02-06 11:00 | 2 | 6 | 246.15 | 381.45 | 627.6 | 261.314 | 238.126 | 499.44 | 187.8 | 139.95 | 327.75
2019-02-06 12:00 | 2 | 6 | 250.65 | 380.85 | 631.5 | 264.23 | 239.937 | 504.167 | 191.1 | 144.75 | 335.85
2019-02-06 13:00 | 2 | 6 | 251.4 | 380.7 | 632.1 | 267.646 | 242.605 | 510.251 | 197.7 | 146.25 | 343.95
2019-02-06 14:00 | 2 | 6 | 255.15 | 374.1 | 629.25 | 264.795 | 239.283 | 504.078 | 195 | 146.4 | 341.4
2019-02-06 15:00 | 2 | 6 | 261.3 | 363.6 | 624.9 | 261.854 | 236.009 | 497.863 | 193.8 | 146.85 | 340.65
2019-02-06 16:00 | 2 | 6 | 254.85 | 354 | 608.85 | 260.617 | 229.735 | 490.352 | 186.6 | 142.35 | 328.95
2019-02-06 17:00 | 2 | 6 | 247.35 | 346.35 | 593.7 | 251.095 | 223.69 | 474.785 | 187.05 | 136.65 | 323.7
2019-02-06 18:00 | 2 | 6 | 235.8 | 324.45 | 560.25 | 234.581 | 206.863 | 441.444 | 175.95 | 130.35 | 306.3
2019-02-06 19:00 | 2 | 6 | 217.2 | 288.45 | 505.65 | 179.946 | 190.912 | 370.858 | 134.1 | 95.85 | 229.95
2019-02-06 20:00 | 2 | 6 | 216.6 | 280.8 | 497.4 | 180.885 | 183.113 | 363.998 | 129.3 | 85.5 | 214.8
2019-02-06 21:00 | 2 | 6 | 212.85 | 249.15 | 462 | 181.839 | 172.786 | 354.625 | 123.75 | 77.25 | 201
2019-02-06 22:00 | 2 | 6 | 188.1 | 210.6 | 398.7 | 178.512 | 176.284 | 354.796 | 124.2 | 76.05 | 200.25
2019-02-06 23:00 | 2 | 6 | 168.75 | 251.4 | 420.15 | 178.68 | 178.334 | 357.014 | 120.15 | 75.3 | 195.45
2019-02-06 | 2 | 6 | 166.5 | 219.75 | 386.25 | 170.949 | 146.258 | 317.207 | 106.95 | 66.6 | 173.55
2019-02-07 01:00 | 2 | 7 | 148.65 | 207.6 | 356.25 | 168.749 | 127.3 | 296.049 | 104.4 | 65.4 | 169.8
2019-02-07 02:00 | 2 | 7 | 142.2 | 231.15 | 373.35 | 165.108 | 123.583 | 288.691 | 104.7 | 66.15 | 170.85
2019-02-07 03:00 | 2 | 7 | 135.75 | 131.7 | 267.45 | 166.804 | 125.856 | 292.66 | 105 | 64.5 | 169.5
2019-02-07 04:00 | 2 | 7 | 135.45 | 130.05 | 265.5 | 164.491 | 123.634 | 288.125 | 102.75 | 65.4 | 168.15
2019-02-07 05:00 | 2 | 7 | 134.55 | 127.8 | 262.35 | 175.31 | 138.209 | 313.519 | 103.2 | 65.7 | 168.9
2019-02-07 06:00 | 2 | 7 | 137.55 | 133.05 | 270.6 | 196.575 | 152.236 | 348.811 | 102.75 | 65.4 | 168.15
2019-02-07 07:00 | 2 | 7 | 140.4 | 151.2 | 291.6 | 195.597 | 167.704 | 363.301 | 113.7 | 73.65 | 187.35
2019-02-07 08:00 | 2 | 7 | 182.55 | 202.5 | 385.05 | 249.955 | 194.565 | 444.52 | 162.9 | 129.9 | 292.8
2019-02-07 09:00 | 2 | 7 | 201.3 | 228.45 | 429.75 | 260.693 | 216.533 | 477.226 | 178.35 | 127.2 | 305.55
2019-02-07 10:00 | 2 | 7 | 222.45 | 261.75 | 484.2 | 273.442 | 234.906 | 508.348 | 192.6 | 137.1 | 329.7
2019-02-07 11:00 | 2 | 7 | 230.7 | 268.2 | 498.9 | 264.744 | 248.063 | 512.807 | 190.35 | 145.2 | 335.55
2019-02-07 12:00 | 2 | 7 | 241.35 | 293.55 | 534.9 | 267.37 | 250.91 | 518.28 | 197.4 | 148.8 | 346.2
2019-02-07 13:00 | 2 | 7 | 243.6 | 341.4 | 585 | 267.792 | 255.468 | 523.26 | 200.1 | 153.9 | 354
2019-02-07 14:00 | 2 | 7 | 248.7 | 335.4 | 584.1 | 275.578 | 251.165 | 526.743 | 203.25 | 152.85 | 356.1
2019-02-07 15:00 | 2 | 7 | 249.75 | 330 | 579.75 | 280.329 | 250.882 | 531.211 | 197.25 | 152.55 | 349.8
2019-02-07 16:00 | 2 | 7 | 243 | 325.95 | 568.95 | 278.046 | 248.826 | 526.872 | 196.95 | 150.6 | 347.55
2019-02-07 17:00 | 2 | 7 | 230.55 | 336.6 | 567.15 | 266.48 | 241.234 | 507.714 | 195.45 | 147.3 | 342.75
2019-02-07 18:00 | 2 | 7 | 238.95 | 334.95 | 573.9 | 246.225 | 219.405 | 465.63 | 186.3 | 137.25 | 323.55
2019-02-07 19:00 | 2 | 7 | 222.3 | 296.7 | 519 | 185.448 | 191.845 | 377.293 | 132.45 | 98.85 | 231.3
2019-02-07 20:00 | 2 | 7 | 215.1 | 231.75 | 446.85 | 176.702 | 176.142 | 352.844 | 118.35 | 82.5 | 200.85
2019-02-07 21:00 | 2 | 7 | 211.5 | 283.8 | 495.3 | 184.966 | 172.172 | 357.138 | 118.5 | 83.1 | 201.6
2019-02-07 22:00 | 2 | 7 | 187.5 | 219.9 | 407.4 | 184.411 | 176.665 | 361.076 | 112.2 | 78.75 | 190.95
2019-02-07 23:00 | 2 | 7 | 169.2 | 209.1 | 378.3 | 181.023 | 176.761 | 357.784 | 101.4 | 78.45 | 179.85
2019-02-07 | 2 | 7 | 141.6 | 236.25 | 377.85 | 171.179 | 136.715 | 307.894 | 93 | 71.7 | 164.7
2019-02-08 01:00 | 2 | 8 | 136.95 | 169.65 | 306.6 | 167.978 | 116.541 | 284.519 | 90.75 | 70.2 | 160.95
2019-02-08 02:00 | 2 | 8 | 122.25 | 231.75 | 354 | 165.642 | 112.368 | 278.01 | 89.85 | 70.35 | 160.2
2019-02-08 03:00 | 2 | 8 | 118.65 | 199.5 | 318.15 | 168.941 | 115.752 | 284.693 | 87.9 | 67.95 | 155.85
2019-02-08 04:00 | 2 | 8 | 135.6 | 191.55 | 327.15 | 165.978 | 120.03 | 286.008 | 97.8 | 66.45 | 164.25
2019-02-08 05:00 | 2 | 8 | 131.4 | 229.65 | 361.05 | 173.529 | 133.164 | 306.693 | 97.5 | 66.6 | 164.1
2019-02-08 06:00 | 2 | 8 | 134.25 | 178.8 | 313.05 | 190.769 | 148.127 | 338.896 | 100.95 | 66.3 | 167.25
2019-02-08 07:00 | 2 | 8 | 138.3 | 236.25 | 374.55 | 200.478 | 173.777 | 374.255 | 105.9 | 75.45 | 181.35
2019-02-08 08:00 | 2 | 8 | 185.4 | 288 | 473.4 | 224.924 | 198.426 | 423.35 | 156.45 | 123.75 | 280.2
2019-02-08 09:00 | 2 | 8 | 203.7 | 282.15 | 485.85 | 236.249 | 216.991 | 453.24 | 173.25 | 123.6 | 296.85
2019-02-08 10:00 | 2 | 8 | 219.15 | 361.05 | 580.2 | 238.333 | 235.807 | 474.14 | 186.75 | 126.15 | 312.9
2019-02-08 11:00 | 2 | 8 | 224.85 | 290.7 | 515.55 | 236.905 | 242.863 | 479.768 | 186.75 | 139.2 | 325.95
2019-02-08 12:00 | 2 | 8 | 233.4 | 288.15 | 521.55 | 248.029 | 242.094 | 490.123 | 190.8 | 145.8 | 336.6
2019-02-08 13:00 | 2 | 8 | 234.6 | 299.85 | 534.45 | 247.117 | 246.168 | 493.285 | 196.35 | 142.5 | 338.85
2019-02-08 14:00 | 2 | 8 | 237.3 | 254.25 | 491.55 | 256.122 | 243.151 | 499.273 | 198.3 | 139.8 | 338.1
2019-02-08 15:00 | 2 | 8 | 242.7 | 298.05 | 540.75 | 255.977 | 241.446 | 497.423 | 197.7 | 141.75 | 339.45
2019-02-08 16:00 | 2 | 8 | 234.6 | 306.75 | 541.35 | 251.231 | 234.375 | 485.606 | 199.2 | 140.55 | 339.75
2019-02-08 17:00 | 2 | 8 | 225.75 | 293.7 | 519.45 | 269.186 | 222.5 | 491.686 | 195.3 | 136.05 | 331.35
2019-02-08 18:00 | 2 | 8 | 236.25 | 315.9 | 552.15 | 263.304 | 208.51 | 471.814 | 183.45 | 126.15 | 309.6
2019-02-08 19:00 | 2 | 8 | 208.5 | 239.1 | 447.6 | 175.268 | 190.176 | 365.444 | 132.9 | 93.75 | 226.65
2019-02-08 20:00 | 2 | 8 | 194.7 | 234.75 | 429.45 | 170.925 | 181.499 | 352.424 | 126 | 85.35 | 211.35
2019-02-08 21:00 | 2 | 8 | 195.6 | 261.15 | 456.75 | 186.929 | 179.3 | 366.229 | 123.15 | 81.3 | 204.45
2019-02-08 22:00 | 2 | 8 | 195 | 216 | 411 | 178.213 | 176.785 | 354.998 | 118.2 | 79.2 | 197.4
2019-02-08 23:00 | 2 | 8 | 178.95 | 239.4 | 418.35 | 176.965 | 177.652 | 354.617 | 120.3 | 79.5 | 199.8
2019-02-08 | 2 | 8 | 168.75 | 253.5 | 422.25 | 183.518 | 154.136 | 337.654 | 111.45 | 71.55 | 183
2019-02-09 01:00 | 2 | 9 | 153.45 | 214.2 | 367.65 | 174.947 | 131.216 | 306.163 | 111.9 | 69.9 | 181.8
2019-02-09 02:00 | 2 | 9 | 148.05 | 133.95 | 282 | 173.71 | 130.284 | 303.994 | 109.05 | 68.85 | 177.9
2019-02-09 03:00 | 2 | 9 | 141.15 | 125.4 | 266.55 | 175.106 | 130.178 | 305.284 | 109.65 | 68.85 | 178.5
2019-02-09 04:00 | 2 | 9 | 137.55 | 125.25 | 262.8 | 174.75 | 129.945 | 304.695 | 110.1 | 68.25 | 178.35
2019-02-09 05:00 | 2 | 9 | 139.5 | 125.55 | 265.05 | 174.265 | 129.798 | 304.063 | 109.05 | 67.35 | 176.4
2019-02-09 06:00 | 2 | 9 | 136.2 | 125.7 | 261.9 | 175.373 | 130.711 | 306.084 | 108.75 | 67.05 | 175.8
2019-02-09 07:00 | 2 | 9 | 136.5 | 123.9 | 260.4 | 174.125 | 128.438 | 302.563 | 107.1 | 67.2 | 174.3
2019-02-09 08:00 | 2 | 9 | 141.6 | 127.35 | 268.95 | 173.137 | 129.12 | 302.257 | 105 | 67.2 | 172.2
2019-02-09 09:00 | 2 | 9 | 176.85 | 164.7 | 341.55 | 250.265 | 141.198 | 391.463 | 142.2 | 93.15 | 235.35
2019-02-09 10:00 | 2 | 9 | 174.15 | 155.85 | 330 | 250.763 | 143.633 | 394.396 | 145.05 | 90 | 235.05
2019-02-09 11:00 | 2 | 9 | 182.55 | 185.55 | 368.1 | 236.155 | 154.261 | 390.416 | 151.05 | 97.05 | 248.1
2019-02-09 12:00 | 2 | 9 | 195.15 | 201.45 | 396.6 | 249.275 | 149.213 | 398.488 | 151.35 | 97.35 | 248.7
2019-02-09 13:00 | 2 | 9 | 183.15 | 194.85 | 378 | 255.79 | 153.093 | 408.883 | 153.45 | 99.15 | 252.6
2019-02-09 14:00 | 2 | 9 | 163.95 | 175.2 | 339.15 | 162.57 | 146.44 | 309.01 | 111.6 | 81 | 192.6
2019-02-09 15:00 | 2 | 9 | 182.85 | 175.8 | 358.65 | 161.27 | 143.794 | 305.064 | 111.75 | 86.1 | 197.85
2019-02-09 16:00 | 2 | 9 | 182.55 | 174.45 | 357 | 160.482 | 145.57 | 306.052 | 112.5 | 85.5 | 198
2019-02-09 17:00 | 2 | 9 | 181.65 | 173.85 | 355.5 | 156.463 | 137.871 | 294.334 | 112.5 | 85.2 | 197.7
2019-02-09 18:00 | 2 | 9 | 192.75 | 173.55 | 366.3 | 158.178 | 137.118 | 295.296 | 113.1 | 85.5 | 198.6
2019-02-09 19:00 | 2 | 9 | 193.5 | 173.85 | 367.35 | 153.319 | 139.683 | 293.002 | 109.5 | 81.9 | 191.4
2019-02-09 20:00 | 2 | 9 | 201 | 168.6 | 369.6 | 152.122 | 139.368 | 291.49 | 106.65 | 80.25 | 186.9
2019-02-09 21:00 | 2 | 9 | 195.3 | 197.55 | 392.85 | 151.505 | 133.511 | 285.016 | 106.95 | 79.2 | 186.15
2019-02-09 22:00 | 2 | 9 | 190.35 | 190.05 | 380.4 | 151.61 | 133.069 | 284.679 | 80.4 | 77.25 | 157.65
2019-02-09 23:00 | 2 | 9 | 175.05 | 190.8 | 365.85 | 150.862 | 133.788 | 284.65 | 89.85 | 77.1 | 166.95
2019-02-09 | 2 | 9 | 168.3 | 190.05 | 358.35 | 105.618 | 124.595 | 230.213 | 105.6 | 78.3 | 183.9
2019-02-10 01:00 | 2 | 10 | 158.55 | 191.1 | 349.65 | 138.788 | 132.278 | 271.066 | 104.55 | 77.55 | 182.1
2019-02-10 02:00 | 2 | 10 | 153.75 | 197.7 | 351.45 | 154.367 | 130.67 | 285.037 | 95.1 | 78.3 | 173.4
2019-02-10 03:00 | 2 | 10 | 117.75 | 186.45 | 304.2 | 152.654 | 132.208 | 284.862 | 104.55 | 77.85 | 182.4
2019-02-10 04:00 | 2 | 10 | 124.2 | 133.35 | 257.55 | 152.34 | 131.794 | 284.134 | 104.7 | 76.95 | 181.65
2019-02-10 05:00 | 2 | 10 | 144.45 | 191.4 | 335.85 | 151.612 | 131.361 | 282.973 | 102.9 | 78 | 180.9
2019-02-10 06:00 | 2 | 10 | 144.45 | 178.05 | 322.5 | 152.594 | 131.988 | 284.582 | 104.85 | 77.4 | 182.25
2019-02-10 07:00 | 2 | 10 | 145.2 | 125.7 | 270.9 | 151.969 | 131.966 | 283.935 | 105.3 | 77.55 | 182.85
2019-02-10 08:00 | 2 | 10 | 144.6 | 124.65 | 269.25 | 152.308 | 134.549 | 286.857 | 105.9 | 77.4 | 183.3
2019-02-10 09:00 | 2 | 10 | 144.75 | 126.15 | 270.9 | 153.485 | 140.072 | 293.557 | 106.65 | 78.15 | 184.8
2019-02-10 10:00 | 2 | 10 | 145.35 | 125.7 | 271.05 | 152.469 | 138.595 | 291.064 | 106.5 | 78 | 184.5
2019-02-10 11:00 | 2 | 10 | 150.75 | 125.85 | 276.6 | 153.499 | 140.039 | 293.538 | 108.45 | 78.15 | 186.6
2019-02-10 12:00 | 2 | 10 | 145.95 | 126 | 271.95 | 154.52 | 140.981 | 295.501 | 108.45 | 77.7 | 186.15
2019-02-10 13:00 | 2 | 10 | 159.9 | 130.35 | 290.25 | 154.904 | 142.53 | 297.434 | 107.55 | 78.45 | 186
2019-02-10 14:00 | 2 | 10 | 172.35 | 130.2 | 302.55 | 158.761 | 146.665 | 305.426 | 106.65 | 78.3 | 184.95
2019-02-10 15:00 | 2 | 10 | 182.25 | 129.3 | 311.55 | 159.854 | 151.094 | 310.948 | 106.95 | 79.05 | 186
2019-02-10 16:00 | 2 | 10 | 168.3 | 125.55 | 293.85 | 160.298 | 148.686 | 308.984 | 106.05 | 78.75 | 184.8
2019-02-10 17:00 | 2 | 10 | 166.35 | 123.45 | 289.8 | 155.501 | 133.103 | 288.604 | 105 | 78.15 | 183.15
2019-02-10 18:00 | 2 | 10 | 180.15 | 117.9 | 298.05 | 153.498 | 126.984 | 280.482 | 104.55 | 77.85 | 182.4
2019-02-10 19:00 | 2 | 10 | 173.25 | 114 | 287.25 | 152.943 | 129.749 | 282.692 | 105.3 | 78.45 | 183.75
2019-02-10 20:00 | 2 | 10 | 171.6 | 116.1 | 287.7 | 152.701 | 127.656 | 280.357 | 104.4 | 77.4 | 181.8
2019-02-10 21:00 | 2 | 10 | 170.7 | 198.75 | 369.45 | 148.049 | 128.218 | 276.267 | 105 | 78.3 | 183.3
2019-02-10 22:00 | 2 | 10 | 164.55 | 225.15 | 389.7 | 151.001 | 126.329 | 277.33 | 105 | 78.6 | 183.6
2019-02-10 23:00 | 2 | 10 | 148.35 | 224.55 | 372.9 | 148.806 | 125.631 | 274.437 | 104.7 | 78.15 | 182.85
2019-02-10 | 2 | 10 | 152.1 | 224.25 | 376.35 | 148.246 | 126.456 | 274.702 | 104.4 | 77.55 | 181.95
2019-02-11 01:00 | 2 | 11 | 155.4 | 226.95 | 382.35 | 150.516 | 127.989 | 278.505 | 104.85 | 78.9 | 183.75
2019-02-11 02:00 | 2 | 11 | 147.75 | 227.1 | 374.85 | 150.135 | 126.428 | 276.563 | 104.4 | 77.1 | 181.5
2019-02-11 03:00 | 2 | 11 | 151.2 | 177.3 | 328.5 | 147.719 | 125.74 | 273.459 | 105.9 | 77.85 | 183.75
2019-02-11 04:00 | 2 | 11 | 146.4 | 220.2 | 366.6 | 154.984 | 123.901 | 278.885 | 103.65 | 78.15 | 181.8
2019-02-11 05:00 | 2 | 11 | 135.6 | 233.85 | 369.45 | 163.378 | 146.576 | 309.954 | 104.25 | 76.95 | 181.2
2019-02-11 06:00 | 2 | 11 | 137.1 | 202.05 | 339.15 | 175.38 | 149.244 | 324.624 | 110.55 | 78.15 | 188.7
2019-02-11 07:00 | 2 | 11 | 136.65 | 222.45 | 359.1 | 178.841 | 154.236 | 333.077 | 112.35 | 84 | 196.35
2019-02-11 08:00 | 2 | 11 | 181.8 | 314.55 | 496.35 | 265.891 | 178.055 | 443.946 | 161.25 | 121.65 | 282.9
2019-02-11 09:00 | 2 | 11 | 204.3 | 265.5 | 469.8 | 246.56 | 213.38 | 459.94 | 177.45 | 128.25 | 305.7
2019-02-11 10:00 | 2 | 11 | 226.2 | 307.05 | 533.25 | 258.139 | 236.593 | 494.732 | 191.4 | 135.3 | 326.7
2019-02-11 11:00 | 2 | 11 | 246.15 | 313.05 | 559.2 | 253.105 | 242.665 | 495.77 | 201 | 142.95 | 343.95
2019-02-11 12:00 | 2 | 11 | 242.4 | 276.45 | 518.85 | 243.282 | 244.755 | 488.037 | 203.25 | 145.65 | 348.9
2019-02-11 13:00 | 2 | 11 | 247.35 | 340.05 | 587.4 | 249.516 | 253.639 | 503.155 | 207.9 | 151.05 | 358.95
2019-02-11 14:00 | 2 | 11 | 256.2 | 279.45 | 535.65 | 262.969 | 252.823 | 515.792 | 204.6 | 155.7 | 360.3
2019-02-11 15:00 | 2 | 11 | 259.95 | 294.75 | 554.7 | 272.625 | 249.687 | 522.312 | 202.8 | 149.55 | 352.35
2019-02-11 16:00 | 2 | 11 | 247.35 | 250.8 | 498.15 | 319.506 | 244.527 | 564.033 | 201.45 | 136.95 | 338.4
2019-02-11 17:00 | 2 | 11 | 237.15 | 242.25 | 479.4 | 295.206 | 237.24 | 532.446 | 199.05 | 123.3 | 322.35
2019-02-11 18:00 | 2 | 11 | 240.15 | 217.95 | 458.1 | 295.819 | 218.507 | 514.326 | 184.35 | 109.35 | 293.7
2019-02-11 19:00 | 2 | 11 | 230.1 | 186.9 | 417 | 181.173 | 194.421 | 375.594 | 128.85 | 91.05 | 219.9
2019-02-11 20:00 | 2 | 11 | 216.15 | 165.6 | 381.75 | 166.767 | 180.236 | 347.003 | 121.8 | 88.95 | 210.75
2019-02-11 21:00 | 2 | 11 | 206.25 | 166.95 | 373.2 | 170.602 | 177.042 | 347.644 | 121.05 | 79.95 | 201
2019-02-11 22:00 | 2 | 11 | 175.5 | 148.65 | 324.15 | 162.172 | 169.676 | 331.848 | 111 | 72.75 | 183.75
2019-02-11 23:00 | 2 | 11 | 163.95 | 149.85 | 313.8 | 162.372 | 166.101 | 328.473 | 109.65 | 71.55 | 181.2
2019-02-11 | 2 | 11 | 156.75 | 141.9 | 298.65 | 158.436 | 147.525 | 305.961 | 104.55 | 71.25 | 175.8
2019-02-12 01:00 | 2 | 12 | 150.15 | 132.3 | 282.45 | 151.885 | 133.716 | 285.601 | 102.6 | 70.5 | 173.1
2019-02-12 02:00 | 2 | 12 | 143.4 | 129.6 | 273 | 152.719 | 131.904 | 284.623 | 100.8 | 70.5 | 171.3
2019-02-12 03:00 | 2 | 12 | 140.1 | 127.8 | 267.9 | 152.231 | 131.365 | 283.596 | 101.85 | 69.9 | 171.75
2019-02-12 04:00 | 2 | 12 | 141.75 | 128.4 | 270.15 | 161.819 | 129.223 | 291.042 | 101.7 | 70.65 | 172.35
2019-02-12 05:00 | 2 | 12 | 140.4 | 138.6 | 279 | 166.572 | 136.535 | 303.107 | 102.6 | 70.2 | 172.8
2019-02-12 06:00 | 2 | 12 | 141.75 | 140.4 | 282.15 | 175.789 | 158.021 | 333.81 | 103.05 | 70.2 | 173.25
2019-02-12 07:00 | 2 | 12 | 144.15 | 156.75 | 300.9 | 185.664 | 165.278 | 350.942 | 104.4 | 77.85 | 182.25
2019-02-12 08:00 | 2 | 12 | 181.2 | 244.35 | 425.55 | 271.113 | 200.516 | 471.629 | 151.35 | 89.25 | 240.6
2019-02-12 09:00 | 2 | 12 | 205.05 | 323.25 | 528.3 | 240.681 | 217.816 | 458.497 | 169.05 | 92.25 | 261.3
2019-02-12 10:00 | 2 | 12 | 215.7 | 337.05 | 552.75 | 236.869 | 228.623 | 465.492 | 197.1 | 93.15 | 290.25
2019-02-12 11:00 | 2 | 12 | 218.25 | 343.65 | 561.9 | 241.722 | 234.813 | 476.535 | 196.2 | 99 | 295.2
2019-02-12 12:00 | 2 | 12 | 229.8 | 341.85 | 571.65 | 239.286 | 235.404 | 474.69 | 195.15 | 102 | 297.15
2019-02-12 13:00 | 2 | 12 | 231.9 | 349.2 | 581.1 | 235.49 | 239.913 | 475.403 | 195.3 | 103.95 | 299.25
2019-02-12 14:00 | 2 | 12 | 222.3 | 338.55 | 560.85 | 233.344 | 233.102 | 466.446 | 192.15 | 103.8 | 295.95
2019-02-12 15:00 | 2 | 12 | 223.65 | 329.1 | 552.75 | 232.476 | 231.308 | 463.784 | 191.85 | 100.95 | 292.8
2019-02-12 16:00 | 2 | 12 | 226.2 | 318.45 | 544.65 | 229.868 | 232.127 | 461.995 | 190.05 | 95.85 | 285.9
2019-02-12 17:00 | 2 | 12 | 214.5 | 304.8 | 519.3 | 222.599 | 217.081 | 439.68 | 188.1 | 92.55 | 280.65
2019-02-12 18:00 | 2 | 12 | 218.4 | 299.7 | 518.1 | 210.256 | 203.013 | 413.269 | 186.75 | 92.85 | 279.6
2019-02-12 19:00 | 2 | 12 | 205.5 | 277.95 | 483.45 | 169.632 | 188.399 | 358.031 | 112.95 | 81.75 | 194.7
2019-02-12 20:00 | 2 | 12 | 205.8 | 272.1 | 477.9 | 164.643 | 174.917 | 339.56 | 104.25 | 69.3 | 173.55
2019-02-12 21:00 | 2 | 12 | 199.35 | 266.4 | 465.75 | 161.693 | 155.691 | 317.384 | 101.7 | 68.85 | 170.55
2019-02-12 22:00 | 2 | 12 | 156.75 | 250.2 | 406.95 | 154.24 | 147.216 | 301.456 | 98.55 | 68.85 | 167.4
2019-02-12 23:00 | 2 | 12 | 153 | 236.25 | 389.25 | 150.4 | 138.181 | 288.581 | 99.6 | 70.05 | 169.65
2019-02-12 | 2 | 12 | 142.2 | 231.6 | 373.8 | 150.874 | 122.723 | 273.597 | 96.3 | 60.45 | 156.75
2019-02-13 01:00 | 2 | 13 | 140.25 | 218.7 | 358.95 | 151.996 | 120.651 | 272.647 | 92.85 | 60.6 | 153.45
2019-02-13 02:00 | 2 | 13 | 138.15 | 167.55 | 305.7 | 150.567 | 121.27 | 271.837 | 93.6 | 60.15 | 153.75
2019-02-13 03:00 | 2 | 13 | 139.35 | 234 | 373.35 | 148.993 | 120.969 | 269.962 | 93.75 | 60.75 | 154.5
2019-02-13 04:00 | 2 | 13 | 139.65 | 181.2 | 320.85 | 159.965 | 121.443 | 281.408 | 93.6 | 60.75 | 154.35
2019-02-13 05:00 | 2 | 13 | 140.25 | 227.25 | 367.5 | 162.904 | 128.072 | 290.976 | 95.1 | 60.9 | 156
2019-02-13 06:00 | 2 | 13 | 139.95 | 217.95 | 357.9 | 180.409 | 154.749 | 335.158 | 98.55 | 60.15 | 158.7
2019-02-13 07:00 | 2 | 13 | 148.5 | 216.3 | 364.8 | 187.008 | 169.807 | 356.815 | 104.25 | 67.5 | 171.75
2019-02-13 08:00 | 2 | 13 | 185.4 | 303.15 | 488.55 | 219.487 | 193.29 | 412.777 | 180.6 | 83.4 | 264
2019-02-13 09:00 | 2 | 13 | 202.05 | 318.15 | 520.2 | 227.595 | 215.062 | 442.657 | 197.25 | 93.6 | 290.85
2019-02-13 10:00 | 2 | 13 | 224.1 | 288.9 | 513 | 234.021 | 233.199 | 467.22 | 214.05 | 100.65 | 314.7
2019-02-13 11:00 | 2 | 13 | 241.8 | 367.65 | 609.45 | 230.605 | 244.597 | 475.202 | 217.2 | 108.6 | 325.8
2019-02-13 12:00 | 2 | 13 | 257.85 | 334.5 | 592.35 | 238.384 | 247.43 | 485.814 | 219.3 | 112.35 | 331.65
2019-02-13 13:00 | 2 | 13 | 260.1 | 341.4 | 601.5 | 259.17 | 256.612 | 515.782 | 222.75 | 118.5 | 341.25
2019-02-13 14:00 | 2 | 13 | 257.1 | 369.3 | 626.4 | 266.759 | 252.643 | 519.402 | 223.8 | 118.05 | 341.85
2019-02-13 15:00 | 2 | 13 | 256.5 | 301.2 | 557.7 | 251.457 | 246.36 | 497.817 | 221.85 | 115.8 | 337.65
2019-02-13 16:00 | 2 | 13 | 248.25 | 354 | 602.25 | 255.517 | 244.658 | 500.175 | 220.95 | 115.5 | 336.45
2019-02-13 17:00 | 2 | 13 | 240.9 | 345.3 | 586.2 | 239.193 | 236.703 | 475.896 | 216.6 | 112.05 | 328.65
2019-02-13 18:00 | 2 | 13 | 239.85 | 289.05 | 528.9 | 223.304 | 220.356 | 443.66 | 208.05 | 101.7 | 309.75
2019-02-13 19:00 | 2 | 13 | 229.35 | 271.95 | 501.3 | 172.486 | 196.675 | 369.161 | 128.7 | 91.2 | 219.9
2019-02-13 20:00 | 2 | 13 | 208.5 | 279.6 | 488.1 | 167.702 | 188.765 | 356.467 | 118.95 | 74.85 | 193.8
2019-02-13 21:00 | 2 | 13 | 203.4 | 223.35 | 426.75 | 168.185 | 182.332 | 350.517 | 115.95 | 76.65 | 192.6
2019-02-13 22:00 | 2 | 13 | 177 | 247.8 | 424.8 | 167.736 | 174.056 | 341.792 | 114.9 | 76.8 | 191.7
2019-02-13 23:00 | 2 | 13 | 169.95 | 202.2 | 372.15 | 162.821 | 177.55 | 340.371 | 115.2 | 76.05 | 191.25
2019-02-13 | 2 | 13 | 163.35 | 144.45 | 307.8 | 156.818 | 154.807 | 311.625 | 105.9 | 66.75 | 172.65
2019-02-14 01:00 | 2 | 14 | 143.55 | 196.65 | 340.2 | 151.121 | 132.493 | 283.614 | 100.5 | 66.45 | 166.95
2019-02-14 02:00 | 2 | 14 | 141.6 | 141.3 | 282.9 | 149.91 | 129.698 | 279.608 | 99.45 | 66.15 | 165.6
2019-02-14 03:00 | 2 | 14 | 137.55 | 152.85 | 290.4 | 150.326 | 129.379 | 279.705 | 98.25 | 66.75 | 165
2019-02-14 04:00 | 2 | 14 | 140.25 | 175.5 | 315.75 | 149.566 | 130.997 | 280.563 | 97.65 | 65.55 | 163.2
2019-02-14 05:00 | 2 | 14 | 135 | 123.75 | 258.75 | 159.413 | 149.927 | 309.34 | 102.15 | 66.75 | 168.9
2019-02-14 06:00 | 2 | 14 | 134.4 | 184.5 | 318.9 | 180.341 | 157.074 | 337.415 | 104.25 | 66.9 | 171.15
2019-02-14 07:00 | 2 | 14 | 144 | 165.45 | 309.45 | 182.258 | 172.583 | 354.841 | 109.8 | 77.55 | 187.35
2019-02-14 08:00 | 2 | 14 | 181.95 | 199.5 | 381.45 | 222.994 | 200.483 | 423.477 | 188.25 | 88.8 | 277.05
2019-02-14 09:00 | 2 | 14 | 201.3 | 282.6 | 483.9 | 246.265 | 228.87 | 475.135 | 203.1 | 97.95 | 301.05
2019-02-14 10:00 | 2 | 14 | 221.1 | 252.6 | 473.7 | 251.322 | 248.42 | 499.742 | 217.65 | 103.5 | 321.15
2019-02-14 11:00 | 2 | 14 | 233.55 | 260.85 | 494.4 | 254.037 | 252.199 | 506.236 | 222.15 | 112.8 | 334.95
2019-02-14 12:00 | 2 | 14 | 241.8 | 263.25 | 505.05 | 269.304 | 252.77 | 522.074 | 225 | 114.75 | 339.75
2019-02-14 13:00 | 2 | 14 | 248.4 | 266.55 | 514.95 | 277.729 | 259.674 | 537.403 | 226.35 | 118.2 | 344.55
2019-02-14 14:00 | 2 | 14 | 256.65 | 255.75 | 512.4 | 287.655 | 253.778 | 541.433 | 225.15 | 114.9 | 340.05
2019-02-14 15:00 | 2 | 14 | 250.05 | 251.7 | 501.75 | 280.71 | 243.095 | 523.805 | 223.8 | 113.1 | 336.9
2019-02-14 16:00 | 2 | 14 | 246.9 | 290.55 | 537.45 | 277.537 | 244.757 | 522.294 | 224.55 | 109.95 | 334.5
2019-02-14 17:00 | 2 | 14 | 246.9 | 297.9 | 544.8 | 273.436 | 235.059 | 508.495 | 222 | 105.3 | 327.3
2019-02-14 18:00 | 2 | 14 | 234.6 | 279.3 | 513.9 | 254.634 | 219.118 | 473.752 | 210.3 | 97.95 | 308.25
2019-02-14 19:00 | 2 | 14 | 220.2 | 240.15 | 460.35 | 175.453 | 193.281 | 368.734 | 130.2 | 88.2 | 218.4
2019-02-14 20:00 | 2 | 14 | 213 | 169.2 | 382.2 | 175.244 | 191.057 | 366.301 | 122.1 | 78.15 | 200.25
2019-02-14 21:00 | 2 | 14 | 209.25 | 219.15 | 428.4 | 177.201 | 186.498 | 363.699 | 120.15 | 77.4 | 197.55
2019-02-14 22:00 | 2 | 14 | 183.15 | 175.95 | 359.1 | 170.888 | 180.124 | 351.012 | 117 | 76.05 | 193.05
2019-02-14 23:00 | 2 | 14 | 182.55 | 148.65 | 331.2 | 167.007 | 174.999 | 342.006 | 117.9 | 75.3 | 193.2
2019-02-14 | 2 | 14 | 173.7 | 200.4 | 374.1 | 163.588 | 150.51 | 314.098 | 106.8 | 67.65 | 174.45
2019-02-15 01:00 | 2 | 15 | 162 | 150.75 | 312.75 | 159.149 | 137.929 | 297.078 | 96 | 64.95 | 160.95
2019-02-15 02:00 | 2 | 15 | 155.25 | 216.9 | 372.15 | 157.602 | 134.234 | 291.836 | 91.95 | 64.35 | 156.3
2019-02-15 03:00 | 2 | 15 | 146.55 | 199.2 | 345.75 | 157.056 | 135.757 | 292.813 | 91.65 | 64.95 | 156.6
2019-02-15 04:00 | 2 | 15 | 141.9 | 177 | 318.9 | 157.169 | 133.895 | 291.064 | 91.8 | 64.5 | 156.3
2019-02-15 05:00 | 2 | 15 | 137.4 | 225 | 362.4 | 168.029 | 132.792 | 300.821 | 92.4 | 64.5 | 156.9
2019-02-15 06:00 | 2 | 15 | 134.85 | 166.05 | 300.9 | 178.773 | 155.139 | 333.912 | 97.95 | 64.35 | 162.3
2019-02-15 07:00 | 2 | 15 | 142.05 | 226.5 | 368.55 | 192.249 | 173.375 | 365.624 | 99.9 | 72.9 | 172.8
2019-02-15 08:00 | 2 | 15 | 181.65 | 269.7 | 451.35 | 237.747 | 198.011 | 435.758 | 184.95 | 87.15 | 272.1
2019-02-15 09:00 | 2 | 15 | 202.5 | 267 | 469.5 | 254.35 | 217.72 | 472.07 | 202.65 | 95.55 | 298.2
2019-02-15 10:00 | 2 | 15 | 215.1 | 358.05 | 573.15 | 265.753 | 237.878 | 503.631 | 213.45 | 102 | 315.45
2019-02-15 11:00 | 2 | 15 | 226.8 | 305.7 | 532.5 | 253.847 | 234.2 | 488.047 | 211.05 | 112.35 | 323.4
2019-02-15 12:00 | 2 | 15 | 230.4 | 274.65 | 505.05 | 258.039 | 236.641 | 494.68 | 211.65 | 113.4 | 325.05
2019-02-15 13:00 | 2 | 15 | 242.1 | 302.55 | 544.65 | 258.055 | 242.354 | 500.409 | 217.8 | 115.65 | 333.45
2019-02-15 14:00 | 2 | 15 | 237.45 | 267.9 | 505.35 | 265.169 | 237.196 | 502.365 | 217.05 | 112.2 | 329.25
2019-02-15 15:00 | 2 | 15 | 237.15 | 237.15 | 474.3 | 266.791 | 234.048 | 500.839 | 213.15 | 111.9 | 325.05
2019-02-15 16:00 | 2 | 15 | 222.6 | 232.2 | 454.8 | 267.062 | 234.074 | 501.136 | 215.55 | 109.35 | 324.9
2019-02-15 17:00 | 2 | 15 | 227.4 | 220.05 | 447.45 | 249.83 | 224.143 | 473.973 | 213 | 105.45 | 318.45
2019-02-15 18:00 | 2 | 15 | 227.85 | 196.8 | 424.65 | 235.748 | 206.136 | 441.884 | 201.3 | 98.25 | 299.55
2019-02-15 19:00 | 2 | 15 | 200.85 | 160.8 | 361.65 | 178.124 | 185.787 | 363.911 | 123.9 | 90.15 | 214.05
2019-02-15 20:00 | 2 | 15 | 195.9 | 147.9 | 343.8 | 177.18 | 179.389 | 356.569 | 116.7 | 73.8 | 190.5
2019-02-15 21:00 | 2 | 15 | 187.5 | 145.95 | 333.45 | 177.435 | 174.121 | 351.556 | 114.75 | 75.9 | 190.65
2019-02-15 22:00 | 2 | 15 | 191.4 | 139.8 | 331.2 | 165.486 | 167.05 | 332.536 | 113.1 | 76.2 | 189.3
2019-02-15 23:00 | 2 | 15 | 179.85 | 138.3 | 318.15 | 160.463 | 156.967 | 317.43 | 115.65 | 76.5 | 192.15
2019-02-15 | 2 | 15 | 161.4 | 148.2 | 309.6 | 153.502 | 134.091 | 287.593 | 100.05 | 70.2 | 170.25
2019-02-16 01:00 | 2 | 16 | 153.45 | 222.6 | 376.05 | 150.108 | 124.262 | 274.37 | 93.45 | 67.2 | 160.65
2019-02-16 02:00 | 2 | 16 | 142.05 | 228.6 | 370.65 | 149.351 | 119.908 | 269.259 | 92.7 | 67.35 | 160.05
2019-02-16 03:00 | 2 | 16 | 134.85 | 228.3 | 363.15 | 149.352 | 122.265 | 271.617 | 93 | 66.9 | 159.9
2019-02-16 04:00 | 2 | 16 | 130.65 | 188.55 | 319.2 | 148.801 | 119.437 | 268.238 | 92.55 | 67.35 | 159.9
2019-02-16 05:00 | 2 | 16 | 130.95 | 206.4 | 337.35 | 148.159 | 117.426 | 265.585 | 92.7 | 66.3 | 159
2019-02-16 06:00 | 2 | 16 | 131.25 | 229.65 | 360.9 | 149.803 | 119.115 | 268.918 | 93.15 | 67.05 | 160.2
2019-02-16 07:00 | 2 | 16 | 133.35 | 167.7 | 301.05 | 150.407 | 117.651 | 268.058 | 91.8 | 67.05 | 158.85
2019-02-16 08:00 | 2 | 16 | 131.25 | 225.6 | 356.85 | 147.742 | 120.058 | 267.8 | 92.85 | 65.85 | 158.7
2019-02-16 09:00 | 2 | 16 | 160.8 | 232.05 | 392.85 | 172.299 | 130.878 | 303.177 | 158.1 | 71.4 | 229.5
2019-02-16 10:00 | 2 | 16 | 157.2 | 201.15 | 358.35 | 169.086 | 129.015 | 298.101 | 163.5 | 69.75 | 233.25
2019-02-16 11:00 | 2 | 16 | 159.45 | 255.6 | 415.05 | 170.15 | 125.287 | 295.437 | 166.05 | 71.1 | 237.15
2019-02-16 12:00 | 2 | 16 | 165.3 | 190.8 | 356.1 | 203.675 | 125.896 | 329.571 | 169.2 | 69.9 | 239.1
2019-02-16 13:00 | 2 | 16 | 167.7 | 225.3 | 393 | 199.479 | 125.47 | 324.949 | 168.9 | 72.9 | 241.8
2019-02-16 14:00 | 2 | 16 | 151.95 | 211.2 | 363.15 | 154.197 | 118.123 | 272.32 | 93.15 | 68.1 | 161.25
2019-02-16 15:00 | 2 | 16 | 165.45 | 163.5 | 328.95 | 148.679 | 118.919 | 267.598 | 92.4 | 69 | 161.4
2019-02-16 16:00 | 2 | 16 | 169.95 | 229.35 | 399.3 | 152.108 | 119.167 | 271.275 | 91.65 | 67.95 | 159.6
2019-02-16 17:00 | 2 | 16 | 169.65 | 186.15 | 355.8 | 153.311 | 119.619 | 272.93 | 92.1 | 67.8 | 159.9
2019-02-16 18:00 | 2 | 16 | 180.15 | 176.85 | 357 | 153.385 | 120.102 | 273.487 | 91.35 | 62.25 | 153.6
2019-02-16 19:00 | 2 | 16 | 181.95 | 224.85 | 406.8 | 152.76 | 117.962 | 270.722 | 90.15 | 62.1 | 152.25
2019-02-16 20:00 | 2 | 16 | 181.5 | 137.25 | 318.75 | 152.911 | 120.838 | 273.749 | 90.15 | 61.95 | 152.1
2019-02-16 21:00 | 2 | 16 | 180 | 163.8 | 343.8 | 153.037 | 114.851 | 267.888 | 91.35 | 63 | 154.35
2019-02-16 22:00 | 2 | 16 | 175.2 | 143.7 | 318.9 | 154.127 | 117.849 | 271.976 | 90.75 | 64.2 | 154.95
2019-02-16 23:00 | 2 | 16 | 173.7 | 113.7 | 287.4 | 158.169 | 121.955 | 280.124 | 91.35 | 63.15 | 154.5
2019-02-16 | 2 | 16 | 159.75 | 116.85 | 276.6 | 157.893 | 121.7 | 279.593 | 90.75 | 63.75 | 154.5
2019-02-17 01:00 | 2 | 17 | 148.35 | 118.05 | 266.4 | 157.543 | 125.033 | 282.576 | 91.5 | 63.3 | 154.8
2019-02-17 02:00 | 2 | 17 | 139.8 | 119.1 | 258.9 | 156.874 | 122.494 | 279.368 | 90.6 | 63.45 | 154.05
2019-02-17 03:00 | 2 | 17 | 135.6 | 118.05 | 253.65 | 156.511 | 123.842 | 280.353 | 90.9 | 62.7 | 153.6
2019-02-17 04:00 | 2 | 17 | 133.2 | 118.05 | 251.25 | 157.345 | 121.839 | 279.184 | 90.75 | 63 | 153.75
2019-02-17 05:00 | 2 | 17 | 133.35 | 118.8 | 252.15 | 157.064 | 123.192 | 280.256 | 91.35 | 63.45 | 154.8
2019-02-17 06:00 | 2 | 17 | 134.25 | 117.75 | 252 | 156.833 | 122.486 | 279.319 | 91.35 | 63.3 | 154.65
2019-02-17 07:00 | 2 | 17 | 136.95 | 118.95 | 255.9 | 157.165 | 123.01 | 280.175 | 91.95 | 62.55 | 154.5
2019-02-17 08:00 | 2 | 17 | 134.55 | 118.5 | 253.05 | 156.305 | 122.926 | 279.231 | 91.35 | 63.6 | 154.95
2019-02-17 09:00 | 2 | 17 | 134.25 | 148.35 | 282.6 | 155.561 | 123.073 | 278.634 | 91.5 | 63.45 | 154.95
2019-02-17 10:00 | 2 | 17 | 133.95 | 180.9 | 314.85 | 155.335 | 121.815 | 277.15 | 91.95 | 62.85 | 154.8
2019-02-17 11:00 | 2 | 17 | 134.25 | 183.75 | 318 | 155.448 | 121.914 | 277.362 | 93.45 | 63.45 | 156.9
2019-02-17 12:00 | 2 | 17 | 133.8 | 179.4 | 313.2 | 156.507 | 123.047 | 279.554 | 95.85 | 67.35 | 163.2
2019-02-17 13:00 | 2 | 17 | 133.35 | 155.4 | 288.75 | 156.116 | 121.522 | 277.638 | 95.4 | 67.05 | 162.45
2019-02-17 14:00 | 2 | 17 | 135.15 | 136.35 | 271.5 | 155.848 | 122.796 | 278.644 | 96.45 | 70.65 | 167.1
2019-02-17 15:00 | 2 | 17 | 137.7 | 178.35 | 316.05 | 157.014 | 123.428 | 280.442 | 95.55 | 69.45 | 165
2019-02-17 16:00 | 2 | 17 | 138.75 | 133.35 | 272.1 | 155.916 | 123.734 | 279.65 | 96.3 | 69.3 | 165.6
2019-02-17 17:00 | 2 | 17 | 133.65 | 154.2 | 287.85 | 152.717 | 123.414 | 276.131 | 96.15 | 66.6 | 162.75
2019-02-17 18:00 | 2 | 17 | 136.2 | 172.2 | 308.4 | 153.709 | 126.598 | 280.307 | 94.95 | 64.95 | 159.9
2019-02-17 19:00 | 2 | 17 | 135.6 | 108.6 | 244.2 | 153.306 | 131.308 | 284.614 | 94.5 | 65.85 | 160.35
2019-02-17 20:00 | 2 | 17 | 135.45 | 113.85 | 249.3 | 155.538 | 133.445 | 288.983 | 93.45 | 64.65 | 158.1
2019-02-17 21:00 | 2 | 17 | 136.5 | 116.4 | 252.9 | 154.972 | 128.209 | 283.181 | 94.65 | 66 | 160.65
2019-02-17 22:00 | 2 | 17 | 135.3 | 117.3 | 252.6 | 154.312 | 129.166 | 283.478 | 94.2 | 66.45 | 160.65
2019-02-17 23:00 | 2 | 17 | 145.95 | 116.7 | 262.65 | 154.992 | 128.741 | 283.733 | 94.2 | 64.8 | 159
2019-02-17 | 2 | 17 | 136.2 | 151.2 | 287.4 | 154.574 | 128.407 | 282.981 | 93.6 | 64.05 | 157.65
2019-02-18 01:00 | 2 | 18 | 134.25 | 217.35 | 351.6 | 154.683 | 130.625 | 285.308 | 94.95 | 65.25 | 160.2
2019-02-18 02:00 | 2 | 18 | 133.2 | 226.95 | 360.15 | 153.834 | 128.034 | 281.868 | 94.35 | 63.45 | 157.8
2019-02-18 03:00 | 2 | 18 | 131.55 | 226.5 | 358.05 | 153.93 | 128.596 | 282.526 | 94.05 | 63.75 | 157.8
2019-02-18 04:00 | 2 | 18 | 134.55 | 226.8 | 361.35 | 155.075 | 129.636 | 284.711 | 94.05 | 63.9 | 157.95
2019-02-18 05:00 | 2 | 18 | 132.3 | 226.95 | 359.25 | 154.346 | 128.124 | 282.47 | 94.65 | 64.35 | 159
2019-02-18 06:00 | 2 | 18 | 132.75 | 225.9 | 358.65 | 154.51 | 128.245 | 282.755 | 93.9 | 64.05 | 157.95
2019-02-18 07:00 | 2 | 18 | 138.3 | 226.5 | 364.8 | 157.81 | 129.825 | 287.635 | 90.15 | 61.8 | 151.95
2019-02-18 08:00 | 2 | 18 | 138.6 | 220.65 | 359.25 | 256.867 | 139.214 | 396.081 | 86.85 | 62.1 | 148.95
2019-02-18 09:00 | 2 | 18 | 140.85 | 184.35 | 325.2 | 248.212 | 133.982 | 382.194 | 87.9 | 65.4 | 153.3
2019-02-18 10:00 | 2 | 18 | 136.05 | 230.1 | 366.15 | 237.132 | 125.063 | 362.195 | 88.2 | 64.5 | 152.7
2019-02-18 11:00 | 2 | 18 | 139.2 | 213.45 | 352.65 | 237.782 | 126.365 | 364.147 | 88.05 | 64.5 | 152.55
2019-02-18 12:00 | 2 | 18 | 139.35 | 145.95 | 285.3 | 248.022 | 128.568 | 376.59 | 89.55 | 67.8 | 157.35
2019-02-18 13:00 | 2 | 18 | 141.3 | 189.15 | 330.45 | 252.389 | 132.478 | 384.867 | 88.35 | 67.35 | 155.7
2019-02-18 14:00 | 2 | 18 | 142.65 | 159.9 | 302.55 | 247.774 | 135.462 | 383.236 | 87.6 | 65.55 | 153.15
2019-02-18 15:00 | 2 | 18 | 140.4 | 147.45 | 287.85 | 258.449 | 139.011 | 397.46 | 88.35 | 64.65 | 153
2019-02-18 16:00 | 2 | 18 | 141.75 | 194.1 | 335.85 | 256.988 | 135.27 | 392.258 | 87.3 | 66.75 | 154.05
2019-02-18 17:00 | 2 | 18 | 142.2 | 139.35 | 281.55 | 265.267 | 137.911 | 403.178 | 87.6 | 68.55 | 156.15
2019-02-18 18:00 | 2 | 18 | 140.7 | 183 | 323.7 | 265.004 | 134.868 | 399.872 | 87.6 | 68.85 | 156.45
2019-02-18 19:00 | 2 | 18 | 140.4 | 194.1 | 334.5 | 153.513 | 123.235 | 276.748 | 88.5 | 67.65 | 156.15
2019-02-18 20:00 | 2 | 18 | 137.4 | 123.9 | 261.3 | 152.444 | 124.706 | 277.15 | 87.3 | 67.35 | 154.65
2019-02-18 21:00 | 2 | 18 | 139.2 | 188.4 | 327.6 | 156.861 | 123.745 | 280.606 | 87.75 | 64.8 | 152.55
2019-02-18 22:00 | 2 | 18 | 136.65 | 174 | 310.65 | 153.179 | 125.818 | 278.997 | 87.3 | 64.8 | 152.1
2019-02-18 23:00 | 2 | 18 | 136.65 | 126.45 | 263.1 | 155.206 | 123.693 | 278.899 | 88.05 | 64.2 | 152.25
2019-02-18 | 2 | 18 | 135.45 | 125.1 | 260.55 | 155.521 | 124.059 | 279.58 | 87.6 | 65.25 | 152.85
2019-02-19 01:00 | 2 | 19 | 137.4 | 124.35 | 261.75 | 152.841 | 124.529 | 277.37 | 88.05 | 64.2 | 152.25
2019-02-19 02:00 | 2 | 19 | 139.35 | 124.65 | 264 | 152.783 | 125.699 | 278.482 | 87.45 | 64.05 | 151.5
2019-02-19 03:00 | 2 | 19 | 137.7 | 124.05 | 261.75 | 152.586 | 124.254 | 276.84 | 87.15 | 64.65 | 151.8
2019-02-19 04:00 | 2 | 19 | 138.6 | 123.45 | 262.05 | 160.731 | 125.363 | 286.094 | 89.1 | 65.1 | 154.2
2019-02-19 05:00 | 2 | 19 | 141.3 | 124.95 | 266.25 | 169.636 | 125.68 | 295.316 | 87.6 | 64.65 | 152.25
2019-02-19 06:00 | 2 | 19 | 137.25 | 135.3 | 272.55 | 177.899 | 131.864 | 309.763 | 87.9 | 64.5 | 152.4
2019-02-19 07:00 | 2 | 19 | 139.65 | 151.05 | 290.7 | 181.346 | 153.408 | 334.754 | 97.35 | 71.85 | 169.2
2019-02-19 08:00 | 2 | 19 | 186.3 | 202.05 | 388.35 | 251.262 | 190.6 | 441.862 | 190.35 | 86.4 | 276.75
2019-02-19 09:00 | 2 | 19 | 209.25 | 226.95 | 436.2 | 302.237 | 222.778 | 525.015 | 210 | 96.3 | 306.3
2019-02-19 10:00 | 2 | 19 | 234.9 | 258 | 492.9 | 300.42 | 239.946 | 540.366 | 225.3 | 104.4 | 329.7
2019-02-19 11:00 | 2 | 19 | 237.6 | 311.7 | 549.3 | 283.993 | 245.832 | 529.825 | 230.25 | 110.4 | 340.65
2019-02-19 12:00 | 2 | 19 | 238.95 | 330 | 568.95 | 294.705 | 245.981 | 540.686 | 233.85 | 112.65 | 346.5
2019-02-19 13:00 | 2 | 19 | 246.9 | 327.6 | 574.5 | 317.83 | 250.725 | 568.555 | 239.25 | 115.8 | 355.05
2019-02-19 14:00 | 2 | 19 | 249.9 | 331.8 | 581.7 | 343 | 249.206 | 592.206 | 236.25 | 115.95 | 352.2
2019-02-19 15:00 | 2 | 19 | 242.85 | 267.75 | 510.6 | 322.8 | 246.848 | 569.648 | 232.05 | 115.35 | 347.4
2019-02-19 16:00 | 2 | 19 | 235.65 | 298.05 | 533.7 | 320.077 | 240.609 | 560.686 | 234 | 114.75 | 348.75
2019-02-19 17:00 | 2 | 19 | 232.35 | 297.45 | 529.8 | 312.353 | 235.587 | 547.94 | 229.65 | 111.45 | 341.1
2019-02-19 18:00 | 2 | 19 | 229.65 | 220.5 | 450.15 | 311.882 | 214.105 | 525.987 | 218.55 | 102.45 | 321
2019-02-19 19:00 | 2 | 19 | 219.45 | 242.1 | 461.55 | 177.282 | 193.653 | 370.935 | 135.15 | 92.4 | 227.55
2019-02-19 20:00 | 2 | 19 | 209.1 | 194.25 | 403.35 | 175.032 | 187.092 | 362.124 | 124.8 | 86.85 | 211.65
2019-02-19 21:00 | 2 | 19 | 206.1 | 159.45 | 365.55 | 177.925 | 177.537 | 355.462 | 124.5 | 84.15 | 208.65
2019-02-19 22:00 | 2 | 19 | 174.3 | 143.1 | 317.4 | 168.281 | 174.828 | 343.109 | 118.05 | 83.4 | 201.45
2019-02-19 23:00 | 2 | 19 | 167.1 | 139.95 | 307.05 | 167.738 | 174.63 | 342.368 | 114.9 | 82.8 | 197.7
2019-02-19 | 2 | 19 | 155.4 | 131.85 | 287.25 | 160.522 | 145.524 | 306.046 | 100.65 | 73.05 | 173.7
2019-02-20 01:00 | 2 | 20 | 144.9 | 123.15 | 268.05 | 156.551 | 130.285 | 286.836 | 97.65 | 73.2 | 170.85
2019-02-20 02:00 | 2 | 20 | 142.35 | 127.2 | 269.55 | 155.281 | 128.778 | 284.059 | 94.65 | 72.75 | 167.4
2019-02-20 03:00 | 2 | 20 | 143.55 | 124.65 | 268.2 | 154.817 | 128.835 | 283.652 | 94.8 | 72.75 | 167.55
2019-02-20 04:00 | 2 | 20 | 144.15 | 122.4 | 266.55 | 165.672 | 132.035 | 297.707 | 96.45 | 73.8 | 170.25
2019-02-20 05:00 | 2 | 20 | 145.35 | 127.8 | 273.15 | 169.9 | 140.36 | 310.26 | 94.95 | 72.6 | 167.55
2019-02-20 06:00 | 2 | 20 | 141.3 | 136.05 | 277.35 | 181.373 | 149.051 | 330.424 | 99.75 | 72.45 | 172.2
2019-02-20 07:00 | 2 | 20 | 150.6 | 159.9 | 310.5 | 182.979 | 160.411 | 343.39 | 105.6 | 78.15 | 183.75
2019-02-20 08:00 | 2 | 20 | 191.25 | 200.85 | 392.1 | 286.025 | 196.535 | 482.56 | 194.55 | 86.7 | 281.25
2019-02-20 09:00 | 2 | 20 | 206.25 | 226.65 | 432.9 | 283.157 | 221.353 | 504.51 | 218.25 | 97.5 | 315.75
2019-02-20 10:00 | 2 | 20 | 221.85 | 247.95 | 469.8 | 271.858 | 244.542 | 516.4 | 231.75 | 111.45 | 343.2
2019-02-20 11:00 | 2 | 20 | 230.7 | 257.1 | 487.8 | 272.253 | 245.114 | 517.367 | 240.75 | 114.15 | 354.9
2019-02-20 12:00 | 2 | 20 | 237.6 | 261.45 | 499.05 | 274.04 | 244.544 | 518.584 | 235.05 | 115.5 | 350.55
2019-02-20 13:00 | 2 | 20 | 242.55 | 269.7 | 512.25 | 279.988 | 256.029 | 536.017 | 232.8 | 117.6 | 350.4
2019-02-20 14:00 | 2 | 20 | 250.5 | 258.6 | 509.1 | 295.992 | 251.3 | 547.292 | 231.45 | 116.7 | 348.15
2019-02-20 15:00 | 2 | 20 | 254.25 | 249.6 | 503.85 | 293.317 | 243.109 | 536.426 | 230.85 | 117.15 | 348
2019-02-20 16:00 | 2 | 20 | 239.85 | 292.05 | 531.9 | 277.924 | 239.454 | 517.378 | 230.25 | 115.35 | 345.6
2019-02-20 17:00 | 2 | 20 | 234.45 | 331.35 | 565.8 | 273.231 | 237.793 | 511.024 | 225.3 | 107.25 | 332.55
2019-02-20 18:00 | 2 | 20 | 235.5 | 319.2 | 554.7 | 254.862 | 221.61 | 476.472 | 212.25 | 100.35 | 312.6
2019-02-20 19:00 | 2 | 20 | 223.2 | 283.2 | 506.4 | 180.858 | 198.436 | 379.294 | 127.8 | 91.65 | 219.45
2019-02-20 20:00 | 2 | 20 | 216.6 | 271.65 | 488.25 | 178.243 | 189.731 | 367.974 | 118.95 | 79.5 | 198.45
2019-02-20 21:00 | 2 | 20 | 207.6 | 271.5 | 479.1 | 182.372 | 183.855 | 366.227 | 117.75 | 79.5 | 197.25
2019-02-20 22:00 | 2 | 20 | 171 | 253.5 | 424.5 | 179.356 | 172.604 | 351.96 | 113.7 | 76.05 | 189.75
2019-02-20 23:00 | 2 | 20 | 171.75 | 227.55 | 399.3 | 172.328 | 163.883 | 336.211 | 112.95 | 75.75 | 188.7
2019-02-20 | 2 | 20 | 149.7 | 216.15 | 365.85 | 167.879 | 146.137 | 314.016 | 98.85 | 66.6 | 165.45
2019-02-21 01:00 | 2 | 21 | 142.05 | 235.65 | 377.7 | 163.552 | 129.596 | 293.148 | 94.8 | 67.05 | 161.85
2019-02-21 02:00 | 2 | 21 | 143.1 | 179.7 | 322.8 | 162.04 | 127.469 | 289.509 | 93.9 | 66.75 | 160.65
2019-02-21 03:00 | 2 | 21 | 139.95 | 205.65 | 345.6 | 159.164 | 125.748 | 284.912 | 94.35 | 66.6 | 160.95
2019-02-21 04:00 | 2 | 21 | 142.35 | 202.8 | 345.15 | 161.269 | 125.264 | 286.533 | 96 | 66.75 | 162.75
2019-02-21 05:00 | 2 | 21 | 141.45 | 176.85 | 318.3 | 168.675 | 125.504 | 294.179 | 95.25 | 67.2 | 162.45
2019-02-21 06:00 | 2 | 21 | 138.9 | 238.65 | 377.55 | 182.122 | 146.415 | 328.537 | 97.8 | 66 | 163.8
2019-02-21 07:00 | 2 | 21 | 147.15 | 197.55 | 344.7 | 187.307 | 159.061 | 346.368 | 105.3 | 74.7 | 180
2019-02-21 08:00 | 2 | 21 | 195.45 | 254.55 | 450 | 237.347 | 189.262 | 426.609 | 189.6 | 86.25 | 275.85
2019-02-21 09:00 | 2 | 21 | 210.15 | 323.25 | 533.4 | 250.87 | 218.126 | 468.996 | 212.7 | 97.95 | 310.65
2019-02-21 10:00 | 2 | 21 | 220.65 | 294 | 514.65 | 254.39 | 238.58 | 492.97 | 232.65 | 108.45 | 341.1
2019-02-21 11:00 | 2 | 21 | 228.6 | 323.25 | 551.85 | 261.548 | 239.821 | 501.369 | 230.25 | 112.65 | 342.9
2019-02-21 12:00 | 2 | 21 | 243.15 | 341.55 | 584.7 | 262.535 | 243.849 | 506.384 | 229.5 | 117 | 346.5
2019-02-21 13:00 | 2 | 21 | 243.75 | 294.75 | 538.5 | 269.413 | 247.696 | 517.109 | 232.5 | 118.35 | 350.85
2019-02-21 14:00 | 2 | 21 | 245.55 | 289.65 | 535.2 | 278.439 | 245.839 | 524.278 | 226.2 | 118.5 | 344.7
2019-02-21 15:00 | 2 | 21 | 244.95 | 251.25 | 496.2 | 277.095 | 243.177 | 520.272 | 222.6 | 115.35 | 337.95
2019-02-21 16:00 | 2 | 21 | 229.8 | 249 | 478.8 | 280.481 | 239.824 | 520.305 | 220.35 | 114.75 | 335.1
2019-02-21 17:00 | 2 | 21 | 227.25 | 236.25 | 463.5 | 273.373 | 241.16 | 514.533 | 222.45 | 108.9 | 331.35
2019-02-21 18:00 | 2 | 21 | 234.15 | 213.45 | 447.6 | 262.998 | 217.59 | 480.588 | 212.25 | 99.75 | 312
2019-02-21 19:00 | 2 | 21 | 215.25 | 180.3 | 395.55 | 178.761 | 194.263 | 373.024 | 124.5 | 89.25 | 213.75
2019-02-21 20:00 | 2 | 21 | 217.2 | 169.05 | 386.25 | 174.001 | 186.634 | 360.635 | 118.05 | 78.6 | 196.65
2019-02-21 21:00 | 2 | 21 | 205.65 | 167.25 | 372.9 | 177.213 | 175.89 | 353.103 | 113.55 | 80.1 | 193.65
2019-02-21 22:00 | 2 | 21 | 168.15 | 146.55 | 314.7 | 169.187 | 170.485 | 339.672 | 110.85 | 77.4 | 188.25
2019-02-21 23:00 | 2 | 21 | 154.65 | 141.6 | 296.25 | 167.84 | 171.192 | 339.032 | 114.45 | 77.1 | 191.55
2019-02-21 | 2 | 21 | 148.95 | 134.7 | 283.65 | 164.045 | 153.09 | 317.135 | 99.45 | 67.65 | 167.1
2019-02-22 01:00 | 2 | 22 | 144.45 | 125.1 | 269.55 | 159.879 | 135.283 | 295.162 | 94.8 | 67.5 | 162.3
2019-02-22 02:00 | 2 | 22 | 138.15 | 120.3 | 258.45 | 158.321 | 134.248 | 292.569 | 94.5 | 67.35 | 161.85
2019-02-22 03:00 | 2 | 22 | 137.4 | 116.85 | 254.25 | 158.537 | 137.088 | 295.625 | 94.2 | 67.5 | 161.7
2019-02-22 04:00 | 2 | 22 | 142.35 | 117.6 | 259.95 | 163.993 | 133.897 | 297.89 | 95.1 | 67.35 | 162.45
2019-02-22 05:00 | 2 | 22 | 139.2 | 127.05 | 266.25 | 173.556 | 148.132 | 321.688 | 98.7 | 67.8 | 166.5
2019-02-22 06:00 | 2 | 22 | 135.45 | 129.45 | 264.9 | 182.506 | 157.805 | 340.311 | 103.05 | 67.95 | 171
2019-02-22 07:00 | 2 | 22 | 139.95 | 141.9 | 281.85 | 192.66 | 170.353 | 363.013 | 106.05 | 74.55 | 180.6
2019-02-22 08:00 | 2 | 22 | 187.2 | 202.05 | 389.25 | 234.811 | 189.27 | 424.081 | 188.4 | 84.9 | 273.3
2019-02-22 09:00 | 2 | 22 | 237.45 | 224.7 | 462.15 | 248.706 | 212.56 | 461.266 | 210.75 | 92.25 | 303
2019-02-22 10:00 | 2 | 22 | 291.3 | 254.55 | 545.85 | 253.345 | 231.128 | 484.473 | 221.4 | 100.5 | 321.9
2019-02-22 11:00 | 2 | 22 | 298.5 | 260.1 | 558.6 | 267.172 | 237.578 | 504.75 | 227.1 | 102.3 | 329.4
2019-02-22 12:00 | 2 | 22 | 309.6 | 255.45 | 565.05 | 264.959 | 237.661 | 502.62 | 224.7 | 103.95 | 328.65
2019-02-22 13:00 | 2 | 22 | 306.9 | 265.65 | 572.55 | 266.789 | 244.543 | 511.332 | 223.95 | 106.2 | 330.15
2019-02-22 14:00 | 2 | 22 | 304.65 | 256.5 | 561.15 | 280.849 | 240.484 | 521.333 | 223.5 | 103.95 | 327.45
2019-02-22 15:00 | 2 | 22 | 317.85 | 250.35 | 568.2 | 266.107 | 238.128 | 504.235 | 220.65 | 105.6 | 326.25
2019-02-22 16:00 | 2 | 22 | 313.35 | 242.4 | 555.75 | 272.7 | 238.191 | 510.891 | 219.9 | 105.75 | 325.65
2019-02-22 17:00 | 2 | 22 | 303.45 | 228.75 | 532.2 | 255.412 | 233.602 | 489.014 | 212.55 | 102 | 314.55
2019-02-22 18:00 | 2 | 22 | 295.05 | 207.75 | 502.8 | 244.69 | 212.484 | 457.174 | 206.55 | 94.2 | 300.75
2019-02-22 19:00 | 2 | 22 | 228.45 | 164.55 | 393 | 179.959 | 191.764 | 371.723 | 119.85 | 90.45 | 210.3
2019-02-22 20:00 | 2 | 22 | 196.2 | 152.1 | 348.3 | 175.805 | 183.368 | 359.173 | 115.5 | 72.6 | 188.1
2019-02-22 21:00 | 2 | 22 | 187.5 | 146.85 | 334.35 | 182.301 | 181.809 | 364.11 | 114.45 | 75.15 | 189.6
2019-02-22 22:00 | 2 | 22 | 181.95 | 141.45 | 323.4 | 172.073 | 171.589 | 343.662 | 113.4 | 72.6 | 186
2019-02-22 23:00 | 2 | 22 | 167.1 | 139.05 | 306.15 | 168.186 | 166.867 | 335.053 | 110.25 | 72 | 182.25
2019-02-22 | 2 | 22 | 156 | 130.05 | 286.05 | 161.409 | 145.803 | 307.212 | 97.65 | 63.75 | 161.4
2019-02-23 01:00 | 2 | 23 | 141.9 | 113.25 | 255.15 | 157.989 | 131.112 | 289.101 | 92.55 | 63.6 | 156.15
2019-02-23 02:00 | 2 | 23 | 140.55 | 113.55 | 254.1 | 156.158 | 131.113 | 287.271 | 92.55 | 62.7 | 155.25
2019-02-23 03:00 | 2 | 23 | 133.35 | 112.35 | 245.7 | 156.943 | 133.184 | 290.127 | 91.5 | 63.45 | 154.95
2019-02-23 04:00 | 2 | 23 | 133.35 | 113.25 | 246.6 | 157.129 | 133.348 | 290.477 | 91.2 | 62.85 | 154.05
2019-02-23 05:00 | 2 | 23 | 133.5 | 112.5 | 246 | 157.001 | 131.762 | 288.763 | 90.9 | 62.7 | 153.6
2019-02-23 06:00 | 2 | 23 | 131.25 | 112.65 | 243.9 | 156.918 | 132.662 | 289.58 | 91.5 | 63.15 | 154.65
2019-02-23 07:00 | 2 | 23 | 130.95 | 111.6 | 242.55 | 156.79 | 132.153 | 288.943 | 93.15 | 63 | 156.15
2019-02-23 08:00 | 2 | 23 | 135.9 | 112.95 | 248.85 | 156.029 | 133.255 | 289.284 | 92.1 | 62.7 | 154.8
2019-02-23 09:00 | 2 | 23 | 243.3 | 157.35 | 400.65 | 189.477 | 141.724 | 331.201 | 166.95 | 68.1 | 235.05
2019-02-23 10:00 | 2 | 23 | 247.2 | 156.3 | 403.5 | 180.554 | 142.382 | 322.936 | 233.25 | 72.75 | 306
2019-02-23 11:00 | 2 | 23 | 225.3 | 153.75 | 379.05 | 181.462 | 136.639 | 318.101 | 170.55 | 71.55 | 242.1
2019-02-23 12:00 | 2 | 23 | 254.85 | 153.15 | 408 | 182.931 | 134.74 | 317.671 | 177.9 | 71.7 | 249.6
2019-02-23 13:00 | 2 | 23 | 240 | 149.4 | 389.4 | 192.361 | 135.17 | 327.531 | 178.05 | 73.35 | 251.4
2019-02-23 14:00 | 2 | 23 | 158.7 | 126.6 | 285.3 | 155.638 | 116.116 | 271.754 | 94.65 | 68.25 | 162.9
2019-02-23 15:00 | 2 | 23 | 164.25 | 127.2 | 291.45 | 159.194 | 119.13 | 278.324 | 94.05 | 68.7 | 162.75
2019-02-23 16:00 | 2 | 23 | 178.5 | 124.95 | 303.45 | 159.288 | 126.444 | 285.732 | 102 | 69.75 | 171.75
2019-02-23 17:00 | 2 | 23 | 180.45 | 118.5 | 298.95 | 161.882 | 128.813 | 290.695 | 103.5 | 66.15 | 169.65
2019-02-23 18:00 | 2 | 23 | 188.85 | 115.95 | 304.8 | 161.272 | 134.855 | 296.127 | 102.45 | 64.8 | 167.25
2019-02-23 19:00 | 2 | 23 | 190.05 | 116.85 | 306.9 | 160.347 | 130.648 | 290.995 | 104.4 | 65.55 | 169.95
2019-02-23 20:00 | 2 | 23 | 192.45 | 116.55 | 309 | 156.371 | 133.096 | 289.467 | 104.85 | 64.5 | 169.35
2019-02-23 21:00 | 2 | 23 | 191.55 | 114.75 | 306.3 | 156.504 | 131.999 | 288.503 | 106.2 | 64.65 | 170.85
2019-02-23 22:00 | 2 | 23 | 189.6 | 115.8 | 305.4 | 157.208 | 130.385 | 287.593 | 104.7 | 64.2 | 168.9
2019-02-23 23:00 | 2 | 23 | 180 | 117 | 297 | 154.441 | 129.983 | 284.424 | 102.3 | 64.05 | 166.35
2019-02-23 | 2 | 23 | 168.9 | 114.3 | 283.2 | 153.33 | 127.594 | 280.924 | 101.25 | 64.5 | 165.75
2019-02-24 01:00 | 2 | 24 | 157.35 | 126.45 | 283.8 | 152.87 | 129.193 | 282.063 | 101.7 | 64.5 | 166.2
2019-02-24 02:00 | 2 | 24 | 148.35 | 181.5 | 329.85 | 153.341 | 127.509 | 280.85 | 101.55 | 64.05 | 165.6
2019-02-24 03:00 | 2 | 24 | 148.5 | 205.05 | 353.55 | 152.97 | 127.639 | 280.609 | 102.3 | 64.2 | 166.5
2019-02-24 04:00 | 2 | 24 | 151.95 | 226.05 | 378 | 152.773 | 126.013 | 278.786 | 101.7 | 64.2 | 165.9
2019-02-24 05:00 | 2 | 24 | 146.25 | 225.9 | 372.15 | 154.824 | 126.658 | 281.482 | 95.7 | 64.35 | 160.05
2019-02-24 06:00 | 2 | 24 | 133.05 | 226.35 | 359.4 | 154.129 | 125.933 | 280.062 | 95.7 | 64.95 | 160.65
2019-02-24 07:00 | 2 | 24 | 133.2 | 226.65 | 359.85 | 154.353 | 120.386 | 274.739 | 94.95 | 63.9 | 158.85
2019-02-24 08:00 | 2 | 24 | 133.65 | 233.55 | 367.2 | 152.521 | 118.773 | 271.294 | 97.35 | 64.05 | 161.4
2019-02-24 09:00 | 2 | 24 | 135.75 | 214.65 | 350.4 | 152.22 | 118.451 | 270.671 | 95.7 | 64.05 | 159.75
2019-02-24 10:00 | 2 | 24 | 137.25 | 183.6 | 320.85 | 151.548 | 117.668 | 269.216 | 95.25 | 65.7 | 160.95
2019-02-24 11:00 | 2 | 24 | 133.95 | 229.2 | 363.15 | 151.566 | 116.395 | 267.961 | 96.6 | 64.35 | 160.95
2019-02-24 12:00 | 2 | 24 | 129.45 | 171.45 | 300.9 | 155.398 | 121.094 | 276.492 | 95.4 | 65.25 | 160.65
2019-02-24 13:00 | 2 | 24 | 130.8 | 193.2 | 324 | 152.79 | 126.309 | 279.099 | 97.5 | 65.4 | 162.9
2019-02-24 14:00 | 2 | 24 | 130.65 | 227.25 | 357.9 | 152.053 | 127.305 | 279.358 | 97.8 | 67.05 | 164.85
2019-02-24 15:00 | 2 | 24 | 132.15 | 153.3 | 285.45 | 152.095 | 122.17 | 274.265 | 96 | 64.95 | 160.95
2019-02-24 16:00 | 2 | 24 | 129.9 | 136.8 | 266.7 | 153.677 | 120.148 | 273.825 | 96.15 | 64.8 | 160.95
2019-02-24 17:00 | 2 | 24 | 119.55 | 114.15 | 233.7 | 152.877 | 119.395 | 272.272 | 97.35 | 64.05 | 161.4
2019-02-24 18:00 | 2 | 24 | 117 | 113.1 | 230.1 | 153.426 | 121.843 | 275.269 | 95.85 | 64.5 | 160.35
2019-02-24 19:00 | 2 | 24 | 115.8 | 114.75 | 230.55 | 151.517 | 119.143 | 270.66 | 94.8 | 63.15 | 157.95
2019-02-24 20:00 | 2 | 24 | 121.5 | 114.15 | 235.65 | 152.429 | 123.021 | 275.45 | 98.25 | 63.75 | 162
2019-02-24 21:00 | 2 | 24 | 130.95 | 177.15 | 308.1 | 155.14 | 126.967 | 282.107 | 103.8 | 64.35 | 168.15
2019-02-24 22:00 | 2 | 24 | 130.65 | 178.2 | 308.85 | 154.408 | 125.917 | 280.325 | 101.7 | 63.45 | 165.15
2019-02-24 23:00 | 2 | 24 | 129.6 | 175.35 | 304.95 | 153.94 | 124.636 | 278.576 | 102.9 | 59.7 | 162.6
2019-02-24 | 2 | 24 | 129.75 | 176.55 | 306.3 | 155.716 | 127.788 | 283.504 | 102.6 | 60.6 | 163.2
2019-02-25 01:00 | 2 | 25 | 130.95 | 117.15 | 248.1 | 155.35 | 128.302 | 283.652 | 103.35 | 60 | 163.35
2019-02-25 02:00 | 2 | 25 | 129.45 | 165.45 | 294.9 | 155.514 | 125.701 | 281.215 | 101.7 | 60.3 | 162
2019-02-25 03:00 | 2 | 25 | 130.35 | 160.05 | 290.4 | 154.655 | 128.573 | 283.228 | 103.35 | 60.45 | 163.8
2019-02-25 04:00 | 2 | 25 | 128.25 | 149.85 | 278.1 | 162.797 | 125.83 | 288.627 | 102.45 | 60.3 | 162.75
2019-02-25 05:00 | 2 | 25 | 130.05 | 192.3 | 322.35 | 164.625 | 140.095 | 304.72 | 103.35 | 60.15 | 163.5
2019-02-25 06:00 | 2 | 25 | 128.4 | 187.05 | 315.45 | 178.509 | 155.246 | 333.755 | 102.9 | 60.15 | 163.05
2019-02-25 07:00 | 2 | 25 | 130.2 | 138.15 | 268.35 | 186.423 | 168.822 | 355.245 | 106.2 | 72.3 | 178.5
2019-02-25 08:00 | 2 | 25 | 237.6 | 258.6 | 496.2 | 215.454 | 194.899 | 410.353 | 194.85 | 84.15 | 279
2019-02-25 09:00 | 2 | 25 | 263.85 | 267.45 | 531.3 | 239.606 | 220.529 | 460.135 | 215.85 | 93.75 | 309.6
2019-02-25 10:00 | 2 | 25 | 273.15 | 277.8 | 550.95 | 256.568 | 243.401 | 499.969 | 227.25 | 102.75 | 330
2019-02-25 11:00 | 2 | 25 | 284.4 | 323.7 | 608.1 | 255.87 | 246.528 | 502.398 | 234.45 | 105.15 | 339.6
2019-02-25 12:00 | 2 | 25 | 301.05 | 264.9 | 565.95 | 262.479 | 248.373 | 510.852 | 211.2 | 127.95 | 339.15
2019-02-25 13:00 | 2 | 25 | 302.1 | 310.2 | 612.3 | 269.062 | 252.637 | 521.699 | 199.05 | 147.3 | 346.35
2019-02-25 14:00 | 2 | 25 | 306.9 | 273.9 | 580.8 | 312.474 | 251.534 | 564.008 | 197.4 | 142.35 | 339.75
2019-02-25 15:00 | 2 | 25 | 304.05 | 255.6 | 559.65 | 290.013 | 245.061 | 535.074 | 196.8 | 141.45 | 338.25
2019-02-25 16:00 | 2 | 25 | 298.35 | 303.9 | 602.25 | 300.933 | 243.593 | 544.526 | 177.15 | 156.45 | 333.6
2019-02-25 17:00 | 2 | 25 | 292.05 | 226.65 | 518.7 | 295.85 | 235.668 | 531.518 | 173.4 | 161.1 | 334.5
2019-02-25 18:00 | 2 | 25 | 268.35 | 259.05 | 527.4 | 301.253 | 220.146 | 521.399 | 168.9 | 150.6 | 319.5
2019-02-25 19:00 | 2 | 25 | 278.7 | 226.65 | 505.35 | 182.688 | 193.884 | 376.572 | 134.85 | 96 | 230.85
2019-02-25 20:00 | 2 | 25 | 277.65 | 163.95 | 441.6 | 175.842 | 184.91 | 360.752 | 129.15 | 91.35 | 220.5
2019-02-25 21:00 | 2 | 25 | 270.45 | 194.7 | 465.15 | 180.558 | 181.065 | 361.623 | 125.85 | 82.95 | 208.8
2019-02-25 22:00 | 2 | 25 | 178.8 | 137.4 | 316.2 | 173.451 | 170.21 | 343.661 | 122.4 | 81.15 | 203.55
2019-02-25 23:00 | 2 | 25 | 163.05 | 141.3 | 304.35 | 165.953 | 160.238 | 326.191 | 118.5 | 80.55 | 199.05
2019-02-25 | 2 | 25 | 152.4 | 143.1 | 295.5 | 161.875 | 143.221 | 305.096 | 109.05 | 76.95 | 186
2019-02-26 01:00 | 2 | 26 | 146.85 | 140.4 | 287.25 | 155.599 | 122.966 | 278.565 | 102.6 | 78.45 | 181.05
2019-02-26 02:00 | 2 | 26 | 138.9 | 191.55 | 330.45 | 155.427 | 122.62 | 278.047 | 100.5 | 78.75 | 179.25
2019-02-26 03:00 | 2 | 26 | 140.55 | 191.7 | 332.25 | 154.062 | 122.095 | 276.157 | 99.9 | 78.6 | 178.5
2019-02-26 04:00 | 2 | 26 | 141 | 192 | 333 | 158.783 | 124.722 | 283.505 | 99.6 | 79.95 | 179.55
2019-02-26 05:00 | 2 | 26 | 140.25 | 152.55 | 292.8 | 167.628 | 133.508 | 301.136 | 103.35 | 78.9 | 182.25
2019-02-26 06:00 | 2 | 26 | 137.4 | 188.25 | 325.65 | 179.828 | 148.381 | 328.209 | 105.75 | 78.75 | 184.5
2019-02-26 07:00 | 2 | 26 | 144.6 | 207.75 | 352.35 | 183.859 | 155.695 | 339.554 | 111.15 | 84.9 | 196.05
2019-02-26 08:00 | 2 | 26 | 250.2 | 206.1 | 456.3 | 278.949 | 196.518 | 475.467 | 188.7 | 128.85 | 317.55
2019-02-26 09:00 | 2 | 26 | 270.15 | 293.1 | 563.25 | 277.858 | 224.727 | 502.585 | 241.2 | 144.45 | 385.65
2019-02-26 10:00 | 2 | 26 | 298.35 | 263.7 | 562.05 | 265.124 | 245.356 | 510.48 | 201.3 | 157.8 | 359.1
2019-02-26 11:00 | 2 | 26 | 301.65 | 260.4 | 562.05 | 282.413 | 247.362 | 529.775 | 203.55 | 162.75 | 366.3
2019-02-26 12:00 | 2 | 26 | 316.2 | 258.75 | 574.95 | 299.485 | 249.224 | 548.709 | 209.7 | 165.75 | 375.45
2019-02-26 13:00 | 2 | 26 | 307.8 | 259.8 | 567.6 | 319.012 | 256.056 | 575.068 | 248.1 | 169.2 | 417.3
2019-02-26 14:00 | 2 | 26 | 311.4 | 250.95 | 562.35 | 319.497 | 252.85 | 572.347 | 196.5 | 165.6 | 362.1
2019-02-26 15:00 | 2 | 26 | 307.05 | 247.8 | 554.85 | 305.82 | 248.372 | 554.192 | 195.3 | 166.65 | 361.95
2019-02-26 16:00 | 2 | 26 | 279 | 245.4 | 524.4 | 311.11 | 243.5 | 554.61 | 196.95 | 168.45 | 365.4
2019-02-26 17:00 | 2 | 26 | 298.8 | 234.6 | 533.4 | 301.062 | 239.795 | 540.857 | 195.3 | 160.35 | 355.65
2019-02-26 18:00 | 2 | 26 | 304.8 | 209.55 | 514.35 | 301.299 | 219.085 | 520.384 | 184.35 | 152.55 | 336.9
2019-02-26 19:00 | 2 | 26 | 291.45 | 173.85 | 465.3 | 181.194 | 193.129 | 374.323 | 131.7 | 89.4 | 221.1
2019-02-26 20:00 | 2 | 26 | 287.85 | 162.45 | 450.3 | 171.388 | 185.169 | 356.557 | 123.75 | 82.2 | 205.95
2019-02-26 21:00 | 2 | 26 | 266.25 | 160.2 | 426.45 | 177.661 | 187.227 | 364.888 | 120.9 | 86.85 | 207.75
2019-02-26 22:00 | 2 | 26 | 163.5 | 144 | 307.5 | 167.869 | 177.906 | 345.775 | 119.85 | 84.75 | 204.6
2019-02-26 23:00 | 2 | 26 | 164.85 | 143.1 | 307.95 | 163.958 | 168.327 | 332.285 | 116.25 | 84.45 | 200.7
2019-02-26 | 2 | 26 | 146.1 | 132.6 | 278.7 | 159.586 | 145.283 | 304.869 | 103.5 | 72 | 175.5
2019-02-27 01:00 | 2 | 27 | 141.15 | 125.55 | 266.7 | 157.03 | 133.586 | 290.616 | 96 | 71.1 | 167.1
2019-02-27 02:00 | 2 | 27 | 136.05 | 124.95 | 261 | 155.671 | 133.766 | 289.437 | 96.3 | 71.1 | 167.4
2019-02-27 03:00 | 2 | 27 | 138 | 126.45 | 264.45 | 155.29 | 136.996 | 292.286 | 96.9 | 70.8 | 167.7
2019-02-27 04:00 | 2 | 27 | 140.25 | 126.9 | 267.15 | 159.442 | 137.19 | 296.632 | 96.75 | 71.85 | 168.6
2019-02-27 05:00 | 2 | 27 | 141.6 | 136.8 | 278.4 | 170.71 | 153.715 | 324.425 | 100.5 | 72.15 | 172.65
2019-02-27 06:00 | 2 | 27 | 135.3 | 138.15 | 273.45 | 185.55 | 159.514 | 345.064 | 101.55 | 71.4 | 172.95
2019-02-27 07:00 | 2 | 27 | 140.7 | 147.45 | 288.15 | 189.678 | 175.144 | 364.822 | 107.85 | 78.15 | 186
2019-02-27 08:00 | 2 | 27 | 247.95 | 265.95 | 513.9 | 276.812 | 197.257 | 474.069 | 161.25 | 124.95 | 286.2
2019-02-27 09:00 | 2 | 27 | 267.75 | 333.75 | 601.5 | 288.76 | 224.498 | 513.258 | 174.75 | 131.85 | 306.6
2019-02-27 10:00 | 2 | 27 | 282.15 | 354.6 | 636.75 | 262.801 | 241.593 | 504.394 | 185.1 | 139.05 | 324.15
2019-02-27 11:00 | 2 | 27 | 290.1 | 363 | 653.1 | 253.757 | 248.469 | 502.226 | 180.3 | 139.8 | 320.1
2019-02-27 12:00 | 2 | 27 | 303.9 | 361.2 | 665.1 | 260.543 | 247.288 | 507.831 | 184.35 | 144.15 | 328.5
2019-02-27 13:00 | 2 | 27 | 304.35 | 362.55 | 666.9 | 269.774 | 255.22 | 524.994 | 188.1 | 145.95 | 334.05
2019-02-27 14:00 | 2 | 27 | 299.25 | 354.9 | 654.15 | 268.361 | 249.98 | 518.341 | 184.05 | 143.55 | 327.6
2019-02-27 15:00 | 2 | 27 | 281.25 | 351.15 | 632.4 | 281.263 | 241.938 | 523.201 | 181.8 | 151.35 | 333.15
2019-02-27 16:00 | 2 | 27 | 289.95 | 334.05 | 624 | 276.299 | 233.623 | 509.922 | 176.55 | 148.35 | 324.9
2019-02-27 17:00 | 2 | 27 | 288 | 320.85 | 608.85 | 256.772 | 225.379 | 482.151 | 174.3 | 142.35 | 316.65
2019-02-27 18:00 | 2 | 27 | 287.55 | 305.85 | 593.4 | 255.186 | 206.575 | 461.761 | 170.85 | 139.65 | 310.5
2019-02-27 19:00 | 2 | 27 | 276.6 | 278.85 | 555.45 | 172.264 | 187.478 | 359.742 | 122.4 | 90 | 212.4
2019-02-27 20:00 | 2 | 27 | 279.15 | 274.2 | 553.35 | 169.318 | 183.709 | 353.027 | 119.4 | 77.7 | 197.1
2019-02-27 21:00 | 2 | 27 | 276.3 | 271.5 | 547.8 | 170.768 | 180.239 | 351.007 | 117 | 76.8 | 193.8
2019-02-27 22:00 | 2 | 27 | 168.15 | 252.45 | 420.6 | 166.587 | 170.142 | 336.729 | 113.7 | 73.95 | 187.65
2019-02-27 23:00 | 2 | 27 | 161.55 | 218.4 | 379.95 | 168.378 | 173.069 | 341.447 | 111.3 | 73.35 | 184.65
2019-02-27 | 2 | 27 | 147 | 213 | 360 | 161.076 | 152.519 | 313.595 | 104.1 | 70.5 | 174.6
2019-02-28 01:00 | 2 | 28 | 147.75 | 235.8 | 383.55 | 156.055 | 132.051 | 288.106 | 103.2 | 66.6 | 169.8
2019-02-28 02:00 | 2 | 28 | 138.75 | 229.95 | 368.7 | 154.592 | 128.151 | 282.743 | 100.8 | 64.65 | 165.45
2019-02-28 03:00 | 2 | 28 | 138.3 | 166.2 | 304.5 | 154.119 | 127.863 | 281.982 | 102 | 63.3 | 165.3
2019-02-28 04:00 | 2 | 28 | 137.4 | 168.9 | 306.3 | 155.952 | 128.995 | 284.947 | 99.75 | 64.05 | 163.8
2019-02-28 05:00 | 2 | 28 | 137.4 | 167.55 | 304.95 | 163.759 | 133.186 | 296.945 | 100.5 | 63 | 163.5
2019-02-28 06:00 | 2 | 28 | 139.8 | 172.8 | 312.6 | 183.11 | 154.153 | 337.263 | 106.8 | 63.15 | 169.95
2019-02-28 07:00 | 2 | 28 | 141.3 | 188.1 | 329.4 | 184.941 | 160.894 | 345.835 | 110.55 | 72.15 | 182.7
2019-02-28 08:00 | 2 | 28 | 261.9 | 203.25 | 465.15 | 273.49 | 189.43 | 462.92 | 167.4 | 121.35 | 288.75
2019-02-28 09:00 | 2 | 28 | 282.45 | 260.7 | 543.15 | 278.56 | 215.998 | 494.558 | 190.35 | 132.15 | 322.5
2019-02-28 10:00 | 2 | 28 | 301.8 | 303.75 | 605.55 | 270.283 | 235.395 | 505.678 | 198.15 | 151.95 | 350.1
2019-02-28 11:00 | 2 | 28 | 306.6 | 313.65 | 620.25 | 275.319 | 243.81 | 519.129 | 205.05 | 155.55 | 360.6
2019-02-28 12:00 | 2 | 28 | 299.4 | 302.85 | 602.25 | 273.67 | 245.679 | 519.349 | 202.2 | 159.15 | 361.35
2019-02-28 13:00 | 2 | 28 | 292.8 | 314.1 | 606.9 | 280.311 | 249.262 | 529.573 | 196.05 | 161.55 | 357.6
2019-02-28 14:00 | 2 | 28 | 306.6 | 308.55 | 615.15 | 289.365 | 248.797 | 538.162 | 195.45 | 160.05 | 355.5
2019-02-28 15:00 | 2 | 28 | 314.85 | 294.15 | 609 | 288.437 | 246.686 | 535.123 | 192.9 | 158.85 | 351.75
2019-02-28 16:00 | 2 | 28 | 321.6 | 289.95 | 611.55 | 290.239 | 244.064 | 534.303 | 193.8 | 164.55 | 358.35
2019-02-28 17:00 | 2 | 28 | 311.1 | 276.75 | 587.85 | 285.372 | 240.533 | 525.905 | 189 | 159.6 | 348.6
2019-02-28 18:00 | 2 | 28 | 312.3 | 256.2 | 568.5 | 268.258 | 221.518 | 489.776 | 174.6 | 149.55 | 324.15
2019-02-28 19:00 | 2 | 28 | 304.65 | 227.4 | 532.05 | 180.735 | 197.827 | 378.562 | 134.55 | 90 | 224.55
2019-02-28 20:00 | 2 | 28 | 284.55 | 219.15 | 503.7 | 172.904 | 183.752 | 356.656 | 123.9 | 88.35 | 212.25
2019-02-28 21:00 | 2 | 28 | 279.3 | 200.85 | 480.15 | 176.51 | 180.2 | 356.71 | 123.15 | 90 | 213.15
2019-02-28 22:00 | 2 | 28 | 174.15 | 148.2 | 322.35 | 168.923 | 175.898 | 344.821 | 118.35 | 80.85 | 199.2
2019-02-28 23:00 | 2 | 28 | 174 | 141.9 | 315.9 | 164.929 | 169.788 | 334.717 | 112.8 | 73.35 | 186.15
2019-02-28 | 2 | 28 | 150.6 | 130.95 | 281.55 | 161.832 | 148.319 | 310.151 | 109.2 | 69.6 | 178.8
2019-03-01 01:00 | 3 | 1 | 147.75 | 117.6 | 265.35 | 157.686 | 135.616 | 293.302 | 108.45 | 69.75 | 178.2
2019-03-01 02:00 | 3 | 1 | 138.6 | 115.8 | 254.4 | 157.65 | 133.019 | 290.669 | 108.3 | 69.9 | 178.2
2019-03-01 03:00 | 3 | 1 | 134.85 | 114.75 | 249.6 | 156.366 | 133.907 | 290.273 | 108.3 | 69.75 | 178.05
2019-03-01 04:00 | 3 | 1 | 133.35 | 114.75 | 248.1 | 156.983 | 131.361 | 288.344 | 108.6 | 70.05 | 178.65
2019-03-01 05:00 | 3 | 1 | 135.75 | 126.9 | 262.65 | 154.357 | 132.415 | 286.772 | 108.3 | 69.75 | 178.05
2019-03-01 06:00 | 3 | 1 | 133.95 | 131.1 | 265.05 | 185.709 | 156.552 | 342.261 | 108.9 | 69.6 | 178.5
2019-03-01 07:00 | 3 | 1 | 146.25 | 148.35 | 294.6 | 190.075 | 170.44 | 360.515 | 114.3 | 76.35 | 190.65
2019-03-01 08:00 | 3 | 1 | 280.05 | 192 | 472.05 | 257.015 | 199.016 | 456.031 | 196.05 | 133.95 | 330
2019-03-01 09:00 | 3 | 1 | 287.4 | 221.1 | 508.5 | 266.098 | 220.796 | 486.894 | 232.5 | 143.1 | 375.6
2019-03-01 10:00 | 3 | 1 | 315.15 | 252.3 | 567.45 | 270.853 | 247.681 | 518.534 | 197.55 | 159.45 | 357
2019-03-01 11:00 | 3 | 1 | 294.75 | 252.75 | 547.5 | 263.109 | 247.471 | 510.58 | 201.15 | 162.75 | 363.9
2019-03-01 12:00 | 3 | 1 | 314.1 | 245.25 | 559.35 | 244.472 | 238.537 | 483.009 | 202.2 | 165.6 | 367.8
2019-03-01 13:00 | 3 | 1 | 319.95 | 249.6 | 569.55 | 266.248 | 240.926 | 507.174 | 205.05 | 168 | 373.05
2019-03-01 14:00 | 3 | 1 | 318.45 | 246 | 564.45 | 275.516 | 237.459 | 512.975 | 198 | 165.75 | 363.75
2019-03-01 15:00 | 3 | 1 | 320.1 | 241.65 | 561.75 | 275.231 | 237.169 | 512.4 | 195.6 | 167.55 | 363.15
2019-03-01 16:00 | 3 | 1 | 314.55 | 232.5 | 547.05 | 265.236 | 233.614 | 498.85 | 195.3 | 166.35 | 361.65
2019-03-01 17:00 | 3 | 1 | 319.2 | 216.3 | 535.5 | 255.911 | 225.789 | 481.7 | 187.65 | 159.9 | 347.55
2019-03-01 18:00 | 3 | 1 | 308.85 | 194.85 | 503.7 | 232.446 | 209.699 | 442.145 | 178.95 | 148.95 | 327.9
2019-03-01 19:00 | 3 | 1 | 223.5 | 162.9 | 386.4 | 181.554 | 192.524 | 374.078 | 127.05 | 90.3 | 217.35
2019-03-01 20:00 | 3 | 1 | 202.95 | 146.7 | 349.65 | 178.756 | 182.463 | 361.219 | 125.85 | 76.5 | 202.35
2019-03-01 21:00 | 3 | 1 | 202.05 | 138.45 | 340.5 | 181.815 | 174.463 | 356.278 | 118.95 | 76.5 | 195.45
2019-03-01 22:00 | 3 | 1 | 192.45 | 135.75 | 328.2 | 171.428 | 164.274 | 335.702 | 114.45 | 75 | 189.45
2019-03-01 23:00 | 3 | 1 | 179.55 | 134.25 | 313.8 | 170.811 | 170.039 | 340.85 | 114.3 | 72.9 | 187.2
2019-03-01 | 3 | 1 | 173.25 | 126.45 | 299.7 | 162.035 | 145.925 | 307.96 | 103.35 | 61.95 | 165.3
2019-03-02 01:00 | 3 | 2 | 156.45 | 113.25 | 269.7 | 154.239 | 134.44 | 288.679 | 97.2 | 62.1 | 159.3
2019-03-02 02:00 | 3 | 2 | 150.75 | 113.55 | 264.3 | 153.371 | 131.168 | 284.539 | 97.8 | 61.95 | 159.75
2019-03-02 03:00 | 3 | 2 | 150.45 | 111.3 | 261.75 | 151.129 | 125.917 | 277.046 | 97.35 | 62.25 | 159.6
2019-03-02 04:00 | 3 | 2 | 146.25 | 113.85 | 260.1 | 150.958 | 120.878 | 271.836 | 96.9 | 63 | 159.9
2019-03-02 05:00 | 3 | 2 | 145.35 | 113.55 | 258.9 | 150.749 | 120.186 | 270.935 | 97.2 | 61.65 | 158.85
2019-03-02 06:00 | 3 | 2 | 144 | 111.6 | 255.6 | 152.468 | 119.286 | 271.754 | 96.45 | 61.35 | 157.8
2019-03-02 07:00 | 3 | 2 | 147.15 | 114.3 | 261.45 | 151.585 | 121.687 | 273.272 | 97.05 | 62.25 | 159.3
2019-03-02 08:00 | 3 | 2 | 147 | 119.85 | 266.85 | 152.197 | 121.332 | 273.529 | 98.4 | 62.25 | 160.65
2019-03-02 09:00 | 3 | 2 | 259.2 | 147 | 406.2 | 182.571 | 133.425 | 315.996 | 137.25 | 100.5 | 237.75
2019-03-02 10:00 | 3 | 2 | 264.45 | 146.85 | 411.3 | 176.404 | 133.647 | 310.051 | 139.05 | 100.65 | 239.7
2019-03-02 11:00 | 3 | 2 | 265.65 | 206.25 | 471.9 | 189.972 | 129.46 | 319.432 | 140.7 | 106.95 | 247.65
2019-03-02 12:00 | 3 | 2 | 278.1 | 254.4 | 532.5 | 182.276 | 132.738 | 315.014 | 155.25 | 76.95 | 232.2
2019-03-02 13:00 | 3 | 2 | 237.3 | 254.25 | 491.55 | 171.492 | 129.447 | 300.939 | 175.65 | 76.05 | 251.7
2019-03-02 14:00 | 3 | 2 | 163.2 | 239.55 | 402.75 | 160.079 | 121.935 | 282.014 | 98.55 | 75.3 | 173.85
2019-03-02 15:00 | 3 | 2 | 167.55 | 238.2 | 405.75 | 155.52 | 122.793 | 278.313 | 99 | 74.85 | 173.85
2019-03-02 16:00 | 3 | 2 | 168.3 | 234.15 | 402.45 | 154.252 | 121.19 | 275.442 | 100.5 | 76.8 | 177.3
2019-03-02 17:00 | 3 | 2 | 173.25 | 232.65 | 405.9 | 159.324 | 117.329 | 276.653 | 97.5 | 73.65 | 171.15
2019-03-02 18:00 | 3 | 2 | 176.4 | 231.6 | 408 | 157.886 | 120.7 | 278.586 | 99.15 | 71.4 | 170.55
2019-03-02 19:00 | 3 | 2 | 184.05 | 232.5 | 416.55 | 159.421 | 120.249 | 279.67 | 96.3 | 72 | 168.3
2019-03-02 20:00 | 3 | 2 | 179.55 | 229.65 | 409.2 | 157.799 | 119.009 | 276.808 | 97.2 | 70.05 | 167.25
2019-03-02 21:00 | 3 | 2 | 178.05 | 179.7 | 357.75 | 157.577 | 117.429 | 275.006 | 98.1 | 72 | 170.1
2019-03-02 22:00 | 3 | 2 | 176.25 | 212.4 | 388.65 | 157.741 | 118.067 | 275.808 | 97.65 | 71.4 | 169.05
2019-03-02 23:00 | 3 | 2 | 172.5 | 228 | 400.5 | 157.264 | 118.624 | 275.888 | 97.95 | 71.4 | 169.35
2019-03-02 | 3 | 2 | 154.05 | 172.5 | 326.55 | 155.926 | 120.321 | 276.247 | 97.65 | 71.4 | 169.05
2019-03-03 01:00 | 3 | 3 | 136.8 | 211.95 | 348.75 | 150.379 | 119.38 | 269.759 | 97.35 | 70.95 | 168.3
2019-03-03 02:00 | 3 | 3 | 134.4 | 209.1 | 343.5 | 150.023 | 119.654 | 269.677 | 96.45 | 70.5 | 166.95
2019-03-03 03:00 | 3 | 3 | 133.5 | 126.15 | 259.65 | 151.068 | 117.067 | 268.135 | 97.35 | 70.65 | 168
2019-03-03 04:00 | 3 | 3 | 127.95 | 187.95 | 315.9 | 151.796 | 117.495 | 269.291 | 96.75 | 70.95 | 167.7
2019-03-03 05:00 | 3 | 3 | 129 | 151.8 | 280.8 | 149.945 | 117.313 | 267.258 | 96.45 | 70.8 | 167.25
2019-03-03 06:00 | 3 | 3 | 126.45 | 145.2 | 271.65 | 150.507 | 117.713 | 268.22 | 97.2 | 70.95 | 168.15
2019-03-03 07:00 | 3 | 3 | 130.05 | 190.2 | 320.25 | 151.154 | 120.345 | 271.499 | 97.8 | 69.9 | 167.7
2019-03-03 08:00 | 3 | 3 | 129.45 | 125.4 | 254.85 | 149.41 | 116.547 | 265.957 | 97.2 | 70.8 | 168
2019-03-03 09:00 | 3 | 3 | 130.05 | 123.6 | 253.65 | 154.595 | 119.018 | 273.613 | 98.4 | 71.4 | 169.8
2019-03-03 10:00 | 3 | 3 | 135 | 121.65 | 256.65 | 156.245 | 117.501 | 273.746 | 97.8 | 71.7 | 169.5
2019-03-03 11:00 | 3 | 3 | 141.15 | 117.3 | 258.45 | 156.805 | 116.624 | 273.429 | 99.75 | 79.05 | 178.8
2019-03-03 12:00 | 3 | 3 | 143.55 | 119.55 | 263.1 | 158.256 | 118.327 | 276.583 | 98.85 | 77.85 | 176.7
2019-03-03 13:00 | 3 | 3 | 137.7 | 119.7 | 257.4 | 158.352 | 115.161 | 273.513 | 96.6 | 77.7 | 174.3
2019-03-03 14:00 | 3 | 3 | 140.55 | 121.95 | 262.5 | 152.709 | 122.247 | 274.956 | 100.2 | 77.55 | 177.75
2019-03-03 15:00 | 3 | 3 | 145.8 | 120.75 | 266.55 | 156.106 | 119.026 | 275.132 | 100.05 | 74.55 | 174.6
2019-03-03 16:00 | 3 | 3 | 143.1 | 118.65 | 261.75 | 162.696 | 122.392 | 285.088 | 101.4 | 74.25 | 175.65
2019-03-03 17:00 | 3 | 3 | 135.45 | 122.1 | 257.55 | 159.865 | 122.582 | 282.447 | 99.75 | 74.55 | 174.3
2019-03-03 18:00 | 3 | 3 | 133.35 | 188.1 | 321.45 | 159.761 | 121.381 | 281.142 | 100.65 | 74.4 | 175.05
2019-03-03 19:00 | 3 | 3 | 132.3 | 228.45 | 360.75 | 160.816 | 122.553 | 283.369 | 99.3 | 72 | 171.3
2019-03-03 20:00 | 3 | 3 | 133.65 | 229.2 | 362.85 | 159.524 | 121.342 | 280.866 | 102.15 | 70.5 | 172.65
2019-03-03 21:00 | 3 | 3 | 132.75 | 231.9 | 364.65 | 157.673 | 117.991 | 275.664 | 101.55 | 71.1 | 172.65
2019-03-03 22:00 | 3 | 3 | 133.5 | 203.25 | 336.75 | 152.208 | 119.977 | 272.185 | 102.75 | 73.8 | 176.55
2019-03-03 23:00 | 3 | 3 | 135.6 | 192.75 | 328.35 | 150.341 | 119.121 | 269.462 | 103.95 | 76.35 | 180.3
2019-03-03 | 3 | 3 | 130.05 | 228.15 | 358.2 | 149.698 | 119.96 | 269.658 | 102.15 | 76.2 | 178.35
2019-03-04 01:00 | 3 | 4 | 131.7 | 197.4 | 329.1 | 152.357 | 121.316 | 273.673 | 101.85 | 75.3 | 177.15
2019-03-04 02:00 | 3 | 4 | 129.75 | 203.85 | 333.6 | 152.278 | 121.624 | 273.902 | 102.75 | 75.45 | 178.2
2019-03-04 03:00 | 3 | 4 | 131.7 | 235.65 | 367.35 | 150.151 | 122.561 | 272.712 | 105.45 | 75.75 | 181.2
2019-03-04 04:00 | 3 | 4 | 133.95 | 183.6 | 317.55 | 155.872 | 118.976 | 274.848 | 103.95 | 75.75 | 179.7
2019-03-04 05:00 | 3 | 4 | 132.6 | 170.55 | 303.15 | 166.822 | 119.804 | 286.626 | 104.55 | 75.6 | 180.15
2019-03-04 06:00 | 3 | 4 | 133.2 | 150.45 | 283.65 | 174.277 | 141.047 | 315.324 | 107.85 | 74.85 | 182.7
2019-03-04 07:00 | 3 | 4 | 137.7 | 145.95 | 283.65 | 190.556 | 168.614 | 359.17 | 114.9 | 82.35 | 197.25
2019-03-04 08:00 | 3 | 4 | 245.7 | 198.9 | 444.6 | 246.305 | 193.071 | 439.376 | 201.15 | 89.4 | 290.55
2019-03-04 09:00 | 3 | 4 | 289.05 | 225.9 | 514.95 | 256.722 | 225.411 | 482.133 | 216.45 | 97.65 | 314.1
2019-03-04 10:00 | 3 | 4 | 302.4 | 267 | 569.4 | 259.147 | 250.793 | 509.94 | 235.2 | 107.25 | 342.45
2019-03-04 11:00 | 3 | 4 | 326.85 | 268.2 | 595.05 | 262.964 | 252.167 | 515.131 | 235.05 | 107.85 | 342.9
2019-03-04 12:00 | 3 | 4 | 321.9 | 253.95 | 575.85 | 253.96 | 252.059 | 506.019 | 232.35 | 116.25 | 348.6
2019-03-04 13:00 | 3 | 4 | 323.55 | 271.2 | 594.75 | 263.334 | 266.281 | 529.615 | 233.4 | 117.15 | 350.55
2019-03-04 14:00 | 3 | 4 | 320.55 | 309 | 629.55 | 264.395 | 258.276 | 522.671 | 228.9 | 115.8 | 344.7
2019-03-04 15:00 | 3 | 4 | 328.5 | 300.3 | 628.8 | 243.521 | 248.995 | 492.516 | 227.85 | 114 | 341.85
2019-03-04 16:00 | 3 | 4 | 316.35 | 255.75 | 572.1 | 248.02 | 238.808 | 486.828 | 224.25 | 112.8 | 337.05
2019-03-04 17:00 | 3 | 4 | 318 | 260.85 | 578.85 | 247.765 | 233.232 | 480.997 | 218.85 | 110.4 | 329.25
2019-03-04 18:00 | 3 | 4 | 315.9 | 269.85 | 585.75 | 242.846 | 219.184 | 462.03 | 210 | 101.85 | 311.85
2019-03-04 19:00 | 3 | 4 | 310.95 | 222.6 | 533.55 | 182.687 | 191.774 | 374.461 | 122.1 | 90.3 | 212.4
2019-03-04 20:00 | 3 | 4 | 284.4 | 190.2 | 474.6 | 181.008 | 183.668 | 364.676 | 113.25 | 86.4 | 199.65
2019-03-04 21:00 | 3 | 4 | 290.7 | 230.1 | 520.8 | 184.739 | 184.95 | 369.689 | 110.1 | 80.85 | 190.95
2019-03-04 22:00 | 3 | 4 | 164.55 | 165.75 | 330.3 | 172.65 | 179.993 | 352.643 | 105 | 81.45 | 186.45
2019-03-04 23:00 | 3 | 4 | 157.35 | 185.1 | 342.45 | 172.236 | 177.942 | 350.178 | 104.7 | 78.75 | 183.45
2019-03-04 | 3 | 4 | 148.8 | 206.4 | 355.2 | 163.203 | 147.693 | 310.896 | 89.1 | 69.45 | 158.55
2019-03-05 01:00 | 3 | 5 | 154.5 | 141.45 | 295.95 | 155.181 | 128.523 | 283.704 | 82.2 | 70.2 | 152.4
2019-03-05 02:00 | 3 | 5 | 142.95 | 182.4 | 325.35 | 154.892 | 128.232 | 283.124 | 82.5 | 70.35 | 152.85
2019-03-05 03:00 | 3 | 5 | 140.4 | 140.4 | 280.8 | 153.109 | 126.329 | 279.438 | 81.3 | 70.2 | 151.5
2019-03-05 04:00 | 3 | 5 | 142.95 | 126.3 | 269.25 | 156.455 | 125.954 | 282.409 | 83.7 | 69.9 | 153.6
2019-03-05 05:00 | 3 | 5 | 139.2 | 132.3 | 271.5 | 168.067 | 144.33 | 312.397 | 86.4 | 70.35 | 156.75
2019-03-05 06:00 | 3 | 5 | 140.55 | 137.7 | 278.25 | 180.227 | 150.66 | 330.887 | 88.8 | 70.2 | 159
2019-03-05 07:00 | 3 | 5 | 144.15 | 157.2 | 301.35 | 190.187 | 169.153 | 359.34 | 95.25 | 76.8 | 172.05
2019-03-05 08:00 | 3 | 5 | 264.45 | 185.55 | 450 | 232.195 | 196.969 | 429.164 | 187.35 | 84.75 | 272.1
2019-03-05 09:00 | 3 | 5 | 298.5 | 216 | 514.5 | 260.042 | 231.665 | 491.707 | 201.75 | 97.5 | 299.25
2019-03-05 10:00 | 3 | 5 | 311.7 | 247.2 | 558.9 | 256.74 | 250.664 | 507.404 | 215.4 | 109.95 | 325.35
2019-03-05 11:00 | 3 | 5 | 313.8 | 245.25 | 559.05 | 262.987 | 252.185 | 515.172 | 225.6 | 112.95 | 338.55
2019-03-05 12:00 | 3 | 5 | 314.7 | 294.6 | 609.3 | 260.205 | 251.2 | 511.405 | 231.6 | 118.95 | 350.55
2019-03-05 13:00 | 3 | 5 | 318.45 | 356.25 | 674.7 | 263.931 | 249.999 | 513.93 | 231.6 | 119.25 | 350.85
2019-03-05 14:00 | 3 | 5 | 319.35 | 348.75 | 668.1 | 269.244 | 243.974 | 513.218 | 230.85 | 118.65 | 349.5
2019-03-05 15:00 | 3 | 5 | 320.55 | 316.8 | 637.35 | 259.473 | 242.752 | 502.225 | 230.25 | 116.4 | 346.65
2019-03-05 16:00 | 3 | 5 | 319.65 | 290.4 | 610.05 | 265.93 | 240.819 | 506.749 | 226.05 | 116.25 | 342.3
2019-03-05 17:00 | 3 | 5 | 315.9 | 329.1 | 645 | 247.779 | 232.775 | 480.554 | 221.25 | 109.8 | 331.05
2019-03-05 18:00 | 3 | 5 | 317.55 | 296.1 | 613.65 | 241.218 | 216.37 | 457.588 | 209.1 | 101.25 | 310.35
2019-03-05 19:00 | 3 | 5 | 291.75 | 236.55 | 528.3 | 180.207 | 189.831 | 370.038 | 122.25 | 91.65 | 213.9
2019-03-05 20:00 | 3 | 5 | 304.65 | 270.45 | 575.1 | 172.057 | 183.565 | 355.622 | 115.65 | 84.45 | 200.1
2019-03-05 21:00 | 3 | 5 | 293.55 | 254.4 | 547.95 | 179.28 | 181.76 | 361.04 | 111.45 | 83.4 | 194.85
2019-03-05 22:00 | 3 | 5 | 163.8 | 205.95 | 369.75 | 170.938 | 175.527 | 346.465 | 109.5 | 81.75 | 191.25
2019-03-05 23:00 | 3 | 5 | 156.45 | 201.3 | 357.75 | 166.518 | 178.753 | 345.271 | 106.8 | 80.7 | 187.5
2019-03-05 | 3 | 5 | 147.75 | 137.25 | 285 | 162.132 | 154.176 | 316.308 | 90.15 | 72.15 | 162.3
2019-03-06 01:00 | 3 | 6 | 147.3 | 125.85 | 273.15 | 155.274 | 132.655 | 287.929 | 82.05 | 71.25 | 153.3
2019-03-06 02:00 | 3 | 6 | 143.7 | 122.4 | 266.1 | 155.013 | 131.907 | 286.92 | 84.9 | 72.6 | 157.5
2019-03-06 03:00 | 3 | 6 | 140.55 | 122.4 | 262.95 | 153.125 | 130.569 | 283.694 | 83.1 | 71.1 | 154.2
2019-03-06 04:00 | 3 | 6 | 142.35 | 123.75 | 266.1 | 158.923 | 132.037 | 290.96 | 84.75 | 71.25 | 156
2019-03-06 05:00 | 3 | 6 | 141.15 | 135.3 | 276.45 | 167.841 | 134.788 | 302.629 | 85.95 | 71.85 | 157.8
2019-03-06 06:00 | 3 | 6 | 140.85 | 134.85 | 275.7 | 183.088 | 156.245 | 339.333 | 88.05 | 71.85 | 159.9
2019-03-06 07:00 | 3 | 6 | 153.9 | 151.95 | 305.85 | 186.209 | 171.249 | 357.458 | 94.35 | 76.8 | 171.15
2019-03-06 08:00 | 3 | 6 | 278.1 | 193.65 | 471.75 | 230.525 | 205.385 | 435.91 | 187.35 | 92.4 | 279.75
2019-03-06 09:00 | 3 | 6 | 301.8 | 220.95 | 522.75 | 256.119 | 232.651 | 488.77 | 204.9 | 101.85 | 306.75
2019-03-06 10:00 | 3 | 6 | 330.45 | 249.6 | 580.05 | 263.004 | 248.282 | 511.286 | 227.85 | 117.9 | 345.75
2019-03-06 11:00 | 3 | 6 | 328.5 | 252.75 | 581.25 | 255.583 | 248.506 | 504.089 | 233.1 | 120.9 | 354
2019-03-06 12:00 | 3 | 6 | 327.45 | 249.9 | 577.35 | 247.91 | 250.02 | 497.93 | 228.45 | 120.45 | 348.9
2019-03-06 13:00 | 3 | 6 | 327.3 | 259.05 | 586.35 | 252.532 | 261.097 | 513.629 | 233.55 | 124.65 | 358.2
2019-03-06 14:00 | 3 | 6 | 326.7 | 246.3 | 573 | 255.518 | 251.788 | 507.306 | 232.5 | 125.85 | 358.35
2019-03-06 15:00 | 3 | 6 | 341.7 | 241.5 | 583.2 | 258.305 | 247.67 | 505.975 | 230.7 | 123.3 | 354
2019-03-06 16:00 | 3 | 6 | 331.5 | 241.35 | 572.85 | 249.312 | 245.418 | 494.73 | 228 | 121.05 | 349.05
2019-03-06 17:00 | 3 | 6 | 306.45 | 273.15 | 579.6 | 247.952 | 239.8 | 487.752 | 221.1 | 116.7 | 337.8
2019-03-06 18:00 | 3 | 6 | 334.8 | 273.15 | 607.95 | 223.038 | 223.488 | 446.526 | 212.85 | 106.8 | 319.65
2019-03-06 19:00 | 3 | 6 | 332.4 | 250.35 | 582.75 | 183.384 | 193.026 | 376.41 | 122.55 | 97.5 | 220.05
2019-03-06 20:00 | 3 | 6 | 307.95 | 233.7 | 541.65 | 175.383 | 185.172 | 360.555 | 111.9 | 79.35 | 191.25
2019-03-06 21:00 | 3 | 6 | 300.9 | 232.05 | 532.95 | 184.579 | 182.211 | 366.79 | 111.75 | 80.7 | 192.45
2019-03-06 22:00 | 3 | 6 | 169.65 | 210.75 | 380.4 | 172.907 | 178.639 | 351.546 | 112.35 | 77.25 | 189.6
2019-03-06 23:00 | 3 | 6 | 160.05 | 151.05 | 311.1 | 168.878 | 177.956 | 346.834 | 108.75 | 73.95 | 182.7
2019-03-06 | 3 | 6 | 151.35 | 191.1 | 342.45 | 158.36 | 147.497 | 305.857 | 97.8 | 64.8 | 162.6
2019-03-07 01:00 | 3 | 7 | 150.45 | 192.6 | 343.05 | 152.615 | 131.809 | 284.424 | 89.25 | 64.05 | 153.3
2019-03-07 02:00 | 3 | 7 | 144.3 | 128.25 | 272.55 | 152.18 | 129.598 | 281.778 | 90 | 63.45 | 153.45
2019-03-07 03:00 | 3 | 7 | 140.7 | 141.75 | 282.45 | 150.838 | 128.187 | 279.025 | 91.35 | 63.9 | 155.25
2019-03-07 04:00 | 3 | 7 | 141.45 | 125.25 | 266.7 | 150.648 | 126.976 | 277.624 | 90.3 | 63.15 | 153.45
2019-03-07 05:00 | 3 | 7 | 143.85 | 189.45 | 333.3 | 160.731 | 136.219 | 296.95 | 95.7 | 65.1 | 160.8
2019-03-07 06:00 | 3 | 7 | 140.1 | 200.55 | 340.65 | 185.156 | 157.252 | 342.408 | 97.5 | 63.6 | 161.1
2019-03-07 07:00 | 3 | 7 | 145.8 | 212.55 | 358.35 | 177.323 | 160.506 | 337.829 | 102.3 | 71.55 | 173.85
2019-03-07 08:00 | 3 | 7 | 262.8 | 191.25 | 454.05 | 213.082 | 197.753 | 410.835 | 191.1 | 80.85 | 271.95
2019-03-07 09:00 | 3 | 7 | 292.5 | 281.7 | 574.2 | 229.9 | 226.71 | 456.61 | 204.75 | 93.6 | 298.35
2019-03-07 10:00 | 3 | 7 | 322.65 | 283.5 | 606.15 | 247.82 | 247.554 | 495.374 | 222.75 | 103.05 | 325.8
2019-03-07 11:00 | 3 | 7 | 332.7 | 258 | 590.7 | 248.331 | 249.832 | 498.163 | 221.55 | 106.5 | 328.05
2019-03-07 12:00 | 3 | 7 | 334.5 | 256.5 | 591 | 251.323 | 245.169 | 496.492 | 227.85 | 113.55 | 341.4
2019-03-07 13:00 | 3 | 7 | 334.35 | 257.4 | 591.75 | 256.974 | 261.516 | 518.49 | 227.55 | 117.75 | 345.3
2019-03-07 14:00 | 3 | 7 | 339.75 | 298.5 | 638.25 | 256.893 | 258.536 | 515.429 | 227.55 | 115.8 | 343.35
2019-03-07 15:00 | 3 | 7 | 319.95 | 246.9 | 566.85 | 254.553 | 251.895 | 506.448 | 219.9 | 114.3 | 334.2
2019-03-07 16:00 | 3 | 7 | 312.9 | 230.7 | 543.6 | 258.214 | 247.898 | 506.112 | 220.8 | 112.8 | 333.6
2019-03-07 17:00 | 3 | 7 | 316.2 | 229.8 | 546 | 239.164 | 242.23 | 481.394 | 218.4 | 110.1 | 328.5
2019-03-07 18:00 | 3 | 7 | 315 | 208.05 | 523.05 | 228.255 | 220.341 | 448.596 | 210 | 100.95 | 310.95
2019-03-07 19:00 | 3 | 7 | 307.05 | 183.45 | 490.5 | 176.616 | 196.087 | 372.703 | 120 | 88.95 | 208.95
2019-03-07 20:00 | 3 | 7 | 302.1 | 171.6 | 473.7 | 171.66 | 187.853 | 359.513 | 125.85 | 79.05 | 204.9
2019-03-07 21:00 | 3 | 7 | 304.5 | 161.55 | 466.05 | 176.012 | 186.386 | 362.398 | 113.7 | 78.6 | 192.3
2019-03-07 22:00 | 3 | 7 | 171 | 142.65 | 313.65 | 171.532 | 181.504 | 353.036 | 110.4 | 75.6 | 186
2019-03-07 23:00 | 3 | 7 | 160.05 | 141.3 | 301.35 | 169.444 | 187.175 | 356.619 | 108.15 | 73.35 | 181.5
2019-03-07 | 3 | 7 | 151.05 | 137.7 | 288.75 | 158.737 | 149.142 | 307.879 | 95.7 | 63 | 158.7
2019-03-08 01:00 | 3 | 8 | 150.45 | 125.25 | 275.7 | 155.055 | 138.64 | 293.695 | 90.45 | 62.55 | 153
2019-03-08 02:00 | 3 | 8 | 140.1 | 124.05 | 264.15 | 152.884 | 139.892 | 292.776 | 90.6 | 63 | 153.6
2019-03-08 03:00 | 3 | 8 | 140.4 | 124.95 | 265.35 | 152.786 | 139.171 | 291.957 | 90.45 | 63.6 | 154.05
2019-03-08 04:00 | 3 | 8 | 138.45 | 124.35 | 262.8 | 154.714 | 139.6 | 294.314 | 91.35 | 62.4 | 153.75
2019-03-08 05:00 | 3 | 8 | 139.5 | 129 | 268.5 | 162.595 | 157.791 | 320.386 | 92.25 | 63.3 | 155.55
2019-03-08 06:00 | 3 | 8 | 139.2 | 137.85 | 277.05 | 183.314 | 165.284 | 348.598 | 95.85 | 62.55 | 158.4
2019-03-08 07:00 | 3 | 8 | 148.05 | 152.1 | 300.15 | 185.107 | 174.973 | 360.08 | 102.6 | 69.15 | 171.75
2019-03-08 08:00 | 3 | 8 | 274.8 | 195.75 | 470.55 | 216.627 | 200.64 | 417.267 | 186.45 | 83.7 | 270.15
2019-03-08 09:00 | 3 | 8 | 302.55 | 222.75 | 525.3 | 227.672 | 229.683 | 457.355 | 201.9 | 93.6 | 295.5
2019-03-08 10:00 | 3 | 8 | 316.65 | 248.1 | 564.75 | 244.99 | 247.074 | 492.064 | 220.95 | 105.45 | 326.4
2019-03-08 11:00 | 3 | 8 | 331.35 | 253.8 | 585.15 | 248.443 | 249.077 | 497.52 | 228.45 | 108.75 | 337.2
2019-03-08 12:00 | 3 | 8 | 332.4 | 253.95 | 586.35 | 255.371 | 249.497 | 504.868 | 224.25 | 109.8 | 334.05
2019-03-08 13:00 | 3 | 8 | 334.65 | 255.15 | 589.8 | 254.605 | 252.367 | 506.972 | 222.75 | 109.2 | 331.95
2019-03-08 14:00 | 3 | 8 | 315.45 | 252.3 | 567.75 | 270.598 | 251.904 | 522.502 | 218.4 | 107.1 | 325.5
2019-03-08 15:00 | 3 | 8 | 336.75 | 241.05 | 577.8 | 268.29 | 248.766 | 517.056 | 218.85 | 106.05 | 324.9
2019-03-08 16:00 | 3 | 8 | 331.5 | 241.35 | 572.85 | 268.66 | 242.184 | 510.844 | 213.6 | 105.6 | 319.2
2019-03-08 17:00 | 3 | 8 | 324.6 | 226.8 | 551.4 | 257.369 | 235.998 | 493.367 | 208.95 | 100.05 | 309
2019-03-08 18:00 | 3 | 8 | 336 | 207.15 | 543.15 | 243.672 | 213.974 | 457.646 | 205.35 | 95.25 | 300.6
2019-03-08 19:00 | 3 | 8 | 240.75 | 171.3 | 412.05 | 180.68 | 185.123 | 365.803 | 121.5 | 82.5 | 204
2019-03-08 20:00 | 3 | 8 | 188.85 | 145.2 | 334.05 | 176.084 | 178.31 | 354.394 | 111.75 | 68.1 | 179.85
2019-03-08 21:00 | 3 | 8 | 182.4 | 141.15 | 323.55 | 178.11 | 176.614 | 354.724 | 111.3 | 68.4 | 179.7
2019-03-08 22:00 | 3 | 8 | 174.9 | 132.9 | 307.8 | 171.414 | 169.303 | 340.717 | 106.95 | 67.35 | 174.3
2019-03-08 23:00 | 3 | 8 | 159.15 | 135.9 | 295.05 | 167.953 | 166.673 | 334.626 | 105.6 | 65.85 | 171.45
2019-03-08 | 3 | 8 | 156.45 | 127.65 | 284.1 | 157.89 | 132.79 | 290.68 | 92.4 | 63.75 | 156.15
2019-03-09 01:00 | 3 | 9 | 146.25 | 117.3 | 263.55 | 150.385 | 119.223 | 269.608 | 88.2 | 63.3 | 151.5
2019-03-09 02:00 | 3 | 9 | 138.3 | 116.4 | 254.7 | 150.961 | 119.066 | 270.027 | 88.5 | 63.15 | 151.65
2019-03-09 03:00 | 3 | 9 | 134.25 | 115.05 | 249.3 | 149.634 | 119.648 | 269.282 | 88.05 | 64.35 | 152.4
2019-03-09 04:00 | 3 | 9 | 136.35 | 115.5 | 251.85 | 151.107 | 120.819 | 271.926 | 88.2 | 63 | 151.2
2019-03-09 05:00 | 3 | 9 | 133.05 | 120.9 | 253.95 | 150.212 | 117.696 | 267.908 | 89.85 | 62.85 | 152.7
2019-03-09 06:00 | 3 | 9 | 133.05 | 120.75 | 253.8 | 151.03 | 119.812 | 270.842 | 88.35 | 63.6 | 151.95
2019-03-09 07:00 | 3 | 9 | 129 | 121.65 | 250.65 | 150.535 | 118.98 | 269.515 | 89.25 | 63 | 152.25
2019-03-09 08:00 | 3 | 9 | 130.95 | 117 | 247.95 | 148.791 | 120.889 | 269.68 | 88.2 | 63.45 | 151.65
2019-03-09 09:00 | 3 | 9 | 252.3 | 150.15 | 402.45 | 163.71 | 133.637 | 297.347 | 165.75 | 64.95 | 230.7
2019-03-09 10:00 | 3 | 9 | 263.85 | 146.4 | 410.25 | 164.373 | 135.43 | 299.803 | 166.35 | 66.45 | 232.8
2019-03-09 11:00 | 3 | 9 | 288.75 | 149.85 | 438.6 | 170.049 | 135.728 | 305.777 | 167.4 | 68.25 | 235.65
2019-03-09 12:00 | 3 | 9 | 290.55 | 147 | 437.55 | 173.372 | 133.44 | 306.812 | 165.6 | 66.45 | 232.05
2019-03-09 13:00 | 3 | 9 | 260.1 | 143.1 | 403.2 | 178.502 | 133.159 | 311.661 | 165.75 | 66.9 | 232.65
2019-03-09 14:00 | 3 | 9 | 162 | 125.4 | 287.4 | 153.286 | 117.621 | 270.907 | 90 | 61.2 | 151.2
2019-03-09 15:00 | 3 | 9 | 189.6 | 122.4 | 312 | 152.673 | 114.948 | 267.621 | 88.8 | 64.2 | 153
2019-03-09 16:00 | 3 | 9 | 187.8 | 125.85 | 313.65 | 149.182 | 116.198 | 265.38 | 89.85 | 62.1 | 151.95
2019-03-09 17:00 | 3 | 9 | 182.1 | 125.85 | 307.95 | 149.58 | 115.856 | 265.436 | 93.15 | 63.3 | 156.45
2019-03-09 18:00 | 3 | 9 | 181.65 | 126 | 307.65 | 151.718 | 116.399 | 268.117 | 91.65 | 62.85 | 154.5
2019-03-09 19:00 | 3 | 9 | 182.55 | 124.35 | 306.9 | 148.646 | 116.394 | 265.04 | 90.6 | 63.9 | 154.5
2019-03-09 20:00 | 3 | 9 | 183.6 | 120.9 | 304.5 | 150.906 | 116.148 | 267.054 | 91.65 | 62.1 | 153.75
2019-03-09 21:00 | 3 | 9 | 182.85 | 121.95 | 304.8 | 150.373 | 114.847 | 265.22 | 92.4 | 61.65 | 154.05
2019-03-09 22:00 | 3 | 9 | 161.1 | 121.8 | 282.9 | 150.389 | 113.401 | 263.79 | 82.65 | 60.3 | 142.95
2019-03-09 23:00 | 3 | 9 | 131.1 | 121.95 | 253.05 | 149.331 | 115.496 | 264.827 | 65.55 | 61.05 | 126.6
2019-03-09 | 3 | 9 | 162.6 | 119.7 | 282.3 | 150.435 | 114.05 | 264.485 | 91.65 | 60.15 | 151.8
2019-03-10 01:00 | 3 | 10 | 149.1 | 225.3 | 374.4 | 125.879 | 114.205 | 240.084 | 89.85 | 60 | 149.85
2019-03-10 02:00 | 3 | 10 | 144.15 | 231 | 375.15 | 109.831 | 112.037 | 221.868 | 90 | 60.15 | 150.15
2019-03-10 03:00 | 3 | 10 | 142.65 | 230.7 | 373.35 | 151.955 | 112.718 | 264.673 | 90.75 | 60.9 | 151.65
2019-03-10 04:00 | 3 | 10 | 142.35 | 230.4 | 372.75 | 148.623 | 111.603 | 260.226 | 93 | 60.6 | 153.6
2019-03-10 05:00 | 3 | 10 | 133.8 | 229.95 | 363.75 | 151.033 | 108.405 | 259.438 | 87.3 | 60.9 | 148.2
2019-03-10 06:00 | 3 | 10 | 124.5 | 230.55 | 355.05 | 149.827 | 105.171 | 254.998 | 83.7 | 60.15 | 143.85
2019-03-10 07:00 | 3 | 10 | 126.75 | 230.1 | 356.85 | 149.74 | 104.509 | 254.249 | 83.7 | 60.15 | 143.85
2019-03-10 08:00 | 3 | 10 | 111.75 | 225.45 | 337.2 | 149.138 | 104.843 | 253.981 | 84.9 | 61.05 | 145.95
2019-03-10 09:00 | 3 | 10 | 112.2 | 172.05 | 284.25 | 148.707 | 105.227 | 253.934 | 86.25 | 61.95 | 148.2
2019-03-10 10:00 | 3 | 10 | 111.6 | 201 | 312.6 | 149.238 | 109.578 | 258.816 | 93.9 | 65.55 | 159.45
2019-03-10 11:00 | 3 | 10 | 112.95 | 199.05 | 312 | 147.457 | 106.513 | 253.97 | 93.45 | 64.8 | 158.25
2019-03-10 12:00 | 3 | 10 | 112.5 | 156.15 | 268.65 | 152.381 | 105.877 | 258.258 | 93.45 | 64.35 | 157.8
2019-03-10 13:00 | 3 | 10 | 112.05 | 156 | 268.05 | 148.086 | 106.607 | 254.693 | 93.75 | 65.1 | 158.85
2019-03-10 14:00 | 3 | 10 | 112.5 | 155.85 | 268.35 | 148.191 | 105.786 | 253.977 | 93.45 | 67.95 | 161.4
2019-03-10 15:00 | 3 | 10 | 114.15 | 121.05 | 235.2 | 148.59 | 107.74 | 256.33 | 90.3 | 64.8 | 155.1
2019-03-10 16:00 | 3 | 10 | 118.2 | 116.4 | 234.6 | 153.06 | 112.399 | 265.459 | 89.4 | 66 | 155.4
2019-03-10 17:00 | 3 | 10 | 119.4 | 113.4 | 232.8 | 153.906 | 115.98 | 269.886 | 91.65 | 62.7 | 154.35
2019-03-10 18:00 | 3 | 10 | 116.7 | 114 | 230.7 | 152.855 | 112.296 | 265.151 | 89.85 | 63 | 152.85
2019-03-10 19:00 | 3 | 10 | 116.4 | 115.35 | 231.75 | 153.191 | 108.023 | 261.214 | 90.75 | 64.65 | 155.4
2019-03-10 20:00 | 3 | 10 | 115.95 | 115.35 | 231.3 | 151.267 | 107.432 | 258.699 | 88.8 | 61.8 | 150.6
2019-03-10 21:00 | 3 | 10 | 119.55 | 116.1 | 235.65 | 154.761 | 108.442 | 263.203 | 86.7 | 61.95 | 148.65
2019-03-10 22:00 | 3 | 10 | 123.6 | 113.85 | 237.45 | 152.88 | 107.676 | 260.556 | 85.95 | 61.8 | 147.75
2019-03-10 23:00 | 3 | 10 | 111.45 | 114.45 | 225.9 | 154.925 | 112.29 | 267.215 | 87 | 62.4 | 149.4
2019-03-10 | 3 | 10 | 112.05 | 113.25 | 225.3 | 154.261 | 108.809 | 263.07 | 85.5 | 62.4 | 147.9
2019-03-11 01:00 | 3 | 11 | 111.15 | 115.65 | 226.8 | 154.369 | 109.487 | 263.856 | 88.2 | 62.25 | 150.45
2019-03-11 02:00 | 3 | 11 | 114 | 114.3 | 228.3 | 152.881 | 107.814 | 260.695 | 86.25 | 62.25 | 148.5
2019-03-11 03:00 | 3 | 11 | 130.65 | 115.65 | 246.3 | 157.765 | 117.57 | 275.335 | 86.7 | 62.1 | 148.8
2019-03-11 04:00 | 3 | 11 | 130.05 | 125.1 | 255.15 | 168.004 | 129.143 | 297.147 | 87.15 | 62.7 | 149.85
2019-03-11 05:00 | 3 | 11 | 129.3 | 127.8 | 257.1 | 187.294 | 143.527 | 330.821 | 92.25 | 62.1 | 154.35
2019-03-11 06:00 | 3 | 11 | 136.2 | 139.5 | 275.7 | 184.241 | 154.715 | 338.956 | 97.65 | 71.25 | 168.9
2019-03-11 07:00 | 3 | 11 | 254.55 | 187.65 | 442.2 | 208.83 | 196.254 | 405.084 | 185.7 | 90 | 275.7
2019-03-11 08:00 | 3 | 11 | 276.45 | 210.15 | 486.6 | 234.603 | 223.694 | 458.297 | 208.8 | 100.5 | 309.3
2019-03-11 09:00 | 3 | 11 | 284.1 | 247.05 | 531.15 | 241.956 | 238.468 | 480.424 | 224.1 | 109.8 | 333.9
2019-03-11 10:00 | 3 | 11 | 280.8 | 248.4 | 529.2 | 245.801 | 243.735 | 489.536 | 226.8 | 114.75 | 341.55
2019-03-11 11:00 | 3 | 11 | 317.4 | 255.15 | 572.55 | 238.536 | 245.561 | 484.097 | 226.2 | 120.9 | 347.1
2019-03-11 12:00 | 3 | 11 | 324.3 | 253.5 | 577.8 | 248.754 | 251.762 | 500.516 | 225.9 | 121.2 | 347.1
2019-03-11 13:00 | 3 | 11 | 326.4 | 252.3 | 578.7 | 248.905 | 251.177 | 500.082 | 226.2 | 120.3 | 346.5
2019-03-11 14:00 | 3 | 11 | 324.6 | 243.15 | 567.75 | 250.588 | 247.091 | 497.679 | 230.4 | 119.1 | 349.5
2019-03-11 15:00 | 3 | 11 | 323.25 | 237.6 | 560.85 | 243.622 | 243.36 | 486.982 | 229.65 | 118.65 | 348.3
2019-03-11 16:00 | 3 | 11 | 323.25 | 222.6 | 545.85 | 229.584 | 240.056 | 469.64 | 224.85 | 117.75 | 342.6
2019-03-11 17:00 | 3 | 11 | 317.25 | 218.85 | 536.1 | 222.362 | 216.72 | 439.082 | 214.35 | 109.2 | 323.55
2019-03-11 18:00 | 3 | 11 | 316.65 | 246.9 | 563.55 | 185.439 | 191.851 | 377.29 | 128.85 | 96.9 | 225.75
2019-03-11 19:00 | 3 | 11 | 297.15 | 229.2 | 526.35 | 175.946 | 183.279 | 359.225 | 125.85 | 89.7 | 215.55
2019-03-11 20:00 | 3 | 11 | 287.4 | 228 | 515.4 | 182.34 | 180.429 | 362.769 | 121.05 | 82.35 | 203.4
2019-03-11 21:00 | 3 | 11 | 179.85 | 206.85 | 386.7 | 172.912 | 168.306 | 341.218 | 116.85 | 80.25 | 197.1
2019-03-11 22:00 | 3 | 11 | 167.85 | 177.3 | 345.15 | 170.828 | 161.856 | 332.684 | 111.45 | 79.65 | 191.1
2019-03-11 23:00 | 3 | 11 | 151.65 | 159.75 | 311.4 | 163.008 | 140.171 | 303.179 | 102.6 | 70.35 | 172.95
2019-03-11 | 3 | 11 | 143.85 | 186.75 | 330.6 | 157.821 | 126.94 | 284.761 | 98.7 | 71.1 | 169.8
2019-03-12 01:00 | 3 | 12 | 139.95 | 126 | 265.95 | 156.714 | 124.419 | 281.133 | 98.4 | 70.2 | 168.6
2019-03-12 02:00 | 3 | 12 | 139.2 | 171.6 | 310.8 | 156.298 | 123.891 | 280.189 | 97.65 | 70.8 | 168.45
2019-03-12 03:00 | 3 | 12 | 138.3 | 163.8 | 302.1 | 162.222 | 124.307 | 286.529 | 97.95 | 70.5 | 168.45
2019-03-12 04:00 | 3 | 12 | 139.65 | 131.85 | 271.5 | 173.586 | 144.636 | 318.222 | 102.9 | 71.1 | 174
2019-03-12 05:00 | 3 | 12 | 138 | 133.35 | 271.35 | 182.658 | 152.437 | 335.095 | 105.15 | 70.65 | 175.8
2019-03-12 06:00 | 3 | 12 | 144 | 150.6 | 294.6 | 190.303 | 172.091 | 362.394 | 110.55 | 79.95 | 190.5
2019-03-12 07:00 | 3 | 12 | 258.45 | 187.2 | 445.65 | 217.382 | 200.363 | 417.745 | 193.5 | 91.95 | 285.45
2019-03-12 08:00 | 3 | 12 | 264.75 | 212.85 | 477.6 | 236.817 | 224.67 | 461.487 | 217.2 | 102.9 | 320.1
2019-03-12 09:00 | 3 | 12 | 298.95 | 242.4 | 541.35 | 242.847 | 247.202 | 490.049 | 231.3 | 118.65 | 349.95
2019-03-12 10:00 | 3 | 12 | 313.65 | 249 | 562.65 | 247.939 | 252.218 | 500.157 | 231 | 119.55 | 350.55
2019-03-12 11:00 | 3 | 12 | 315.6 | 245.4 | 561 | 242.488 | 251.207 | 493.695 | 231.45 | 123.9 | 355.35
2019-03-12 12:00 | 3 | 12 | 318.15 | 244.95 | 563.1 | 258.716 | 255.593 | 514.309 | 234.45 | 128.55 | 363
2019-03-12 13:00 | 3 | 12 | 321 | 248.85 | 569.85 | 270.012 | 250.763 | 520.775 | 232.5 | 125.85 | 358.35
2019-03-12 14:00 | 3 | 12 | 320.1 | 239.1 | 559.2 | 266.844 | 248.352 | 515.196 | 230.7 | 123.9 | 354.6
2019-03-12 15:00 | 3 | 12 | 307.65 | 238.95 | 546.6 | 272.403 | 247.061 | 519.464 | 236.7 | 123.3 | 360
2019-03-12 16:00 | 3 | 12 | 305.1 | 226.8 | 531.9 | 258.172 | 238.8 | 496.972 | 229.35 | 117.75 | 347.1
2019-03-12 17:00 | 3 | 12 | 302.7 | 198.3 | 501 | 247.399 | 217.869 | 465.268 | 218.55 | 109.95 | 328.5
2019-03-12 18:00 | 3 | 12 | 305.7 | 173.85 | 479.55 | 182.021 | 189.237 | 371.258 | 126.75 | 96.15 | 222.9
2019-03-12 19:00 | 3 | 12 | 295.05 | 159.45 | 454.5 | 175.875 | 180.787 | 356.662 | 113.7 | 88.65 | 202.35
2019-03-12 20:00 | 3 | 12 | 279.15 | 160.8 | 439.95 | 177.558 | 175.104 | 352.662 | 115.95 | 82.95 | 198.9
2019-03-12 21:00 | 3 | 12 | 170.85 | 138.6 | 309.45 | 170.653 | 171.697 | 342.35 | 117.45 | 79.95 | 197.4
2019-03-12 22:00 | 3 | 12 | 163.05 | 137.7 | 300.75 | 170.006 | 177.438 | 347.444 | 116.1 | 78.45 | 194.55
2019-03-12 23:00 | 3 | 12 | 152.7 | 130.2 | 282.9 | 163.178 | 149.21 | 312.388 | 106.05 | 68.4 | 174.45
2019-03-12 | 3 | 12 | 144.45 | 120.15 | 264.6 | 159.299 | 133.406 | 292.705 | 101.25 | 68.4 | 169.65
2019-03-13 01:00 | 3 | 13 | 144 | 121.05 | 265.05 | 157.521 | 130.595 | 288.116 | 99.9 | 68.55 | 168.45
2019-03-13 02:00 | 3 | 13 | 139.2 | 119.4 | 258.6 | 158.425 | 129.924 | 288.349 | 99.45 | 68.1 | 167.55
2019-03-13 03:00 | 3 | 13 | 142.65 | 119.7 | 262.35 | 161.718 | 132.051 | 293.769 | 100.35 | 67.95 | 168.3
2019-03-13 04:00 | 3 | 13 | 140.25 | 126.45 | 266.7 | 172.007 | 147.571 | 319.578 | 101.25 | 68.25 | 169.5
2019-03-13 05:00 | 3 | 13 | 140.4 | 131.55 | 271.95 | 189.719 | 156.676 | 346.395 | 102.6 | 68.4 | 171
2019-03-13 06:00 | 3 | 13 | 146.25 | 146.1 | 292.35 | 189.155 | 160.526 | 349.681 | 109.2 | 79.95 | 189.15
2019-03-13 07:00 | 3 | 13 | 252.6 | 191.85 | 444.45 | 227.06 | 194.55 | 421.61 | 192.75 | 90.45 | 283.2
2019-03-13 08:00 | 3 | 13 | 282.75 | 216.9 | 499.65 | 242.511 | 225.289 | 467.8 | 213.3 | 100.2 | 313.5
2019-03-13 09:00 | 3 | 13 | 301.05 | 238.35 | 539.4 | 252.633 | 241.27 | 493.903 | 230.4 | 111.9 | 342.3
2019-03-13 10:00 | 3 | 13 | 307.05 | 254.55 | 561.6 | 251.55 | 247.605 | 499.155 | 230.1 | 114.45 | 344.55
2019-03-13 11:00 | 3 | 13 | 317.4 | 294.75 | 612.15 | 242.48 | 245.433 | 487.913 | 233.85 | 115.65 | 349.5
2019-03-13 12:00 | 3 | 13 | 320.55 | 297.75 | 618.3 | 253.479 | 249.01 | 502.489 | 242.1 | 118.8 | 360.9
2019-03-13 13:00 | 3 | 13 | 317.4 | 291 | 608.4 | 254.96 | 245.783 | 500.743 | 240.75 | 118.05 | 358.8
2019-03-13 14:00 | 3 | 13 | 323.85 | 281.4 | 605.25 | 263.008 | 242.252 | 505.26 | 232.5 | 115.35 | 347.85
2019-03-13 15:00 | 3 | 13 | 313.2 | 277.2 | 590.4 | 253.711 | 242.332 | 496.043 | 232.05 | 111 | 343.05
2019-03-13 16:00 | 3 | 13 | 322.5 | 265.35 | 587.85 | 245.935 | 236.996 | 482.931 | 225.45 | 108.3 | 333.75
2019-03-13 17:00 | 3 | 13 | 312.9 | 244.95 | 557.85 | 230.643 | 222.78 | 453.423 | 208.8 | 98.7 | 307.5
2019-03-13 18:00 | 3 | 13 | 312.15 | 216.45 | 528.6 | 182.457 | 191.643 | 374.1 | 118.8 | 89.25 | 208.05
2019-03-13 19:00 | 3 | 13 | 280.65 | 209.25 | 489.9 | 176.034 | 183.378 | 359.412 | 113.85 | 74.85 | 188.7
2019-03-13 20:00 | 3 | 13 | 295.95 | 200.7 | 496.65 | 182.673 | 177.153 | 359.826 | 109.35 | 73.95 | 183.3
2019-03-13 21:00 | 3 | 13 | 170.1 | 138.3 | 308.4 | 173.796 | 169.587 | 343.383 | 107.1 | 70.95 | 178.05
2019-03-13 22:00 | 3 | 13 | 153.75 | 138.15 | 291.9 | 168.486 | 169.124 | 337.61 | 100.05 | 68.85 | 168.9
2019-03-13 23:00 | 3 | 13 | 136.2 | 134.1 | 270.3 | 162.316 | 137.926 | 300.242 | 88.65 | 58.35 | 147
2019-03-13 | 3 | 13 | 148.2 | 121.95 | 270.15 | 157.806 | 118.268 | 276.074 | 85.65 | 59.55 | 145.2
2019-03-14 01:00 | 3 | 14 | 140.4 | 120.45 | 260.85 | 155.843 | 118.205 | 274.048 | 85.5 | 58.8 | 144.3
2019-03-14 02:00 | 3 | 14 | 139.65 | 121.8 | 261.45 | 156.212 | 115.832 | 272.044 | 85.65 | 58.35 | 144
2019-03-14 03:00 | 3 | 14 | 139.05 | 120.9 | 259.95 | 158.452 | 124.118 | 282.57 | 97.65 | 58.5 | 156.15
2019-03-14 04:00 | 3 | 14 | 142.2 | 122.7 | 264.9 | 164.694 | 128.056 | 292.75 | 95.1 | 58.5 | 153.6
2019-03-14 05:00 | 3 | 14 | 140.7 | 124.8 | 265.5 | 187.413 | 145.531 | 332.944 | 100.65 | 60.75 | 161.4
2019-03-14 06:00 | 3 | 14 | 143.7 | 148.65 | 292.35 | 187.069 | 160.514 | 347.583 | 111.75 | 73.95 | 185.7
2019-03-14 07:00 | 3 | 14 | 262.35 | 196.2 | 458.55 | 231.4 | 190.473 | 421.873 | 190.95 | 87.75 | 278.7
2019-03-14 08:00 | 3 | 14 | 286.95 | 217.95 | 504.9 | 242.442 | 222.013 | 464.455 | 212.85 | 97.65 | 310.5
2019-03-14 09:00 | 3 | 14 | 308.1 | 245.85 | 553.95 | 249.502 | 240.956 | 490.458 | 220.35 | 108.3 | 328.65
2019-03-14 10:00 | 3 | 14 | 313.65 | 249 | 562.65 | 247.274 | 242.063 | 489.337 | 227.25 | 111.15 | 338.4
2019-03-14 11:00 | 3 | 14 | 315.75 | 247.65 | 563.4 | 250.195 | 240.171 | 490.366 | 232.2 | 112.8 | 345
2019-03-14 12:00 | 3 | 14 | 314.1 | 248.85 | 562.95 | 251.489 | 247.497 | 498.986 | 228.6 | 114.15 | 342.75
2019-03-14 13:00 | 3 | 14 | 317.4 | 244.65 | 562.05 | 258.097 | 242.654 | 500.751 | 228.6 | 114.3 | 342.9
2019-03-14 14:00 | 3 | 14 | 321.6 | 240.45 | 562.05 | 259.648 | 241.131 | 500.779 | 223.8 | 110.55 | 334.35
2019-03-14 15:00 | 3 | 14 | 310.5 | 236.85 | 547.35 | 251.319 | 236.46 | 487.779 | 220.95 | 111.9 | 332.85
2019-03-14 16:00 | 3 | 14 | 306.6 | 222.9 | 529.5 | 244.548 | 230.797 | 475.345 | 220.5 | 106.8 | 327.3
2019-03-14 17:00 | 3 | 14 | 284.25 | 199.95 | 484.2 | 233.418 | 211.201 | 444.619 | 207.75 | 99.45 | 307.2
2019-03-14 18:00 | 3 | 14 | 302.55 | 177.75 | 480.3 | 175.646 | 184.804 | 360.45 | 113.4 | 90.9 | 204.3
2019-03-14 19:00 | 3 | 14 | 285.45 | 168.3 | 453.75 | 174.413 | 176.009 | 350.422 | 110.85 | 76.5 | 187.35
2019-03-14 20:00 | 3 | 14 | 281.1 | 170.1 | 451.2 | 184.676 | 172.356 | 357.032 | 111.6 | 69.75 | 181.35
2019-03-14 21:00 | 3 | 14 | 166.8 | 143.25 | 310.05 | 175.668 | 163.203 | 338.871 | 107.55 | 65.25 | 172.8
2019-03-14 22:00 | 3 | 14 | 145.5 | 145.35 | 290.85 | 171.423 | 164.166 | 335.589 | 107.1 | 64.5 | 171.6
2019-03-14 23:00 | 3 | 14 | 145.65 | 134.55 | 280.2 | 163.979 | 129.408 | 293.387 | 91.8 | 62.85 | 154.65
2019-03-14 | 3 | 14 | 146.25 | 123.9 | 270.15 | 158.361 | 113.707 | 272.068 | 86.85 | 61.95 | 148.8
2019-03-15 01:00 | 3 | 15 | 136.05 | 124.05 | 260.1 | 158.069 | 111.768 | 269.837 | 84.75 | 62.85 | 147.6
2019-03-15 02:00 | 3 | 15 | 135.15 | 123.9 | 259.05 | 158.193 | 111.31 | 269.503 | 85.5 | 62.1 | 147.6
2019-03-15 03:00 | 3 | 15 | 133.8 | 123.45 | 257.25 | 164.835 | 117.793 | 282.628 | 92.7 | 61.95 | 154.65
2019-03-15 04:00 | 3 | 15 | 135.15 | 135.15 | 270.3 | 173.308 | 139.306 | 312.614 | 93.15 | 62.7 | 155.85
2019-03-15 05:00 | 3 | 15 | 134.25 | 136.35 | 270.6 | 188.171 | 145.326 | 333.497 | 99.3 | 63.45 | 162.75
2019-03-15 06:00 | 3 | 15 | 139.8 | 146.1 | 285.9 | 190.62 | 160.899 | 351.519 | 108.3 | 76.05 | 184.35
2019-03-15 07:00 | 3 | 15 | 245.7 | 193.05 | 438.75 | 232.181 | 179.867 | 412.048 | 187.65 | 90.15 | 277.8
2019-03-15 08:00 | 3 | 15 | 271.65 | 211.35 | 483 | 247.572 | 206.381 | 453.953 | 208.8 | 98.7 | 307.5
2019-03-15 09:00 | 3 | 15 | 291.45 | 233.7 | 525.15 | 246.128 | 219.41 | 465.538 | 221.25 | 104.25 | 325.5
2019-03-15 10:00 | 3 | 15 | 297.45 | 241.5 | 538.95 | 250.996 | 226.449 | 477.445 | 224.4 | 104.85 | 329.25
2019-03-15 11:00 | 3 | 15 | 310.05 | 234.75 | 544.8 | 249.764 | 225.53 | 475.294 | 226.35 | 107.1 | 333.45
2019-03-15 12:00 | 3 | 15 | 307.95 | 234.9 | 542.85 | 254.969 | 235.692 | 490.661 | 221.85 | 112.65 | 334.5
2019-03-15 13:00 | 3 | 15 | 304.2 | 234.75 | 538.95 | 260.65 | 230.822 | 491.472 | 218.55 | 110.1 | 328.65
2019-03-15 14:00 | 3 | 15 | 302.85 | 224.7 | 527.55 | 256.022 | 233.444 | 489.466 | 216.45 | 110.7 | 327.15
2019-03-15 15:00 | 3 | 15 | 300.15 | 213.9 | 514.05 | 252.198 | 232.82 | 485.018 | 212.25 | 110.7 | 322.95
2019-03-15 16:00 | 3 | 15 | 278.25 | 202.2 | 480.45 | 235.037 | 222.142 | 457.179 | 210.9 | 103.5 | 314.4
2019-03-15 17:00 | 3 | 15 | 297.45 | 186.6 | 484.05 | 223.465 | 205.039 | 428.504 | 202.05 | 98.1 | 300.15
2019-03-15 18:00 | 3 | 15 | 215.4 | 150.45 | 365.85 | 177.927 | 181.552 | 359.479 | 108.45 | 86.4 | 194.85
2019-03-15 19:00 | 3 | 15 | 189 | 137.4 | 326.4 | 182.112 | 174.189 | 356.301 | 101.4 | 76.2 | 177.6
2019-03-15 20:00 | 3 | 15 | 182.7 | 139.05 | 321.75 | 179.982 | 171.315 | 351.297 | 106.05 | 75.45 | 181.5
2019-03-15 21:00 | 3 | 15 | 161.55 | 136.95 | 298.5 | 174.706 | 162.389 | 337.095 | 102.75 | 72.75 | 175.5
2019-03-15 22:00 | 3 | 15 | 145.2 | 138.6 | 283.8 | 171.482 | 165.893 | 337.375 | 99.9 | 73.2 | 173.1
2019-03-15 23:00 | 3 | 15 | 131.1 | 130.5 | 261.6 | 164.707 | 137.611 | 302.318 | 88.65 | 64.2 | 152.85
2019-03-15 | 3 | 15 | 133.8 | 113.55 | 247.35 | 161.187 | 123.03 | 284.217 | 87.6 | 62.7 | 150.3
2019-03-16 01:00 | 3 | 16 | 129.9 | 112.2 | 242.1 | 160.491 | 123.444 | 283.935 | 92.4 | 63.45 | 155.85
2019-03-16 02:00 | 3 | 16 | 128.4 | 111.9 | 240.3 | 159.019 | 124.339 | 283.358 | 92.7 | 63 | 155.7
2019-03-16 03:00 | 3 | 16 | 127.65 | 113.7 | 241.35 | 159.577 | 123.486 | 283.063 | 92.7 | 63.15 | 155.85
2019-03-16 04:00 | 3 | 16 | 130.8 | 114.45 | 245.25 | 158.751 | 122.651 | 281.402 | 93.6 | 63.6 | 157.2
2019-03-16 05:00 | 3 | 16 | 129.45 | 112.95 | 242.4 | 159.827 | 122.379 | 282.206 | 92.25 | 62.55 | 154.8
2019-03-16 06:00 | 3 | 16 | 129.15 | 112.05 | 241.2 | 158.162 | 121.203 | 279.365 | 91.2 | 63 | 154.2
2019-03-16 07:00 | 3 | 16 | 128.55 | 111.45 | 240 | 157.868 | 126.04 | 283.908 | 92.4 | 62.7 | 155.1
2019-03-16 08:00 | 3 | 16 | 228 | 141.15 | 369.15 | 181.865 | 145.183 | 327.048 | 159.9 | 68.85 | 228.75
2019-03-16 09:00 | 3 | 16 | 229.8 | 131.4 | 361.2 | 179.787 | 140.334 | 320.121 | 168.15 | 66.75 | 234.9
2019-03-16 10:00 | 3 | 16 | 245.7 | 130.95 | 376.65 | 185.139 | 143.996 | 329.135 | 167.7 | 67.5 | 235.2
2019-03-16 11:00 | 3 | 16 | 247.05 | 132.9 | 379.95 | 186.838 | 141.826 | 328.664 | 168.3 | 66.15 | 234.45
2019-03-16 12:00 | 3 | 16 | 215.4 | 127.95 | 343.35 | 186.516 | 144.856 | 331.372 | 168 | 66.15 | 234.15
2019-03-16 13:00 | 3 | 16 | 152.25 | 179.1 | 331.35 | 167.835 | 132.186 | 300.021 | 91.05 | 61.5 | 152.55
2019-03-16 14:00 | 3 | 16 | 168 | 186 | 354 | 163.496 | 135.607 | 299.103 | 90.45 | 64.05 | 154.5
2019-03-16 15:00 | 3 | 16 | 171.45 | 187.35 | 358.8 | 161.726 | 133.914 | 295.64 | 91.8 | 67.95 | 159.75
2019-03-16 16:00 | 3 | 16 | 170.4 | 186.75 | 357.15 | 160.818 | 134.406 | 295.224 | 92.55 | 67.5 | 160.05
2019-03-16 17:00 | 3 | 16 | 172.35 | 151.95 | 324.3 | 161.861 | 134.425 | 296.286 | 93.15 | 67.95 | 161.1
2019-03-16 18:00 | 3 | 16 | 183 | 145.2 | 328.2 | 161.095 | 134.706 | 295.801 | 91.8 | 66.9 | 158.7
2019-03-16 19:00 | 3 | 16 | 182.7 | 177.9 | 360.6 | 159.815 | 131.885 | 291.7 | 90 | 63.6 | 153.6
2019-03-16 20:00 | 3 | 16 | 175.95 | 129.3 | 305.25 | 158.147 | 128.101 | 286.248 | 89.1 | 63 | 152.1
2019-03-16 21:00 | 3 | 16 | 172.8 | 158.1 | 330.9 | 157.843 | 129.012 | 286.855 | 88.2 | 62.55 | 150.75
2019-03-16 22:00 | 3 | 16 | 155.55 | 164.1 | 319.65 | 158.475 | 126.758 | 285.233 | 89.55 | 63.45 | 153
2019-03-16 23:00 | 3 | 16 | 151.2 | 115.35 | 266.55 | 157.882 | 128.963 | 286.845 | 90.9 | 63.45 | 154.35
2019-03-16 | 3 | 16 | 135.15 | 113.55 | 248.7 | 160.132 | 119.573 | 279.705 | 88.65 | 63.45 | 152.1
2019-03-17 01:00 | 3 | 17 | 138.15 | 115.8 | 253.95 | 158.651 | 105.062 | 263.713 | 88.35 | 63.3 | 151.65
2019-03-17 02:00 | 3 | 17 | 136.65 | 114.3 | 250.95 | 158.533 | 127.602 | 286.135 | 89.25 | 62.55 | 151.8
2019-03-17 03:00 | 3 | 17 | 130.35 | 114.15 | 244.5 | 158.132 | 124.246 | 282.378 | 89.1 | 63.6 | 152.7
2019-03-17 04:00 | 3 | 17 | 128.1 | 115.2 | 243.3 | 158.832 | 128.043 | 286.875 | 88.8 | 62.7 | 151.5
2019-03-17 05:00 | 3 | 17 | 127.5 | 114.3 | 241.8 | 159.256 | 126.198 | 285.454 | 88.8 | 63.3 | 152.1
2019-03-17 06:00 | 3 | 17 | 129.9 | 115.05 | 244.95 | 157.443 | 128.782 | 286.225 | 89.55 | 63.45 | 153
2019-03-17 07:00 | 3 | 17 | 131.4 | 115.5 | 246.9 | 158.031 | 129.42 | 287.451 | 87.75 | 63.3 | 151.05
2019-03-17 08:00 | 3 | 17 | 129.15 | 119.4 | 248.55 | 156.07 | 127.381 | 283.451 | 88.95 | 62.7 | 151.65
2019-03-17 09:00 | 3 | 17 | 127.95 | 118.95 | 246.9 | 157.297 | 132.191 | 289.488 | 89.4 | 65.25 | 154.65
2019-03-17 10:00 | 3 | 17 | 131.4 | 117.15 | 248.55 | 158.029 | 127.514 | 285.543 | 88.95 | 67.05 | 156
2019-03-17 11:00 | 3 | 17 | 129.75 | 114.75 | 244.5 | 156.64 | 127.536 | 284.176 | 90.15 | 67.8 | 157.95
2019-03-17 12:00 | 3 | 17 | 130.65 | 112.2 | 242.85 | 158.116 | 127.131 | 285.247 | 89.55 | 68.85 | 158.4
2019-03-17 13:00 | 3 | 17 | 124.35 | 112.95 | 237.3 | 158.481 | 126.894 | 285.375 | 85.5 | 68.7 | 154.2
2019-03-17 14:00 | 3 | 17 | 110.85 | 113.4 | 224.25 | 158.652 | 121.401 | 280.053 | 82.2 | 68.7 | 150.9
2019-03-17 15:00 | 3 | 17 | 115.95 | 112.8 | 228.75 | 162.912 | 124.248 | 287.16 | 82.05 | 68.85 | 150.9
2019-03-17 16:00 | 3 | 17 | 111.6 | 115.8 | 227.4 | 156.902 | 117.473 | 274.375 | 81.9 | 66 | 147.9
2019-03-17 17:00 | 3 | 17 | 126.6 | 108.45 | 235.05 | 156.856 | 122.674 | 279.53 | 87.6 | 66 | 153.6
2019-03-17 18:00 | 3 | 17 | 128.85 | 107.4 | 236.25 | 157.342 | 124.605 | 281.947 | 88.2 | 64.95 | 153.15
2019-03-17 19:00 | 3 | 17 | 129.45 | 109.5 | 238.95 | 157.028 | 121.969 | 278.997 | 89.7 | 64.5 | 154.2
2019-03-17 20:00 | 3 | 17 | 132.75 | 112.65 | 245.4 | 158.679 | 119.576 | 278.255 | 89.4 | 63.9 | 153.3
2019-03-17 21:00 | 3 | 17 | 127.35 | 113.25 | 240.6 | 156.817 | 117.698 | 274.515 | 87.45 | 64.8 | 152.25
2019-03-17 22:00 | 3 | 17 | 128.1 | 112.05 | 240.15 | 157.592 | 120.226 | 277.818 | 88.05 | 64.05 | 152.1
2019-03-17 23:00 | 3 | 17 | 127.65 | 112.8 | 240.45 | 154.873 | 118.758 | 273.631 | 88.2 | 64.2 | 152.4
2019-03-17 | 3 | 17 | 127.8 | 112.35 | 240.15 | 155.206 | 119.26 | 274.466 | 88.95 | 64.2 | 153.15
2019-03-18 01:00 | 3 | 18 | 127.95 | 112.8 | 240.75 | 156.346 | 121.457 | 277.803 | 88.95 | 65.25 | 154.2
2019-03-18 02:00 | 3 | 18 | 126.3 | 112.05 | 238.35 | 153.406 | 118.602 | 272.008 | 88.5 | 63.15 | 151.65
2019-03-18 03:00 | 3 | 18 | 129.6 | 110.55 | 240.15 | 156.137 | 122.32 | 278.457 | 88.8 | 64.35 | 153.15
2019-03-18 04:00 | 3 | 18 | 127.95 | 114.3 | 242.25 | 162.83 | 127.531 | 290.361 | 89.7 | 64.05 | 153.75
2019-03-18 05:00 | 3 | 18 | 127.95 | 120.6 | 248.55 | 179.963 | 141.326 | 321.289 | 90.45 | 64.2 | 154.65
2019-03-18 06:00 | 3 | 18 | 133.35 | 147.9 | 281.25 | 182.804 | 151.772 | 334.576 | 104.85 | 76.65 | 181.5
2019-03-18 07:00 | 3 | 18 | 234.75 | 199.5 | 434.25 | 212.662 | 188.902 | 401.564 | 212.7 | 89.85 | 302.55
2019-03-18 08:00 | 3 | 18 | 260.4 | 214.05 | 474.45 | 241.812 | 222.121 | 463.933 | 270.6 | 101.25 | 371.85
2019-03-18 09:00 | 3 | 18 | 284.55 | 252.6 | 537.15 | 251.263 | 238.645 | 489.908 | 234 | 108.45 | 342.45
2019-03-18 10:00 | 3 | 18 | 287.55 | 254.7 | 542.25 | 245.442 | 245.502 | 490.944 | 231.3 | 108.6 | 339.9
2019-03-18 11:00 | 3 | 18 | 289.8 | 256.5 | 546.3 | 250.452 | 247.162 | 497.614 | 228.6 | 111.9 | 340.5
2019-03-18 12:00 | 3 | 18 | 280.95 | 254.7 | 535.65 | 253.568 | 256.247 | 509.815 | 232.2 | 115.35 | 347.55
2019-03-18 13:00 | 3 | 18 | 303.75 | 249.75 | 553.5 | 258.947 | 254.254 | 513.201 | 231.3 | 113.55 | 344.85
2019-03-18 14:00 | 3 | 18 | 300.6 | 241.8 | 542.4 | 267.435 | 246.79 | 514.225 | 226.05 | 112.05 | 338.1
2019-03-18 15:00 | 3 | 18 | 293.55 | 239.1 | 532.65 | 262.307 | 242.444 | 504.751 | 223.2 | 108.9 | 332.1
2019-03-18 16:00 | 3 | 18 | 286.65 | 218.85 | 505.5 | 253.879 | 236.699 | 490.578 | 218.7 | 102.15 | 320.85
2019-03-18 17:00 | 3 | 18 | 287.7 | 197.7 | 485.4 | 239.348 | 221.312 | 460.66 | 211.2 | 93.6 | 304.8
2019-03-18 18:00 | 3 | 18 | 280.35 | 169.95 | 450.3 | 184.423 | 188.099 | 372.522 | 118.8 | 83.55 | 202.35
2019-03-18 19:00 | 3 | 18 | 282.3 | 159.3 | 441.6 | 173.838 | 180.819 | 354.657 | 112.2 | 72.9 | 185.1
2019-03-18 20:00 | 3 | 18 | 272.1 | 158.7 | 430.8 | 186.387 | 180.993 | 367.38 | 113.55 | 68.7 | 182.25
2019-03-18 21:00 | 3 | 18 | 163.05 | 138.15 | 301.2 | 176.075 | 173.311 | 349.386 | 109.65 | 66.9 | 176.55
2019-03-18 22:00 | 3 | 18 | 152.25 | 136.2 | 288.45 | 173.133 | 181.103 | 354.236 | 107.7 | 67.05 | 174.75
2019-03-18 23:00 | 3 | 18 | 138.9 | 132.45 | 271.35 | 164.062 | 153.486 | 317.548 | 99.75 | 65.25 | 165
2019-03-18 | 3 | 18 | 129.9 | 124.35 | 254.25 | 157.637 | 134.437 | 292.074 | 96.9 | 65.25 | 162.15
2019-03-19 01:00 | 3 | 19 | 128.55 | 117.3 | 245.85 | 158.052 | 133.279 | 291.331 | 96.9 | 65.4 | 162.3
2019-03-19 02:00 | 3 | 19 | 125.4 | 175.05 | 300.45 | 156.216 | 132.658 | 288.874 | 94.05 | 64.65 | 158.7
2019-03-19 03:00 | 3 | 19 | 128.85 | 182.55 | 311.4 | 161.737 | 133.005 | 294.742 | 93.45 | 65.1 | 158.55
2019-03-19 04:00 | 3 | 19 | 129.3 | 192.15 | 321.45 | 172.7 | 134.46 | 307.16 | 95.4 | 65.4 | 160.8
2019-03-19 05:00 | 3 | 19 | 127.35 | 193.65 | 321 | 189.182 | 153.513 | 342.695 | 94.95 | 67.2 | 162.15
2019-03-19 06:00 | 3 | 19 | 132.45 | 206.1 | 338.55 | 193.532 | 164.917 | 358.449 | 100.8 | 76.95 | 177.75
2019-03-19 07:00 | 3 | 19 | 224.25 | 214.95 | 439.2 | 229.381 | 200.007 | 429.388 | 187.8 | 91.05 | 278.85
2019-03-19 08:00 | 3 | 19 | 259.5 | 236.25 | 495.75 | 244.703 | 222.323 | 467.026 | 205.35 | 100.8 | 306.15
2019-03-19 09:00 | 3 | 19 | 275.55 | 297.45 | 573 | 248.216 | 236.426 | 484.642 | 215.7 | 110.25 | 325.95
2019-03-19 10:00 | 3 | 19 | 284.55 | 256.05 | 540.6 | 245.667 | 238.99 | 484.657 | 217.35 | 111.45 | 328.8
2019-03-19 11:00 | 3 | 19 | 284.55 | 253.2 | 537.75 | 254.773 | 242.165 | 496.938 | 227.55 | 113.25 | 340.8
2019-03-19 12:00 | 3 | 19 | 297.75 | 254.85 | 552.6 | 264.553 | 247.428 | 511.981 | 222.75 | 115.2 | 337.95
2019-03-19 13:00 | 3 | 19 | 297.3 | 251.25 | 548.55 | 269.451 | 248.037 | 517.488 | 221.7 | 117.9 | 339.6
2019-03-19 14:00 | 3 | 19 | 300.15 | 242.4 | 542.55 | 263.139 | 245.213 | 508.352 | 221.85 | 119.85 | 341.7
2019-03-19 15:00 | 3 | 19 | 293.4 | 241.8 | 535.2 | 263.128 | 242.256 | 505.384 | 213.45 | 112.8 | 326.25
2019-03-19 16:00 | 3 | 19 | 289.2 | 231.45 | 520.65 | 244.563 | 235.205 | 479.768 | 208.05 | 105 | 313.05
2019-03-19 17:00 | 3 | 19 | 288.45 | 204.9 | 493.35 | 235.055 | 221.591 | 456.646 | 200.25 | 106.05 | 306.3
2019-03-19 18:00 | 3 | 19 | 289.2 | 178.2 | 467.4 | 180.608 | 188.135 | 368.743 | 109.5 | 90.9 | 200.4
2019-03-19 19:00 | 3 | 19 | 286.5 | 167.7 | 454.2 | 172.034 | 178.58 | 350.614 | 101.85 | 79.35 | 181.2
2019-03-19 20:00 | 3 | 19 | 272.85 | 160.65 | 433.5 | 184.316 | 176.253 | 360.569 | 96.15 | 77.85 | 174
2019-03-19 21:00 | 3 | 19 | 173.55 | 140.1 | 313.65 | 172.417 | 173.038 | 345.455 | 99.75 | 76.2 | 175.95
2019-03-19 22:00 | 3 | 19 | 157.05 | 135.6 | 292.65 | 169.841 | 176.816 | 346.657 | 95.7 | 76.05 | 171.75
2019-03-19 23:00 | 3 | 19 | 135.9 | 130.8 | 266.7 | 164.532 | 152.572 | 317.104 | 91.35 | 66 | 157.35
2019-03-19 | 3 | 19 | 132.9 | 117.3 | 250.2 | 158.914 | 129.675 | 288.589 | 85.35 | 67.05 | 152.4
2019-03-20 01:00 | 3 | 20 | 124.95 | 117.6 | 242.55 | 158.067 | 127.529 | 285.596 | 85.5 | 66.9 | 152.4
2019-03-20 02:00 | 3 | 20 | 126.75 | 116.4 | 243.15 | 156.568 | 126.452 | 283.02 | 85.5 | 66.75 | 152.25
2019-03-20 03:00 | 3 | 20 | 127.65 | 118.2 | 245.85 | 158.6 | 128.108 | 286.708 | 86.4 | 66.3 | 152.7
2019-03-20 04:00 | 3 | 20 | 127.05 | 123.6 | 250.65 | 163.725 | 129.27 | 292.995 | 86.7 | 66.3 | 153
2019-03-20 05:00 | 3 | 20 | 126.75 | 128.1 | 254.85 | 189.192 | 153.979 | 343.171 | 92.1 | 68.55 | 160.65
2019-03-20 06:00 | 3 | 20 | 135 | 140.55 | 275.55 | 189.983 | 172 | 361.983 | 102.6 | 78.45 | 181.05
2019-03-20 07:00 | 3 | 20 | 233.25 | 189.3 | 422.55 | 222.166 | 190.145 | 412.311 | 184.95 | 91.65 | 276.6
2019-03-20 08:00 | 3 | 20 | 262.2 | 214.65 | 476.85 | 246.621 | 220.597 | 467.218 | 212.25 | 99.75 | 312
2019-03-20 09:00 | 3 | 20 | 269.25 | 249.6 | 518.85 | 247.869 | 238.699 | 486.568 | 226.35 | 109.8 | 336.15
2019-03-20 10:00 | 3 | 20 | 290.4 | 260.4 | 550.8 | 250.511 | 237.406 | 487.917 | 224.1 | 113.7 | 337.8
2019-03-20 11:00 | 3 | 20 | 298.65 | 261.45 | 560.1 | 260.984 | 238.349 | 499.333 | 224.4 | 115.2 | 339.6
2019-03-20 12:00 | 3 | 20 | 302.1 | 266.85 | 568.95 | 263.498 | 249.369 | 512.867 | 222.9 | 120.3 | 343.2
2019-03-20 13:00 | 3 | 20 | 302.55 | 257.7 | 560.25 | 272.998 | 250.19 | 523.188 | 222.45 | 117 | 339.45
2019-03-20 14:00 | 3 | 20 | 304.05 | 249.3 | 553.35 | 275.235 | 244.905 | 520.14 | 219.45 | 114.45 | 333.9
2019-03-20 15:00 | 3 | 20 | 298.65 | 242.1 | 540.75 | 264.783 | 240.592 | 505.375 | 214.65 | 115.8 | 330.45
2019-03-20 16:00 | 3 | 20 | 292.2 | 229.2 | 521.4 | 254.58 | 236.58 | 491.16 | 207.3 | 106.35 | 313.65
2019-03-20 17:00 | 3 | 20 | 286.35 | 202.5 | 488.85 | 247.835 | 220.475 | 468.31 | 200.55 | 95.85 | 296.4
2019-03-20 18:00 | 3 | 20 | 284.55 | 180.3 | 464.85 | 176.808 | 190.359 | 367.167 | 109.35 | 82.35 | 191.7
2019-03-20 19:00 | 3 | 20 | 276.9 | 170.4 | 447.3 | 172.615 | 182.386 | 355.001 | 103.05 | 73.05 | 176.1
2019-03-20 20:00 | 3 | 20 | 271.95 | 167.1 | 439.05 | 182.128 | 177.459 | 359.587 | 98.85 | 74.4 | 173.25
2019-03-20 21:00 | 3 | 20 | 165.15 | 144 | 309.15 | 173.676 | 167.765 | 341.441 | 92.4 | 71.4 | 163.8
2019-03-20 22:00 | 3 | 20 | 142.65 | 144.75 | 287.4 | 169.484 | 165.709 | 335.193 | 88.95 | 71.1 | 160.05
2019-03-20 23:00 | 3 | 20 | 129.15 | 141.45 | 270.6 | 163.43 | 135.971 | 299.401 | 86.85 | 69.3 | 156.15
2019-03-20 | 3 | 20 | 137.85 | 130.35 | 268.2 | 158.348 | 120.38 | 278.728 | 84.15 | 68.7 | 152.85
2019-03-21 01:00 | 3 | 21 | 133.35 | 127.35 | 260.7 | 157.27 | 120.487 | 277.757 | 83.7 | 69.75 | 153.45
2019-03-21 02:00 | 3 | 21 | 130.5 | 126.9 | 257.4 | 159.11 | 118.767 | 277.877 | 83.55 | 69.15 | 152.7
2019-03-21 03:00 | 3 | 21 | 129.9 | 129 | 258.9 | 156.594 | 125.62 | 282.214 | 93.15 | 69.3 | 162.45
2019-03-21 04:00 | 3 | 21 | 129.75 | 128.25 | 258 | 164.511 | 132.256 | 296.767 | 92.4 | 69.3 | 161.7
2019-03-21 05:00 | 3 | 21 | 128.7 | 135.6 | 264.3 | 183.479 | 154.636 | 338.115 | 93 | 68.85 | 161.85
2019-03-21 06:00 | 3 | 21 | 132.3 | 158.7 | 291 | 192.207 | 170.85 | 363.057 | 102 | 78.9 | 180.9
2019-03-21 07:00 | 3 | 21 | 220.95 | 194.4 | 415.35 | 239.15 | 189.314 | 428.464 | 183.15 | 88.65 | 271.8
2019-03-21 08:00 | 3 | 21 | 253.8 | 213.15 | 466.95 | 245.624 | 217.028 | 462.652 | 203.25 | 94.65 | 297.9
2019-03-21 09:00 | 3 | 21 | 275.4 | 243.15 | 518.55 | 249.846 | 235.144 | 484.99 | 222 | 104.7 | 326.7
2019-03-21 10:00 | 3 | 21 | 288.75 | 246.6 | 535.35 | 249.579 | 240.694 | 490.273 | 224.1 | 108 | 332.1
2019-03-21 11:00 | 3 | 21 | 289.65 | 246 | 535.65 | 248.158 | 238.826 | 486.984 | 231 | 117.15 | 348.15
2019-03-21 12:00 | 3 | 21 | 298.65 | 248.85 | 547.5 | 252.632 | 246.023 | 498.655 | 227.4 | 121.35 | 348.75
2019-03-21 13:00 | 3 | 21 | 297.75 | 247.95 | 545.7 | 262.541 | 242.649 | 505.19 | 226.05 | 122.1 | 348.15
2019-03-21 14:00 | 3 | 21 | 300.75 | 237.3 | 538.05 | 260.438 | 241.455 | 501.893 | 223.8 | 120.75 | 344.55
2019-03-21 15:00 | 3 | 21 | 296.55 | 232.65 | 529.2 | 251.558 | 240.072 | 491.63 | 216.6 | 115.35 | 331.95
2019-03-21 16:00 | 3 | 21 | 290.25 | 219.15 | 509.4 | 249.266 | 232.041 | 481.307 | 210.3 | 112.35 | 322.65
2019-03-21 17:00 | 3 | 21 | 293.7 | 201.75 | 495.45 | 233.441 | 215.673 | 449.114 | 202.2 | 105.45 | 307.65
2019-03-21 18:00 | 3 | 21 | 283.5 | 171.9 | 455.4 | 179.49 | 184.982 | 364.472 | 110.25 | 91.95 | 202.2
2019-03-21 19:00 | 3 | 21 | 283.65 | 163.05 | 446.7 | 170.7 | 175.132 | 345.832 | 99 | 79.5 | 178.5
2019-03-21 20:00 | 3 | 21 | 264 | 161.85 | 425.85 | 178.784 | 174.763 | 353.547 | 96.3 | 80.55 | 176.85
2019-03-21 21:00 | 3 | 21 | 157.5 | 143.25 | 300.75 | 172.12 | 165.687 | 337.807 | 94.35 | 78.3 | 172.65
2019-03-21 22:00 | 3 | 21 | 143.1 | 139.35 | 282.45 | 171.463 | 170.545 | 342.008 | 93.6 | 77.7 | 171.3
2019-03-21 23:00 | 3 | 21 | 132.45 | 133.5 | 265.95 | 165.489 | 149.494 | 314.983 | 80.4 | 67.65 | 148.05
2019-03-21 | 3 | 21 | 145.05 | 117.15 | 262.2 | 161.121 | 129.611 | 290.732 | 74.85 | 67.35 | 142.2
2019-03-22 01:00 | 3 | 22 | 135.75 | 119.1 | 254.85 | 159.875 | 126.237 | 286.112 | 75.6 | 67.05 | 142.65
2019-03-22 02:00 | 3 | 22 | 136.2 | 116.7 | 252.9 | 159.757 | 126.075 | 285.832 | 74.7 | 66.75 | 141.45
2019-03-22 03:00 | 3 | 22 | 133.35 | 117.6 | 250.95 | 161.705 | 133.891 | 295.596 | 82.8 | 67.5 | 150.3
2019-03-22 04:00 | 3 | 22 | 135.45 | 117.75 | 253.2 | 173.461 | 132.848 | 306.309 | 83.85 | 66.45 | 150.3
2019-03-22 05:00 | 3 | 22 | 134.55 | 121.35 | 255.9 | 188.832 | 159.482 | 348.314 | 89.7 | 66.6 | 156.3
2019-03-22 06:00 | 3 | 22 | 142.8 | 139.95 | 282.75 | 186.757 | 164.84 | 351.597 | 96.6 | 73.35 | 169.95
2019-03-22 07:00 | 3 | 22 | 235.65 | 189.3 | 424.95 | 243.308 | 197.319 | 440.627 | 183.3 | 89.25 | 272.55
2019-03-22 08:00 | 3 | 22 | 260.7 | 211.35 | 472.05 | 248.151 | 216.246 | 464.397 | 267 | 101.85 | 368.85
2019-03-22 09:00 | 3 | 22 | 279.75 | 235.8 | 515.55 | 254.251 | 232.753 | 487.004 | 243.9 | 108.45 | 352.35
2019-03-22 10:00 | 3 | 22 | 280.2 | 244.65 | 524.85 | 255.552 | 235.837 | 491.389 | 220.65 | 109.5 | 330.15
2019-03-22 11:00 | 3 | 22 | 279.9 | 244.95 | 524.85 | 249.553 | 236.732 | 486.285 | 223.65 | 117.75 | 341.4
2019-03-22 12:00 | 3 | 22 | 293.4 | 252.9 | 546.3 | 250.968 | 240.874 | 491.842 | 203.55 | 125.1 | 328.65
2019-03-22 13:00 | 3 | 22 | 293.1 | 248.55 | 541.65 | 260.786 | 236.076 | 496.862 | 193.95 | 118.65 | 312.6
2019-03-22 14:00 | 3 | 22 | 293.1 | 241.95 | 535.05 | 260.666 | 238.141 | 498.807 | 191.1 | 116.1 | 307.2
2019-03-22 15:00 | 3 | 22 | 286.8 | 234 | 520.8 | 264.252 | 232.063 | 496.315 | 192 | 117.3 | 309.3
2019-03-22 16:00 | 3 | 22 | 281.55 | 225.9 | 507.45 | 252.637 | 228.337 | 480.974 | 186.6 | 112.05 | 298.65
2019-03-22 17:00 | 3 | 22 | 282.3 | 198.3 | 480.6 | 231.232 | 208.556 | 439.788 | 173.4 | 105.15 | 278.55
2019-03-22 18:00 | 3 | 22 | 210.9 | 164.1 | 375 | 176.162 | 184.098 | 360.26 | 116.25 | 86.25 | 202.5
2019-03-22 19:00 | 3 | 22 | 183.45 | 147.75 | 331.2 | 172.082 | 176.067 | 348.149 | 104.25 | 70.95 | 175.2
2019-03-22 20:00 | 3 | 22 | 180.6 | 149.25 | 329.85 | 185.301 | 175.252 | 360.553 | 104.7 | 68.4 | 173.1
2019-03-22 21:00 | 3 | 22 | 163.05 | 142.65 | 305.7 | 171.418 | 169.16 | 340.578 | 101.25 | 66.75 | 168
2019-03-22 22:00 | 3 | 22 | 154.95 | 138.15 | 293.1 | 168.117 | 160.701 | 328.818 | 99.15 | 67.05 | 166.2
2019-03-22 23:00 | 3 | 22 | 151.2 | 138.45 | 289.65 | 162.095 | 134.927 | 297.022 | 92.1 | 58.35 | 150.45
2019-03-22 | 3 | 22 | 135.9 | 126.15 | 262.05 | 157.113 | 119.996 | 277.109 | 88.8 | 58.05 | 146.85
2019-03-23 01:00 | 3 | 23 | 127.8 | 124.65 | 252.45 | 156.12 | 118.025 | 274.145 | 84.45 | 57.45 | 141.9
2019-03-23 02:00 | 3 | 23 | 128.4 | 119.4 | 247.8 | 157.741 | 115.094 | 272.835 | 83.7 | 57.6 | 141.3
2019-03-23 03:00 | 3 | 23 | 126.45 | 119.55 | 246 | 155.645 | 117.184 | 272.829 | 83.4 | 57.9 | 141.3
2019-03-23 04:00 | 3 | 23 | 126.6 | 123.3 | 249.9 | 156.4 | 115.635 | 272.035 | 83.55 | 57.3 | 140.85
2019-03-23 05:00 | 3 | 23 | 126.45 | 124.35 | 250.8 | 154.822 | 116.331 | 271.153 | 83.55 | 58.05 | 141.6
2019-03-23 06:00 | 3 | 23 | 126.3 | 122.7 | 249 | 155.56 | 116.095 | 271.655 | 83.55 | 57.15 | 140.7
2019-03-23 07:00 | 3 | 23 | 130.95 | 123.15 | 254.1 | 154.326 | 116.393 | 270.719 | 83.4 | 59.55 | 142.95
2019-03-23 08:00 | 3 | 23 | 204.15 | 151.35 | 355.5 | 174.128 | 130.213 | 304.341 | 129.45 | 68.4 | 197.85
2019-03-23 09:00 | 3 | 23 | 221.7 | 143.1 | 364.8 | 176.709 | 138.369 | 315.078 | 129.45 | 69.15 | 198.6
2019-03-23 10:00 | 3 | 23 | 227.25 | 141.75 | 369 | 178.948 | 138.169 | 317.117 | 130.8 | 72.15 | 202.95
2019-03-23 11:00 | 3 | 23 | 244.5 | 141.15 | 385.65 | 183.941 | 135.053 | 318.994 | 132.9 | 71.85 | 204.75
2019-03-23 12:00 | 3 | 23 | 218.7 | 135.45 | 354.15 | 188.399 | 136.159 | 324.558 | 132.6 | 72.6 | 205.2
2019-03-23 13:00 | 3 | 23 | 145.5 | 122.4 | 267.9 | 163.592 | 123.407 | 286.999 | 81.15 | 64.8 | 145.95
2019-03-23 14:00 | 3 | 23 | 150.3 | 121.95 | 272.25 | 161.131 | 122.976 | 284.107 | 78 | 64.65 | 142.65
2019-03-23 15:00 | 3 | 23 | 148.95 | 124.5 | 273.45 | 161.205 | 121.808 | 283.013 | 77.7 | 65.25 | 142.95
2019-03-23 16:00 | 3 | 23 | 148.05 | 123.6 | 271.65 | 159.021 | 130.361 | 289.382 | 77.1 | 65.25 | 142.35
2019-03-23 17:00 | 3 | 23 | 150.75 | 123.15 | 273.9 | 159.026 | 129.295 | 288.321 | 76.2 | 61.5 | 137.7
2019-03-23 18:00 | 3 | 23 | 160.35 | 119.85 | 280.2 | 159.082 | 129.983 | 289.065 | 77.7 | 62.25 | 139.95
2019-03-23 19:00 | 3 | 23 | 160.35 | 122.4 | 282.75 | 158.764 | 128.325 | 287.089 | 77.85 | 61.2 | 139.05
2019-03-23 20:00 | 3 | 23 | 156.75 | 124.05 | 280.8 | 157.732 | 125.242 | 282.974 | 76.2 | 61.65 | 137.85
2019-03-23 21:00 | 3 | 23 | 160.35 | 124.05 | 284.4 | 159.427 | 128.926 | 288.353 | 83.85 | 61.95 | 145.8
2019-03-23 22:00 | 3 | 23 | 163.05 | 123.15 | 286.2 | 159.797 | 133.508 | 293.305 | 85.95 | 61.2 | 147.15
2019-03-23 23:00 | 3 | 23 | 145.5 | 122.25 | 267.75 | 158.639 | 132.913 | 291.552 | 84.9 | 62.1 | 147
2019-03-23 | 3 | 23 | 132 | 122.85 | 254.85 | 159.06 | 134.659 | 293.719 | 84.75 | 61.65 | 146.4
2019-03-24 01:00 | 3 | 24 | 130.05 | 123.45 | 253.5 | 158.797 | 134.566 | 293.363 | 85.05 | 61.8 | 146.85
2019-03-24 02:00 | 3 | 24 | 133.5 | 121.8 | 255.3 | 159.594 | 135.02 | 294.614 | 84.3 | 61.95 | 146.25
2019-03-24 03:00 | 3 | 24 | 124.95 | 122.25 | 247.2 | 157.741 | 132.368 | 290.109 | 84.15 | 61.5 | 145.65
2019-03-24 04:00 | 3 | 24 | 124.2 | 121.95 | 246.15 | 157.784 | 134.153 | 291.937 | 84.6 | 61.8 | 146.4
2019-03-24 05:00 | 3 | 24 | 123.9 | 124.05 | 247.95 | 155.822 | 131.762 | 287.584 | 84.3 | 61.65 | 145.95
2019-03-24 06:00 | 3 | 24 | 125.1 | 122.1 | 247.2 | 156.031 | 134.078 | 290.109 | 84.45 | 61.05 | 145.5
2019-03-24 07:00 | 3 | 24 | 127.5 | 118.35 | 245.85 | 155.01 | 131.213 | 286.223 | 85.2 | 61.95 | 147.15
2019-03-24 08:00 | 3 | 24 | 115.95 | 115.95 | 231.9 | 154.227 | 128.543 | 282.77 | 80.7 | 62.1 | 142.8
2019-03-24 09:00 | 3 | 24 | 119.25 | 116.4 | 235.65 | 155.095 | 127.049 | 282.144 | 78.15 | 61.8 | 139.95
2019-03-24 10:00 | 3 | 24 | 118.2 | 117 | 235.2 | 157.797 | 130.376 | 288.173 | 78.75 | 61.5 | 140.25
2019-03-24 11:00 | 3 | 24 | 118.2 | 114.6 | 232.8 | 158.699 | 130.787 | 289.486 | 78.15 | 62.25 | 140.4
2019-03-24 12:00 | 3 | 24 | 121.35 | 114.75 | 236.1 | 159.744 | 131.719 | 291.463 | 77.25 | 65.25 | 142.5
2019-03-24 13:00 | 3 | 24 | 120.15 | 116.25 | 236.4 | 160.43 | 133.234 | 293.664 | 77.4 | 63.75 | 141.15
2019-03-24 14:00 | 3 | 24 | 118.8 | 117.75 | 236.55 | 162.225 | 132.528 | 294.753 | 76.35 | 63.15 | 139.5
2019-03-24 15:00 | 3 | 24 | 115.05 | 115.8 | 230.85 | 162.102 | 133.822 | 295.924 | 77.25 | 63 | 140.25
2019-03-24 16:00 | 3 | 24 | 113.4 | 116.55 | 229.95 | 159.376 | 116.608 | 275.984 | 76.8 | 62.7 | 139.5
2019-03-24 17:00 | 3 | 24 | 112.5 | 114.3 | 226.8 | 159.131 | 116.173 | 275.304 | 75.75 | 63.75 | 139.5
2019-03-24 18:00 | 3 | 24 | 110.4 | 116.4 | 226.8 | 159.623 | 114.569 | 274.192 | 76.2 | 63.75 | 139.95
2019-03-24 19:00 | 3 | 24 | 108.3 | 114.75 | 223.05 | 158.709 | 116.68 | 275.389 | 75.45 | 61.95 | 137.4
2019-03-24 20:00 | 3 | 24 | 111.3 | 116.55 | 227.85 | 158.655 | 112.626 | 271.281 | 77.55 | 63 | 140.55
2019-03-24 21:00 | 3 | 24 | 107.55 | 116.25 | 223.8 | 159.892 | 112.693 | 272.585 | 75.6 | 62.25 | 137.85
2019-03-24 22:00 | 3 | 24 | 123.75 | 113.55 | 237.3 | 158.362 | 118.484 | 276.846 | 84.6 | 62.25 | 146.85
2019-03-24 23:00 | 3 | 24 | 123.9 | 114 | 237.9 | 158.813 | 119.464 | 278.277 | 83.85 | 62.25 | 146.1
2019-03-24 | 3 | 24 | 125.85 | 114.15 | 240 | 161.515 | 122.443 | 283.958 | 84.45 | 63.15 | 147.6
2019-03-25 01:00 | 3 | 25 | 126.3 | 113.25 | 239.55 | 158.317 | 119.253 | 277.57 | 83.55 | 61.5 | 145.05
2019-03-25 02:00 | 3 | 25 | 125.25 | 113.85 | 239.1 | 158.805 | 122.268 | 281.073 | 82.35 | 62.4 | 144.75
2019-03-25 03:00 | 3 | 25 | 126 | 112.65 | 238.65 | 162.217 | 119.273 | 281.49 | 83.25 | 61.95 | 145.2
2019-03-25 04:00 | 3 | 25 | 127.65 | 114.9 | 242.55 | 172.062 | 124.566 | 296.628 | 82.95 | 62.1 | 145.05
2019-03-25 05:00 | 3 | 25 | 126.15 | 121.35 | 247.5 | 181.919 | 142.021 | 323.94 | 88.5 | 62.1 | 150.6
2019-03-25 06:00 | 3 | 25 | 135 | 149.85 | 284.85 | 186.909 | 153.5 | 340.409 | 92.4 | 68.1 | 160.5
2019-03-25 07:00 | 3 | 25 | 249.6 | 199.8 | 449.4 | 216.024 | 188.097 | 404.121 | 155.1 | 87.75 | 242.85
2019-03-25 08:00 | 3 | 25 | 265.05 | 216.45 | 481.5 | 239.298 | 222.509 | 461.807 | 174.15 | 103.65 | 277.8
2019-03-25 09:00 | 3 | 25 | 292.8 | 248.1 | 540.9 | 249.415 | 242.909 | 492.324 | 186.75 | 114.75 | 301.5
2019-03-25 10:00 | 3 | 25 | 291.9 | 255.45 | 547.35 | 245.934 | 253.131 | 499.065 | 187.05 | 120 | 307.05
2019-03-25 11:00 | 3 | 25 | 294.6 | 257.55 | 552.15 | 259.71 | 253.974 | 513.684 | 196.8 | 126.15 | 322.95
2019-03-25 12:00 | 3 | 25 | 319.2 | 274.2 | 593.4 | 265.986 | 257.406 | 523.392 | 196.65 | 128.7 | 325.35
2019-03-25 13:00 | 3 | 25 | 305.55 | 265.05 | 570.6 | 272.164 | 253.712 | 525.876 | 198.15 | 126.75 | 324.9
2019-03-25 14:00 | 3 | 25 | 303 | 254.7 | 557.7 | 270.063 | 250.021 | 520.084 | 197.55 | 125.85 | 323.4
2019-03-25 15:00 | 3 | 25 | 284.4 | 246.6 | 531 | 274.15 | 244.427 | 518.577 | 195 | 124.35 | 319.35
2019-03-25 16:00 | 3 | 25 | 290.4 | 229.2 | 519.6 | 263.876 | 232.706 | 496.582 | 191.85 | 120.75 | 312.6
2019-03-25 17:00 | 3 | 25 | 292.5 | 205.35 | 497.85 | 248.475 | 212.103 | 460.578 | 179.4 | 112.65 | 292.05
2019-03-25 18:00 | 3 | 25 | 282.6 | 180.15 | 462.75 | 182.13 | 185.386 | 367.516 | 108.6 | 94.8 | 203.4
2019-03-25 19:00 | 3 | 25 | 279.45 | 166.8 | 446.25 | 175.134 | 181.66 | 356.794 | 104.55 | 84 | 188.55
2019-03-25 20:00 | 3 | 25 | 270.75 | 165.9 | 436.65 | 183.544 | 176.316 | 359.86 | 104.1 | 74.25 | 178.35
2019-03-25 21:00 | 3 | 25 | 162.6 | 143.4 | 306 | 174.727 | 172.282 | 347.009 | 99.75 | 73.5 | 173.25
2019-03-25 22:00 | 3 | 25 | 155.55 | 139.35 | 294.9 | 173.47 | 169.553 | 343.023 | 96.15 | 74.55 | 170.7
2019-03-25 23:00 | 3 | 25 | 140.55 | 136.2 | 276.75 | 166.602 | 143.403 | 310.005 | 94.95 | 64.05 | 159
2019-03-25 | 3 | 25 | 132.75 | 120 | 252.75 | 157.189 | 121.145 | 278.334 | 92.7 | 63.3 | 156
2019-03-26 01:00 | 3 | 26 | 129.3 | 119.85 | 249.15 | 156.093 | 119.138 | 275.231 | 94.2 | 62.7 | 156.9
2019-03-26 02:00 | 3 | 26 | 127.2 | 120.15 | 247.35 | 156.809 | 118.483 | 275.292 | 93.6 | 62.4 | 156
2019-03-26 03:00 | 3 | 26 | 129 | 120.6 | 249.6 | 160.271 | 119.87 | 280.141 | 93.6 | 62.4 | 156
2019-03-26 04:00 | 3 | 26 | 129.3 | 123.75 | 253.05 | 170.597 | 130.267 | 300.864 | 93.75 | 62.55 | 156.3
2019-03-26 05:00 | 3 | 26 | 128.4 | 130.5 | 258.9 | 184.984 | 140.694 | 325.678 | 94.65 | 62.85 | 157.5
2019-03-26 06:00 | 3 | 26 | 147.6 | 146.4 | 294 | 189.102 | 152.593 | 341.695 | 99.3 | 72.3 | 171.6
2019-03-26 07:00 | 3 | 26 | 267.15 | 186.6 | 453.75 | 222.761 | 188.079 | 410.84 | 161.25 | 95.25 | 256.5
2019-03-26 08:00 | 3 | 26 | 274.8 | 212.7 | 487.5 | 237.603 | 221.88 | 459.483 | 173.7 | 107.1 | 280.8
2019-03-26 09:00 | 3 | 26 | 292.5 | 247.95 | 540.45 | 247.768 | 241.527 | 489.295 | 185.7 | 116.4 | 302.1
2019-03-26 10:00 | 3 | 26 | 304.65 | 262.35 | 567 | 250.863 | 246.286 | 497.149 | 192.45 | 124.8 | 317.25
2019-03-26 11:00 | 3 | 26 | 312.6 | 270.75 | 583.35 | 254.426 | 249.484 | 503.91 | 191.25 | 128.7 | 319.95
2019-03-26 12:00 | 3 | 26 | 317.1 | 265.2 | 582.3 | 270.524 | 259.664 | 530.188 | 194.25 | 130.35 | 324.6
2019-03-26 13:00 | 3 | 26 | 306 | 264.6 | 570.6 | 278.408 | 256.652 | 535.06 | 197.4 | 130.8 | 328.2
2019-03-26 14:00 | 3 | 26 | 317.25 | 257.55 | 574.8 | 275.603 | 247.945 | 523.548 | 194.85 | 126.45 | 321.3
2019-03-26 15:00 | 3 | 26 | 285 | 252.3 | 537.3 | 264.127 | 243.844 | 507.971 | 201.3 | 125.4 | 326.7
2019-03-26 16:00 | 3 | 26 | 269.25 | 245.25 | 514.5 | 257.544 | 243.188 | 500.732 | 197.7 | 121.65 | 319.35
2019-03-26 17:00 | 3 | 26 | 273.15 | 217.2 | 490.35 | 248.942 | 217.746 | 466.688 | 185.25 | 113.4 | 298.65
2019-03-26 18:00 | 3 | 26 | 268.05 | 191.1 | 459.15 | 181.973 | 184.043 | 366.016 | 113.1 | 95.25 | 208.35
2019-03-26 19:00 | 3 | 26 | 250.35 | 167.25 | 417.6 | 173.534 | 173.832 | 347.366 | 105.3 | 78.6 | 183.9
2019-03-26 20:00 | 3 | 26 | 243.75 | 167.55 | 411.3 | 177.549 | 169.501 | 347.05 | 105.6 | 73.05 | 178.65
2019-03-26 21:00 | 3 | 26 | 171.15 | 140.55 | 311.7 | 170.971 | 165.068 | 336.039 | 104.1 | 70.95 | 175.05
2019-03-26 22:00 | 3 | 26 | 160.95 | 142.5 | 303.45 | 172.043 | 167.025 | 339.068 | 102.6 | 70.8 | 173.4
2019-03-26 23:00 | 3 | 26 | 141.9 | 135.75 | 277.65 | 164.525 | 143.604 | 308.129 | 96 | 61.95 | 157.95
2019-03-26 | 3 | 26 | 134.4 | 123.75 | 258.15 | 161.259 | 131.663 | 292.922 | 94.65 | 61.65 | 156.3
2019-03-27 01:00 | 3 | 27 | 128.7 | 123.9 | 252.6 | 160.16 | 130.42 | 290.58 | 93.9 | 61.5 | 155.4
2019-03-27 02:00 | 3 | 27 | 127.05 | 123 | 250.05 | 159.919 | 128.963 | 288.882 | 93.3 | 61.5 | 154.8
2019-03-27 03:00 | 3 | 27 | 130.5 | 122.7 | 253.2 | 160.433 | 130.853 | 291.286 | 94.8 | 62.25 | 157.05
2019-03-27 04:00 | 3 | 27 | 131.55 | 123.6 | 255.15 | 174.12 | 145.299 | 319.419 | 95.1 | 61.2 | 156.3
2019-03-27 05:00 | 3 | 27 | 131.1 | 133.35 | 264.45 | 188.217 | 151.697 | 339.914 | 96.45 | 62.1 | 158.55
2019-03-27 06:00 | 3 | 27 | 139.35 | 147.75 | 287.1 | 188.762 | 160.322 | 349.084 | 99.6 | 70.05 | 169.65
2019-03-27 07:00 | 3 | 27 | 219 | 199.05 | 418.05 | 232.233 | 190.912 | 423.145 | 157.8 | 96.75 | 254.55
2019-03-27 08:00 | 3 | 27 | 238.35 | 220.5 | 458.85 | 248.627 | 217.28 | 465.907 | 174 | 108.6 | 282.6
2019-03-27 09:00 | 3 | 27 | 259.2 | 250.2 | 509.4 | 257.517 | 239.972 | 497.489 | 185.7 | 119.4 | 305.1
2019-03-27 10:00 | 3 | 27 | 252.3 | 260.25 | 512.55 | 250.399 | 244.97 | 495.369 | 191.25 | 123.3 | 314.55
2019-03-27 11:00 | 3 | 27 | 262.5 | 262.65 | 525.15 | 258.997 | 246.961 | 505.958 | 196.5 | 125.55 | 322.05
2019-03-27 12:00 | 3 | 27 | 275.4 | 272.7 | 548.1 | 268.395 | 251.814 | 520.209 | 202.5 | 128.1 | 330.6
2019-03-27 13:00 | 3 | 27 | 267 | 262.65 | 529.65 | 276.668 | 247.648 | 524.316 | 202.5 | 126.15 | 328.65
2019-03-27 14:00 | 3 | 27 | 274.35 | 266.4 | 540.75 | 271.09 | 246.383 | 517.473 | 201.3 | 122.4 | 323.7
2019-03-27 15:00 | 3 | 27 | 271.35 | 255.15 | 526.5 | 264.695 | 249.009 | 513.704 | 197.7 | 119.1 | 316.8
2019-03-27 16:00 | 3 | 27 | 263.55 | 242.55 | 506.1 | 260.423 | 235.703 | 496.126 | 190.65 | 117.15 | 307.8
2019-03-27 17:00 | 3 | 27 | 263.85 | 221.7 | 485.55 | 245.39 | 210.863 | 456.253 | 183 | 114.45 | 297.45
2019-03-27 18:00 | 3 | 27 | 265.35 | 198.75 | 464.1 | 179.916 | 187.021 | 366.937 | 119.4 | 98.25 | 217.65
2019-03-27 19:00 | 3 | 27 | 242.1 | 177 | 419.1 | 171.784 | 176.804 | 348.588 | 114.45 | 83.4 | 197.85
2019-03-27 20:00 | 3 | 27 | 234.15 | 169.95 | 404.1 | 181.103 | 175.428 | 356.531 | 108 | 80.4 | 188.4
2019-03-27 21:00 | 3 | 27 | 157.05 | 142.65 | 299.7 | 171.085 | 162.776 | 333.861 | 104.85 | 78.9 | 183.75
2019-03-27 22:00 | 3 | 27 | 152.7 | 134.55 | 287.25 | 168.551 | 159.696 | 328.247 | 106.8 | 79.65 | 186.45
2019-03-27 23:00 | 3 | 27 | 148.95 | 129.45 | 278.4 | 164.068 | 139.361 | 303.429 | 99.75 | 68.7 | 168.45
2019-03-27 | 3 | 27 | 139.95 | 113.7 | 253.65 | 157.779 | 119.39 | 277.169 | 93.9 | 64.05 | 157.95
2019-03-28 01:00 | 3 | 28 | 130.8 | 114.3 | 245.1 | 160.198 | 119.661 | 279.859 | 90.9 | 64.5 | 155.4
2019-03-28 02:00 | 3 | 28 | 129.75 | 112.8 | 242.55 | 156.525 | 119.255 | 275.78 | 88.65 | 63.9 | 152.55
2019-03-28 03:00 | 3 | 28 | 126.45 | 113.4 | 239.85 | 157.075 | 119.744 | 276.819 | 90.3 | 64.2 | 154.5
2019-03-28 04:00 | 3 | 28 | 128.1 | 116.25 | 244.35 | 167.98 | 131.061 | 299.041 | 89.7 | 63.15 | 152.85
2019-03-28 05:00 | 3 | 28 | 129 | 119.25 | 248.25 | 192.065 | 146.074 | 338.139 | 91.5 | 65.25 | 156.75
2019-03-28 06:00 | 3 | 28 | 139.8 | 141 | 280.8 | 186.88 | 158.579 | 345.459 | 97.5 | 71.55 | 169.05
2019-03-28 07:00 | 3 | 28 | 198.9 | 189.3 | 388.2 | 237.832 | 189.39 | 427.222 | 162.9 | 96.45 | 259.35
2019-03-28 08:00 | 3 | 28 | 234.45 | 220.65 | 455.1 | 250.97 | 225.57 | 476.54 | 173.85 | 103.8 | 277.65
2019-03-28 09:00 | 3 | 28 | 253.2 | 251.85 | 505.05 | 256.883 | 243.606 | 500.489 | 198.75 | 113.4 | 312.15
2019-03-28 10:00 | 3 | 28 | 253.65 | 256.8 | 510.45 | 254.143 | 248.164 | 502.307 | 198.6 | 114.9 | 313.5
2019-03-28 11:00 | 3 | 28 | 258.45 | 256.05 | 514.5 | 256.455 | 245 | 501.455 | 206.1 | 113.85 | 319.95
2019-03-28 12:00 | 3 | 28 | 263.25 | 261.15 | 524.4 | 292.074 | 248.494 | 540.568 | 219.6 | 120.6 | 340.2
2019-03-28 13:00 | 3 | 28 | 263.85 | 263.4 | 527.25 | 309.255 | 240.894 | 550.149 | 217.8 | 122.1 | 339.9
2019-03-28 14:00 | 3 | 28 | 248.4 | 258 | 506.4 | 306.172 | 236.652 | 542.824 | 217.95 | 123.3 | 341.25
2019-03-28 15:00 | 3 | 28 | 245.85 | 251.25 | 497.1 | 268.85 | 240.568 | 509.418 | 216.15 | 120.3 | 336.45
2019-03-28 16:00 | 3 | 28 | 239.7 | 244.35 | 484.05 | 262.741 | 236.349 | 499.09 | 214.95 | 114.3 | 329.25
2019-03-28 17:00 | 3 | 28 | 241.35 | 221.7 | 463.05 | 235.606 | 218.868 | 454.474 | 204.9 | 107.4 | 312.3
2019-03-28 18:00 | 3 | 28 | 233.85 | 196.35 | 430.2 | 183.434 | 184.331 | 367.765 | 123.45 | 95.55 | 219
2019-03-28 19:00 | 3 | 28 | 226.35 | 181.35 | 407.7 | 175.466 | 175.368 | 350.834 | 111.3 | 78.6 | 189.9
2019-03-28 20:00 | 3 | 28 | 218.1 | 182.25 | 400.35 | 178.718 | 170.975 | 349.693 | 111.15 | 72.45 | 183.6
2019-03-28 21:00 | 3 | 28 | 161.85 | 140.55 | 302.4 | 172.851 | 164.941 | 337.792 | 106.35 | 70.65 | 177
2019-03-28 22:00 | 3 | 28 | 150.9 | 138 | 288.9 | 172.402 | 168.56 | 340.962 | 101.55 | 69.9 | 171.45
2019-03-28 23:00 | 3 | 28 | 138.45 | 132.3 | 270.75 | 164.99 | 138.473 | 303.463 | 90.9 | 62.55 | 153.45
2019-03-28 | 3 | 28 | 145.8 | 120.3 | 266.1 | 159.559 | 114.328 | 273.887 | 87.3 | 61.35 | 148.65
2019-03-29 01:00 | 3 | 29 | 138.45 | 120.15 | 258.6 | 160.126 | 112.069 | 272.195 | 86.85 | 62.1 | 148.95
2019-03-29 02:00 | 3 | 29 | 133.65 | 119.25 | 252.9 | 157.903 | 111.086 | 268.989 | 86.85 | 61.5 | 148.35
2019-03-29 03:00 | 3 | 29 | 135.45 | 118.8 | 254.25 | 159.595 | 118.305 | 277.9 | 94.05 | 61.8 | 155.85
2019-03-29 04:00 | 3 | 29 | 134.1 | 127.95 | 262.05 | 169.98 | 132.224 | 302.204 | 94.5 | 61.05 | 155.55
2019-03-29 05:00 | 3 | 29 | 136.35 | 131.1 | 267.45 | 184.439 | 140.959 | 325.398 | 101.25 | 61.2 | 162.45
2019-03-29 06:00 | 3 | 29 | 141.3 | 141.45 | 282.75 | 188.069 | 152.181 | 340.25 | 106.65 | 67.8 | 174.45
2019-03-29 07:00 | 3 | 29 | 191.25 | 201.45 | 392.7 | 241.088 | 186.35 | 427.438 | 182.1 | 86.55 | 268.65
2019-03-29 08:00 | 3 | 29 | 216.45 | 224.4 | 440.85 | 253.832 | 219.071 | 472.903 | 203.1 | 95.55 | 298.65
2019-03-29 09:00 | 3 | 29 | 230.7 | 259.8 | 490.5 | 254.529 | 238.429 | 492.958 | 214.2 | 102.9 | 317.1
2019-03-29 10:00 | 3 | 29 | 240 | 270 | 510 | 264.264 | 241.521 | 505.785 | 215.25 | 105.9 | 321.15
2019-03-29 11:00 | 3 | 29 | 250.05 | 275.55 | 525.6 | 261.742 | 244.275 | 506.017 | 217.95 | 112.65 | 330.6
2019-03-29 12:00 | 3 | 29 | 252.3 | 274.8 | 527.1 | 263.786 | 248.831 | 512.617 | 222.45 | 119.25 | 341.7
2019-03-29 13:00 | 3 | 29 | 251.85 | 275.7 | 527.55 | 270.532 | 246.773 | 517.305 | 223.35 | 117.75 | 341.1
2019-03-29 14:00 | 3 | 29 | 255.6 | 264.45 | 520.05 | 276.335 | 242.045 | 518.38 | 219 | 117.45 | 336.45
2019-03-29 15:00 | 3 | 29 | 251.1 | 257.25 | 508.35 | 275.113 | 239.405 | 514.518 | 217.2 | 116.55 | 333.75
2019-03-29 16:00 | 3 | 29 | 240.6 | 243.9 | 484.5 | 259.413 | 233.05 | 492.463 | 212.7 | 108.75 | 321.45
2019-03-29 17:00 | 3 | 29 | 242.1 | 222.75 | 464.85 | 248.013 | 220.894 | 468.907 | 197.55 | 99.9 | 297.45
2019-03-29 18:00 | 3 | 29 | 202.8 | 170.85 | 373.65 | 180.087 | 179.051 | 359.138 | 118.35 | 92.1 | 210.45
2019-03-29 19:00 | 3 | 29 | 192.45 | 142.8 | 335.25 | 173.549 | 168.472 | 342.021 | 109.35 | 82.2 | 191.55
2019-03-29 20:00 | 3 | 29 | 188.25 | 138.45 | 326.7 | 183.49 | 168.641 | 352.131 | 107.85 | 81.75 | 189.6
2019-03-29 21:00 | 3 | 29 | 160.35 | 135.15 | 295.5 | 173.464 | 161.263 | 334.727 | 102.75 | 79.8 | 182.55
2019-03-29 22:00 | 3 | 29 | 142.8 | 136.2 | 279 | 169.1 | 160.919 | 330.019 | 103.35 | 76.65 | 180
2019-03-29 23:00 | 3 | 29 | 129.75 | 132 | 261.75 | 168.168 | 141.567 | 309.735 | 100.2 | 68.25 | 168.45
2019-03-29 | 3 | 29 | 141.45 | 115.95 | 257.4 | 164.785 | 126.679 | 291.464 | 93.9 | 68.55 | 162.45
2019-03-30 01:00 | 3 | 30 | 137.85 | 116.4 | 254.25 | 161.239 | 125.754 | 286.993 | 94.35 | 69.45 | 163.8
2019-03-30 02:00 | 3 | 30 | 133.65 | 115.05 | 248.7 | 161.554 | 122.824 | 284.378 | 93.6 | 68.25 | 161.85
2019-03-30 03:00 | 3 | 30 | 134.85 | 117.3 | 252.15 | 160.589 | 122.785 | 283.374 | 93 | 68.1 | 161.1
2019-03-30 04:00 | 3 | 30 | 133.05 | 115.35 | 248.4 | 159.716 | 122.564 | 282.28 | 93.75 | 68.1 | 161.85
2019-03-30 05:00 | 3 | 30 | 133.5 | 116.7 | 250.2 | 162.346 | 123.751 | 286.097 | 94.5 | 67.8 | 162.3
2019-03-30 06:00 | 3 | 30 | 135.9 | 115.35 | 251.25 | 161.155 | 124.511 | 285.666 | 100.65 | 68.25 | 168.9
2019-03-30 07:00 | 3 | 30 | 135.3 | 119.25 | 254.55 | 161.863 | 133.235 | 295.098 | 101.1 | 71.4 | 172.5
2019-03-30 08:00 | 3 | 30 | 175.95 | 207.15 | 383.1 | 189.009 | 145.876 | 334.885 | 163.2 | 74.85 | 238.05
2019-03-30 09:00 | 3 | 30 | 173.1 | 198 | 371.1 | 188.404 | 147.961 | 336.365 | 167.1 | 74.25 | 241.35
2019-03-30 10:00 | 3 | 30 | 174.3 | 197.85 | 372.15 | 188.703 | 146.343 | 335.046 | 167.4 | 74.55 | 241.95
2019-03-30 11:00 | 3 | 30 | 182.1 | 198.9 | 381 | 189.58 | 147.448 | 337.028 | 167.7 | 74.4 | 242.1
2019-03-30 12:00 | 3 | 30 | 199.65 | 190.05 | 389.7 | 190.039 | 147.689 | 337.728 | 167.55 | 74.4 | 241.95
2019-03-30 13:00 | 3 | 30 | 132.45 | 162.9 | 295.35 | 159.463 | 135.26 | 294.723 | 94.8 | 75.9 | 170.7
2019-03-30 14:00 | 3 | 30 | 142.05 | 162.9 | 304.95 | 159.058 | 134.248 | 293.306 | 94.5 | 74.4 | 168.9
2019-03-30 15:00 | 3 | 30 | 140.7 | 159.45 | 300.15 | 159.27 | 129.187 | 288.457 | 89.7 | 67.2 | 156.9
2019-03-30 16:00 | 3 | 30 | 141.6 | 158.1 | 299.7 | 158.84 | 134.246 | 293.086 | 88.35 | 65.1 | 153.45
2019-03-30 17:00 | 3 | 30 | 148.35 | 153.75 | 302.1 | 158.787 | 139.906 | 298.693 | 88.95 | 64.95 | 153.9
2019-03-30 18:00 | 3 | 30 | 153.9 | 106.95 | 260.85 | 160.822 | 142.382 | 303.204 | 88.05 | 64.05 | 152.1
2019-03-30 19:00 | 3 | 30 | 155.55 | 104.85 | 260.4 | 159.466 | 138.892 | 298.358 | 85.95 | 63.6 | 149.55
2019-03-30 20:00 | 3 | 30 | 147.75 | 157.95 | 305.7 | 140.645 | 102.963 | 243.608 | 64.05 | 51.3 | 115.35
2019-03-30 21:00 | 3 | 30 | 150 | 183.9 | 333.9 | 141.494 | 98.939 | 240.433 | 64.8 | 51.9 | 116.7
2019-03-30 22:00 | 3 | 30 | 143.1 | 216 | 359.1 | 144.772 | 106.383 | 251.155 | 83.4 | 65.7 | 149.1
2019-03-30 23:00 | 3 | 30 | 155.4 | 216.45 | 371.85 | 143.481 | 111.975 | 255.456 | 89.1 | 64.5 | 153.6
2019-03-30 | 3 | 30 | 139.05 | 216.45 | 355.5 | 145.327 | 111.528 | 256.855 | 88.2 | 64.5 | 152.7
2019-03-31 01:00 | 3 | 31 | 136.5 | 218.4 | 354.9 | 144.656 | 112.941 | 257.597 | 87.3 | 65.7 | 153
2019-03-31 02:00 | 3 | 31 | 131.55 | 218.1 | 349.65 | 143.519 | 110.064 | 253.583 | 87.6 | 64.95 | 152.55
2019-03-31 03:00 | 3 | 31 | 128.1 | 217.8 | 345.9 | 144.537 | 110.732 | 255.269 | 87.9 | 64.2 | 152.1
2019-03-31 04:00 | 3 | 31 | 131.7 | 166.5 | 298.2 | 145.069 | 111.432 | 256.501 | 86.7 | 63.9 | 150.6
2019-03-31 05:00 | 3 | 31 | 130.05 | 203.4 | 333.45 | 144.276 | 111.307 | 255.583 | 85.8 | 64.5 | 150.3
2019-03-31 06:00 | 3 | 31 | 126.15 | 217.05 | 343.2 | 145.104 | 110.342 | 255.446 | 81.6 | 64.5 | 146.1
2019-03-31 07:00 | 3 | 31 | 111.3 | 35.25 | 146.55 | 144.081 | 110.712 | 254.793 | 82.8 | 64.35 | 147.15
2019-03-31 08:00 | 3 | 31 | 104.25 | 0 | 104.25 | 141.542 | 110.865 | 252.407 | 83.1 | 62.85 | 145.95
2019-03-31 09:00 | 3 | 31 | 110.4 | 1.95 | 112.35 | 143.499 | 110.64 | 254.139 | 82.95 | 63.45 | 146.4
2019-03-31 10:00 | 3 | 31 | 136.8 | 119.1 | 255.9 | 142.497 | 117.779 | 260.276 | 83.1 | 62.85 | 145.95
2019-03-31 11:00 | 3 | 31 | 138.6 | 109.95 | 248.55 | 142.753 | 118.346 | 261.099 | 82.35 | 62.85 | 145.2
2019-03-31 12:00 | 3 | 31 | 143.4 | 106.65 | 250.05 | 144.831 | 120.835 | 265.666 | 82.05 | 62.4 | 144.45
2019-03-31 13:00 | 3 | 31 | 119.55 | 104.25 | 223.8 | 145.993 | 122.27 | 268.263 | 78.3 | 63.15 | 141.45
2019-03-31 14:00 | 3 | 31 | 118.05 | 101.85 | 219.9 | 143.958 | 120.673 | 264.631 | 77.7 | 64.05 | 141.75
2019-03-31 15:00 | 3 | 31 | 118.8 | 105.75 | 224.55 | 147.001 | 121.185 | 268.186 | 75.9 | 64.95 | 140.85
2019-03-31 16:00 | 3 | 31 | 131.4 | 104.7 | 236.1 | 146.863 | 117.784 | 264.647 | 86.1 | 66.3 | 152.4
2019-03-31 17:00 | 3 | 31 | 128.7 | 101.85 | 230.55 | 144.797 | 118.584 | 263.381 | 84.9 | 63.9 | 148.8
2019-03-31 18:00 | 3 | 31 | 131.85 | 99.45 | 231.3 | 147.675 | 119.467 | 267.142 | 84.15 | 63.45 | 147.6
2019-03-31 19:00 | 3 | 31 | 128.1 | 101.55 | 229.65 | 147.448 | 116.327 | 263.775 | 83.7 | 61.65 | 145.35
2019-03-31 20:00 | 3 | 31 | 129.75 | 104.1 | 233.85 | 147.397 | 127.653 | 275.05 | 84.15 | 62.55 | 146.7
2019-03-31 21:00 | 3 | 31 | 129.6 | 103.65 | 233.25 | 146.861 | 119.417 | 266.278 | 83.7 | 61.8 | 145.5
2019-03-31 22:00 | 3 | 31 | 126.6 | 104.55 | 231.15 | 147.627 | 115.712 | 263.339 | 83.85 | 62.55 | 146.4
2019-03-31 23:00 | 3 | 31 | 128.1 | 102.45 | 230.55 | 147.171 | 115.831 | 263.002 | 82.8 | 61.8 | 144.6
2019-03-31 | 3 | 31 | 124.05 | 103.65 | 227.7 | 147.029 | 115.035 | 262.064 | 86.55 | 63.3 | 149.85
2019-04-01 01:00 | 4 | 1 | 128.85 | 105.3 | 234.15 | 147.039 | 117.136 | 264.175 | 96.45 | 67.5 | 163.95
2019-04-01 02:00 | 4 | 1 | 125.1 | 108.45 | 233.55 | 147.027 | 116.7 | 263.727 | 94.5 | 67.95 | 162.45
2019-04-01 03:00 | 4 | 1 | 127.5 | 108.9 | 236.4 | 153.499 | 117.741 | 271.24 | 94.8 | 67.35 | 162.15
2019-04-01 04:00 | 4 | 1 | 129.3 | 124.2 | 253.5 | 166.981 | 121.579 | 288.56 | 94.95 | 67.65 | 162.6
2019-04-01 05:00 | 4 | 1 | 128.25 | 125.25 | 253.5 | 176.401 | 143.358 | 319.759 | 100.2 | 67.95 | 168.15
2019-04-01 06:00 | 4 | 1 | 138.9 | 143.4 | 282.3 | 177.13 | 158.621 | 335.751 | 101.1 | 71.85 | 172.95
2019-04-01 07:00 | 4 | 1 | 226.05 | 165.45 | 391.5 | 210.578 | 186.013 | 396.591 | 174.6 | 79.35 | 253.95
2019-04-01 08:00 | 4 | 1 | 257.55 | 198.75 | 456.3 | 234.713 | 212.835 | 447.548 | 195.9 | 92.7 | 288.6
2019-04-01 09:00 | 4 | 1 | 283.5 | 227.85 | 511.35 | 248.818 | 238.125 | 486.943 | 207.9 | 106.2 | 314.1
2019-04-01 10:00 | 4 | 1 | 302.85 | 241.8 | 544.65 | 246.472 | 239.114 | 485.586 | 207.75 | 103.8 | 311.55
2019-04-01 11:00 | 4 | 1 | 317.25 | 240.3 | 557.55 | 250.87 | 240.779 | 491.649 | 216.6 | 114.9 | 331.5
2019-04-01 12:00 | 4 | 1 | 314.1 | 240.75 | 554.85 | 251.519 | 249.837 | 501.356 | 221.85 | 121.05 | 342.9
2019-04-01 13:00 | 4 | 1 | 309.6 | 239.25 | 548.85 | 262.413 | 245.398 | 507.811 | 225.3 | 118.2 | 343.5
2019-04-01 14:00 | 4 | 1 | 317.1 | 227.7 | 544.8 | 258.664 | 238.523 | 497.187 | 219.3 | 115.8 | 335.1
2019-04-01 15:00 | 4 | 1 | 314.7 | 219.15 | 533.85 | 264.974 | 238.065 | 503.039 | 216 | 114 | 330
2019-04-01 16:00 | 4 | 1 | 300.9 | 214.95 | 515.85 | 253.357 | 230.338 | 483.695 | 204.3 | 110.4 | 314.7
2019-04-01 17:00 | 4 | 1 | 301.5 | 191.1 | 492.6 | 242.046 | 208.412 | 450.458 | 190.35 | 104.55 | 294.9
2019-04-01 18:00 | 4 | 1 | 278.4 | 164.7 | 443.1 | 177.806 | 185.423 | 363.229 | 115.95 | 90.6 | 206.55
2019-04-01 19:00 | 4 | 1 | 264 | 144.15 | 408.15 | 173.112 | 174.759 | 347.871 | 108 | 80.4 | 188.4
2019-04-01 20:00 | 4 | 1 | 251.1 | 146.85 | 397.95 | 183.595 | 172.465 | 356.06 | 104.4 | 84.3 | 188.7
2019-04-01 21:00 | 4 | 1 | 177.75 | 138.9 | 316.65 | 173.002 | 165.635 | 338.637 | 106.95 | 79.35 | 186.3
2019-04-01 22:00 | 4 | 1 | 171 | 138.75 | 309.75 | 173.154 | 169.58 | 342.734 | 107.1 | 81.15 | 188.25
2019-04-01 23:00 | 4 | 1 | 157.95 | 138.45 | 296.4 | 165.818 | 144.198 | 310.016 | 93.15 | 70.95 | 164.1
2019-04-01 | 4 | 1 | 151.35 | 128.7 | 280.05 | 156.249 | 124.688 | 280.937 | 88.95 | 70.65 | 159.6
2019-04-02 01:00 | 4 | 2 | 140.25 | 124.2 | 264.45 | 155.249 | 122.44 | 277.689 | 89.55 | 70.65 | 160.2
2019-04-02 02:00 | 4 | 2 | 138.45 | 121.05 | 259.5 | 155.296 | 122.63 | 277.926 | 88.95 | 70.2 | 159.15
2019-04-02 03:00 | 4 | 2 | 141.6 | 122.85 | 264.45 | 158.405 | 122.108 | 280.513 | 89.7 | 70.35 | 160.05
2019-04-02 04:00 | 4 | 2 | 141.15 | 131.25 | 272.4 | 170.15 | 127.231 | 297.381 | 90 | 70.8 | 160.8
2019-04-02 05:00 | 4 | 2 | 141.15 | 134.25 | 275.4 | 181.348 | 139.08 | 320.428 | 91.5 | 71.25 | 162.75
2019-04-02 06:00 | 4 | 2 | 159.75 | 150.9 | 310.65 | 187.569 | 160.258 | 347.827 | 101.1 | 75.6 | 176.7
2019-04-02 07:00 | 4 | 2 | 225.75 | 194.55 | 420.3 | 222.79 | 197.937 | 420.727 | 158.25 | 95.7 | 253.95
2019-04-02 08:00 | 4 | 2 | 219.15 | 239.85 | 459 | 240.38 | 225.621 | 466.001 | 172.95 | 114 | 286.95
2019-04-02 09:00 | 4 | 2 | 238.35 | 267.15 | 505.5 | 245.296 | 241.33 | 486.626 | 188.25 | 142.5 | 330.75
2019-04-02 10:00 | 4 | 2 | 246.75 | 274.05 | 520.8 | 245.035 | 246.751 | 491.786 | 197.25 | 148.35 | 345.6
2019-04-02 11:00 | 4 | 2 | 261.45 | 277.65 | 539.1 | 247.404 | 243.709 | 491.113 | 202.35 | 153.6 | 355.95
2019-04-02 12:00 | 4 | 2 | 267 | 271.05 | 538.05 | 263.144 | 252.102 | 515.246 | 203.85 | 160.05 | 363.9
2019-04-02 13:00 | 4 | 2 | 261.3 | 270.3 | 531.6 | 263.653 | 249.364 | 513.017 | 201 | 159.3 | 360.3
2019-04-02 14:00 | 4 | 2 | 261.6 | 255.9 | 517.5 | 264.032 | 242.941 | 506.973 | 193.65 | 156.15 | 349.8
2019-04-02 15:00 | 4 | 2 | 247.95 | 252.45 | 500.4 | 255.123 | 243.76 | 498.883 | 193.05 | 155.7 | 348.75
2019-04-02 16:00 | 4 | 2 | 243 | 237.3 | 480.3 | 245.396 | 237.614 | 483.01 | 188.7 | 152.4 | 341.1
2019-04-02 17:00 | 4 | 2 | 241.05 | 217.5 | 458.55 | 230.421 | 216.771 | 447.192 | 180.15 | 139.2 | 319.35
2019-04-02 18:00 | 4 | 2 | 226.5 | 179.55 | 406.05 | 180.244 | 191.173 | 371.417 | 126.3 | 91.05 | 217.35
2019-04-02 19:00 | 4 | 2 | 222.15 | 164.85 | 387 | 170.851 | 183.477 | 354.328 | 114.45 | 77.85 | 192.3
2019-04-02 20:00 | 4 | 2 | 213.45 | 162.6 | 376.05 | 182.001 | 180.659 | 362.66 | 109.2 | 79.65 | 188.85
2019-04-02 21:00 | 4 | 2 | 167.55 | 143.25 | 310.8 | 170.827 | 177.927 | 348.754 | 103.2 | 77.1 | 180.3
2019-04-02 22:00 | 4 | 2 | 146.1 | 141.3 | 287.4 | 171.135 | 174.517 | 345.652 | 101.7 | 73.35 | 175.05
2019-04-02 23:00 | 4 | 2 | 126 | 142.35 | 268.35 | 158.947 | 163.088 | 322.035 | 91.65 | 65.25 | 156.9
2019-04-02 | 4 | 2 | 118.8 | 132.45 | 251.25 | 153.138 | 139.82 | 292.958 | 88.05 | 66.15 | 154.2
2019-04-03 01:00 | 4 | 3 | 117.15 | 131.4 | 248.55 | 152.865 | 136.649 | 289.514 | 87.3 | 65.4 | 152.7
2019-04-03 02:00 | 4 | 3 | 115.65 | 128.55 | 244.2 | 150.554 | 136.753 | 287.307 | 85.65 | 64.5 | 150.15
2019-04-03 03:00 | 4 | 3 | 132.45 | 129.45 | 261.9 | 155.484 | 142.607 | 298.091 | 94.2 | 64.8 | 159
2019-04-03 04:00 | 4 | 3 | 135.9 | 133.2 | 269.1 | 169.847 | 145.474 | 315.321 | 93.6 | 65.25 | 158.85
2019-04-03 05:00 | 4 | 3 | 133.05 | 133.2 | 266.25 | 181.098 | 143.952 | 325.05 | 94.5 | 65.55 | 160.05
2019-04-03 06:00 | 4 | 3 | 147.6 | 154.5 | 302.1 | 182.056 | 173.096 | 355.152 | 99.6 | 70.5 | 170.1
2019-04-03 07:00 | 4 | 3 | 198 | 207.6 | 405.6 | 229.307 | 206.01 | 435.317 | 161.1 | 118.05 | 279.15
2019-04-03 08:00 | 4 | 3 | 221.4 | 235.5 | 456.9 | 252.74 | 228.792 | 481.532 | 183.75 | 145.95 | 329.7
2019-04-03 09:00 | 4 | 3 | 247.65 | 265.2 | 512.85 | 253.9 | 247.551 | 501.451 | 192.75 | 156.6 | 349.35
2019-04-03 10:00 | 4 | 3 | 257.55 | 272.85 | 530.4 | 258.826 | 243.019 | 501.845 | 192.3 | 156 | 348.3
2019-04-03 11:00 | 4 | 3 | 258.6 | 272.4 | 531 | 249.083 | 246.645 | 495.728 | 192 | 153.6 | 345.6
2019-04-03 12:00 | 4 | 3 | 259.8 | 272.25 | 532.05 | 264.766 | 253.641 | 518.407 | 194.85 | 152.1 | 346.95
2019-04-03 13:00 | 4 | 3 | 261.45 | 269.4 | 530.85 | 266.841 | 248.722 | 515.563 | 195.6 | 155.55 | 351.15
2019-04-03 14:00 | 4 | 3 | 261.15 | 255.75 | 516.9 | 267.134 | 238.112 | 505.246 | 190.65 | 154.05 | 344.7
2019-04-03 15:00 | 4 | 3 | 251.25 | 253.5 | 504.75 | 262.704 | 236.214 | 498.918 | 190.35 | 153.6 | 343.95
2019-04-03 16:00 | 4 | 3 | 242.55 | 246 | 488.55 | 254.573 | 230.974 | 485.547 | 187.5 | 149.1 | 336.6
2019-04-03 17:00 | 4 | 3 | 245.1 | 220.35 | 465.45 | 244.029 | 214.271 | 458.3 | 178.65 | 141.75 | 320.4
2019-04-03 18:00 | 4 | 3 | 228.3 | 181.65 | 409.95 | 178.28 | 181.18 | 359.46 | 116.7 | 93 | 209.7
2019-04-03 19:00 | 4 | 3 | 225.6 | 169.35 | 394.95 | 172.296 | 170.677 | 342.973 | 105.6 | 76.65 | 182.25
2019-04-03 20:00 | 4 | 3 | 215.55 | 168.6 | 384.15 | 183.333 | 167.689 | 351.022 | 106.05 | 76.5 | 182.55
2019-04-03 21:00 | 4 | 3 | 159.6 | 147.15 | 306.75 | 172.397 | 162.174 | 334.571 | 107.7 | 74.85 | 182.55
2019-04-03 22:00 | 4 | 3 | 149.85 | 147.3 | 297.15 | 171.463 | 162.114 | 333.577 | 104.7 | 74.7 | 179.4
2019-04-03 23:00 | 4 | 3 | 142.95 | 140.4 | 283.35 | 163.298 | 133.885 | 297.183 | 94.5 | 63.3 | 157.8
2019-04-03 | 4 | 3 | 141 | 123.6 | 264.6 | 159.289 | 119.576 | 278.865 | 92.7 | 62.25 | 154.95
2019-04-04 01:00 | 4 | 4 | 135.15 | 122.55 | 257.7 | 155.758 | 120.856 | 276.614 | 97.5 | 62.7 | 160.2
2019-04-04 02:00 | 4 | 4 | 134.85 | 120.9 | 255.75 | 155.846 | 119.567 | 275.413 | 96.6 | 62.7 | 159.3
2019-04-04 03:00 | 4 | 4 | 132.75 | 120.75 | 253.5 | 157.289 | 122.55 | 279.839 | 97.8 | 63.6 | 161.4
2019-04-04 04:00 | 4 | 4 | 132.15 | 133.35 | 265.5 | 172.59 | 125.478 | 298.068 | 98.25 | 63 | 161.25
2019-04-04 05:00 | 4 | 4 | 133.5 | 132.45 | 265.95 | 183.67 | 142.49 | 326.16 | 103.95 | 62.1 | 166.05
2019-04-04 06:00 | 4 | 4 | 140.55 | 140.85 | 281.4 | 185.949 | 158.741 | 344.69 | 107.4 | 69.6 | 177
2019-04-04 07:00 | 4 | 4 | 201.9 | 202.65 | 404.55 | 233.339 | 202.148 | 435.487 | 160.35 | 110.7 | 271.05
2019-04-04 08:00 | 4 | 4 | 228.45 | 235.2 | 463.65 | 242.208 | 228.656 | 470.864 | 182.85 | 123.75 | 306.6
2019-04-04 09:00 | 4 | 4 | 238.8 | 258.45 | 497.25 | 251.326 | 249.722 | 501.048 | 195.15 | 134.85 | 330
2019-04-04 10:00 | 4 | 4 | 256.35 | 269.85 | 526.2 | 262.37 | 252.097 | 514.467 | 198.3 | 142.35 | 340.65
2019-04-04 11:00 | 4 | 4 | 271.2 | 273 | 544.2 | 255.467 | 251.276 | 506.743 | 189.75 | 145.95 | 335.7
2019-04-04 12:00 | 4 | 4 | 275.85 | 274.2 | 550.05 | 255.581 | 257.724 | 513.305 | 190.8 | 152.55 | 343.35
2019-04-04 13:00 | 4 | 4 | 273 | 272.1 | 545.1 | 265.379 | 253.267 | 518.646 | 188.1 | 162.3 | 350.4
2019-04-04 14:00 | 4 | 4 | 262.65 | 264.75 | 527.4 | 269.969 | 249.265 | 519.234 | 186.3 | 163.35 | 349.65
2019-04-04 15:00 | 4 | 4 | 258.3 | 262.05 | 520.35 | 263.827 | 248.755 | 512.582 | 193.35 | 142.05 | 335.4
2019-04-04 16:00 | 4 | 4 | 255.45 | 250.8 | 506.25 | 255.506 | 240.656 | 496.162 | 186.75 | 138.6 | 325.35
2019-04-04 17:00 | 4 | 4 | 243.3 | 226.5 | 469.8 | 241.385 | 223.038 | 464.423 | 174 | 137.7 | 311.7
2019-04-04 18:00 | 4 | 4 | 227.25 | 180 | 407.25 | 177.868 | 189.643 | 367.511 | 115.5 | 92.1 | 207.6
2019-04-04 19:00 | 4 | 4 | 216.45 | 159.9 | 376.35 | 173.224 | 177.964 | 351.188 | 109.5 | 76.65 | 186.15
2019-04-04 20:00 | 4 | 4 | 210.6 | 160.65 | 371.25 | 179.586 | 174.772 | 354.358 | 105.75 | 77.55 | 183.3
2019-04-04 21:00 | 4 | 4 | 162 | 139.95 | 301.95 | 172.494 | 169.614 | 342.108 | 102.15 | 75.6 | 177.75
2019-04-04 22:00 | 4 | 4 | 159.75 | 139.2 | 298.95 | 169.603 | 170.928 | 340.531 | 103.05 | 75.6 | 178.65
2019-04-04 23:00 | 4 | 4 | 155.7 | 136.95 | 292.65 | 162.493 | 144.119 | 306.612 | 97.35 | 66 | 163.35
2019-04-04 | 4 | 4 | 145.65 | 121.5 | 267.15 | 158.587 | 126.955 | 285.542 | 97.2 | 66.45 | 163.65
2019-04-05 01:00 | 4 | 5 | 140.4 | 123.75 | 264.15 | 157.234 | 126.113 | 283.347 | 95.4 | 66.15 | 161.55
2019-04-05 02:00 | 4 | 5 | 138.3 | 121.8 | 260.1 | 157.315 | 124.014 | 281.329 | 95.25 | 65.7 | 160.95
2019-04-05 03:00 | 4 | 5 | 138.6 | 121.5 | 260.1 | 156.575 | 125.691 | 282.266 | 95.85 | 65.25 | 161.1
2019-04-05 04:00 | 4 | 5 | 138.75 | 133.35 | 272.1 | 164.466 | 127.759 | 292.225 | 95.85 | 66.15 | 162
2019-04-05 05:00 | 4 | 5 | 139.2 | 132.9 | 272.1 | 186.55 | 140.993 | 327.543 | 97.05 | 66.15 | 163.2
2019-04-05 06:00 | 4 | 5 | 150 | 139.2 | 289.2 | 185.125 | 160.89 | 346.015 | 101.4 | 74.55 | 175.95
2019-04-05 07:00 | 4 | 5 | 195 | 195.75 | 390.75 | 236.698 | 195.298 | 431.996 | 159.3 | 117.3 | 276.6
2019-04-05 08:00 | 4 | 5 | 213.9 | 227.25 | 441.15 | 279.059 | 213.929 | 492.988 | 175.05 | 125.4 | 300.45
2019-04-05 09:00 | 4 | 5 | 230.55 | 253.95 | 484.5 | 273.624 | 229.643 | 503.267 | 185.85 | 139.05 | 324.9
2019-04-05 10:00 | 4 | 5 | 233.1 | 260.7 | 493.8 | 277.47 | 232.548 | 510.018 | 187.2 | 144.75 | 331.95
2019-04-05 11:00 | 4 | 5 | 236.1 | 262.05 | 498.15 | 274.413 | 234.379 | 508.792 | 186.15 | 147.15 | 333.3
2019-04-05 12:00 | 4 | 5 | 247.05 | 267.3 | 514.35 | 276.656 | 241.658 | 518.314 | 189.3 | 149.7 | 339
2019-04-05 13:00 | 4 | 5 | 249.6 | 256.95 | 506.55 | 289.832 | 234.941 | 524.773 | 189.6 | 151.2 | 340.8
2019-04-05 14:00 | 4 | 5 | 253.8 | 255 | 508.8 | 279.968 | 238.232 | 518.2 | 192.45 | 150.45 | 342.9
2019-04-05 15:00 | 4 | 5 | 247.95 | 248.85 | 496.8 | 277.208 | 234.84 | 512.048 | 190.65 | 147.45 | 338.1
2019-04-05 16:00 | 4 | 5 | 235.05 | 234.3 | 469.35 | 271.324 | 227.001 | 498.325 | 189.15 | 142.8 | 331.95
2019-04-05 17:00 | 4 | 5 | 230.1 | 217.05 | 447.15 | 231.696 | 217.551 | 449.247 | 176.85 | 134.55 | 311.4
2019-04-05 18:00 | 4 | 5 | 198.6 | 164.25 | 362.85 | 176.956 | 187.562 | 364.518 | 122.25 | 96.15 | 218.4
2019-04-05 19:00 | 4 | 5 | 187.8 | 150.3 | 338.1 | 173.034 | 173.343 | 346.377 | 113.85 | 83.55 | 197.4
2019-04-05 20:00 | 4 | 5 | 182.25 | 146.7 | 328.95 | 182.042 | 170.212 | 352.254 | 109.95 | 78.75 | 188.7
2019-04-05 21:00 | 4 | 5 | 159 | 134.55 | 293.55 | 171.082 | 160.273 | 331.355 | 104.85 | 76.65 | 181.5
2019-04-05 22:00 | 4 | 5 | 143.7 | 137.25 | 280.95 | 166.468 | 154.213 | 320.681 | 104.4 | 77.1 | 181.5
2019-04-05 23:00 | 4 | 5 | 129.6 | 132.15 | 261.75 | 161.114 | 129.871 | 290.985 | 94.8 | 68.1 | 162.9
2019-04-05 | 4 | 5 | 133.05 | 112.65 | 245.7 | 157.474 | 117.562 | 275.036 | 88.35 | 66.9 | 155.25
2019-04-06 01:00 | 4 | 6 | 129.6 | 113.7 | 243.3 | 156.938 | 113.815 | 270.753 | 86.85 | 67.65 | 154.5
2019-04-06 02:00 | 4 | 6 | 130.05 | 113.55 | 243.6 | 155.403 | 113.113 | 268.516 | 87.15 | 67.2 | 154.35
2019-04-06 03:00 | 4 | 6 | 128.1 | 114.15 | 242.25 | 156.323 | 113.627 | 269.95 | 87.15 | 68.4 | 155.55
2019-04-06 04:00 | 4 | 6 | 130.35 | 113.55 | 243.9 | 156.455 | 113.163 | 269.618 | 86.1 | 67.65 | 153.75
2019-04-06 05:00 | 4 | 6 | 128.25 | 114.6 | 242.85 | 155.72 | 113.738 | 269.458 | 87.75 | 67.95 | 155.7
2019-04-06 06:00 | 4 | 6 | 127.8 | 112.95 | 240.75 | 156.107 | 113.461 | 269.568 | 87.15 | 67.65 | 154.8
2019-04-06 07:00 | 4 | 6 | 131.1 | 111.6 | 242.7 | 155.046 | 115.091 | 270.137 | 86.25 | 67.35 | 153.6
2019-04-06 08:00 | 4 | 6 | 177.45 | 156.9 | 334.35 | 178.215 | 135.296 | 313.511 | 133.05 | 94.05 | 227.1
2019-04-06 09:00 | 4 | 6 | 176.25 | 156.9 | 333.15 | 175.751 | 134.598 | 310.349 | 136.2 | 94.5 | 230.7
2019-04-06 10:00 | 4 | 6 | 174.3 | 155.85 | 330.15 | 179.491 | 133.884 | 313.375 | 134.55 | 99.45 | 234
2019-04-06 11:00 | 4 | 6 | 182.25 | 156.9 | 339.15 | 188.264 | 135.113 | 323.377 | 134.7 | 107.7 | 242.4
2019-04-06 12:00 | 4 | 6 | 192.15 | 144.15 | 336.3 | 187.828 | 127.702 | 315.53 | 130.2 | 111.75 | 241.95
2019-04-06 13:00 | 4 | 6 | 133.2 | 115.8 | 249 | 155.413 | 118.637 | 274.05 | 87.45 | 65.25 | 152.7
2019-04-06 14:00 | 4 | 6 | 141.9 | 114.9 | 256.8 | 154.505 | 117.602 | 272.107 | 88.2 | 64.5 | 152.7
2019-04-06 15:00 | 4 | 6 | 139.95 | 111.6 | 251.55 | 154.683 | 118.01 | 272.693 | 87.75 | 65.55 | 153.3
2019-04-06 16:00 | 4 | 6 | 148.8 | 114.45 | 263.25 | 153.641 | 113.753 | 267.394 | 89.4 | 65.4 | 154.8
2019-04-06 17:00 | 4 | 6 | 153.3 | 112.5 | 265.8 | 154.435 | 116.353 | 270.788 | 87.75 | 65.55 | 153.3
2019-04-06 18:00 | 4 | 6 | 155.1 | 112.65 | 267.75 | 153.583 | 116.467 | 270.05 | 88.35 | 64.8 | 153.15
2019-04-06 19:00 | 4 | 6 | 172.2 | 106.95 | 279.15 | 154.128 | 115.77 | 269.898 | 87.3 | 64.35 | 151.65
2019-04-06 20:00 | 4 | 6 | 169.95 | 110.1 | 280.05 | 153.124 | 114.986 | 268.11 | 86.85 | 64.65 | 151.5
2019-04-06 21:00 | 4 | 6 | 169.65 | 108.9 | 278.55 | 154.782 | 115.382 | 270.164 | 86.85 | 65.25 | 152.1
2019-04-06 22:00 | 4 | 6 | 158.25 | 109.65 | 267.9 | 154.48 | 115.769 | 270.249 | 86.85 | 64.35 | 151.2
2019-04-06 23:00 | 4 | 6 | 144.45 | 109.95 | 254.4 | 154.344 | 115.77 | 270.114 | 87.3 | 64.5 | 151.8
2019-04-06 | 4 | 6 | 126.75 | 112.05 | 238.8 | 155.568 | 117.365 | 272.933 | 86.85 | 64.65 | 151.5
2019-04-07 01:00 | 4 | 7 | 115.2 | 109.2 | 224.4 | 156.034 | 115.266 | 271.3 | 87.15 | 64.8 | 151.95
2019-04-07 02:00 | 4 | 7 | 110.25 | 108 | 218.25 | 154.155 | 113.573 | 267.728 | 87.6 | 64.05 | 151.65
2019-04-07 03:00 | 4 | 7 | 106.2 | 109.5 | 215.7 | 154.762 | 112.125 | 266.887 | 87.45 | 64.8 | 152.25
2019-04-07 04:00 | 4 | 7 | 105.45 | 110.4 | 215.85 | 154.063 | 113.531 | 267.594 | 86.4 | 64.65 | 151.05
2019-04-07 05:00 | 4 | 7 | 104.7 | 109.8 | 214.5 | 154.545 | 113.694 | 268.239 | 86.25 | 64.2 | 150.45
2019-04-07 06:00 | 4 | 7 | 106.35 | 107.85 | 214.2 | 153.622 | 111.977 | 265.599 | 86.25 | 64.2 | 150.45
2019-04-07 07:00 | 4 | 7 | 107.1 | 106.95 | 214.05 | 154.291 | 112.645 | 266.936 | 86.1 | 63.75 | 149.85
2019-04-07 08:00 | 4 | 7 | 106.95 | 111 | 217.95 | 153.556 | 112.906 | 266.462 | 87.15 | 64.35 | 151.5
2019-04-07 09:00 | 4 | 7 | 110.85 | 111.75 | 222.6 | 152.823 | 112.495 | 265.318 | 87.6 | 65.1 | 152.7
2019-04-07 10:00 | 4 | 7 | 115.95 | 111.75 | 227.7 | 153.481 | 112.592 | 266.073 | 87.9 | 64.95 | 152.85
2019-04-07 11:00 | 4 | 7 | 114.75 | 109.35 | 224.1 | 156.249 | 113.9 | 270.149 | 88.5 | 64.8 | 153.3
2019-04-07 12:00 | 4 | 7 | 115.35 | 112.35 | 227.7 | 157.285 | 116.225 | 273.51 | 88.95 | 64.65 | 153.6
2019-04-07 13:00 | 4 | 7 | 113.55 | 109.95 | 223.5 | 160.439 | 119.557 | 279.996 | 88.5 | 64.8 | 153.3
2019-04-07 14:00 | 4 | 7 | 110.7 | 111.15 | 221.85 | 159.652 | 124.031 | 283.683 | 87.9 | 64.8 | 152.7
2019-04-07 15:00 | 4 | 7 | 110.85 | 112.2 | 223.05 | 161.814 | 125.857 | 287.671 | 88.5 | 66 | 154.5
2019-04-07 16:00 | 4 | 7 | 106.35 | 111.3 | 217.65 | 157.699 | 119.805 | 277.504 | 88.05 | 65.4 | 153.45
2019-04-07 17:00 | 4 | 7 | 103.65 | 109.8 | 213.45 | 157.488 | 116.954 | 274.442 | 87 | 64.5 | 151.5
2019-04-07 18:00 | 4 | 7 | 107.25 | 111 | 218.25 | 158.074 | 119.005 | 277.079 | 87.6 | 64.8 | 152.4
2019-04-07 19:00 | 4 | 7 | 105.6 | 112.8 | 218.4 | 157.876 | 118.153 | 276.029 | 87.6 | 64.35 | 151.95
2019-04-07 20:00 | 4 | 7 | 105.75 | 116.25 | 222 | 158.706 | 116.037 | 274.743 | 87 | 63.6 | 150.6
2019-04-07 21:00 | 4 | 7 | 107.1 | 114.3 | 221.4 | 158.023 | 119.474 | 277.497 | 86.7 | 64.5 | 151.2
2019-04-07 22:00 | 4 | 7 | 105 | 115.65 | 220.65 | 158.507 | 115.118 | 273.625 | 92.85 | 64.95 | 157.8
2019-04-07 23:00 | 4 | 7 | 103.05 | 113.1 | 216.15 | 157.656 | 116.434 | 274.09 | 89.25 | 64.8 | 154.05
2019-04-07 | 4 | 7 | 106.05 | 114.75 | 220.8 | 158.502 | 116.895 | 275.397 | 87.6 | 64.2 | 151.8
2019-04-08 01:00 | 4 | 8 | 103.8 | 112.8 | 216.6 | 158.018 | 116.888 | 274.906 | 87 | 64.05 | 151.05
2019-04-08 02:00 | 4 | 8 | 102.6 | 111.6 | 214.2 | 158.615 | 118.185 | 276.8 | 86.25 | 64.8 | 151.05
2019-04-08 03:00 | 4 | 8 | 122.1 | 112.8 | 234.9 | 161.499 | 124.819 | 286.318 | 96 | 64.65 | 160.65
2019-04-08 04:00 | 4 | 8 | 120.9 | 123.45 | 244.35 | 171.289 | 143.248 | 314.537 | 94.8 | 64.05 | 158.85
2019-04-08 05:00 | 4 | 8 | 119.55 | 126 | 245.55 | 193.186 | 150.152 | 343.338 | 101.1 | 64.65 | 165.75
2019-04-08 06:00 | 4 | 8 | 132.75 | 143.4 | 276.15 | 187.249 | 160.165 | 347.414 | 105.45 | 72.6 | 178.05
2019-04-08 07:00 | 4 | 8 | 192.9 | 206.55 | 399.45 | 241.192 | 193.292 | 434.484 | 159 | 120.75 | 279.75
2019-04-08 08:00 | 4 | 8 | 206.4 | 227.7 | 434.1 | 242.399 | 219.953 | 462.352 | 178.95 | 136.95 | 315.9
2019-04-08 09:00 | 4 | 8 | 228 | 249.75 | 477.75 | 258.308 | 237.593 | 495.901 | 194.85 | 147.45 | 342.3
2019-04-08 10:00 | 4 | 8 | 235.8 | 263.55 | 499.35 | 256.485 | 245.62 | 502.105 | 196.8 | 154.2 | 351
2019-04-08 11:00 | 4 | 8 | 245.25 | 272.7 | 517.95 | 263.831 | 245.893 | 509.724 | 196.5 | 163.35 | 359.85
2019-04-08 12:00 | 4 | 8 | 250.65 | 267.6 | 518.25 | 261.853 | 252.175 | 514.028 | 189.15 | 165.9 | 355.05
2019-04-08 13:00 | 4 | 8 | 242.85 | 258.6 | 501.45 | 269.444 | 244.387 | 513.831 | 186.75 | 164.1 | 350.85
2019-04-08 14:00 | 4 | 8 | 238.5 | 248.85 | 487.35 | 269.124 | 267.184 | 536.308 | 184.35 | 158.55 | 342.9
2019-04-08 15:00 | 4 | 8 | 234.3 | 240.6 | 474.9 | 268.805 | 251.156 | 519.961 | 183.75 | 153.45 | 337.2
2019-04-08 16:00 | 4 | 8 | 218.25 | 225.15 | 443.4 | 263.852 | 239.178 | 503.03 | 180.45 | 148.35 | 328.8
2019-04-08 17:00 | 4 | 8 | 217.2 | 202.8 | 420 | 247.143 | 226.805 | 473.948 | 177.15 | 135.75 | 312.9
2019-04-08 18:00 | 4 | 8 | 219.9 | 168.9 | 388.8 | 179.894 | 191.497 | 371.391 | 118.2 | 92.1 | 210.3
2019-04-08 19:00 | 4 | 8 | 221.4 | 154.65 | 376.05 | 176.077 | 182.834 | 358.911 | 113.1 | 82.8 | 195.9
2019-04-08 20:00 | 4 | 8 | 209.1 | 151.65 | 360.75 | 184.119 | 176.514 | 360.633 | 112.05 | 79.2 | 191.25
2019-04-08 21:00 | 4 | 8 | 157.05 | 135.75 | 292.8 | 176.741 | 168.807 | 345.548 | 109.8 | 74.25 | 184.05
2019-04-08 22:00 | 4 | 8 | 144.6 | 132.6 | 277.2 | 174.976 | 166.509 | 341.485 | 105.75 | 70.95 | 176.7
2019-04-08 23:00 | 4 | 8 | 133.35 | 131.1 | 264.45 | 166.743 | 133.091 | 299.834 | 92.7 | 61.8 | 154.5
2019-04-08 | 4 | 8 | 122.25 | 115.05 | 237.3 | 159.92 | 115.625 | 275.545 | 87.75 | 62.25 | 150
2019-04-09 01:00 | 4 | 9 | 118.5 | 114.3 | 232.8 | 160.454 | 114.278 | 274.732 | 86.25 | 62.4 | 148.65
2019-04-09 02:00 | 4 | 9 | 117 | 114.6 | 231.6 | 158.006 | 112.857 | 270.863 | 86.85 | 62.1 | 148.95
2019-04-09 03:00 | 4 | 9 | 131.55 | 114.9 | 246.45 | 169.071 | 123.209 | 292.28 | 95.85 | 62.55 | 158.4
2019-04-09 04:00 | 4 | 9 | 134.4 | 124.5 | 258.9 | 172.276 | 142.127 | 314.403 | 95.4 | 61.65 | 157.05
2019-04-09 05:00 | 4 | 9 | 132.6 | 127.5 | 260.1 | 188.929 | 146.41 | 335.339 | 100.95 | 62.7 | 163.65
2019-04-09 06:00 | 4 | 9 | 147 | 140.4 | 287.4 | 192.476 | 158.308 | 350.784 | 106.05 | 70.65 | 176.7
2019-04-09 07:00 | 4 | 9 | 192.45 | 191.55 | 384 | 236.098 | 195.621 | 431.719 | 162.3 | 123.3 | 285.6
2019-04-09 08:00 | 4 | 9 | 210.75 | 213.9 | 424.65 | 247.872 | 223.033 | 470.905 | 181.65 | 135.75 | 317.4
2019-04-09 09:00 | 4 | 9 | 224.7 | 235.5 | 460.2 | 251.642 | 243.886 | 495.528 | 193.05 | 142.8 | 335.85
2019-04-09 10:00 | 4 | 9 | 235.65 | 240 | 475.65 | 262.088 | 249.763 | 511.851 | 189.9 | 147.3 | 337.2
2019-04-09 11:00 | 4 | 9 | 237.6 | 237.75 | 475.35 | 256.499 | 253.413 | 509.912 | 194.85 | 152.55 | 347.4
2019-04-09 12:00 | 4 | 9 | 241.65 | 249.75 | 491.4 | 272.13 | 256.443 | 528.573 | 202.65 | 159 | 361.65
2019-04-09 13:00 | 4 | 9 | 247.2 | 241.5 | 488.7 | 268.761 | 252.562 | 521.323 | 191.7 | 159.45 | 351.15
2019-04-09 14:00 | 4 | 9 | 243.75 | 237.9 | 481.65 | 269.979 | 248.143 | 518.122 | 195.6 | 154.2 | 349.8
2019-04-09 15:00 | 4 | 9 | 238.8 | 231.45 | 470.25 | 259.26 | 243.738 | 502.998 | 201.15 | 152.25 | 353.4
2019-04-09 16:00 | 4 | 9 | 237.45 | 222.15 | 459.6 | 252.774 | 238.087 | 490.861 | 192.15 | 146.85 | 339
2019-04-09 17:00 | 4 | 9 | 229.65 | 199.05 | 428.7 | 237.961 | 223.402 | 461.363 | 180.45 | 136.8 | 317.25
2019-04-09 18:00 | 4 | 9 | 222.15 | 163.35 | 385.5 | 182.569 | 193.882 | 376.451 | 126 | 88.05 | 214.05
2019-04-09 19:00 | 4 | 9 | 231 | 153.3 | 384.3 | 176.369 | 182.46 | 358.829 | 119.85 | 79.95 | 199.8
2019-04-09 20:00 | 4 | 9 | 237.75 | 156.45 | 394.2 | 185.371 | 178.287 | 363.658 | 117.6 | 83.7 | 201.3
2019-04-09 21:00 | 4 | 9 | 179.55 | 134.85 | 314.4 | 175.195 | 167.709 | 342.904 | 112.5 | 75.6 | 188.1
2019-04-09 22:00 | 4 | 9 | 161.85 | 137.4 | 299.25 | 173.156 | 163.373 | 336.529 | 106.2 | 74.85 | 181.05
2019-04-09 23:00 | 4 | 9 | 134.4 | 130.35 | 264.75 | 165.399 | 132.577 | 297.976 | 95.4 | 65.55 | 160.95
2019-04-09 | 4 | 9 | 127.35 | 117 | 244.35 | 160.274 | 120.713 | 280.987 | 90.6 | 65.85 | 156.45
2019-04-10 01:00 | 4 | 10 | 125.85 | 118.2 | 244.05 | 160.652 | 116.853 | 277.505 | 90.75 | 65.85 | 156.6
2019-04-10 02:00 | 4 | 10 | 120.75 | 115.65 | 236.4 | 159.006 | 118.045 | 277.051 | 90.6 | 66 | 156.6
2019-04-10 03:00 | 4 | 10 | 135.6 | 115.8 | 251.4 | 169.643 | 123.217 | 292.86 | 99.9 | 65.7 | 165.6
2019-04-10 04:00 | 4 | 10 | 137.85 | 123.9 | 261.75 | 172.877 | 124.539 | 297.416 | 99 | 65.4 | 164.4
2019-04-10 05:00 | 4 | 10 | 137.25 | 130.95 | 268.2 | 179.263 | 137.102 | 316.365 | 103.8 | 65.55 | 169.35
2019-04-10 06:00 | 4 | 10 | 146.85 | 141.45 | 288.3 | 192.286 | 162.157 | 354.443 | 110.25 | 73.8 | 184.05
2019-04-10 07:00 | 4 | 10 | 189.45 | 192.45 | 381.9 | 233.29 | 198.724 | 432.014 | 166.65 | 117.9 | 284.55
2019-04-10 08:00 | 4 | 10 | 196.8 | 214.95 | 411.75 | 248.363 | 225.626 | 473.989 | 186.6 | 133.05 | 319.65
2019-04-10 09:00 | 4 | 10 | 214.35 | 236.55 | 450.9 | 251.471 | 239.395 | 490.866 | 201.45 | 141.3 | 342.75
2019-04-10 10:00 | 4 | 10 | 224.7 | 239.25 | 463.95 | 250.372 | 243.178 | 493.55 | 200.1 | 141.9 | 342
2019-04-10 11:00 | 4 | 10 | 231.6 | 238.2 | 469.8 | 251.434 | 249.083 | 500.517 | 201 | 144.75 | 345.75
2019-04-10 12:00 | 4 | 10 | 239.7 | 237.45 | 477.15 | 256.989 | 255.271 | 512.26 | 204.6 | 148.05 | 352.65
2019-04-10 13:00 | 4 | 10 | 243.6 | 234 | 477.6 | 275.379 | 252.57 | 527.949 | 197.25 | 149.1 | 346.35
2019-04-10 14:00 | 4 | 10 | 249.15 | 234.45 | 483.6 | 272.77 | 242.77 | 515.54 | 196.8 | 152.85 | 349.65
2019-04-10 15:00 | 4 | 10 | 242.1 | 229.35 | 471.45 | 264.809 | 241.337 | 506.146 | 194.7 | 153.15 | 347.85
2019-04-10 16:00 | 4 | 10 | 240.6 | 222.45 | 463.05 | 257.352 | 236.145 | 493.497 | 192.45 | 151.95 | 344.4
2019-04-10 17:00 | 4 | 10 | 231.75 | 204.3 | 436.05 | 243.822 | 218.676 | 462.498 | 180.6 | 140.1 | 320.7
2019-04-10 18:00 | 4 | 10 | 225.9 | 167.7 | 393.6 | 177.602 | 189.745 | 367.347 | 120.45 | 87.15 | 207.6
2019-04-10 19:00 | 4 | 10 | 221.7 | 156 | 377.7 | 172.252 | 181.087 | 353.339 | 111.9 | 78.9 | 190.8
2019-04-10 20:00 | 4 | 10 | 216.3 | 156.75 | 373.05 | 180.944 | 175.416 | 356.36 | 110.25 | 78.3 | 188.55
2019-04-10 21:00 | 4 | 10 | 164.7 | 136.8 | 301.5 | 176.356 | 166.784 | 343.14 | 106.8 | 75 | 181.8
2019-04-10 22:00 | 4 | 10 | 149.7 | 132.9 | 282.6 | 171.16 | 166.136 | 337.296 | 103.95 | 74.7 | 178.65
2019-04-10 23:00 | 4 | 10 | 137.4 | 132.15 | 269.55 | 162.872 | 137.235 | 300.107 | 101.55 | 66 | 167.55
2019-04-10 | 4 | 10 | 137.85 | 116.7 | 254.55 | 161.401 | 120.545 | 281.946 | 95.4 | 65.85 | 161.25
2019-04-11 01:00 | 4 | 11 | 135.15 | 119.25 | 254.4 | 157.949 | 123.092 | 281.041 | 93.6 | 65.7 | 159.3
2019-04-11 02:00 | 4 | 11 | 134.4 | 117.15 | 251.55 | 157.871 | 121.844 | 279.715 | 93.6 | 65.25 | 158.85
2019-04-11 03:00 | 4 | 11 | 132 | 115.95 | 247.95 | 158.571 | 123.521 | 282.092 | 94.35 | 66.15 | 160.5
2019-04-11 04:00 | 4 | 11 | 133.35 | 117.6 | 250.95 | 165.293 | 132.14 | 297.433 | 95.4 | 66 | 161.4
2019-04-11 05:00 | 4 | 11 | 133.05 | 130.2 | 263.25 | 188.685 | 149.777 | 338.462 | 101.1 | 64.5 | 165.6
2019-04-11 06:00 | 4 | 11 | 146.1 | 141.75 | 287.85 | 191.652 | 162.506 | 354.158 | 105.75 | 73.35 | 179.1
2019-04-11 07:00 | 4 | 11 | 189.75 | 192.15 | 381.9 | 245.625 | 198.352 | 443.977 | 161.55 | 117.75 | 279.3
2019-04-11 08:00 | 4 | 11 | 201.3 | 220.35 | 421.65 | 239.299 | 222.29 | 461.589 | 181.8 | 127.95 | 309.75
2019-04-11 09:00 | 4 | 11 | 217.95 | 245.4 | 463.35 | 250.385 | 242.701 | 493.086 | 194.7 | 133.95 | 328.65
2019-04-11 10:00 | 4 | 11 | 232.5 | 252.3 | 484.8 | 251.085 | 244.396 | 495.481 | 201.45 | 136.05 | 337.5
2019-04-11 11:00 | 4 | 11 | 237.75 | 255.3 | 493.05 | 251.749 | 248.241 | 499.99 | 204.75 | 139.2 | 343.95
2019-04-11 12:00 | 4 | 11 | 244.2 | 254.7 | 498.9 | 245.402 | 255.156 | 500.558 | 207.6 | 145.35 | 352.95
2019-04-11 13:00 | 4 | 11 | 249.3 | 246.6 | 495.9 | 249.354 | 249.178 | 498.532 | 205.35 | 144.6 | 349.95
2019-04-11 14:00 | 4 | 11 | 247.95 | 301.95 | 549.9 | 244.471 | 247.756 | 492.227 | 205.05 | 143.1 | 348.15
2019-04-11 15:00 | 4 | 11 | 240.3 | 297.15 | 537.45 | 245.327 | 244.453 | 489.78 | 204.9 | 140.1 | 345
2019-04-11 16:00 | 4 | 11 | 234.45 | 286.65 | 521.1 | 240.308 | 237.49 | 477.798 | 191.1 | 136.95 | 328.05
2019-04-11 17:00 | 4 | 11 | 234.45 | 265.2 | 499.65 | 224.872 | 223.994 | 448.866 | 180.45 | 130.65 | 311.1
2019-04-11 18:00 | 4 | 11 | 227.25 | 166.65 | 393.9 | 178.894 | 197.329 | 376.223 | 118.95 | 89.7 | 208.65
2019-04-11 19:00 | 4 | 11 | 227.4 | 211.65 | 439.05 | 173.029 | 183.694 | 356.723 | 112.05 | 73.35 | 185.4
2019-04-11 20:00 | 4 | 11 | 215.4 | 187.2 | 402.6 | 180.335 | 175.188 | 355.523 | 110.25 | 73.05 | 183.3
2019-04-11 21:00 | 4 | 11 | 166.8 | 154.95 | 321.75 | 176.288 | 167.183 | 343.471 | 105.75 | 70.8 | 176.55
2019-04-11 22:00 | 4 | 11 | 147 | 205.2 | 352.2 | 171.271 | 167.814 | 339.085 | 103.05 | 70.95 | 174
2019-04-11 23:00 | 4 | 11 | 134.4 | 135 | 269.4 | 164.134 | 136.242 | 300.376 | 93.6 | 61.8 | 155.4
2019-04-11 | 4 | 11 | 148.35 | 117.3 | 265.65 | 160.153 | 121.373 | 281.526 | 86.85 | 60.75 | 147.6
2019-04-12 01:00 | 4 | 12 | 145.95 | 117.6 | 263.55 | 159.995 | 117.971 | 277.966 | 86.4 | 61.95 | 148.35
2019-04-12 02:00 | 4 | 12 | 137.7 | 116.25 | 253.95 | 158.429 | 118.656 | 277.085 | 87 | 61.2 | 148.2
2019-04-12 03:00 | 4 | 12 | 136.5 | 117.75 | 254.25 | 157.985 | 123.218 | 281.203 | 95.7 | 61.35 | 157.05
2019-04-12 04:00 | 4 | 12 | 138 | 129.45 | 267.45 | 170.035 | 132.555 | 302.59 | 94.35 | 61.65 | 156
2019-04-12 05:00 | 4 | 12 | 136.2 | 128.1 | 264.3 | 183.724 | 143.762 | 327.486 | 97.65 | 61.95 | 159.6
2019-04-12 06:00 | 4 | 12 | 147.75 | 140.1 | 287.85 | 197.748 | 171.858 | 369.606 | 104.55 | 70.65 | 175.2
2019-04-12 07:00 | 4 | 12 | 187.05 | 196.65 | 383.7 | 242.205 | 201.493 | 443.698 | 157.5 | 117 | 274.5
2019-04-12 08:00 | 4 | 12 | 207.3 | 227.55 | 434.85 | 242.208 | 227.421 | 469.629 | 176.25 | 126.75 | 303
2019-04-12 09:00 | 4 | 12 | 232.35 | 257.1 | 489.45 | 254.36 | 243.182 | 497.542 | 182.1 | 137.7 | 319.8
2019-04-12 10:00 | 4 | 12 | 229.95 | 254.4 | 484.35 | 242.438 | 236.038 | 478.476 | 176.25 | 143.85 | 320.1
2019-04-12 11:00 | 4 | 12 | 225.9 | 256.8 | 482.7 | 241.598 | 238.471 | 480.069 | 175.35 | 147.6 | 322.95
2019-04-12 12:00 | 4 | 12 | 227.85 | 258.3 | 486.15 | 245.01 | 241.566 | 486.576 | 178.5 | 146.7 | 325.2
2019-04-12 13:00 | 4 | 12 | 222.45 | 251.85 | 474.3 | 250.468 | 239.975 | 490.443 | 175.2 | 144.75 | 319.95
2019-04-12 14:00 | 4 | 12 | 229.95 | 240.15 | 470.1 | 248.375 | 234.867 | 483.242 | 183 | 132.6 | 315.6
2019-04-12 15:00 | 4 | 12 | 230.1 | 234 | 464.1 | 246.267 | 233.568 | 479.835 | 178.5 | 132.3 | 310.8
2019-04-12 16:00 | 4 | 12 | 209.85 | 217.95 | 427.8 | 229.026 | 230.04 | 459.066 | 169.95 | 135.75 | 305.7
2019-04-12 17:00 | 4 | 12 | 208.35 | 188.7 | 397.05 | 211.934 | 206.649 | 418.583 | 153.6 | 130.2 | 283.8
2019-04-12 18:00 | 4 | 12 | 194.4 | 151.05 | 345.45 | 176.057 | 179.97 | 356.027 | 107.55 | 90.45 | 198
2019-04-12 19:00 | 4 | 12 | 189.45 | 135.9 | 325.35 | 173.037 | 173.276 | 346.313 | 100.35 | 73.35 | 173.7
2019-04-12 20:00 | 4 | 12 | 187.2 | 141.15 | 328.35 | 182.786 | 168.948 | 351.734 | 98.4 | 73.5 | 171.9
2019-04-12 21:00 | 4 | 12 | 174.3 | 132.9 | 307.2 | 172.057 | 164.75 | 336.807 | 94.65 | 71.7 | 166.35
2019-04-12 22:00 | 4 | 12 | 163.8 | 132 | 295.8 | 169.148 | 164.83 | 333.978 | 92.85 | 69.3 | 162.15
2019-04-12 23:00 | 4 | 12 | 147.3 | 127.95 | 275.25 | 161.746 | 140.879 | 302.625 | 90.45 | 59.4 | 149.85
2019-04-12 | 4 | 12 | 135.6 | 111.9 | 247.5 | 155.646 | 120.601 | 276.247 | 83.25 | 60 | 143.25
2019-04-13 01:00 | 4 | 13 | 128.1 | 110.1 | 238.2 | 155.096 | 119.766 | 274.862 | 82.65 | 60.75 | 143.4
2019-04-13 02:00 | 4 | 13 | 140.4 | 109.05 | 249.45 | 154.276 | 116.797 | 271.073 | 82.65 | 60.3 | 142.95
2019-04-13 03:00 | 4 | 13 | 145.2 | 112.35 | 257.55 | 153.981 | 118.264 | 272.245 | 83.1 | 59.55 | 142.65
2019-04-13 04:00 | 4 | 13 | 143.85 | 110.85 | 254.7 | 154.504 | 118.469 | 272.973 | 83.55 | 60 | 143.55
2019-04-13 05:00 | 4 | 13 | 141.6 | 109.8 | 251.4 | 161.009 | 117.842 | 278.851 | 82.65 | 60.15 | 142.8
2019-04-13 06:00 | 4 | 13 | 143.7 | 110.85 | 254.55 | 155.004 | 115.551 | 270.555 | 82.05 | 59.4 | 141.45
2019-04-13 07:00 | 4 | 13 | 144.6 | 105.45 | 250.05 | 154.214 | 121.847 | 276.061 | 83.4 | 59.7 | 143.1
2019-04-13 08:00 | 4 | 13 | 188.4 | 144.6 | 333 | 176.148 | 146.236 | 322.384 | 130.2 | 94.35 | 224.55
2019-04-13 09:00 | 4 | 13 | 200.1 | 144.9 | 345 | 177.883 | 141.396 | 319.279 | 130.95 | 99.75 | 230.7
2019-04-13 10:00 | 4 | 13 | 194.4 | 151.05 | 345.45 | 185.15 | 143.021 | 328.171 | 131.85 | 116.55 | 248.4
2019-04-13 11:00 | 4 | 13 | 189.75 | 154.8 | 344.55 | 182.651 | 135.416 | 318.067 | 126 | 117.6 | 243.6
2019-04-13 12:00 | 4 | 13 | 206.1 | 144.9 | 351 | 172.788 | 136.146 | 308.934 | 122.25 | 113.1 | 235.35
2019-04-13 13:00 | 4 | 13 | 171 | 120.75 | 291.75 | 136.589 | 131.838 | 268.427 | 82.05 | 66 | 148.05
2019-04-13 14:00 | 4 | 13 | 172.95 | 119.85 | 292.8 | 140.085 | 132.571 | 272.656 | 82.65 | 64.05 | 146.7
2019-04-13 15:00 | 4 | 13 | 175.05 | 119.7 | 294.75 | 161.487 | 142.368 | 303.855 | 82.95 | 61.2 | 144.15
2019-04-13 16:00 | 4 | 13 | 167.4 | 118.5 | 285.9 | 154.422 | 133.254 | 287.676 | 83.1 | 62.1 | 145.2
2019-04-13 17:00 | 4 | 13 | 166.35 | 117.3 | 283.65 | 155.869 | 136.833 | 292.702 | 82.05 | 73.95 | 156
2019-04-13 18:00 | 4 | 13 | 171.9 | 115.95 | 287.85 | 156.126 | 132.495 | 288.621 | 80.55 | 72.45 | 153
2019-04-13 19:00 | 4 | 13 | 172.2 | 106.95 | 279.15 | 157.026 | 129.588 | 286.614 | 79.95 | 73.35 | 153.3
2019-04-13 20:00 | 4 | 13 | 171.6 | 108 | 279.6 | 152.713 | 127.867 | 280.58 | 79.2 | 73.2 | 152.4
2019-04-13 21:00 | 4 | 13 | 168.9 | 107.25 | 276.15 | 151.041 | 116.483 | 267.524 | 74.25 | 72.45 | 146.7
2019-04-13 22:00 | 4 | 13 | 155.25 | 107.85 | 263.1 | 150.512 | 95.355 | 245.867 | 57.75 | 71.55 | 129.3
2019-04-13 23:00 | 4 | 13 | 122.7 | 109.35 | 232.05 | 151.022 | 122.738 | 273.76 | 78 | 72.6 | 150.6
2019-04-13 | 4 | 13 | 109.8 | 109.8 | 219.6 | 88.7 | 121.097 | 209.797 | 79.05 | 72.15 | 151.2
2019-04-14 01:00 | 4 | 14 | 133.65 | 107.55 | 241.2 | 134.292 | 122.01 | 256.302 | 77.4 | 72.15 | 149.55
2019-04-14 02:00 | 4 | 14 | 135 | 106.05 | 241.05 | 150.499 | 121.198 | 271.697 | 79.5 | 72.6 | 152.1
2019-04-14 03:00 | 4 | 14 | 126.15 | 106.2 | 232.35 | 150.258 | 121.05 | 271.308 | 78 | 71.7 | 149.7
2019-04-14 04:00 | 4 | 14 | 125.55 | 107.55 | 233.1 | 150.277 | 122.473 | 272.75 | 78.6 | 71.25 | 149.85
2019-04-14 05:00 | 4 | 14 | 124.05 | 106.95 | 231 | 150.69 | 121.918 | 272.608 | 78.6 | 70.8 | 149.4
2019-04-14 06:00 | 4 | 14 | 126.45 | 106.8 | 233.25 | 150.912 | 122.765 | 273.677 | 79.2 | 72.3 | 151.5
2019-04-14 07:00 | 4 | 14 | 126.9 | 102.75 | 229.65 | 150.407 | 122.519 | 272.926 | 78.9 | 71.25 | 150.15
2019-04-14 08:00 | 4 | 14 | 131.55 | 105.45 | 237 | 149.821 | 124.958 | 274.779 | 79.05 | 70.65 | 149.7
2019-04-14 09:00 | 4 | 14 | 138.9 | 108.3 | 247.2 | 149.741 | 124.762 | 274.503 | 87.15 | 71.25 | 158.4
2019-04-14 10:00 | 4 | 14 | 138.15 | 117.15 | 255.3 | 151.13 | 123.958 | 275.088 | 89.1 | 71.25 | 160.35
2019-04-14 11:00 | 4 | 14 | 129.9 | 173.85 | 303.75 | 150.917 | 130.01 | 280.927 | 90.9 | 72.45 | 163.35
2019-04-14 12:00 | 4 | 14 | 130.2 | 174.6 | 304.8 | 152.444 | 136.155 | 288.599 | 88.5 | 73.8 | 162.3
2019-04-14 13:00 | 4 | 14 | 130.35 | 191.7 | 322.05 | 153.001 | 135.172 | 288.173 | 89.1 | 78.6 | 167.7
2019-04-14 14:00 | 4 | 14 | 127.95 | 184.2 | 312.15 | 151.704 | 133.885 | 285.589 | 87.3 | 79.2 | 166.5
2019-04-14 15:00 | 4 | 14 | 133.2 | 196.8 | 330 | 149.939 | 136.411 | 286.35 | 85.05 | 79.8 | 164.85
2019-04-14 16:00 | 4 | 14 | 130.35 | 221.85 | 352.2 | 146.362 | 129.867 | 276.229 | 83.7 | 77.85 | 161.55
2019-04-14 17:00 | 4 | 14 | 132.6 | 164.7 | 297.3 | 146.668 | 127.336 | 274.004 | 82.5 | 77.85 | 160.35
2019-04-14 18:00 | 4 | 14 | 133.2 | 198.75 | 331.95 | 147.21 | 130.679 | 277.889 | 83.1 | 79.2 | 162.3
2019-04-14 19:00 | 4 | 14 | 132.6 | 193.8 | 326.4 | 146.865 | 128.546 | 275.411 | 80.25 | 77.55 | 157.8
2019-04-14 20:00 | 4 | 14 | 126.6 | 176.55 | 303.15 | 146.327 | 127.082 | 273.409 | 78.3 | 77.4 | 155.7
2019-04-14 21:00 | 4 | 14 | 125.85 | 219.9 | 345.75 | 146.512 | 126.463 | 272.975 | 77.55 | 79.05 | 156.6
2019-04-14 22:00 | 4 | 14 | 132.15 | 190.35 | 322.5 | 147.609 | 127.68 | 275.289 | 78.6 | 78.45 | 157.05
2019-04-14 23:00 | 4 | 14 | 118.95 | 167.4 | 286.35 | 146.519 | 128.659 | 275.178 | 77.4 | 77.4 | 154.8
2019-04-14 | 4 | 14 | 130.8 | 216.9 | 347.7 | 146.914 | 128.672 | 275.586 | 78 | 77.25 | 155.25
2019-04-15 01:00 | 4 | 15 | 118.05 | 156.6 | 274.65 | 146.314 | 128.326 | 274.64 | 77.55 | 78.15 | 155.7
2019-04-15 02:00 | 4 | 15 | 129.15 | 114.75 | 243.9 | 146 | 123.373 | 269.373 | 77.7 | 77.7 | 155.4
2019-04-15 03:00 | 4 | 15 | 141 | 113.1 | 254.1 | 155.606 | 131.16 | 286.766 | 86.55 | 78.6 | 165.15
2019-04-15 04:00 | 4 | 15 | 143.85 | 121.95 | 265.8 | 158.215 | 135.337 | 293.552 | 86.7 | 78.6 | 165.3
2019-04-15 05:00 | 4 | 15 | 143.85 | 123.45 | 267.3 | 177.802 | 146.786 | 324.588 | 89.55 | 78.45 | 168
2019-04-15 06:00 | 4 | 15 | 139.8 | 135.9 | 275.7 | 179.373 | 158.622 | 337.995 | 96.45 | 83.85 | 180.3
2019-04-15 07:00 | 4 | 15 | 196.65 | 187.8 | 384.45 | 227.38 | 190.138 | 417.518 | 151.8 | 120.6 | 272.4
2019-04-15 08:00 | 4 | 15 | 200.25 | 215.7 | 415.95 | 246.632 | 224.067 | 470.699 | 172.65 | 128.85 | 301.5
2019-04-15 09:00 | 4 | 15 | 228.75 | 254.25 | 483 | 261.309 | 244.705 | 506.014 | 194.4 | 138 | 332.4
2019-04-15 10:00 | 4 | 15 | 245.25 | 265.35 | 510.6 | 258.144 | 253.166 | 511.31 | 198 | 140.25 | 338.25
2019-04-15 11:00 | 4 | 15 | 255 | 266.7 | 521.7 | 257.8 | 255.428 | 513.228 | 193.65 | 141.15 | 334.8
2019-04-15 12:00 | 4 | 15 | 251.1 | 268.2 | 519.3 | 264.203 | 257.139 | 521.342 | 194.4 | 146.55 | 340.95
2019-04-15 13:00 | 4 | 15 | 250.05 | 265.95 | 516 | 262.118 | 257.23 | 519.348 | 191.4 | 143.1 | 334.5
2019-04-15 14:00 | 4 | 15 | 242.55 | 252.75 | 495.3 | 272.219 | 250.233 | 522.452 | 194.4 | 146.55 | 340.95
2019-04-15 15:00 | 4 | 15 | 241.8 | 247.05 | 488.85 | 269.344 | 247.126 | 516.47 | 193.65 | 147.15 | 340.8
2019-04-15 16:00 | 4 | 15 | 238.05 | 235.2 | 473.25 | 252.75 | 241.13 | 493.88 | 186.15 | 150.6 | 336.75
2019-04-15 17:00 | 4 | 15 | 239.25 | 213.9 | 453.15 | 248.491 | 218.918 | 467.409 | 172.35 | 142.65 | 315
2019-04-15 18:00 | 4 | 15 | 222.3 | 174.3 | 396.6 | 173.734 | 188.875 | 362.609 | 115.35 | 92.55 | 207.9
2019-04-15 19:00 | 4 | 15 | 211.35 | 152.7 | 364.05 | 171.706 | 178.733 | 350.439 | 105.6 | 81.3 | 186.9
2019-04-15 20:00 | 4 | 15 | 203.85 | 152.85 | 356.7 | 177.445 | 177.236 | 354.681 | 102.45 | 81.75 | 184.2
2019-04-15 21:00 | 4 | 15 | 157.95 | 137.7 | 295.65 | 171.758 | 168.243 | 340.001 | 104.25 | 78 | 182.25
2019-04-15 22:00 | 4 | 15 | 144.15 | 135.75 | 279.9 | 169.279 | 168.41 | 337.689 | 103.05 | 77.1 | 180.15
2019-04-15 23:00 | 4 | 15 | 137.55 | 128.85 | 266.4 | 162.589 | 143.823 | 306.412 | 96.3 | 69.3 | 165.6
2019-04-15 | 4 | 15 | 118.5 | 115.65 | 234.15 | 154.544 | 120.06 | 274.604 | 90.6 | 70.65 | 161.25
2019-04-16 01:00 | 4 | 16 | 114.15 | 116.4 | 230.55 | 154.526 | 118.211 | 272.737 | 91.35 | 69.45 | 160.8
2019-04-16 02:00 | 4 | 16 | 115.8 | 115.95 | 231.75 | 152.7 | 120.626 | 273.326 | 94.65 | 68.7 | 163.35
2019-04-16 03:00 | 4 | 16 | 132.9 | 113.55 | 246.45 | 161.344 | 124.514 | 285.858 | 97.95 | 70.05 | 168
2019-04-16 04:00 | 4 | 16 | 131.25 | 126.15 | 257.4 | 167.203 | 143.796 | 310.999 | 103.65 | 69.75 | 173.4
2019-04-16 05:00 | 4 | 16 | 129 | 125.55 | 254.55 | 179.199 | 146.873 | 326.072 | 104.55 | 69.9 | 174.45
2019-04-16 06:00 | 4 | 16 | 138.3 | 136.05 | 274.35 | 184.513 | 160.872 | 345.385 | 109.5 | 76.35 | 185.85
2019-04-16 07:00 | 4 | 16 | 181.65 | 190.2 | 371.85 | 224.622 | 189.907 | 414.529 | 154.5 | 119.85 | 274.35
2019-04-16 08:00 | 4 | 16 | 211.2 | 227.55 | 438.75 | 243.745 | 217.183 | 460.928 | 171.6 | 133.05 | 304.65
2019-04-16 09:00 | 4 | 16 | 227.25 | 254.85 | 482.1 | 255.482 | 237.356 | 492.838 | 184.5 | 141.75 | 326.25
2019-04-16 10:00 | 4 | 16 | 233.25 | 260.85 | 494.1 | 265.326 | 244.236 | 509.562 | 183.45 | 147 | 330.45
2019-04-16 11:00 | 4 | 16 | 236.4 | 264 | 500.4 | 263.768 | 244.501 | 508.269 | 186.15 | 150.15 | 336.3
2019-04-16 12:00 | 4 | 16 | 225 | 264.9 | 489.9 | 259.226 | 248.335 | 507.561 | 184.8 | 153 | 337.8
2019-04-16 13:00 | 4 | 16 | 228.15 | 259.05 | 487.2 | 262.291 | 241.448 | 503.739 | 180.45 | 146.7 | 327.15
2019-04-16 14:00 | 4 | 16 | 248.85 | 252.15 | 501 | 251.351 | 245.783 | 497.134 | 186 | 144.45 | 330.45
2019-04-16 15:00 | 4 | 16 | 245.25 | 245.85 | 491.1 | 272.487 | 242.424 | 514.911 | 192.15 | 145.95 | 338.1
2019-04-16 16:00 | 4 | 16 | 231.9 | 235.8 | 467.7 | 258.951 | 233.88 | 492.831 | 179.7 | 144.9 | 324.6
2019-04-16 17:00 | 4 | 16 | 233.7 | 210.6 | 444.3 | 244.986 | 218.263 | 463.249 | 169.65 | 137.1 | 306.75
2019-04-16 18:00 | 4 | 16 | 225.9 | 174 | 399.9 | 166.098 | 188.389 | 354.487 | 116.85 | 90.9 | 207.75
2019-04-16 19:00 | 4 | 16 | 219.45 | 157.8 | 377.25 | 163.618 | 178.875 | 342.493 | 110.55 | 74.1 | 184.65
2019-04-16 20:00 | 4 | 16 | 212.85 | 161.1 | 373.95 | 178.117 | 177.919 | 356.036 | 108.45 | 72.45 | 180.9
2019-04-16 21:00 | 4 | 16 | 154.05 | 137.4 | 291.45 | 167.114 | 168.511 | 335.625 | 103.05 | 71.7 | 174.75
2019-04-16 22:00 | 4 | 16 | 142.2 | 134.25 | 276.45 | 163.411 | 170.564 | 333.975 | 101.55 | 70.05 | 171.6
2019-04-16 23:00 | 4 | 16 | 131.7 | 130.35 | 262.05 | 159.783 | 151.683 | 311.466 | 87 | 60.6 | 147.6
2019-04-16 | 4 | 16 | 121.95 | 111.3 | 233.25 | 155.14 | 131.048 | 286.188 | 85.5 | 61.35 | 146.85
2019-04-17 01:00 | 4 | 17 | 119.55 | 112.5 | 232.05 | 152.964 | 127.814 | 280.778 | 84.45 | 59.85 | 144.3
2019-04-17 02:00 | 4 | 17 | 120.3 | 111.6 | 231.9 | 152.555 | 126.293 | 278.848 | 85.95 | 60.3 | 146.25
2019-04-17 03:00 | 4 | 17 | 138.75 | 113.4 | 252.15 | 154.832 | 134.332 | 289.164 | 93.9 | 59.85 | 153.75
2019-04-17 04:00 | 4 | 17 | 135.3 | 114.15 | 249.45 | 157.308 | 147.575 | 304.883 | 93.3 | 60.45 | 153.75
2019-04-17 05:00 | 4 | 17 | 136.35 | 123.9 | 260.25 | 180.775 | 153.765 | 334.54 | 100.05 | 61.05 | 161.1
2019-04-17 06:00 | 4 | 17 | 143.7 | 136.65 | 280.35 | 180.023 | 162.652 | 342.675 | 103.2 | 65.1 | 168.3
2019-04-17 07:00 | 4 | 17 | 186.6 | 192.3 | 378.9 | 234.303 | 196.6 | 430.903 | 156.45 | 119.55 | 276
2019-04-17 08:00 | 4 | 17 | 205.35 | 220.95 | 426.3 | 242.89 | 222.136 | 465.026 | 175.8 | 136.2 | 312
2019-04-17 09:00 | 4 | 17 | 220.8 | 253.35 | 474.15 | 242.228 | 246.217 | 488.445 | 187.2 | 152.25 | 339.45
2019-04-17 10:00 | 4 | 17 | 231.6 | 259.2 | 490.8 | 260.368 | 247.176 | 507.544 | 187.95 | 161.55 | 349.5
2019-04-17 11:00 | 4 | 17 | 225 | 263.1 | 488.1 | 233.564 | 243.565 | 477.129 | 183.75 | 165.9 | 349.65
2019-04-17 12:00 | 4 | 17 | 232.35 | 265.95 | 498.3 | 240.562 | 244.943 | 485.505 | 185.7 | 171.3 | 357
2019-04-17 13:00 | 4 | 17 | 234.3 | 257.85 | 492.15 | 247.597 | 240.695 | 488.292 | 182.4 | 165.9 | 348.3
2019-04-17 14:00 | 4 | 17 | 241.2 | 248.1 | 489.3 | 249.705 | 234.581 | 484.286 | 187.2 | 165.9 | 353.1
2019-04-17 15:00 | 4 | 17 | 230.7 | 237.75 | 468.45 | 246.139 | 233.314 | 479.453 | 181.2 | 143.85 | 325.05
2019-04-17 16:00 | 4 | 17 | 219.9 | 229.8 | 449.7 | 240.447 | 225.268 | 465.715 | 175.8 | 129.3 | 305.1
2019-04-17 17:00 | 4 | 17 | 217.95 | 210.15 | 428.1 | 234.453 | 211.661 | 446.114 | 162.75 | 122.1 | 284.85
2019-04-17 18:00 | 4 | 17 | 202.05 | 167.1 | 369.15 | 168.557 | 190.202 | 358.759 | 110.4 | 91.05 | 201.45
2019-04-17 19:00 | 4 | 17 | 205.35 | 152.4 | 357.75 | 163.504 | 178.387 | 341.891 | 103.65 | 80.7 | 184.35
2019-04-17 20:00 | 4 | 17 | 198.9 | 156.45 | 355.35 | 175.375 | 177.102 | 352.477 | 103.05 | 78.3 | 181.35
2019-04-17 21:00 | 4 | 17 | 162.75 | 139.05 | 301.8 | 166.081 | 166.108 | 332.189 | 94.95 | 74.1 | 169.05
2019-04-17 22:00 | 4 | 17 | 149.7 | 138.6 | 288.3 | 164.152 | 167.858 | 332.01 | 92.85 | 73.35 | 166.2
2019-04-17 23:00 | 4 | 17 | 129.3 | 134.7 | 264 | 156.689 | 141.111 | 297.8 | 83.4 | 63.75 | 147.15
2019-04-17 | 4 | 17 | 140.85 | 123 | 263.85 | 151.756 | 121.67 | 273.426 | 79.5 | 63.9 | 143.4
2019-04-18 01:00 | 4 | 18 | 132 | 119.55 | 251.55 | 150.963 | 118.106 | 269.069 | 79.05 | 64.8 | 143.85
2019-04-18 02:00 | 4 | 18 | 132.9 | 120 | 252.9 | 149.873 | 118.554 | 268.427 | 79.35 | 64.05 | 143.4
2019-04-18 03:00 | 4 | 18 | 131.1 | 120.75 | 251.85 | 154.685 | 125.072 | 279.757 | 87.45 | 64.05 | 151.5
2019-04-18 04:00 | 4 | 18 | 132.6 | 123.45 | 256.05 | 154.688 | 141.869 | 296.557 | 91.05 | 65.25 | 156.3
2019-04-18 05:00 | 4 | 18 | 133.2 | 132.3 | 265.5 | 173.895 | 145.056 | 318.951 | 94.8 | 63.75 | 158.55
2019-04-18 06:00 | 4 | 18 | 141.6 | 143.55 | 285.15 | 180.352 | 156.621 | 336.973 | 100.5 | 73.65 | 174.15
2019-04-18 07:00 | 4 | 18 | 184.8 | 191.4 | 376.2 | 220.979 | 185.193 | 406.172 | 155.55 | 107.25 | 262.8
2019-04-18 08:00 | 4 | 18 | 208.8 | 220.2 | 429 | 232.139 | 217.546 | 449.685 | 171.15 | 112.35 | 283.5
2019-04-18 09:00 | 4 | 18 | 199.65 | 248.85 | 448.5 | 239.889 | 226.104 | 465.993 | 181.2 | 123.3 | 304.5
2019-04-18 10:00 | 4 | 18 | 222 | 255.9 | 477.9 | 224.389 | 227.474 | 451.863 | 177.3 | 127.05 | 304.35
2019-04-18 11:00 | 4 | 18 | 231.3 | 258.3 | 489.6 | 229.215 | 230.256 | 459.471 | 179.25 | 132.3 | 311.55
2019-04-18 12:00 | 4 | 18 | 237.75 | 255.6 | 493.35 | 243.563 | 230.504 | 474.067 | 182.7 | 133.8 | 316.5
2019-04-18 13:00 | 4 | 18 | 233.25 | 253.8 | 487.05 | 241.125 | 229.471 | 470.596 | 176.1 | 134.1 | 310.2
2019-04-18 14:00 | 4 | 18 | 237.75 | 246.45 | 484.2 | 244.568 | 228.294 | 472.862 | 174 | 132.75 | 306.75
2019-04-18 15:00 | 4 | 18 | 232.65 | 239.4 | 472.05 | 244.003 | 224.449 | 468.452 | 173.25 | 127.8 | 301.05
2019-04-18 16:00 | 4 | 18 | 219.9 | 228.15 | 448.05 | 241.314 | 218.327 | 459.641 | 161.55 | 127.2 | 288.75
2019-04-18 17:00 | 4 | 18 | 228 | 208.35 | 436.35 | 230.51 | 207.121 | 437.631 | 156.75 | 125.85 | 282.6
2019-04-18 18:00 | 4 | 18 | 221.55 | 165.6 | 387.15 | 168.449 | 186.08 | 354.529 | 113.85 | 91.2 | 205.05
2019-04-18 19:00 | 4 | 18 | 218.85 | 154.95 | 373.8 | 166.099 | 177.106 | 343.205 | 106.95 | 79.05 | 186
2019-04-18 20:00 | 4 | 18 | 220.2 | 150.9 | 371.1 | 170.819 | 175.381 | 346.2 | 103.5 | 77.7 | 181.2
2019-04-18 21:00 | 4 | 18 | 183.75 | 132.6 | 316.35 | 164.311 | 163.391 | 327.702 | 99 | 74.4 | 173.4
2019-04-18 22:00 | 4 | 18 | 171.75 | 136.8 | 308.55 | 165.945 | 169.241 | 335.186 | 99.75 | 71.4 | 171.15
2019-04-18 23:00 | 4 | 18 | 149.1 | 128.4 | 277.5 | 158.772 | 137.099 | 295.871 | 87.45 | 63 | 150.45
2019-04-18 | 4 | 18 | 139.5 | 117.75 | 257.25 | 153.435 | 120.805 | 274.24 | 81.75 | 62.25 | 144
2019-04-19 01:00 | 4 | 19 | 132.3 | 117 | 249.3 | 150.733 | 115.349 | 266.082 | 81.75 | 61.35 | 143.1
2019-04-19 02:00 | 4 | 19 | 130.2 | 115.8 | 246 | 150.777 | 114.64 | 265.417 | 81.6 | 61.95 | 143.55
2019-04-19 03:00 | 4 | 19 | 130.2 | 115.8 | 246 | 151.259 | 114.846 | 266.105 | 80.85 | 62.7 | 143.55
2019-04-19 04:00 | 4 | 19 | 129.75 | 116.55 | 246.3 | 151.342 | 113.655 | 264.997 | 82.2 | 60.6 | 142.8
2019-04-19 05:00 | 4 | 19 | 128.85 | 117.3 | 246.15 | 151.107 | 113.655 | 264.762 | 82.65 | 60.9 | 143.55
2019-04-19 06:00 | 4 | 19 | 130.35 | 117.75 | 248.1 | 153.624 | 114.866 | 268.49 | 81.3 | 61.05 | 142.35
2019-04-19 07:00 | 4 | 19 | 131.55 | 115.95 | 247.5 | 182.095 | 121.892 | 303.987 | 81.45 | 60.6 | 142.05
2019-04-19 08:00 | 4 | 19 | 131.7 | 120.3 | 252 | 179.886 | 121.587 | 301.473 | 83.25 | 63.75 | 147
2019-04-19 09:00 | 4 | 19 | 138.3 | 119.4 | 257.7 | 187.507 | 125.969 | 313.476 | 91.05 | 65.7 | 156.75
2019-04-19 10:00 | 4 | 19 | 141.75 | 120.6 | 262.35 | 189.466 | 129.396 | 318.862 | 91.2 | 64.95 | 156.15
2019-04-19 11:00 | 4 | 19 | 137.85 | 120.75 | 258.6 | 196.23 | 130.527 | 326.757 | 92.55 | 65.25 | 157.8
2019-04-19 12:00 | 4 | 19 | 139.2 | 118.5 | 257.7 | 201.123 | 129.824 | 330.947 | 91.8 | 65.4 | 157.2
2019-04-19 13:00 | 4 | 19 | 139.05 | 120.15 | 259.2 | 205.699 | 129.631 | 335.33 | 91.8 | 65.1 | 156.9
2019-04-19 14:00 | 4 | 19 | 138 | 118.5 | 256.5 | 203.983 | 130.284 | 334.267 | 91.35 | 64.65 | 156
2019-04-19 15:00 | 4 | 19 | 135.6 | 116.85 | 252.45 | 196.812 | 132.259 | 329.071 | 92.4 | 64.8 | 157.2
2019-04-19 16:00 | 4 | 19 | 128.55 | 117.9 | 246.45 | 200.736 | 138.146 | 338.882 | 89.4 | 64.65 | 154.05
2019-04-19 17:00 | 4 | 19 | 124.8 | 115.95 | 240.75 | 202.381 | 138.599 | 340.98 | 89.85 | 64.65 | 154.5
2019-04-19 18:00 | 4 | 19 | 126.6 | 114.3 | 240.9 | 159.863 | 122.371 | 282.234 | 78.6 | 59.4 | 138
2019-04-19 19:00 | 4 | 19 | 123.75 | 114 | 237.75 | 159.635 | 118.712 | 278.347 | 77.7 | 55.65 | 133.35
2019-04-19 20:00 | 4 | 19 | 124.35 | 115.5 | 239.85 | 165.667 | 117.916 | 283.583 | 77.25 | 55.65 | 132.9
2019-04-19 21:00 | 4 | 19 | 109.05 | 114.9 | 223.95 | 157.444 | 112.194 | 269.638 | 77.85 | 54.45 | 132.3
2019-04-19 22:00 | 4 | 19 | 107.25 | 109.95 | 217.2 | 157.248 | 112.657 | 269.905 | 76.8 | 55.65 | 132.45
2019-04-19 23:00 | 4 | 19 | 107.7 | 112.95 | 220.65 | 157.543 | 113.662 | 271.205 | 76.8 | 54.45 | 131.25
2019-04-19 | 4 | 19 | 117.9 | 105.3 | 223.2 | 157.583 | 113.649 | 271.232 | 78 | 55.35 | 133.35
2019-04-20 01:00 | 4 | 20 | 120.3 | 107.25 | 227.55 | 156.442 | 113.905 | 270.347 | 78.6 | 55.05 | 133.65
2019-04-20 02:00 | 4 | 20 | 120 | 104.25 | 224.25 | 155.174 | 112.257 | 267.431 | 77.1 | 54.9 | 132
2019-04-20 03:00 | 4 | 20 | 120.6 | 105.6 | 226.2 | 155.945 | 113.64 | 269.585 | 77.25 | 54.75 | 132
2019-04-20 04:00 | 4 | 20 | 120.15 | 105.75 | 225.9 | 155.762 | 112.167 | 267.929 | 77.7 | 54.45 | 132.15
2019-04-20 05:00 | 4 | 20 | 121.5 | 105.45 | 226.95 | 155.004 | 113.97 | 268.974 | 77.25 | 54.6 | 131.85
2019-04-20 06:00 | 4 | 20 | 120.6 | 107.85 | 228.45 | 156.131 | 112.4 | 268.531 | 76.95 | 55.95 | 132.9
2019-04-20 07:00 | 4 | 20 | 126.45 | 102.6 | 229.05 | 154.18 | 112.751 | 266.931 | 76.95 | 58.5 | 135.45
2019-04-20 08:00 | 4 | 20 | 170.4 | 138.6 | 309 | 188.157 | 133.618 | 321.775 | 126.6 | 74.85 | 201.45
2019-04-20 09:00 | 4 | 20 | 171.6 | 135.15 | 306.75 | 187.017 | 131.418 | 318.435 | 126.75 | 67.2 | 193.95
2019-04-20 10:00 | 4 | 20 | 180.6 | 133.8 | 314.4 | 196.541 | 131.324 | 327.865 | 125.4 | 69.3 | 194.7
2019-04-20 11:00 | 4 | 20 | 186 | 134.85 | 320.85 | 200.819 | 130.533 | 331.352 | 125.55 | 69.45 | 195
2019-04-20 12:00 | 4 | 20 | 199.8 | 125.85 | 325.65 | 198.816 | 129.797 | 328.613 | 125.1 | 69.75 | 194.85
2019-04-20 13:00 | 4 | 20 | 147 | 107.25 | 254.25 | 157.626 | 116.279 | 273.905 | 77.4 | 58.65 | 136.05
2019-04-20 14:00 | 4 | 20 | 144.45 | 104.25 | 248.7 | 154.156 | 117.403 | 271.559 | 79.2 | 58.65 | 137.85
2019-04-20 15:00 | 4 | 20 | 147.6 | 106.8 | 254.4 | 156.162 | 118.857 | 275.019 | 79.95 | 58.65 | 138.6
2019-04-20 16:00 | 4 | 20 | 139.5 | 107.4 | 246.9 | 152.151 | 120.71 | 272.861 | 78.75 | 58.65 | 137.4
2019-04-20 17:00 | 4 | 20 | 154.05 | 105.9 | 259.95 | 153.21 | 119.429 | 272.639 | 79.35 | 58.5 | 137.85
2019-04-20 18:00 | 4 | 20 | 152.85 | 102.3 | 255.15 | 152.832 | 120.301 | 273.133 | 78.45 | 57.75 | 136.2
2019-04-20 19:00 | 4 | 20 | 150.9 | 104.25 | 255.15 | 153.095 | 118.708 | 271.803 | 78 | 58.65 | 136.65
2019-04-20 20:00 | 4 | 20 | 153 | 106.5 | 259.5 | 153.135 | 115.946 | 269.081 | 79.65 | 58.5 | 138.15
2019-04-20 21:00 | 4 | 20 | 147.15 | 105.6 | 252.75 | 152.191 | 116.147 | 268.338 | 79.2 | 57.45 | 136.65
2019-04-20 22:00 | 4 | 20 | 133.8 | 107.85 | 241.65 | 152.038 | 114.563 | 266.601 | 79.35 | 57.45 | 136.8
2019-04-20 23:00 | 4 | 20 | 125.85 | 106.35 | 232.2 | 152.661 | 115.266 | 267.927 | 78.45 | 58.5 | 136.95
2019-04-20 | 4 | 20 | 115.8 | 107.4 | 223.2 | 153.326 | 116.82 | 270.146 | 78.15 | 56.85 | 135
2019-04-21 01:00 | 4 | 21 | 115.5 | 107.25 | 222.75 | 152.342 | 116.297 | 268.639 | 78.15 | 58.2 | 136.35
2019-04-21 02:00 | 4 | 21 | 113.55 | 105.45 | 219 | 152.209 | 116.947 | 269.156 | 79.05 | 56.85 | 135.9
2019-04-21 03:00 | 4 | 21 | 107.25 | 106.95 | 214.2 | 153.703 | 115.631 | 269.334 | 78.3 | 58.35 | 136.65
2019-04-21 04:00 | 4 | 21 | 107.25 | 105.9 | 213.15 | 152.651 | 114.009 | 266.66 | 78.3 | 56.7 | 135
2019-04-21 05:00 | 4 | 21 | 108 | 107.7 | 215.7 | 151.232 | 115.838 | 267.07 | 78.9 | 58.8 | 137.7
2019-04-21 06:00 | 4 | 21 | 114.6 | 108.6 | 223.2 | 151.519 | 114.565 | 266.084 | 78.15 | 56.85 | 135
2019-04-21 07:00 | 4 | 21 | 118.05 | 104.85 | 222.9 | 150.689 | 116.762 | 267.451 | 79.2 | 57.9 | 137.1
2019-04-21 08:00 | 4 | 21 | 130.95 | 106.35 | 237.3 | 150.579 | 113.595 | 264.174 | 78.6 | 58.2 | 136.8
2019-04-21 09:00 | 4 | 21 | 141.75 | 109.65 | 251.4 | 150.841 | 113.532 | 264.373 | 80.1 | 57.9 | 138
2019-04-21 10:00 | 4 | 21 | 154.35 | 108.9 | 263.25 | 154.077 | 112.261 | 266.338 | 78.45 | 57.3 | 135.75
2019-04-21 11:00 | 4 | 21 | 152.25 | 108.3 | 260.55 | 152.253 | 114.526 | 266.779 | 79.8 | 58.35 | 138.15
2019-04-21 12:00 | 4 | 21 | 151.05 | 109.05 | 260.1 | 152.773 | 113.121 | 265.894 | 79.65 | 58.2 | 137.85
2019-04-21 13:00 | 4 | 21 | 152.55 | 107.4 | 259.95 | 153.204 | 114.055 | 267.259 | 79.65 | 58.65 | 138.3
2019-04-21 14:00 | 4 | 21 | 153.9 | 106.35 | 260.25 | 152.425 | 117.987 | 270.412 | 79.65 | 57.45 | 137.1
2019-04-21 15:00 | 4 | 21 | 147.6 | 106.65 | 254.25 | 153.686 | 118.042 | 271.728 | 80.4 | 59.4 | 139.8
2019-04-21 16:00 | 4 | 21 | 135 | 107.4 | 242.4 | 152.504 | 119.081 | 271.585 | 79.5 | 60.75 | 140.25
2019-04-21 17:00 | 4 | 21 | 117.45 | 106.05 | 223.5 | 152.456 | 117.718 | 270.174 | 79.8 | 62.7 | 142.5
2019-04-21 18:00 | 4 | 21 | 109.35 | 104.85 | 214.2 | 154.687 | 121.001 | 275.688 | 81 | 61.2 | 142.2
2019-04-21 19:00 | 4 | 21 | 109.8 | 106.2 | 216 | 152.558 | 119.713 | 272.271 | 79.95 | 58.5 | 138.45
2019-04-21 20:00 | 4 | 21 | 108.45 | 107.25 | 215.7 | 153.15 | 115.706 | 268.856 | 78.9 | 57.3 | 136.2
2019-04-21 21:00 | 4 | 21 | 109.2 | 110.1 | 219.3 | 153.116 | 114.924 | 268.04 | 78.45 | 57.9 | 136.35
2019-04-21 22:00 | 4 | 21 | 115.8 | 109.95 | 225.75 | 152.82 | 115.795 | 268.615 | 78.3 | 57.3 | 135.6
2019-04-21 23:00 | 4 | 21 | 105.75 | 108.75 | 214.5 | 152.708 | 114.644 | 267.352 | 78.6 | 58.5 | 137.1
2019-04-21 | 4 | 21 | 104.7 | 110.7 | 215.4 | 154.005 | 115.247 | 269.252 | 79.35 | 57.45 | 136.8
2019-04-22 01:00 | 4 | 22 | 106.65 | 109.35 | 216 | 153.689 | 116.289 | 269.978 | 78.75 | 58.2 | 136.95
2019-04-22 02:00 | 4 | 22 | 106.65 | 107.7 | 214.35 | 153.886 | 114.182 | 268.068 | 78.45 | 56.7 | 135.15
2019-04-22 03:00 | 4 | 22 | 123 | 107.85 | 230.85 | 156.564 | 122.683 | 279.247 | 87 | 58.05 | 145.05
2019-04-22 04:00 | 4 | 22 | 124.35 | 110.7 | 235.05 | 167.39 | 123.803 | 291.193 | 87.3 | 56.85 | 144.15
2019-04-22 05:00 | 4 | 22 | 123.3 | 119.7 | 243 | 179.945 | 143.051 | 322.996 | 86.85 | 58.2 | 145.05
2019-04-22 06:00 | 4 | 22 | 130.2 | 132.15 | 262.35 | 174.754 | 151.508 | 326.262 | 94.5 | 63.45 | 157.95
2019-04-22 07:00 | 4 | 22 | 177.45 | 192 | 369.45 | 226.736 | 167.719 | 394.455 | 133.95 | 82.5 | 216.45
2019-04-22 08:00 | 4 | 22 | 200.55 | 217.8 | 418.35 | 240.892 | 198.729 | 439.621 | 141.3 | 82.5 | 223.8
2019-04-22 09:00 | 4 | 22 | 223.65 | 246.9 | 470.55 | 257.642 | 217.904 | 475.546 | 145.05 | 87.3 | 232.35
2019-04-22 10:00 | 4 | 22 | 217.35 | 250.2 | 467.55 | 252.88 | 213.487 | 466.367 | 138.3 | 91.95 | 230.25
2019-04-22 11:00 | 4 | 22 | 213.6 | 247.8 | 461.4 | 236.519 | 216.301 | 452.82 | 137.85 | 95.7 | 233.55
2019-04-22 12:00 | 4 | 22 | 214.95 | 246.3 | 461.25 | 221.215 | 215.955 | 437.17 | 138.6 | 96.6 | 235.2
2019-04-22 13:00 | 4 | 22 | 217.35 | 242.85 | 460.2 | 229.106 | 212.239 | 441.345 | 142.35 | 98.7 | 241.05
2019-04-22 14:00 | 4 | 22 | 224.4 | 238.2 | 462.6 | 230.904 | 209.093 | 439.997 | 142.35 | 100.5 | 242.85
2019-04-22 15:00 | 4 | 22 | 230.4 | 244.5 | 474.9 | 238.001 | 211.789 | 449.79 | 144.3 | 97.2 | 241.5
2019-04-22 16:00 | 4 | 22 | 215.7 | 227.55 | 443.25 | 239.414 | 202.145 | 441.559 | 141.15 | 97.8 | 238.95
2019-04-22 17:00 | 4 | 22 | 213.15 | 210.6 | 423.75 | 229.506 | 191.457 | 420.963 | 137.85 | 98.85 | 236.7
2019-04-22 18:00 | 4 | 22 | 204.75 | 168.3 | 373.05 | 166.29 | 176.908 | 343.198 | 97.65 | 81.3 | 178.95
2019-04-22 19:00 | 4 | 22 | 195 | 151.05 | 346.05 | 163.583 | 170.473 | 334.056 | 97.05 | 75.9 | 172.95
2019-04-22 20:00 | 4 | 22 | 192.45 | 147.3 | 339.75 | 168.386 | 157.244 | 325.63 | 99.3 | 72.15 | 171.45
2019-04-22 21:00 | 4 | 22 | 155.1 | 131.85 | 286.95 | 162.671 | 149.961 | 312.632 | 98.55 | 66.75 | 165.3
2019-04-22 22:00 | 4 | 22 | 135.45 | 125.1 | 260.55 | 160.023 | 148.176 | 308.199 | 96.3 | 67.8 | 164.1
2019-04-22 23:00 | 4 | 22 | 127.05 | 123.75 | 250.8 | 157.064 | 130.619 | 287.683 | 89.85 | 59.25 | 149.1
2019-04-22 | 4 | 22 | 114.9 | 110.55 | 225.45 | 152.698 | 118.367 | 271.065 | 88.5 | 60.3 | 148.8
2019-04-23 01:00 | 4 | 23 | 113.25 | 108.45 | 221.7 | 151.062 | 116.478 | 267.54 | 86.1 | 59.85 | 145.95
2019-04-23 02:00 | 4 | 23 | 111.6 | 106.35 | 217.95 | 150.579 | 115.564 | 266.143 | 85.2 | 58.35 | 143.55
2019-04-23 03:00 | 4 | 23 | 130.35 | 108.6 | 238.95 | 160.897 | 123.477 | 284.374 | 96.75 | 59.4 | 156.15
2019-04-23 04:00 | 4 | 23 | 127.8 | 120 | 247.8 | 163.555 | 126.031 | 289.586 | 98.1 | 60.3 | 158.4
2019-04-23 05:00 | 4 | 23 | 128.85 | 120.15 | 249 | 180.783 | 144.702 | 325.485 | 97.95 | 59.1 | 157.05
2019-04-23 06:00 | 4 | 23 | 136.95 | 131.55 | 268.5 | 182.303 | 160.694 | 342.997 | 101.1 | 67.5 | 168.6
2019-04-23 07:00 | 4 | 23 | 176.4 | 190.05 | 366.45 | 221.64 | 195.575 | 417.215 | 157.05 | 98.25 | 255.3
2019-04-23 08:00 | 4 | 23 | 194.85 | 220.05 | 414.9 | 230.919 | 221.054 | 451.973 | 177.75 | 116.55 | 294.3
2019-04-23 09:00 | 4 | 23 | 200.25 | 257.25 | 457.5 | 240.217 | 236.738 | 476.955 | 192.75 | 127.95 | 320.7
2019-04-23 10:00 | 4 | 23 | 208.65 | 265.35 | 474 | 255.939 | 240.656 | 496.595 | 194.55 | 133.5 | 328.05
2019-04-23 11:00 | 4 | 23 | 216.3 | 261.3 | 477.6 | 258.468 | 241.244 | 499.712 | 187.5 | 134.85 | 322.35
2019-04-23 12:00 | 4 | 23 | 217.8 | 273.9 | 491.7 | 240.579 | 241.372 | 481.951 | 195.6 | 135.3 | 330.9
2019-04-23 13:00 | 4 | 23 | 219.75 | 263.1 | 482.85 | 241.883 | 237.364 | 479.247 | 196.65 | 138.3 | 334.95
2019-04-23 14:00 | 4 | 23 | 231.9 | 251.4 | 483.3 | 239.864 | 232.884 | 472.748 | 192.3 | 130.2 | 322.5
2019-04-23 15:00 | 4 | 23 | 223.5 | 250.05 | 473.55 | 240.719 | 236.919 | 477.638 | 187.65 | 130.35 | 318
2019-04-23 16:00 | 4 | 23 | 211.95 | 241.05 | 453 | 227.291 | 224.082 | 451.373 | 181.95 | 123 | 304.95
2019-04-23 17:00 | 4 | 23 | 209.4 | 213 | 422.4 | 216.593 | 211.995 | 428.588 | 168.15 | 112.8 | 280.95
2019-04-23 18:00 | 4 | 23 | 215.55 | 175.2 | 390.75 | 171.519 | 189.722 | 361.241 | 118.65 | 92.55 | 211.2
2019-04-23 19:00 | 4 | 23 | 218.1 | 160.95 | 379.05 | 167.699 | 176.534 | 344.233 | 110.1 | 73.95 | 184.05
2019-04-23 20:00 | 4 | 23 | 209.85 | 162.6 | 372.45 | 171.85 | 177.368 | 349.218 | 108.45 | 73.95 | 182.4
2019-04-23 21:00 | 4 | 23 | 159.3 | 145.95 | 305.25 | 168.137 | 167.953 | 336.09 | 104.55 | 69.6 | 174.15
2019-04-23 22:00 | 4 | 23 | 145.5 | 141 | 286.5 | 166.299 | 169.377 | 335.676 | 104.25 | 69.6 | 173.85
2019-04-23 23:00 | 4 | 23 | 130.2 | 140.1 | 270.3 | 160.846 | 143.488 | 304.334 | 98.85 | 60.45 | 159.3
2019-04-23 | 4 | 23 | 122.7 | 134.25 | 256.95 | 157.299 | 125.328 | 282.627 | 96.15 | 59.85 | 156
2019-04-24 01:00 | 4 | 24 | 119.1 | 132.75 | 251.85 | 156.704 | 122.06 | 278.764 | 90.75 | 59.85 | 150.6
2019-04-24 02:00 | 4 | 24 | 119.1 | 123.45 | 242.55 | 154.067 | 121.941 | 276.008 | 91.2 | 60.15 | 151.35
2019-04-24 03:00 | 4 | 24 | 136.65 | 124.5 | 261.15 | 156.148 | 130.588 | 286.736 | 100.35 | 59.1 | 159.45
2019-04-24 04:00 | 4 | 24 | 135.6 | 124.8 | 260.4 | 165.685 | 132.359 | 298.044 | 102 | 60.3 | 162.3
2019-04-24 05:00 | 4 | 24 | 135.45 | 133.5 | 268.95 | 182.677 | 131.828 | 314.505 | 100.05 | 59.4 | 159.45
2019-04-24 06:00 | 4 | 24 | 144.75 | 146.55 | 291.3 | 184.052 | 167.138 | 351.19 | 104.55 | 67.5 | 172.05
2019-04-24 07:00 | 4 | 24 | 185.85 | 194.4 | 380.25 | 236.357 | 193.711 | 430.068 | 155.85 | 95.7 | 251.55
2019-04-24 08:00 | 4 | 24 | 203.55 | 229.35 | 432.9 | 253.262 | 222.668 | 475.93 | 172.95 | 107.55 | 280.5
2019-04-24 09:00 | 4 | 24 | 225.45 | 260.4 | 485.85 | 237.068 | 236.345 | 473.413 | 189.15 | 119.1 | 308.25
2019-04-24 10:00 | 4 | 24 | 237.3 | 268.65 | 505.95 | 233.822 | 243.948 | 477.77 | 189.9 | 119.85 | 309.75
2019-04-24 11:00 | 4 | 24 | 241.8 | 265.65 | 507.45 | 237.176 | 245.004 | 482.18 | 192.9 | 125.85 | 318.75
2019-04-24 12:00 | 4 | 24 | 245.85 | 267.15 | 513 | 247.139 | 246.683 | 493.822 | 204.9 | 129.75 | 334.65
2019-04-24 13:00 | 4 | 24 | 247.95 | 259.2 | 507.15 | 263.37 | 247.771 | 511.141 | 196.2 | 130.8 | 327
2019-04-24 14:00 | 4 | 24 | 241.05 | 249.15 | 490.2 | 258.57 | 238.893 | 497.463 | 189.45 | 135.3 | 324.75
2019-04-24 15:00 | 4 | 24 | 229.8 | 248.4 | 478.2 | 262.441 | 232.222 | 494.663 | 179.1 | 131.4 | 310.5
2019-04-24 16:00 | 4 | 24 | 223.8 | 235.35 | 459.15 | 252.104 | 225.649 | 477.753 | 175.2 | 127.2 | 302.4
2019-04-24 17:00 | 4 | 24 | 219.75 | 211.65 | 431.4 | 230.998 | 207.211 | 438.209 | 163.35 | 120.45 | 283.8
2019-04-24 18:00 | 4 | 24 | 209.85 | 169.95 | 379.8 | 174.722 | 189.237 | 363.959 | 112.8 | 93.75 | 206.55
2019-04-24 19:00 | 4 | 24 | 203.25 | 157.65 | 360.9 | 165.286 | 180.186 | 345.472 | 106.65 | 77.25 | 183.9
2019-04-24 20:00 | 4 | 24 | 204.3 | 152.85 | 357.15 | 174.506 | 172.168 | 346.674 | 103.05 | 78.45 | 181.5
2019-04-24 21:00 | 4 | 24 | 170.55 | 140.4 | 310.95 | 166.591 | 167.253 | 333.844 | 97.95 | 72.6 | 170.55
2019-04-24 22:00 | 4 | 24 | 167.1 | 132.75 | 299.85 | 165.063 | 165.97 | 331.033 | 95.7 | 72.15 | 167.85
2019-04-24 23:00 | 4 | 24 | 141.6 | 127.5 | 269.1 | 157.46 | 136.077 | 293.537 | 86.7 | 63 | 149.7
2019-04-24 | 4 | 24 | 142.35 | 115.2 | 257.55 | 154.06 | 117.88 | 271.94 | 81.45 | 63.75 | 145.2
2019-04-25 01:00 | 4 | 25 | 133.05 | 113.85 | 246.9 | 151.134 | 113.779 | 264.913 | 82.05 | 63.9 | 145.95
2019-04-25 02:00 | 4 | 25 | 132.15 | 112.5 | 244.65 | 150.972 | 114.087 | 265.059 | 81.15 | 62.55 | 143.7
2019-04-25 03:00 | 4 | 25 | 131.4 | 114.45 | 245.85 | 154.864 | 121.859 | 276.723 | 89.25 | 63.15 | 152.4
2019-04-25 04:00 | 4 | 25 | 132.3 | 125.55 | 257.85 | 161.454 | 124.178 | 285.632 | 88.35 | 62.55 | 150.9
2019-04-25 05:00 | 4 | 25 | 132.6 | 125.1 | 257.7 | 177.655 | 140.853 | 318.508 | 92.7 | 62.4 | 155.1
2019-04-25 06:00 | 4 | 25 | 142.5 | 138.6 | 281.1 | 179.43 | 156.913 | 336.343 | 102.15 | 72.6 | 174.75
2019-04-25 07:00 | 4 | 25 | 186 | 191.25 | 377.25 | 226.525 | 187.9 | 414.425 | 153.6 | 94.5 | 248.1
2019-04-25 08:00 | 4 | 25 | 208.8 | 223.65 | 432.45 | 233.697 | 210.912 | 444.609 | 171 | 108.45 | 279.45
2019-04-25 09:00 | 4 | 25 | 226.35 | 256.65 | 483 | 247.618 | 231.154 | 478.772 | 189 | 125.85 | 314.85
2019-04-25 10:00 | 4 | 25 | 218.1 | 271.95 | 490.05 | 245.028 | 230.115 | 475.143 | 180.6 | 133.8 | 314.4
2019-04-25 11:00 | 4 | 25 | 222.9 | 269.25 | 492.15 | 249.383 | 231.063 | 480.446 | 179.7 | 138.15 | 317.85
2019-04-25 12:00 | 4 | 25 | 223.65 | 273.3 | 496.95 | 258.604 | 236.246 | 494.85 | 183.45 | 144.3 | 327.75
2019-04-25 13:00 | 4 | 25 | 228.3 | 265.35 | 493.65 | 264.862 | 240.685 | 505.547 | 183.15 | 141.9 | 325.05
2019-04-25 14:00 | 4 | 25 | 230.4 | 258.15 | 488.55 | 269.239 | 235.465 | 504.704 | 184.65 | 137.55 | 322.2
2019-04-25 15:00 | 4 | 25 | 225.6 | 249.75 | 475.35 | 249.492 | 229.199 | 478.691 | 184.35 | 136.65 | 321
2019-04-25 16:00 | 4 | 25 | 218.1 | 238.8 | 456.9 | 236.13 | 222.086 | 458.216 | 178.65 | 128.55 | 307.2
2019-04-25 17:00 | 4 | 25 | 215.7 | 208.5 | 424.2 | 215.85 | 206.553 | 422.403 | 164.1 | 112.05 | 276.15
2019-04-25 18:00 | 4 | 25 | 199.05 | 175.35 | 374.4 | 171.762 | 180.641 | 352.403 | 117.45 | 91.95 | 209.4
2019-04-25 19:00 | 4 | 25 | 210.3 | 165.15 | 375.45 | 166.745 | 170.499 | 337.244 | 111.9 | 81.6 | 193.5
2019-04-25 20:00 | 4 | 25 | 226.8 | 162.3 | 389.1 | 173.046 | 171.727 | 344.773 | 103.05 | 77.25 | 180.3
2019-04-25 21:00 | 4 | 25 | 164.7 | 140.7 | 305.4 | 168.249 | 162.91 | 331.159 | 98.4 | 76.05 | 174.45
2019-04-25 22:00 | 4 | 25 | 146.55 | 139.8 | 286.35 | 166.281 | 165.308 | 331.589 | 99.45 | 72.75 | 172.2
2019-04-25 23:00 | 4 | 25 | 135.9 | 134.85 | 270.75 | 158.097 | 134.262 | 292.359 | 84.45 | 64.65 | 149.1
2019-04-25 | 4 | 25 | 133.95 | 121.35 | 255.3 | 154.531 | 115.76 | 270.291 | 81.6 | 66.6 | 148.2
2019-04-26 01:00 | 4 | 26 | 128.25 | 123.75 | 252 | 151.998 | 113.9 | 265.898 | 79.95 | 64.8 | 144.75
2019-04-26 02:00 | 4 | 26 | 127.2 | 122.25 | 249.45 | 151.557 | 113.908 | 265.465 | 78.45 | 64.8 | 143.25
2019-04-26 03:00 | 4 | 26 | 127.05 | 121.5 | 248.55 | 156.307 | 120.56 | 276.867 | 85.8 | 64.8 | 150.6
2019-04-26 04:00 | 4 | 26 | 128.1 | 132.15 | 260.25 | 159.307 | 121.551 | 280.858 | 87 | 64.35 | 151.35
2019-04-26 05:00 | 4 | 26 | 128.85 | 134.55 | 263.4 | 181.672 | 152.232 | 333.904 | 88.2 | 64.95 | 153.15
2019-04-26 06:00 | 4 | 26 | 136.5 | 144.75 | 281.25 | 186.116 | 168.126 | 354.242 | 95.85 | 70.2 | 166.05
2019-04-26 07:00 | 4 | 26 | 181.2 | 197.7 | 378.9 | 227.961 | 185.247 | 413.208 | 146.85 | 97.8 | 244.65
2019-04-26 08:00 | 4 | 26 | 203.4 | 222.45 | 425.85 | 235.258 | 206.463 | 441.721 | 168.9 | 113.55 | 282.45
2019-04-26 09:00 | 4 | 26 | 217.05 | 251.4 | 468.45 | 251.016 | 222.061 | 473.077 | 182.7 | 125.55 | 308.25
2019-04-26 10:00 | 4 | 26 | 229.8 | 264.45 | 494.25 | 243.656 | 228.274 | 471.93 | 193.8 | 127.95 | 321.75
2019-04-26 11:00 | 4 | 26 | 237.15 | 261.15 | 498.3 | 243.144 | 231.838 | 474.982 | 190.5 | 129.75 | 320.25
2019-04-26 12:00 | 4 | 26 | 234.15 | 263.4 | 497.55 | 243.973 | 234.756 | 478.729 | 185.4 | 138.45 | 323.85
2019-04-26 13:00 | 4 | 26 | 240 | 253.05 | 493.05 | 251.896 | 235.616 | 487.512 | 190.35 | 135.3 | 325.65
2019-04-26 14:00 | 4 | 26 | 248.85 | 244.05 | 492.9 | 250.229 | 229.414 | 479.643 | 187.5 | 131.25 | 318.75
2019-04-26 15:00 | 4 | 26 | 241.95 | 240.9 | 482.85 | 241.538 | 227.402 | 468.94 | 181.05 | 128.25 | 309.3
2019-04-26 16:00 | 4 | 26 | 232.5 | 227.55 | 460.05 | 231.718 | 223.102 | 454.82 | 182.55 | 123.3 | 305.85
2019-04-26 17:00 | 4 | 26 | 227.7 | 204.6 | 432.3 | 216.091 | 206.51 | 422.601 | 171.6 | 116.25 | 287.85
2019-04-26 18:00 | 4 | 26 | 207.45 | 170.7 | 378.15 | 175.288 | 180.276 | 355.564 | 111.9 | 92.25 | 204.15
2019-04-26 19:00 | 4 | 26 | 208.5 | 160.35 | 368.85 | 167.662 | 171.506 | 339.168 | 103.35 | 74.85 | 178.2
2019-04-26 20:00 | 4 | 26 | 208.95 | 157.2 | 366.15 | 178.637 | 170.191 | 348.828 | 101.7 | 72.3 | 174
2019-04-26 21:00 | 4 | 26 | 158.85 | 135.9 | 294.75 | 168.102 | 161.185 | 329.287 | 97.65 | 69.45 | 167.1
2019-04-26 22:00 | 4 | 26 | 146.25 | 136.35 | 282.6 | 163.464 | 150.481 | 313.945 | 92.4 | 68.7 | 161.1
2019-04-26 23:00 | 4 | 26 | 140.4 | 135.15 | 275.55 | 157.193 | 131.27 | 288.463 | 85.35 | 60 | 145.35
2019-04-26 | 4 | 26 | 139.95 | 117.6 | 257.55 | 157.426 | 115.633 | 273.059 | 83.85 | 59.85 | 143.7
2019-04-27 01:00 | 4 | 27 | 133.65 | 116.1 | 249.75 | 151.771 | 112.492 | 264.263 | 78 | 60.3 | 138.3
2019-04-27 02:00 | 4 | 27 | 132.15 | 117.75 | 249.9 | 150.782 | 112.682 | 263.464 | 77.7 | 59.85 | 137.55
2019-04-27 03:00 | 4 | 27 | 129.9 | 115.5 | 245.4 | 150.396 | 113.958 | 264.354 | 76.8 | 58.95 | 135.75
2019-04-27 04:00 | 4 | 27 | 132.15 | 116.25 | 248.4 | 149.989 | 112.234 | 262.223 | 77.25 | 59.55 | 136.8
2019-04-27 05:00 | 4 | 27 | 132.15 | 116.4 | 248.55 | 150.953 | 112.125 | 263.078 | 77.1 | 59.55 | 136.65
2019-04-27 06:00 | 4 | 27 | 131.85 | 114.3 | 246.15 | 149.218 | 117.764 | 266.982 | 81 | 60 | 141
2019-04-27 07:00 | 4 | 27 | 137.4 | 114.75 | 252.15 | 148.298 | 123.839 | 272.137 | 87.45 | 59.55 | 147
2019-04-27 08:00 | 4 | 27 | 168.9 | 152.7 | 321.6 | 174.177 | 132.917 | 307.094 | 126.3 | 70.65 | 196.95
2019-04-27 09:00 | 4 | 27 | 164.7 | 151.05 | 315.75 | 174.241 | 133.817 | 308.058 | 129.45 | 67.05 | 196.5
2019-04-27 10:00 | 4 | 27 | 162 | 156.75 | 318.75 | 180.956 | 134.277 | 315.233 | 126.75 | 67.95 | 194.7
2019-04-27 11:00 | 4 | 27 | 173.1 | 154.5 | 327.6 | 192.437 | 135.722 | 328.159 | 128.25 | 66.3 | 194.55
2019-04-27 12:00 | 4 | 27 | 196.5 | 145.65 | 342.15 | 196.539 | 138.458 | 334.997 | 127.8 | 67.5 | 195.3
2019-04-27 13:00 | 4 | 27 | 138 | 122.1 | 260.1 | 153.619 | 124.265 | 277.884 | 78.75 | 60 | 138.75
2019-04-27 14:00 | 4 | 27 | 148.05 | 124.35 | 272.4 | 151.867 | 124.693 | 276.56 | 78.3 | 62.4 | 140.7
2019-04-27 15:00 | 4 | 27 | 141.75 | 121.8 | 263.55 | 151.929 | 121.139 | 273.068 | 79.05 | 63.45 | 142.5
2019-04-27 16:00 | 4 | 27 | 147.15 | 123.45 | 270.6 | 149.944 | 112.738 | 262.682 | 79.65 | 62.7 | 142.35
2019-04-27 17:00 | 4 | 27 | 154.8 | 121.2 | 276 | 149.502 | 113.021 | 262.523 | 78 | 60.45 | 138.45
2019-04-27 18:00 | 4 | 27 | 176.4 | 117.75 | 294.15 | 149.44 | 112.782 | 262.222 | 78.9 | 58.95 | 137.85
2019-04-27 19:00 | 4 | 27 | 176.1 | 115.2 | 291.3 | 149.228 | 113.067 | 262.295 | 78.6 | 59.4 | 138
2019-04-27 20:00 | 4 | 27 | 175.2 | 117.75 | 292.95 | 148.777 | 112.508 | 261.285 | 76.95 | 59.7 | 136.65
2019-04-27 21:00 | 4 | 27 | 167.85 | 118.2 | 286.05 | 148.83 | 111.996 | 260.826 | 78.9 | 59.25 | 138.15
2019-04-27 22:00 | 4 | 27 | 146.1 | 117.45 | 263.55 | 147.9 | 111.902 | 259.802 | 80.25 | 58.35 | 138.6
2019-04-27 23:00 | 4 | 27 | 133.5 | 117.9 | 251.4 | 149.924 | 112.891 | 262.815 | 80.4 | 59.4 | 139.8
2019-04-27 | 4 | 27 | 121.5 | 121.05 | 242.55 | 150.166 | 113.097 | 263.263 | 79.95 | 59.25 | 139.2
2019-04-28 01:00 | 4 | 28 | 119.1 | 120.3 | 239.4 | 148.918 | 111.996 | 260.914 | 80.7 | 59.25 | 139.95
2019-04-28 02:00 | 4 | 28 | 117.15 | 120.15 | 237.3 | 149.659 | 112.724 | 262.383 | 79.5 | 59.1 | 138.6
2019-04-28 03:00 | 4 | 28 | 117.15 | 120.6 | 237.75 | 149.204 | 112.991 | 262.195 | 80.55 | 60 | 140.55
2019-04-28 04:00 | 4 | 28 | 117.15 | 121.5 | 238.65 | 149.721 | 114.981 | 264.702 | 81 | 58.05 | 139.05
2019-04-28 05:00 | 4 | 28 | 120.45 | 120.15 | 240.6 | 149.095 | 111.706 | 260.801 | 79.95 | 58.95 | 138.9
2019-04-28 06:00 | 4 | 28 | 116.55 | 119.55 | 236.1 | 149.703 | 112.34 | 262.043 | 79.95 | 60 | 139.95
2019-04-28 07:00 | 4 | 28 | 111.9 | 110.1 | 222 | 154.764 | 111.516 | 266.28 | 80.4 | 58.5 | 138.9
2019-04-28 08:00 | 4 | 28 | 111 | 113.7 | 224.7 | 148.927 | 112.555 | 261.482 | 81.75 | 59.1 | 140.85
2019-04-28 09:00 | 4 | 28 | 112.8 | 114.45 | 227.25 | 148.553 | 111.256 | 259.809 | 81.15 | 57.9 | 139.05
2019-04-28 10:00 | 4 | 28 | 110.25 | 113.85 | 224.1 | 150.432 | 120.146 | 270.578 | 81.45 | 59.7 | 141.15
2019-04-28 11:00 | 4 | 28 | 115.2 | 116.4 | 231.6 | 150.156 | 118.099 | 268.255 | 81.9 | 60 | 141.9
2019-04-28 12:00 | 4 | 28 | 122.25 | 117.15 | 239.4 | 151.979 | 119.547 | 271.526 | 81.9 | 63.75 | 145.65
2019-04-28 13:00 | 4 | 28 | 128.7 | 116.4 | 245.1 | 151.677 | 119.844 | 271.521 | 81.3 | 61.8 | 143.1
2019-04-28 14:00 | 4 | 28 | 135.45 | 116.55 | 252 | 151.254 | 119.072 | 270.326 | 82.5 | 64.05 | 146.55
2019-04-28 15:00 | 4 | 28 | 135.6 | 111.9 | 247.5 | 150.713 | 118.06 | 268.773 | 81 | 62.7 | 143.7
2019-04-28 16:00 | 4 | 28 | 139.8 | 115.2 | 255 | 150.655 | 119.682 | 270.337 | 80.85 | 63.6 | 144.45
2019-04-28 17:00 | 4 | 28 | 149.55 | 111.75 | 261.3 | 150.565 | 118.536 | 269.101 | 81.45 | 66.3 | 147.75
2019-04-28 18:00 | 4 | 28 | 152.4 | 108.15 | 260.55 | 151.322 | 119.389 | 270.711 | 80.4 | 72 | 152.4
2019-04-28 19:00 | 4 | 28 | 158.1 | 105.3 | 263.4 | 151.069 | 118.952 | 270.021 | 82.35 | 68.55 | 150.9
2019-04-28 20:00 | 4 | 28 | 162.6 | 108.75 | 271.35 | 152.06 | 119.523 | 271.583 | 81.3 | 64.2 | 145.5
2019-04-28 21:00 | 4 | 28 | 151.35 | 109.2 | 260.55 | 151.132 | 120.238 | 271.37 | 80.25 | 61.5 | 141.75
2019-04-28 22:00 | 4 | 28 | 148.35 | 109.5 | 257.85 | 151.604 | 118.756 | 270.36 | 79.8 | 62.4 | 142.2
2019-04-28 23:00 | 4 | 28 | 141.45 | 110.4 | 251.85 | 150.97 | 118.446 | 269.416 | 80.1 | 62.55 | 142.65
2019-04-28 | 4 | 28 | 125.85 | 112.05 | 237.9 | 152.38 | 120.112 | 272.492 | 79.8 | 61.35 | 141.15
2019-04-29 01:00 | 4 | 29 | 117.45 | 109.5 | 226.95 | 151.221 | 119.29 | 270.511 | 82.2 | 62.55 | 144.75
2019-04-29 02:00 | 4 | 29 | 114.9 | 109.5 | 224.4 | 150.787 | 119.028 | 269.815 | 80.55 | 61.65 | 142.2
2019-04-29 03:00 | 4 | 29 | 126.15 | 111.6 | 237.75 | 157.743 | 125.909 | 283.652 | 90.45 | 63 | 153.45
2019-04-29 04:00 | 4 | 29 | 122.55 | 121.95 | 244.5 | 167.357 | 129.55 | 296.907 | 92.25 | 60.9 | 153.15
2019-04-29 05:00 | 4 | 29 | 124.95 | 122.85 | 247.8 | 179.891 | 141.707 | 321.598 | 93 | 61.65 | 154.65
2019-04-29 06:00 | 4 | 29 | 138.45 | 134.1 | 272.55 | 179.459 | 157.291 | 336.75 | 99.15 | 70.5 | 169.65
2019-04-29 07:00 | 4 | 29 | 177 | 203.85 | 380.85 | 236.975 | 188.155 | 425.13 | 159.6 | 92.55 | 252.15
2019-04-29 08:00 | 4 | 29 | 203.1 | 226.5 | 429.6 | 233.855 | 212.802 | 446.657 | 181.2 | 109.05 | 290.25
2019-04-29 09:00 | 4 | 29 | 217.95 | 255.6 | 473.55 | 241.792 | 234.791 | 476.583 | 195.15 | 121.05 | 316.2
2019-04-29 10:00 | 4 | 29 | 224.25 | 269.85 | 494.1 | 241.63 | 238.976 | 480.606 | 191.7 | 124.35 | 316.05
2019-04-29 11:00 | 4 | 29 | 233.1 | 261.15 | 494.25 | 237.235 | 239.941 | 477.176 | 187.95 | 126 | 313.95
2019-04-29 12:00 | 4 | 29 | 244.05 | 261.6 | 505.65 | 241.85 | 247.595 | 489.445 | 195.9 | 128.85 | 324.75
2019-04-29 13:00 | 4 | 29 | 246.3 | 260.1 | 506.4 | 244.287 | 247.682 | 491.969 | 194.55 | 132.75 | 327.3
2019-04-29 14:00 | 4 | 29 | 248.85 | 245.7 | 494.55 | 242.61 | 235.823 | 478.433 | 195.3 | 126.75 | 322.05
2019-04-29 15:00 | 4 | 29 | 245.55 | 244.35 | 489.9 | 238.691 | 234.529 | 473.22 | 193.05 | 123.6 | 316.65
2019-04-29 16:00 | 4 | 29 | 238.35 | 229.8 | 468.15 | 233.601 | 233.365 | 466.966 | 187.95 | 121.65 | 309.6
2019-04-29 17:00 | 4 | 29 | 237.9 | 204.15 | 442.05 | 227.26 | 214.236 | 441.496 | 174.6 | 113.85 | 288.45
2019-04-29 18:00 | 4 | 29 | 223.35 | 167.1 | 390.45 | 173.614 | 186.11 | 359.724 | 116.85 | 95.85 | 212.7
2019-04-29 19:00 | 4 | 29 | 219.6 | 158.85 | 378.45 | 171.403 | 176.868 | 348.271 | 108.75 | 78.3 | 187.05
2019-04-29 20:00 | 4 | 29 | 207.3 | 159.6 | 366.9 | 178.828 | 173.626 | 352.454 | 105 | 74.55 | 179.55
2019-04-29 21:00 | 4 | 29 | 159.6 | 138.9 | 298.5 | 172.055 | 165.612 | 337.667 | 103.2 | 73.95 | 177.15
2019-04-29 22:00 | 4 | 29 | 142.65 | 135.6 | 278.25 | 168.648 | 165.272 | 333.92 | 102 | 71.7 | 173.7
2019-04-29 23:00 | 4 | 29 | 129.15 | 130.8 | 259.95 | 159.493 | 134.507 | 294 | 91.95 | 63.3 | 155.25
2019-04-29 | 4 | 29 | 124.65 | 117.6 | 242.25 | 150.523 | 119.349 | 269.872 | 90.75 | 61.5 | 152.25
2019-04-30 01:00 | 4 | 30 | 118.35 | 117.6 | 235.95 | 150.554 | 117.702 | 268.256 | 90 | 61.8 | 151.8
2019-04-30 02:00 | 4 | 30 | 119.1 | 114 | 233.1 | 147.466 | 115.561 | 263.027 | 88.35 | 62.4 | 150.75
2019-04-30 03:00 | 4 | 30 | 133.5 | 117.9 | 251.4 | 155.38 | 122.309 | 277.689 | 96.3 | 61.2 | 157.5
2019-04-30 04:00 | 4 | 30 | 132.6 | 126 | 258.6 | 160.772 | 124.665 | 285.437 | 97.5 | 61.5 | 159
2019-04-30 05:00 | 4 | 30 | 134.55 | 127.35 | 261.9 | 181.017 | 156.997 | 338.014 | 97.95 | 61.65 | 159.6
2019-04-30 06:00 | 4 | 30 | 149.25 | 137.55 | 286.8 | 183.469 | 169.503 | 352.972 | 110.4 | 69.9 | 180.3
2019-04-30 07:00 | 4 | 30 | 186.6 | 189.3 | 375.9 | 222.801 | 188.607 | 411.408 | 163.2 | 92.55 | 255.75
2019-04-30 08:00 | 4 | 30 | 211.8 | 222.6 | 434.4 | 237.005 | 214.084 | 451.089 | 182.7 | 104.85 | 287.55
2019-04-30 09:00 | 4 | 30 | 223.8 | 253.2 | 477 | 245.742 | 231.81 | 477.552 | 192.6 | 114.9 | 307.5
2019-04-30 10:00 | 4 | 30 | 227.55 | 267 | 494.55 | 243.181 | 233.253 | 476.434 | 193.35 | 114.9 | 308.25
2019-04-30 11:00 | 4 | 30 | 248.25 | 270.75 | 519 | 241.936 | 234.64 | 476.576 | 198.3 | 123.6 | 321.9
2019-04-30 12:00 | 4 | 30 | 253.95 | 276.6 | 530.55 | 253.391 | 243.676 | 497.067 | 194.85 | 130.95 | 325.8
2019-04-30 13:00 | 4 | 30 | 256.35 | 264.75 | 521.1 | 263.824 | 238.306 | 502.13 | 194.55 | 135 | 329.55
2019-04-30 14:00 | 4 | 30 | 262.95 | 256.35 | 519.3 | 273.416 | 234.321 | 507.737 | 192.75 | 134.55 | 327.3
2019-04-30 15:00 | 4 | 30 | 255.6 | 253.35 | 508.95 | 266.718 | 232.518 | 499.236 | 205.95 | 132.45 | 338.4
2019-04-30 16:00 | 4 | 30 | 226.8 | 240.75 | 467.55 | 259.186 | 220.073 | 479.259 | 212.1 | 116.4 | 328.5
2019-04-30 17:00 | 4 | 30 | 230.85 | 217.65 | 448.5 | 246.275 | 204.688 | 450.963 | 204 | 107.85 | 311.85
2019-04-30 18:00 | 4 | 30 | 219.6 | 174.6 | 394.2 | 172.187 | 187.953 | 360.14 | 118.35 | 94.35 | 212.7
2019-04-30 19:00 | 4 | 30 | 218.7 | 156.9 | 375.6 | 166.872 | 177.42 | 344.292 | 107.25 | 82.65 | 189.9
2019-04-30 20:00 | 4 | 30 | 225.15 | 155.7 | 380.85 | 174.471 | 174.249 | 348.72 | 104.7 | 78.45 | 183.15
2019-04-30 21:00 | 4 | 30 | 179.55 | 138.6 | 318.15 | 170.522 | 164.058 | 334.58 | 101.7 | 74.55 | 176.25
2019-04-30 22:00 | 4 | 30 | 163.95 | 135 | 298.95 | 167.766 | 167.232 | 334.998 | 100.2 | 73.95 | 174.15
2019-04-30 23:00 | 4 | 30 | 147.45 | 131.1 | 278.55 | 159.883 | 140.353 | 300.236 | 89.55 | 64.35 | 153.9
2019-04-30 | 4 | 30 | 143.85 | 120.3 | 264.15 | 157.016 | 124.571 | 281.587 | 81.9 | 65.1 | 147
2019-05-01 01:00 | 5 | 1 | 137.7 | 117 | 254.7 | 156.767 | 122.753 | 279.52 | 83.1 | 65.4 | 148.5
2019-05-01 02:00 | 5 | 1 | 139.05 | 116.7 | 255.75 | 154.699 | 121.62 | 276.319 | 82.35 | 64.2 | 146.55
2019-05-01 03:00 | 5 | 1 | 154.65 | 117.75 | 272.4 | 157.201 | 128.711 | 285.912 | 90.45 | 64.8 | 155.25
2019-05-01 04:00 | 5 | 1 | 153.9 | 129.75 | 283.65 | 165.673 | 130.047 | 295.72 | 91.65 | 65.55 | 157.2
2019-05-01 05:00 | 5 | 1 | 153.75 | 128.7 | 282.45 | 181.987 | 141.698 | 323.685 | 93.6 | 64.2 | 157.8
2019-05-01 06:00 | 5 | 1 | 164.25 | 141.3 | 305.55 | 178.659 | 154.5 | 333.159 | 108.45 | 80.4 | 188.85
2019-05-01 07:00 | 5 | 1 | 209.25 | 194.55 | 403.8 | 234.194 | 186.513 | 420.707 | 196.8 | 93.75 | 290.55
2019-05-01 08:00 | 5 | 1 | 235.95 | 219.45 | 455.4 | 248.428 | 213.052 | 461.48 | 214.5 | 106.95 | 321.45
2019-05-01 09:00 | 5 | 1 | 254.25 | 253.05 | 507.3 | 259.916 | 233.21 | 493.126 | 227.1 | 116.25 | 343.35
2019-05-01 10:00 | 5 | 1 | 261.6 | 262.2 | 523.8 | 264.767 | 238.551 | 503.318 | 232.8 | 118.35 | 351.15
2019-05-01 11:00 | 5 | 1 | 250.95 | 261.6 | 512.55 | 269.007 | 239.024 | 508.031 | 232.8 | 124.65 | 357.45
2019-05-01 12:00 | 5 | 1 | 243.9 | 255 | 498.9 | 279.193 | 244.638 | 523.831 | 231.6 | 126.45 | 358.05
2019-05-01 13:00 | 5 | 1 | 245.55 | 252.15 | 497.7 | 280.692 | 243.014 | 523.706 | 230.4 | 125.4 | 355.8
2019-05-01 14:00 | 5 | 1 | 243.3 | 247.8 | 491.1 | 276.893 | 239.062 | 515.955 | 229.05 | 124.2 | 353.25
2019-05-01 15:00 | 5 | 1 | 238.65 | 242.7 | 481.35 | 267.877 | 234.687 | 502.564 | 228.6 | 124.2 | 352.8
2019-05-01 16:00 | 5 | 1 | 233.4 | 222.75 | 456.15 | 260.702 | 228.831 | 489.533 | 223.95 | 120.15 | 344.1
2019-05-01 17:00 | 5 | 1 | 229.65 | 200.25 | 429.9 | 249.751 | 210.422 | 460.173 | 212.1 | 109.65 | 321.75
2019-05-01 18:00 | 5 | 1 | 210.15 | 166.8 | 376.95 | 177.511 | 188.407 | 365.918 | 118.5 | 100.95 | 219.45
2019-05-01 19:00 | 5 | 1 | 202.95 | 154.2 | 357.15 | 167.441 | 178.399 | 345.84 | 113.4 | 86.7 | 200.1
2019-05-01 20:00 | 5 | 1 | 203.7 | 152.85 | 356.55 | 174.02 | 171.791 | 345.811 | 110.1 | 82.65 | 192.75
2019-05-01 21:00 | 5 | 1 | 158.4 | 138 | 296.4 | 167.902 | 165.038 | 332.94 | 107.7 | 78.45 | 186.15
2019-05-01 22:00 | 5 | 1 | 151.65 | 136.05 | 287.7 | 167.295 | 163.81 | 331.105 | 106.8 | 76.35 | 183.15
2019-05-01 23:00 | 5 | 1 | 130.5 | 129.6 | 260.1 | 156.243 | 129.35 | 285.593 | 95.85 | 65.1 | 160.95
2019-05-01 | 5 | 1 | 138.3 | 119.7 | 258 | 155.017 | 112.582 | 267.599 | 90.45 | 64.95 | 155.4
2019-05-02 01:00 | 5 | 2 | 135 | 120.75 | 255.75 | 154.01 | 110.531 | 264.541 | 90 | 64.5 | 154.5
2019-05-02 02:00 | 5 | 2 | 135 | 117.75 | 252.75 | 152.127 | 110.654 | 262.781 | 90.45 | 65.1 | 155.55
2019-05-02 03:00 | 5 | 2 | 132.3 | 119.1 | 251.4 | 153.92 | 118.329 | 272.249 | 98.1 | 63.15 | 161.25
2019-05-02 04:00 | 5 | 2 | 133.35 | 129.3 | 262.65 | 158.412 | 118.361 | 276.773 | 97.5 | 64.8 | 162.3
2019-05-02 05:00 | 5 | 2 | 134.1 | 131.85 | 265.95 | 180.333 | 135.087 | 315.42 | 101.25 | 65.55 | 166.8
2019-05-02 06:00 | 5 | 2 | 142.2 | 139.8 | 282 | 181.723 | 158.043 | 339.766 | 109.8 | 71.1 | 180.9
2019-05-02 07:00 | 5 | 2 | 181.95 | 190.8 | 372.75 | 235.698 | 183.728 | 419.426 | 198.45 | 83.55 | 282
2019-05-02 08:00 | 5 | 2 | 211.35 | 221.4 | 432.75 | 242.667 | 208.214 | 450.881 | 222.75 | 102.9 | 325.65
2019-05-02 09:00 | 5 | 2 | 233.25 | 258.15 | 491.4 | 251.806 | 227.863 | 479.669 | 239.4 | 115.8 | 355.2
2019-05-02 10:00 | 5 | 2 | 242.25 | 269.25 | 511.5 | 244.325 | 235.674 | 479.999 | 245.1 | 119.4 | 364.5
2019-05-02 11:00 | 5 | 2 | 253.5 | 267.6 | 521.1 | 245.571 | 234.057 | 479.628 | 235.5 | 126.9 | 362.4
2019-05-02 12:00 | 5 | 2 | 258.75 | 266.85 | 525.6 | 252.558 | 243.154 | 495.712 | 237.3 | 128.25 | 365.55
2019-05-02 13:00 | 5 | 2 | 258 | 262.5 | 520.5 | 263.358 | 236.375 | 499.733 | 237.6 | 126.3 | 363.9
2019-05-02 14:00 | 5 | 2 | 261.45 | 255 | 516.45 | 276.434 | 232.523 | 508.957 | 236.55 | 125.7 | 362.25
2019-05-02 15:00 | 5 | 2 | 250.05 | 248.7 | 498.75 | 266.521 | 232.311 | 498.832 | 238.5 | 123 | 361.5
2019-05-02 16:00 | 5 | 2 | 237.9 | 247.35 | 485.25 | 256.912 | 224.013 | 480.925 | 230.4 | 120.75 | 351.15
2019-05-02 17:00 | 5 | 2 | 237.45 | 226.5 | 463.95 | 248.089 | 206.746 | 454.835 | 217.35 | 107.1 | 324.45
2019-05-02 18:00 | 5 | 2 | 223.35 | 177.6 | 400.95 | 174.246 | 181.116 | 355.362 | 123.6 | 93.6 | 217.2
2019-05-02 19:00 | 5 | 2 | 213.45 | 160.35 | 373.8 | 167.857 | 171.565 | 339.422 | 109.95 | 78.45 | 188.4
2019-05-02 20:00 | 5 | 2 | 208.05 | 157.95 | 366 | 173.771 | 169.665 | 343.436 | 108.3 | 76.65 | 184.95
2019-05-02 21:00 | 5 | 2 | 169.65 | 139.2 | 308.85 | 167.275 | 163.456 | 330.731 | 103.65 | 74.4 | 178.05
2019-05-02 22:00 | 5 | 2 | 162.6 | 136.5 | 299.1 | 162.629 | 155.945 | 318.574 | 99.6 | 72.6 | 172.2
2019-05-02 23:00 | 5 | 2 | 144 | 132.3 | 276.3 | 157.399 | 134.956 | 292.355 | 92.7 | 65.55 | 158.25
2019-05-02 | 5 | 2 | 143.7 | 119.4 | 263.1 | 153.721 | 120.319 | 274.04 | 85.5 | 64.35 | 149.85
2019-05-03 01:00 | 5 | 3 | 133.05 | 118.2 | 251.25 | 153.937 | 118.753 | 272.69 | 85.05 | 65.7 | 150.75
2019-05-03 02:00 | 5 | 3 | 132.9 | 116.1 | 249 | 152.62 | 117.782 | 270.402 | 84.75 | 65.55 | 150.3
2019-05-03 03:00 | 5 | 3 | 130.35 | 116.55 | 246.9 | 151.738 | 123.618 | 275.356 | 88.65 | 64.95 | 153.6
2019-05-03 04:00 | 5 | 3 | 132.6 | 126.75 | 259.35 | 153.036 | 125.749 | 278.785 | 90.75 | 64.8 | 155.55
2019-05-03 05:00 | 5 | 3 | 132.15 | 128.25 | 260.4 | 168.038 | 139.283 | 307.321 | 94.8 | 64.35 | 159.15
2019-05-03 06:00 | 5 | 3 | 142.05 | 140.7 | 282.75 | 183.96 | 154.555 | 338.515 | 103.95 | 76.35 | 180.3
2019-05-03 07:00 | 5 | 3 | 182.7 | 193.05 | 375.75 | 236.643 | 186.202 | 422.845 | 188.7 | 88.95 | 277.65
2019-05-03 08:00 | 5 | 3 | 205.35 | 221.4 | 426.75 | 247.288 | 210.368 | 457.656 | 207.45 | 103.35 | 310.8
2019-05-03 09:00 | 5 | 3 | 224.1 | 249 | 473.1 | 250.929 | 227.522 | 478.451 | 224.85 | 112.2 | 337.05
2019-05-03 10:00 | 5 | 3 | 231.9 | 256.35 | 488.25 | 254.397 | 232.501 | 486.898 | 230.25 | 115.05 | 345.3
2019-05-03 11:00 | 5 | 3 | 239.25 | 257.4 | 496.65 | 251.199 | 229.165 | 480.364 | 224.85 | 117 | 341.85
2019-05-03 12:00 | 5 | 3 | 240.6 | 253.65 | 494.25 | 261.349 | 238.524 | 499.873 | 225 | 120.15 | 345.15
2019-05-03 13:00 | 5 | 3 | 246.6 | 251.85 | 498.45 | 275.501 | 234.518 | 510.019 | 225 | 119.85 | 344.85
2019-05-03 14:00 | 5 | 3 | 261.45 | 246.6 | 508.05 | 276.773 | 232.956 | 509.729 | 223.95 | 118.65 | 342.6
2019-05-03 15:00 | 5 | 3 | 254.7 | 235.65 | 490.35 | 270.46 | 230.173 | 500.633 | 217.2 | 117.75 | 334.95
2019-05-03 16:00 | 5 | 3 | 242.85 | 221.25 | 464.1 | 263.325 | 224.212 | 487.537 | 218.85 | 113.85 | 332.7
2019-05-03 17:00 | 5 | 3 | 222.15 | 199.8 | 421.95 | 241.096 | 208.03 | 449.126 | 205.2 | 105.15 | 310.35
2019-05-03 18:00 | 5 | 3 | 204.45 | 159.45 | 363.9 | 172.706 | 181.978 | 354.684 | 115.05 | 94.5 | 209.55
2019-05-03 19:00 | 5 | 3 | 208.2 | 151.35 | 359.55 | 168.654 | 171.326 | 339.98 | 103.05 | 80.1 | 183.15
2019-05-03 20:00 | 5 | 3 | 213 | 151.35 | 364.35 | 179.965 | 169.404 | 349.369 | 101.55 | 76.95 | 178.5
2019-05-03 21:00 | 5 | 3 | 174.75 | 135.15 | 309.9 | 168.577 | 162.922 | 331.499 | 102.3 | 76.5 | 178.8
2019-05-03 22:00 | 5 | 3 | 163.8 | 138.6 | 302.4 | 166.45 | 163.252 | 329.702 | 102.45 | 76.65 | 179.1
2019-05-03 23:00 | 5 | 3 | 146.7 | 133.2 | 279.9 | 161.741 | 142.769 | 304.51 | 90.3 | 67.65 | 157.95
2019-05-03 | 5 | 3 | 134.55 | 117.15 | 251.7 | 157.122 | 129.05 | 286.172 | 84.9 | 69.15 | 154.05
2019-05-04 01:00 | 5 | 4 | 127.35 | 114.6 | 241.95 | 156.248 | 126.175 | 282.423 | 84.6 | 67.35 | 151.95
2019-05-04 02:00 | 5 | 4 | 127.95 | 114.9 | 242.85 | 155.118 | 125.957 | 281.075 | 85.8 | 67.5 | 153.3
2019-05-04 03:00 | 5 | 4 | 126.6 | 115.5 | 242.1 | 155.35 | 127.121 | 282.471 | 84.75 | 68.25 | 153
2019-05-04 04:00 | 5 | 4 | 127.5 | 115.95 | 243.45 | 156.369 | 127.27 | 283.639 | 86.25 | 67.8 | 154.05
2019-05-04 05:00 | 5 | 4 | 128.25 | 114.3 | 242.55 | 155.412 | 126.241 | 281.653 | 84.75 | 67.05 | 151.8
2019-05-04 06:00 | 5 | 4 | 127.95 | 112.65 | 240.6 | 156.632 | 126.291 | 282.923 | 84.75 | 67.2 | 151.95
2019-05-04 07:00 | 5 | 4 | 135.45 | 111.15 | 246.6 | 159.817 | 131.423 | 291.24 | 87.75 | 69.45 | 157.2
2019-05-04 08:00 | 5 | 4 | 182.1 | 148.65 | 330.75 | 191.011 | 148.032 | 339.043 | 174 | 84.15 | 258.15
2019-05-04 09:00 | 5 | 4 | 195.75 | 146.55 | 342.3 | 192.948 | 147.45 | 340.398 | 176.7 | 83.55 | 260.25
2019-05-04 10:00 | 5 | 4 | 199.95 | 148.95 | 348.9 | 212.668 | 149.845 | 362.513 | 177.15 | 82.8 | 259.95
2019-05-04 11:00 | 5 | 4 | 198.9 | 147 | 345.9 | 217.562 | 153.319 | 370.881 | 176.25 | 85.5 | 261.75
2019-05-04 12:00 | 5 | 4 | 213.9 | 139.05 | 352.95 | 212.146 | 152.47 | 364.616 | 176.55 | 84.15 | 260.7
2019-05-04 13:00 | 5 | 4 | 173.7 | 117.6 | 291.3 | 161.841 | 138.277 | 300.118 | 96 | 84 | 180
2019-05-04 14:00 | 5 | 4 | 172.95 | 116.85 | 289.8 | 161.538 | 139.31 | 300.848 | 91.8 | 79.95 | 171.75
2019-05-04 15:00 | 5 | 4 | 178.05 | 116.85 | 294.9 | 158.758 | 135.611 | 294.369 | 90.9 | 79.8 | 170.7
2019-05-04 16:00 | 5 | 4 | 175.95 | 118.05 | 294 | 155.979 | 126.874 | 282.853 | 92.55 | 79.95 | 172.5
2019-05-04 17:00 | 5 | 4 | 168.6 | 116.1 | 284.7 | 155.886 | 126.001 | 281.887 | 90.75 | 80.25 | 171
2019-05-04 18:00 | 5 | 4 | 170.4 | 113.55 | 283.95 | 156.538 | 126.694 | 283.232 | 90.9 | 80.25 | 171.15
2019-05-04 19:00 | 5 | 4 | 170.25 | 109.65 | 279.9 | 155.43 | 125.925 | 281.355 | 91.05 | 79.05 | 170.1
2019-05-04 20:00 | 5 | 4 | 173.4 | 109.65 | 283.05 | 156.537 | 122.866 | 279.403 | 90.45 | 79.2 | 169.65
2019-05-04 21:00 | 5 | 4 | 168.9 | 111.3 | 280.2 | 155.242 | 122.906 | 278.148 | 90.6 | 79.05 | 169.65
2019-05-04 22:00 | 5 | 4 | 166.35 | 111.75 | 278.1 | 155.546 | 123.585 | 279.131 | 90.6 | 79.35 | 169.95
2019-05-04 23:00 | 5 | 4 | 152.55 | 111.75 | 264.3 | 155.601 | 124.623 | 280.224 | 92.25 | 78.45 | 170.7
2019-05-04 | 5 | 4 | 128.55 | 112.35 | 240.9 | 156.54 | 124.152 | 280.692 | 91.35 | 78.75 | 170.1
2019-05-05 01:00 | 5 | 5 | 118.5 | 111.9 | 230.4 | 155.97 | 122.649 | 278.619 | 89.85 | 78.15 | 168
2019-05-05 02:00 | 5 | 5 | 117.75 | 109.8 | 227.55 | 156.977 | 122.181 | 279.158 | 89.55 | 79.2 | 168.75
2019-05-05 03:00 | 5 | 5 | 109.2 | 110.7 | 219.9 | 156.758 | 123.745 | 280.503 | 90.9 | 78.6 | 169.5
2019-05-05 04:00 | 5 | 5 | 110.85 | 111.75 | 222.6 | 156.58 | 122.594 | 279.174 | 89.7 | 78.9 | 168.6
2019-05-05 05:00 | 5 | 5 | 110.7 | 111.15 | 221.85 | 157.73 | 122.288 | 280.018 | 90 | 77.55 | 167.55
2019-05-05 06:00 | 5 | 5 | 113.55 | 109.2 | 222.75 | 155.293 | 122.036 | 277.329 | 91.05 | 78 | 169.05
2019-05-05 07:00 | 5 | 5 | 124.35 | 107.85 | 232.2 | 154.873 | 123.112 | 277.985 | 91.8 | 78.15 | 169.95
2019-05-05 08:00 | 5 | 5 | 119.7 | 109.2 | 228.9 | 154.513 | 123.11 | 277.623 | 92.1 | 79.35 | 171.45
2019-05-05 09:00 | 5 | 5 | 118.8 | 113.25 | 232.05 | 153.792 | 124.563 | 278.355 | 93 | 79.2 | 172.2
2019-05-05 10:00 | 5 | 5 | 121.2 | 117 | 238.2 | 155.479 | 125.466 | 280.945 | 93.15 | 80.4 | 173.55
2019-05-05 11:00 | 5 | 5 | 118.95 | 116.1 | 235.05 | 154.169 | 126.032 | 280.201 | 90.3 | 79.5 | 169.8
2019-05-05 12:00 | 5 | 5 | 119.55 | 113.85 | 233.4 | 155.453 | 125.095 | 280.548 | 88.5 | 78.75 | 167.25
2019-05-05 13:00 | 5 | 5 | 122.25 | 111.75 | 234 | 154.322 | 123.727 | 278.049 | 89.55 | 80.7 | 170.25
2019-05-05 14:00 | 5 | 5 | 120 | 111.15 | 231.15 | 154.478 | 124.397 | 278.875 | 88.95 | 79.8 | 168.75
2019-05-05 15:00 | 5 | 5 | 121.05 | 110.25 | 231.3 | 155.032 | 129.608 | 284.64 | 88.65 | 80.55 | 169.2
2019-05-05 16:00 | 5 | 5 | 120.9 | 110.4 | 231.3 | 151.039 | 115.874 | 266.913 | 89.1 | 79.95 | 169.05
2019-05-05 17:00 | 5 | 5 | 116.4 | 109.05 | 225.45 | 150.97 | 112.15 | 263.12 | 89.7 | 80.4 | 170.1
2019-05-05 18:00 | 5 | 5 | 113.7 | 108 | 221.7 | 151.956 | 111.54 | 263.496 | 90 | 76.8 | 166.8
2019-05-05 19:00 | 5 | 5 | 116.1 | 111.6 | 227.7 | 152.534 | 107.833 | 260.367 | 89.4 | 75.9 | 165.3
2019-05-05 20:00 | 5 | 5 | 116.4 | 109.65 | 226.05 | 151.312 | 107.256 | 258.568 | 91.2 | 75.75 | 166.95
2019-05-05 21:00 | 5 | 5 | 112.35 | 111 | 223.35 | 151.65 | 109.509 | 261.159 | 90.3 | 76.2 | 166.5
2019-05-05 22:00 | 5 | 5 | 114.45 | 109.35 | 223.8 | 150.781 | 108.148 | 258.929 | 91.2 | 76.95 | 168.15
2019-05-05 23:00 | 5 | 5 | 113.25 | 109.8 | 223.05 | 151.91 | 106.792 | 258.702 | 89.55 | 75.45 | 165
2019-05-05 | 5 | 5 | 112.05 | 110.7 | 222.75 | 153.445 | 108.733 | 262.178 | 88.35 | 75 | 163.35
2019-05-06 01:00 | 5 | 6 | 113.55 | 109.5 | 223.05 | 151.843 | 108.982 | 260.825 | 87.75 | 75.45 | 163.2
2019-05-06 02:00 | 5 | 6 | 112.35 | 107.4 | 219.75 | 151.722 | 107.624 | 259.346 | 87 | 75.9 | 162.9
2019-05-06 03:00 | 5 | 6 | 130.35 | 108 | 238.35 | 160.399 | 114.953 | 275.352 | 96.15 | 75.45 | 171.6
2019-05-06 04:00 | 5 | 6 | 130.35 | 112.05 | 242.4 | 166.199 | 118.711 | 284.91 | 97.5 | 75.45 | 172.95
2019-05-06 05:00 | 5 | 6 | 128.4 | 117.3 | 245.7 | 182.472 | 141.723 | 324.195 | 103.8 | 74.7 | 178.5
2019-05-06 06:00 | 5 | 6 | 135.3 | 128.7 | 264 | 181.71 | 150.755 | 332.465 | 106.05 | 81.45 | 187.5
2019-05-06 07:00 | 5 | 6 | 180.45 | 195 | 375.45 | 247.587 | 179.185 | 426.772 | 198.15 | 99.15 | 297.3
2019-05-06 08:00 | 5 | 6 | 183.75 | 233.25 | 417 | 253.264 | 204.657 | 457.921 | 212.55 | 111 | 323.55
2019-05-06 09:00 | 5 | 6 | 215.25 | 267.45 | 482.7 | 263.315 | 227.082 | 490.397 | 226.2 | 122.25 | 348.45
2019-05-06 10:00 | 5 | 6 | 222.15 | 275.7 | 497.85 | 267.815 | 228.59 | 496.405 | 224.85 | 121.5 | 346.35
2019-05-06 11:00 | 5 | 6 | 232.05 | 302.25 | 534.3 | 269.144 | 229.662 | 498.806 | 222.3 | 125.55 | 347.85
2019-05-06 12:00 | 5 | 6 | 241.2 | 309.75 | 550.95 | 291.394 | 240.27 | 531.664 | 224.7 | 129 | 353.7
2019-05-06 13:00 | 5 | 6 | 241.95 | 306.3 | 548.25 | 309.776 | 234.311 | 544.087 | 219.75 | 127.5 | 347.25
2019-05-06 14:00 | 5 | 6 | 239.7 | 348.3 | 588 | 354.529 | 234.029 | 588.558 | 271.35 | 153.75 | 425.1
2019-05-06 15:00 | 5 | 6 | 234.9 | 267.15 | 502.05 | 372.687 | 230.154 | 602.841 | 291 | 172.35 | 463.35
2019-05-06 16:00 | 5 | 6 | 226.95 | 381.6 | 608.55 | 419.451 | 221.973 | 641.424 | 226.95 | 177.6 | 404.55
2019-05-06 17:00 | 5 | 6 | 231.9 | 250.8 | 482.7 | 274.147 | 203.126 | 477.273 | 207.45 | 140.1 | 347.55
2019-05-06 18:00 | 5 | 6 | 222 | 177.45 | 399.45 | 172.733 | 180.223 | 352.956 | 128.85 | 97.5 | 226.35
2019-05-06 19:00 | 5 | 6 | 211.8 | 158.55 | 370.35 | 169.006 | 174.953 | 343.959 | 113.7 | 89.25 | 202.95
2019-05-06 20:00 | 5 | 6 | 204 | 154.95 | 358.95 | 175.711 | 169.032 | 344.743 | 117.6 | 82.05 | 199.65
2019-05-06 21:00 | 5 | 6 | 168.9 | 141.3 | 310.2 | 170.648 | 166.486 | 337.134 | 112.65 | 79.8 | 192.45
2019-05-06 22:00 | 5 | 6 | 139.5 | 138.6 | 278.1 | 168.557 | 164.115 | 332.672 | 109.05 | 77.7 | 186.75
2019-05-06 23:00 | 5 | 6 | 128.55 | 138.9 | 267.45 | 163.033 | 136.503 | 299.536 | 100.5 | 69 | 169.5
2019-05-06 | 5 | 6 | 121.95 | 126 | 247.95 | 155.062 | 117.922 | 272.984 | 99.9 | 68.55 | 168.45
2019-05-07 01:00 | 5 | 7 | 114.3 | 124.2 | 238.5 | 152.709 | 113.682 | 266.391 | 98.85 | 67.5 | 166.35
2019-05-07 02:00 | 5 | 7 | 114.9 | 119.85 | 234.75 | 154.611 | 114.477 | 269.088 | 98.4 | 68.4 | 166.8
2019-05-07 03:00 | 5 | 7 | 132.3 | 114 | 246.3 | 159.437 | 120.087 | 279.524 | 106.05 | 68.4 | 174.45
2019-05-07 04:00 | 5 | 7 | 131.4 | 115.05 | 246.45 | 166.964 | 121.686 | 288.65 | 106.35 | 68.1 | 174.45
2019-05-07 05:00 | 5 | 7 | 130.65 | 119.25 | 249.9 | 185.046 | 138.101 | 323.147 | 107.55 | 67.65 | 175.2
2019-05-07 06:00 | 5 | 7 | 149.4 | 143.1 | 292.5 | 184.598 | 155.617 | 340.215 | 111.9 | 76.05 | 187.95
2019-05-07 07:00 | 5 | 7 | 190.95 | 191.7 | 382.65 | 234.444 | 188.836 | 423.28 | 198.6 | 88.95 | 287.55
2019-05-07 08:00 | 5 | 7 | 215.7 | 236.85 | 452.55 | 245.712 | 213.851 | 459.563 | 225.75 | 103.5 | 329.25
2019-05-07 09:00 | 5 | 7 | 231.45 | 272.1 | 503.55 | 247.793 | 233.155 | 480.948 | 240.9 | 117.6 | 358.5
2019-05-07 10:00 | 5 | 7 | 238.35 | 278.25 | 516.6 | 250.389 | 237.096 | 487.485 | 245.1 | 120.45 | 365.55
2019-05-07 11:00 | 5 | 7 | 246.6 | 279.9 | 526.5 | 251.058 | 233.365 | 484.423 | 238.95 | 121.8 | 360.75
2019-05-07 12:00 | 5 | 7 | 233.4 | 278.1 | 511.5 | 249.142 | 240.658 | 489.8 | 234.15 | 123.45 | 357.6
2019-05-07 13:00 | 5 | 7 | 234.45 | 276.75 | 511.2 | 253.99 | 234.764 | 488.754 | 232.05 | 122.25 | 354.3
2019-05-07 14:00 | 5 | 7 | 231.45 | 259.95 | 491.4 | 250.615 | 231.789 | 482.404 | 229.5 | 120 | 349.5
2019-05-07 15:00 | 5 | 7 | 229.35 | 257.4 | 486.75 | 257.635 | 231.342 | 488.977 | 229.65 | 119.7 | 349.35
2019-05-07 16:00 | 5 | 7 | 240.6 | 250.05 | 490.65 | 243.28 | 231.777 | 475.057 | 227.4 | 116.7 | 344.1
2019-05-07 17:00 | 5 | 7 | 236.85 | 224.85 | 461.7 | 259.481 | 199.409 | 458.89 | 210 | 106.2 | 316.2
2019-05-07 18:00 | 5 | 7 | 208.05 | 183.15 | 391.2 | 173.672 | 183.086 | 356.758 | 123.15 | 94.65 | 217.8
2019-05-07 19:00 | 5 | 7 | 195.75 | 163.95 | 359.7 | 167.17 | 175.491 | 342.661 | 113.1 | 79.65 | 192.75
2019-05-07 20:00 | 5 | 7 | 190.05 | 163.2 | 353.25 | 173.9 | 170.841 | 344.741 | 108.15 | 76.5 | 184.65
2019-05-07 21:00 | 5 | 7 | 175.5 | 154.5 | 330 | 168.494 | 164.317 | 332.811 | 103.35 | 76.2 | 179.55
2019-05-07 22:00 | 5 | 7 | 160.2 | 149.85 | 310.05 | 166.688 | 165.37 | 332.058 | 103.35 | 70.8 | 174.15
2019-05-07 23:00 | 5 | 7 | 142.8 | 145.95 | 288.75 | 159.124 | 134.856 | 293.98 | 91.5 | 61.65 | 153.15
2019-05-07 | 5 | 7 | 127.95 | 132.6 | 260.55 | 156.468 | 118.965 | 275.433 | 83.85 | 62.25 | 146.1
2019-05-08 01:00 | 5 | 8 | 127.5 | 131.7 | 259.2 | 153.46 | 117.87 | 271.33 | 85.95 | 61.65 | 147.6
2019-05-08 02:00 | 5 | 8 | 125.85 | 127.35 | 253.2 | 153.424 | 117.202 | 270.626 | 83.55 | 61.65 | 145.2
2019-05-08 03:00 | 5 | 8 | 142.8 | 126.75 | 269.55 | 157.874 | 122.4 | 280.274 | 93.75 | 62.1 | 155.85
2019-05-08 04:00 | 5 | 8 | 142.05 | 136.8 | 278.85 | 169.001 | 125.279 | 294.28 | 93.9 | 61.5 | 155.4
2019-05-08 05:00 | 5 | 8 | 141 | 137.25 | 278.25 | 184.18 | 138.08 | 322.26 | 94.95 | 62.4 | 157.35
2019-05-08 06:00 | 5 | 8 | 153.45 | 148.65 | 302.1 | 185.605 | 165.689 | 351.294 | 103.2 | 70.8 | 174
2019-05-08 07:00 | 5 | 8 | 189.75 | 203.7 | 393.45 | 221.663 | 208.898 | 430.561 | 193.05 | 87 | 280.05
2019-05-08 08:00 | 5 | 8 | 210 | 232.8 | 442.8 | 220.177 | 233.275 | 453.452 | 210.75 | 100.35 | 311.1
2019-05-08 09:00 | 5 | 8 | 224.1 | 261.3 | 485.4 | 224.183 | 247.708 | 471.891 | 219.45 | 109.65 | 329.1
2019-05-08 10:00 | 5 | 8 | 242.4 | 274.2 | 516.6 | 229.344 | 247.524 | 476.868 | 216.3 | 111.45 | 327.75
2019-05-08 11:00 | 5 | 8 | 223.65 | 273.9 | 497.55 | 231.41 | 242.231 | 473.641 | 218.85 | 121.8 | 340.65
2019-05-08 12:00 | 5 | 8 | 225.75 | 267.45 | 493.2 | 232.326 | 242.48 | 474.806 | 225.9 | 121.65 | 347.55
2019-05-08 13:00 | 5 | 8 | 225.75 | 264.3 | 490.05 | 233.801 | 237.291 | 471.092 | 219 | 121.05 | 340.05
2019-05-08 14:00 | 5 | 8 | 238.05 | 259.35 | 497.4 | 226.768 | 235.76 | 462.528 | 219.75 | 120.3 | 340.05
2019-05-08 15:00 | 5 | 8 | 233.25 | 255.15 | 488.4 | 229.425 | 233.297 | 462.722 | 223.05 | 118.35 | 341.4
2019-05-08 16:00 | 5 | 8 | 239.55 | 242.7 | 482.25 | 216.257 | 226.007 | 442.264 | 219 | 115.2 | 334.2
2019-05-08 17:00 | 5 | 8 | 240 | 213.45 | 453.45 | 214.38 | 212.529 | 426.909 | 203.85 | 107.1 | 310.95
2019-05-08 18:00 | 5 | 8 | 220.95 | 169.8 | 390.75 | 173.272 | 186.596 | 359.868 | 120.9 | 94.2 | 215.1
2019-05-08 19:00 | 5 | 8 | 212.1 | 160.8 | 372.9 | 169.384 | 178.989 | 348.373 | 112.5 | 83.7 | 196.2
2019-05-08 20:00 | 5 | 8 | 234 | 164.7 | 398.7 | 180.824 | 170.292 | 351.116 | 105.45 | 81.75 | 187.2
2019-05-08 21:00 | 5 | 8 | 184.65 | 149.85 | 334.5 | 168.772 | 168.654 | 337.426 | 101.1 | 76.95 | 178.05
2019-05-08 22:00 | 5 | 8 | 173.4 | 145.8 | 319.2 | 163.665 | 164.271 | 327.936 | 94.5 | 71.4 | 165.9
2019-05-08 23:00 | 5 | 8 | 159.45 | 141.9 | 301.35 | 152.607 | 137.254 | 289.861 | 87.6 | 60.9 | 148.5
2019-05-08 | 5 | 8 | 165.3 | 130.35 | 295.65 | 149.851 | 125.861 | 275.712 | 87.45 | 60.3 | 147.75
2019-05-09 01:00 | 5 | 9 | 160.05 | 126.15 | 286.2 | 149.3 | 123.137 | 272.437 | 85.5 | 60.45 | 145.95
2019-05-09 02:00 | 5 | 9 | 162.9 | 125.85 | 288.75 | 148.17 | 121.878 | 270.048 | 84.9 | 61.5 | 146.4
2019-05-09 03:00 | 5 | 9 | 159.75 | 120.9 | 280.65 | 152.268 | 128.673 | 280.941 | 94.35 | 60.15 | 154.5
2019-05-09 04:00 | 5 | 9 | 160.8 | 131.1 | 291.9 | 154.796 | 131.262 | 286.058 | 93 | 61.65 | 154.65
2019-05-09 05:00 | 5 | 9 | 161.7 | 131.7 | 293.4 | 178.025 | 132.873 | 310.898 | 94.05 | 61.2 | 155.25
2019-05-09 06:00 | 5 | 9 | 172.8 | 138.9 | 311.7 | 175.563 | 154.125 | 329.688 | 98.1 | 67.8 | 165.9
2019-05-09 07:00 | 5 | 9 | 212.4 | 199.2 | 411.6 | 223.925 | 185.722 | 409.647 | 196.35 | 91.5 | 287.85
2019-05-09 08:00 | 5 | 9 | 242.55 | 231.9 | 474.45 | 233.855 | 217.815 | 451.67 | 221.25 | 109.5 | 330.75
2019-05-09 09:00 | 5 | 9 | 257.1 | 262.95 | 520.05 | 241.375 | 233.842 | 475.217 | 234.45 | 121.8 | 356.25
2019-05-09 10:00 | 5 | 9 | 262.65 | 265.35 | 528 | 237.84 | 239.551 | 477.391 | 233.85 | 123.45 | 357.3
2019-05-09 11:00 | 5 | 9 | 271.2 | 265.2 | 536.4 | 229.747 | 236.187 | 465.934 | 232.35 | 124.5 | 356.85
2019-05-09 12:00 | 5 | 9 | 264.75 | 268.95 | 533.7 | 237.924 | 241.013 | 478.937 | 227.1 | 129.45 | 356.55
2019-05-09 13:00 | 5 | 9 | 264.45 | 263.55 | 528 | 238.657 | 236.019 | 474.676 | 225.9 | 129.15 | 355.05
2019-05-09 14:00 | 5 | 9 | 261.45 | 253.95 | 515.4 | 239.856 | 233.507 | 473.363 | 224.25 | 128.4 | 352.65
2019-05-09 15:00 | 5 | 9 | 262.05 | 241.05 | 503.1 | 231.905 | 230.914 | 462.819 | 223.5 | 126.9 | 350.4
2019-05-09 16:00 | 5 | 9 | 249 | 224.4 | 473.4 | 226.595 | 225.69 | 452.285 | 217.95 | 120.15 | 338.1
2019-05-09 17:00 | 5 | 9 | 239.1 | 200.7 | 439.8 | 214.773 | 209.295 | 424.068 | 205.65 | 113.55 | 319.2
2019-05-09 18:00 | 5 | 9 | 226.65 | 167.25 | 393.9 | 172.218 | 185.212 | 357.43 | 121.2 | 99.3 | 220.5
2019-05-09 19:00 | 5 | 9 | 210.75 | 156.9 | 367.65 | 170.185 | 177.21 | 347.395 | 110.85 | 82.8 | 193.65
2019-05-09 20:00 | 5 | 9 | 203.4 | 155.85 | 359.25 | 175.6 | 171.272 | 346.872 | 104.55 | 75 | 179.55
2019-05-09 21:00 | 5 | 9 | 178.65 | 147 | 325.65 | 166.33 | 156.829 | 323.159 | 100.5 | 74.55 | 175.05
2019-05-09 22:00 | 5 | 9 | 159.15 | 144.45 | 303.6 | 165.377 | 161.698 | 327.075 | 99 | 72.75 | 171.75
2019-05-09 23:00 | 5 | 9 | 142.5 | 144.75 | 287.25 | 155.695 | 129.837 | 285.532 | 94.8 | 65.25 | 160.05
2019-05-09 | 5 | 9 | 132.3 | 130.65 | 262.95 | 151.938 | 112.89 | 264.828 | 88.95 | 64.2 | 153.15
2019-05-10 01:00 | 5 | 10 | 126.75 | 126.75 | 253.5 | 148.563 | 108.228 | 256.791 | 90.15 | 64.05 | 154.2
2019-05-10 02:00 | 5 | 10 | 125.4 | 126.6 | 252 | 150.01 | 110.773 | 260.783 | 88.5 | 64.65 | 153.15
2019-05-10 03:00 | 5 | 10 | 125.55 | 125.25 | 250.8 | 152.498 | 108.218 | 260.716 | 88.5 | 64.35 | 152.85
2019-05-10 04:00 | 5 | 10 | 124.65 | 132.45 | 257.1 | 155.798 | 121.428 | 277.226 | 91.05 | 63.75 | 154.8
2019-05-10 05:00 | 5 | 10 | 124.2 | 131.55 | 255.75 | 168.298 | 130.661 | 298.959 | 95.4 | 64.8 | 160.2
2019-05-10 06:00 | 5 | 10 | 137.7 | 149.4 | 287.1 | 188.367 | 148.534 | 336.901 | 118.65 | 81.6 | 200.25
2019-05-10 07:00 | 5 | 10 | 196.05 | 200.85 | 396.9 | 221.647 | 179.831 | 401.478 | 168.9 | 110.1 | 279
2019-05-10 08:00 | 5 | 10 | 216.45 | 238.65 | 455.1 | 223.609 | 205.15 | 428.759 | 188.4 | 126.45 | 314.85
2019-05-10 09:00 | 5 | 10 | 237.45 | 255.75 | 493.2 | 229.825 | 222.76 | 452.585 | 202.35 | 140.1 | 342.45
2019-05-10 10:00 | 5 | 10 | 223.05 | 255.3 | 478.35 | 243.413 | 229.403 | 472.816 | 204.3 | 141.3 | 345.6
2019-05-10 11:00 | 5 | 10 | 241.2 | 254.25 | 495.45 | 239.216 | 232.422 | 471.638 | 209.4 | 143.4 | 352.8
2019-05-10 12:00 | 5 | 10 | 275.85 | 247.5 | 523.35 | 238.006 | 249.412 | 487.418 | 212.85 | 135.6 | 348.45
2019-05-10 13:00 | 5 | 10 | 237.6 | 246.45 | 484.05 | 252.097 | 231.89 | 483.987 | 225.15 | 118.5 | 343.65
2019-05-10 14:00 | 5 | 10 | 230.7 | 241.95 | 472.65 | 241.329 | 228.489 | 469.818 | 230.55 | 117.3 | 347.85
2019-05-10 15:00 | 5 | 10 | 228.45 | 236.7 | 465.15 | 230.824 | 225.678 | 456.502 | 226.05 | 115.65 | 341.7
2019-05-10 16:00 | 5 | 10 | 222.45 | 225.3 | 447.75 | 228.198 | 216.551 | 444.749 | 217.2 | 109.65 | 326.85
2019-05-10 17:00 | 5 | 10 | 214.05 | 202.65 | 416.7 | 215.915 | 204.15 | 420.065 | 207.9 | 103.35 | 311.25
2019-05-10 18:00 | 5 | 10 | 223.8 | 169.35 | 393.15 | 171.225 | 186.13 | 357.355 | 122.7 | 94.8 | 217.5
2019-05-10 19:00 | 5 | 10 | 214.5 | 167.4 | 381.9 | 168.184 | 172.947 | 341.131 | 113.7 | 74.55 | 188.25
2019-05-10 20:00 | 5 | 10 | 216.6 | 165.15 | 381.75 | 177.993 | 176.091 | 354.084 | 104.1 | 65.1 | 169.2
2019-05-10 21:00 | 5 | 10 | 175.65 | 160.05 | 335.7 | 166.8 | 164.578 | 331.378 | 104.55 | 63.9 | 168.45
2019-05-10 22:00 | 5 | 10 | 154.95 | 142.05 | 297 | 169.417 | 161.862 | 331.279 | 102.6 | 58.95 | 161.55
2019-05-10 23:00 | 5 | 10 | 134.85 | 139.35 | 274.2 | 159.538 | 138.468 | 298.006 | 93.9 | 56.85 | 150.75
2019-05-10 | 5 | 10 | 133.65 | 125.4 | 259.05 | 156.113 | 124.806 | 280.919 | 88.95 | 56.85 | 145.8
2019-05-11 01:00 | 5 | 11 | 126.15 | 124.95 | 251.1 | 154.75 | 122.21 | 276.96 | 87.45 | 57.15 | 144.6
2019-05-11 02:00 | 5 | 11 | 124.5 | 125.25 | 249.75 | 155.294 | 122.017 | 277.311 | 87.6 | 57.15 | 144.75
2019-05-11 03:00 | 5 | 11 | 124.65 | 121.95 | 246.6 | 153.627 | 121.572 | 275.199 | 87.45 | 56.4 | 143.85
2019-05-11 04:00 | 5 | 11 | 126 | 119.4 | 245.4 | 154.119 | 122.898 | 277.017 | 87.3 | 55.65 | 142.95
2019-05-11 05:00 | 5 | 11 | 123.45 | 116.4 | 239.85 | 152.852 | 121.946 | 274.798 | 87.15 | 57 | 144.15
2019-05-11 06:00 | 5 | 11 | 123.75 | 114.3 | 238.05 | 154.913 | 120.931 | 275.844 | 87.3 | 56.55 | 143.85
2019-05-11 07:00 | 5 | 11 | 133.35 | 114.6 | 247.95 | 153.149 | 123.347 | 276.496 | 89.25 | 57.9 | 147.15
2019-05-11 08:00 | 5 | 11 | 180.9 | 122.55 | 303.45 | 193.781 | 135.717 | 329.498 | 174.15 | 68.7 | 242.85
2019-05-11 09:00 | 5 | 11 | 170.7 | 148.5 | 319.2 | 201.584 | 142.644 | 344.228 | 177.45 | 67.65 | 245.1
2019-05-11 10:00 | 5 | 11 | 169.2 | 150.45 | 319.65 | 211.515 | 140.6 | 352.115 | 176.25 | 67.95 | 244.2
2019-05-11 11:00 | 5 | 11 | 151.5 | 149.25 | 300.75 | 212.836 | 134.492 | 347.328 | 167.85 | 66 | 233.85
2019-05-11 12:00 | 5 | 11 | 151.05 | 141.6 | 292.65 | 213.362 | 135.191 | 348.553 | 168 | 66.45 | 234.45
2019-05-11 13:00 | 5 | 11 | 136.05 | 114.15 | 250.2 | 155.026 | 129.301 | 284.327 | 94.8 | 65.55 | 160.35
2019-05-11 14:00 | 5 | 11 | 152.25 | 112.35 | 264.6 | 153.409 | 127.527 | 280.936 | 94.65 | 63.9 | 158.55
2019-05-11 15:00 | 5 | 11 | 153.3 | 114.15 | 267.45 | 152.653 | 129.209 | 281.862 | 95.1 | 65.25 | 160.35
2019-05-11 16:00 | 5 | 11 | 154.5 | 113.1 | 267.6 | 151.241 | 127.223 | 278.464 | 94.5 | 63.3 | 157.8
2019-05-11 17:00 | 5 | 11 | 146.4 | 114.15 | 260.55 | 148.536 | 124.778 | 273.314 | 94.65 | 63.15 | 157.8
2019-05-11 18:00 | 5 | 11 | 156 | 116.4 | 272.4 | 150.096 | 123.092 | 273.188 | 93.75 | 63.45 | 157.2
2019-05-11 19:00 | 5 | 11 | 158.1 | 109.65 | 267.75 | 148.298 | 122.175 | 270.473 | 94.2 | 64.65 | 158.85
2019-05-11 20:00 | 5 | 11 | 156.6 | 112.8 | 269.4 | 149.529 | 119.306 | 268.835 | 93.3 | 63.45 | 156.75
2019-05-11 21:00 | 5 | 11 | 152.25 | 112.95 | 265.2 | 148.885 | 101.903 | 250.788 | 80.25 | 62.85 | 143.1
2019-05-11 22:00 | 5 | 11 | 138.3 | 113.85 | 252.15 | 150.023 | 101.952 | 251.975 | 82.65 | 63 | 145.65
2019-05-11 23:00 | 5 | 11 | 96.15 | 117.9 | 214.05 | 118.715 | 116.576 | 235.291 | 92.4 | 63 | 155.4
2019-05-11 | 5 | 11 | 111.9 | 115.05 | 226.95 | 125.02 | 118.079 | 243.099 | 91.65 | 63.6 | 155.25
2019-05-12 01:00 | 5 | 12 | 120.15 | 111.45 | 231.6 | 148.949 | 116.089 | 265.038 | 92.25 | 62.7 | 154.95
2019-05-12 02:00 | 5 | 12 | 118.2 | 111.3 | 229.5 | 149.973 | 116.412 | 266.385 | 92.55 | 63.3 | 155.85
2019-05-12 03:00 | 5 | 12 | 107.7 | 112.95 | 220.65 | 150.518 | 116.586 | 267.104 | 97.65 | 66.15 | 163.8
2019-05-12 04:00 | 5 | 12 | 104.85 | 113.85 | 218.7 | 148.723 | 116.093 | 264.816 | 98.4 | 67.05 | 165.45
2019-05-12 05:00 | 5 | 12 | 106.5 | 110.25 | 216.75 | 148.516 | 116.482 | 264.998 | 97.2 | 66.45 | 163.65
2019-05-12 06:00 | 5 | 12 | 105.3 | 109.65 | 214.95 | 148.482 | 117.054 | 265.536 | 98.1 | 67.35 | 165.45
2019-05-12 07:00 | 5 | 12 | 120.6 | 107.85 | 228.45 | 148.181 | 117.516 | 265.697 | 97.95 | 66.75 | 164.7
2019-05-12 08:00 | 5 | 12 | 130.05 | 111.45 | 241.5 | 148.803 | 122.37 | 271.173 | 99 | 70.65 | 169.65
2019-05-12 09:00 | 5 | 12 | 146.55 | 112.2 | 258.75 | 149.048 | 123.295 | 272.343 | 100.2 | 71.1 | 171.3
2019-05-12 10:00 | 5 | 12 | 155.55 | 111.75 | 267.3 | 147.87 | 124.683 | 272.553 | 103.05 | 72.3 | 175.35
2019-05-12 11:00 | 5 | 12 | 154.95 | 112.35 | 267.3 | 148.564 | 127.819 | 276.383 | 99.6 | 69.6 | 169.2
2019-05-12 12:00 | 5 | 12 | 159.15 | 112.65 | 271.8 | 147.059 | 115.621 | 262.68 | 98.85 | 68.85 | 167.7
2019-05-12 13:00 | 5 | 12 | 175.95 | 113.1 | 289.05 | 146.545 | 106.125 | 252.67 | 99 | 67.05 | 166.05
2019-05-12 14:00 | 5 | 12 | 179.85 | 109.95 | 289.8 | 145.157 | 106.307 | 251.464 | 99.6 | 67.95 | 167.55
2019-05-12 15:00 | 5 | 12 | 174 | 111.9 | 285.9 | 144.795 | 108.886 | 253.681 | 99.15 | 66.75 | 165.9
2019-05-12 16:00 | 5 | 12 | 172.8 | 112.35 | 285.15 | 144.371 | 109.296 | 253.667 | 99 | 69.6 | 168.6
2019-05-12 17:00 | 5 | 12 | 153.3 | 107.85 | 261.15 | 144.804 | 109.651 | 254.455 | 98.25 | 70.8 | 169.05
2019-05-12 18:00 | 5 | 12 | 134.1 | 106.8 | 240.9 | 145.361 | 109.436 | 254.797 | 99.75 | 70.65 | 170.4
2019-05-12 19:00 | 5 | 12 | 119.4 | 104.25 | 223.65 | 144.52 | 109.41 | 253.93 | 97.8 | 71.4 | 169.2
2019-05-12 20:00 | 5 | 12 | 109.65 | 111.9 | 221.55 | 145.046 | 108.811 | 253.857 | 98.85 | 69.75 | 168.6
2019-05-12 21:00 | 5 | 12 | 114.9 | 110.25 | 225.15 | 145.441 | 106.762 | 252.203 | 97.2 | 69.3 | 166.5
2019-05-12 22:00 | 5 | 12 | 115.8 | 111.75 | 227.55 | 145.135 | 106.46 | 251.595 | 96.45 | 67.2 | 163.65
2019-05-12 23:00 | 5 | 12 | 108.6 | 113.1 | 221.7 | 145.218 | 106.524 | 251.742 | 95.7 | 68.1 | 163.8
2019-05-12 | 5 | 12 | 109.05 | 115.35 | 224.4 | 147.438 | 106.931 | 254.369 | 96 | 67.8 | 163.8
2019-05-13 01:00 | 5 | 13 | 106.65 | 112.8 | 219.45 | 145.083 | 107.341 | 252.424 | 96 | 67.05 | 163.05
2019-05-13 02:00 | 5 | 13 | 106.05 | 113.25 | 219.3 | 145.133 | 108.599 | 253.732 | 96.3 | 66.9 | 163.2
2019-05-13 03:00 | 5 | 13 | 125.85 | 114.9 | 240.75 | 153.581 | 115.069 | 268.65 | 105.15 | 67.5 | 172.65
2019-05-13 04:00 | 5 | 13 | 123.45 | 125.4 | 248.85 | 159.295 | 128.826 | 288.121 | 107.1 | 67.5 | 174.6
2019-05-13 05:00 | 5 | 13 | 123.75 | 125.1 | 248.85 | 171.579 | 134.243 | 305.822 | 110.1 | 67.95 | 178.05
2019-05-13 06:00 | 5 | 13 | 135.9 | 141.3 | 277.2 | 175.876 | 153.928 | 329.804 | 113.7 | 75.6 | 189.3
2019-05-13 07:00 | 5 | 13 | 184.5 | 201.15 | 385.65 | 229.478 | 191.239 | 420.717 | 200.4 | 90.9 | 291.3
2019-05-13 08:00 | 5 | 13 | 207.6 | 216.6 | 424.2 | 254.2 | 216.774 | 470.974 | 220.35 | 102.45 | 322.8
2019-05-13 09:00 | 5 | 13 | 233.85 | 249.3 | 483.15 | 269.034 | 234.805 | 503.839 | 235.5 | 115.8 | 351.3
2019-05-13 10:00 | 5 | 13 | 237.3 | 270.9 | 508.2 | 268.443 | 242.013 | 510.456 | 238.65 | 118.35 | 357
2019-05-13 11:00 | 5 | 13 | 243.3 | 270.3 | 513.6 | 264.952 | 241.562 | 506.514 | 235.65 | 122.7 | 358.35
2019-05-13 12:00 | 5 | 13 | 254.4 | 268.95 | 523.35 | 269.323 | 248.039 | 517.362 | 234.75 | 129.75 | 364.5
2019-05-13 13:00 | 5 | 13 | 249.3 | 259.35 | 508.65 | 295.544 | 241.255 | 536.799 | 223.8 | 136.2 | 360
2019-05-13 14:00 | 5 | 13 | 255.3 | 254.55 | 509.85 | 270.381 | 240.798 | 511.179 | 215.55 | 136.95 | 352.5
2019-05-13 15:00 | 5 | 13 | 250.95 | 279.6 | 530.55 | 269.8 | 239.387 | 509.187 | 207.6 | 135.45 | 343.05
2019-05-13 16:00 | 5 | 13 | 244.05 | 263.1 | 507.15 | 256.548 | 231.939 | 488.487 | 198.75 | 128.1 | 326.85
2019-05-13 17:00 | 5 | 13 | 234.15 | 211.35 | 445.5 | 243.471 | 210.52 | 453.991 | 176.85 | 115.2 | 292.05
2019-05-13 18:00 | 5 | 13 | 228.9 | 175.2 | 404.1 | 175.512 | 181.814 | 357.326 | 123 | 96.45 | 219.45
2019-05-13 19:00 | 5 | 13 | 224.1 | 162.6 | 386.7 | 169.688 | 173.688 | 343.376 | 112.95 | 89.1 | 202.05
2019-05-13 20:00 | 5 | 13 | 234.45 | 162.15 | 396.6 | 175.666 | 170.754 | 346.42 | 114.6 | 81.3 | 195.9
2019-05-13 21:00 | 5 | 13 | 196.8 | 183.6 | 380.4 | 169.404 | 163.459 | 332.863 | 108.6 | 80.25 | 188.85
2019-05-13 22:00 | 5 | 13 | 184.35 | 181.05 | 365.4 | 166.838 | 164.901 | 331.739 | 107.25 | 79.2 | 186.45
2019-05-13 23:00 | 5 | 13 | 148.05 | 172.2 | 320.25 | 161.099 | 141.82 | 302.919 | 95.4 | 70.05 | 165.45
2019-05-13 | 5 | 13 | 132 | 158.4 | 290.4 | 151.68 | 118.639 | 270.319 | 87.45 | 68.1 | 155.55
2019-05-14 01:00 | 5 | 14 | 126.75 | 127.5 | 254.25 | 151.643 | 116.5 | 268.143 | 86.55 | 68.25 | 154.8
2019-05-14 02:00 | 5 | 14 | 126.75 | 121.8 | 248.55 | 150.92 | 115.989 | 266.909 | 85.8 | 67.35 | 153.15
2019-05-14 03:00 | 5 | 14 | 137.7 | 122.4 | 260.1 | 155.235 | 123.423 | 278.658 | 95.25 | 67.5 | 162.75
2019-05-14 04:00 | 5 | 14 | 133.35 | 134.4 | 267.75 | 166.553 | 134.787 | 301.34 | 99.15 | 67.8 | 166.95
2019-05-14 05:00 | 5 | 14 | 133.2 | 132.3 | 265.5 | 173.901 | 146.89 | 320.791 | 102.15 | 66.75 | 168.9
2019-05-14 06:00 | 5 | 14 | 150.15 | 150 | 300.15 | 182.036 | 159.321 | 341.357 | 108.15 | 74.85 | 183
2019-05-14 07:00 | 5 | 14 | 190.2 | 195.9 | 386.1 | 231.89 | 192.304 | 424.194 | 169.65 | 103.35 | 273
2019-05-14 08:00 | 5 | 14 | 211.95 | 227.1 | 439.05 | 245.651 | 214.246 | 459.897 | 187.95 | 117 | 304.95
2019-05-14 09:00 | 5 | 14 | 233.1 | 257.7 | 490.8 | 261.219 | 232.506 | 493.725 | 199.35 | 126.9 | 326.25
2019-05-14 10:00 | 5 | 14 | 245.1 | 258.9 | 504 | 267.245 | 236.936 | 504.181 | 202.95 | 130.05 | 333
2019-05-14 11:00 | 5 | 14 | 245.7 | 261.6 | 507.3 | 264.222 | 240.508 | 504.73 | 211.65 | 131.85 | 343.5
2019-05-14 12:00 | 5 | 14 | 250.5 | 265.2 | 515.7 | 270.614 | 246.06 | 516.674 | 203.7 | 134.55 | 338.25
2019-05-14 13:00 | 5 | 14 | 242.55 | 252 | 494.55 | 274.241 | 236.596 | 510.837 | 195.75 | 134.1 | 329.85
2019-05-14 14:00 | 5 | 14 | 224.55 | 240.9 | 465.45 | 273.821 | 228.863 | 502.684 | 166.95 | 149.1 | 316.05
2019-05-14 15:00 | 5 | 14 | 222.3 | 237.15 | 459.45 | 263.18 | 226.071 | 489.251 | 161.85 | 165.3 | 327.15
2019-05-14 16:00 | 5 | 14 | 232.95 | 223.35 | 456.3 | 258.778 | 223.748 | 482.526 | 176.25 | 141.3 | 317.55
2019-05-14 17:00 | 5 | 14 | 225.3 | 203.1 | 428.4 | 246.587 | 203.267 | 449.854 | 175.5 | 115.8 | 291.3
2019-05-14 18:00 | 5 | 14 | 214.2 | 172.65 | 386.85 | 177.006 | 182.309 | 359.315 | 126.75 | 96.3 | 223.05
2019-05-14 19:00 | 5 | 14 | 210.3 | 159.45 | 369.75 | 165.921 | 174.093 | 340.014 | 115.95 | 78.3 | 194.25
2019-05-14 20:00 | 5 | 14 | 200.55 | 155.55 | 356.1 | 172.713 | 172.266 | 344.979 | 114.6 | 75.3 | 189.9
2019-05-14 21:00 | 5 | 14 | 181.35 | 174.9 | 356.25 | 166.468 | 162.76 | 329.228 | 109.2 | 72.75 | 181.95
2019-05-14 22:00 | 5 | 14 | 165.9 | 174.75 | 340.65 | 163.095 | 163.996 | 327.091 | 106.95 | 70.35 | 177.3
2019-05-14 23:00 | 5 | 14 | 149.1 | 171 | 320.1 | 159.231 | 131.298 | 290.529 | 95.25 | 63.3 | 158.55
2019-05-14 | 5 | 14 | 121.35 | 149.85 | 271.2 | 152.228 | 114.078 | 266.306 | 86.4 | 63.15 | 149.55
2019-05-15 01:00 | 5 | 15 | 117.3 | 115.5 | 232.8 | 150.266 | 112.298 | 262.564 | 85.5 | 63.3 | 148.8
2019-05-15 02:00 | 5 | 15 | 117.3 | 114.9 | 232.2 | 150.876 | 111.258 | 262.134 | 86.1 | 64.05 | 150.15
2019-05-15 03:00 | 5 | 15 | 135 | 118.35 | 253.35 | 151.92 | 118.038 | 269.958 | 96.75 | 63.15 | 159.9
2019-05-15 04:00 | 5 | 15 | 135 | 129.3 | 264.3 | 164.685 | 135.289 | 299.974 | 100.65 | 63 | 163.65
2019-05-15 05:00 | 5 | 15 | 133.8 | 128.4 | 262.2 | 178.75 | 138.634 | 317.384 | 103.2 | 62.85 | 166.05
2019-05-15 06:00 | 5 | 15 | 153.75 | 148.5 | 302.25 | 179.513 | 155.45 | 334.963 | 108.3 | 69.45 | 177.75
2019-05-15 07:00 | 5 | 15 | 186.9 | 203.1 | 390 | 240.866 | 189.259 | 430.125 | 172.2 | 102.45 | 274.65
2019-05-15 08:00 | 5 | 15 | 208.8 | 227.4 | 436.2 | 250.817 | 208.67 | 459.487 | 189.45 | 114.75 | 304.2
2019-05-15 09:00 | 5 | 15 | 228.15 | 251.7 | 479.85 | 252.791 | 224.546 | 477.337 | 204.15 | 120.6 | 324.75
2019-05-15 10:00 | 5 | 15 | 237.45 | 258.15 | 495.6 | 264.417 | 219.277 | 483.694 | 202.2 | 126.45 | 328.65
2019-05-15 11:00 | 5 | 15 | 248.55 | 261.6 | 510.15 | 271.125 | 224.612 | 495.737 | 195 | 132.6 | 327.6
2019-05-15 12:00 | 5 | 15 | 255.3 | 270.3 | 525.6 | 275.667 | 232.227 | 507.894 | 198 | 140.7 | 338.7
2019-05-15 13:00 | 5 | 15 | 253.95 | 275.85 | 529.8 | 282.541 | 233.696 | 516.237 | 191.25 | 142.95 | 334.2
2019-05-15 14:00 | 5 | 15 | 245.1 | 255.6 | 500.7 | 274.508 | 228.966 | 503.474 | 188.1 | 140.55 | 328.65
2019-05-15 15:00 | 5 | 15 | 238.35 | 244.5 | 482.85 | 263.037 | 227.979 | 491.016 | 186.45 | 135.9 | 322.35
2019-05-15 16:00 | 5 | 15 | 229.35 | 235.35 | 464.7 | 246.798 | 223.962 | 470.76 | 183.75 | 124.35 | 308.1
2019-05-15 17:00 | 5 | 15 | 224.85 | 214.2 | 439.05 | 238.756 | 204.359 | 443.115 | 172.2 | 113.7 | 285.9
2019-05-15 18:00 | 5 | 15 | 211.05 | 174.45 | 385.5 | 174.831 | 184.201 | 359.032 | 122.55 | 91.05 | 213.6
2019-05-15 19:00 | 5 | 15 | 205.95 | 161.85 | 367.8 | 168.31 | 173.269 | 341.579 | 112.2 | 81.6 | 193.8
2019-05-15 20:00 | 5 | 15 | 198.6 | 154.5 | 353.1 | 177.403 | 172.403 | 349.806 | 112.65 | 81.45 | 194.1
2019-05-15 21:00 | 5 | 15 | 170.85 | 174.6 | 345.45 | 168.034 | 161.952 | 329.986 | 110.85 | 83.1 | 193.95
2019-05-15 22:00 | 5 | 15 | 163.5 | 170.85 | 334.35 | 166.994 | 162.71 | 329.704 | 109.95 | 80.4 | 190.35
2019-05-15 23:00 | 5 | 15 | 143.55 | 174.45 | 318 | 160.234 | 133.872 | 294.106 | 95.85 | 70.35 | 166.2
2019-05-15 | 5 | 15 | 138.15 | 157.35 | 295.5 | 154.557 | 118.389 | 272.946 | 87.3 | 68.25 | 155.55
2019-05-16 01:00 | 5 | 16 | 115.2 | 122.1 | 237.3 | 153.068 | 116.519 | 269.587 | 85.35 | 67.5 | 152.85
2019-05-16 02:00 | 5 | 16 | 116.55 | 120.45 | 237 | 153.733 | 116.594 | 270.327 | 84 | 67.2 | 151.2
2019-05-16 03:00 | 5 | 16 | 124.95 | 125.25 | 250.2 | 155.858 | 119.621 | 275.479 | 90.75 | 67.65 | 158.4
2019-05-16 04:00 | 5 | 16 | 132.6 | 136.2 | 268.8 | 159.284 | 135.043 | 294.327 | 96.15 | 66.75 | 162.9
2019-05-16 05:00 | 5 | 16 | 130.95 | 133.35 | 264.3 | 181.947 | 144.47 | 326.417 | 100.05 | 67.65 | 167.7
2019-05-16 06:00 | 5 | 16 | 154.8 | 144.9 | 299.7 | 179.22 | 164.056 | 343.276 | 108.75 | 73.95 | 182.7
2019-05-16 07:00 | 5 | 16 | 187.95 | 198 | 385.95 | 234.365 | 193.94 | 428.305 | 165.45 | 104.7 | 270.15
2019-05-16 08:00 | 5 | 16 | 222.45 | 223.65 | 446.1 | 243.39 | 212.154 | 455.544 | 181.2 | 119.1 | 300.3
2019-05-16 09:00 | 5 | 16 | 223.8 | 249.6 | 473.4 | 265.588 | 226.061 | 491.649 | 195.45 | 128.4 | 323.85
2019-05-16 10:00 | 5 | 16 | 230.25 | 254.7 | 484.95 | 264.44 | 231.339 | 495.779 | 199.65 | 132.3 | 331.95
2019-05-16 11:00 | 5 | 16 | 244.5 | 254.1 | 498.6 | 261.616 | 234.118 | 495.734 | 202.05 | 131.85 | 333.9
2019-05-16 12:00 | 5 | 16 | 252 | 260.7 | 512.7 | 269.256 | 234.281 | 503.537 | 202.5 | 136.05 | 338.55
2019-05-16 13:00 | 5 | 16 | 249.9 | 250.95 | 500.85 | 271.821 | 227.715 | 499.536 | 199.35 | 134.85 | 334.2
2019-05-16 14:00 | 5 | 16 | 247.2 | 244.8 | 492 | 271.86 | 225.908 | 497.768 | 199.65 | 134.1 | 333.75
2019-05-16 15:00 | 5 | 16 | 251.7 | 234.3 | 486 | 258.636 | 221.352 | 479.988 | 193.35 | 130.35 | 323.7
2019-05-16 16:00 | 5 | 16 | 226.35 | 228.45 | 454.8 | 259.043 | 219.773 | 478.816 | 184.35 | 125.1 | 309.45
2019-05-16 17:00 | 5 | 16 | 213.75 | 207 | 420.75 | 242.157 | 199.265 | 441.422 | 171.15 | 115.35 | 286.5
2019-05-16 18:00 | 5 | 16 | 201.3 | 173.55 | 374.85 | 174.586 | 176.44 | 351.026 | 123.6 | 97.65 | 221.25
2019-05-16 19:00 | 5 | 16 | 199.95 | 164.25 | 364.2 | 169.97 | 166.969 | 336.939 | 108.75 | 83.4 | 192.15
2019-05-16 20:00 | 5 | 16 | 189.3 | 157.95 | 347.25 | 177.702 | 169.13 | 346.832 | 110.85 | 86.7 | 197.55
2019-05-16 21:00 | 5 | 16 | 159.9 | 176.85 | 336.75 | 170.869 | 158.622 | 329.491 | 106.8 | 84.15 | 190.95
2019-05-16 22:00 | 5 | 16 | 153 | 177.6 | 330.6 | 168.184 | 154.403 | 322.587 | 105.15 | 82.95 | 188.1
2019-05-16 23:00 | 5 | 16 | 141.75 | 172.95 | 314.7 | 161.409 | 123.544 | 284.953 | 93.3 | 72 | 165.3
2019-05-16 | 5 | 16 | 148.65 | 125.1 | 273.75 | 158.628 | 111.488 | 270.116 | 87.75 | 70.05 | 157.8
2019-05-17 01:00 | 5 | 17 | 143.1 | 124.5 | 267.6 | 158.127 | 109.4 | 267.527 | 92.4 | 70.5 | 162.9
2019-05-17 02:00 | 5 | 17 | 142.2 | 123.6 | 265.8 | 156.794 | 108.464 | 265.258 | 87.75 | 70.35 | 158.1
2019-05-17 03:00 | 5 | 17 | 143.55 | 125.1 | 268.65 | 160.764 | 116.579 | 277.343 | 99.9 | 69.9 | 169.8
2019-05-17 04:00 | 5 | 17 | 145.05 | 136.35 | 281.4 | 172.826 | 125.585 | 298.411 | 100.95 | 70.05 | 171
2019-05-17 05:00 | 5 | 17 | 141.3 | 137.4 | 278.7 | 176.405 | 135.997 | 312.402 | 105 | 70.5 | 175.5
2019-05-17 06:00 | 5 | 17 | 148.2 | 142.5 | 290.7 | 179.964 | 152.721 | 332.685 | 105.75 | 77.7 | 183.45
2019-05-17 07:00 | 5 | 17 | 182.4 | 201.75 | 384.15 | 236.622 | 183.743 | 420.365 | 156.9 | 102.75 | 259.65
2019-05-17 08:00 | 5 | 17 | 208.05 | 223.8 | 431.85 | 251.32 | 208.378 | 459.698 | 181.2 | 121.35 | 302.55
2019-05-17 09:00 | 5 | 17 | 227.85 | 244.95 | 472.8 | 271.361 | 225.457 | 496.818 | 191.85 | 126.3 | 318.15
2019-05-17 10:00 | 5 | 17 | 233.1 | 252 | 485.1 | 268.623 | 225.214 | 493.837 | 196.2 | 127.35 | 323.55
2019-05-17 11:00 | 5 | 17 | 231.3 | 250.65 | 481.95 | 263.21 | 224.106 | 487.316 | 187.35 | 129.3 | 316.65
2019-05-17 12:00 | 5 | 17 | 228.3 | 254.1 | 482.4 | 263.681 | 226.904 | 490.585 | 188.4 | 132.3 | 320.7
2019-05-17 13:00 | 5 | 17 | 226.5 | 255.6 | 482.1 | 266.799 | 223.107 | 489.906 | 197.4 | 123.75 | 321.15
2019-05-17 14:00 | 5 | 17 | 232.35 | 242.7 | 475.05 | 269.081 | 220.566 | 489.647 | 194.7 | 120.9 | 315.6
2019-05-17 15:00 | 5 | 17 | 220.65 | 228.9 | 449.55 | 264.176 | 216.752 | 480.928 | 184.8 | 116.55 | 301.35
2019-05-17 16:00 | 5 | 17 | 235.35 | 212.85 | 448.2 | 258.574 | 203.441 | 462.015 | 170.85 | 116.1 | 286.95
2019-05-17 17:00 | 5 | 17 | 222.45 | 198.15 | 420.6 | 238.888 | 193.088 | 431.976 | 156.75 | 114.6 | 271.35
2019-05-17 18:00 | 5 | 17 | 201.3 | 167.55 | 368.85 | 170.942 | 176.691 | 347.633 | 111.3 | 92.25 | 203.55
2019-05-17 19:00 | 5 | 17 | 191.4 | 152.55 | 343.95 | 168.571 | 166.804 | 335.375 | 103.95 | 80.7 | 184.65
2019-05-17 20:00 | 5 | 17 | 192.75 | 147.75 | 340.5 | 178.663 | 169.132 | 347.795 | 106.65 | 82.5 | 189.15
2019-05-17 21:00 | 5 | 17 | 165 | 143.85 | 308.85 | 165.185 | 159.368 | 324.553 | 102.15 | 73.95 | 176.1
2019-05-17 22:00 | 5 | 17 | 150.9 | 139.5 | 290.4 | 164.249 | 162.819 | 327.068 | 99.45 | 71.85 | 171.3
2019-05-17 23:00 | 5 | 17 | 140.55 | 139.35 | 279.9 | 162.148 | 143.764 | 305.912 | 92.25 | 57.9 | 150.15
2019-05-17 | 5 | 17 | 131.25 | 127.65 | 258.9 | 158.528 | 129.783 | 288.311 | 89.7 | 56.85 | 146.55
2019-05-18 01:00 | 5 | 18 | 130.35 | 122.1 | 252.45 | 156.989 | 126.913 | 283.902 | 84.45 | 56.85 | 141.3
2019-05-18 02:00 | 5 | 18 | 133.05 | 116.25 | 249.3 | 156.45 | 125.628 | 282.078 | 83.4 | 56.7 | 140.1
2019-05-18 03:00 | 5 | 18 | 133.05 | 115.95 | 249 | 157.385 | 125.881 | 283.266 | 84.45 | 57.3 | 141.75
2019-05-18 04:00 | 5 | 18 | 133.2 | 117.9 | 251.1 | 156.336 | 125.92 | 282.256 | 84.3 | 56.4 | 140.7
2019-05-18 05:00 | 5 | 18 | 133.8 | 116.25 | 250.05 | 155.311 | 125.358 | 280.669 | 82.95 | 55.95 | 138.9
2019-05-18 06:00 | 5 | 18 | 134.55 | 112.8 | 247.35 | 155.244 | 125.89 | 281.134 | 83.55 | 56.55 | 140.1
2019-05-18 07:00 | 5 | 18 | 138.15 | 113.7 | 251.85 | 158.211 | 131.014 | 289.225 | 85.35 | 57.15 | 142.5
2019-05-18 08:00 | 5 | 18 | 144.45 | 135.75 | 280.2 | 192.633 | 151.632 | 344.265 | 127.35 | 67.65 | 195
2019-05-18 09:00 | 5 | 18 | 162.9 | 130.8 | 293.7 | 189.893 | 152.739 | 342.632 | 124.65 | 65.1 | 189.75
2019-05-18 10:00 | 5 | 18 | 171.45 | 134.4 | 305.85 | 199.087 | 151.253 | 350.34 | 124.35 | 66.9 | 191.25
2019-05-18 11:00 | 5 | 18 | 179.4 | 141.75 | 321.15 | 214.409 | 151.385 | 365.794 | 124.8 | 65.7 | 190.5
2019-05-18 12:00 | 5 | 18 | 186.75 | 142.8 | 329.55 | 218.72 | 150.768 | 369.488 | 124.65 | 64.5 | 189.15
2019-05-18 13:00 | 5 | 18 | 162 | 123.3 | 285.3 | 166.231 | 141.734 | 307.965 | 85.65 | 55.65 | 141.3
2019-05-18 14:00 | 5 | 18 | 159 | 124.95 | 283.95 | 163.656 | 145.263 | 308.919 | 84.9 | 58.35 | 143.25
2019-05-18 15:00 | 5 | 18 | 159.15 | 123.45 | 282.6 | 166.791 | 147.032 | 313.823 | 84.6 | 57.3 | 141.9
2019-05-18 16:00 | 5 | 18 | 155.25 | 124.65 | 279.9 | 161.126 | 138.574 | 299.7 | 84.3 | 57.15 | 141.45
2019-05-18 17:00 | 5 | 18 | 153.45 | 120.75 | 274.2 | 160.949 | 133.247 | 294.196 | 84.45 | 57.3 | 141.75
2019-05-18 18:00 | 5 | 18 | 162.9 | 121.8 | 284.7 | 156.817 | 125.626 | 282.443 | 84.6 | 56.7 | 141.3
2019-05-18 19:00 | 5 | 18 | 172.8 | 119.55 | 292.35 | 158.529 | 127.303 | 285.832 | 84.3 | 57 | 141.3
2019-05-18 20:00 | 5 | 18 | 163.8 | 122.55 | 286.35 | 158.072 | 125.24 | 283.312 | 84.6 | 56.7 | 141.3
2019-05-18 21:00 | 5 | 18 | 159.6 | 122.85 | 282.45 | 158.626 | 120.575 | 279.201 | 84.45 | 57 | 141.45
2019-05-18 22:00 | 5 | 18 | 148.8 | 125.55 | 274.35 | 158.131 | 117.58 | 275.711 | 83.85 | 57.3 | 141.15
2019-05-18 23:00 | 5 | 18 | 140.7 | 129.3 | 270 | 156.888 | 116.546 | 273.434 | 83.7 | 56.55 | 140.25
2019-05-18 | 5 | 18 | 124.5 | 125.25 | 249.75 | 160.052 | 116.519 | 276.571 | 83.7 | 58.05 | 141.75
2019-05-19 01:00 | 5 | 19 | 118.65 | 124.5 | 243.15 | 157.081 | 118.549 | 275.63 | 84.3 | 56.55 | 140.85
2019-05-19 02:00 | 5 | 19 | 118.65 | 122.4 | 241.05 | 159.318 | 116.051 | 275.369 | 83.1 | 56.4 | 139.5
2019-05-19 03:00 | 5 | 19 | 115.5 | 122.1 | 237.6 | 158.345 | 116.021 | 274.366 | 84.15 | 56.25 | 140.4
2019-05-19 04:00 | 5 | 19 | 114 | 122.85 | 236.85 | 156.988 | 117.05 | 274.038 | 84.45 | 57.45 | 141.9
2019-05-19 05:00 | 5 | 19 | 116.7 | 120.45 | 237.15 | 158.715 | 115.91 | 274.625 | 84.3 | 56.85 | 141.15
2019-05-19 06:00 | 5 | 19 | 113.7 | 119.25 | 232.95 | 157.747 | 116.653 | 274.4 | 83.85 | 56.7 | 140.55
2019-05-19 07:00 | 5 | 19 | 116.7 | 119.25 | 235.95 | 158.022 | 117.184 | 275.206 | 83.55 | 56.7 | 140.25
2019-05-19 08:00 | 5 | 19 | 106.8 | 111.15 | 217.95 | 158.498 | 115.861 | 274.359 | 84.3 | 56.1 | 140.4
2019-05-19 09:00 | 5 | 19 | 104.4 | 111.45 | 215.85 | 156.717 | 116.254 | 272.971 | 85.2 | 57.45 | 142.65
2019-05-19 10:00 | 5 | 19 | 105.6 | 113.25 | 218.85 | 158.024 | 116.564 | 274.588 | 86.25 | 59.4 | 145.65
2019-05-19 11:00 | 5 | 19 | 106.5 | 112.35 | 218.85 | 156.865 | 116.925 | 273.79 | 85.05 | 58.35 | 143.4
2019-05-19 12:00 | 5 | 19 | 105.9 | 113.25 | 219.15 | 157.455 | 117.443 | 274.898 | 85.35 | 58.05 | 143.4
2019-05-19 13:00 | 5 | 19 | 108.45 | 112.05 | 220.5 | 157.044 | 117.198 | 274.242 | 85.35 | 57.6 | 142.95
2019-05-19 14:00 | 5 | 19 | 106.2 | 110.4 | 216.6 | 157.058 | 118.016 | 275.074 | 85.35 | 58.35 | 143.7
2019-05-19 15:00 | 5 | 19 | 106.05 | 109.5 | 215.55 | 157.94 | 119.798 | 277.738 | 84.45 | 59.1 | 143.55
2019-05-19 16:00 | 5 | 19 | 108.15 | 111.9 | 220.05 | 153.982 | 112.614 | 266.596 | 84.45 | 59.55 | 144
2019-05-19 17:00 | 5 | 19 | 106.8 | 110.4 | 217.2 | 154.015 | 114.413 | 268.428 | 85.5 | 59.4 | 144.9
2019-05-19 18:00 | 5 | 19 | 106.8 | 107.4 | 214.2 | 155.127 | 112.28 | 267.407 | 85.05 | 58.35 | 143.4
2019-05-19 19:00 | 5 | 19 | 109.5 | 106.65 | 216.15 | 153.784 | 107.791 | 261.575 | 84.75 | 58.05 | 142.8
2019-05-19 20:00 | 5 | 19 | 107.1 | 111.75 | 218.85 | 156.292 | 107.308 | 263.6 | 84.6 | 58.95 | 143.55
2019-05-19 21:00 | 5 | 19 | 111.75 | 111.45 | 223.2 | 154.598 | 107.609 | 262.207 | 84.3 | 58.05 | 142.35
2019-05-19 22:00 | 5 | 19 | 110.4 | 111 | 221.4 | 153.406 | 107.282 | 260.688 | 83.55 | 58.8 | 142.35
2019-05-19 23:00 | 5 | 19 | 105.3 | 109.5 | 214.8 | 154.014 | 107.589 | 261.603 | 83.85 | 58.05 | 141.9
2019-05-19 | 5 | 19 | 103.8 | 110.1 | 213.9 | 155.021 | 108.254 | 263.275 | 84.45 | 57.3 | 141.75
2019-05-20 01:00 | 5 | 20 | 105 | 109.95 | 214.95 | 155.752 | 107.421 | 263.173 | 84.45 | 57.6 | 142.05
2019-05-20 02:00 | 5 | 20 | 104.55 | 109.35 | 213.9 | 154.631 | 107.67 | 262.301 | 84 | 59.7 | 143.7
2019-05-20 03:00 | 5 | 20 | 105.3 | 109.35 | 214.65 | 154.227 | 108.081 | 262.308 | 84 | 57.9 | 141.9
2019-05-20 04:00 | 5 | 20 | 104.25 | 110.85 | 215.1 | 154.555 | 107.297 | 261.852 | 85.35 | 58.2 | 143.55
2019-05-20 05:00 | 5 | 20 | 107.55 | 111 | 218.55 | 154.465 | 108.491 | 262.956 | 84.15 | 57.9 | 142.05
2019-05-20 06:00 | 5 | 20 | 103.05 | 107.25 | 210.3 | 158.476 | 107.769 | 266.245 | 84 | 58.5 | 142.5
2019-05-20 07:00 | 5 | 20 | 104.25 | 107.55 | 211.8 | 212.105 | 114.972 | 327.077 | 84.75 | 58.05 | 142.8
2019-05-20 08:00 | 5 | 20 | 105.6 | 110.7 | 216.3 | 207.495 | 113.804 | 321.299 | 85.95 | 58.5 | 144.45
2019-05-20 09:00 | 5 | 20 | 105.6 | 114.15 | 219.75 | 204.367 | 116.737 | 321.104 | 85.65 | 58.5 | 144.15
2019-05-20 10:00 | 5 | 20 | 105 | 114 | 219 | 202.77 | 117.123 | 319.893 | 85.5 | 57.75 | 143.25
2019-05-20 11:00 | 5 | 20 | 105.15 | 112.8 | 217.95 | 213.139 | 116.116 | 329.255 | 86.1 | 61.05 | 147.15
2019-05-20 12:00 | 5 | 20 | 107.85 | 113.55 | 221.4 | 216.893 | 118.523 | 335.416 | 85.95 | 61.95 | 147.9
2019-05-20 13:00 | 5 | 20 | 108 | 113.4 | 221.4 | 214.446 | 118.054 | 332.5 | 84.45 | 61.95 | 146.4
2019-05-20 14:00 | 5 | 20 | 110.1 | 112.5 | 222.6 | 214.924 | 124.188 | 339.112 | 86.1 | 62.4 | 148.5
2019-05-20 15:00 | 5 | 20 | 105.75 | 110.1 | 215.85 | 215.862 | 129.579 | 345.441 | 84.9 | 61.05 | 145.95
2019-05-20 16:00 | 5 | 20 | 106.8 | 111.9 | 218.7 | 218.145 | 129.34 | 347.485 | 85.05 | 61.35 | 146.4
2019-05-20 17:00 | 5 | 20 | 106.65 | 110.1 | 216.75 | 207.509 | 129.562 | 337.071 | 84.45 | 60.6 | 145.05
2019-05-20 18:00 | 5 | 20 | 106.8 | 108.75 | 215.55 | 156.57 | 116.678 | 273.248 | 84 | 60.6 | 144.6
2019-05-20 19:00 | 5 | 20 | 104.85 | 105.75 | 210.6 | 156.056 | 115.457 | 271.513 | 83.4 | 58.5 | 141.9
2019-05-20 20:00 | 5 | 20 | 119.1 | 108.3 | 227.4 | 156.925 | 112.619 | 269.544 | 84 | 56.1 | 140.1
2019-05-20 21:00 | 5 | 20 | 107.1 | 108.45 | 215.55 | 157.549 | 112.862 | 270.411 | 83.1 | 56.55 | 139.65
2019-05-20 22:00 | 5 | 20 | 105.15 | 111 | 216.15 | 156.055 | 112.919 | 268.974 | 84 | 56.85 | 140.85
2019-05-20 23:00 | 5 | 20 | 109.05 | 109.5 | 218.55 | 158.272 | 112.47 | 270.742 | 83.7 | 55.8 | 139.5
2019-05-20 | 5 | 20 | 104.7 | 111.6 | 216.3 | 150.756 | 103.725 | 254.481 | 83.25 | 56.7 | 139.95
2019-05-21 01:00 | 5 | 21 | 105.9 | 111.9 | 217.8 | 149.326 | 104.088 | 253.414 | 83.85 | 56.7 | 140.55
2019-05-21 02:00 | 5 | 21 | 105.9 | 110.1 | 216 | 151.565 | 103.14 | 254.705 | 83.55 | 56.55 | 140.1
2019-05-21 03:00 | 5 | 21 | 121.95 | 110.7 | 232.65 | 156.937 | 111.559 | 268.496 | 96.3 | 56.55 | 152.85
2019-05-21 04:00 | 5 | 21 | 124.05 | 111.9 | 235.95 | 165.447 | 126.309 | 291.756 | 98.4 | 56.85 | 155.25
2019-05-21 05:00 | 5 | 21 | 122.4 | 112.35 | 234.75 | 180.372 | 131.521 | 311.893 | 99.9 | 57 | 156.9
2019-05-21 06:00 | 5 | 21 | 138.9 | 133.5 | 272.4 | 177.697 | 141.245 | 318.942 | 103.2 | 63 | 166.2
2019-05-21 07:00 | 5 | 21 | 184.2 | 197.25 | 381.45 | 234.403 | 181.196 | 415.599 | 159.75 | 97.65 | 257.4
2019-05-21 08:00 | 5 | 21 | 208.35 | 228.6 | 436.95 | 248.589 | 205.713 | 454.302 | 180.3 | 116.7 | 297
2019-05-21 09:00 | 5 | 21 | 222.15 | 266.55 | 488.7 | 270.391 | 220.74 | 491.131 | 192.75 | 130.65 | 323.4
2019-05-21 10:00 | 5 | 21 | 213 | 278.55 | 491.55 | 256.353 | 224.206 | 480.559 | 172.5 | 146.1 | 318.6
2019-05-21 11:00 | 5 | 21 | 219.15 | 269.4 | 488.55 | 229.829 | 230.697 | 460.526 | 176.1 | 136.35 | 312.45
2019-05-21 12:00 | 5 | 21 | 222.6 | 261.9 | 484.5 | 229.051 | 234.117 | 463.168 | 177.9 | 131.7 | 309.6
2019-05-21 13:00 | 5 | 21 | 222.45 | 261.75 | 484.2 | 237.39 | 234.103 | 471.493 | 175.05 | 130.05 | 305.1
2019-05-21 14:00 | 5 | 21 | 226.8 | 253.5 | 480.3 | 235.121 | 228.921 | 464.042 | 175.65 | 127.95 | 303.6
2019-05-21 15:00 | 5 | 21 | 223.35 | 251.85 | 475.2 | 235.936 | 226.117 | 462.053 | 170.4 | 128.7 | 299.1
2019-05-21 16:00 | 5 | 21 | 213.75 | 238.8 | 452.55 | 219.612 | 218.78 | 438.392 | 167.85 | 125.55 | 293.4
2019-05-21 17:00 | 5 | 21 | 214.05 | 217.95 | 432 | 224.15 | 207.115 | 431.265 | 165.6 | 120.3 | 285.9
2019-05-21 18:00 | 5 | 21 | 199.2 | 185.7 | 384.9 | 175.015 | 179.971 | 354.986 | 119.7 | 93.15 | 212.85
2019-05-21 19:00 | 5 | 21 | 201 | 172.65 | 373.65 | 165.748 | 172.148 | 337.896 | 112.05 | 78 | 190.05
2019-05-21 20:00 | 5 | 21 | 195.15 | 165.6 | 360.75 | 175.161 | 170.098 | 345.259 | 109.5 | 78.75 | 188.25
2019-05-21 21:00 | 5 | 21 | 160.05 | 159.9 | 319.95 | 167.674 | 160.875 | 328.549 | 105.15 | 77.1 | 182.25
2019-05-21 22:00 | 5 | 21 | 153.15 | 150.9 | 304.05 | 163.68 | 157.988 | 321.668 | 102.75 | 74.7 | 177.45
2019-05-21 23:00 | 5 | 21 | 137.85 | 145.65 | 283.5 | 157.321 | 130.403 | 287.724 | 94.5 | 68.4 | 162.9
2019-05-21 | 5 | 21 | 130.65 | 132 | 262.65 | 152.908 | 111.002 | 263.91 | 88.8 | 69.75 | 158.55
2019-05-22 01:00 | 5 | 22 | 125.55 | 132.75 | 258.3 | 152.164 | 110.087 | 262.251 | 88.35 | 70.65 | 159
2019-05-22 02:00 | 5 | 22 | 126.45 | 133.2 | 259.65 | 150.346 | 110.515 | 260.861 | 87.6 | 69.6 | 157.2
2019-05-22 03:00 | 5 | 22 | 142.65 | 133.35 | 276 | 158.096 | 116.319 | 274.415 | 98.1 | 69.15 | 167.25
2019-05-22 04:00 | 5 | 22 | 141.9 | 140.4 | 282.3 | 165.879 | 135.682 | 301.561 | 104.1 | 70.05 | 174.15
2019-05-22 05:00 | 5 | 22 | 143.25 | 149.4 | 292.65 | 182.28 | 142.494 | 324.774 | 104.7 | 70.2 | 174.9
2019-05-22 06:00 | 5 | 22 | 148.95 | 153.45 | 302.4 | 182.51 | 155.797 | 338.307 | 106.2 | 75.15 | 181.35
2019-05-22 07:00 | 5 | 22 | 177.45 | 206.1 | 383.55 | 234.284 | 185.034 | 419.318 | 165.75 | 103.95 | 269.7
2019-05-22 08:00 | 5 | 22 | 182.25 | 241.5 | 423.75 | 240.7 | 204.08 | 444.78 | 161.55 | 116.55 | 278.1
2019-05-22 09:00 | 5 | 22 | 195.75 | 272.1 | 467.85 | 244.582 | 222.451 | 467.033 | 172.35 | 123.45 | 295.8
2019-05-22 10:00 | 5 | 22 | 210.45 | 277.2 | 487.65 | 230.693 | 234.041 | 464.734 | 172.2 | 128.25 | 300.45
2019-05-22 11:00 | 5 | 22 | 224.1 | 272.4 | 496.5 | 236.063 | 236.273 | 472.336 | 168.3 | 130.35 | 298.65
2019-05-22 12:00 | 5 | 22 | 224.7 | 277.05 | 501.75 | 235.424 | 239.85 | 475.274 | 171.75 | 132.75 | 304.5
2019-05-22 13:00 | 5 | 22 | 228.9 | 260.55 | 489.45 | 243.408 | 235.945 | 479.353 | 171.6 | 133.95 | 305.55
2019-05-22 14:00 | 5 | 22 | 232.35 | 246.75 | 479.1 | 231.702 | 223.972 | 455.674 | 159.75 | 136.05 | 295.8
2019-05-22 15:00 | 5 | 22 | 224.7 | 247.5 | 472.2 | 230.537 | 230.215 | 460.752 | 169.2 | 142.8 | 312
2019-05-22 16:00 | 5 | 22 | 219 | 240.3 | 459.3 | 227.057 | 222.078 | 449.135 | 165 | 136.35 | 301.35
2019-05-22 17:00 | 5 | 22 | 213.9 | 215.4 | 429.3 | 214.089 | 206.02 | 420.109 | 158.55 | 135.45 | 294
2019-05-22 18:00 | 5 | 22 | 198.45 | 182.25 | 380.7 | 170.473 | 181.073 | 351.546 | 121.8 | 97.05 | 218.85
2019-05-22 19:00 | 5 | 22 | 192.75 | 169.5 | 362.25 | 164.532 | 173.279 | 337.811 | 110.55 | 83.85 | 194.4
2019-05-22 20:00 | 5 | 22 | 187.35 | 167.4 | 354.75 | 176.056 | 169.967 | 346.023 | 112.35 | 78.45 | 190.8
2019-05-22 21:00 | 5 | 22 | 172.65 | 157.65 | 330.3 | 167.148 | 157.327 | 324.475 | 107.1 | 75.75 | 182.85
2019-05-22 22:00 | 5 | 22 | 159 | 152.55 | 311.55 | 162.371 | 155.787 | 318.158 | 102.9 | 72.45 | 175.35
2019-05-22 23:00 | 5 | 22 | 141.15 | 149.25 | 290.4 | 154.332 | 127.935 | 282.267 | 94.35 | 62.7 | 157.05
2019-05-22 | 5 | 22 | 144.45 | 135.6 | 280.05 | 150.746 | 111.185 | 261.931 | 86.7 | 61.05 | 147.75
2019-05-23 01:00 | 5 | 23 | 130.95 | 129.15 | 260.1 | 149.602 | 110.297 | 259.899 | 86.55 | 60.75 | 147.3
2019-05-23 02:00 | 5 | 23 | 130.5 | 128.1 | 258.6 | 148.317 | 108.818 | 257.135 | 87.75 | 62.1 | 149.85
2019-05-23 03:00 | 5 | 23 | 130.35 | 127.8 | 258.15 | 152.654 | 116.428 | 269.082 | 99.6 | 61.2 | 160.8
2019-05-23 04:00 | 5 | 23 | 130.35 | 138.45 | 268.8 | 162.99 | 128.434 | 291.424 | 102.15 | 60.9 | 163.05
2019-05-23 05:00 | 5 | 23 | 130.2 | 141.15 | 271.35 | 176.992 | 137.403 | 314.395 | 103.95 | 60.75 | 164.7
2019-05-23 06:00 | 5 | 23 | 153.3 | 152.4 | 305.7 | 176.809 | 150.507 | 327.316 | 109.65 | 69.6 | 179.25
2019-05-23 07:00 | 5 | 23 | 178.05 | 207.15 | 385.2 | 231.443 | 182.449 | 413.892 | 156.3 | 129.75 | 286.05
2019-05-23 08:00 | 5 | 23 | 187.05 | 236.25 | 423.3 | 227.279 | 205.397 | 432.676 | 149.7 | 113.4 | 263.1
2019-05-23 09:00 | 5 | 23 | 213 | 262.95 | 475.95 | 232.669 | 221.784 | 454.453 | 164.25 | 124.2 | 288.45
2019-05-23 10:00 | 5 | 23 | 220.35 | 269.7 | 490.05 | 237.081 | 228.44 | 465.521 | 166.05 | 126.6 | 292.65
2019-05-23 11:00 | 5 | 23 | 226.8 | 276.9 | 503.7 | 227.804 | 228.473 | 456.277 | 172.35 | 127.5 | 299.85
2019-05-23 12:00 | 5 | 23 | 230.85 | 273.75 | 504.6 | 232.765 | 233.023 | 465.788 | 175.8 | 130.05 | 305.85
2019-05-23 13:00 | 5 | 23 | 231.15 | 274.2 | 505.35 | 239.848 | 230.84 | 470.688 | 169.35 | 129.45 | 298.8
2019-05-23 14:00 | 5 | 23 | 229.2 | 289.05 | 518.25 | 235.401 | 228.229 | 463.63 | 169.5 | 128.85 | 298.35
2019-05-23 15:00 | 5 | 23 | 238.35 | 351.75 | 590.1 | 283.666 | 227.568 | 511.234 | 185.4 | 135.75 | 321.15
2019-05-23 16:00 | 5 | 23 | 227.7 | 383.25 | 610.95 | 508.084 | 223.084 | 731.168 | 303.45 | 190.8 | 494.25
2019-05-23 17:00 | 5 | 23 | 232.8 | 329.25 | 562.05 | 449.706 | 206.302 | 656.008 | 269.4 | 198 | 467.4
2019-05-23 18:00 | 5 | 23 | 217.35 | 295.65 | 513 | 172.307 | 181.872 | 354.179 | 118.8 | 98.7 | 217.5
2019-05-23 19:00 | 5 | 23 | 205.8 | 252.75 | 458.55 | 165.574 | 172.501 | 338.075 | 107.7 | 85.35 | 193.05
2019-05-23 20:00 | 5 | 23 | 187.2 | 188.85 | 376.05 | 172.837 | 167.85 | 340.687 | 106.65 | 81.9 | 188.55
2019-05-23 21:00 | 5 | 23 | 151.35 | 157.8 | 309.15 | 166.676 | 159.266 | 325.942 | 102.6 | 75.3 | 177.9
2019-05-23 22:00 | 5 | 23 | 142.65 | 153.15 | 295.8 | 162.385 | 155.815 | 318.2 | 102.15 | 74.4 | 176.55
2019-05-23 23:00 | 5 | 23 | 127.8 | 146.85 | 274.65 | 154.084 | 129.808 | 283.892 | 91.05 | 65.4 | 156.45
2019-05-23 | 5 | 23 | 116.4 | 133.8 | 250.2 | 150.883 | 112.197 | 263.08 | 85.2 | 64.05 | 149.25
2019-05-24 01:00 | 5 | 24 | 112.8 | 133.8 | 246.6 | 148.71 | 109.609 | 258.319 | 81.6 | 64.95 | 146.55
2019-05-24 02:00 | 5 | 24 | 111.3 | 133.05 | 244.35 | 150.031 | 108.991 | 259.022 | 82.65 | 64.95 | 147.6
2019-05-24 03:00 | 5 | 24 | 110.7 | 134.55 | 245.25 | 152.909 | 108.362 | 261.271 | 82.05 | 64.35 | 146.4
2019-05-24 04:00 | 5 | 24 | 113.4 | 144.45 | 257.85 | 160.862 | 125.891 | 286.753 | 86.1 | 64.8 | 150.9
2019-05-24 05:00 | 5 | 24 | 112.95 | 143.85 | 256.8 | 172.291 | 131.463 | 303.754 | 88.2 | 64.5 | 152.7
2019-05-24 06:00 | 5 | 24 | 128.55 | 155.25 | 283.8 | 180.517 | 148.35 | 328.867 | 90.15 | 74.85 | 165
2019-05-24 07:00 | 5 | 24 | 159.45 | 196.05 | 355.5 | 226.728 | 174.99 | 401.718 | 144 | 127.8 | 271.8
2019-05-24 08:00 | 5 | 24 | 181.5 | 231.45 | 412.95 | 231.561 | 198.235 | 429.796 | 152.85 | 115.95 | 268.8
2019-05-24 09:00 | 5 | 24 | 207.3 | 261.6 | 468.9 | 235.733 | 212.185 | 447.918 | 162.3 | 123.15 | 285.45
2019-05-24 10:00 | 5 | 24 | 214.95 | 265.05 | 480 | 228.246 | 218.401 | 446.647 | 167.7 | 125.1 | 292.8
2019-05-24 11:00 | 5 | 24 | 221.4 | 265.65 | 487.05 | 227.484 | 217.809 | 445.293 | 165.75 | 127.05 | 292.8
2019-05-24 12:00 | 5 | 24 | 223.8 | 262.5 | 486.3 | 231.155 | 223.355 | 454.51 | 168.6 | 130.65 | 299.25
2019-05-24 13:00 | 5 | 24 | 222.9 | 259.65 | 482.55 | 268.03 | 223.888 | 491.918 | 173.25 | 133.05 | 306.3
2019-05-24 14:00 | 5 | 24 | 229.65 | 346.95 | 576.6 | 477.087 | 213.972 | 691.059 | 337.2 | 181.35 | 518.55
2019-05-24 15:00 | 5 | 24 | 231.45 | 343.5 | 574.95 | 461.145 | 211.973 | 673.118 | 291 | 181.95 | 472.95
2019-05-24 16:00 | 5 | 24 | 214.35 | 337.65 | 552 | 459.425 | 206.187 | 665.612 | 324.9 | 200.55 | 525.45
2019-05-24 17:00 | 5 | 24 | 210.6 | 313.5 | 524.1 | 408.049 | 195.207 | 603.256 | 283.05 | 184.8 | 467.85
2019-05-24 18:00 | 5 | 24 | 212.55 | 250.95 | 463.5 | 172.433 | 172.374 | 344.807 | 119.25 | 129.9 | 249.15
2019-05-24 19:00 | 5 | 24 | 206.25 | 199.05 | 405.3 | 166.465 | 162.37 | 328.835 | 112.35 | 116.7 | 229.05
2019-05-24 20:00 | 5 | 24 | 210.6 | 163.65 | 374.25 | 172.295 | 165.006 | 337.301 | 109.35 | 119.7 | 229.05
2019-05-24 21:00 | 5 | 24 | 182.7 | 149.25 | 331.95 | 164.649 | 154.378 | 319.027 | 108.75 | 119.4 | 228.15
2019-05-24 22:00 | 5 | 24 | 167.55 | 148.65 | 316.2 | 161.474 | 150.008 | 311.482 | 107.4 | 114.6 | 222
2019-05-24 23:00 | 5 | 24 | 153 | 144.45 | 297.45 | 157.192 | 135.565 | 292.757 | 85.95 | 98.1 | 184.05
2019-05-24 | 5 | 24 | 138.75 | 126.3 | 265.05 | 154.048 | 115.063 | 269.111 | 78 | 95.4 | 173.4
2019-05-25 01:00 | 5 | 25 | 132.3 | 126.45 | 258.75 | 152.851 | 115.088 | 267.939 | 81.45 | 95.7 | 177.15
2019-05-25 02:00 | 5 | 25 | 129.75 | 122.7 | 252.45 | 152.574 | 114.563 | 267.137 | 82.35 | 95.4 | 177.75
2019-05-25 03:00 | 5 | 25 | 128.55 | 123.9 | 252.45 | 152.213 | 115.132 | 267.345 | 80.7 | 95.4 | 176.1
2019-05-25 04:00 | 5 | 25 | 127.95 | 125.55 | 253.5 | 151.846 | 113.309 | 265.155 | 80.4 | 95.7 | 176.1
2019-05-25 05:00 | 5 | 25 | 129.9 | 124.35 | 254.25 | 152.585 | 112.94 | 265.525 | 81.45 | 95.7 | 177.15
2019-05-25 06:00 | 5 | 25 | 120 | 123.6 | 243.6 | 152.227 | 113.862 | 266.089 | 81.9 | 94.8 | 176.7
2019-05-25 07:00 | 5 | 25 | 130.35 | 122.55 | 252.9 | 153.858 | 117.799 | 271.657 | 80.7 | 94.8 | 175.5
2019-05-25 08:00 | 5 | 25 | 163.95 | 144.45 | 308.4 | 190.27 | 130.431 | 320.701 | 116.55 | 133.5 | 250.05
2019-05-25 09:00 | 5 | 25 | 173.55 | 147.6 | 321.15 | 182.901 | 137.027 | 319.928 | 127.65 | 132.75 | 260.4
2019-05-25 10:00 | 5 | 25 | 168.75 | 150 | 318.75 | 179.728 | 134.422 | 314.15 | 131.85 | 132.6 | 264.45
2019-05-25 11:00 | 5 | 25 | 175.5 | 151.95 | 327.45 | 179.557 | 134.54 | 314.097 | 133.8 | 130.35 | 264.15
2019-05-25 12:00 | 5 | 25 | 193.8 | 154.65 | 348.45 | 179.309 | 133.943 | 313.252 | 133.65 | 130.8 | 264.45
2019-05-25 13:00 | 5 | 25 | 174.9 | 133.95 | 308.85 | 160.261 | 126.136 | 286.397 | 96.15 | 101.1 | 197.25
2019-05-25 14:00 | 5 | 25 | 178.5 | 133.8 | 312.3 | 159.477 | 127.61 | 287.087 | 96.9 | 101.85 | 198.75
2019-05-25 15:00 | 5 | 25 | 181.35 | 127.05 | 308.4 | 157.427 | 124.607 | 282.034 | 97.8 | 102.45 | 200.25
2019-05-25 16:00 | 5 | 25 | 177.75 | 126.3 | 304.05 | 157.281 | 124.585 | 281.866 | 97.05 | 101.4 | 198.45
2019-05-25 17:00 | 5 | 25 | 161.4 | 125.4 | 286.8 | 157.765 | 124.391 | 282.156 | 96.3 | 100.5 | 196.8
2019-05-25 18:00 | 5 | 25 | 163.8 | 124.5 | 288.3 | 155.167 | 121.249 | 276.416 | 96.15 | 101.85 | 198
2019-05-25 19:00 | 5 | 25 | 165.75 | 121.8 | 287.55 | 153.326 | 111.32 | 264.646 | 95.55 | 102 | 197.55
2019-05-25 20:00 | 5 | 25 | 177 | 120.6 | 297.6 | 150.987 | 109.569 | 260.556 | 96 | 101.4 | 197.4
2019-05-25 21:00 | 5 | 25 | 175.5 | 123.75 | 299.25 | 151.684 | 110.093 | 261.777 | 95.4 | 101.4 | 196.8
2019-05-25 22:00 | 5 | 25 | 158.85 | 124.8 | 283.65 | 151.337 | 110.531 | 261.868 | 96.3 | 101.7 | 198
2019-05-25 23:00 | 5 | 25 | 153.45 | 124.5 | 277.95 | 150.576 | 108.547 | 259.123 | 95.4 | 101.4 | 196.8
2019-05-25 | 5 | 25 | 131.25 | 124.35 | 255.6 | 152.861 | 110.961 | 263.822 | 94.95 | 100.05 | 195
2019-05-26 01:00 | 5 | 26 | 130.95 | 125.1 | 256.05 | 151.657 | 108.954 | 260.611 | 95.25 | 99.75 | 195
2019-05-26 02:00 | 5 | 26 | 142.05 | 125.7 | 267.75 | 151.364 | 109.37 | 260.734 | 95.1 | 99.9 | 195
2019-05-26 03:00 | 5 | 26 | 128.85 | 123.75 | 252.6 | 151.299 | 109.288 | 260.587 | 94.95 | 99.75 | 194.7
2019-05-26 04:00 | 5 | 26 | 123.45 | 125.25 | 248.7 | 151.169 | 109.342 | 260.511 | 96.45 | 100.65 | 197.1
2019-05-26 05:00 | 5 | 26 | 117 | 123.45 | 240.45 | 151.063 | 107.482 | 258.545 | 96.15 | 100.35 | 196.5
2019-05-26 06:00 | 5 | 26 | 116.55 | 119.1 | 235.65 | 151.937 | 107.367 | 259.304 | 94.65 | 99.3 | 193.95
2019-05-26 07:00 | 5 | 26 | 116.25 | 119.7 | 235.95 | 150.556 | 107.417 | 257.973 | 96 | 99.9 | 195.9
2019-05-26 08:00 | 5 | 26 | 105.45 | 115.05 | 220.5 | 152.094 | 106.675 | 258.769 | 96.15 | 99.45 | 195.6
2019-05-26 09:00 | 5 | 26 | 108.45 | 124.35 | 232.8 | 153.167 | 109.74 | 262.907 | 96.6 | 99.75 | 196.35
2019-05-26 10:00 | 5 | 26 | 107.85 | 130.8 | 238.65 | 153.085 | 110.739 | 263.824 | 97.2 | 99.9 | 197.1
2019-05-26 11:00 | 5 | 26 | 121.8 | 129.45 | 251.25 | 154.255 | 111.441 | 265.696 | 98.1 | 99.6 | 197.7
2019-05-26 12:00 | 5 | 26 | 146.4 | 125.55 | 271.95 | 155.254 | 110.718 | 265.972 | 96.45 | 100.95 | 197.4
2019-05-26 13:00 | 5 | 26 | 154.5 | 126.45 | 280.95 | 153.936 | 111.324 | 265.26 | 99.45 | 99.3 | 198.75
2019-05-26 14:00 | 5 | 26 | 159.45 | 128.1 | 287.55 | 153.591 | 111.877 | 265.468 | 100.65 | 94.95 | 195.6
2019-05-26 15:00 | 5 | 26 | 169.35 | 126 | 295.35 | 153.442 | 115.138 | 268.58 | 99.6 | 94.35 | 193.95
2019-05-26 16:00 | 5 | 26 | 168.45 | 124.65 | 293.1 | 150.996 | 105.629 | 256.625 | 100.5 | 98.7 | 199.2
2019-05-26 17:00 | 5 | 26 | 170.4 | 124.95 | 295.35 | 150.218 | 105.031 | 255.249 | 101.55 | 100.05 | 201.6
2019-05-26 18:00 | 5 | 26 | 162.6 | 126.3 | 288.9 | 151.325 | 105.035 | 256.36 | 100.35 | 102.9 | 203.25
2019-05-26 19:00 | 5 | 26 | 155.55 | 127.65 | 283.2 | 151.005 | 104.59 | 255.595 | 100.5 | 102 | 202.5
2019-05-26 20:00 | 5 | 26 | 163.5 | 125.85 | 289.35 | 150.72 | 101.227 | 251.947 | 98.85 | 102.15 | 201
2019-05-26 21:00 | 5 | 26 | 161.1 | 127.8 | 288.9 | 150.596 | 101.275 | 251.871 | 96.9 | 102 | 198.9
2019-05-26 22:00 | 5 | 26 | 155.4 | 129 | 284.4 | 150.648 | 101.996 | 252.644 | 96.9 | 101.4 | 198.3
2019-05-26 23:00 | 5 | 26 | 142.05 | 125.55 | 267.6 | 149.937 | 99.951 | 249.888 | 96.15 | 102.15 | 198.3
2019-05-26 | 5 | 26 | 129 | 125.25 | 254.25 | 150.556 | 101.14 | 251.696 | 96 | 101.25 | 197.25
2019-05-27 01:00 | 5 | 27 | 131.25 | 123.15 | 254.4 | 149.56 | 101.59 | 251.15 | 96.45 | 102.15 | 198.6
2019-05-27 02:00 | 5 | 27 | 135 | 123.3 | 258.3 | 150.064 | 100.401 | 250.465 | 95.55 | 102.9 | 198.45
2019-05-27 03:00 | 5 | 27 | 112.65 | 125.7 | 238.35 | 157.667 | 101.571 | 259.238 | 95.25 | 102 | 197.25
2019-05-27 04:00 | 5 | 27 | 110.7 | 134.25 | 244.95 | 165.918 | 106.553 | 272.471 | 97.35 | 102.45 | 199.8
2019-05-27 05:00 | 5 | 27 | 111.75 | 134.85 | 246.6 | 177.273 | 125.357 | 302.63 | 101.85 | 101.55 | 203.4
2019-05-27 06:00 | 5 | 27 | 124.05 | 146.1 | 270.15 | 178.731 | 135.28 | 314.011 | 103.05 | 108.3 | 211.35
2019-05-27 07:00 | 5 | 27 | 162 | 191.25 | 353.25 | 232.548 | 162.7 | 395.248 | 151.65 | 168 | 319.65
2019-05-27 08:00 | 5 | 27 | 180.3 | 238.65 | 418.95 | 239.145 | 194.91 | 434.055 | 166.35 | 181.5 | 347.85
2019-05-27 09:00 | 5 | 27 | 199.2 | 275.25 | 474.45 | 249.482 | 213.862 | 463.344 | 173.55 | 165.45 | 339
2019-05-27 10:00 | 5 | 27 | 216.45 | 345.9 | 562.35 | 321.326 | 219.884 | 541.21 | 225 | 177.15 | 402.15
2019-05-27 11:00 | 5 | 27 | 227.85 | 399.3 | 627.15 | 473.295 | 231.777 | 705.072 | 280.05 | 191.85 | 471.9
2019-05-27 12:00 | 5 | 27 | 231.15 | 403.2 | 634.35 | 459.962 | 239.761 | 699.723 | 282.15 | 195.6 | 477.75
2019-05-27 13:00 | 5 | 27 | 230.1 | 404.4 | 634.5 | 466.124 | 234.031 | 700.155 | 281.1 | 193.5 | 474.6
2019-05-27 14:00 | 5 | 27 | 230.25 | 390.45 | 620.7 | 462.771 | 232.516 | 695.287 | 279.15 | 190.65 | 469.8
2019-05-27 15:00 | 5 | 27 | 226.35 | 390.6 | 616.95 | 457.692 | 231.969 | 689.661 | 275.25 | 190.35 | 465.6
2019-05-27 16:00 | 5 | 27 | 236.1 | 379.5 | 615.6 | 443.656 | 225.343 | 668.999 | 270.75 | 188.85 | 459.6
2019-05-27 17:00 | 5 | 27 | 223.65 | 368.55 | 592.2 | 383.689 | 202.038 | 585.727 | 229.95 | 205.95 | 435.9
2019-05-27 18:00 | 5 | 27 | 194.85 | 214.05 | 408.9 | 173.938 | 173.801 | 347.739 | 111.45 | 128.55 | 240
2019-05-27 19:00 | 5 | 27 | 185.55 | 167.55 | 353.1 | 169.613 | 161.732 | 331.345 | 102 | 116.1 | 218.1
2019-05-27 20:00 | 5 | 27 | 204.75 | 177.45 | 382.2 | 181.239 | 163.2 | 344.439 | 105.45 | 110.85 | 216.3
2019-05-27 21:00 | 5 | 27 | 173.25 | 167.7 | 340.95 | 169.033 | 156.566 | 325.599 | 104.1 | 106.95 | 211.05
2019-05-27 22:00 | 5 | 27 | 159.9 | 161.85 | 321.75 | 166.984 | 157.744 | 324.728 | 104.55 | 107.55 | 212.1
2019-05-27 23:00 | 5 | 27 | 145.05 | 160.2 | 305.25 | 157.065 | 128.711 | 285.776 | 95.4 | 99.3 | 194.7
2019-05-27 | 5 | 27 | 128.25 | 140.85 | 269.1 | 152.762 | 113.521 | 266.283 | 92.25 | 98.85 | 191.1
2019-05-28 01:00 | 5 | 28 | 127.95 | 144.75 | 272.7 | 149.153 | 111.864 | 261.017 | 92.25 | 99.3 | 191.55
2019-05-28 02:00 | 5 | 28 | 126.45 | 143.55 | 270 | 150.358 | 111.1 | 261.458 | 92.85 | 99.75 | 192.6
2019-05-28 03:00 | 5 | 28 | 126.45 | 142.2 | 268.65 | 157.745 | 112.112 | 269.857 | 92.7 | 99.75 | 192.45
2019-05-28 04:00 | 5 | 28 | 126.15 | 144.15 | 270.3 | 160.873 | 125.792 | 286.665 | 91.95 | 99 | 190.95
2019-05-28 05:00 | 5 | 28 | 122.55 | 142.8 | 265.35 | 170.204 | 131.295 | 301.499 | 92.4 | 98.85 | 191.25
2019-05-28 06:00 | 5 | 28 | 138.45 | 162.45 | 300.9 | 176.703 | 145.236 | 321.939 | 101.7 | 109.95 | 211.65
2019-05-28 07:00 | 5 | 28 | 176.7 | 200.1 | 376.8 | 231.261 | 182.215 | 413.476 | 161.55 | 169.8 | 331.35
2019-05-28 08:00 | 5 | 28 | 206.55 | 232.95 | 439.5 | 242.275 | 208.542 | 450.817 | 180.15 | 171.6 | 351.75
2019-05-28 09:00 | 5 | 28 | 229.95 | 267.15 | 497.1 | 242.971 | 229.411 | 472.382 | 182.55 | 162.75 | 345.3
2019-05-28 10:00 | 5 | 28 | 232.95 | 271.35 | 504.3 | 233.667 | 235.416 | 469.083 | 188.55 | 162.9 | 351.45
2019-05-28 11:00 | 5 | 28 | 245.55 | 272.55 | 518.1 | 235.517 | 239.606 | 475.123 | 188.25 | 166.05 | 354.3
2019-05-28 12:00 | 5 | 28 | 248.25 | 268.8 | 517.05 | 236.846 | 243.525 | 480.371 | 188.1 | 169.35 | 357.45
2019-05-28 13:00 | 5 | 28 | 248.7 | 255.3 | 504 | 246.115 | 240.811 | 486.926 | 186.6 | 169.05 | 355.65
2019-05-28 14:00 | 5 | 28 | 245.4 | 256.35 | 501.75 | 248.484 | 238.613 | 487.097 | 186.75 | 166.05 | 352.8
2019-05-28 15:00 | 5 | 28 | 243.45 | 256.5 | 499.95 | 238.332 | 230.687 | 469.019 | 183.15 | 164.7 | 347.85
2019-05-28 16:00 | 5 | 28 | 230.4 | 237.9 | 468.3 | 228.38 | 222.238 | 450.618 | 179.85 | 162 | 341.85
2019-05-28 17:00 | 5 | 28 | 230.55 | 212.55 | 443.1 | 219.64 | 207.78 | 427.42 | 172.8 | 163.95 | 336.75
2019-05-28 18:00 | 5 | 28 | 220.2 | 185.55 | 405.75 | 170.525 | 176.931 | 347.456 | 123.75 | 131.25 | 255
2019-05-28 19:00 | 5 | 28 | 209.7 | 173.1 | 382.8 | 167.316 | 170.337 | 337.653 | 108 | 116.7 | 224.7
2019-05-28 20:00 | 5 | 28 | 194.55 | 167.1 | 361.65 | 176.266 | 169.209 | 345.475 | 109.2 | 113.55 | 222.75
2019-05-28 21:00 | 5 | 28 | 161.4 | 162.3 | 323.7 | 169.147 | 157.584 | 326.731 | 105.6 | 108.6 | 214.2
2019-05-28 22:00 | 5 | 28 | 161.55 | 160.05 | 321.6 | 165.335 | 156.409 | 321.744 | 104.7 | 108 | 212.7
2019-05-28 23:00 | 5 | 28 | 144.6 | 155.1 | 299.7 | 161.345 | 135.687 | 297.032 | 93.6 | 100.5 | 194.1
2019-05-28 | 5 | 28 | 135.3 | 145.65 | 280.95 | 153.144 | 109.038 | 262.182 | 86.7 | 99.9 | 186.6
2019-05-29 01:00 | 5 | 29 | 131.85 | 141.6 | 273.45 | 152.046 | 110.285 | 262.331 | 85.05 | 99 | 184.05
2019-05-29 02:00 | 5 | 29 | 129.15 | 139.35 | 268.5 | 152.481 | 108.997 | 261.478 | 85.5 | 100.5 | 186
2019-05-29 03:00 | 5 | 29 | 142.05 | 137.85 | 279.9 | 155.148 | 117.584 | 272.732 | 96.9 | 98.25 | 195.15
2019-05-29 04:00 | 5 | 29 | 132.6 | 142.8 | 275.4 | 166.688 | 134.951 | 301.639 | 100.5 | 100.05 | 200.55
2019-05-29 05:00 | 5 | 29 | 133.5 | 144.75 | 278.25 | 180.659 | 138.62 | 319.279 | 101.7 | 98.85 | 200.55
2019-05-29 06:00 | 5 | 29 | 156 | 167.4 | 323.4 | 179.59 | 153.643 | 333.233 | 104.85 | 105 | 209.85
2019-05-29 07:00 | 5 | 29 | 191.4 | 215.55 | 406.95 | 246.356 | 191.216 | 437.572 | 165.15 | 172.5 | 337.65
2019-05-29 08:00 | 5 | 29 | 201.9 | 243 | 444.9 | 237.708 | 210.431 | 448.139 | 167.25 | 163.65 | 330.9
2019-05-29 09:00 | 5 | 29 | 216.15 | 266.4 | 482.55 | 243.501 | 227.861 | 471.362 | 173.85 | 164.1 | 337.95
2019-05-29 10:00 | 5 | 29 | 223.35 | 272.1 | 495.45 | 239.393 | 237.789 | 477.182 | 175.95 | 166.65 | 342.6
2019-05-29 11:00 | 5 | 29 | 227.55 | 269.7 | 497.25 | 238.037 | 233.552 | 471.589 | 171.3 | 166.35 | 337.65
2019-05-29 12:00 | 5 | 29 | 231.9 | 270.15 | 502.05 | 242.073 | 231.039 | 473.112 | 177.9 | 172.2 | 350.1
2019-05-29 13:00 | 5 | 29 | 233.85 | 265.8 | 499.65 | 240.423 | 231.736 | 472.159 | 176.25 | 170.55 | 346.8
2019-05-29 14:00 | 5 | 29 | 232.8 | 261.6 | 494.4 | 241.718 | 228.992 | 470.71 | 173.7 | 168.6 | 342.3
2019-05-29 15:00 | 5 | 29 | 229.8 | 253.5 | 483.3 | 229.353 | 225.387 | 454.74 | 167.55 | 167.55 | 335.1
2019-05-29 16:00 | 5 | 29 | 230.4 | 243 | 473.4 | 230.74 | 214.995 | 445.735 | 165.75 | 162 | 327.75
2019-05-29 17:00 | 5 | 29 | 218.1 | 217.05 | 435.15 | 214.85 | 201.64 | 416.49 | 151.2 | 162.6 | 313.8
2019-05-29 18:00 | 5 | 29 | 202.35 | 182.55 | 384.9 | 172.875 | 175.82 | 348.695 | 117.3 | 132.45 | 249.75
2019-05-29 19:00 | 5 | 29 | 199.8 | 164.55 | 364.35 | 167.497 | 167.772 | 335.269 | 106.65 | 116.55 | 223.2
2019-05-29 20:00 | 5 | 29 | 208.2 | 170.85 | 379.05 | 177.635 | 167.334 | 344.969 | 105.75 | 114.6 | 220.35
2019-05-29 21:00 | 5 | 29 | 174.3 | 168.45 | 342.75 | 169.377 | 153.587 | 322.964 | 101.1 | 112.95 | 214.05
2019-05-29 22:00 | 5 | 29 | 150 | 160.65 | 310.65 | 163.733 | 151.069 | 314.802 | 103.5 | 111.15 | 214.65
2019-05-29 23:00 | 5 | 29 | 141 | 161.4 | 302.4 | 157.816 | 128.525 | 286.341 | 95.4 | 103.05 | 198.45
2019-05-29 | 5 | 29 | 138.45 | 144.6 | 283.05 | 153.002 | 108.216 | 261.218 | 86.4 | 99.75 | 186.15
2019-05-30 01:00 | 5 | 30 | 131.1 | 147.45 | 278.55 | 152.3 | 107.458 | 259.758 | 83.7 | 99.9 | 183.6
2019-05-30 02:00 | 5 | 30 | 128.55 | 145.2 | 273.75 | 151.575 | 106.559 | 258.134 | 84.45 | 99.45 | 183.9
2019-05-30 03:00 | 5 | 30 | 130.2 | 149.4 | 279.6 | 154.774 | 107.069 | 261.843 | 85.05 | 99.6 | 184.65
2019-05-30 04:00 | 5 | 30 | 130.95 | 152.55 | 283.5 | 164.351 | 110.636 | 274.987 | 85.35 | 99.15 | 184.5
2019-05-30 05:00 | 5 | 30 | 129.45 | 152.4 | 281.85 | 183.549 | 130.406 | 313.955 | 90.6 | 98.85 | 189.45
2019-05-30 06:00 | 5 | 30 | 140.85 | 154.65 | 295.5 | 176.737 | 142.144 | 318.881 | 96.6 | 107.85 | 204.45
2019-05-30 07:00 | 5 | 30 | 171.15 | 197.4 | 368.55 | 228.3 | 171.79 | 400.09 | 140.7 | 177.45 | 318.15
2019-05-30 08:00 | 5 | 30 | 192.75 | 234.75 | 427.5 | 234.86 | 203.895 | 438.755 | 152.55 | 162.3 | 314.85
2019-05-30 09:00 | 5 | 30 | 215.7 | 261.6 | 477.3 | 238.352 | 219.412 | 457.764 | 166.95 | 162.15 | 329.1
2019-05-30 10:00 | 5 | 30 | 222.15 | 263.7 | 485.85 | 235.114 | 223.544 | 458.658 | 171 | 163.5 | 334.5
2019-05-30 11:00 | 5 | 30 | 231.75 | 272.7 | 504.45 | 271.957 | 226.291 | 498.248 | 248.25 | 187.5 | 435.75
2019-05-30 12:00 | 5 | 30 | 232.95 | 374.4 | 607.35 | 413.749 | 232.147 | 645.896 | 290.4 | 194.85 | 485.25
2019-05-30 13:00 | 5 | 30 | 233.1 | 367.8 | 600.9 | 420.002 | 234.479 | 654.481 | 291.15 | 194.7 | 485.85
2019-05-30 14:00 | 5 | 30 | 225.45 | 358.5 | 583.95 | 420.547 | 231.911 | 652.458 | 290.25 | 194.1 | 484.35
2019-05-30 15:00 | 5 | 30 | 229.35 | 352.65 | 582 | 419.012 | 229.915 | 648.927 | 291.45 | 196.5 | 487.95
2019-05-30 16:00 | 5 | 30 | 229.8 | 342.6 | 572.4 | 422.127 | 217.675 | 639.802 | 293.25 | 195.75 | 489
2019-05-30 17:00 | 5 | 30 | 235.5 | 321.9 | 557.4 | 355.543 | 194.304 | 549.847 | 268.95 | 197.7 | 466.65
2019-05-30 18:00 | 5 | 30 | 221.4 | 264.3 | 485.7 | 173.958 | 173.969 | 347.927 | 122.25 | 129.9 | 252.15
2019-05-30 19:00 | 5 | 30 | 207.15 | 289.35 | 496.5 | 167.314 | 165.837 | 333.151 | 105.75 | 111.3 | 217.05
2019-05-30 20:00 | 5 | 30 | 205.35 | 261.15 | 466.5 | 176.037 | 162.78 | 338.817 | 106.65 | 110.55 | 217.2
2019-05-30 21:00 | 5 | 30 | 162.6 | 163.2 | 325.8 | 168.03 | 155.098 | 323.128 | 102.15 | 106.5 | 208.65
2019-05-30 22:00 | 5 | 30 | 150.9 | 160.95 | 311.85 | 166.184 | 151.038 | 317.222 | 104.25 | 107.7 | 211.95
2019-05-30 23:00 | 5 | 30 | 136.95 | 156.45 | 293.4 | 156.473 | 121.894 | 278.367 | 96.75 | 98.1 | 194.85
2019-05-30 | 5 | 30 | 126.9 | 144.6 | 271.5 | 153.434 | 105.301 | 258.735 | 92.55 | 97.8 | 190.35
2019-05-31 01:00 | 5 | 31 | 121.95 | 136.5 | 258.45 | 151.102 | 104.239 | 255.341 | 91.65 | 97.8 | 189.45
2019-05-31 02:00 | 5 | 31 | 121.8 | 133.2 | 255 | 151.532 | 103.777 | 255.309 | 92.1 | 97.35 | 189.45
2019-05-31 03:00 | 5 | 31 | 120.75 | 135.15 | 255.9 | 156.837 | 104.196 | 261.033 | 91.8 | 98.4 | 190.2
2019-05-31 04:00 | 5 | 31 | 121.95 | 139.8 | 261.75 | 163.034 | 105.355 | 268.389 | 91.95 | 98.85 | 190.8
2019-05-31 05:00 | 5 | 31 | 131.4 | 139.95 | 271.35 | 177.21 | 132.381 | 309.591 | 100.05 | 99.3 | 199.35
2019-05-31 06:00 | 5 | 31 | 143.25 | 150.3 | 293.55 | 175.781 | 146.377 | 322.158 | 108.6 | 106.35 | 214.95
2019-05-31 07:00 | 5 | 31 | 164.25 | 195.45 | 359.7 | 228.704 | 169.903 | 398.607 | 152.55 | 168 | 320.55
2019-05-31 08:00 | 5 | 31 | 187.35 | 229.65 | 417 | 238.662 | 195.832 | 434.494 | 169.35 | 173.4 | 342.75
2019-05-31 09:00 | 5 | 31 | 208.35 | 257.4 | 465.75 | 235.313 | 213.774 | 449.087 | 167.4 | 155.85 | 323.25
2019-05-31 10:00 | 5 | 31 | 216.6 | 264.9 | 481.5 | 229.759 | 217.039 | 446.798 | 164.85 | 160.95 | 325.8
2019-05-31 11:00 | 5 | 31 | 226.65 | 269.25 | 495.9 | 225.687 | 216.349 | 442.036 | 162.75 | 162.15 | 324.9
2019-05-31 12:00 | 5 | 31 | 234 | 267.6 | 501.6 | 235.559 | 223.005 | 458.564 | 168.75 | 162.3 | 331.05
2019-05-31 13:00 | 5 | 31 | 235.95 | 256.5 | 492.45 | 237.381 | 220.564 | 457.945 | 168 | 164.4 | 332.4
2019-05-31 14:00 | 5 | 31 | 235.8 | 248.55 | 484.35 | 249.655 | 218.08 | 467.735 | 167.4 | 160.65 | 328.05
2019-05-31 15:00 | 5 | 31 | 225.45 | 242.25 | 467.7 | 244.874 | 216.233 | 461.107 | 161.85 | 133.8 | 295.65
2019-05-31 16:00 | 5 | 31 | 221.85 | 305.55 | 527.4 | 251.466 | 212.325 | 463.791 | 156.9 | 121.5 | 278.4
2019-05-31 17:00 | 5 | 31 | 206.25 | 216.45 | 422.7 | 241.559 | 196.091 | 437.65 | 150.15 | 147.75 | 297.9
2019-05-31 18:00 | 5 | 31 | 213.75 | 181.95 | 395.7 | 175.399 | 171.088 | 346.487 | 111.75 | 92.7 | 204.45
2019-05-31 19:00 | 5 | 31 | 210.9 | 169.2 | 380.1 | 169.209 | 166.65 | 335.859 | 105.45 | 79.2 | 184.65
2019-05-31 20:00 | 5 | 31 | 192.45 | 166.8 | 359.25 | 174.9 | 166.092 | 340.992 | 104.85 | 80.85 | 185.7
2019-05-31 21:00 | 5 | 31 | 164.25 | 156.6 | 320.85 | 166.148 | 154.667 | 320.815 | 104.55 | 74.7 | 179.25
2019-05-31 22:00 | 5 | 31 | 150 | 160.2 | 310.2 | 161.058 | 153.56 | 314.618 | 104.85 | 75.75 | 180.6
2019-05-31 23:00 | 5 | 31 | 144 | 160.95 | 304.95 | 156.458 | 131.606 | 288.064 | 97.8 | 65.4 | 163.2
2019-05-31 | 5 | 31 | 130.5 | 147.75 | 278.25 | 151.917 | 114.727 | 266.644 | 84 | 71.85 | 155.85
2019-06-01 01:00 | 6 | 1 | 123 | 140.25 | 263.25 | 149.185 | 112.652 | 261.837 | 85.5 | 71.25 | 156.75
2019-06-01 02:00 | 6 | 1 | 120.6 | 137.25 | 257.85 | 149.562 | 113.238 | 262.8 | 84.75 | 72.15 | 156.9
2019-06-01 03:00 | 6 | 1 | 121.95 | 138.3 | 260.25 | 150.55 | 113.21 | 263.76 | 84.45 | 71.4 | 155.85
2019-06-01 04:00 | 6 | 1 | 121.2 | 136.2 | 257.4 | 149.696 | 112.669 | 262.365 | 84.3 | 71.4 | 155.7
2019-06-01 05:00 | 6 | 1 | 120.9 | 133.35 | 254.25 | 149.454 | 112.829 | 262.283 | 84.9 | 71.4 | 156.3
2019-06-01 06:00 | 6 | 1 | 122.1 | 131.55 | 253.65 | 149.668 | 112.522 | 262.19 | 84.9 | 72.15 | 157.05
2019-06-01 07:00 | 6 | 1 | 125.55 | 130.95 | 256.5 | 149.804 | 111.929 | 261.733 | 85.95 | 72.6 | 158.55
2019-06-01 08:00 | 6 | 1 | 154.35 | 155.7 | 310.05 | 194.514 | 123.185 | 317.699 | 110.85 | 127.2 | 238.05
2019-06-01 09:00 | 6 | 1 | 169.05 | 157.65 | 326.7 | 202.321 | 120.603 | 322.924 | 106.5 | 130.8 | 237.3
2019-06-01 10:00 | 6 | 1 | 186.3 | 160.35 | 346.65 | 210.021 | 124.02 | 334.041 | 107.1 | 130.95 | 238.05
2019-06-01 11:00 | 6 | 1 | 186 | 162.6 | 348.6 | 209.286 | 122.486 | 331.772 | 115.5 | 127.65 | 243.15
2019-06-01 12:00 | 6 | 1 | 190.35 | 163.65 | 354 | 209.142 | 122.675 | 331.817 | 124.5 | 127.95 | 252.45
2019-06-01 13:00 | 6 | 1 | 168 | 142.65 | 310.65 | 151.427 | 114.813 | 266.24 | 85.8 | 72.15 | 157.95
2019-06-01 14:00 | 6 | 1 | 181.95 | 137.7 | 319.65 | 151.112 | 116.588 | 267.7 | 85.65 | 72.45 | 158.1
2019-06-01 15:00 | 6 | 1 | 193.05 | 132.75 | 325.8 | 153.454 | 115.362 | 268.816 | 87 | 71.85 | 158.85
2019-06-01 16:00 | 6 | 1 | 191.25 | 133.2 | 324.45 | 150.968 | 116.355 | 267.323 | 86.25 | 72.15 | 158.4
2019-06-01 17:00 | 6 | 1 | 188.7 | 136.35 | 325.05 | 150.386 | 118.24 | 268.626 | 85.95 | 71.85 | 157.8
2019-06-01 18:00 | 6 | 1 | 186.3 | 134.55 | 320.85 | 152.424 | 118.986 | 271.41 | 87.15 | 71.25 | 158.4
2019-06-01 19:00 | 6 | 1 | 185.1 | 131.25 | 316.35 | 150.964 | 118.381 | 269.345 | 85.95 | 72 | 157.95
2019-06-01 20:00 | 6 | 1 | 184.95 | 132.3 | 317.25 | 150.732 | 114.272 | 265.004 | 90.6 | 72.6 | 163.2
2019-06-01 21:00 | 6 | 1 | 180.3 | 133.8 | 314.1 | 151.683 | 119.287 | 270.97 | 86.1 | 72.9 | 159
2019-06-01 22:00 | 6 | 1 | 166.5 | 129 | 295.5 | 151.03 | 114.998 | 266.028 | 85.65 | 71.4 | 157.05
2019-06-01 23:00 | 6 | 1 | 160.5 | 128.4 | 288.9 | 148.21 | 115.212 | 263.422 | 85.2 | 72.6 | 157.8
2019-06-01 | 6 | 1 | 142.05 | 128.7 | 270.75 | 149.567 | 115.277 | 264.844 | 86.85 | 72.75 | 159.6
2019-06-02 01:00 | 6 | 2 | 125.7 | 130.65 | 256.35 | 149.184 | 114.003 | 263.187 | 85.8 | 73.2 | 159
2019-06-02 02:00 | 6 | 2 | 129 | 128.4 | 257.4 | 150.526 | 112.244 | 262.77 | 86.25 | 73.05 | 159.3
2019-06-02 03:00 | 6 | 2 | 123.15 | 126 | 249.15 | 149.11 | 111.713 | 260.823 | 85.2 | 71.7 | 156.9
2019-06-02 04:00 | 6 | 2 | 118.8 | 126.9 | 245.7 | 148.905 | 112.262 | 261.167 | 85.5 | 71.7 | 157.2
2019-06-02 05:00 | 6 | 2 | 121.5 | 128.85 | 250.35 | 148.683 | 111.703 | 260.386 | 85.5 | 72.15 | 157.65
2019-06-02 06:00 | 6 | 2 | 120 | 126.6 | 246.6 | 150.52 | 112.259 | 262.779 | 85.5 | 71.25 | 156.75
2019-06-02 07:00 | 6 | 2 | 119.4 | 127.5 | 246.9 | 148.368 | 111.929 | 260.297 | 85.35 | 72.6 | 157.95
2019-06-02 08:00 | 6 | 2 | 112.05 | 116.85 | 228.9 | 148.548 | 111.557 | 260.105 | 86.25 | 72.45 | 158.7
2019-06-02 09:00 | 6 | 2 | 111.15 | 118.8 | 229.95 | 148.873 | 111.333 | 260.206 | 86.85 | 71.7 | 158.55
2019-06-02 10:00 | 6 | 2 | 121.95 | 119.25 | 241.2 | 150.037 | 111.322 | 261.359 | 86.25 | 72 | 158.25
2019-06-02 11:00 | 6 | 2 | 124.5 | 123.45 | 247.95 | 148.716 | 112.957 | 261.673 | 87.15 | 71.4 | 158.55
2019-06-02 12:00 | 6 | 2 | 120.75 | 119.7 | 240.45 | 149.647 | 112.782 | 262.429 | 86.7 | 71.55 | 158.25
2019-06-02 13:00 | 6 | 2 | 121.2 | 125.4 | 246.6 | 150.636 | 113.166 | 263.802 | 87 | 72.45 | 159.45
2019-06-02 14:00 | 6 | 2 | 140.1 | 116.1 | 256.2 | 149.753 | 112.368 | 262.121 | 87.9 | 73.05 | 160.95
2019-06-02 15:00 | 6 | 2 | 137.25 | 117.15 | 254.4 | 149.667 | 112.247 | 261.914 | 87.45 | 72.6 | 160.05
2019-06-02 16:00 | 6 | 2 | 141.15 | 122.55 | 263.7 | 145.797 | 101.453 | 247.25 | 88.5 | 73.2 | 161.7
2019-06-02 17:00 | 6 | 2 | 164.1 | 121.35 | 285.45 | 146.244 | 102.257 | 248.501 | 87.45 | 72.45 | 159.9
2019-06-02 18:00 | 6 | 2 | 163.05 | 116.25 | 279.3 | 147.809 | 102.298 | 250.107 | 89.1 | 73.8 | 162.9
2019-06-02 19:00 | 6 | 2 | 164.55 | 115.95 | 280.5 | 146.045 | 102.388 | 248.433 | 86.7 | 72.15 | 158.85
2019-06-02 20:00 | 6 | 2 | 147.15 | 116.85 | 264 | 145.849 | 102.894 | 248.743 | 87.3 | 72.15 | 159.45
2019-06-02 21:00 | 6 | 2 | 133.5 | 124.05 | 257.55 | 146.027 | 101.182 | 247.209 | 86.85 | 71.85 | 158.7
2019-06-02 22:00 | 6 | 2 | 126.15 | 119.4 | 245.55 | 146.183 | 102.22 | 248.403 | 85.2 | 71.85 | 157.05
2019-06-02 23:00 | 6 | 2 | 123.6 | 123.15 | 246.75 | 147.386 | 101.835 | 249.221 | 85.95 | 70.35 | 156.3
2019-06-02 | 6 | 2 | 120.15 | 122.7 | 242.85 | 146.81 | 102.91 | 249.72 | 86.55 | 71.85 | 158.4
2019-06-03 01:00 | 6 | 3 | 120 | 120 | 240 | 146.575 | 102.287 | 248.862 | 85.8 | 71.85 | 157.65
2019-06-03 02:00 | 6 | 3 | 112.35 | 122.4 | 234.75 | 145.842 | 103.043 | 248.885 | 85.65 | 71.4 | 157.05
2019-06-03 03:00 | 6 | 3 | 127.8 | 120.6 | 248.4 | 151.245 | 111.439 | 262.684 | 97.65 | 70.8 | 168.45
2019-06-03 04:00 | 6 | 3 | 128.1 | 117.45 | 245.55 | 162.163 | 127.316 | 289.479 | 100.95 | 71.25 | 172.2
2019-06-03 05:00 | 6 | 3 | 126.45 | 124.8 | 251.25 | 178.707 | 139.737 | 318.444 | 103.05 | 71.85 | 174.9
2019-06-03 06:00 | 6 | 3 | 153.9 | 143.4 | 297.3 | 183.325 | 158.977 | 342.302 | 107.7 | 78.6 | 186.3
2019-06-03 07:00 | 6 | 3 | 175.35 | 203.25 | 378.6 | 246.831 | 181.264 | 428.095 | 163.65 | 140.85 | 304.5
2019-06-03 08:00 | 6 | 3 | 207.15 | 234 | 441.15 | 263.471 | 202.527 | 465.998 | 173.1 | 159.75 | 332.85
2019-06-03 09:00 | 6 | 3 | 224.25 | 267 | 491.25 | 279.043 | 218.696 | 497.739 | 189.15 | 172.35 | 361.5
2019-06-03 10:00 | 6 | 3 | 225 | 280.2 | 505.2 | 273.01 | 230.444 | 503.454 | 199.8 | 174 | 373.8
2019-06-03 11:00 | 6 | 3 | 224.55 | 269.1 | 493.65 | 268.124 | 227.366 | 495.49 | 190.05 | 174.6 | 364.65
2019-06-03 12:00 | 6 | 3 | 225 | 274.8 | 499.8 | 280.246 | 233.517 | 513.763 | 190.8 | 177 | 367.8
2019-06-03 13:00 | 6 | 3 | 222.75 | 264.6 | 487.35 | 272.39 | 226.158 | 498.548 | 186.15 | 174.75 | 360.9
2019-06-03 14:00 | 6 | 3 | 233.4 | 263.4 | 496.8 | 272.857 | 223.968 | 496.825 | 184.65 | 171.6 | 356.25
2019-06-03 15:00 | 6 | 3 | 226.65 | 261.6 | 488.25 | 274.092 | 219.913 | 494.005 | 183.45 | 172.2 | 355.65
2019-06-03 16:00 | 6 | 3 | 212.85 | 248.4 | 461.25 | 273.224 | 214.375 | 487.599 | 181.95 | 169.05 | 351
2019-06-03 17:00 | 6 | 3 | 210.3 | 225.9 | 436.2 | 254.542 | 200.016 | 454.558 | 171.6 | 159.3 | 330.9
2019-06-03 18:00 | 6 | 3 | 200.4 | 189.45 | 389.85 | 172.485 | 176.887 | 349.372 | 123.45 | 99.3 | 222.75
2019-06-03 19:00 | 6 | 3 | 199.5 | 179.4 | 378.9 | 170.261 | 167.113 | 337.374 | 110.4 | 85.95 | 196.35
2019-06-03 20:00 | 6 | 3 | 197.25 | 174 | 371.25 | 176.142 | 166.8 | 342.942 | 109.05 | 87.45 | 196.5
2019-06-03 21:00 | 6 | 3 | 156.3 | 160.8 | 317.1 | 169.83 | 156.739 | 326.569 | 103.5 | 81.3 | 184.8
2019-06-03 22:00 | 6 | 3 | 148.95 | 167.55 | 316.5 | 169.18 | 157.598 | 326.778 | 104.7 | 78.9 | 183.6
2019-06-03 23:00 | 6 | 3 | 137.4 | 160.35 | 297.75 | 160.978 | 139.123 | 300.101 | 91.95 | 72.15 | 164.1
2019-06-03 | 6 | 3 | 125.4 | 140.55 | 265.95 | 155.14 | 116.416 | 271.556 | 87.6 | 71.25 | 158.85
2019-06-04 01:00 | 6 | 4 | 122.85 | 139.95 | 262.8 | 152.738 | 115.957 | 268.695 | 86.7 | 70.8 | 157.5
2019-06-04 02:00 | 6 | 4 | 122.4 | 137.55 | 259.95 | 153.77 | 115.049 | 268.819 | 87.6 | 71.7 | 159.3
2019-06-04 03:00 | 6 | 4 | 140.4 | 133.65 | 274.05 | 160.686 | 123.272 | 283.958 | 98.4 | 70.5 | 168.9
2019-06-04 04:00 | 6 | 4 | 138.3 | 148.2 | 286.5 | 160.94 | 135.734 | 296.674 | 101.85 | 71.4 | 173.25
2019-06-04 05:00 | 6 | 4 | 139.2 | 144 | 283.2 | 181.863 | 154.919 | 336.782 | 103.8 | 70.35 | 174.15
2019-06-04 06:00 | 6 | 4 | 145.35 | 155.4 | 300.75 | 186.688 | 165.21 | 351.898 | 108.45 | 78.3 | 186.75
2019-06-04 07:00 | 6 | 4 | 163.65 | 205.5 | 369.15 | 247.652 | 177.593 | 425.245 | 154.95 | 147.75 | 302.7
2019-06-04 08:00 | 6 | 4 | 189.3 | 240.45 | 429.75 | 261.955 | 198.51 | 460.465 | 168.45 | 160.65 | 329.1
2019-06-04 09:00 | 6 | 4 | 205.65 | 271.95 | 477.6 | 274.943 | 218.416 | 493.359 | 181.5 | 171.45 | 352.95
2019-06-04 10:00 | 6 | 4 | 218.85 | 268.8 | 487.65 | 263.1 | 222.06 | 485.16 | 176.7 | 171.3 | 348
2019-06-04 11:00 | 6 | 4 | 229.5 | 267.15 | 496.65 | 232.319 | 224.748 | 457.067 | 173.1 | 134.4 | 307.5
2019-06-04 12:00 | 6 | 4 | 224.55 | 268.35 | 492.9 | 234.724 | 230.848 | 465.572 | 174.45 | 134.1 | 308.55
2019-06-04 13:00 | 6 | 4 | 227.55 | 264 | 491.55 | 242.261 | 226.418 | 468.679 | 173.4 | 136.35 | 309.75
2019-06-04 14:00 | 6 | 4 | 227.1 | 258.6 | 485.7 | 243.589 | 223.072 | 466.661 | 170.85 | 132.6 | 303.45
2019-06-04 15:00 | 6 | 4 | 223.95 | 253.2 | 477.15 | 236.526 | 226.648 | 463.174 | 170.25 | 131.25 | 301.5
2019-06-04 16:00 | 6 | 4 | 223.5 | 241.65 | 465.15 | 228.624 | 219.381 | 448.005 | 167.25 | 129.45 | 296.7
2019-06-04 17:00 | 6 | 4 | 214.5 | 213.75 | 428.25 | 217.573 | 209.063 | 426.636 | 155.4 | 119.1 | 274.5
2019-06-04 18:00 | 6 | 4 | 210.3 | 187.2 | 397.5 | 171.382 | 175.998 | 347.38 | 123.45 | 100.35 | 223.8
2019-06-04 19:00 | 6 | 4 | 220.05 | 177 | 397.05 | 168.494 | 169.029 | 337.523 | 110.85 | 88.35 | 199.2
2019-06-04 20:00 | 6 | 4 | 206.85 | 166.2 | 373.05 | 174.732 | 166.726 | 341.458 | 108.6 | 79.05 | 187.65
2019-06-04 21:00 | 6 | 4 | 181.35 | 150.15 | 331.5 | 167.481 | 156.043 | 323.524 | 105.45 | 74.55 | 180
2019-06-04 22:00 | 6 | 4 | 156.3 | 153.3 | 309.6 | 164.281 | 152.268 | 316.549 | 105.75 | 73.05 | 178.8
2019-06-04 23:00 | 6 | 4 | 142.2 | 147.75 | 289.95 | 155.032 | 130.445 | 285.477 | 101.55 | 71.7 | 173.25
2019-06-04 | 6 | 4 | 129.9 | 137.1 | 267 | 151.961 | 120.927 | 272.888 | 99.45 | 71.55 | 171
2019-06-05 01:00 | 6 | 5 | 123.45 | 132.45 | 255.9 | 150.424 | 119.179 | 269.603 | 98.55 | 71.55 | 170.1
2019-06-05 02:00 | 6 | 5 | 114 | 129.9 | 243.9 | 149.859 | 118.161 | 268.02 | 98.7 | 71.1 | 169.8
2019-06-05 03:00 | 6 | 5 | 113.1 | 132.3 | 245.4 | 154.245 | 118.667 | 272.912 | 98.4 | 70.95 | 169.35
2019-06-05 04:00 | 6 | 5 | 115.05 | 141 | 256.05 | 165.318 | 123.984 | 289.302 | 99.45 | 70.8 | 170.25
2019-06-05 05:00 | 6 | 5 | 114.15 | 145.8 | 259.95 | 178.854 | 145.42 | 324.274 | 99.45 | 72 | 171.45
2019-06-05 06:00 | 6 | 5 | 135.9 | 157.2 | 293.1 | 184.185 | 153.498 | 337.683 | 102.75 | 76.5 | 179.25
2019-06-05 07:00 | 6 | 5 | 166.95 | 201.75 | 368.7 | 215.334 | 183.586 | 398.92 | 144.6 | 101.1 | 245.7
2019-06-05 08:00 | 6 | 5 | 194.7 | 237.45 | 432.15 | 230.28 | 205.136 | 435.416 | 161.25 | 117 | 278.25
2019-06-05 09:00 | 6 | 5 | 211.5 | 258.45 | 469.95 | 239.894 | 221.074 | 460.968 | 174.45 | 127.35 | 301.8
2019-06-05 10:00 | 6 | 5 | 220.05 | 260.1 | 480.15 | 240.226 | 225.035 | 465.261 | 167.55 | 128.55 | 296.1
2019-06-05 11:00 | 6 | 5 | 232.95 | 263.4 | 496.35 | 237.235 | 226.312 | 463.547 | 172.35 | 132.45 | 304.8
2019-06-05 12:00 | 6 | 5 | 242.1 | 260.4 | 502.5 | 244.65 | 232.607 | 477.257 | 175.05 | 138.3 | 313.35
2019-06-05 13:00 | 6 | 5 | 239.55 | 257.1 | 496.65 | 245.657 | 231.866 | 477.523 | 178.95 | 134.4 | 313.35
2019-06-05 14:00 | 6 | 5 | 232.65 | 252.9 | 485.55 | 239.793 | 226.756 | 466.549 | 172.95 | 133.35 | 306.3
2019-06-05 15:00 | 6 | 5 | 234 | 245.85 | 479.85 | 238.741 | 227.379 | 466.12 | 174.6 | 131.7 | 306.3
2019-06-05 16:00 | 6 | 5 | 221.25 | 235.2 | 456.45 | 221.56 | 223.707 | 445.267 | 165.15 | 124.05 | 289.2
2019-06-05 17:00 | 6 | 5 | 221.1 | 216.9 | 438 | 213.483 | 199.388 | 412.871 | 153.15 | 116.4 | 269.55
2019-06-05 18:00 | 6 | 5 | 217.8 | 189.6 | 407.4 | 168.564 | 174.968 | 343.532 | 118.2 | 97.05 | 215.25
2019-06-05 19:00 | 6 | 5 | 210.6 | 177.6 | 388.2 | 167.622 | 166.212 | 333.834 | 107.7 | 85.65 | 193.35
2019-06-05 20:00 | 6 | 5 | 208.5 | 176.4 | 384.9 | 177.646 | 166.005 | 343.651 | 107.25 | 85.5 | 192.75
2019-06-05 21:00 | 6 | 5 | 181.2 | 158.55 | 339.75 | 167.482 | 155.114 | 322.596 | 106.8 | 85.5 | 192.3
2019-06-05 22:00 | 6 | 5 | 161.55 | 159.9 | 321.45 | 163.38 | 150.673 | 314.053 | 104.55 | 81.75 | 186.3
2019-06-05 23:00 | 6 | 5 | 146.4 | 157.2 | 303.6 | 156.478 | 123.983 | 280.461 | 90 | 69.3 | 159.3
2019-06-05 | 6 | 5 | 154.65 | 145.8 | 300.45 | 154.024 | 104.818 | 258.842 | 84.3 | 69.45 | 153.75
2019-06-06 01:00 | 6 | 6 | 145.5 | 141.15 | 286.65 | 152.413 | 104.091 | 256.504 | 82.95 | 68.55 | 151.5
2019-06-06 02:00 | 6 | 6 | 144.15 | 141.6 | 285.75 | 152.942 | 104.742 | 257.684 | 83.25 | 70.35 | 153.6
2019-06-06 03:00 | 6 | 6 | 142.5 | 141.6 | 284.1 | 155.528 | 103.999 | 259.527 | 83.85 | 68.85 | 152.7
2019-06-06 04:00 | 6 | 6 | 145.95 | 154.2 | 300.15 | 164.945 | 115.338 | 280.283 | 84.75 | 70.05 | 154.8
2019-06-06 05:00 | 6 | 6 | 144.6 | 154.35 | 298.95 | 187.95 | 140.786 | 328.736 | 90.3 | 69.15 | 159.45
2019-06-06 06:00 | 6 | 6 | 157.8 | 164.7 | 322.5 | 187.531 | 156.094 | 343.625 | 93 | 80.55 | 173.55
2019-06-06 07:00 | 6 | 6 | 178.2 | 197.55 | 375.75 | 216.903 | 179.539 | 396.442 | 139.5 | 107.85 | 247.35
2019-06-06 08:00 | 6 | 6 | 196.65 | 227.85 | 424.5 | 227.977 | 201.261 | 429.238 | 157.2 | 122.1 | 279.3
2019-06-06 09:00 | 6 | 6 | 211.35 | 253.8 | 465.15 | 241.235 | 219.313 | 460.548 | 170.7 | 129.3 | 300
2019-06-06 10:00 | 6 | 6 | 220.65 | 255.6 | 476.25 | 234.036 | 226.496 | 460.532 | 168.45 | 129.45 | 297.9
2019-06-06 11:00 | 6 | 6 | 225.75 | 267.6 | 493.35 | 254.318 | 232.74 | 487.058 | 178.05 | 133.8 | 311.85
2019-06-06 12:00 | 6 | 6 | 227.85 | 373.05 | 600.9 | 465.737 | 239.612 | 705.349 | 289.8 | 188.25 | 478.05
2019-06-06 13:00 | 6 | 6 | 238.95 | 366.75 | 605.7 | 421.56 | 228.013 | 649.573 | 270.15 | 185.85 | 456
2019-06-06 14:00 | 6 | 6 | 243.15 | 372.45 | 615.6 | 408.466 | 226.186 | 634.652 | 265.8 | 182.7 | 448.5
2019-06-06 15:00 | 6 | 6 | 232.8 | 379.8 | 612.6 | 407.112 | 223.996 | 631.108 | 253.65 | 176.4 | 430.05
2019-06-06 16:00 | 6 | 6 | 215.55 | 362.1 | 577.65 | 395.777 | 217.876 | 613.653 | 242.1 | 170.4 | 412.5
2019-06-06 17:00 | 6 | 6 | 226.2 | 342.3 | 568.5 | 375.974 | 201.356 | 577.33 | 228.9 | 161.4 | 390.3
2019-06-06 18:00 | 6 | 6 | 219 | 252 | 471 | 175.312 | 176.088 | 351.4 | 121.5 | 99 | 220.5
2019-06-06 19:00 | 6 | 6 | 208.05 | 264.15 | 472.2 | 167.785 | 167.119 | 334.904 | 106.95 | 77.85 | 184.8
2019-06-06 20:00 | 6 | 6 | 196.2 | 221.4 | 417.6 | 171.083 | 168.393 | 339.476 | 108.6 | 81.3 | 189.9
2019-06-06 21:00 | 6 | 6 | 156.15 | 152.4 | 308.55 | 167.599 | 157.993 | 325.592 | 106.05 | 75.6 | 181.65
2019-06-06 22:00 | 6 | 6 | 148.8 | 146.85 | 295.65 | 164.968 | 154.229 | 319.197 | 105 | 72.9 | 177.9
2019-06-06 23:00 | 6 | 6 | 130.8 | 144 | 274.8 | 154.358 | 130.156 | 284.514 | 100.8 | 70.05 | 170.85
2019-06-06 | 6 | 6 | 124.95 | 132.15 | 257.1 | 152.043 | 124.125 | 276.168 | 99.15 | 71.7 | 170.85
2019-06-07 01:00 | 6 | 7 | 118.5 | 130.35 | 248.85 | 150.035 | 124.402 | 274.437 | 100.2 | 70.8 | 171
2019-06-07 02:00 | 6 | 7 | 116.1 | 127.5 | 243.6 | 149.811 | 124.292 | 274.103 | 100.35 | 70.35 | 170.7
2019-06-07 03:00 | 6 | 7 | 117.6 | 129.75 | 247.35 | 151.726 | 124.54 | 276.266 | 99.15 | 70.8 | 169.95
2019-06-07 04:00 | 6 | 7 | 117 | 136.2 | 253.2 | 163.825 | 123.538 | 287.363 | 100.05 | 70.35 | 170.4
2019-06-07 05:00 | 6 | 7 | 126.3 | 145.35 | 271.65 | 175.347 | 127.437 | 302.784 | 100.5 | 70.05 | 170.55
2019-06-07 06:00 | 6 | 7 | 137.25 | 156 | 293.25 | 183.749 | 144.428 | 328.177 | 104.1 | 79.65 | 183.75
2019-06-07 07:00 | 6 | 7 | 163.05 | 198.3 | 361.35 | 213.75 | 176.815 | 390.565 | 137.85 | 98.7 | 236.55
2019-06-07 08:00 | 6 | 7 | 189.75 | 252.75 | 442.5 | 278.651 | 196.994 | 475.645 | 158.7 | 116.25 | 274.95
2019-06-07 09:00 | 6 | 7 | 208.95 | 382.65 | 591.6 | 392.522 | 215.016 | 607.538 | 251.85 | 166.8 | 418.65
2019-06-07 10:00 | 6 | 7 | 214.65 | 390 | 604.65 | 394.826 | 221.452 | 616.278 | 257.55 | 174.15 | 431.7
2019-06-07 11:00 | 6 | 7 | 217.2 | 400.35 | 617.55 | 400.422 | 219.928 | 620.35 | 259.35 | 177.45 | 436.8
2019-06-07 12:00 | 6 | 7 | 231 | 407.1 | 638.1 | 401.634 | 223.528 | 625.162 | 258.9 | 180.15 | 439.05
2019-06-07 13:00 | 6 | 7 | 233.25 | 400.35 | 633.6 | 405.336 | 226.542 | 631.878 | 263.55 | 179.4 | 442.95
2019-06-07 14:00 | 6 | 7 | 234.3 | 394.5 | 628.8 | 407.234 | 225.985 | 633.219 | 270.15 | 181.2 | 451.35
2019-06-07 15:00 | 6 | 7 | 241.2 | 390.3 | 631.5 | 401.903 | 220.589 | 622.492 | 269.55 | 179.7 | 449.25
2019-06-07 16:00 | 6 | 7 | 229.65 | 382.2 | 611.85 | 399.652 | 212.299 | 611.951 | 265.05 | 167.85 | 432.9
2019-06-07 17:00 | 6 | 7 | 226.05 | 362.55 | 588.6 | 386.535 | 199.285 | 585.82 | 247.95 | 163.05 | 411
2019-06-07 18:00 | 6 | 7 | 210.15 | 326.7 | 536.85 | 172.788 | 171.863 | 344.651 | 113.1 | 94.05 | 207.15
2019-06-07 19:00 | 6 | 7 | 203.85 | 307.95 | 511.8 | 166.677 | 159.912 | 326.589 | 101.7 | 78.45 | 180.15
2019-06-07 20:00 | 6 | 7 | 198.3 | 295.2 | 493.5 | 171.908 | 167.474 | 339.382 | 104.4 | 75.3 | 179.7
2019-06-07 21:00 | 6 | 7 | 167.1 | 165.3 | 332.4 | 167.686 | 155.366 | 323.052 | 100.05 | 71.4 | 171.45
2019-06-07 22:00 | 6 | 7 | 146.25 | 165.6 | 311.85 | 165.81 | 149.87 | 315.68 | 99.45 | 69.9 | 169.35
2019-06-07 23:00 | 6 | 7 | 135.45 | 160.8 | 296.25 | 159.382 | 140.675 | 300.057 | 90.9 | 62.25 | 153.15
2019-06-07 | 6 | 7 | 119.85 | 144.45 | 264.3 | 157.304 | 135.694 | 292.998 | 84.75 | 61.8 | 146.55
2019-06-08 01:00 | 6 | 8 | 114.3 | 139.35 | 253.65 | 155.786 | 136.715 | 292.501 | 82.2 | 61.95 | 144.15
2019-06-08 02:00 | 6 | 8 | 113.85 | 141.45 | 255.3 | 157.148 | 134.891 | 292.039 | 84.15 | 62.1 | 146.25
2019-06-08 03:00 | 6 | 8 | 113.85 | 135.6 | 249.45 | 155.656 | 134.356 | 290.012 | 82.95 | 61.65 | 144.6
2019-06-08 04:00 | 6 | 8 | 113.85 | 127.8 | 241.65 | 155.284 | 135.094 | 290.378 | 82.8 | 62.25 | 145.05
2019-06-08 05:00 | 6 | 8 | 110.7 | 125.4 | 236.1 | 156.307 | 132.895 | 289.202 | 83.7 | 61.8 | 145.5
2019-06-08 06:00 | 6 | 8 | 109.65 | 123.75 | 233.4 | 156.755 | 117.777 | 274.532 | 84.75 | 62.1 | 146.85
2019-06-08 07:00 | 6 | 8 | 112.65 | 130.8 | 243.45 | 159.293 | 117.925 | 277.218 | 83.7 | 60.75 | 144.45
2019-06-08 08:00 | 6 | 8 | 142.2 | 260.25 | 402.45 | 190.188 | 143.273 | 333.461 | 105.6 | 77.7 | 183.3
2019-06-08 09:00 | 6 | 8 | 143.25 | 264.15 | 407.4 | 190.208 | 149.102 | 339.31 | 106.95 | 74.85 | 181.8
2019-06-08 10:00 | 6 | 8 | 143.1 | 264.75 | 407.85 | 184.748 | 146.493 | 331.241 | 106.35 | 75.3 | 181.65
2019-06-08 11:00 | 6 | 8 | 141.45 | 265.5 | 406.95 | 189.369 | 146.061 | 335.43 | 105.6 | 73.35 | 178.95
2019-06-08 12:00 | 6 | 8 | 159.15 | 270.6 | 429.75 | 190.897 | 140.459 | 331.356 | 104.85 | 73.65 | 178.5
2019-06-08 13:00 | 6 | 8 | 136.05 | 144.45 | 280.5 | 158.761 | 122.454 | 281.215 | 83.4 | 63 | 146.4
2019-06-08 14:00 | 6 | 8 | 160.35 | 144.6 | 304.95 | 158.54 | 123.301 | 281.841 | 83.85 | 61.35 | 145.2
2019-06-08 15:00 | 6 | 8 | 170.55 | 143.1 | 313.65 | 153.278 | 123.692 | 276.97 | 82.05 | 62.1 | 144.15
2019-06-08 16:00 | 6 | 8 | 159.75 | 145.05 | 304.8 | 150.033 | 118.573 | 268.606 | 82.95 | 63.6 | 146.55
2019-06-08 17:00 | 6 | 8 | 171.45 | 143.25 | 314.7 | 150.558 | 119.628 | 270.186 | 82.5 | 60.75 | 143.25
2019-06-08 18:00 | 6 | 8 | 173.85 | 139.5 | 313.35 | 152.497 | 122.356 | 274.853 | 82.2 | 61.95 | 144.15
2019-06-08 19:00 | 6 | 8 | 175.5 | 134.4 | 309.9 | 153.142 | 119.412 | 272.554 | 81.9 | 62.25 | 144.15
2019-06-08 20:00 | 6 | 8 | 173.4 | 139.2 | 312.6 | 151.2 | 115.384 | 266.584 | 82.35 | 61.95 | 144.3
2019-06-08 21:00 | 6 | 8 | 153.75 | 139.8 | 293.55 | 151.199 | 110.988 | 262.187 | 76.95 | 61.5 | 138.45
2019-06-08 22:00 | 6 | 8 | 102.75 | 135.75 | 238.5 | 98.309 | 110.92 | 209.229 | 82.35 | 61.5 | 143.85
2019-06-08 23:00 | 6 | 8 | 136.35 | 127.95 | 264.3 | 149.396 | 102.632 | 252.028 | 60.3 | 60.45 | 120.75
2019-06-08 | 6 | 8 | 123.15 | 123.9 | 247.05 | 152.096 | 86.321 | 238.417 | 82.5 | 62.4 | 144.9
2019-06-09 01:00 | 6 | 9 | 125.25 | 131.25 | 256.5 | 149.738 | 110.112 | 259.85 | 81.75 | 61.5 | 143.25
2019-06-09 02:00 | 6 | 9 | 119.4 | 129.15 | 248.55 | 150.343 | 109.693 | 260.036 | 81.15 | 61.35 | 142.5
2019-06-09 03:00 | 6 | 9 | 108.9 | 129.6 | 238.5 | 149.85 | 109.722 | 259.572 | 81.45 | 60.75 | 142.2
2019-06-09 04:00 | 6 | 9 | 109.5 | 130.65 | 240.15 | 150.253 | 109.619 | 259.872 | 80.85 | 62.25 | 143.1
2019-06-09 05:00 | 6 | 9 | 109.35 | 126 | 235.35 | 150.64 | 110.256 | 260.896 | 81.75 | 61.35 | 143.1
2019-06-09 06:00 | 6 | 9 | 111.15 | 124.95 | 236.1 | 150.163 | 109.673 | 259.836 | 82.35 | 61.5 | 143.85
2019-06-09 07:00 | 6 | 9 | 112.05 | 125.7 | 237.75 | 149.267 | 112.28 | 261.547 | 82.8 | 61.95 | 144.75
2019-06-09 08:00 | 6 | 9 | 104.55 | 135.3 | 239.85 | 149.14 | 111.213 | 260.353 | 83.7 | 61.65 | 145.35
2019-06-09 09:00 | 6 | 9 | 116.4 | 139.5 | 255.9 | 150.123 | 109.87 | 259.993 | 83.25 | 61.65 | 144.9
2019-06-09 10:00 | 6 | 9 | 110.4 | 142.95 | 253.35 | 149.827 | 112.975 | 262.802 | 82.8 | 63.3 | 146.1
2019-06-09 11:00 | 6 | 9 | 113.1 | 130.8 | 243.9 | 149.58 | 114.535 | 264.115 | 84 | 63 | 147
2019-06-09 12:00 | 6 | 9 | 125.4 | 134.25 | 259.65 | 152.105 | 115.41 | 267.515 | 84.6 | 62.7 | 147.3
2019-06-09 13:00 | 6 | 9 | 107.25 | 134.85 | 242.1 | 150.468 | 116.146 | 266.614 | 87.75 | 64.2 | 151.95
2019-06-09 14:00 | 6 | 9 | 120.6 | 137.1 | 257.7 | 152.488 | 115.895 | 268.383 | 87.45 | 63.9 | 151.35
2019-06-09 15:00 | 6 | 9 | 121.35 | 137.85 | 259.2 | 150.837 | 116.692 | 267.529 | 86.7 | 64.2 | 150.9
2019-06-09 16:00 | 6 | 9 | 106.95 | 133.65 | 240.6 | 147.846 | 109.139 | 256.985 | 86.85 | 68.25 | 155.1
2019-06-09 17:00 | 6 | 9 | 103.5 | 134.1 | 237.6 | 148.376 | 109.86 | 258.236 | 86.55 | 68.1 | 154.65
2019-06-09 18:00 | 6 | 9 | 118.2 | 126.6 | 244.8 | 148.611 | 110.275 | 258.886 | 85.8 | 67.5 | 153.3
2019-06-09 19:00 | 6 | 9 | 104.25 | 131.25 | 235.5 | 149.776 | 108.445 | 258.221 | 86.55 | 67.05 | 153.6
2019-06-09 20:00 | 6 | 9 | 102.75 | 133.95 | 236.7 | 148.273 | 106.54 | 254.813 | 85.8 | 67.5 | 153.3
2019-06-09 21:00 | 6 | 9 | 104.1 | 132.45 | 236.55 | 148.474 | 105.487 | 253.961 | 86.55 | 63.75 | 150.3
2019-06-09 22:00 | 6 | 9 | 100.95 | 133.35 | 234.3 | 148.259 | 105.399 | 253.658 | 86.1 | 63.15 | 149.25
2019-06-09 23:00 | 6 | 9 | 104.1 | 133.95 | 238.05 | 148.23 | 105.903 | 254.133 | 86.1 | 62.25 | 148.35
2019-06-09 | 6 | 9 | 103.35 | 138.9 | 242.25 | 150.566 | 106.494 | 257.06 | 86.85 | 63.45 | 150.3
2019-06-10 01:00 | 6 | 10 | 120.15 | 134.7 | 254.85 | 151.795 | 104.56 | 256.355 | 86.4 | 63.15 | 149.55
2019-06-10 02:00 | 6 | 10 | 105.6 | 133.95 | 239.55 | 149.981 | 105.846 | 255.827 | 86.55 | 63 | 149.55
2019-06-10 03:00 | 6 | 10 | 102.3 | 139.65 | 241.95 | 150.34 | 106.373 | 256.713 | 85.95 | 62.7 | 148.65
2019-06-10 04:00 | 6 | 10 | 103.2 | 142.8 | 246 | 161.9 | 115.327 | 277.227 | 87.9 | 63 | 150.9
2019-06-10 05:00 | 6 | 10 | 105.15 | 146.1 | 251.25 | 177.906 | 132.886 | 310.792 | 92.55 | 63.15 | 155.7
2019-06-10 06:00 | 6 | 10 | 123.3 | 148.35 | 271.65 | 183.111 | 143.013 | 326.124 | 95.7 | 71.85 | 167.55
2019-06-10 07:00 | 6 | 10 | 165 | 195.75 | 360.75 | 232.942 | 188.985 | 421.927 | 150.15 | 109.8 | 259.95
2019-06-10 08:00 | 6 | 10 | 196.05 | 224.4 | 420.45 | 387.542 | 207.742 | 595.284 | 175.5 | 127.5 | 303
2019-06-10 09:00 | 6 | 10 | 219 | 251.55 | 470.55 | 400.41 | 223.917 | 624.327 | 190.8 | 136.8 | 327.6
2019-06-10 10:00 | 6 | 10 | 216.9 | 258.9 | 475.8 | 402.315 | 230.647 | 632.962 | 187.35 | 137.55 | 324.9
2019-06-10 11:00 | 6 | 10 | 224.55 | 267.75 | 492.3 | 391.97 | 235.236 | 627.206 | 185.4 | 139.8 | 325.2
2019-06-10 12:00 | 6 | 10 | 232.05 | 262.35 | 494.4 | 393.11 | 240.564 | 633.674 | 189 | 141.15 | 330.15
2019-06-10 13:00 | 6 | 10 | 242.85 | 261.15 | 504 | 384.518 | 234.512 | 619.03 | 187.2 | 138.3 | 325.5
2019-06-10 14:00 | 6 | 10 | 227.55 | 254.1 | 481.65 | 388.669 | 232.079 | 620.748 | 184.95 | 135.45 | 320.4
2019-06-10 15:00 | 6 | 10 | 227.7 | 243.75 | 471.45 | 380.526 | 225.66 | 606.186 | 178.5 | 135.9 | 314.4
2019-06-10 16:00 | 6 | 10 | 219.3 | 230.55 | 449.85 | 377.094 | 217.307 | 594.401 | 175.05 | 133.65 | 308.7
2019-06-10 17:00 | 6 | 10 | 235.05 | 213 | 448.05 | 281.927 | 201.702 | 483.629 | 163.65 | 123.9 | 287.55
2019-06-10 18:00 | 6 | 10 | 219.3 | 184.05 | 403.35 | 173.486 | 176.317 | 349.803 | 120.3 | 95.85 | 216.15
2019-06-10 19:00 | 6 | 10 | 208.65 | 168.75 | 377.4 | 173.948 | 166.249 | 340.197 | 108.6 | 78 | 186.6
2019-06-10 20:00 | 6 | 10 | 197.7 | 163.5 | 361.2 | 175.769 | 164.884 | 340.653 | 109.5 | 76.5 | 186
2019-06-10 21:00 | 6 | 10 | 163.95 | 144.9 | 308.85 | 172.18 | 154.199 | 326.379 | 106.8 | 72 | 178.8
2019-06-10 22:00 | 6 | 10 | 160.95 | 148.2 | 309.15 | 168.44 | 148.672 | 317.112 | 104.85 | 74.25 | 179.1
2019-06-10 23:00 | 6 | 10 | 150.9 | 149.7 | 300.6 | 161.651 | 125.871 | 287.522 | 94.2 | 66 | 160.2
2019-06-10 | 6 | 10 | 148.95 | 140.7 | 289.65 | 153.618 | 106.342 | 259.96 | 88.35 | 63.9 | 152.25
2019-06-11 01:00 | 6 | 11 | 132.9 | 143.7 | 276.6 | 152.704 | 105.897 | 258.601 | 87.9 | 64.95 | 152.85
2019-06-11 02:00 | 6 | 11 | 126.6 | 138.15 | 264.75 | 153.061 | 106.399 | 259.46 | 87.9 | 64.95 | 152.85
2019-06-11 03:00 | 6 | 11 | 125.7 | 138.6 | 264.3 | 161.553 | 104.695 | 266.248 | 88.2 | 63.6 | 151.8
2019-06-11 04:00 | 6 | 11 | 127.2 | 149.25 | 276.45 | 165.588 | 113.374 | 278.962 | 89.25 | 63.6 | 152.85
2019-06-11 05:00 | 6 | 11 | 127.8 | 148.8 | 276.6 | 179.897 | 133.604 | 313.501 | 94.65 | 64.95 | 159.6
2019-06-11 06:00 | 6 | 11 | 157.05 | 172.5 | 329.55 | 211.141 | 159.289 | 370.43 | 126.15 | 86.7 | 212.85
2019-06-11 07:00 | 6 | 11 | 162.45 | 187.2 | 349.65 | 221.731 | 180.367 | 402.098 | 143.85 | 102.6 | 246.45
2019-06-11 08:00 | 6 | 11 | 196.35 | 232.2 | 428.55 | 233.961 | 206.559 | 440.52 | 160.65 | 117 | 277.65
2019-06-11 09:00 | 6 | 11 | 214.05 | 267.6 | 481.65 | 246.517 | 223.445 | 469.962 | 172.5 | 130.05 | 302.55
2019-06-11 10:00 | 6 | 11 | 213.6 | 271.5 | 485.1 | 241.42 | 232.402 | 473.822 | 173.4 | 132.15 | 305.55
2019-06-11 11:00 | 6 | 11 | 229.2 | 289.65 | 518.85 | 369.115 | 237.329 | 606.444 | 214.5 | 163.2 | 377.7
2019-06-11 12:00 | 6 | 11 | 231 | 406.95 | 637.95 | 383.564 | 242.656 | 626.22 | 262.95 | 186.6 | 449.55
2019-06-11 13:00 | 6 | 11 | 229.05 | 394.8 | 623.85 | 385.607 | 235.24 | 620.847 | 258 | 179.7 | 437.7
2019-06-11 14:00 | 6 | 11 | 240.15 | 384.45 | 624.6 | 384.495 | 232.808 | 617.303 | 251.7 | 179.4 | 431.1
2019-06-11 15:00 | 6 | 11 | 240 | 383.85 | 623.85 | 384.828 | 232.716 | 617.544 | 247.8 | 178.5 | 426.3
2019-06-11 16:00 | 6 | 11 | 238.8 | 367.95 | 606.75 | 380.49 | 219.469 | 599.959 | 247.35 | 175.8 | 423.15
2019-06-11 17:00 | 6 | 11 | 221.4 | 342.9 | 564.3 | 345.019 | 202.565 | 547.584 | 234.45 | 165.9 | 400.35
2019-06-11 18:00 | 6 | 11 | 220.5 | 301.2 | 521.7 | 177.335 | 176.724 | 354.059 | 121.8 | 102 | 223.8
2019-06-11 19:00 | 6 | 11 | 213.45 | 287.85 | 501.3 | 171.793 | 166.371 | 338.164 | 103.05 | 79.95 | 183
2019-06-11 20:00 | 6 | 11 | 196.5 | 277.5 | 474 | 177.238 | 167.28 | 344.518 | 104.55 | 79.65 | 184.2
2019-06-11 21:00 | 6 | 11 | 166.2 | 204.6 | 370.8 | 176.358 | 154.964 | 331.322 | 100.5 | 73.95 | 174.45
2019-06-11 22:00 | 6 | 11 | 140.85 | 154.5 | 295.35 | 167.026 | 151.213 | 318.239 | 97.5 | 74.55 | 172.05
2019-06-11 23:00 | 6 | 11 | 126.15 | 155.85 | 282 | 161.394 | 128.004 | 289.398 | 85.65 | 66.75 | 152.4
2019-06-11 | 6 | 11 | 124.95 | 144 | 268.95 | 155.707 | 107.97 | 263.677 | 82.65 | 64.8 | 147.45
2019-06-12 01:00 | 6 | 12 | 117.15 | 140.85 | 258 | 156.629 | 106.571 | 263.2 | 82.35 | 65.1 | 147.45
2019-06-12 02:00 | 6 | 12 | 115.95 | 140.4 | 256.35 | 153.877 | 107.256 | 261.133 | 81.9 | 65.1 | 147
2019-06-12 03:00 | 6 | 12 | 123.6 | 141.15 | 264.75 | 160.903 | 110.521 | 271.424 | 93.15 | 64.8 | 157.95
2019-06-12 04:00 | 6 | 12 | 134.4 | 146.85 | 281.25 | 166.648 | 115.563 | 282.211 | 92.85 | 65.1 | 157.95
2019-06-12 05:00 | 6 | 12 | 136.65 | 153.45 | 290.1 | 181.3 | 136.768 | 318.068 | 99.45 | 64.8 | 164.25
2019-06-12 06:00 | 6 | 12 | 146.4 | 157.8 | 304.2 | 186.428 | 150.18 | 336.608 | 99.15 | 71.55 | 170.7
2019-06-12 07:00 | 6 | 12 | 168.45 | 194.55 | 363 | 231.101 | 187.655 | 418.756 | 144.3 | 105.9 | 250.2
2019-06-12 08:00 | 6 | 12 | 193.5 | 285.45 | 478.95 | 237.955 | 206.117 | 444.072 | 162.15 | 123 | 285.15
2019-06-12 09:00 | 6 | 12 | 214.05 | 372.6 | 586.65 | 362.601 | 221.823 | 584.424 | 171.9 | 132.45 | 304.35
2019-06-12 10:00 | 6 | 12 | 225.75 | 357.6 | 583.35 | 364.036 | 229.639 | 593.675 | 248.25 | 175.5 | 423.75
2019-06-12 11:00 | 6 | 12 | 227.1 | 363.45 | 590.55 | 364.447 | 230.168 | 594.615 | 269.55 | 187.95 | 457.5
2019-06-12 12:00 | 6 | 12 | 234.15 | 370.35 | 604.5 | 372.518 | 232.441 | 604.959 | 269.25 | 196.05 | 465.3
2019-06-12 13:00 | 6 | 12 | 247.5 | 361.05 | 608.55 | 363.615 | 230.434 | 594.049 | 268.2 | 191.7 | 459.9
2019-06-12 14:00 | 6 | 12 | 249 | 351 | 600 | 385.06 | 230.444 | 615.504 | 272.85 | 191.25 | 464.1
2019-06-12 15:00 | 6 | 12 | 229.2 | 346.5 | 575.7 | 407.929 | 227.254 | 635.183 | 276.9 | 191.85 | 468.75
2019-06-12 16:00 | 6 | 12 | 223.2 | 340.65 | 563.85 | 396.629 | 219.542 | 616.171 | 271.05 | 186.45 | 457.5
2019-06-12 17:00 | 6 | 12 | 225.15 | 316.8 | 541.95 | 345.528 | 199.45 | 544.978 | 229.65 | 170.1 | 399.75
2019-06-12 18:00 | 6 | 12 | 224.55 | 203.85 | 428.4 | 179.013 | 173.111 | 352.124 | 112.65 | 98.7 | 211.35
2019-06-12 19:00 | 6 | 12 | 192.15 | 173.85 | 366 | 173.517 | 166.265 | 339.782 | 102.3 | 86.1 | 188.4
2019-06-12 20:00 | 6 | 12 | 182.55 | 166.95 | 349.5 | 178.598 | 164.255 | 342.853 | 102.9 | 81.9 | 184.8
2019-06-12 21:00 | 6 | 12 | 152.4 | 153.75 | 306.15 | 171.961 | 157.519 | 329.48 | 101.4 | 79.8 | 181.2
2019-06-12 22:00 | 6 | 12 | 157.05 | 150.45 | 307.5 | 167.816 | 154.455 | 322.271 | 96.6 | 74.25 | 170.85
2019-06-12 23:00 | 6 | 12 | 128.7 | 145.8 | 274.5 | 159.705 | 123.886 | 283.591 | 84 | 64.05 | 148.05
2019-06-12 | 6 | 12 | 125.25 | 133.8 | 259.05 | 160.978 | 105.515 | 266.493 | 81.9 | 62.1 | 144
2019-06-13 01:00 | 6 | 13 | 118.35 | 130.8 | 249.15 | 153.689 | 106.913 | 260.602 | 82.65 | 63.45 | 146.1
2019-06-13 02:00 | 6 | 13 | 116.85 | 129.75 | 246.6 | 153.801 | 106.456 | 260.257 | 82.2 | 63.45 | 145.65
2019-06-13 03:00 | 6 | 13 | 118.05 | 132 | 250.05 | 158.147 | 106.735 | 264.882 | 81.6 | 63.3 | 144.9
2019-06-13 04:00 | 6 | 13 | 117.45 | 144.9 | 262.35 | 169.584 | 122.448 | 292.032 | 85.8 | 63.9 | 149.7
2019-06-13 05:00 | 6 | 13 | 122.7 | 148.2 | 270.9 | 181.778 | 131.57 | 313.348 | 88.05 | 63.9 | 151.95
2019-06-13 06:00 | 6 | 13 | 161.85 | 178.2 | 340.05 | 215.477 | 168.912 | 384.389 | 124.8 | 91.8 | 216.6
2019-06-13 07:00 | 6 | 13 | 169.65 | 195.6 | 365.25 | 228.68 | 193.591 | 422.271 | 139.8 | 108.75 | 248.55
2019-06-13 08:00 | 6 | 13 | 200.25 | 234.75 | 435 | 237.859 | 209.365 | 447.224 | 159.6 | 122.25 | 281.85
2019-06-13 09:00 | 6 | 13 | 210.9 | 265.5 | 476.4 | 241.964 | 225.411 | 467.375 | 174.15 | 132.9 | 307.05
2019-06-13 10:00 | 6 | 13 | 219.15 | 270.6 | 489.75 | 237.559 | 227.067 | 464.626 | 168.9 | 132.6 | 301.5
2019-06-13 11:00 | 6 | 13 | 231 | 270.15 | 501.15 | 234.355 | 228.363 | 462.718 | 170.55 | 133.05 | 303.6
2019-06-13 12:00 | 6 | 13 | 232.35 | 272.55 | 504.9 | 241.775 | 235.492 | 477.267 | 174.9 | 138 | 312.9
2019-06-13 13:00 | 6 | 13 | 231.75 | 257.7 | 489.45 | 245.33 | 233.399 | 478.729 | 173.55 | 137.7 | 311.25
2019-06-13 14:00 | 6 | 13 | 228.3 | 254.25 | 482.55 | 238.99 | 229.765 | 468.755 | 173.85 | 132.3 | 306.15
2019-06-13 15:00 | 6 | 13 | 237.45 | 250.95 | 488.4 | 236.071 | 224.837 | 460.908 | 174.9 | 134.4 | 309.3
2019-06-13 16:00 | 6 | 13 | 226.95 | 227.4 | 454.35 | 233.082 | 217.278 | 450.36 | 169.65 | 131.85 | 301.5
2019-06-13 17:00 | 6 | 13 | 237.15 | 210.9 | 448.05 | 217.341 | 201.892 | 419.233 | 152.55 | 122.85 | 275.4
2019-06-13 18:00 | 6 | 13 | 227.7 | 185.4 | 413.1 | 171.899 | 175.826 | 347.725 | 114.75 | 95.55 | 210.3
2019-06-13 19:00 | 6 | 13 | 222.6 | 173.85 | 396.45 | 169.554 | 167.774 | 337.328 | 102.6 | 80.1 | 182.7
2019-06-13 20:00 | 6 | 13 | 207.9 | 175.65 | 383.55 | 175.806 | 166.871 | 342.677 | 104.7 | 77.7 | 182.4
2019-06-13 21:00 | 6 | 13 | 165.6 | 159 | 324.6 | 171.067 | 156.407 | 327.474 | 102.9 | 73.2 | 176.1
2019-06-13 22:00 | 6 | 13 | 152.85 | 159.45 | 312.3 | 168.452 | 155.763 | 324.215 | 101.4 | 72.45 | 173.85
2019-06-13 23:00 | 6 | 13 | 146.7 | 156.45 | 303.15 | 161.252 | 127.783 | 289.035 | 88.95 | 63.45 | 152.4
2019-06-13 | 6 | 13 | 133.65 | 149.25 | 282.9 | 156.2 | 110.05 | 266.25 | 83.7 | 65.55 | 149.25
2019-06-14 01:00 | 6 | 14 | 129.6 | 149.4 | 279 | 156.055 | 109.835 | 265.89 | 82.5 | 63.3 | 145.8
2019-06-14 02:00 | 6 | 14 | 130.95 | 147.6 | 278.55 | 156.499 | 108.934 | 265.433 | 82.8 | 65.1 | 147.9
2019-06-14 03:00 | 6 | 14 | 132 | 147.3 | 279.3 | 161.43 | 109.771 | 271.201 | 83.7 | 64.5 | 148.2
2019-06-14 04:00 | 6 | 14 | 131.4 | 155.25 | 286.65 | 172.376 | 127.144 | 299.52 | 86.55 | 63.9 | 150.45
2019-06-14 05:00 | 6 | 14 | 130.8 | 153.9 | 284.7 | 185.427 | 137.815 | 323.242 | 90 | 65.85 | 155.85
2019-06-14 06:00 | 6 | 14 | 159.75 | 174 | 333.75 | 210.039 | 167.765 | 377.804 | 117.3 | 87.6 | 204.9
2019-06-14 07:00 | 6 | 14 | 168.15 | 191.55 | 359.7 | 219.2 | 182.761 | 401.961 | 130.2 | 99.45 | 229.65
2019-06-14 08:00 | 6 | 14 | 187.8 | 231.45 | 419.25 | 227.272 | 204.934 | 432.206 | 146.7 | 111.9 | 258.6
2019-06-14 09:00 | 6 | 14 | 180.6 | 218.55 | 399.15 | 236.109 | 212.901 | 449.01 | 156.3 | 122.7 | 279
2019-06-14 10:00 | 6 | 14 | 204.45 | 240.45 | 444.9 | 278.774 | 220.656 | 499.43 | 158.1 | 122.25 | 280.35
2019-06-14 11:00 | 6 | 14 | 210.6 | 244.65 | 455.25 | 320.787 | 221.23 | 542.017 | 157.8 | 126.9 | 284.7
2019-06-14 12:00 | 6 | 14 | 219.3 | 248.85 | 468.15 | 334.739 | 222.766 | 557.505 | 162.6 | 134.7 | 297.3
2019-06-14 13:00 | 6 | 14 | 220.5 | 239.1 | 459.6 | 375.434 | 221.075 | 596.509 | 166.95 | 134.4 | 301.35
2019-06-14 14:00 | 6 | 14 | 226.2 | 234.75 | 460.95 | 375.902 | 216.672 | 592.574 | 167.1 | 132.75 | 299.85
2019-06-14 15:00 | 6 | 14 | 218.7 | 225.15 | 443.85 | 374.263 | 211.954 | 586.217 | 163.65 | 132.3 | 295.95
2019-06-14 16:00 | 6 | 14 | 215.55 | 246.45 | 462 | 402.953 | 203.697 | 606.65 | 161.55 | 126.75 | 288.3
2019-06-14 17:00 | 6 | 14 | 209.25 | 299.4 | 508.65 | 370.174 | 192.047 | 562.221 | 155.55 | 122.4 | 277.95
2019-06-14 18:00 | 6 | 14 | 194.85 | 167.7 | 362.55 | 171.762 | 171.148 | 342.91 | 108 | 95.7 | 203.7
2019-06-14 19:00 | 6 | 14 | 212.85 | 160.8 | 373.65 | 170.148 | 159.923 | 330.071 | 101.55 | 80.25 | 181.8
2019-06-14 20:00 | 6 | 14 | 208.5 | 153.75 | 362.25 | 175.227 | 161.472 | 336.699 | 100.2 | 76.05 | 176.25
2019-06-14 21:00 | 6 | 14 | 189.75 | 141 | 330.75 | 170.569 | 152.791 | 323.36 | 98.7 | 73.2 | 171.9
2019-06-14 22:00 | 6 | 14 | 167.55 | 136.95 | 304.5 | 165.792 | 151.581 | 317.373 | 99 | 72.6 | 171.6
2019-06-14 23:00 | 6 | 14 | 162.45 | 133.5 | 295.95 | 162.756 | 131.961 | 294.717 | 84.75 | 64.5 | 149.25
2019-06-14 | 6 | 14 | 146.4 | 124.05 | 270.45 | 161.433 | 116.069 | 277.502 | 80.25 | 64.35 | 144.6
2019-06-15 01:00 | 6 | 15 | 138.6 | 119.55 | 258.15 | 158.266 | 116.232 | 274.498 | 79.8 | 64.95 | 144.75
2019-06-15 02:00 | 6 | 15 | 136.65 | 117.75 | 254.4 | 158.708 | 115.854 | 274.562 | 79.65 | 63.9 | 143.55
2019-06-15 03:00 | 6 | 15 | 134.4 | 118.65 | 253.05 | 158.712 | 116.162 | 274.874 | 80.1 | 64.5 | 144.6
2019-06-15 04:00 | 6 | 15 | 134.25 | 118.2 | 252.45 | 159.754 | 114.122 | 273.876 | 79.8 | 63.75 | 143.55
2019-06-15 05:00 | 6 | 15 | 136.05 | 117.75 | 253.8 | 159.79 | 114.225 | 274.015 | 79.5 | 65.1 | 144.6
2019-06-15 06:00 | 6 | 15 | 135.3 | 114.6 | 249.9 | 157.983 | 114.667 | 272.65 | 79.2 | 64.8 | 144
2019-06-15 07:00 | 6 | 15 | 137.4 | 112.65 | 250.05 | 157.198 | 115.557 | 272.755 | 79.35 | 63 | 142.35
2019-06-15 08:00 | 6 | 15 | 160.65 | 138.45 | 299.1 | 275.371 | 125.768 | 401.139 | 119.25 | 87.45 | 206.7
2019-06-15 09:00 | 6 | 15 | 171.9 | 142.35 | 314.25 | 275.421 | 125.915 | 401.336 | 121.2 | 92.4 | 213.6
2019-06-15 10:00 | 6 | 15 | 175.35 | 143.1 | 318.45 | 276.06 | 127.07 | 403.13 | 121.5 | 98.4 | 219.9
2019-06-15 11:00 | 6 | 15 | 180.15 | 142.35 | 322.5 | 277.434 | 126.349 | 403.783 | 120.6 | 101.7 | 222.3
2019-06-15 12:00 | 6 | 15 | 185.7 | 144.3 | 330 | 277.125 | 127.842 | 404.967 | 119.1 | 104.55 | 223.65
2019-06-15 13:00 | 6 | 15 | 173.7 | 119.55 | 293.25 | 163.08 | 116.54 | 279.62 | 81.6 | 69.3 | 150.9
2019-06-15 14:00 | 6 | 15 | 165 | 114.75 | 279.75 | 157.698 | 117.223 | 274.921 | 84.75 | 69.6 | 154.35
2019-06-15 15:00 | 6 | 15 | 163.8 | 110.55 | 274.35 | 158.775 | 118.27 | 277.045 | 85.8 | 67.95 | 153.75
2019-06-15 16:00 | 6 | 15 | 162.15 | 112.5 | 274.65 | 157.544 | 117.973 | 275.517 | 84.3 | 66.75 | 151.05
2019-06-15 17:00 | 6 | 15 | 165.3 | 113.85 | 279.15 | 157.448 | 116.312 | 273.76 | 85.8 | 65.85 | 151.65
2019-06-15 18:00 | 6 | 15 | 174 | 110.25 | 284.25 | 159.889 | 117.15 | 277.039 | 84.9 | 66.3 | 151.2
2019-06-15 19:00 | 6 | 15 | 169.05 | 112.5 | 281.55 | 157.545 | 116.554 | 274.099 | 86.25 | 65.7 | 151.95
2019-06-15 20:00 | 6 | 15 | 165.6 | 113.4 | 279 | 158.508 | 113.093 | 271.601 | 85.65 | 64.95 | 150.6
2019-06-15 21:00 | 6 | 15 | 165.9 | 114.9 | 280.8 | 158.644 | 113.102 | 271.746 | 84.9 | 65.7 | 150.6
2019-06-15 22:00 | 6 | 15 | 153.75 | 115.95 | 269.7 | 158.404 | 113.225 | 271.629 | 85.05 | 64.95 | 150
2019-06-15 23:00 | 6 | 15 | 146.55 | 115.05 | 261.6 | 158.914 | 111.505 | 270.419 | 84.6 | 65.4 | 150
2019-06-15 | 6 | 15 | 139.2 | 115.95 | 255.15 | 159.266 | 112.928 | 272.194 | 85.35 | 65.4 | 150.75
2019-06-16 01:00 | 6 | 16 | 124.8 | 115.65 | 240.45 | 157.461 | 111.887 | 269.348 | 84.45 | 64.95 | 149.4
2019-06-16 02:00 | 6 | 16 | 128.7 | 111.75 | 240.45 | 158.149 | 110.551 | 268.7 | 85.2 | 64.35 | 149.55
2019-06-16 03:00 | 6 | 16 | 131.7 | 110.25 | 241.95 | 157.521 | 110.824 | 268.345 | 85.05 | 64.05 | 149.1
2019-06-16 04:00 | 6 | 16 | 115.8 | 111.9 | 227.7 | 158.218 | 109.527 | 267.745 | 85.65 | 65.25 | 150.9
2019-06-16 05:00 | 6 | 16 | 107.55 | 108.9 | 216.45 | 157.961 | 111.041 | 269.002 | 85.2 | 64.8 | 150
2019-06-16 06:00 | 6 | 16 | 108.6 | 107.25 | 215.85 | 158.165 | 110.434 | 268.599 | 85.35 | 64.35 | 149.7
2019-06-16 07:00 | 6 | 16 | 107.4 | 106.05 | 213.45 | 157.052 | 110.512 | 267.564 | 85.2 | 64.5 | 149.7
2019-06-16 08:00 | 6 | 16 | 107.4 | 109.35 | 216.75 | 157.345 | 109.601 | 266.946 | 86.25 | 64.95 | 151.2
2019-06-16 09:00 | 6 | 16 | 118.05 | 110.7 | 228.75 | 158.617 | 109.322 | 267.939 | 86.4 | 65.25 | 151.65
2019-06-16 10:00 | 6 | 16 | 125.1 | 111.15 | 236.25 | 157.872 | 110.665 | 268.537 | 85.95 | 65.85 | 151.8
2019-06-16 11:00 | 6 | 16 | 125.4 | 112.95 | 238.35 | 158.021 | 110.052 | 268.073 | 85.95 | 65.4 | 151.35
2019-06-16 12:00 | 6 | 16 | 115.5 | 114.3 | 229.8 | 157.898 | 110.387 | 268.285 | 86.7 | 67.2 | 153.9
2019-06-16 13:00 | 6 | 16 | 132.6 | 114.45 | 247.05 | 156.616 | 111.808 | 268.424 | 87 | 67.65 | 154.65
2019-06-16 14:00 | 6 | 16 | 150.3 | 111.6 | 261.9 | 159.401 | 111.39 | 270.791 | 87.6 | 67.05 | 154.65
2019-06-16 15:00 | 6 | 16 | 163.05 | 111.6 | 274.65 | 157.591 | 116.352 | 273.943 | 87.3 | 67.05 | 154.35
2019-06-16 16:00 | 6 | 16 | 149.7 | 114.3 | 264 | 153.624 | 107.368 | 260.992 | 86.55 | 65.85 | 152.4
2019-06-16 17:00 | 6 | 16 | 156.75 | 113.4 | 270.15 | 154.518 | 106.391 | 260.909 | 84 | 67.35 | 151.35
2019-06-16 18:00 | 6 | 16 | 160.2 | 109.2 | 269.4 | 157.924 | 105.131 | 263.055 | 83.4 | 70.65 | 154.05
2019-06-16 19:00 | 6 | 16 | 163.35 | 109.65 | 273 | 156.564 | 105.869 | 262.433 | 82.95 | 69.6 | 152.55
2019-06-16 20:00 | 6 | 16 | 148.8 | 109.35 | 258.15 | 156.767 | 104.356 | 261.123 | 83.55 | 66 | 149.55
2019-06-16 21:00 | 6 | 16 | 144.75 | 111.9 | 256.65 | 156.916 | 102.121 | 259.037 | 82.8 | 65.85 | 148.65
2019-06-16 22:00 | 6 | 16 | 135.9 | 110.7 | 246.6 | 157.289 | 102.22 | 259.509 | 83.25 | 70.05 | 153.3
2019-06-16 23:00 | 6 | 16 | 123.9 | 111.3 | 235.2 | 155.898 | 102.699 | 258.597 | 80.25 | 68.1 | 148.35
2019-06-16 | 6 | 16 | 114.3 | 109.8 | 224.1 | 158.36 | 103.009 | 261.369 | 78.75 | 68.4 | 147.15
2019-06-17 01:00 | 6 | 17 | 108.15 | 109.8 | 217.95 | 156.393 | 101.941 | 258.334 | 79.05 | 67.8 | 146.85
2019-06-17 02:00 | 6 | 17 | 107.25 | 108.6 | 215.85 | 158.194 | 102.34 | 260.534 | 78.45 | 69.15 | 147.6
2019-06-17 03:00 | 6 | 17 | 106.95 | 110.1 | 217.05 | 160.997 | 102.688 | 263.685 | 78 | 67.95 | 145.95
2019-06-17 04:00 | 6 | 17 | 108.45 | 126.45 | 234.9 | 171.631 | 109.542 | 281.173 | 79.8 | 68.25 | 148.05
2019-06-17 05:00 | 6 | 17 | 120.15 | 132.45 | 252.6 | 181.828 | 126.878 | 308.706 | 84.75 | 68.55 | 153.3
2019-06-17 06:00 | 6 | 17 | 155.7 | 174.3 | 330 | 251.09 | 149.4 | 400.49 | 127.95 | 106.5 | 234.45
2019-06-17 07:00 | 6 | 17 | 155.1 | 196.5 | 351.6 | 249.388 | 172.362 | 421.75 | 142.05 | 104.4 | 246.45
2019-06-17 08:00 | 6 | 17 | 181.95 | 255.15 | 437.1 | 304.176 | 196.933 | 501.109 | 168.15 | 127.65 | 295.8
2019-06-17 09:00 | 6 | 17 | 200.7 | 353.4 | 554.1 | 395.079 | 212.77 | 607.849 | 216.75 | 172.35 | 389.1
2019-06-17 10:00 | 6 | 17 | 210.3 | 359.1 | 569.4 | 384.976 | 222.911 | 607.887 | 255.3 | 179.25 | 434.55
2019-06-17 11:00 | 6 | 17 | 222.6 | 371.85 | 594.45 | 377.544 | 235.244 | 612.788 | 252 | 181.2 | 433.2
2019-06-17 12:00 | 6 | 17 | 225.15 | 380.25 | 605.4 | 381.799 | 239.85 | 621.649 | 264 | 187.8 | 451.8
2019-06-17 13:00 | 6 | 17 | 229.35 | 379.8 | 609.15 | 390.645 | 238.182 | 628.827 | 258.45 | 185.25 | 443.7
2019-06-17 14:00 | 6 | 17 | 240.15 | 378.15 | 618.3 | 422.849 | 239.736 | 662.585 | 268.8 | 186.6 | 455.4
2019-06-17 15:00 | 6 | 17 | 225.9 | 368.4 | 594.3 | 424.766 | 236.182 | 660.948 | 272.85 | 187.35 | 460.2
2019-06-17 16:00 | 6 | 17 | 219.6 | 355.5 | 575.1 | 419.806 | 229.352 | 649.158 | 270.3 | 182.4 | 452.7
2019-06-17 17:00 | 6 | 17 | 215.4 | 337.05 | 552.45 | 393.989 | 208.172 | 602.161 | 236.25 | 165.75 | 402
2019-06-17 18:00 | 6 | 17 | 217.5 | 258.9 | 476.4 | 180.297 | 174.846 | 355.143 | 108.75 | 99.9 | 208.65
2019-06-17 19:00 | 6 | 17 | 212.7 | 238.65 | 451.35 | 172.309 | 165.137 | 337.446 | 100.65 | 87.3 | 187.95
2019-06-17 20:00 | 6 | 17 | 203.25 | 224.7 | 427.95 | 179.954 | 165.195 | 345.149 | 104.1 | 88.5 | 192.6
2019-06-17 21:00 | 6 | 17 | 174.9 | 144.3 | 319.2 | 174.115 | 155.471 | 329.586 | 99.75 | 88.35 | 188.1
2019-06-17 22:00 | 6 | 17 | 165.9 | 141.75 | 307.65 | 170.299 | 155.279 | 325.578 | 97.65 | 86.1 | 183.75
2019-06-17 23:00 | 6 | 17 | 148.35 | 138.6 | 286.95 | 162.622 | 122.467 | 285.089 | 89.7 | 76.35 | 166.05
2019-06-17 | 6 | 17 | 124.2 | 134.55 | 258.75 | 155.807 | 104.711 | 260.518 | 87.3 | 75.9 | 163.2
2019-06-18 01:00 | 6 | 18 | 121.8 | 132.9 | 254.7 | 153.876 | 104.786 | 258.662 | 87.15 | 76.5 | 163.65
2019-06-18 02:00 | 6 | 18 | 122.7 | 130.8 | 253.5 | 154.691 | 104.247 | 258.938 | 87.15 | 75.45 | 162.6
2019-06-18 03:00 | 6 | 18 | 121.2 | 133.05 | 254.25 | 163.189 | 103.826 | 267.015 | 86.4 | 76.8 | 163.2
2019-06-18 04:00 | 6 | 18 | 123 | 134.1 | 257.1 | 167.294 | 112.609 | 279.903 | 86.85 | 76.5 | 163.35
2019-06-18 05:00 | 6 | 18 | 126.75 | 135.15 | 261.9 | 176.943 | 127.69 | 304.633 | 86.25 | 75.45 | 161.7
2019-06-18 06:00 | 6 | 18 | 152.7 | 171 | 323.7 | 244.445 | 151.691 | 396.136 | 130.8 | 108.6 | 239.4
2019-06-18 07:00 | 6 | 18 | 165.6 | 234.6 | 400.2 | 320.378 | 176.334 | 496.712 | 167.4 | 135.3 | 302.7
2019-06-18 08:00 | 6 | 18 | 192.6 | 325.05 | 517.65 | 375.884 | 201.735 | 577.619 | 190.05 | 162.15 | 352.2
2019-06-18 09:00 | 6 | 18 | 208.5 | 358.35 | 566.85 | 404.085 | 219.68 | 623.765 | 271.95 | 184.05 | 456
2019-06-18 10:00 | 6 | 18 | 230.1 | 376.35 | 606.45 | 394.525 | 232.163 | 626.688 | 265.35 | 183.6 | 448.95
2019-06-18 11:00 | 6 | 18 | 226.65 | 390 | 616.65 | 396.885 | 238.082 | 634.967 | 270.6 | 185.7 | 456.3
2019-06-18 12:00 | 6 | 18 | 240.3 | 399.45 | 639.75 | 412.248 | 242 | 654.248 | 276.3 | 189.3 | 465.6
2019-06-18 13:00 | 6 | 18 | 251.7 | 442.05 | 693.75 | 414.018 | 240.884 | 654.902 | 276.15 | 189.3 | 465.45
2019-06-18 14:00 | 6 | 18 | 257.4 | 447.75 | 705.15 | 434.422 | 239.055 | 673.477 | 280.5 | 187.95 | 468.45
2019-06-18 15:00 | 6 | 18 | 242.1 | 436.65 | 678.75 | 438.199 | 237.912 | 676.111 | 290.1 | 191.4 | 481.5
2019-06-18 16:00 | 6 | 18 | 224.25 | 426.75 | 651 | 434.557 | 225.702 | 660.259 | 290.1 | 190.95 | 481.05
2019-06-18 17:00 | 6 | 18 | 224.4 | 357.6 | 582 | 413.884 | 208.271 | 622.155 | 252.45 | 173.85 | 426.3
2019-06-18 18:00 | 6 | 18 | 220.2 | 288.3 | 508.5 | 177.101 | 171.358 | 348.459 | 114 | 100.2 | 214.2
2019-06-18 19:00 | 6 | 18 | 213.3 | 288.15 | 501.45 | 169.07 | 163.408 | 332.478 | 106.05 | 78.75 | 184.8
2019-06-18 20:00 | 6 | 18 | 208.05 | 274.5 | 482.55 | 175.403 | 162.617 | 338.02 | 105.9 | 80.55 | 186.45
2019-06-18 21:00 | 6 | 18 | 163.05 | 140.4 | 303.45 | 167.152 | 148.692 | 315.844 | 103.95 | 81.75 | 185.7
2019-06-18 22:00 | 6 | 18 | 152.7 | 138.45 | 291.15 | 163.822 | 146.148 | 309.97 | 101.85 | 80.4 | 182.25
2019-06-18 23:00 | 6 | 18 | 141.6 | 140.4 | 282 | 159.385 | 124.831 | 284.216 | 88.05 | 69.6 | 157.65
2019-06-18 | 6 | 18 | 131.85 | 130.8 | 262.65 | 156.161 | 105.253 | 261.414 | 80.4 | 69.75 | 150.15
2019-06-19 01:00 | 6 | 19 | 128.25 | 127.8 | 256.05 | 154.559 | 104.273 | 258.832 | 81.15 | 69.45 | 150.6
2019-06-19 02:00 | 6 | 19 | 129.9 | 127.2 | 257.1 | 155.431 | 103.763 | 259.194 | 80.4 | 69.75 | 150.15
2019-06-19 03:00 | 6 | 19 | 129.15 | 126.75 | 255.9 | 164.844 | 105.627 | 270.471 | 81 | 69.75 | 150.75
2019-06-19 04:00 | 6 | 19 | 129.3 | 128.55 | 257.85 | 168.521 | 114.233 | 282.754 | 83.1 | 68.4 | 151.5
2019-06-19 05:00 | 6 | 19 | 136.65 | 142.35 | 279 | 176.64 | 127.326 | 303.966 | 86.25 | 69.45 | 155.7
2019-06-19 06:00 | 6 | 19 | 153.3 | 153 | 306.3 | 185.09 | 140.783 | 325.873 | 91.65 | 75.3 | 166.95
2019-06-19 07:00 | 6 | 19 | 191.25 | 272.55 | 463.8 | 335.897 | 193.979 | 529.876 | 176.1 | 132.9 | 309
2019-06-19 08:00 | 6 | 19 | 201.6 | 375.6 | 577.2 | 380.82 | 214.86 | 595.68 | 262.95 | 171.3 | 434.25
2019-06-19 09:00 | 6 | 19 | 212.7 | 416.55 | 629.25 | 422.042 | 233.762 | 655.804 | 280.95 | 188.1 | 469.05
2019-06-19 10:00 | 6 | 19 | 218.4 | 444.6 | 663 | 433.054 | 240.431 | 673.485 | 278.25 | 190.35 | 468.6
2019-06-19 11:00 | 6 | 19 | 238.05 | 421.65 | 659.7 | 449.846 | 241.907 | 691.753 | 280.95 | 193.2 | 474.15
2019-06-19 12:00 | 6 | 19 | 253.35 | 295.65 | 549 | 449.599 | 249.76 | 699.359 | 286.5 | 192.75 | 479.25
2019-06-19 13:00 | 6 | 19 | 252.9 | 436.5 | 689.4 | 450.496 | 242.101 | 692.597 | 300 | 195.6 | 495.6
2019-06-19 14:00 | 6 | 19 | 251.7 | 435.9 | 687.6 | 445.582 | 239.894 | 685.476 | 303 | 197.7 | 500.7
2019-06-19 15:00 | 6 | 19 | 263.85 | 438.3 | 702.15 | 453.472 | 239.128 | 692.6 | 307.35 | 197.4 | 504.75
2019-06-19 16:00 | 6 | 19 | 246.3 | 423.15 | 669.45 | 446.068 | 232.059 | 678.127 | 305.1 | 196.2 | 501.3
2019-06-19 17:00 | 6 | 19 | 240.45 | 399.75 | 640.2 | 422.767 | 211.152 | 633.919 | 265.5 | 181.8 | 447.3
2019-06-19 18:00 | 6 | 19 | 229.95 | 342.3 | 572.25 | 180.25 | 176.341 | 356.591 | 117.9 | 101.1 | 219
2019-06-19 19:00 | 6 | 19 | 220.2 | 321.15 | 541.35 | 172.164 | 168.301 | 340.465 | 105 | 85.2 | 190.2
2019-06-19 20:00 | 6 | 19 | 210.3 | 313.05 | 523.35 | 180.591 | 163.076 | 343.667 | 108.15 | 79.2 | 187.35
2019-06-19 21:00 | 6 | 19 | 170.85 | 140.85 | 311.7 | 174.008 | 157.146 | 331.154 | 104.55 | 81.45 | 186
2019-06-19 22:00 | 6 | 19 | 144.15 | 136.05 | 280.2 | 169.696 | 157.966 | 327.662 | 98.7 | 76.05 | 174.75
2019-06-19 23:00 | 6 | 19 | 130.2 | 137.4 | 267.6 | 162.1 | 122.729 | 284.829 | 85.5 | 65.25 | 150.75
2019-06-19 | 6 | 19 | 121.65 | 122.1 | 243.75 | 162.002 | 112.064 | 274.066 | 79.8 | 61.8 | 141.6
2019-06-20 01:00 | 6 | 20 | 115.35 | 120.45 | 235.8 | 159.935 | 110.212 | 270.147 | 79.95 | 61.5 | 141.45
2019-06-20 02:00 | 6 | 20 | 113.7 | 118.35 | 232.05 | 160.314 | 110.595 | 270.909 | 80.1 | 61.65 | 141.75
2019-06-20 03:00 | 6 | 20 | 113.4 | 120 | 233.4 | 160.445 | 110.674 | 271.119 | 80.55 | 60.45 | 141
2019-06-20 04:00 | 6 | 20 | 116.7 | 120.6 | 237.3 | 171.88 | 110.976 | 282.856 | 80.4 | 61.05 | 141.45
2019-06-20 05:00 | 6 | 20 | 113.4 | 126.3 | 239.7 | 186.822 | 127.973 | 314.795 | 82.65 | 61.8 | 144.45
2019-06-20 06:00 | 6 | 20 | 137.55 | 148.65 | 286.2 | 189.566 | 152.476 | 342.042 | 91.5 | 68.85 | 160.35
2019-06-20 07:00 | 6 | 20 | 182.1 | 323.7 | 505.8 | 391.103 | 191.574 | 582.677 | 191.25 | 140.4 | 331.65
2019-06-20 08:00 | 6 | 20 | 205.35 | 381.6 | 586.95 | 410.166 | 211.433 | 621.599 | 275.25 | 179.4 | 454.65
2019-06-20 09:00 | 6 | 20 | 216 | 404.1 | 620.1 | 416.983 | 227.532 | 644.515 | 280.8 | 186.9 | 467.7
2019-06-20 10:00 | 6 | 20 | 224.1 | 403.35 | 627.45 | 408.744 | 231.64 | 640.384 | 280.35 | 189.6 | 469.95
2019-06-20 11:00 | 6 | 20 | 243.3 | 407.55 | 650.85 | 410.106 | 233.307 | 643.413 | 285.75 | 192 | 477.75
2019-06-20 12:00 | 6 | 20 | 254.25 | 413.55 | 667.8 | 424.056 | 240.742 | 664.798 | 292.8 | 197.7 | 490.5
2019-06-20 13:00 | 6 | 20 | 248.55 | 414.9 | 663.45 | 426.273 | 238.439 | 664.712 | 293.4 | 197.7 | 491.1
2019-06-20 14:00 | #NAME? | 20 | 249.3 | 405.9 | #NAME? | 432.27 | 234.945 | #NAME? | 292.35 | 199.35 | #NAME?
2019-06-20 15:00 | 6 | 20 | 243.6 | 400.35 | 643.95 | 420.449 | 230.191 | 650.64 | 289.35 | 195.9 | 485.25
2019-06-20 16:00 | 6 | 20 | 230.55 | 388.05 | 618.6 | 410.015 | 228.193 | 638.208 | 280.8 | 191.1 | 471.9
2019-06-20 17:00 | 6 | 20 | 231.75 | 336.15 | 567.9 | 394.236 | 206.546 | 600.782 | 254.25 | 178.2 | 432.45
2019-06-20 18:00 | 6 | 20 | 224.55 | 293.55 | 518.1 | 179.546 | 178.136 | 357.682 | 113.55 | 103.05 | 216.6
2019-06-20 19:00 | 6 | 20 | 190.65 | 237.45 | 428.1 | 170.289 | 166.381 | 336.67 | 103.65 | 83.55 | 187.2
2019-06-20 20:00 | 6 | 20 | 199.5 | 267 | 466.5 | 176.307 | 166.888 | 343.195 | 104.55 | 82.8 | 187.35
2019-06-20 21:00 | 6 | 20 | 176.55 | 140.4 | 316.95 | 171.524 | 155.51 | 327.034 | 100.05 | 75.45 | 175.5
2019-06-20 22:00 | 6 | 20 | 160.95 | 139.35 | 300.3 | 169.972 | 160.948 | 330.92 | 95.7 | 73.05 | 168.75
2019-06-20 23:00 | 6 | 20 | 147.75 | 133.8 | 281.55 | 161.846 | 126.215 | 288.061 | 85.95 | 64.05 | 150
2019-06-20 | 6 | 20 | 135.6 | 119.1 | 254.7 | 159.524 | 114.063 | 273.587 | 80.1 | 62.55 | 142.65
2019-06-21 01:00 | 6 | 21 | 131.55 | 117.75 | 249.3 | 159.315 | 113.665 | 272.98 | 80.25 | 61.65 | 141.9
2019-06-21 02:00 | 6 | 21 | 131.1 | 117.6 | 248.7 | 159.535 | 111.694 | 271.229 | 81.75 | 61.5 | 143.25
2019-06-21 03:00 | 6 | 21 | 131.85 | 117.75 | 249.6 | 158.403 | 113.179 | 271.582 | 79.8 | 61.65 | 141.45
2019-06-21 04:00 | 6 | 21 | 130.65 | 123.9 | 254.55 | 165.861 | 122.313 | 288.174 | 81.75 | 61.65 | 143.4
2019-06-21 05:00 | 6 | 21 | 129.9 | 132.6 | 262.5 | 185.383 | 134.857 | 320.24 | 85.5 | 61.5 | 147
2019-06-21 06:00 | 6 | 21 | 151.65 | 145.95 | 297.6 | 191.642 | 151.488 | 343.13 | 90.9 | 71.1 | 162
2019-06-21 07:00 | 6 | 21 | 185.4 | 191.55 | 376.95 | 327.896 | 191.307 | 519.203 | 139.5 | 102.75 | 242.25
2019-06-21 08:00 | 6 | 21 | 192.45 | 312.3 | 504.75 | 320.387 | 209.261 | 529.648 | 225.75 | 156.3 | 382.05
2019-06-21 09:00 | 6 | 21 | 212.4 | 370.95 | 583.35 | 326.551 | 220.048 | 546.599 | 251.55 | 171 | 422.55
2019-06-21 10:00 | 6 | 21 | 217.2 | 380.25 | 597.45 | 339.558 | 227.732 | 567.29 | 259.35 | 178.8 | 438.15
2019-06-21 11:00 | 6 | 21 | 223.5 | 392.55 | 616.05 | 421.821 | 227.824 | 649.645 | 260.4 | 185.25 | 445.65
2019-06-21 12:00 | 6 | 21 | 227.25 | 394.05 | 621.3 | 408.564 | 233.719 | 642.283 | 263.1 | 182.55 | 445.65
2019-06-21 13:00 | 6 | 21 | 238.65 | 398.4 | 637.05 | 422.383 | 229.399 | 651.782 | 263.25 | 186.75 | 450
2019-06-21 14:00 | 6 | 21 | 248.4 | 384.75 | 633.15 | 419.922 | 227.91 | 647.832 | 264.45 | 183.6 | 448.05
2019-06-21 15:00 | 6 | 21 | 239.25 | 358.95 | 598.2 | 408.425 | 224.85 | 633.275 | 259.5 | 180 | 439.5
2019-06-21 16:00 | 6 | 21 | 234.45 | 357 | 591.45 | 401.844 | 214.152 | 615.996 | 259.35 | 174 | 433.35
2019-06-21 17:00 | 6 | 21 | 234.6 | 331.65 | 566.25 | 382.032 | 199.533 | 581.565 | 243.75 | 165.3 | 409.05
2019-06-21 18:00 | 6 | 21 | 222.45 | 295.8 | 518.25 | 176.81 | 171.833 | 348.643 | 108.3 | 96.3 | 204.6
2019-06-21 19:00 | 6 | 21 | 206.25 | 274.8 | 481.05 | 167.701 | 162.56 | 330.261 | 100.35 | 81.15 | 181.5
2019-06-21 20:00 | 6 | 21 | 206.7 | 261.3 | 468 | 173.62 | 164.475 | 338.095 | 100.2 | 82.35 | 182.55
2019-06-21 21:00 | 6 | 21 | 174.9 | 136.2 | 311.1 | 170.692 | 152.934 | 323.626 | 97.2 | 75 | 172.2
2019-06-21 22:00 | 6 | 21 | 159.6 | 132.9 | 292.5 | 165.565 | 150.551 | 316.116 | 93.15 | 72.6 | 165.75
2019-06-21 23:00 | 6 | 21 | 146.25 | 128.4 | 274.65 | 161.498 | 129.312 | 290.81 | 82.5 | 65.1 | 147.6
2019-06-21 | 6 | 21 | 129.45 | 111.6 | 241.05 | 158.128 | 116.505 | 274.633 | 79.05 | 63.9 | 142.95
2019-06-22 01:00 | 6 | 22 | 125.7 | 109.5 | 235.2 | 158.043 | 116.073 | 274.116 | 78.9 | 63.45 | 142.35
2019-06-22 02:00 | 6 | 22 | 105.3 | 107.7 | 213 | 156.457 | 115.412 | 271.869 | 78.6 | 59.55 | 138.15
2019-06-22 03:00 | 6 | 22 | 103.05 | 111.15 | 214.2 | 156.637 | 116.502 | 273.139 | 78.9 | 59.85 | 138.75
2019-06-22 04:00 | 6 | 22 | 106.5 | 108.75 | 215.25 | 156.892 | 113.976 | 270.868 | 78.3 | 60 | 138.3
2019-06-22 05:00 | 6 | 22 | 104.55 | 106.35 | 210.9 | 156.407 | 115.463 | 271.87 | 78.9 | 59.7 | 138.6
2019-06-22 06:00 | 6 | 22 | 103.95 | 105.9 | 209.85 | 156.116 | 117.81 | 273.926 | 79.5 | 60.3 | 139.8
2019-06-22 07:00 | 6 | 22 | 106.35 | 104.85 | 211.2 | 157.243 | 121.369 | 278.612 | 80.25 | 60.6 | 140.85
2019-06-22 08:00 | 6 | 22 | 135.75 | 225.45 | 361.2 | 272.618 | 143.25 | 415.868 | 110.55 | 77.85 | 188.4
2019-06-22 09:00 | 6 | 22 | 174.9 | 245.1 | 420 | 290.598 | 143.4 | 433.998 | 112.35 | 80.7 | 193.05
2019-06-22 10:00 | 6 | 22 | 187.05 | 255.6 | 442.65 | 331.2 | 144.021 | 475.221 | 184.2 | 111.9 | 296.1
2019-06-22 11:00 | 6 | 22 | 193.05 | 265.2 | 458.25 | 334.81 | 142.354 | 477.164 | 200.1 | 126.6 | 326.7
2019-06-22 12:00 | 6 | 22 | 192.15 | 264.3 | 456.45 | 336.483 | 142.896 | 479.379 | 82.2 | 69 | 151.2
2019-06-22 13:00 | 6 | 22 | 154.95 | 111.75 | 266.7 | 335.969 | 141.386 | 477.355 | 79.35 | 65.1 | 144.45
2019-06-22 14:00 | 6 | 22 | 155.55 | 111 | 266.55 | 336.935 | 140.195 | 477.13 | 78.15 | 65.1 | 143.25
2019-06-22 15:00 | 6 | 22 | 158.25 | 112.8 | 271.05 | 338.062 | 141.168 | 479.23 | 79.95 | 62.7 | 142.65
2019-06-22 16:00 | 6 | 22 | 160.95 | 114.3 | 275.25 | 341.003 | 140.293 | 481.296 | 79.5 | 61.95 | 141.45
2019-06-22 17:00 | 6 | 22 | 162.45 | 112.65 | 275.1 | 339.726 | 141.117 | 480.843 | 77.25 | 60.9 | 138.15
2019-06-22 18:00 | 6 | 22 | 163.8 | 109.65 | 273.45 | 339.178 | 141.001 | 480.179 | 76.65 | 61.65 | 138.3
2019-06-22 19:00 | 6 | 22 | 164.25 | 109.65 | 273.9 | 334.749 | 136.245 | 470.994 | 78.3 | 61.8 | 140.1
2019-06-22 20:00 | 6 | 22 | 164.4 | 108.9 | 273.3 | 324.168 | 137.241 | 461.409 | 77.4 | 62.1 | 139.5
2019-06-22 21:00 | 6 | 22 | 158.1 | 111.9 | 270 | 316.328 | 138.886 | 455.214 | 76.35 | 61.35 | 137.7
2019-06-22 22:00 | 6 | 22 | 142.95 | 112.35 | 255.3 | 254.807 | 139.51 | 394.317 | 78.3 | 60.3 | 138.6
2019-06-22 23:00 | 6 | 22 | 137.4 | 111.9 | 249.3 | 156.688 | 118.84 | 275.528 | 76.5 | 60 | 136.5
2019-06-22 | 6 | 22 | 127.65 | 115.65 | 243.3 | 156.05 | 115.618 | 271.668 | 77.4 | 60.75 | 138.15
2019-06-23 01:00 | 6 | 23 | 115.95 | 112.35 | 228.3 | 155.326 | 109.533 | 264.859 | 75.9 | 60.3 | 136.2
2019-06-23 02:00 | 6 | 23 | 114.6 | 112.95 | 227.55 | 154.842 | 111.321 | 266.163 | 76.8 | 60.3 | 137.1
2019-06-23 03:00 | 6 | 23 | 103.8 | 113.25 | 217.05 | 154.849 | 110.168 | 265.017 | 76.95 | 59.25 | 136.2
2019-06-23 04:00 | 6 | 23 | 103.95 | 113.1 | 217.05 | 156.365 | 109.91 | 266.275 | 77.4 | 61.05 | 138.45
2019-06-23 05:00 | 6 | 23 | 103.5 | 112.8 | 216.3 | 154.718 | 110.379 | 265.097 | 76.2 | 59.85 | 136.05
2019-06-23 06:00 | 6 | 23 | 104.25 | 109.65 | 213.9 | 155.415 | 110.116 | 265.531 | 76.05 | 60.15 | 136.2
2019-06-23 07:00 | 6 | 23 | 107.1 | 110.25 | 217.35 | 155.159 | 109.014 | 264.173 | 77.7 | 60.15 | 137.85
2019-06-23 08:00 | 6 | 23 | 110.55 | 114.3 | 224.85 | 155.745 | 111.256 | 267.001 | 78 | 60 | 138
2019-06-23 09:00 | 6 | 23 | 140.55 | 115.65 | 256.2 | 154.937 | 110.306 | 265.243 | 78.45 | 61.5 | 139.95
2019-06-23 10:00 | 6 | 23 | 139.95 | 114.75 | 254.7 | 156.549 | 110.82 | 267.369 | 78.45 | 61.8 | 140.25
2019-06-23 11:00 | 6 | 23 | 150.15 | 116.55 | 266.7 | 155.919 | 109.896 | 265.815 | 79.8 | 63.3 | 143.1
2019-06-23 12:00 | 6 | 23 | 161.1 | 118.05 | 279.15 | 156.314 | 110.476 | 266.79 | 78.75 | 64.8 | 143.55
2019-06-23 13:00 | 6 | 23 | 156.3 | 116.1 | 272.4 | 155.439 | 111.445 | 266.884 | 80.7 | 66 | 146.7
2019-06-23 14:00 | 6 | 23 | 150.9 | 113.85 | 264.75 | 156.276 | 112.294 | 268.57 | 79.2 | 66.3 | 145.5
2019-06-23 15:00 | 6 | 23 | 141.6 | 113.85 | 255.45 | 159.092 | 112.131 | 271.223 | 78.75 | 64.8 | 143.55
2019-06-23 16:00 | 6 | 23 | 137.25 | 114.75 | 252 | 153.861 | 105.605 | 259.466 | 77.85 | 65.85 | 143.7
2019-06-23 17:00 | 6 | 23 | 132.9 | 113.7 | 246.6 | 153.547 | 105.077 | 258.624 | 78.9 | 63.15 | 142.05
2019-06-23 18:00 | 6 | 23 | 126.9 | 112.05 | 238.95 | 154.538 | 104.925 | 259.463 | 76.95 | 61.65 | 138.6
2019-06-23 19:00 | 6 | 23 | 124.65 | 111.75 | 236.4 | 154.54 | 103.689 | 258.229 | 79.05 | 61.65 | 140.7
2019-06-23 20:00 | 6 | 23 | 125.1 | 111 | 236.1 | 153.783 | 100.768 | 254.551 | 78.15 | 61.35 | 139.5
2019-06-23 21:00 | 6 | 23 | 123 | 113.85 | 236.85 | 154.589 | 105.606 | 260.195 | 77.55 | 61.05 | 138.6
2019-06-23 22:00 | 6 | 23 | 123 | 115.2 | 238.2 | 155.397 | 103.902 | 259.299 | 78.75 | 60.6 | 139.35
2019-06-23 23:00 | 6 | 23 | 125.1 | 114.75 | 239.85 | 154.097 | 100.591 | 254.688 | 78.9 | 60.75 | 139.65
2019-06-23 | 6 | 23 | 122.7 | 115.2 | 237.9 | 155.028 | 101.201 | 256.229 | 76.2 | 60.45 | 136.65
2019-06-24 01:00 | 6 | 24 | 123.9 | 114.15 | 238.05 | 155.052 | 100.257 | 255.309 | 77.7 | 61.5 | 139.2
2019-06-24 02:00 | 6 | 24 | 110.25 | 115.65 | 225.9 | 154.773 | 100.463 | 255.236 | 76.65 | 60.45 | 137.1
2019-06-24 03:00 | 6 | 24 | 112.2 | 112.8 | 225 | 162.973 | 106.595 | 269.568 | 78.3 | 60.75 | 139.05
2019-06-24 04:00 | 6 | 24 | 105.45 | 116.7 | 222.15 | 169.564 | 121.856 | 291.42 | 83.4 | 60 | 143.4
2019-06-24 05:00 | 6 | 24 | 106.95 | 119.25 | 226.2 | 175.06 | 121.573 | 296.633 | 83.85 | 60.15 | 144
2019-06-24 06:00 | 6 | 24 | 152.25 | 236.85 | 389.1 | 292.232 | 150.046 | 442.278 | 172.8 | 107.55 | 280.35
2019-06-24 07:00 | 6 | 24 | 167.1 | 287.85 | 454.95 | 367.086 | 174.79 | 541.876 | 227.1 | 146.25 | 373.35
2019-06-24 08:00 | 6 | 24 | 195.6 | 323.4 | 519 | 385.122 | 207.172 | 592.294 | 245.55 | 168.75 | 414.3
2019-06-24 09:00 | 6 | 24 | 216.45 | 369.6 | 586.05 | 401.764 | 228.031 | 629.795 | 265.2 | 184.65 | 449.85
2019-06-24 10:00 | 6 | 24 | 227.85 | 381 | 608.85 | 397.946 | 231.275 | 629.221 | 267.75 | 182.85 | 450.6
2019-06-24 11:00 | 6 | 24 | 230.25 | 391.8 | 622.05 | 404.335 | 232.624 | 636.959 | 270.6 | 186.45 | 457.05
2019-06-24 12:00 | 6 | 24 | 237.75 | 384.75 | 622.5 | 409.912 | 240.438 | 650.35 | 269.25 | 190.35 | 459.6
2019-06-24 13:00 | 6 | 24 | 243.9 | 398.85 | 642.75 | 419.147 | 235.631 | 654.778 | 272.25 | 191.7 | 463.95
2019-06-24 14:00 | 6 | 24 | 249.6 | 394.8 | 644.4 | 423.975 | 233.019 | 656.994 | 275.55 | 192.75 | 468.3
2019-06-24 15:00 | 6 | 24 | 254.1 | 388.8 | 642.9 | 440.5 | 234.481 | 674.981 | 281.25 | 196.05 | 477.3
2019-06-24 16:00 | 6 | 24 | 240.3 | 382.2 | 622.5 | 439.56 | 228.373 | 667.933 | 281.55 | 196.5 | 478.05
2019-06-24 17:00 | 6 | 24 | 236.7 | 348.45 | 585.15 | 423.092 | 208.981 | 632.073 | 270.75 | 187.05 | 457.8
2019-06-24 18:00 | 6 | 24 | 221.25 | 296.25 | 517.5 | 178.713 | 175.957 | 354.67 | 109.65 | 102.9 | 212.55
2019-06-24 19:00 | 6 | 24 | 201.45 | 281.1 | 482.55 | 174.283 | 164.29 | 338.573 | 99.75 | 85.95 | 185.7
2019-06-24 20:00 | 6 | 24 | 192.75 | 274.05 | 466.8 | 183.79 | 166.393 | 350.183 | 100.5 | 82.2 | 182.7
2019-06-24 21:00 | 6 | 24 | 157.8 | 145.05 | 302.85 | 173.174 | 159.714 | 332.888 | 97.35 | 79.2 | 176.55
2019-06-24 22:00 | 6 | 24 | 147 | 143.1 | 290.1 | 172.601 | 157.657 | 330.258 | 95.1 | 77.4 | 172.5
2019-06-24 23:00 | 6 | 24 | 127.95 | 135.3 | 263.25 | 163.858 | 127.415 | 291.273 | 88.5 | 68.1 | 156.6
2019-06-24 | 6 | 24 | 118.8 | 119.7 | 238.5 | 155.904 | 109.231 | 265.135 | 85.8 | 68.85 | 154.65
2019-06-25 01:00 | 6 | 25 | 111.9 | 117.15 | 229.05 | 154.51 | 107.717 | 262.227 | 86.4 | 68.7 | 155.1
2019-06-25 02:00 | 6 | 25 | 109.65 | 116.7 | 226.35 | 156.674 | 108.285 | 264.959 | 84.6 | 68.1 | 152.7
2019-06-25 03:00 | 6 | 25 | 111 | 116.85 | 227.85 | 161.625 | 106.609 | 268.234 | 85.8 | 68.55 | 154.35
2019-06-25 04:00 | 6 | 25 | 110.55 | 125.25 | 235.8 | 170.216 | 115.058 | 285.274 | 85.65 | 68.1 | 153.75
2019-06-25 05:00 | 6 | 25 | 118.5 | 133.5 | 252 | 182.411 | 128.384 | 310.795 | 91.05 | 68.25 | 159.3
2019-06-25 06:00 | 6 | 25 | 156.45 | 295.2 | 451.65 | 382.162 | 165.143 | 547.305 | 233.4 | 141.45 | 374.85
2019-06-25 07:00 | 6 | 25 | 160.65 | 327 | 487.65 | 409.968 | 190.593 | 600.561 | 251.4 | 166.95 | 418.35
2019-06-25 08:00 | 6 | 25 | 194.4 | 406.35 | 600.75 | 424.547 | 211.88 | 636.427 | 266.85 | 185.4 | 452.25
2019-06-25 09:00 | 6 | 25 | 220.95 | 435.75 | 656.7 | 429.608 | 234.407 | 664.015 | 281.4 | 194.7 | 476.1
2019-06-25 10:00 | 6 | 25 | 228.6 | 425.55 | 654.15 | 440.115 | 237.91 | 678.025 | 287.1 | 195.15 | 482.25
2019-06-25 11:00 | 6 | 25 | 233.7 | 420.45 | 654.15 | 444.532 | 237.702 | 682.234 | 294 | 197.85 | 491.85
2019-06-25 12:00 | 6 | 25 | 230.25 | 424.05 | 654.3 | 446.487 | 243.428 | 689.915 | 290.85 | 201.45 | 492.3
2019-06-25 13:00 | 6 | 25 | 250.8 | 427.2 | 678 | 454.701 | 244.828 | 699.529 | 285 | 199.95 | 484.95
2019-06-25 14:00 | 6 | 25 | 249.45 | 410.4 | 659.85 | 448.516 | 238.959 | 687.475 | 280.35 | 197.85 | 478.2
2019-06-25 15:00 | 6 | 25 | 246.6 | 400.95 | 647.55 | 448.789 | 234.407 | 683.196 | 280.95 | 198.75 | 479.7
2019-06-25 16:00 | 6 | 25 | 237.9 | 394.65 | 632.55 | 431.681 | 224.827 | 656.508 | 275.4 | 195 | 470.4
2019-06-25 17:00 | 6 | 25 | 234.3 | 364.5 | 598.8 | 414.633 | 205.583 | 620.216 | 267.75 | 185.55 | 453.3
2019-06-25 18:00 | 6 | 25 | 217.95 | 309 | 526.95 | 179.279 | 175.026 | 354.305 | 108.75 | 102.75 | 211.5
2019-06-25 19:00 | 6 | 25 | 205.2 | 291 | 496.2 | 171.047 | 161.179 | 332.226 | 102.75 | 83.55 | 186.3
2019-06-25 20:00 | 6 | 25 | 197.25 | 283.95 | 481.2 | 176.937 | 162.098 | 339.035 | 102.9 | 84.6 | 187.5
2019-06-25 21:00 | 6 | 25 | 175.35 | 140.85 | 316.2 | 170.88 | 153.877 | 324.757 | 103.2 | 83.4 | 186.6
2019-06-25 22:00 | 6 | 25 | 148.8 | 138.45 | 287.25 | 167.017 | 152.664 | 319.681 | 99.15 | 82.95 | 182.1
2019-06-25 23:00 | 6 | 25 | 129.9 | 134.7 | 264.6 | 159.401 | 125.583 | 284.984 | 83.1 | 69.45 | 152.55
2019-06-25 | 6 | 25 | 121.35 | 119.85 | 241.2 | 156.94 | 111.308 | 268.248 | 73.5 | 67.65 | 141.15
2019-06-26 01:00 | 6 | 26 | 119.55 | 118.65 | 238.2 | 154.993 | 112.758 | 267.751 | 75.3 | 66.9 | 142.2
2019-06-26 02:00 | 6 | 26 | 113.25 | 117.45 | 230.7 | 155.367 | 110.072 | 265.439 | 74.25 | 68.1 | 142.35
2019-06-26 03:00 | 6 | 26 | 113.1 | 118.8 | 231.9 | 162.281 | 108.491 | 270.772 | 75.3 | 68.1 | 143.4
2019-06-26 04:00 | 6 | 26 | 114.9 | 129.75 | 244.65 | 170.565 | 119.121 | 289.686 | 75.6 | 66.75 | 142.35
2019-06-26 05:00 | 6 | 26 | 113.7 | 131.55 | 245.25 | 178.779 | 131.4 | 310.179 | 81 | 67.2 | 148.2
2019-06-26 06:00 | 6 | 26 | 156.3 | 308.4 | 464.7 | 374.856 | 167.22 | 542.076 | 222.45 | 137.55 | 360
2019-06-26 07:00 | 6 | 26 | 168.9 | 329.4 | 498.3 | 401.821 | 188 | 589.821 | 232.95 | 161.4 | 394.35
2019-06-26 08:00 | 6 | 26 | 195.45 | 359.85 | 555.3 | 427.918 | 211.129 | 639.047 | 258 | 185.1 | 443.1
2019-06-26 09:00 | 6 | 26 | 232.95 | 416.7 | 649.65 | 446.217 | 231.421 | 677.638 | 277.05 | 202.65 | 479.7
2019-06-26 10:00 | 6 | 26 | 248.7 | 424.5 | 673.2 | 469.94 | 234.529 | 704.469 | 294 | 209.55 | 503.55
2019-06-26 11:00 | 6 | 26 | 251.55 | 435.15 | 686.7 | 474.83 | 238.537 | 713.367 | 294 | 215.4 | 509.4
2019-06-26 12:00 | 6 | 26 | 256.8 | 435.45 | 692.25 | 477.425 | 240.457 | 717.882 | 297.6 | 211.5 | 509.1
2019-06-26 13:00 | 6 | 26 | 257.4 | 431.7 | 689.1 | 477.765 | 241.042 | 718.807 | 297.6 | 208.95 | 506.55
2019-06-26 14:00 | 6 | 26 | 259.35 | 417.3 | 676.65 | 469.095 | 239.503 | 708.598 | 301.5 | 204.3 | 505.8
2019-06-26 15:00 | 6 | 26 | 255 | 403.2 | 658.2 | 468.161 | 241.579 | 709.74 | 295.8 | 208.05 | 503.85
2019-06-26 16:00 | 6 | 26 | 250.2 | 398.1 | 648.3 | 462.811 | 230.038 | 692.849 | 295.95 | 202.8 | 498.75
2019-06-26 17:00 | 6 | 26 | 243 | 360.45 | 603.45 | 432.062 | 205.943 | 638.005 | 277.2 | 191.7 | 468.9
2019-06-26 18:00 | 6 | 26 | 224.25 | 311.1 | 535.35 | 182.36 | 175.58 | 357.94 | 112.2 | 99.15 | 211.35
2019-06-26 19:00 | 6 | 26 | 213.75 | 298.5 | 512.25 | 170.903 | 166.277 | 337.18 | 101.1 | 82.5 | 183.6
2019-06-26 20:00 | 6 | 26 | 208.65 | 286.05 | 494.7 | 177.982 | 163.663 | 341.645 | 98.85 | 83.25 | 182.1
2019-06-26 21:00 | 6 | 26 | 175.8 | 142.5 | 318.3 | 172.178 | 154.415 | 326.593 | 93.75 | 81.75 | 175.5
2019-06-26 22:00 | 6 | 26 | 161.1 | 139.2 | 300.3 | 168.165 | 153.184 | 321.349 | 95.25 | 81 | 176.25
2019-06-26 23:00 | 6 | 26 | 143.7 | 135.75 | 279.45 | 162.836 | 130.917 | 293.753 | 84.9 | 69.9 | 154.8
2019-06-26 | 6 | 26 | 131.55 | 121.2 | 252.75 | 156.829 | 106.516 | 263.345 | 77.25 | 67.95 | 145.2
2019-06-27 01:00 | 6 | 27 | 111.6 | 120.75 | 232.35 | 155.518 | 108.01 | 263.528 | 76.65 | 67.8 | 144.45
2019-06-27 02:00 | 6 | 27 | 110.55 | 118.35 | 228.9 | 154.923 | 106.106 | 261.029 | 78 | 66.15 | 144.15
2019-06-27 03:00 | 6 | 27 | 116.55 | 120.3 | 236.85 | 155.046 | 106.921 | 261.967 | 76.5 | 67.5 | 144
2019-06-27 04:00 | 6 | 27 | 129.75 | 131.1 | 260.85 | 173.633 | 118.021 | 291.654 | 79.8 | 67.5 | 147.3
2019-06-27 05:00 | 6 | 27 | 114.75 | 131.7 | 246.45 | 185.124 | 129.814 | 314.938 | 83.4 | 66 | 149.4
2019-06-27 06:00 | 6 | 27 | 160.95 | 295.65 | 456.6 | 358.916 | 163.685 | 522.601 | 181.95 | 118.35 | 300.3
2019-06-27 07:00 | 6 | 27 | 171.9 | 327 | 498.9 | 388.838 | 181.85 | 570.688 | 239.85 | 164.25 | 404.1
2019-06-27 08:00 | 6 | 27 | 195.6 | 375.3 | 570.9 | 416.116 | 205.664 | 621.78 | 255.3 | 181.5 | 436.8
2019-06-27 09:00 | 6 | 27 | 218.4 | 408.3 | 626.7 | 435.814 | 224.561 | 660.375 | 278.7 | 194.4 | 473.1
2019-06-27 10:00 | 6 | 27 | 232.95 | 429.75 | 662.7 | 448.18 | 232.246 | 680.426 | 291.3 | 197.4 | 488.7
2019-06-27 11:00 | 6 | 27 | 232.35 | 427.2 | 659.55 | 444.484 | 234.342 | 678.826 | 293.4 | 198.9 | 492.3
2019-06-27 12:00 | 6 | 27 | 252 | 433.05 | 685.05 | 460.581 | 243.014 | 703.595 | 308.7 | 208.05 | 516.75
2019-06-27 13:00 | 6 | 27 | 254.85 | 427.65 | 682.5 | 468.471 | 240.617 | 709.088 | 308.1 | 206.1 | 514.2
2019-06-27 14:00 | 6 | 27 | 267 | 415.95 | 682.95 | 459.104 | 239.288 | 698.392 | 304.95 | 204.9 | 509.85
2019-06-27 15:00 | 6 | 27 | 256.95 | 408.9 | 665.85 | 457.525 | 239.625 | 697.15 | 300 | 202.8 | 502.8
2019-06-27 16:00 | 6 | 27 | 245.55 | 397.35 | 642.9 | 458.754 | 233.511 | 692.265 | 295.05 | 198.45 | 493.5
2019-06-27 17:00 | 6 | 27 | 240.45 | 364.95 | 605.4 | 428.617 | 217.829 | 646.446 | 276.9 | 188.1 | 465
2019-06-27 18:00 | 6 | 27 | 231.3 | 315.6 | 546.9 | 177.764 | 176.584 | 354.348 | 106.95 | 103.2 | 210.15
2019-06-27 19:00 | 6 | 27 | 218.7 | 297.75 | 516.45 | 169.978 | 168.216 | 338.194 | 98.1 | 90 | 188.1
2019-06-27 20:00 | 6 | 27 | 211.5 | 292.35 | 503.85 | 176.339 | 167.988 | 344.327 | 96.75 | 86.7 | 183.45
2019-06-27 21:00 | 6 | 27 | 172.35 | 155.85 | 328.2 | 171.886 | 156.26 | 328.146 | 93.6 | 77.1 | 170.7
2019-06-27 22:00 | 6 | 27 | 159.3 | 152.25 | 311.55 | 167.104 | 154.376 | 321.48 | 97.95 | 76.2 | 174.15
2019-06-27 23:00 | 6 | 27 | 150.45 | 137.25 | 287.7 | 159.883 | 129.627 | 289.51 | 92.25 | 67.35 | 159.6
2019-06-27 | 6 | 27 | 139.35 | 122.85 | 262.2 | 157.646 | 110.647 | 268.293 | 86.1 | 67.2 | 153.3
2019-06-28 01:00 | 6 | 28 | 124.65 | 122.1 | 246.75 | 156.166 | 111.238 | 267.404 | 87.9 | 67.5 | 155.4
2019-06-28 02:00 | 6 | 28 | 113.25 | 121.65 | 234.9 | 155.413 | 111.5 | 266.913 | 85.5 | 67.95 | 153.45
2019-06-28 03:00 | 6 | 28 | 114.3 | 123 | 237.3 | 155.526 | 112.14 | 267.666 | 86.85 | 67.05 | 153.9
2019-06-28 04:00 | 6 | 28 | 114.45 | 133.05 | 247.5 | 173.758 | 119.467 | 293.225 | 86.7 | 66.6 | 153.3
2019-06-28 05:00 | 6 | 28 | 113.85 | 132.9 | 246.75 | 181.537 | 130.436 | 311.973 | 93.15 | 67.05 | 160.2
2019-06-28 06:00 | 6 | 28 | 160.5 | 321 | 481.5 | 346.922 | 167.829 | 514.751 | 233.25 | 136.5 | 369.75
2019-06-28 07:00 | 6 | 28 | 171.45 | 347.4 | 518.85 | 408.544 | 188.342 | 596.886 | 237.3 | 160.35 | 397.65
2019-06-28 08:00 | 6 | 28 | 200.25 | 396.9 | 597.15 | 424.431 | 211.083 | 635.514 | 260.1 | 179.7 | 439.8
2019-06-28 09:00 | 6 | 28 | 221.55 | 433.8 | 655.35 | 444.31 | 223.408 | 667.718 | 280.8 | 193.05 | 473.85
2019-06-28 10:00 | 6 | 28 | 219.9 | 408.45 | 628.35 | 435.415 | 229.227 | 664.642 | 284.4 | 193.5 | 477.9
2019-06-28 11:00 | 6 | 28 | 239.7 | 411.45 | 651.15 | 440.236 | 226.101 | 666.337 | 280.35 | 198.6 | 478.95
2019-06-28 12:00 | 6 | 28 | 250.5 | 416.1 | 666.6 | 440.844 | 232.971 | 673.815 | 288.9 | 202.2 | 491.1
2019-06-28 13:00 | 6 | 28 | 232.65 | 407.25 | 639.9 | 453.701 | 231.011 | 684.712 | 294.6 | 201.3 | 495.9
2019-06-28 14:00 | 6 | 28 | 236.1 | 397.5 | 633.6 | 452.964 | 225.17 | 678.134 | 297.75 | 198.75 | 496.5
2019-06-28 15:00 | 6 | 28 | 229.95 | 385.65 | 615.6 | 443.075 | 222.03 | 665.105 | 289.5 | 200.85 | 490.35
2019-06-28 16:00 | 6 | 28 | 223.05 | 394.2 | 617.25 | 427.568 | 216.286 | 643.854 | 272.85 | 195.6 | 468.45
2019-06-28 17:00 | 6 | 28 | 226.65 | 369.15 | 595.8 | 419.961 | 204.15 | 624.111 | 259.2 | 192 | 451.2
2019-06-28 18:00 | 6 | 28 | 215.55 | 328.2 | 543.75 | 174.758 | 174.624 | 349.382 | 103.95 | 97.35 | 201.3
2019-06-28 19:00 | 6 | 28 | 213.45 | 312 | 525.45 | 167.263 | 167.278 | 334.541 | 96.9 | 81 | 177.9
2019-06-28 20:00 | 6 | 28 | 210.6 | 299.1 | 509.7 | 172.943 | 165.253 | 338.196 | 99.45 | 72.45 | 171.9
2019-06-28 21:00 | 6 | 28 | 174.75 | 164.7 | 339.45 | 170.955 | 154.535 | 325.49 | 96.45 | 70.35 | 166.8
2019-06-28 22:00 | 6 | 28 | 161.7 | 159.45 | 321.15 | 167.295 | 150.904 | 318.199 | 94.5 | 69.15 | 163.65
2019-06-28 23:00 | 6 | 28 | 147.6 | 160.05 | 307.65 | 162.542 | 138.427 | 300.969 | 82.5 | 63 | 145.5
2019-06-28 | 6 | 28 | 140.4 | 146.55 | 286.95 | 159.114 | 121.238 | 280.352 | 77.1 | 62.7 | 139.8
2019-06-29 01:00 | 6 | 29 | 133.8 | 146.25 | 280.05 | 158.32 | 119.972 | 278.292 | 73.8 | 62.4 | 136.2
2019-06-29 02:00 | 6 | 29 | 132.75 | 149.7 | 282.45 | 157.986 | 119.535 | 277.521 | 74.1 | 62.1 | 136.2
2019-06-29 03:00 | 6 | 29 | 131.55 | 148.35 | 279.9 | 156.95 | 121.059 | 278.009 | 75.15 | 62.7 | 137.85
2019-06-29 04:00 | 6 | 29 | 129.75 | 142.95 | 272.7 | 158.455 | 120.798 | 279.253 | 75.6 | 62.85 | 138.45
2019-06-29 05:00 | 6 | 29 | 111.3 | 137.7 | 249 | 156.661 | 117.345 | 274.006 | 74.7 | 61.95 | 136.65
2019-06-29 06:00 | 6 | 29 | 111 | 130.05 | 241.05 | 156.165 | 118.37 | 274.535 | 75 | 61.8 | 136.8
2019-06-29 07:00 | 6 | 29 | 114.15 | 128.4 | 242.55 | 158.531 | 123.006 | 281.537 | 75.9 | 65.4 | 141.3
2019-06-29 08:00 | 6 | 29 | 150 | 306.9 | 456.9 | 360.357 | 146.012 | 506.369 | 219.75 | 143.7 | 363.45
2019-06-29 09:00 | 6 | 29 | 150.3 | 298.05 | 448.35 | 423.169 | 145.346 | 568.515 | 235.35 | 162 | 397.35
2019-06-29 10:00 | 6 | 29 | 153 | 307.95 | 460.95 | 394.282 | 145.56 | 539.842 | 227.85 | 158.7 | 386.55
2019-06-29 11:00 | 6 | 29 | 173.85 | 298.5 | 472.35 | 393.643 | 144.748 | 538.391 | 227.85 | 159.45 | 387.3
2019-06-29 12:00 | 6 | 29 | 189.75 | 299.1 | 488.85 | 393.379 | 142.202 | 535.581 | 77.4 | 70.65 | 148.05
2019-06-29 13:00 | 6 | 29 | 157.8 | 123.15 | 280.95 | 162.614 | 119.84 | 282.454 | 74.25 | 68.4 | 142.65
2019-06-29 14:00 | 6 | 29 | 173.25 | 121.65 | 294.9 | 156.488 | 116.996 | 273.484 | 75.3 | 64.8 | 140.1
2019-06-29 15:00 | 6 | 29 | 172.65 | 121.5 | 294.15 | 156.501 | 117.603 | 274.104 | 73.8 | 63.6 | 137.4
2019-06-29 16:00 | 6 | 29 | 167.4 | 117 | 284.4 | 155.983 | 117.81 | 273.793 | 76.35 | 63.75 | 140.1
2019-06-29 17:00 | 6 | 29 | 178.2 | 117 | 295.2 | 156.042 | 118.558 | 274.6 | 76.05 | 63.15 | 139.2
2019-06-29 18:00 | 6 | 29 | 183 | 114.45 | 297.45 | 156.711 | 117.092 | 273.803 | 74.1 | 64.8 | 138.9
2019-06-29 19:00 | 6 | 29 | 183.6 | 113.55 | 297.15 | 156.241 | 118.358 | 274.599 | 74.55 | 62.4 | 136.95
2019-06-29 20:00 | 6 | 29 | 177.15 | 110.4 | 287.55 | 155.941 | 114.199 | 270.14 | 74.55 | 63 | 137.55
2019-06-29 21:00 | 6 | 29 | 172.5 | 112.95 | 285.45 | 156.224 | 112.19 | 268.414 | 73.05 | 62.25 | 135.3
2019-06-29 22:00 | 6 | 29 | 157.05 | 114.6 | 271.65 | 156.488 | 113.025 | 269.513 | 75.45 | 61.35 | 136.8
2019-06-29 23:00 | 6 | 29 | 144.6 | 113.25 | 257.85 | 156.466 | 113.023 | 269.489 | 73.05 | 61.8 | 134.85
2019-06-29 | 6 | 29 | 136.05 | 115.05 | 251.1 | 157.73 | 113 | 270.73 | 73.35 | 61.2 | 134.55
2019-06-30 01:00 | 6 | 30 | 127.8 | 113.85 | 241.65 | 157.114 | 112.92 | 270.034 | 73.95 | 61.2 | 135.15
2019-06-30 02:00 | 6 | 30 | 126.15 | 113.7 | 239.85 | 156.897 | 113.703 | 270.6 | 74.1 | 61.05 | 135.15
2019-06-30 03:00 | 6 | 30 | 124.95 | 113.1 | 238.05 | 155.387 | 112.875 | 268.262 | 73.05 | 60.45 | 133.5
2019-06-30 04:00 | 6 | 30 | 125.55 | 112.5 | 238.05 | 155.804 | 111.769 | 267.573 | 74.7 | 60.45 | 135.15
2019-06-30 05:00 | 6 | 30 | 123.9 | 113.85 | 237.75 | 155.897 | 112.036 | 267.933 | 72.9 | 61.05 | 133.95
2019-06-30 06:00 | 6 | 30 | 125.25 | 109.2 | 234.45 | 154.853 | 113.211 | 268.064 | 73.8 | 61.65 | 135.45
2019-06-30 07:00 | 6 | 30 | 127.8 | 111.15 | 238.95 | 155.412 | 111.497 | 266.909 | 73.95 | 60.9 | 134.85
2019-06-30 08:00 | 6 | 30 | 126.6 | 112.5 | 239.1 | 154.374 | 113.611 | 267.985 | 74.25 | 61.2 | 135.45
2019-06-30 09:00 | 6 | 30 | 126 | 114.45 | 240.45 | 158.426 | 116.703 | 275.129 | 75.9 | 60.9 | 136.8
2019-06-30 10:00 | 6 | 30 | 126.9 | 113.7 | 240.6 | 158.541 | 119.781 | 278.322 | 75.45 | 61.2 | 136.65
2019-06-30 11:00 | 6 | 30 | 127.2 | 114.3 | 241.5 | 158.986 | 118.652 | 277.638 | 75.75 | 62.1 | 137.85
2019-06-30 12:00 | 6 | 30 | 133.65 | 113.55 | 247.2 | 160.085 | 118.667 | 278.752 | 74.4 | 61.35 | 135.75
2019-06-30 13:00 | 6 | 30 | 143.1 | 112.35 | 255.45 | 160.182 | 118.632 | 278.814 | 76.05 | 61.35 | 137.4
2019-06-30 14:00 | 6 | 30 | 149.7 | 116.55 | 266.25 | 159.418 | 122.537 | 281.955 | 74.55 | 64.5 | 139.05
2019-06-30 15:00 | 6 | 30 | 154.35 | 114.3 | 268.65 | 159.294 | 123.473 | 282.767 | 76.2 | 65.25 | 141.45
2019-06-30 16:00 | 6 | 30 | 156.9 | 113.4 | 270.3 | 155.842 | 113.286 | 269.128 | 74.4 | 65.7 | 140.1
2019-06-30 17:00 | 6 | 30 | 159.3 | 112.65 | 271.95 | 156.485 | 113.472 | 269.957 | 75.3 | 66.6 | 141.9
2019-06-30 18:00 | 6 | 30 | 161.4 | 109.65 | 271.05 | 156.168 | 113.527 | 269.695 | 73.95 | 63.9 | 137.85
2019-06-30 19:00 | 6 | 30 | 159 | 109.05 | 268.05 | 156.309 | 111.821 | 268.13 | 75 | 61.35 | 136.35
2019-06-30 20:00 | 6 | 30 | 147 | 111.3 | 258.3 | 156.527 | 107.975 | 264.502 | 74.55 | 62.7 | 137.25
2019-06-30 21:00 | 6 | 30 | 141.75 | 128.7 | 270.45 | 156.499 | 108.824 | 265.323 | 73.2 | 60.9 | 134.1
2019-06-30 22:00 | 6 | 30 | 137.25 | 125.55 | 262.8 | 156.811 | 108.454 | 265.265 | 74.1 | 61.35 | 135.45
2019-06-30 23:00 | 6 | 30 | 134.7 | 128.85 | 263.55 | 156.054 | 109.65 | 265.704 | 74.55 | 61.95 | 136.5
2019-06-30 | 6 | 30 | 131.7 | 127.05 | 258.75 | 157.59 | 108.904 | 266.494 | 74.55 | 60.15 | 134.7
2019-07-01 01:00 | 7 | 1 | 123.3 | 127.5 | 250.8 | 158.204 | 111.419 | 269.623 | 74.4 | 62.1 | 136.5
2019-07-01 02:00 | 7 | 1 | 122.1 | 126 | 248.1 | 156.913 | 109.048 | 265.961 | 74.25 | 60.9 | 135.15
2019-07-01 03:00 | 7 | 1 | 121.5 | 129.6 | 251.1 | 156.207 | 108.761 | 264.968 | 74.1 | 61.95 | 136.05
2019-07-01 04:00 | 7 | 1 | 122.7 | 129.3 | 252 | 156.453 | 109.883 | 266.336 | 74.85 | 60.6 | 135.45
2019-07-01 05:00 | 7 | 1 | 121.65 | 128.25 | 249.9 | 156.824 | 108.18 | 265.004 | 73.65 | 60.75 | 134.4
2019-07-01 06:00 | 7 | 1 | 123 | 125.85 | 248.85 | 161.285 | 109.976 | 271.261 | 74.7 | 61.35 | 136.05
2019-07-01 07:00 | 7 | 1 | 116.7 | 123.9 | 240.6 | 159.918 | 110.454 | 270.372 | 73.95 | 61.2 | 135.15
2019-07-01 08:00 | 7 | 1 | 112.8 | 128.55 | 241.35 | 160.39 | 108.807 | 269.197 | 76.5 | 62.25 | 138.75
2019-07-01 09:00 | 7 | 1 | 111.15 | 124.05 | 235.2 | 160.48 | 111.393 | 271.873 | 75.75 | 62.55 | 138.3
2019-07-01 10:00 | 7 | 1 | 109.65 | 118.05 | 227.7 | 161.444 | 111.65 | 273.094 | 76.5 | 63.15 | 139.65
2019-07-01 11:00 | 7 | 1 | 114.9 | 117.9 | 232.8 | 163.05 | 115.267 | 278.317 | 74.7 | 67.8 | 142.5
2019-07-01 12:00 | 7 | 1 | 122.4 | 117.3 | 239.7 | 163.82 | 115.959 | 279.779 | 76.2 | 67.65 | 143.85
2019-07-01 13:00 | 7 | 1 | 130.35 | 117.45 | 247.8 | 162.728 | 116.116 | 278.844 | 74.85 | 67.8 | 142.65
2019-07-01 14:00 | 7 | 1 | 129.9 | 116.55 | 246.45 | 162.347 | 115.879 | 278.226 | 76.8 | 65.25 | 142.05
2019-07-01 15:00 | 7 | 1 | 126.75 | 115.05 | 241.8 | 162.484 | 116.227 | 278.711 | 76.65 | 64.35 | 141
2019-07-01 16:00 | 7 | 1 | 126.45 | 115.95 | 242.4 | 162.699 | 112.48 | 275.179 | 75.3 | 63.6 | 138.9
2019-07-01 17:00 | 7 | 1 | 128.25 | 116.85 | 245.1 | 162.025 | 114.186 | 276.211 | 76.35 | 63.3 | 139.65
2019-07-01 18:00 | 7 | 1 | 128.85 | 115.2 | 244.05 | 160.943 | 114.462 | 275.405 | 75.75 | 63.3 | 139.05
2019-07-01 19:00 | 7 | 1 | 128.7 | 109.35 | 238.05 | 160.284 | 112.56 | 272.844 | 75.6 | 61.8 | 137.4
2019-07-01 20:00 | 7 | 1 | 127.05 | 109.2 | 236.25 | 164.448 | 110.955 | 275.403 | 75.9 | 61.2 | 137.1
2019-07-01 21:00 | 7 | 1 | 125.1 | 124.65 | 249.75 | 162.637 | 109.089 | 271.726 | 75.75 | 63.3 | 139.05
2019-07-01 22:00 | 7 | 1 | 122.85 | 112.2 | 235.05 | 162.032 | 109.704 | 271.736 | 75.9 | 65.55 | 141.45
2019-07-01 23:00 | 7 | 1 | 128.55 | 125.4 | 253.95 | 161.708 | 110.919 | 272.627 | 76.5 | 66.9 | 143.4
2019-07-01 | 7 | 1 | 132.75 | 117.9 | 250.65 | 159.484 | 109.77 | 269.254 | 76.8 | 65.25 | 142.05
2019-07-02 01:00 | 7 | 2 | 134.1 | 123 | 257.1 | 158.898 | 110.553 | 269.451 | 75.75 | 66.15 | 141.9
2019-07-02 02:00 | 7 | 2 | 127.35 | 123.75 | 251.1 | 158.621 | 109.823 | 268.444 | 76.35 | 66.45 | 142.8
2019-07-02 03:00 | 7 | 2 | 122.85 | 120.75 | 243.6 | 162.336 | 109.771 | 272.107 | 75.9 | 65.7 | 141.6
2019-07-02 04:00 | 7 | 2 | 157.05 | 306.9 | 463.95 | 351.048 | 143.56 | 494.608 | 260.55 | 147.15 | 407.7
2019-07-02 05:00 | 7 | 2 | 157.5 | 339 | 496.5 | 490.052 | 155.393 | 645.445 | 269.7 | 161.4 | 431.1
2019-07-02 06:00 | 7 | 2 | 175.5 | 357.15 | 532.65 | 502.915 | 165.09 | 668.005 | 258.3 | 165.3 | 423.6
2019-07-02 07:00 | 7 | 2 | 190.65 | 376.95 | 567.6 | 492.965 | 190.74 | 683.705 | 268.65 | 177.15 | 445.8
2019-07-02 08:00 | 7 | 2 | 199.05 | 394.95 | 594 | 510.466 | 216.743 | 727.209 | 286.35 | 195.45 | 481.8
2019-07-02 09:00 | 7 | 2 | 228.45 | 432.75 | 661.2 | 518.468 | 232.87 | 751.338 | 304.8 | 210 | 514.8
2019-07-02 10:00 | 7 | 2 | 242.25 | 432.6 | 674.85 | 479.647 | 236.994 | 716.641 | 310.95 | 207.75 | 518.7
2019-07-02 11:00 | 7 | 2 | 257.25 | 437.85 | 695.1 | 502.777 | 233.88 | 736.657 | 326.7 | 216.9 | 543.6
2019-07-02 12:00 | 7 | 2 | 260.85 | 442.5 | 703.35 | 492.75 | 239.148 | 731.898 | 322.65 | 219.15 | 541.8
2019-07-02 13:00 | 7 | 2 | 258.9 | 448.65 | 707.55 | 499.533 | 238.862 | 738.395 | 318.9 | 217.65 | 536.55
2019-07-02 14:00 | 7 | 2 | 270.3 | 452.4 | 722.7 | 497.968 | 233.471 | 731.439 | 322.5 | 225 | 547.5
2019-07-02 15:00 | 7 | 2 | 256.95 | 446.4 | 703.35 | 512.161 | 233.472 | 745.633 | 323.4 | 224.85 | 548.25
2019-07-02 16:00 | 7 | 2 | 249.75 | 430.8 | 680.55 | 495.219 | 229.221 | 724.44 | 319.2 | 218.4 | 537.6
2019-07-02 17:00 | 7 | 2 | 249.15 | 402.9 | 652.05 | 466.726 | 207.892 | 674.618 | 297.3 | 207.3 | 504.6
2019-07-02 18:00 | 7 | 2 | 234.75 | 351.3 | 586.05 | 183.653 | 175.281 | 358.934 | 105.75 | 101.25 | 207
2019-07-02 19:00 | 7 | 2 | 228.15 | 335.85 | 564 | 169.77 | 164.705 | 334.475 | 94.65 | 81.9 | 176.55
2019-07-02 20:00 | 7 | 2 | 220.65 | 325.35 | 546 | 177.83 | 159.803 | 337.633 | 94.5 | 77.55 | 172.05
2019-07-02 21:00 | 7 | 2 | 169.65 | 142.95 | 312.6 | 170.056 | 150.171 | 320.227 | 91.35 | 76.2 | 167.55
2019-07-02 22:00 | 7 | 2 | 158.25 | 138.75 | 297 | 169.56 | 154.312 | 323.872 | 87.15 | 75 | 162.15
2019-07-02 23:00 | 7 | 2 | 138.45 | 132.75 | 271.2 | 161.488 | 125.704 | 287.192 | 80.1 | 68.4 | 148.5
2019-07-02 | 7 | 2 | 137.7 | 118.05 | 255.75 | 157.475 | 106.963 | 264.438 | 80.1 | 66.15 | 146.25
2019-07-03 01:00 | 7 | 3 | 132.15 | 117 | 249.15 | 155.367 | 106.164 | 261.531 | 79.65 | 67.35 | 147
2019-07-03 02:00 | 7 | 3 | 129.6 | 115.8 | 245.4 | 157.09 | 105.889 | 262.979 | 72.45 | 66.9 | 139.35
2019-07-03 03:00 | 7 | 3 | 128.7 | 115.65 | 244.35 | 154.756 | 105.144 | 259.9 | 73.65 | 66.9 | 140.55
2019-07-03 04:00 | 7 | 3 | 128.7 | 122.1 | 250.8 | 177.829 | 109.398 | 287.227 | 73.5 | 66 | 139.5
2019-07-03 05:00 | 7 | 3 | 130.8 | 128.1 | 258.9 | 183.184 | 127.234 | 310.418 | 79.2 | 66.3 | 145.5
2019-07-03 06:00 | 7 | 3 | 193.5 | 348.3 | 541.8 | 421.524 | 163.758 | 585.282 | 223.2 | 135.15 | 358.35
2019-07-03 07:00 | 7 | 3 | 204.15 | 371.85 | 576 | 484.097 | 194.499 | 678.596 | 285.45 | 185.1 | 470.55
2019-07-03 08:00 | 7 | 3 | 210.3 | 400.95 | 611.25 | 476.28 | 215.791 | 692.071 | 287.7 | 195 | 482.7
2019-07-03 09:00 | 7 | 3 | 244.35 | 445.95 | 690.3 | 494.654 | 233.957 | 728.611 | 309 | 216.6 | 525.6
2019-07-03 10:00 | 7 | 3 | 263.25 | 460.5 | 723.75 | 500.953 | 235.543 | 736.496 | 316.35 | 217.65 | 534
2019-07-03 11:00 | 7 | 3 | 267.6 | 462.6 | 730.2 | 507.81 | 240.64 | 748.45 | 323.25 | 229.8 | 553.05
2019-07-03 12:00 | 7 | 3 | 273.9 | 467.85 | 741.75 | 517.788 | 245.975 | 763.763 | 328.65 | 229.05 | 557.7
2019-07-03 13:00 | 7 | 3 | 280.35 | 474.45 | 754.8 | 543.76 | 247.752 | 791.512 | 337.65 | 241.2 | 578.85
2019-07-03 14:00 | 7 | 3 | 280.65 | 474.45 | 755.1 | 548.192 | 242.93 | 791.122 | 333.6 | 238.05 | 571.65
2019-07-03 15:00 | 7 | 3 | 268.05 | 462 | 730.05 | 537.758 | 243.239 | 780.997 | 332.7 | 234.45 | 567.15
2019-07-03 16:00 | 7 | 3 | 263.7 | 438.9 | 702.6 | 503.776 | 231.1 | 734.876 | 327.3 | 223.65 | 550.95
2019-07-03 17:00 | 7 | 3 | 259.35 | 398.7 | 658.05 | 474.006 | 216.185 | 690.191 | 308.55 | 207.6 | 516.15
2019-07-03 18:00 | 7 | 3 | 242.1 | 347.85 | 589.95 | 180.772 | 177.168 | 357.94 | 111.45 | 108.3 | 219.75
2019-07-03 19:00 | 7 | 3 | 237.15 | 328.8 | 565.95 | 169.79 | 164.153 | 333.943 | 102.15 | 91.5 | 193.65
2019-07-03 20:00 | 7 | 3 | 229.65 | 318.3 | 547.95 | 177.392 | 163.981 | 341.373 | 101.1 | 85.65 | 186.75
2019-07-03 21:00 | 7 | 3 | 180.6 | 145.2 | 325.8 | 171.294 | 152.85 | 324.144 | 101.4 | 84.45 | 185.85
2019-07-03 22:00 | 7 | 3 | 167.55 | 141.45 | 309 | 165.518 | 147.62 | 313.138 | 100.05 | 86.1 | 186.15
2019-07-03 23:00 | 7 | 3 | 154.8 | 135.75 | 290.55 | 158.548 | 119.789 | 278.337 | 86.85 | 77.4 | 164.25
2019-07-03 | 7 | 3 | 146.55 | 124.8 | 271.35 | 156.741 | 106.269 | 263.01 | 79.65 | 74.4 | 154.05
2019-07-04 01:00 | 7 | 4 | 140.85 | 121.95 | 262.8 | 154.673 | 105.938 | 260.611 | 77.25 | 71.4 | 148.65
2019-07-04 02:00 | 7 | 4 | 136.8 | 120.45 | 257.25 | 154.323 | 105.525 | 259.848 | 78.15 | 71.85 | 150
2019-07-04 03:00 | 7 | 4 | 134.25 | 120 | 254.25 | 159.667 | 105.666 | 265.333 | 76.2 | 70.8 | 147
2019-07-04 04:00 | 7 | 4 | 136.05 | 131.7 | 267.75 | 172.301 | 115.132 | 287.433 | 77.1 | 70.5 | 147.6
2019-07-04 05:00 | 7 | 4 | 136.5 | 133.65 | 270.15 | 176.461 | 125.423 | 301.884 | 82.05 | 71.25 | 153.3
2019-07-04 06:00 | 7 | 4 | 199.95 | 316.05 | 516 | 343.569 | 165.024 | 508.593 | 201.9 | 124.5 | 326.4
2019-07-04 07:00 | 7 | 4 | 206.55 | 345.3 | 551.85 | 443.183 | 190.773 | 633.956 | 269.7 | 171.6 | 441.3
2019-07-04 08:00 | 7 | 4 | 230.55 | 391.35 | 621.9 | 449.069 | 210.426 | 659.495 | 278.7 | 185.55 | 464.25
2019-07-04 09:00 | 7 | 4 | 238.65 | 433.5 | 672.15 | 469.341 | 231.52 | 700.861 | 295.05 | 203.4 | 498.45
2019-07-04 10:00 | 7 | 4 | 256.2 | 445.35 | 701.55 | 484.663 | 235.905 | 720.568 | 303.3 | 212.7 | 516
2019-07-04 11:00 | 7 | 4 | 274.35 | 448.05 | 722.4 | 476.663 | 233.5 | 710.163 | 300 | 207.45 | 507.45
2019-07-04 12:00 | 7 | 4 | 261.9 | 448.05 | 709.95 | 488.424 | 242.502 | 730.926 | 309.9 | 214.2 | 524.1
2019-07-04 13:00 | 7 | 4 | 271.95 | 449.25 | 721.2 | 517.564 | 242.025 | 759.589 | 329.1 | 232.35 | 561.45
2019-07-04 14:00 | 7 | 4 | 275.85 | 450.3 | 726.15 | 540.744 | 241.069 | 781.813 | 341.1 | 243.9 | 585
2019-07-04 15:00 | 7 | 4 | 275.4 | 445.8 | 721.2 | 536.576 | 240.133 | 776.709 | 339 | 244.35 | 583.35
2019-07-04 16:00 | 7 | 4 | 263.25 | 429 | 692.25 | 527.433 | 231.779 | 759.212 | 334.2 | 234.45 | 568.65
2019-07-04 17:00 | 7 | 4 | 266.7 | 399.45 | 666.15 | 496.844 | 216.998 | 713.842 | 321.45 | 221.85 | 543.3
2019-07-04 18:00 | 7 | 4 | 251.7 | 349.95 | 601.65 | 184.124 | 176.395 | 360.519 | 110.85 | 107.25 | 218.1
2019-07-04 19:00 | 7 | 4 | 237 | 320.55 | 557.55 | 178.21 | 164.12 | 342.33 | 102.45 | 90.45 | 192.9
2019-07-04 20:00 | 7 | 4 | 230.55 | 309.6 | 540.15 | 181.03 | 163.012 | 344.042 | 100.35 | 85.35 | 185.7
2019-07-04 21:00 | 7 | 4 | 182.4 | 143.25 | 325.65 | 179.485 | 153.922 | 333.407 | 103.8 | 81.75 | 185.55
2019-07-04 22:00 | 7 | 4 | 171.6 | 143.7 | 315.3 | 175.303 | 151.395 | 326.698 | 94.65 | 75.3 | 169.95
2019-07-04 23:00 | 7 | 4 | 162.75 | 138.3 | 301.05 | 166.983 | 119.945 | 286.928 | 81.3 | 68.4 | 149.7
2019-07-04 | 7 | 4 | 153.15 | 127.05 | 280.2 | 166.212 | 109.032 | 275.244 | 75.15 | 65.7 | 140.85
2019-07-05 01:00 | 7 | 5 | 146.85 | 126 | 272.85 | 163.105 | 110.103 | 273.208 | 74.7 | 66.9 | 141.6
2019-07-05 02:00 | 7 | 5 | 142.65 | 121.95 | 264.6 | 163.018 | 107.564 | 270.582 | 77.1 | 66.45 | 143.55
2019-07-05 03:00 | 7 | 5 | 141.3 | 124.2 | 265.5 | 170.456 | 109.75 | 280.206 | 73.8 | 65.7 | 139.5
2019-07-05 04:00 | 7 | 5 | 144 | 132.75 | 276.75 | 177.185 | 117.221 | 294.406 | 77.85 | 65.55 | 143.4
2019-07-05 05:00 | 7 | 5 | 151.2 | 140.85 | 292.05 | 187.438 | 130.166 | 317.604 | 80.1 | 65.4 | 145.5
2019-07-05 06:00 | 7 | 5 | 198.15 | 342.45 | 540.6 | 416.727 | 169.291 | 586.018 | 251.4 | 151.95 | 403.35
2019-07-05 07:00 | 7 | 5 | 215.25 | 356.1 | 571.35 | 501.233 | 195.227 | 696.46 | 290.4 | 185.4 | 475.8
2019-07-05 08:00 | 7 | 5 | 237.45 | 403.5 | 640.95 | 491.152 | 217.314 | 708.466 | 303.45 | 208.95 | 512.4
2019-07-05 09:00 | 7 | 5 | 255.15 | 446.85 | 702 | 509.431 | 228.971 | 738.402 | 324.75 | 233.85 | 558.6
2019-07-05 10:00 | 7 | 5 | 262.05 | 470.85 | 732.9 | 526.71 | 235.791 | 762.501 | 337.05 | 241.2 | 578.25
2019-07-05 11:00 | 7 | 5 | 269.7 | 484.65 | 754.35 | 529.026 | 236.463 | 765.489 | 348.75 | 241.65 | 590.4
2019-07-05 12:00 | 7 | 5 | 278.85 | 491.1 | 769.95 | 538.969 | 241.307 | 780.276 | 361.95 | 248.85 | 610.8
2019-07-05 13:00 | 7 | 5 | 290.55 | 486.6 | 777.15 | 513.291 | 232.452 | 745.743 | 371.4 | 249 | 620.4
2019-07-05 14:00 | 7 | 5 | 280.2 | 482.7 | 762.9 | 523.69 | 233.118 | 756.808 | 365.4 | 246.75 | 612.15
2019-07-05 15:00 | 7 | 5 | 282 | 476.4 | 758.4 | 531.517 | 234.116 | 765.633 | 355.2 | 245.1 | 600.3
2019-07-05 16:00 | 7 | 5 | 279.3 | 462.75 | 742.05 | 509.406 | 222.345 | 731.751 | 339.6 | 240.15 | 579.75
2019-07-05 17:00 | 7 | 5 | 265.95 | 428.1 | 694.05 | 491.453 | 204.28 | 695.733 | 328.65 | 235.05 | 563.7
2019-07-05 18:00 | 7 | 5 | 250.2 | 376.95 | 627.15 | 183.29 | 170.35 | 353.64 | 111.15 | 114.6 | 225.75
2019-07-05 19:00 | 7 | 5 | 236.7 | 351.9 | 588.6 | 173.892 | 162.867 | 336.759 | 97.8 | 88.8 | 186.6
2019-07-05 20:00 | 7 | 5 | 229.65 | 344.25 | 573.9 | 179.885 | 163.244 | 343.129 | 95.55 | 86.4 | 181.95
2019-07-05 21:00 | 7 | 5 | 188.25 | 158.1 | 346.35 | 176.713 | 150.791 | 327.504 | 92.1 | 82.95 | 175.05
2019-07-05 22:00 | 7 | 5 | 178.5 | 151.35 | 329.85 | 170.934 | 146.27 | 317.204 | 88.35 | 82.65 | 171
2019-07-05 23:00 | 7 | 5 | 162.45 | 148.35 | 310.8 | 165.083 | 123.685 | 288.768 | 81.3 | 74.55 | 155.85
2019-07-05 | 7 | 5 | 153.9 | 131.4 | 285.3 | 165.972 | 116.755 | 282.727 | 79.35 | 73.5 | 152.85
2019-07-06 01:00 | 7 | 6 | 151.5 | 129.45 | 280.95 | 164.035 | 113.352 | 277.387 | 79.8 | 72.9 | 152.7
2019-07-06 02:00 | 7 | 6 | 143.7 | 127.65 | 271.35 | 163.546 | 114.99 | 278.536 | 80.1 | 73.2 | 153.3
2019-07-06 03:00 | 7 | 6 | 141.3 | 128.4 | 269.7 | 162.505 | 114.65 | 277.155 | 79.2 | 73.05 | 152.25
2019-07-06 04:00 | 7 | 6 | 141.45 | 127.65 | 269.1 | 163.31 | 113.194 | 276.504 | 79.2 | 72.6 | 151.8
2019-07-06 05:00 | 7 | 6 | 139.5 | 126.3 | 265.8 | 162.122 | 114.123 | 276.245 | 78.3 | 72.9 | 151.2
2019-07-06 06:00 | 7 | 6 | 140.85 | 125.7 | 266.55 | 163.033 | 114.274 | 277.307 | 78.3 | 72.75 | 151.05
2019-07-06 07:00 | 7 | 6 | 146.1 | 126.15 | 272.25 | 166.771 | 118.631 | 285.402 | 73.65 | 73.05 | 146.7
2019-07-06 08:00 | 7 | 6 | 209.85 | 333 | 542.85 | 416.396 | 144.053 | 560.449 | 275.7 | 175.8 | 451.5
2019-07-06 09:00 | 7 | 6 | 228 | 350.4 | 578.4 | 475.601 | 145.517 | 621.118 | 289.65 | 192.15 | 481.8
2019-07-06 10:00 | 7 | 6 | 236.1 | 341.25 | 577.35 | 436.07 | 145.499 | 581.569 | 272.4 | 194.1 | 466.5
2019-07-06 11:00 | 7 | 6 | 238.05 | 344.7 | 582.75 | 434.232 | 145.751 | 579.983 | 270.75 | 195.15 | 465.9
2019-07-06 12:00 | 7 | 6 | 250.65 | 350.55 | 601.2 | 435.269 | 142.262 | 577.531 | 84.3 | 86.7 | 171
2019-07-06 13:00 | 7 | 6 | 200.85 | 135.9 | 336.75 | 167.322 | 116.012 | 283.334 | 79.35 | 80.7 | 160.05
2019-07-06 14:00 | 7 | 6 | 199.35 | 136.2 | 335.55 | 161.85 | 117.145 | 278.995 | 82.35 | 82.2 | 164.55
2019-07-06 15:00 | 7 | 6 | 194.4 | 137.85 | 332.25 | 162.594 | 117.588 | 280.182 | 82.35 | 81.75 | 164.1
2019-07-06 16:00 | 7 | 6 | 201.45 | 135.3 | 336.75 | 162.973 | 113.519 | 276.492 | 81.45 | 80.4 | 161.85
2019-07-06 17:00 | 7 | 6 | 199.65 | 130.95 | 330.6 | 164.12 | 114.533 | 278.653 | 83.85 | 78.75 | 162.6
2019-07-06 18:00 | 7 | 6 | 202.2 | 130.95 | 333.15 | 164.287 | 114.961 | 279.248 | 82.05 | 79.5 | 161.55
2019-07-06 19:00 | 7 | 6 | 196.05 | 132.45 | 328.5 | 163.004 | 114.605 | 277.609 | 83.7 | 82.35 | 166.05
2019-07-06 20:00 | 7 | 6 | 192.75 | 126.6 | 319.35 | 162.908 | 114.002 | 276.91 | 79.65 | 80.25 | 159.9
2019-07-06 21:00 | 7 | 6 | 189.9 | 124.95 | 314.85 | 162.937 | 112.972 | 275.909 | 78.6 | 76.35 | 154.95
2019-07-06 22:00 | 7 | 6 | 184.35 | 123.6 | 307.95 | 162.587 | 113.426 | 276.013 | 78.3 | 74.25 | 152.55
2019-07-06 23:00 | 7 | 6 | 168.3 | 122.4 | 290.7 | 163.341 | 113.069 | 276.41 | 76.5 | 75 | 151.5
2019-07-06 | 7 | 6 | 158.55 | 124.2 | 282.75 | 164.123 | 115.053 | 279.176 | 77.85 | 74.55 | 152.4
2019-07-07 01:00 | 7 | 7 | 157.05 | 122.55 | 279.6 | 164.373 | 113.833 | 278.206 | 78.75 | 74.7 | 153.45
2019-07-07 02:00 | 7 | 7 | 152.85 | 122.25 | 275.1 | 162.431 | 114.842 | 277.273 | 77.55 | 75.3 | 152.85
2019-07-07 03:00 | 7 | 7 | 144.15 | 120.6 | 264.75 | 162.755 | 114.176 | 276.931 | 78.45 | 76.65 | 155.1
2019-07-07 04:00 | 7 | 7 | 143.1 | 121.65 | 264.75 | 161.958 | 112.861 | 274.819 | 76.8 | 77.25 | 154.05
2019-07-07 05:00 | 7 | 7 | 142.05 | 121.95 | 264 | 162.519 | 113.674 | 276.193 | 78 | 76.35 | 154.35
2019-07-07 06:00 | 7 | 7 | 142.35 | 117 | 259.35 | 162.537 | 112.747 | 275.284 | 78.6 | 76.8 | 155.4
2019-07-07 07:00 | 7 | 7 | 148.2 | 117.75 | 265.95 | 160.739 | 113.798 | 274.537 | 78.9 | 77.7 | 156.6
2019-07-07 08:00 | 7 | 7 | 151.8 | 115.95 | 267.75 | 161.2 | 114.175 | 275.375 | 78.9 | 76.5 | 155.4
2019-07-07 09:00 | 7 | 7 | 155.55 | 117.75 | 273.3 | 161.811 | 112.946 | 274.757 | 78.9 | 77.4 | 156.3
2019-07-07 10:00 | 7 | 7 | 167.85 | 117.75 | 285.6 | 161.887 | 115.275 | 277.162 | 80.25 | 76.95 | 157.2
2019-07-07 11:00 | 7 | 7 | 173.25 | 118.65 | 291.9 | 161.377 | 112.296 | 273.673 | 80.1 | 77.7 | 157.8
2019-07-07 12:00 | 7 | 7 | 175.5 | 119.85 | 295.35 | 163.082 | 114.641 | 277.723 | 83.1 | 78.6 | 161.7
2019-07-07 13:00 | 7 | 7 | 178.35 | 120.15 | 298.5 | 161.39 | 114.499 | 275.889 | 83.4 | 78.3 | 161.7
2019-07-07 14:00 | 7 | 7 | 186.6 | 118.8 | 305.4 | 162.855 | 113.902 | 276.757 | 83.25 | 79.35 | 162.6
2019-07-07 15:00 | 7 | 7 | 184.95 | 116.85 | 301.8 | 162.267 | 111.594 | 273.861 | 83.1 | 79.2 | 162.3
2019-07-07 16:00 | 7 | 7 | 189.45 | 118.05 | 307.5 | 158.151 | 103.513 | 261.664 | 82.05 | 78.6 | 160.65
2019-07-07 17:00 | 7 | 7 | 179.7 | 116.25 | 295.95 | 158.463 | 105.269 | 263.732 | 83.1 | 78.3 | 161.4
2019-07-07 18:00 | 7 | 7 | 181.35 | 112.65 | 294 | 160.505 | 104.101 | 264.606 | 81.75 | 78.9 | 160.65
2019-07-07 19:00 | 7 | 7 | 178.2 | 112.35 | 290.55 | 159.101 | 102.009 | 261.11 | 83.7 | 78.75 | 162.45
2019-07-07 20:00 | 7 | 7 | 175.5 | 112.8 | 288.3 | 160.888 | 104.292 | 265.18 | 82.2 | 78.75 | 160.95
2019-07-07 21:00 | 7 | 7 | 166.95 | 117.3 | 284.25 | 162.028 | 106.756 | 268.784 | 81.6 | 77.85 | 159.45
2019-07-07 22:00 | 7 | 7 | 151.8 | 117.45 | 269.25 | 162.547 | 105.899 | 268.446 | 76.95 | 77.85 | 154.8
2019-07-07 23:00 | 7 | 7 | 142.35 | 118.65 | 261 | 162.582 | 105.603 | 268.185 | 79.8 | 76.35 | 156.15
2019-07-07 | 7 | 7 | 138.6 | 117.6 | 256.2 | 163.869 | 107.349 | 271.218 | 78.3 | 77.1 | 155.4
2019-07-08 01:00 | 7 | 8 | 138 | 116.1 | 254.1 | 162.531 | 107.386 | 269.917 | 79.35 | 77.55 | 156.9
2019-07-08 02:00 | 7 | 8 | 143.7 | 116.1 | 259.8 | 163.745 | 107.046 | 270.791 | 78.6 | 76.05 | 154.65
2019-07-08 03:00 | 7 | 8 | 181.65 | 243.15 | 424.8 | 205.101 | 130.788 | 335.889 | 126.6 | 105 | 231.6
2019-07-08 04:00 | 7 | 8 | 181.65 | 157.35 | 339 | 307.564 | 133.642 | 441.206 | 127.5 | 104.7 | 232.2
2019-07-08 05:00 | 7 | 8 | 182.85 | 163.5 | 346.35 | 256.269 | 151.349 | 407.618 | 131.85 | 103.8 | 235.65
2019-07-08 06:00 | 7 | 8 | 195.45 | 217.95 | 413.4 | 310.437 | 160.579 | 471.016 | 177 | 125.55 | 302.55
2019-07-08 07:00 | 7 | 8 | 206.85 | 335.4 | 542.25 | 395.154 | 184.482 | 579.636 | 261.45 | 171.9 | 433.35
2019-07-08 08:00 | 7 | 8 | 224.4 | 373.05 | 597.45 | 439.879 | 213.245 | 653.124 | 276 | 188.1 | 464.1
2019-07-08 09:00 | 7 | 8 | 242.85 | 417.15 | 660 | 460.573 | 234.979 | 695.552 | 286.65 | 191.1 | 477.75
2019-07-08 10:00 | 7 | 8 | 247.05 | 433.65 | 680.7 | 466.846 | 237.632 | 704.478 | 300.3 | 194.1 | 494.4
2019-07-08 11:00 | 7 | 8 | 255.75 | 436.8 | 692.55 | 470.023 | 240.245 | 710.268 | 302.25 | 195.15 | 497.4
2019-07-08 12:00 | 7 | 8 | 262.35 | 446.85 | 709.2 | 480.071 | 241.384 | 721.455 | 312.45 | 204 | 516.45
2019-07-08 13:00 | 7 | 8 | 276.9 | 442.2 | 719.1 | 486.057 | 243.884 | 729.941 | 312.6 | 204.6 | 517.2
2019-07-08 14:00 | 7 | 8 | 274.65 | 431.85 | 706.5 | 485.67 | 240.522 | 726.192 | 311.7 | 202.5 | 514.2
2019-07-08 15:00 | 7 | 8 | 265.65 | 427.65 | 693.3 | 474.502 | 236.507 | 711.009 | 312.75 | 202.95 | 515.7
2019-07-08 16:00 | 7 | 8 | 266.85 | 413.7 | 680.55 | 472.417 | 230.376 | 702.793 | 306.15 | 196.65 | 502.8
2019-07-08 17:00 | 7 | 8 | 260.55 | 379.8 | 640.35 | 448.159 | 215.931 | 664.09 | 284.4 | 185.7 | 470.1
2019-07-08 18:00 | 7 | 8 | 239.1 | 336.6 | 575.7 | 184.243 | 177.909 | 362.152 | 109.35 | 100.2 | 209.55
2019-07-08 19:00 | 7 | 8 | 225.75 | 305.25 | 531 | 176.284 | 161.39 | 337.674 | 101.1 | 85.2 | 186.3
2019-07-08 20:00 | 7 | 8 | 216.15 | 296.4 | 512.55 | 184.258 | 161.196 | 345.454 | 98.7 | 82.5 | 181.2
2019-07-08 21:00 | 7 | 8 | 167.7 | 140.1 | 307.8 | 180.456 | 152.578 | 333.034 | 99 | 78.6 | 177.6
2019-07-08 22:00 | 7 | 8 | 159.6 | 134.85 | 294.45 | 179.157 | 151.771 | 330.928 | 97.35 | 79.05 | 176.4
2019-07-08 23:00 | 7 | 8 | 147.9 | 134.1 | 282 | 171.814 | 143.889 | 315.703 | 95.25 | 77.4 | 172.65
2019-07-08 | 7 | 8 | 136.8 | 128.85 | 265.65 | 162.709 | 125.525 | 288.234 | 90.75 | 78.15 | 168.9
2019-07-09 01:00 | 7 | 9 | 141 | 127.2 | 268.2 | 160.523 | 119.293 | 279.816 | 91.2 | 76.65 | 167.85
2019-07-09 02:00 | 7 | 9 | 133.95 | 125.7 | 259.65 | 158.189 | 104.784 | 262.973 | 90 | 76.2 | 166.2
2019-07-09 03:00 | 7 | 9 | 119.85 | 123.9 | 243.75 | 168.097 | 105.541 | 273.638 | 89.55 | 76.2 | 165.75
2019-07-09 04:00 | 7 | 9 | 121.05 | 134.1 | 255.15 | 172.084 | 121.736 | 293.82 | 93 | 78.3 | 171.3
2019-07-09 05:00 | 7 | 9 | 121.8 | 136.35 | 258.15 | 183.901 | 131.156 | 315.057 | 95.55 | 80.1 | 175.65
2019-07-09 06:00 | 7 | 9 | 173.4 | 227.7 | 401.1 | 291.497 | 169.944 | 461.441 | 152.25 | 110.55 | 262.8
2019-07-09 07:00 | 7 | 9 | 194.55 | 291.3 | 485.85 | 414.399 | 197.531 | 611.93 | 262.8 | 166.95 | 429.75
2019-07-09 08:00 | 7 | 9 | 221.55 | 365.7 | 587.25 | 427.439 | 219.243 | 646.682 | 264.45 | 178.2 | 442.65
2019-07-09 09:00 | 7 | 9 | 233.1 | 408.75 | 641.85 | 440.496 | 230.599 | 671.095 | 279.45 | 190.95 | 470.4
2019-07-09 10:00 | 7 | 9 | 246.6 | 424.8 | 671.4 | 440.179 | 233.955 | 674.134 | 290.55 | 192.75 | 483.3
2019-07-09 11:00 | 7 | 9 | 264.3 | 430.95 | 695.25 | 445.668 | 243.153 | 688.821 | 302.1 | 199.35 | 501.45
2019-07-09 12:00 | 7 | 9 | 273 | 439.8 | 712.8 | 460.309 | 247.801 | 708.11 | 310.95 | 206.85 | 517.8
2019-07-09 13:00 | 7 | 9 | 273.3 | 430.35 | 703.65 | 478.711 | 248.012 | 726.723 | 310.35 | 203.25 | 513.6
2019-07-09 14:00 | 7 | 9 | 278.85 | 429.9 | 708.75 | 485.455 | 246.612 | 732.067 | 323.25 | 209.7 | 532.95
2019-07-09 15:00 | 7 | 9 | 273.45 | 421.5 | 694.95 | 481.478 | 244.18 | 725.658 | 319.2 | 209.4 | 528.6
2019-07-09 16:00 | 7 | 9 | 269.85 | 404.7 | 674.55 | 480.807 | 236.78 | 717.587 | 313.5 | 203.4 | 516.9
2019-07-09 17:00 | 7 | 9 | 258.9 | 377.25 | 636.15 | 458.02 | 223.421 | 681.441 | 296.1 | 194.4 | 490.5
2019-07-09 18:00 | 7 | 9 | 240.45 | 328.5 | 568.95 | 188.673 | 177.001 | 365.674 | 113.55 | 100.95 | 214.5
2019-07-09 19:00 | 7 | 9 | 229.65 | 308.55 | 538.2 | 176.659 | 163.757 | 340.416 | 104.4 | 85.65 | 190.05
2019-07-09 20:00 | 7 | 9 | 219 | 298.8 | 517.8 | 183.74 | 165.072 | 348.812 | 107.1 | 83.1 | 190.2
2019-07-09 21:00 | 7 | 9 | 171.6 | 155.25 | 326.85 | 176.85 | 157.044 | 333.894 | 101.1 | 81 | 182.1
2019-07-09 22:00 | 7 | 9 | 157.35 | 150 | 307.35 | 172.867 | 153.451 | 326.318 | 90.15 | 79.35 | 169.5
2019-07-09 23:00 | 7 | 9 | 148.05 | 144.45 | 292.5 | 165.34 | 119.264 | 284.604 | 79.65 | 66 | 145.65
2019-07-09 | 7 | 9 | 138.15 | 137.25 | 275.4 | 161.158 | 108.374 | 269.532 | 78 | 66 | 144
2019-07-10 01:00 | 7 | 10 | 132.45 | 140.25 | 272.7 | 159.567 | 106.438 | 266.005 | 75.3 | 64.95 | 140.25
2019-07-10 02:00 | 7 | 10 | 132.9 | 135.9 | 268.8 | 160.032 | 105.511 | 265.543 | 77.4 | 65.25 | 142.65
2019-07-10 03:00 | 7 | 10 | 131.55 | 138.3 | 269.85 | 163.916 | 105.423 | 269.339 | 75.45 | 65.1 | 140.55
2019-07-10 04:00 | 7 | 10 | 131.25 | 143.7 | 274.95 | 173.644 | 112.109 | 285.753 | 77.55 | 64.8 | 142.35
2019-07-10 05:00 | 7 | 10 | 131.25 | 143.25 | 274.5 | 185.766 | 126.257 | 312.023 | 82.05 | 65.4 | 147.45
2019-07-10 06:00 | 7 | 10 | 192.3 | 277.35 | 469.65 | 395.949 | 173.071 | 569.02 | 138.3 | 103.5 | 241.8
2019-07-10 07:00 | 7 | 10 | 202.5 | 318 | 520.5 | 413.502 | 195.774 | 609.276 | 271.2 | 165.75 | 436.95
2019-07-10 08:00 | 7 | 10 | 217.5 | 371.1 | 588.6 | 430.41 | 218.469 | 648.879 | 274.2 | 183 | 457.2
2019-07-10 09:00 | 7 | 10 | 241.65 | 418.5 | 660.15 | 478.509 | 261.929 | 740.438 | 296.55 | 198 | 494.55
2019-07-10 10:00 | 7 | 10 | 250.35 | 427.05 | 677.4 | 486.088 | 272.748 | 758.836 | 306.45 | 201.45 | 507.9
2019-07-10 11:00 | 7 | 10 | 258.75 | 424.05 | 682.8 | 485.46 | 277.127 | 762.587 | 312.45 | 207 | 519.45
2019-07-10 12:00 | 7 | 10 | 266.25 | 425.7 | 691.95 | 496.062 | 278.382 | 774.444 | 321.6 | 208.8 | 530.4
2019-07-10 13:00 | 7 | 10 | 271.65 | 436.5 | 708.15 | 497.065 | 258.733 | 755.798 | 317.7 | 211.35 | 529.05
2019-07-10 14:00 | 7 | 10 | 271.05 | 430.95 | 702 | 491.714 | 244.834 | 736.548 | 312.9 | 212.7 | 525.6
2019-07-10 15:00 | 7 | 10 | 270.75 | 429.3 | 700.05 | 502.061 | 243.996 | 746.057 | 322.65 | 221.85 | 544.5
2019-07-10 16:00 | 7 | 10 | 274.5 | 447.6 | 722.1 | 500.74 | 237.25 | 737.99 | 320.25 | 227.25 | 547.5
2019-07-10 17:00 | 7 | 10 | 271.35 | 424.5 | 695.85 | 469.845 | 218.087 | 687.932 | 309.75 | 224.4 | 534.15
2019-07-10 18:00 | 7 | 10 | 237.15 | 359.1 | 596.25 | 184.962 | 180.166 | 365.128 | 115.2 | 106.5 | 221.7
2019-07-10 19:00 | 7 | 10 | 229.35 | 338.4 | 567.75 | 173.805 | 166.221 | 340.026 | 104.7 | 87.3 | 192
2019-07-10 20:00 | 7 | 10 | 230.25 | 332.4 | 562.65 | 180.88 | 166.382 | 347.262 | 100.2 | 83.4 | 183.6
2019-07-10 21:00 | 7 | 10 | 188.25 | 153.9 | 342.15 | 174.993 | 152.378 | 327.371 | 100.05 | 81.45 | 181.5
2019-07-10 22:00 | 7 | 10 | 175.05 | 149.4 | 324.45 | 172.98 | 152.9 | 325.88 | 95.1 | 78.75 | 173.85
2019-07-10 23:00 | 7 | 10 | 171 | 147 | 318 | 168.307 | 127.245 | 295.552 | 85.05 | 69 | 154.05
2019-07-10 | 7 | 10 | 158.7 | 141.6 | 300.3 | 162.929 | 107.488 | 270.417 | 79.35 | 69.9 | 149.25
2019-07-11 01:00 | 7 | 11 | 153.3 | 137.4 | 290.7 | 160.692 | 106.606 | 267.298 | 79.35 | 69.45 | 148.8
2019-07-11 02:00 | 7 | 11 | 150 | 136.35 | 286.35 | 160.396 | 108.457 | 268.853 | 79.95 | 69.75 | 149.7
2019-07-11 03:00 | 7 | 11 | 148.8 | 139.95 | 288.75 | 164.71 | 105.526 | 270.236 | 80.7 | 69.3 | 150
2019-07-11 04:00 | 7 | 11 | 148.35 | 143.55 | 291.9 | 183.384 | 107.689 | 291.073 | 78.9 | 68.25 | 147.15
2019-07-11 05:00 | 7 | 11 | 148.65 | 150.15 | 298.8 | 188.27 | 123.663 | 311.933 | 84.15 | 69 | 153.15
2019-07-11 06:00 | 7 | 11 | 187.8 | 270.9 | 458.7 | 432.619 | 160.868 | 593.487 | 256.5 | 159.75 | 416.25
2019-07-11 07:00 | 7 | 11 | 250.2 | 284.85 | 535.05 | 443.863 | 186.411 | 630.274 | 271.35 | 188.25 | 459.6
2019-07-11 08:00 | 7 | 11 | 243.45 | 433.95 | 677.4 | 465.894 | 212.082 | 677.976 | 291.45 | 202.8 | 494.25
2019-07-11 09:00 | 7 | 11 | 284.55 | 471.45 | 756 | 485.437 | 230.646 | 716.083 | 307.05 | 213 | 520.05
2019-07-11 10:00 | 7 | 11 | 326.55 | 473.85 | 800.4 | 540.865 | 228.413 | 769.278 | 379.8 | 227.25 | 607.05
2019-07-11 11:00 | 7 | 11 | 353.25 | 456.15 | 809.4 | 477.739 | 338.144 | 815.883 | 371.7 | 230.25 | 601.95
2019-07-11 12:00 | 7 | 11 | 437.7 | 341.85 | 779.55 | 400.75 | 428.872 | 829.622 | 368.4 | 233.4 | 601.8
2019-07-11 13:00 | 7 | 11 | 440.85 | 338.25 | 779.1 | 403.569 | 429.143 | 832.712 | 367.5 | 231.6 | 599.1
2019-07-11 14:00 | 7 | 11 | 434.4 | 311.1 | 745.5 | 400.031 | 429.179 | 829.21 | 363.75 | 229.05 | 592.8
2019-07-11 15:00 | 7 | 11 | 436.95 | 306 | 742.95 | 473.542 | 294.911 | 768.453 | 344.4 | 228.45 | 572.85
2019-07-11 16:00 | 7 | 11 | 429.75 | 290.1 | 719.85 | 511.669 | 225.549 | 737.218 | 335.25 | 219.6 | 554.85
2019-07-11 17:00 | 7 | 11 | 415.5 | 262.2 | 677.7 | 304.582 | 344.606 | 649.188 | 316.05 | 206.55 | 522.6
2019-07-11 18:00 | 7 | 11 | 369.9 | 238.95 | 608.85 | 180.938 | 176.6 | 357.538 | 106.05 | 100.8 | 206.85
2019-07-11 19:00 | 7 | 11 | 346.8 | 223.05 | 569.85 | 172.64 | 162.905 | 335.545 | 94.05 | 84.6 | 178.65
2019-07-11 20:00 | 7 | 11 | 315.6 | 210 | 525.6 | 178.552 | 164.334 | 342.886 | 92.25 | 83.55 | 175.8
2019-07-11 21:00 | 7 | 11 | 169.65 | 135.15 | 304.8 | 175.735 | 151.633 | 327.368 | 90.9 | 76.95 | 167.85
2019-07-11 22:00 | 7 | 11 | 166.05 | 134.7 | 300.75 | 171.314 | 153.466 | 324.78 | 87.3 | 71.4 | 158.7
2019-07-11 23:00 | 7 | 11 | 151.5 | 130.95 | 282.45 | 165.622 | 124.291 | 289.913 | 80.55 | 63.9 | 144.45
2019-07-11 | 7 | 11 | 143.25 | 119.85 | 263.1 | 162.274 | 109.661 | 271.935 | 72.45 | 61.65 | 134.1
2019-07-12 01:00 | 7 | 12 | 132.9 | 117.15 | 250.05 | 160.455 | 108.615 | 269.07 | 72.6 | 63 | 135.6
2019-07-12 02:00 | 7 | 12 | 131.7 | 115.35 | 247.05 | 160.676 | 109.878 | 270.554 | 72.9 | 63.15 | 136.05
2019-07-12 03:00 | 7 | 12 | 132.15 | 115.2 | 247.35 | 163.236 | 108.792 | 272.028 | 72.75 | 63 | 135.75
2019-07-12 04:00 | 7 | 12 | 132 | 124.35 | 256.35 | 182.79 | 112.784 | 295.574 | 73.95 | 62.4 | 136.35
2019-07-12 05:00 | 7 | 12 | 134.1 | 130.8 | 264.9 | 188.004 | 130.217 | 318.221 | 72.75 | 63.45 | 136.2
2019-07-12 06:00 | 7 | 12 | 295.95 | 218.1 | 514.05 | 266.482 | 248.788 | 515.27 | 245.1 | 141.75 | 386.85
2019-07-12 07:00 | 7 | 12 | 327.15 | 241.05 | 568.2 | 292.296 | 349.719 | 642.015 | 271.65 | 166.2 | 437.85
2019-07-12 08:00 | 7 | 12 | 324 | 268.2 | 592.2 | 296.387 | 365.069 | 661.456 | 275.55 | 177 | 452.55
2019-07-12 09:00 | 7 | 12 | 335.4 | 295.5 | 630.9 | 307.325 | 372.048 | 679.373 | 282.15 | 183 | 465.15
2019-07-12 10:00 | 7 | 12 | 345.6 | 295.05 | 640.65 | 300.661 | 375.651 | 676.312 | 283.8 | 185.25 | 469.05
2019-07-12 11:00 | 7 | 12 | 346.65 | 302.85 | 649.5 | 300.359 | 379.943 | 680.302 | 289.65 | 186.15 | 475.8
2019-07-12 12:00 | 7 | 12 | 341.85 | 301.65 | 643.5 | 300.63 | 374.27 | 674.9 | 294 | 191.7 | 485.7
2019-07-12 13:00 | 7 | 12 | 332.55 | 290.85 | 623.4 | 300.234 | 373.803 | 674.037 | 298.2 | 190.2 | 488.4
2019-07-12 14:00 | 7 | 12 | 334.35 | 289.8 | 624.15 | 302.748 | 373.58 | 676.328 | 295.95 | 188.85 | 484.8
2019-07-12 15:00 | 7 | 12 | 366.45 | 284.85 | 651.3 | 281.835 | 344.563 | 626.398 | 277.35 | 185.25 | 462.6
2019-07-12 16:00 | 7 | 12 | 365.55 | 266.25 | 631.8 | 278.941 | 338.467 | 617.408 | 265.35 | 175.35 | 440.7
2019-07-12 17:00 | 7 | 12 | 359.85 | 243.45 | 603.3 | 268.333 | 328.694 | 597.027 | 248.4 | 168.3 | 416.7
2019-07-12 18:00 | 7 | 12 | 328.5 | 226.8 | 555.3 | 180.227 | 171.677 | 351.904 | 104.1 | 96.15 | 200.25
2019-07-12 19:00 | 7 | 12 | 315.6 | 216.9 | 532.5 | 169.766 | 157.813 | 327.579 | 93.45 | 78.6 | 172.05
2019-07-12 20:00 | 7 | 12 | 308.4 | 214.5 | 522.9 | 176.365 | 160.607 | 336.972 | 93.45 | 75.6 | 169.05
2019-07-12 21:00 | 7 | 12 | 189.45 | 143.4 | 332.85 | 172.696 | 155.818 | 328.514 | 90.75 | 73.35 | 164.1
2019-07-12 22:00 | 7 | 12 | 185.85 | 141 | 326.85 | 170.473 | 149.969 | 320.442 | 87.9 | 70.2 | 158.1
2019-07-12 23:00 | 7 | 12 | 175.2 | 139.5 | 314.7 | 165.476 | 128.386 | 293.862 | 76.05 | 61.65 | 137.7
2019-07-12 | 7 | 12 | 155.85 | 121.8 | 277.65 | 162.129 | 116.413 | 278.542 | 70.5 | 60.3 | 130.8
2019-07-13 01:00 | 7 | 13 | 141.75 | 121.05 | 262.8 | 160.374 | 116.074 | 276.448 | 68.85 | 60.6 | 129.45
2019-07-13 02:00 | 7 | 13 | 141 | 120.15 | 261.15 | 162.412 | 117.921 | 280.333 | 69.6 | 60.15 | 129.75
2019-07-13 03:00 | 7 | 13 | 142.5 | 119.25 | 261.75 | 159.501 | 116.34 | 275.841 | 70.2 | 60.15 | 130.35
2019-07-13 04:00 | 7 | 13 | 140.85 | 118.95 | 259.8 | 160.024 | 116.463 | 276.487 | 68.4 | 59.7 | 128.1
2019-07-13 05:00 | 7 | 13 | 139.05 | 119.55 | 258.6 | 159.778 | 115.498 | 275.276 | 69.75 | 60.15 | 129.9
2019-07-13 06:00 | 7 | 13 | 140.4 | 115.05 | 255.45 | 159.838 | 116.823 | 276.661 | 68.85 | 60.15 | 129
2019-07-13 07:00 | 7 | 13 | 143.25 | 115.8 | 259.05 | 158.963 | 116.484 | 275.447 | 69.6 | 60.45 | 130.05
2019-07-13 08:00 | 7 | 13 | 219.15 | 157.8 | 376.95 | 227.555 | 258.326 | 485.881 | 87.45 | 74.4 | 161.85
2019-07-13 09:00 | 7 | 13 | 191.85 | 166.2 | 358.05 | 241.741 | 263.289 | 505.03 | 191.25 | 125.4 | 316.65
2019-07-13 10:00 | 7 | 13 | 308.4 | 182.55 | 490.95 | 241.837 | 269.758 | 511.595 | 229.35 | 144 | 373.35
2019-07-13 11:00 | 7 | 13 | 206.1 | 284.85 | 490.95 | 242.052 | 274.342 | 516.394 | 231.15 | 145.8 | 376.95
2019-07-13 12:00 | 7 | 13 | 212.85 | 317.7 | 530.55 | 243.018 | 278.416 | 521.434 | 73.05 | 69.3 | 142.35
2019-07-13 13:00 | 7 | 13 | 181.35 | 122.4 | 303.75 | 164.043 | 120.536 | 284.579 | 71.4 | 64.65 | 136.05
2019-07-13 14:00 | 7 | 13 | 185.4 | 122.4 | 307.8 | 159.809 | 119.792 | 279.601 | 71.55 | 64.5 | 136.05
2019-07-13 15:00 | 7 | 13 | 186 | 120.75 | 306.75 | 160.01 | 118.295 | 278.305 | 71.4 | 64.2 | 135.6
2019-07-13 16:00 | 7 | 13 | 183.3 | 121.5 | 304.8 | 160.112 | 120.164 | 280.276 | 69.9 | 64.05 | 133.95
2019-07-13 17:00 | 7 | 13 | 184.2 | 122.25 | 306.45 | 161.536 | 117.759 | 279.295 | 70.8 | 66 | 136.8
2019-07-13 18:00 | 7 | 13 | 183 | 123.3 | 306.3 | 161.315 | 119.344 | 280.659 | 69.9 | 68.85 | 138.75
2019-07-13 19:00 | 7 | 13 | 187.35 | 124.65 | 312 | 161.646 | 119.469 | 281.115 | 70.95 | 69.6 | 140.55
2019-07-13 20:00 | 7 | 13 | 185.55 | 121.05 | 306.6 | 162.471 | 114.893 | 277.364 | 70.95 | 66.3 | 137.25
2019-07-13 21:00 | 7 | 13 | 150.45 | 121.35 | 271.8 | 161.859 | 112.973 | 274.832 | 57.45 | 64.2 | 121.65
2019-07-13 22:00 | 7 | 13 | 144.15 | 120 | 264.15 | 161.666 | 115.159 | 276.825 | 60.45 | 63 | 123.45
2019-07-13 23:00 | 7 | 13 | 157.2 | 114.9 | 272.1 | 161.243 | 87.591 | 248.834 | 68.25 | 61.2 | 129.45
2019-07-13 | 7 | 13 | 143.25 | 114.15 | 257.4 | 162.578 | 106.874 | 269.452 | 68.55 | 60.9 | 129.45
2019-07-14 01:00 | 7 | 14 | 135.15 | 114.45 | 249.6 | 160.616 | 111.753 | 272.369 | 69 | 60.6 | 129.6
2019-07-14 02:00 | 7 | 14 | 135.6 | 113.1 | 248.7 | 162.497 | 112.089 | 274.586 | 69 | 60 | 129
2019-07-14 03:00 | 7 | 14 | 139.8 | 115.05 | 254.85 | 160.727 | 112.673 | 273.4 | 68.85 | 59.55 | 128.4
2019-07-14 04:00 | 7 | 14 | 131.4 | 113.55 | 244.95 | 160.805 | 111.66 | 272.465 | 69.75 | 59.7 | 129.45
2019-07-14 05:00 | 7 | 14 | 131.7 | 113.1 | 244.8 | 160.368 | 112.598 | 272.966 | 69.15 | 60 | 129.15
2019-07-14 06:00 | 7 | 14 | 132 | 111.45 | 243.45 | 160.911 | 111.913 | 272.824 | 70.65 | 60 | 130.65
2019-07-14 07:00 | 7 | 14 | 141.45 | 111.6 | 253.05 | 159.315 | 112.081 | 271.396 | 70.2 | 61.2 | 131.4
2019-07-14 08:00 | 7 | 14 | 162.45 | 116.85 | 279.3 | 160.262 | 113.281 | 273.543 | 71.85 | 60.75 | 132.6
2019-07-14 09:00 | 7 | 14 | 166.2 | 117.6 | 283.8 | 160.454 | 113.436 | 273.89 | 71.85 | 62.1 | 133.95
2019-07-14 10:00 | 7 | 14 | 164.25 | 118.2 | 282.45 | 161.691 | 111.914 | 273.605 | 72.3 | 61.5 | 133.8
2019-07-14 11:00 | 7 | 14 | 172.95 | 117.75 | 290.7 | 160.484 | 113.139 | 273.623 | 71.55 | 61.5 | 133.05
2019-07-14 12:00 | 7 | 14 | 167.7 | 116.4 | 284.1 | 162.065 | 114.824 | 276.889 | 72.6 | 61.65 | 134.25
2019-07-14 13:00 | 7 | 14 | 173.1 | 118.2 | 291.3 | 160.833 | 117.461 | 278.294 | 72.15 | 62.4 | 134.55
2019-07-14 14:00 | 7 | 14 | 171.3 | 117.9 | 289.2 | 160.871 | 118.254 | 279.125 | 72.3 | 61.95 | 134.25
2019-07-14 15:00 | 7 | 14 | 169.05 | 117.6 | 286.65 | 160.887 | 118.98 | 279.867 | 70.95 | 61.65 | 132.6
2019-07-14 16:00 | 7 | 14 | 172.8 | 118.65 | 291.45 | 157.478 | 107.081 | 264.559 | 70.5 | 62.4 | 132.9
2019-07-14 17:00 | 7 | 14 | 180 | 120.3 | 300.3 | 157.616 | 109.062 | 266.678 | 70.35 | 67.65 | 138
2019-07-14 18:00 | 7 | 14 | 170.25 | 114.75 | 285 | 158.428 | 107.899 | 266.327 | 72.3 | 69.15 | 141.45
2019-07-14 19:00 | 7 | 14 | 168.9 | 114.3 | 283.2 | 160.637 | 111.601 | 272.238 | 71.1 | 70.05 | 141.15
2019-07-14 20:00 | 7 | 14 | 170.85 | 115.65 | 286.5 | 164.507 | 120.174 | 284.681 | 71.25 | 68.55 | 139.8
2019-07-14 21:00 | 7 | 14 | 163.05 | 116.85 | 279.9 | 163.995 | 115.541 | 279.536 | 71.1 | 64.65 | 135.75
2019-07-14 22:00 | 7 | 14 | 148.95 | 116.85 | 265.8 | 163.116 | 114.494 | 277.61 | 70.95 | 64.35 | 135.3
2019-07-14 23:00 | 7 | 14 | 142.8 | 114.45 | 257.25 | 162.168 | 112.766 | 274.934 | 70.65 | 64.35 | 135
2019-07-14 | 7 | 14 | 127.05 | 115.2 | 242.25 | 163.442 | 114.727 | 278.169 | 70.2 | 64.65 | 134.85
2019-07-15 01:00 | 7 | 15 | 126 | 114.3 | 240.3 | 162.371 | 112.364 | 274.735 | 71.1 | 63.9 | 135
2019-07-15 02:00 | 7 | 15 | 129 | 114 | 243 | 162.855 | 114.776 | 277.631 | 71.4 | 64.2 | 135.6
2019-07-15 03:00 | 7 | 15 | 131.1 | 115.05 | 246.15 | 165.333 | 113.091 | 278.424 | 70.95 | 63.3 | 134.25
2019-07-15 04:00 | 7 | 15 | 148.95 | 242.4 | 391.35 | 237.631 | 228.91 | 466.541 | 92.1 | 75.3 | 167.4
2019-07-15 05:00 | 7 | 15 | 149.1 | 238.65 | 387.75 | 252.736 | 244.016 | 496.752 | 97.2 | 73.95 | 171.15
2019-07-15 06:00 | 7 | 15 | 171.3 | 273.45 | 444.75 | 252.552 | 260.462 | 513.014 | 190.35 | 119.7 | 310.05
2019-07-15 07:00 | 7 | 15 | 186.3 | 308.7 | 495 | 266.595 | 282.288 | 548.883 | 217.2 | 141.75 | 358.95
2019-07-15 08:00 | 7 | 15 | 205.8 | 349.2 | 555 | 335.869 | 247.812 | 583.681 | 238.95 | 169.5 | 408.45
2019-07-15 09:00 | 7 | 15 | 218.7 | 402.75 | 621.45 | 444.368 | 218.374 | 662.742 | 260.55 | 182.55 | 443.1
2019-07-15 10:00 | 7 | 15 | 242.1 | 412.5 | 654.6 | 456.416 | 227.494 | 683.91 | 262.8 | 184.5 | 447.3
2019-07-15 11:00 | 7 | 15 | 252 | 421.8 | 673.8 | 475.191 | 233.094 | 708.285 | 292.8 | 197.55 | 490.35
2019-07-15 12:00 | 7 | 15 | 256.5 | 435.3 | 691.8 | 464.194 | 239.51 | 703.704 | 303 | 204.45 | 507.45
2019-07-15 13:00 | 7 | 15 | 264.6 | 427.65 | 692.25 | 477.928 | 237.01 | 714.938 | 304.5 | 204.15 | 508.65
2019-07-15 14:00 | 7 | 15 | 264.15 | 424.95 | 689.1 | 471.927 | 234.605 | 706.532 | 301.5 | 203.25 | 504.75
2019-07-15 15:00 | 7 | 15 | 270 | 424.8 | 694.8 | 472.622 | 235.29 | 707.912 | 324.15 | 208.8 | 532.95
2019-07-15 16:00 | 7 | 15 | 273.3 | 416.1 | 689.4 | 490.48 | 226.599 | 717.079 | 324.15 | 208.8 | 532.95
2019-07-15 17:00 | 7 | 15 | 258.6 | 384.45 | 643.05 | 469.593 | 213.364 | 682.957 | 309.15 | 199.2 | 508.35
2019-07-15 18:00 | 7 | 15 | 229.5 | 336.45 | 565.95 | 184.954 | 176.41 | 361.364 | 114.9 | 105.3 | 220.2
2019-07-15 19:00 | 7 | 15 | 217.05 | 316.5 | 533.55 | 173.237 | 167.899 | 341.136 | 100.8 | 86.25 | 187.05
2019-07-15 20:00 | 7 | 15 | 209.85 | 308.4 | 518.25 | 182.949 | 162.723 | 345.672 | 100.8 | 82.35 | 183.15
2019-07-15 21:00 | 7 | 15 | 180.45 | 142.35 | 322.8 | 175.629 | 155.343 | 330.972 | 99.6 | 80.55 | 180.15
2019-07-15 22:00 | 7 | 15 | 170.4 | 137.55 | 307.95 | 172.655 | 149.164 | 321.819 | 95.85 | 76.95 | 172.8
2019-07-15 23:00 | 7 | 15 | 154.65 | 131.7 | 286.35 | 163.361 | 121.169 | 284.53 | 81.9 | 66.9 | 148.8
2019-07-15 | 7 | 15 | 136.2 | 118.05 | 254.25 | 159.729 | 107.347 | 267.076 | 77.55 | 66 | 143.55
2019-07-16 01:00 | 7 | 16 | 136.95 | 117.75 | 254.7 | 155.403 | 105.87 | 261.273 | 76.95 | 66.9 | 143.85
2019-07-16 02:00 | 7 | 16 | 131.4 | 115.65 | 247.05 | 156.355 | 106.239 | 262.594 | 78.15 | 67.35 | 145.5
2019-07-16 03:00 | 7 | 16 | 128.55 | 117.9 | 246.45 | 162.953 | 105.553 | 268.506 | 78.45 | 66.45 | 144.9
2019-07-16 04:00 | 7 | 16 | 128.25 | 126.9 | 255.15 | 173.655 | 107.009 | 280.664 | 78 | 67.5 | 145.5
2019-07-16 05:00 | 7 | 16 | 127.2 | 129.6 | 256.8 | 183.08 | 126.99 | 310.07 | 79.05 | 66.75 | 145.8
2019-07-16 06:00 | 7 | 16 | 175.05 | 315.3 | 490.35 | 410.542 | 159.5 | 570.042 | 248.7 | 142.05 | 390.75
2019-07-16 07:00 | 7 | 16 | 191.55 | 343.35 | 534.9 | 425.41 | 183.301 | 608.711 | 256.35 | 169.5 | 425.85
2019-07-16 08:00 | 7 | 16 | 207.6 | 371.85 | 579.45 | 447.754 | 211.147 | 658.901 | 274.35 | 192.15 | 466.5
2019-07-16 09:00 | 7 | 16 | 236.4 | 413.4 | 649.8 | 469.321 | 229.757 | 699.078 | 298.65 | 214.65 | 513.3
2019-07-16 10:00 | 7 | 16 | 253.35 | 456.75 | 710.1 | 532.608 | 233.651 | 766.259 | 339 | 229.95 | 568.95
2019-07-16 11:00 | 7 | 16 | 262.2 | 461.25 | 723.45 | 513.053 | 235.572 | 748.625 | 346.35 | 234 | 580.35
2019-07-16 12:00 | 7 | 16 | 266.7 | 466.95 | 733.65 | 521.593 | 246.898 | 768.491 | 350.85 | 239.1 | 589.95
2019-07-16 13:00 | 7 | 16 | 279.15 | 460.2 | 739.35 | 525.817 | 246.866 | 772.683 | 347.4 | 237.9 | 585.3
2019-07-16 14:00 | 7 | 16 | 272.85 | 461.25 | 734.1 | 531.721 | 242.815 | 774.536 | 347.7 | 237.75 | 585.45
2019-07-16 15:00 | 7 | 16 | 278.1 | 458.25 | 736.35 | 530.245 | 240.033 | 770.278 | 341.55 | 238.8 | 580.35
2019-07-16 16:00 | 7 | 16 | 258.9 | 452.25 | 711.15 | 524.151 | 225.363 | 749.514 | 342.6 | 235.95 | 578.55
2019-07-16 17:00 | 7 | 16 | 256.2 | 412.35 | 668.55 | 471.264 | 206.209 | 677.473 | 314.1 | 222.6 | 536.7
2019-07-16 18:00 | 7 | 16 | 242.55 | 364.35 | 606.9 | 182.455 | 178.151 | 360.606 | 112.65 | 111.9 | 224.55
2019-07-16 19:00 | 7 | 16 | 226.8 | 340.05 | 566.85 | 173.062 | 167.459 | 340.521 | 104.4 | 92.85 | 197.25
2019-07-16 20:00 | 7 | 16 | 218.7 | 330.6 | 549.3 | 178.919 | 164.287 | 343.206 | 104.85 | 86.55 | 191.4
2019-07-16 21:00 | 7 | 16 | 178.8 | 145.8 | 324.6 | 173.888 | 156.889 | 330.777 | 97.5 | 82.35 | 179.85
2019-07-16 22:00 | 7 | 16 | 166.95 | 144.75 | 311.7 | 172.898 | 157.07 | 329.968 | 94.5 | 84 | 178.5
2019-07-16 23:00 | 7 | 16 | 160.8 | 144.9 | 305.7 | 163.853 | 127.942 | 291.795 | 83.1 | 78.45 | 161.55
2019-07-16 | 7 | 16 | 146.55 | 128.25 | 274.8 | 161.555 | 111.294 | 272.849 | 73.5 | 75.3 | 148.8
2019-07-17 01:00 | 7 | 17 | 135.15 | 127.05 | 262.2 | 160.199 | 113.173 | 273.372 | 74.7 | 74.4 | 149.1
2019-07-17 02:00 | 7 | 17 | 132.75 | 126 | 258.75 | 159.334 | 111.284 | 270.618 | 74.4 | 74.1 | 148.5
2019-07-17 03:00 | 7 | 17 | 131.7 | 125.55 | 257.25 | 168.505 | 112.215 | 280.72 | 72.75 | 74.25 | 147
2019-07-17 04:00 | 7 | 17 | 131.85 | 130.2 | 262.05 | 173.223 | 111.352 | 284.575 | 73.5 | 74.1 | 147.6
2019-07-17 05:00 | 7 | 17 | 131.85 | 138.6 | 270.45 | 182.672 | 116.752 | 299.424 | 74.85 | 72.45 | 147.3
2019-07-17 06:00 | 7 | 17 | 183.6 | 356.7 | 540.3 | 443.293 | 164.968 | 608.261 | 263.7 | 164.55 | 428.25
2019-07-17 07:00 | 7 | 17 | 196.65 | 389.25 | 585.9 | 506.122 | 188.005 | 694.127 | 313.95 | 205.05 | 519
2019-07-17 08:00 | 7 | 17 | 231.45 | 402 | 633.45 | 433.877 | 209.324 | 643.201 | 306.6 | 217.2 | 523.8
2019-07-17 09:00 | 7 | 17 | 243.6 | 426.3 | 669.9 | 451.392 | 223.053 | 674.445 | 304.2 | 229.95 | 534.15
2019-07-17 10:00 | 7 | 17 | 248.55 | 426.9 | 675.45 | 453.721 | 229.748 | 683.469 | 306.15 | 228.75 | 534.9
2019-07-17 11:00 | 7 | 17 | 252.3 | 429.15 | 681.45 | 442.797 | 231.289 | 674.086 | 304.5 | 222.6 | 527.1
2019-07-17 12:00 | 7 | 17 | 257.85 | 437.7 | 695.55 | 493.681 | 239.133 | 732.814 | 331.8 | 234.45 | 566.25
2019-07-17 13:00 | 7 | 17 | 258.15 | 455.85 | 714 | 522.896 | 237.205 | 760.101 | 340.35 | 235.05 | 575.4
2019-07-17 14:00 | 7 | 17 | 259.2 | 448.8 | 708 | 518.751 | 231.901 | 750.652 | 340.65 | 237.75 | 578.4
2019-07-17 15:00 | 7 | 17 | 258 | 446.4 | 704.4 | 512.952 | 231.096 | 744.048 | 342.45 | 234.15 | 576.6
2019-07-17 16:00 | 7 | 17 | 260.4 | 449.4 | 709.8 | 514.582 | 219.683 | 734.265 | 347.4 | 232.5 | 579.9
2019-07-17 17:00 | 7 | 17 | 251.85 | 409.95 | 661.8 | 495.649 | 204.384 | 700.033 | 337.2 | 224.7 | 561.9
2019-07-17 18:00 | 7 | 17 | 228.6 | 351.6 | 580.2 | 182.663 | 175.191 | 357.854 | 117.6 | 115.8 | 233.4
2019-07-17 19:00 | 7 | 17 | 226.65 | 322.95 | 549.6 | 171.42 | 165.452 | 336.872 | 107.1 | 94.2 | 201.3
2019-07-17 20:00 | 7 | 17 | 215.55 | 315.3 | 530.85 | 181.347 | 161.612 | 342.959 | 97.95 | 93.3 | 191.25
2019-07-17 21:00 | 7 | 17 | 188.85 | 158.25 | 347.1 | 172.988 | 156.379 | 329.367 | 95.1 | 92.1 | 187.2
2019-07-17 22:00 | 7 | 17 | 176.85 | 153.45 | 330.3 | 171.454 | 149.816 | 321.27 | 91.2 | 90.45 | 181.65
2019-07-17 23:00 | 7 | 17 | 168.15 | 152.4 | 320.55 | 163.033 | 128.561 | 291.594 | 81.15 | 78.6 | 159.75
2019-07-17 | 7 | 17 | 158.25 | 138.9 | 297.15 | 157.911 | 106.265 | 264.176 | 73.65 | 78 | 151.65
2019-07-18 01:00 | 7 | 18 | 153.3 | 136.05 | 289.35 | 158.8 | 106 | 264.8 | 74.4 | 77.55 | 151.95
2019-07-18 02:00 | 7 | 18 | 145.65 | 135.15 | 280.8 | 159.811 | 106.236 | 266.047 | 74.7 | 77.85 | 152.55
2019-07-18 03:00 | 7 | 18 | 144.75 | 135.9 | 280.65 | 160.218 | 106.021 | 266.239 | 75.45 | 76.65 | 152.1
2019-07-18 04:00 | 7 | 18 | 145.2 | 144.3 | 289.5 | 148.177 | 88.283 | 236.46 | 61.8 | 65.4 | 127.2
2019-07-18 05:00 | 7 | 18 | 144.75 | 148.2 | 292.95 | 179.339 | 111.347 | 290.686 | 104.1 | 96.3 | 200.4
2019-07-18 06:00 | 7 | 18 | 182.55 | 338.7 | 521.25 | 434.388 | 145.33 | 579.718 | 249.9 | 172.8 | 422.7
2019-07-18 07:00 | 7 | 18 | 195.15 | 366.75 | 561.9 | 453.618 | 174.684 | 628.302 | 278.85 | 187.65 | 466.5
2019-07-18 08:00 | 7 | 18 | 223.95 | 380.4 | 604.35 | 432.543 | 197.634 | 630.177 | 267.9 | 190.35 | 458.25
2019-07-18 09:00 | 7 | 18 | 240.45 | 414.9 | 655.35 | 457.152 | 221.937 | 679.089 | 281.85 | 204.15 | 486
2019-07-18 10:00 | 7 | 18 | 243.9 | 411 | 654.9 | 446.741 | 226.839 | 673.58 | 285.15 | 203.25 | 488.4
2019-07-18 11:00 | 7 | 18 | 249.15 | 423.6 | 672.75 | 454.501 | 229.223 | 683.724 | 295.5 | 214.65 | 510.15
2019-07-18 12:00 | 7 | 18 | 258.75 | 437.1 | 695.85 | 491.412 | 241.466 | 732.878 | 299.4 | 221.55 | 520.95
2019-07-18 13:00 | 7 | 18 | 260.55 | 433.95 | 694.5 | 493.098 | 235.613 | 728.711 | 301.2 | 225.6 | 526.8
2019-07-18 14:00 | 7 | 18 | 261 | 432 | 693 | 485.365 | 228.062 | 713.427 | 330 | 233.1 | 563.1
2019-07-18 15:00 | 7 | 18 | 260.4 | 439.35 | 699.75 | 487.141 | 228.222 | 715.363 | 338.7 | 237.75 | 576.45
2019-07-18 16:00 | 7 | 18 | 265.5 | 428.85 | 694.35 | 505.002 | 226.056 | 731.058 | 331.05 | 232.35 | 563.4
2019-07-18 17:00 | 7 | 18 | 258.15 | 390.3 | 648.45 | 480.456 | 206.675 | 687.131 | 314.7 | 226.2 | 540.9
2019-07-18 18:00 | 7 | 18 | 235.8 | 334.35 | 570.15 | 178.458 | 175.279 | 353.737 | 115.95 | 110.85 | 226.8
2019-07-18 19:00 | 7 | 18 | 228.6 | 317.7 | 546.3 | 168.761 | 163.667 | 332.428 | 105.6 | 90 | 195.6
2019-07-18 20:00 | 7 | 18 | 220.5 | 314.1 | 534.6 | 176.232 | 160.316 | 336.548 | 102.6 | 83.55 | 186.15
2019-07-18 21:00 | 7 | 18 | 195 | 155.1 | 350.1 | 172.949 | 153.399 | 326.348 | 97.35 | 78.75 | 176.1
2019-07-18 22:00 | 7 | 18 | 183.45 | 149.7 | 333.15 | 170.798 | 150.507 | 321.305 | 92.1 | 77.7 | 169.8
2019-07-18 23:00 | 7 | 18 | 172.65 | 148.5 | 321.15 | 162.104 | 118.299 | 280.403 | 84 | 71.1 | 155.1
2019-07-18 | 7 | 18 | 163.95 | 142.95 | 306.9 | 157.71 | 105.935 | 263.645 | 86.25 | 71.25 | 157.5
2019-07-19 01:00 | 7 | 19 | 159.6 | 133.05 | 292.65 | 158.49 | 104.386 | 262.876 | 78.3 | 71.4 | 149.7
2019-07-19 02:00 | 7 | 19 | 152.55 | 130.95 | 283.5 | 158.253 | 104.449 | 262.702 | 76.95 | 70.65 | 147.6
2019-07-19 03:00 | 7 | 19 | 153.75 | 132.3 | 286.05 | 160.32 | 104.299 | 264.619 | 78.3 | 70.95 | 149.25
2019-07-19 04:00 | 7 | 19 | 153.75 | 138 | 291.75 | 174.73 | 105.366 | 280.096 | 77.7 | 71.25 | 148.95
2019-07-19 05:00 | 7 | 19 | 151.65 | 144.9 | 296.55 | 183.966 | 124.796 | 308.762 | 84 | 70.65 | 154.65
2019-07-19 06:00 | 7 | 19 | 186 | 336.9 | 522.9 | 433.248 | 155.343 | 588.591 | 269.85 | 159.75 | 429.6
2019-07-19 07:00 | 7 | 19 | 195.45 | 374.4 | 569.85 | 475.858 | 177.371 | 653.229 | 289.05 | 204.9 | 493.95
2019-07-19 08:00 | 7 | 19 | 226.8 | 413.4 | 640.2 | 488.486 | 201.125 | 689.611 | 314.55 | 218.25 | 532.8
2019-07-19 09:00 | 7 | 19 | 245.4 | 451.95 | 697.35 | 497.41 | 218.596 | 716.006 | 332.4 | 225.9 | 558.3
2019-07-19 10:00 | 7 | 19 | 249.3 | 464.1 | 713.4 | 513.462 | 226.804 | 740.266 | 350.25 | 230.1 | 580.35
2019-07-19 11:00 | 7 | 19 | 251.1 | 471.6 | 722.7 | 528.228 | 228.268 | 756.496 | 362.4 | 232.5 | 594.9
2019-07-19 12:00 | 7 | 19 | 259.95 | 477.75 | 737.7 | 530.895 | 232.062 | 762.957 | 373.05 | 233.55 | 606.6
2019-07-19 13:00 | 7 | 19 | 257.55 | 471.3 | 728.85 | 521.527 | 228.206 | 749.733 | 358.65 | 228.45 | 587.1
2019-07-19 14:00 | 7 | 19 | 256.5 | 435.9 | 692.4 | 488.931 | 226.044 | 714.975 | 342.3 | 230.4 | 572.7
2019-07-19 15:00 | 7 | 19 | 255.75 | 438.9 | 694.65 | 494.1 | 217.998 | 712.098 | 351.75 | 226.95 | 578.7
2019-07-19 16:00 | 7 | 19 | 237.3 | 361.5 | 598.8 | 491.986 | 212.631 | 704.617 | 349.65 | 222.15 | 571.8
2019-07-19 17:00 | 7 | 19 | 227.1 | 188.85 | 415.95 | 477.992 | 198.504 | 676.496 | 332.55 | 215.55 | 548.1
2019-07-19 18:00 | 7 | 19 | 215.85 | 171 | 386.85 | 180.162 | 171.651 | 351.813 | 112.65 | 106.5 | 219.15
2019-07-19 19:00 | 7 | 19 | 210.15 | 157.65 | 367.8 | 170.337 | 162.385 | 332.722 | 101.85 | 85.65 | 187.5
2019-07-19 20:00 | 7 | 19 | 207 | 150 | 357 | 175.77 | 155.519 | 331.289 | 97.35 | 79.5 | 176.85
2019-07-19 21:00 | 7 | 19 | 206.85 | 150.75 | 357.6 | 171.557 | 146.995 | 318.552 | 90.75 | 78 | 168.75
2019-07-19 22:00 | 7 | 19 | 200.7 | 147.9 | 348.6 | 168.582 | 142.826 | 311.408 | 88.35 | 76.95 | 165.3
2019-07-19 23:00 | 7 | 19 | 178.95 | 145.65 | 324.6 | 159.93 | 112.547 | 272.477 | 77.25 | 70.05 | 147.3
2019-07-19 | 7 | 19 | 166.8 | 130.05 | 296.85 | 157.121 | 100.126 | 257.247 | 73.8 | 69.45 | 143.25
2019-07-20 01:00 | 7 | 20 | 163.8 | 126 | 289.8 | 155.934 | 100.87 | 256.804 | 74.1 | 69.3 | 143.4
2019-07-20 02:00 | 7 | 20 | 156.45 | 124.5 | 280.95 | 159.617 | 99.282 | 258.899 | 75.3 | 70.05 | 145.35
2019-07-20 03:00 | 7 | 20 | 156.15 | 127.5 | 283.65 | 157.801 | 100.431 | 258.232 | 72.75 | 69.15 | 141.9
2019-07-20 04:00 | 7 | 20 | 155.4 | 125.7 | 281.1 | 157.359 | 99.22 | 256.579 | 73.05 | 69.45 | 142.5
2019-07-20 05:00 | 7 | 20 | 156.9 | 123.9 | 280.8 | 157.847 | 99.862 | 257.709 | 73.2 | 69.6 | 142.8
2019-07-20 06:00 | 7 | 20 | 156.6 | 120.75 | 277.35 | 157.974 | 98.192 | 256.166 | 74.25 | 66.6 | 140.85
2019-07-20 07:00 | 7 | 20 | 156.9 | 121.35 | 278.25 | 160.161 | 104.97 | 265.131 | 74.25 | 72.75 | 147
2019-07-20 08:00 | 7 | 20 | 153.45 | 160.5 | 313.95 | 409.954 | 123.977 | 533.931 | 272.55 | 164.85 | 437.4
2019-07-20 09:00 | 7 | 20 | 179.85 | 335.4 | 515.25 | 466.504 | 122.346 | 588.85 | 290.4 | 180.15 | 470.55
2019-07-20 10:00 | 7 | 20 | 186.75 | 328.65 | 515.4 | 435.235 | 127.467 | 562.702 | 282.15 | 184.8 | 466.95
2019-07-20 11:00 | 7 | 20 | 231.3 | 338.7 | 570 | 434.717 | 128.851 | 563.568 | 280.8 | 184.2 | 465
2019-07-20 12:00 | 7 | 20 | 239.25 | 340.2 | 579.45 | 439.374 | 130.431 | 569.805 | 282.15 | 185.25 | 467.4
2019-07-20 13:00 | 7 | 20 | 241.35 | 325.95 | 567.3 | 434.408 | 128.661 | 563.069 | 276.45 | 181.2 | 457.65
2019-07-20 14:00 | 7 | 20 | 245.4 | 325.5 | 570.9 | 436.753 | 130.186 | 566.939 | 278.85 | 181.95 | 460.8
2019-07-20 15:00 | 7 | 20 | 238.8 | 325.35 | 564.15 | 435.57 | 125.056 | 560.626 | 279.15 | 180.6 | 459.75
2019-07-20 16:00 | 7 | 20 | 239.55 | 318.15 | 557.7 | 419.942 | 120.013 | 539.955 | 264.75 | 176.85 | 441.6
2019-07-20 17:00 | 7 | 20 | 236.55 | 316.8 | 553.35 | 420.301 | 120.486 | 540.787 | 264.9 | 177 | 441.9
2019-07-20 18:00 | 7 | 20 | 241.2 | 311.85 | 553.05 | 417.01 | 120.246 | 537.256 | 261.6 | 176.7 | 438.3
2019-07-20 19:00 | 7 | 20 | 235.05 | 306.15 | 541.2 | 407.938 | 119.59 | 527.528 | 256.8 | 176.7 | 433.5
2019-07-20 20:00 | 7 | 20 | 229.05 | 302.55 | 531.6 | 405.303 | 116.492 | 521.795 | 250.95 | 174.9 | 425.85
2019-07-20 21:00 | 7 | 20 | 228 | 304.8 | 532.8 | 404.145 | 116.59 | 520.735 | 250.05 | 176.7 | 426.75
2019-07-20 22:00 | 7 | 20 | 184.05 | 122.1 | 306.15 | 160.808 | 97.577 | 258.385 | 73.95 | 73.2 | 147.15
2019-07-20 23:00 | 7 | 20 | 170.55 | 117.15 | 287.7 | 155.416 | 98.84 | 254.256 | 73.2 | 65.55 | 138.75
2019-07-20 | 7 | 20 | 160.05 | 116.4 | 276.45 | 156.748 | 99.827 | 256.575 | 72 | 65.7 | 137.7
2019-07-21 01:00 | 7 | 21 | 155.55 | 116.85 | 272.4 | 154.94 | 99.02 | 253.96 | 73.2 | 65.85 | 139.05
2019-07-21 02:00 | 7 | 21 | 157.65 | 117 | 274.65 | 156.436 | 98.532 | 254.968 | 72.15 | 66.45 | 138.6
2019-07-21 03:00 | 7 | 21 | 149.55 | 116.1 | 265.65 | 156.795 | 98.897 | 255.692 | 72.6 | 65.25 | 137.85
2019-07-21 04:00 | 7 | 21 | 145.35 | 115.2 | 260.55 | 157.333 | 97.566 | 254.899 | 74.55 | 64.65 | 139.2
2019-07-21 05:00 | 7 | 21 | 145.2 | 114.75 | 259.95 | 157.887 | 99.513 | 257.4 | 73.8 | 65.4 | 139.2
2019-07-21 06:00 | 7 | 21 | 145.95 | 112.35 | 258.3 | 157.635 | 99.638 | 257.273 | 74.1 | 65.25 | 139.35
2019-07-21 07:00 | 7 | 21 | 147 | 114.6 | 261.6 | 157.557 | 99.472 | 257.029 | 74.1 | 67.05 | 141.15
2019-07-21 08:00 | 7 | 21 | 193.65 | 283.2 | 476.85 | 386.193 | 117.52 | 503.713 | 238.35 | 139.95 | 378.3
2019-07-21 09:00 | 7 | 21 | 211.95 | 283.05 | 495 | 372.531 | 119.553 | 492.084 | 227.25 | 137.85 | 365.1
2019-07-21 10:00 | 7 | 21 | 214.95 | 266.25 | 481.2 | 368.674 | 115.406 | 484.08 | 224.4 | 135.6 | 360
2019-07-21 11:00 | 7 | 21 | 220.65 | 265.65 | 486.3 | 368.282 | 117.587 | 485.869 | 226.5 | 137.4 | 363.9
2019-07-21 12:00 | 7 | 21 | 221.7 | 271.05 | 492.75 | 375.505 | 120.357 | 495.862 | 228.6 | 143.25 | 371.85
2019-07-21 13:00 | 7 | 21 | 220.5 | 270 | 490.5 | 378.55 | 122.697 | 501.247 | 228.9 | 142.35 | 371.25
2019-07-21 14:00 | 7 | 21 | 214.05 | 274.35 | 488.4 | 380.885 | 123.318 | 504.203 | 228.15 | 144.3 | 372.45
2019-07-21 15:00 | 7 | 21 | 211.5 | 273.3 | 484.8 | 382.165 | 124.617 | 506.782 | 230.1 | 150.9 | 381
2019-07-21 16:00 | 7 | 21 | 210.75 | 271.2 | 481.95 | 381.195 | 122.602 | 503.797 | 228.15 | 148.8 | 376.95
2019-07-21 17:00 | 7 | 21 | 211.65 | 268.8 | 480.45 | 382.647 | 124.615 | 507.262 | 229.65 | 148.2 | 377.85
2019-07-21 18:00 | 7 | 21 | 215.25 | 262.5 | 477.75 | 376.075 | 118.355 | 494.43 | 223.35 | 138.45 | 361.8
2019-07-21 19:00 | 7 | 21 | 214.2 | 261.3 | 475.5 | 371.76 | 119.3 | 491.06 | 221.7 | 139.65 | 361.35
2019-07-21 20:00 | 7 | 21 | 216.3 | 253.8 | 470.1 | 359.868 | 116.693 | 476.561 | 217.05 | 135.15 | 352.2
2019-07-21 21:00 | 7 | 21 | 205.65 | 249.75 | 455.4 | 351.812 | 114.791 | 466.603 | 208.2 | 128.25 | 336.45
2019-07-21 22:00 | 7 | 21 | 158.7 | 113.1 | 271.8 | 158.872 | 98.083 | 256.955 | 72.6 | 65.4 | 138
2019-07-21 23:00 | 7 | 21 | 156.6 | 113.85 | 270.45 | 154.306 | 97.146 | 251.452 | 72 | 62.4 | 134.4
2019-07-21 | 7 | 21 | 150.9 | 114 | 264.9 | 154.53 | 99.508 | 254.038 | 71.55 | 62.4 | 133.95
2019-07-22 01:00 | 7 | 22 | 142.65 | 112.65 | 255.3 | 155.089 | 97.074 | 252.163 | 72.3 | 63.45 | 135.75
2019-07-22 02:00 | 7 | 22 | 138.6 | 110.1 | 248.7 | 156.525 | 98.929 | 255.454 | 71.7 | 62.55 | 134.25
2019-07-22 03:00 | 7 | 22 | 181.2 | 228.75 | 409.95 | 189.331 | 114.442 | 303.773 | 101.4 | 79.95 | 181.35
2019-07-22 04:00 | 7 | 22 | 185.85 | 252.45 | 438.3 | 389.111 | 122.72 | 511.831 | 104.1 | 81 | 185.1
2019-07-22 05:00 | 7 | 22 | 178.2 | 251.7 | 429.9 | 370.654 | 135.449 | 506.103 | 107.1 | 81.15 | 188.25
2019-07-22 06:00 | 7 | 22 | 172.65 | 274.05 | 446.7 | 364.932 | 144.348 | 509.28 | 180.9 | 112.35 | 293.25
2019-07-22 07:00 | 7 | 22 | 178.5 | 333.45 | 511.95 | 372.924 | 169.78 | 542.704 | 228.6 | 149.55 | 378.15
2019-07-22 08:00 | 7 | 22 | 210.6 | 356.85 | 567.45 | 386.108 | 200.612 | 586.72 | 240.45 | 168.3 | 408.75
2019-07-22 09:00 | 7 | 22 | 230.7 | 379.05 | 609.75 | 407.243 | 216.357 | 623.6 | 259.8 | 176.25 | 436.05
2019-07-22 10:00 | 7 | 22 | 236.85 | 393.45 | 630.3 | 418.553 | 226.876 | 645.429 | 261 | 182.55 | 443.55
2019-07-22 11:00 | 7 | 22 | 241.95 | 401.4 | 643.35 | 423.434 | 230.922 | 654.356 | 269.1 | 189.15 | 458.25
2019-07-22 12:00 | 7 | 22 | 251.7 | 421.5 | 673.2 | 431.507 | 236.737 | 668.244 | 281.7 | 197.1 | 478.8
2019-07-22 13:00 | 7 | 22 | 248.4 | 429 | 677.4 | 442.342 | 233.308 | 675.65 | 285 | 195.45 | 480.45
2019-07-22 14:00 | 7 | 22 | 251.85 | 430.35 | 682.2 | 413.617 | 231.277 | 644.894 | 280.05 | 198.15 | 478.2
2019-07-22 15:00 | 7 | 22 | 252.45 | 418.35 | 670.8 | 413.592 | 226.3 | 639.892 | 278.25 | 193.5 | 471.75
2019-07-22 16:00 | 7 | 22 | 240.6 | 407.25 | 647.85 | 397.821 | 218.211 | 616.032 | 256.35 | 184.65 | 441
2019-07-22 17:00 | 7 | 22 | 241.35 | 371.4 | 612.75 | 380.474 | 203.879 | 584.353 | 239.4 | 174.9 | 414.3
2019-07-22 18:00 | 7 | 22 | 227.85 | 319.95 | 547.8 | 182.925 | 175.259 | 358.184 | 106.95 | 98.7 | 205.65
2019-07-22 19:00 | 7 | 22 | 211.2 | 293.85 | 505.05 | 176.568 | 162.538 | 339.106 | 100.95 | 81.6 | 182.55
2019-07-22 20:00 | 7 | 22 | 208.2 | 291.6 | 499.8 | 182.513 | 163.726 | 346.239 | 99.15 | 76.05 | 175.2
2019-07-22 21:00 | 7 | 22 | 193.5 | 141.6 | 335.1 | 176.817 | 156.197 | 333.014 | 96.6 | 71.7 | 168.3
2019-07-22 22:00 | 7 | 22 | 180.75 | 138.6 | 319.35 | 174.074 | 155.012 | 329.086 | 93.15 | 69.45 | 162.6
2019-07-22 23:00 | 7 | 22 | 164.4 | 131.1 | 295.5 | 163.645 | 127.348 | 290.993 | 84.6 | 62.7 | 147.3
2019-07-22 | 7 | 22 | 149.25 | 126.15 | 275.4 | 157.045 | 110.123 | 267.168 | 77.55 | 62.55 | 140.1
2019-07-23 01:00 | 7 | 23 | 148.5 | 117.15 | 265.65 | 154.521 | 108.842 | 263.363 | 76.35 | 60.3 | 136.65
2019-07-23 02:00 | 7 | 23 | 145.35 | 116.85 | 262.2 | 157.193 | 109.025 | 266.218 | 76.8 | 61.8 | 138.6
2019-07-23 03:00 | 7 | 23 | 144 | 117.75 | 261.75 | 163.212 | 110.247 | 273.459 | 75.9 | 60.9 | 136.8
2019-07-23 04:00 | 7 | 23 | 145.05 | 120.9 | 265.95 | 171.432 | 109.156 | 280.588 | 78.45 | 60.45 | 138.9
2019-07-23 05:00 | 7 | 23 | 148.05 | 131.25 | 279.3 | 183.737 | 119.221 | 302.958 | 79.05 | 59.85 | 138.9
2019-07-23 06:00 | 7 | 23 | 174.3 | 276 | 450.3 | 343.621 | 158.496 | 502.117 | 200.55 | 125.25 | 325.8
2019-07-23 07:00 | 7 | 23 | 168.75 | 323.85 | 492.6 | 362.391 | 185.333 | 547.724 | 225.15 | 149.25 | 374.4
2019-07-23 08:00 | 7 | 23 | 202.2 | 355.35 | 557.55 | 376.667 | 205.031 | 581.698 | 237.15 | 166.8 | 403.95
2019-07-23 09:00 | 7 | 23 | 225.9 | 380.7 | 606.6 | 378.941 | 225.015 | 603.956 | 246.75 | 175.95 | 422.7
2019-07-23 10:00 | 7 | 23 | 236.55 | 382.05 | 618.6 | 387.921 | 231.103 | 619.024 | 256.2 | 181.2 | 437.4
2019-07-23 11:00 | 7 | 23 | 237.75 | 402.3 | 640.05 | 400.971 | 235.35 | 636.321 | 264 | 188.25 | 452.25
2019-07-23 12:00 | 7 | 23 | 240.15 | 405.3 | 645.45 | 412.625 | 240.947 | 653.572 | 270.75 | 193.95 | 464.7
2019-07-23 13:00 | 7 | 23 | 250.8 | 387.45 | 638.25 | 413.984 | 237.568 | 651.552 | 266.85 | 189 | 455.85
2019-07-23 14:00 | 7 | 23 | 247.05 | 424.05 | 671.1 | 410.828 | 236.999 | 647.827 | 263.55 | 183 | 446.55
2019-07-23 15:00 | 7 | 23 | 238.05 | 411.3 | 649.35 | 412.904 | 230.022 | 642.926 | 264.45 | 184.35 | 448.8
2019-07-23 16:00 | 7 | 23 | 235.5 | 388.2 | 623.7 | 395.675 | 219.615 | 615.29 | 258.3 | 181.8 | 440.1
2019-07-23 17:00 | 7 | 23 | 235.35 | 358.05 | 593.4 | 382.256 | 204.78 | 587.036 | 243.75 | 171.6 | 415.35
2019-07-23 18:00 | 7 | 23 | 226.5 | 311.7 | 538.2 | 182.529 | 177.658 | 360.187 | 107.25 | 97.8 | 205.05
2019-07-23 19:00 | 7 | 23 | 216 | 289.2 | 505.2 | 170.258 | 163.862 | 334.12 | 98.1 | 79.8 | 177.9
2019-07-23 20:00 | 7 | 23 | 210.15 | 283.95 | 494.1 | 178.265 | 164.017 | 342.282 | 94.2 | 83.4 | 177.6
2019-07-23 21:00 | 7 | 23 | 193.05 | 142.5 | 335.55 | 173.532 | 155.212 | 328.744 | 93.45 | 81.9 | 175.35
2019-07-23 22:00 | 7 | 23 | 178.95 | 138.45 | 317.4 | 170.08 | 150.779 | 320.859 | 94.8 | 75.45 | 170.25
2019-07-23 23:00 | 7 | 23 | 163.5 | 138.15 | 301.65 | 161.241 | 122.548 | 283.789 | 82.2 | 63 | 145.2
2019-07-23 | 7 | 23 | 147.75 | 122.85 | 270.6 | 156.677 | 106.568 | 263.245 | 74.55 | 62.25 | 136.8
2019-07-24 01:00 | 7 | 24 | 138.15 | 120.45 | 258.6 | 158.078 | 105.983 | 264.061 | 74.7 | 62.1 | 136.8
2019-07-24 02:00 | 7 | 24 | 128.7 | 118.65 | 247.35 | 155.956 | 106.217 | 262.173 | 74.55 | 62.1 | 136.65
2019-07-24 03:00 | 7 | 24 | 130.35 | 120.3 | 250.65 | 160.651 | 106.297 | 266.948 | 74.4 | 63 | 137.4
2019-07-24 04:00 | 7 | 24 | 129.75 | 121.05 | 250.8 | 173.989 | 106.59 | 280.579 | 74.4 | 61.65 | 136.05
2019-07-24 05:00 | 7 | 24 | 129.45 | 131.55 | 261 | 182.298 | 107.192 | 289.49 | 75.45 | 62.85 | 138.3
2019-07-24 06:00 | 7 | 24 | 157.2 | 299.1 | 456.3 | 364.997 | 156.73 | 521.727 | 207.9 | 125.4 | 333.3
2019-07-24 07:00 | 7 | 24 | 165.9 | 321.9 | 487.8 | 380.365 | 180.749 | 561.114 | 229.95 | 156.6 | 386.55
2019-07-24 08:00 | 7 | 24 | 196.95 | 359.7 | 556.65 | 399.419 | 207.078 | 606.497 | 251.85 | 174.15 | 426
2019-07-24 09:00 | 7 | 24 | 215.55 | 393.3 | 608.85 | 413.012 | 222.237 | 635.249 | 269.7 | 183.9 | 453.6
2019-07-24 10:00 | 7 | 24 | 238.05 | 398.1 | 636.15 | 423.721 | 226.998 | 650.719 | 272.25 | 186.9 | 459.15
2019-07-24 11:00 | 7 | 24 | 245.25 | 404.85 | 650.1 | 426.148 | 230.811 | 656.959 | 278.7 | 190.5 | 469.2
2019-07-24 12:00 | 7 | 24 | 251.55 | 406.95 | 658.5 | 434.407 | 239.699 | 674.106 | 278.4 | 188.55 | 466.95
2019-07-24 13:00 | 7 | 24 | 257.85 | 407.7 | 665.55 | 441.179 | 235.592 | 676.771 | 277.95 | 189.6 | 467.55
2019-07-24 14:00 | 7 | 24 | 255.6 | 414.15 | 669.75 | 451.123 | 239.378 | 690.501 | 282 | 190.5 | 472.5
2019-07-24 15:00 | 7 | 24 | 237.15 | 397.05 | 634.2 | 450.433 | 230.311 | 680.744 | 286.35 | 193.05 | 479.4
2019-07-24 16:00 | 7 | 24 | 227.85 | 387 | 614.85 | 444.093 | 229.561 | 673.654 | 275.7 | 184.2 | 459.9
2019-07-24 17:00 | 7 | 24 | 230.4 | 353.4 | 583.8 | 428.712 | 211.782 | 640.494 | 263.4 | 176.7 | 440.1
2019-07-24 18:00 | 7 | 24 | 219.75 | 308.55 | 528.3 | 187.343 | 177.88 | 365.223 | 106.8 | 100.95 | 207.75
2019-07-24 19:00 | 7 | 24 | 218.4 | 297.75 | 516.15 | 181.307 | 162.429 | 343.736 | 96.45 | 77.7 | 174.15
2019-07-24 20:00 | 7 | 24 | 208.95 | 292.05 | 501 | 186.122 | 162.073 | 348.195 | 95.4 | 75.3 | 170.7
2019-07-24 21:00 | 7 | 24 | 184.8 | 140.1 | 324.9 | 178.958 | 154.923 | 333.881 | 94.5 | 74.7 | 169.2
2019-07-24 22:00 | 7 | 24 | 173.7 | 139.05 | 312.75 | 175.122 | 151.798 | 326.92 | 93.75 | 75.6 | 169.35
2019-07-24 23:00 | 7 | 24 | 149.25 | 132.6 | 281.85 | 166.58 | 122.763 | 289.343 | 84.3 | 67.5 | 151.8
2019-07-24 | 7 | 24 | 139.65 | 118.35 | 258 | 160.91 | 106.005 | 266.915 | 78.45 | 66.6 | 145.05
2019-07-25 01:00 | 7 | 25 | 137.7 | 119.1 | 256.8 | 159.38 | 104.754 | 264.134 | 77.1 | 66.3 | 143.4
2019-07-25 02:00 | 7 | 25 | 134.1 | 116.7 | 250.8 | 162.459 | 106.396 | 268.855 | 77.4 | 66.3 | 143.7
2019-07-25 03:00 | 7 | 25 | 120 | 116.7 | 236.7 | 166.672 | 104.726 | 271.398 | 77.55 | 66.3 | 143.85
2019-07-25 04:00 | 7 | 25 | 120.75 | 118.35 | 239.1 | 177.537 | 105.335 | 282.872 | 76.2 | 67.2 | 143.4
2019-07-25 05:00 | 7 | 25 | 130.2 | 130.8 | 261 | 187.39 | 113.811 | 301.201 | 80.1 | 66 | 146.1
2019-07-25 06:00 | 7 | 25 | 163.05 | 281.85 | 444.9 | 367.801 | 156.542 | 524.343 | 195.45 | 128.1 | 323.55
2019-07-25 07:00 | 7 | 25 | 177 | 310.65 | 487.65 | 382.414 | 181.261 | 563.675 | 232.05 | 150.9 | 382.95
2019-07-25 08:00 | 7 | 25 | 196.95 | 350.55 | 547.5 | 398.345 | 205.532 | 603.877 | 242.7 | 166.5 | 409.2
2019-07-25 09:00 | 7 | 25 | 217.95 | 395.7 | 613.65 | 419.314 | 223.209 | 642.523 | 259.5 | 180.9 | 440.4
2019-07-25 10:00 | 7 | 25 | 236.4 | 408.45 | 644.85 | 421.814 | 231.203 | 653.017 | 258.3 | 181.65 | 439.95
2019-07-25 11:00 | 7 | 25 | 251.55 | 411.75 | 663.3 | 433.669 | 231.037 | 664.706 | 268.95 | 185.7 | 454.65
2019-07-25 12:00 | 7 | 25 | 263.85 | 410.55 | 674.4 | 442.392 | 234.407 | 676.799 | 279.45 | 189.75 | 469.2
2019-07-25 13:00 | 7 | 25 | 268.65 | 417.75 | 686.4 | 478.817 | 235.845 | 714.662 | 292.2 | 199.35 | 491.55
2019-07-25 14:00 | 7 | 25 | 264.45 | 413.1 | 677.55 | 486.176 | 240.007 | 726.183 | 290.85 | 197.55 | 488.4
2019-07-25 15:00 | 7 | 25 | 259.2 | 405.6 | 664.8 | 470.996 | 235.104 | 706.1 | 289.8 | 198.9 | 488.7
2019-07-25 16:00 | 7 | 25 | 251.1 | 393 | 644.1 | 460.448 | 229.54 | 689.988 | 290.85 | 200.85 | 491.7
2019-07-25 17:00 | 7 | 25 | 259.95 | 370.35 | 630.3 | 449.659 | 215.569 | 665.228 | 280.2 | 191.7 | 471.9
2019-07-25 18:00 | 7 | 25 | 238.5 | 328.95 | 567.45 | 184.478 | 177.876 | 362.354 | 112.35 | 100.95 | 213.3
2019-07-25 19:00 | 7 | 25 | 222.15 | 308.55 | 530.7 | 175.884 | 163.352 | 339.236 | 100.65 | 82.35 | 183
2019-07-25 20:00 | 7 | 25 | 216 | 298.5 | 514.5 | 182.141 | 161.087 | 343.228 | 97.95 | 82.5 | 180.45
2019-07-25 21:00 | 7 | 25 | 182.25 | 137.1 | 319.35 | 179.919 | 155.227 | 335.146 | 97.95 | 83.25 | 181.2
2019-07-25 22:00 | 7 | 25 | 165 | 137.85 | 302.85 | 176.287 | 154.123 | 330.41 | 92.1 | 80.7 | 172.8
2019-07-25 23:00 | 7 | 25 | 154.65 | 129.45 | 284.1 | 169.176 | 125.088 | 294.264 | 79.8 | 67.5 | 147.3
2019-07-25 | 7 | 25 | 136.8 | 114.3 | 251.1 | 166.501 | 110.692 | 277.193 | 77.85 | 66.15 | 144
2019-07-26 01:00 | 7 | 26 | 126.3 | 114.45 | 240.75 | 166.415 | 109.8 | 276.215 | 76.05 | 66.3 | 142.35
2019-07-26 02:00 | 7 | 26 | 125.85 | 114.9 | 240.75 | 169.561 | 109.477 | 279.038 | 80.1 | 66 | 146.1
2019-07-26 03:00 | 7 | 26 | 126 | 114.75 | 240.75 | 165.979 | 110.329 | 276.308 | 80.1 | 66 | 146.1
2019-07-26 04:00 | 7 | 26 | 125.7 | 117.75 | 243.45 | 184.471 | 110.173 | 294.644 | 79.35 | 66.45 | 145.8
2019-07-26 05:00 | 7 | 26 | 123.9 | 126.15 | 250.05 | 192.826 | 126.656 | 319.482 | 81.6 | 65.25 | 146.85
2019-07-26 06:00 | 7 | 26 | 165.6 | 294.45 | 460.05 | 400.498 | 168.468 | 568.966 | 217.95 | 136.2 | 354.15
2019-07-26 07:00 | 7 | 26 | 168.6 | 315.3 | 483.9 | 407.14 | 181.715 | 588.855 | 229.5 | 158.4 | 387.9
2019-07-26 08:00 | 7 | 26 | 199.35 | 352.2 | 551.55 | 427.158 | 200.469 | 627.627 | 247.8 | 169.8 | 417.6
2019-07-26 09:00 | 7 | 26 | 223.35 | 391.95 | 615.3 | 445.901 | 216.551 | 662.452 | 273.15 | 187.95 | 461.1
2019-07-26 10:00 | 7 | 26 | 235.95 | 399.15 | 635.1 | 443.831 | 223.286 | 667.117 | 275.25 | 192 | 467.25
2019-07-26 11:00 | 7 | 26 | 236.4 | 413.25 | 649.65 | 459.459 | 224.267 | 683.726 | 283.8 | 199.95 | 483.75
2019-07-26 12:00 | 7 | 26 | 241.2 | 417.9 | 659.1 | 461.837 | 228.829 | 690.666 | 293.1 | 207.15 | 500.25
2019-07-26 13:00 | 7 | 26 | 243.6 | 412.95 | 656.55 | 463.526 | 224.045 | 687.571 | 292.35 | 204.6 | 496.95
2019-07-26 14:00 | 7 | 26 | 249.6 | 417.6 | 667.2 | 471.521 | 224.295 | 695.816 | 297 | 205.8 | 502.8
2019-07-26 15:00 | 7 | 26 | 247.05 | 412.2 | 659.25 | 468.274 | 218.358 | 686.632 | 296.55 | 201.3 | 497.85
2019-07-26 16:00 | 7 | 26 | 238.95 | 400.5 | 639.45 | 470.881 | 214.881 | 685.762 | 292.35 | 202.05 | 494.4
2019-07-26 17:00 | 7 | 26 | 241.5 | 355.95 | 597.45 | 446.31 | 200.492 | 646.802 | 277.05 | 188.55 | 465.6
2019-07-26 18:00 | 7 | 26 | 206.7 | 160.35 | 367.05 | 181.407 | 170.092 | 351.499 | 102 | 98.25 | 200.25
2019-07-26 19:00 | 7 | 26 | 184.05 | 142.2 | 326.25 | 174.773 | 152.124 | 326.897 | 93.9 | 82.8 | 176.7
2019-07-26 20:00 | 7 | 26 | 178.65 | 139.35 | 318 | 184.59 | 161.907 | 346.497 | 93.75 | 83.1 | 176.85
2019-07-26 21:00 | 7 | 26 | 168.6 | 138.3 | 306.9 | 176.774 | 151.347 | 328.121 | 88.65 | 78.6 | 167.25
2019-07-26 22:00 | 7 | 26 | 162.3 | 140.85 | 303.15 | 174.049 | 150.665 | 324.714 | 88.05 | 76.05 | 164.1
2019-07-26 23:00 | 7 | 26 | 152.1 | 136.65 | 288.75 | 166.599 | 119.275 | 285.874 | 81.3 | 68.1 | 149.4
2019-07-26 | 7 | 26 | 138.75 | 120.45 | 259.2 | 158.675 | 105.872 | 264.547 | 76.35 | 68.4 | 144.75
2019-07-27 01:00 | 7 | 27 | 125.85 | 116.1 | 241.95 | 157.164 | 103.294 | 260.458 | 74.1 | 67.35 | 141.45
2019-07-27 02:00 | 7 | 27 | 111.3 | 116.25 | 227.55 | 160.875 | 104.176 | 265.051 | 74.25 | 68.55 | 142.8
2019-07-27 03:00 | 7 | 27 | 109.8 | 116.7 | 226.5 | 159.481 | 103.348 | 262.829 | 73.05 | 67.35 | 140.4
2019-07-27 04:00 | 7 | 27 | 111.15 | 115.2 | 226.35 | 160.931 | 104.612 | 265.543 | 74.7 | 68.7 | 143.4
2019-07-27 05:00 | 7 | 27 | 109.2 | 114.15 | 223.35 | 159.2 | 104.081 | 263.281 | 73.2 | 66.6 | 139.8
2019-07-27 06:00 | 7 | 27 | 114.6 | 111.6 | 226.2 | 159.368 | 104.092 | 263.46 | 74.1 | 67.35 | 141.45
2019-07-27 07:00 | 7 | 27 | 116.55 | 111.15 | 227.7 | 157.242 | 104.682 | 261.924 | 74.55 | 68.7 | 143.25
2019-07-27 08:00 | 7 | 27 | 162.15 | 282.9 | 445.05 | 387.615 | 128.09 | 515.705 | 219.3 | 141.9 | 361.2
2019-07-27 09:00 | 7 | 27 | 189.9 | 297.75 | 487.65 | 395.858 | 128.761 | 524.619 | 233.4 | 157.65 | 391.05
2019-07-27 10:00 | 7 | 27 | 199.35 | 296.7 | 496.05 | 397.287 | 129.589 | 526.876 | 234.3 | 159.15 | 393.45
2019-07-27 11:00 | 7 | 27 | 202.65 | 299.85 | 502.5 | 400.202 | 131.849 | 532.051 | 234.6 | 164.85 | 399.45
2019-07-27 12:00 | 7 | 27 | 201 | 297.15 | 498.15 | 398.164 | 131.866 | 530.03 | 232.65 | 164.25 | 396.9
2019-07-27 13:00 | 7 | 27 | 176.25 | 120.9 | 297.15 | 164.294 | 108.087 | 272.381 | 75.6 | 69.3 | 144.9
2019-07-27 14:00 | 7 | 27 | 181.2 | 120.45 | 301.65 | 161.221 | 111.88 | 273.101 | 75.9 | 66.15 | 142.05
2019-07-27 15:00 | 7 | 27 | 183.3 | 120.3 | 303.6 | 159.404 | 109.904 | 269.308 | 74.1 | 68.4 | 142.5
2019-07-27 16:00 | 7 | 27 | 176.1 | 121.2 | 297.3 | 157.167 | 103.482 | 260.649 | 73.95 | 66.3 | 140.25
2019-07-27 17:00 | 7 | 27 | 174 | 119.55 | 293.55 | 156.027 | 102.148 | 258.175 | 74.25 | 65.55 | 139.8
2019-07-27 18:00 | 7 | 27 | 176.25 | 116.25 | 292.5 | 156.765 | 104.326 | 261.091 | 74.4 | 66.15 | 140.55
2019-07-27 19:00 | 7 | 27 | 176.85 | 115.8 | 292.65 | 155.48 | 103.557 | 259.037 | 74.7 | 65.55 | 140.25
2019-07-27 20:00 | 7 | 27 | 175.2 | 116.7 | 291.9 | 157.914 | 103.749 | 261.663 | 72.9 | 65.7 | 138.6
2019-07-27 21:00 | 7 | 27 | 170.4 | 117.45 | 287.85 | 157.639 | 103.543 | 261.182 | 74.55 | 65.1 | 139.65
2019-07-27 22:00 | 7 | 27 | 153.6 | 118.5 | 272.1 | 157.076 | 104.993 | 262.069 | 72.6 | 65.55 | 138.15
2019-07-27 23:00 | 7 | 27 | 144.6 | 117.45 | 262.05 | 158.256 | 102.936 | 261.192 | 73.95 | 64.95 | 138.9
2019-07-27 | 7 | 27 | 138 | 117.45 | 255.45 | 159.865 | 105.104 | 264.969 | 73.8 | 66.3 | 140.1
2019-07-28 01:00 | 7 | 28 | 134.55 | 117.75 | 252.3 | 157.829 | 104.4 | 262.229 | 73.8 | 65.25 | 139.05
2019-07-28 02:00 | 7 | 28 | 136.05 | 120.6 | 256.65 | 161.098 | 104.022 | 265.12 | 73.5 | 64.95 | 138.45
2019-07-28 03:00 | 7 | 28 | 128.1 | 120.45 | 248.55 | 161.328 | 102.998 | 264.326 | 73.95 | 64.8 | 138.75
2019-07-28 04:00 | 7 | 28 | 128.1 | 120.9 | 249 | 158.568 | 103.131 | 261.699 | 74.25 | 65.1 | 139.35
2019-07-28 05:00 | 7 | 28 | 128.25 | 120.6 | 248.85 | 158.905 | 103.722 | 262.627 | 73.2 | 66 | 139.2
2019-07-28 06:00 | 7 | 28 | 129.6 | 117.9 | 247.5 | 159.437 | 103.668 | 263.105 | 74.1 | 64.8 | 138.9
2019-07-28 07:00 | 7 | 28 | 130.5 | 120.6 | 251.1 | 158.529 | 104.171 | 262.7 | 73.5 | 67.2 | 140.7
2019-07-28 08:00 | 7 | 28 | 134.55 | 122.7 | 257.25 | 158.35 | 102.407 | 260.757 | 74.85 | 66.75 | 141.6
2019-07-28 09:00 | 7 | 28 | 137.25 | 127.5 | 264.75 | 158.239 | 103.535 | 261.774 | 74.4 | 67.05 | 141.45
2019-07-28 10:00 | 7 | 28 | 134.25 | 126.75 | 261 | 159.649 | 103.507 | 263.156 | 75.15 | 67.8 | 142.95
2019-07-28 11:00 | 7 | 28 | 131.1 | 125.25 | 256.35 | 159.745 | 104.14 | 263.885 | 74.55 | 69.15 | 143.7
2019-07-28 12:00 | 7 | 28 | 131.55 | 128.25 | 259.8 | 160.246 | 103.405 | 263.651 | 76.8 | 68.4 | 145.2
2019-07-28 13:00 | 7 | 28 | 132.45 | 127.8 | 260.25 | 158.71 | 105.476 | 264.186 | 73.5 | 68.1 | 141.6
2019-07-28 14:00 | 7 | 28 | 130.65 | 126.45 | 257.1 | 158.116 | 103.848 | 261.964 | 74.4 | 68.7 | 143.1
2019-07-28 15:00 | 7 | 28 | 132.45 | 128.25 | 260.7 | 155.339 | 104.99 | 260.329 | 74.85 | 68.7 | 143.55
2019-07-28 16:00 | 7 | 28 | 132.15 | 127.95 | 260.1 | 156.624 | 102.801 | 259.425 | 75.3 | 67.8 | 143.1
2019-07-28 17:00 | 7 | 28 | 131.25 | 123 | 254.25 | 156.26 | 104.216 | 260.476 | 75.45 | 67.05 | 142.5
2019-07-28 18:00 | 7 | 28 | 131.25 | 122.25 | 253.5 | 156.574 | 104.448 | 261.022 | 74.85 | 69.15 | 144
2019-07-28 19:00 | 7 | 28 | 127.65 | 121.05 | 248.7 | 156.708 | 102.711 | 259.419 | 75.45 | 65.4 | 140.85
2019-07-28 20:00 | 7 | 28 | 128.4 | 120.3 | 248.7 | 157.363 | 104.446 | 261.809 | 73.65 | 63.6 | 137.25
2019-07-28 21:00 | 7 | 28 | 125.55 | 123.45 | 249 | 157.569 | 103.947 | 261.516 | 76.05 | 64.05 | 140.1
2019-07-28 22:00 | 7 | 28 | 121.5 | 121.2 | 242.7 | 157.389 | 104.23 | 261.619 | 74.1 | 65.85 | 139.95
2019-07-28 23:00 | 7 | 28 | 120 | 121.95 | 241.95 | 156.068 | 102.474 | 258.542 | 75.15 | 66.75 | 141.9
2019-07-28 | 7 | 28 | 120.45 | 121.65 | 242.1 | 156.298 | 105.005 | 261.303 | 75.15 | 66.15 | 141.3
2019-07-29 01:00 | 7 | 29 | 120.9 | 119.7 | 240.6 | 154.528 | 104.36 | 258.888 | 74.7 | 66.75 | 141.45
2019-07-29 02:00 | 7 | 29 | 119.55 | 121.65 | 241.2 | 156.193 | 104.517 | 260.71 | 76.05 | 66.9 | 142.95
2019-07-29 03:00 | 7 | 29 | 150.75 | 275.85 | 426.6 | 198.84 | 129.434 | 328.274 | 106.65 | 84.3 | 190.95
2019-07-29 04:00 | 7 | 29 | 153.75 | 262.35 | 416.1 | 475.285 | 148.567 | 623.852 | 270 | 162.15 | 432.15
2019-07-29 05:00 | 7 | 29 | 153 | 262.8 | 415.8 | 437.999 | 148.064 | 586.063 | 248.4 | 155.55 | 403.95
2019-07-29 06:00 | 7 | 29 | 155.7 | 322.65 | 478.35 | 446.556 | 156.51 | 603.066 | 245.4 | 158.4 | 403.8
2019-07-29 07:00 | 7 | 29 | 167.55 | 389.55 | 557.1 | 459.213 | 185.994 | 645.207 | 270 | 185.55 | 455.55
2019-07-29 08:00 | 7 | 29 | 206.85 | 409.65 | 616.5 | 477.532 | 211.951 | 689.483 | 296.1 | 206.55 | 502.65
2019-07-29 09:00 | 7 | 29 | 224.7 | 442.8 | 667.5 | 516.047 | 233.162 | 749.209 | 321.3 | 226.95 | 548.25
2019-07-29 10:00 | 7 | 29 | 235.35 | 463.35 | 698.7 | 520.951 | 248.189 | 769.14 | 316.65 | 235.2 | 551.85
2019-07-29 11:00 | 7 | 29 | 254.7 | 466.35 | 721.05 | 535.999 | 244.671 | 780.67 | 364.05 | 237.6 | 601.65
2019-07-29 12:00 | 7 | 29 | 260.85 | 476.1 | 736.95 | 556.428 | 241.225 | 797.653 | 373.2 | 238.35 | 611.55
2019-07-29 13:00 | 7 | 29 | 261.9 | 479.1 | 741 | 554.061 | 240.333 | 794.394 | 361.05 | 237 | 598.05
2019-07-29 14:00 | 7 | 29 | 267.3 | 475.05 | 742.35 | 549.438 | 237.247 | 786.685 | 353.55 | 233.85 | 587.4
2019-07-29 15:00 | 7 | 29 | 264 | 459.9 | 723.9 | 533.834 | 236.184 | 770.018 | 346.35 | 231.45 | 577.8
2019-07-29 16:00 | 7 | 29 | 258.45 | 444.75 | 703.2 | 526.484 | 230.906 | 757.39 | 342 | 229.65 | 571.65
2019-07-29 17:00 | 7 | 29 | 257.7 | 409.35 | 667.05 | 505.812 | 215.182 | 720.994 | 322.5 | 218.1 | 540.6
2019-07-29 18:00 | 7 | 29 | 249.75 | 363.75 | 613.5 | 186.207 | 180.154 | 366.361 | 112.05 | 105.15 | 217.2
2019-07-29 19:00 | 7 | 29 | 228.15 | 341.85 | 570 | 182.241 | 168.166 | 350.407 | 97.2 | 87.15 | 184.35
2019-07-29 20:00 | 7 | 29 | 221.7 | 328.35 | 550.05 | 187.269 | 166.76 | 354.029 | 97.35 | 79.8 | 177.15
2019-07-29 21:00 | 7 | 29 | 181.05 | 140.4 | 321.45 | 182.596 | 158.891 | 341.487 | 96.75 | 78.15 | 174.9
2019-07-29 22:00 | 7 | 29 | 165.75 | 138.15 | 303.9 | 178.419 | 152.721 | 331.14 | 96 | 77.55 | 173.55
2019-07-29 23:00 | 7 | 29 | 154.5 | 136.95 | 291.45 | 170.643 | 127.211 | 297.854 | 88.5 | 70.35 | 158.85
2019-07-29 | 7 | 29 | 146.4 | 120.6 | 267 | 164.192 | 110.071 | 274.263 | 84.75 | 69.6 | 154.35
2019-07-30 01:00 | 7 | 30 | 146.85 | 120.6 | 267.45 | 163.715 | 109.758 | 273.473 | 85.05 | 71.1 | 156.15
2019-07-30 02:00 | 7 | 30 | 141.45 | 120.9 | 262.35 | 163.179 | 107.033 | 270.212 | 85.95 | 69.6 | 155.55
2019-07-30 03:00 | 7 | 30 | 142.8 | 122.55 | 265.35 | 172.294 | 106.826 | 279.12 | 82.8 | 69.75 | 152.55
2019-07-30 04:00 | 7 | 30 | 142.2 | 121.05 | 263.25 | 178.236 | 110.001 | 288.237 | 81 | 69.6 | 150.6
2019-07-30 05:00 | 7 | 30 | 138.45 | 132.9 | 271.35 | 187.249 | 108.863 | 296.112 | 79.2 | 69.6 | 148.8
2019-07-30 06:00 | 7 | 30 | 184.8 | 344.1 | 528.9 | 455.719 | 164.764 | 620.483 | 246.75 | 150.3 | 397.05
2019-07-30 07:00 | 7 | 30 | 208.5 | 389.1 | 597.6 | 496.853 | 186.795 | 683.648 | 307.05 | 185.55 | 492.6
2019-07-30 08:00 | 7 | 30 | 222 | 408.45 | 630.45 | 485.234 | 205.85 | 691.084 | 311.7 | 202.5 | 514.2
2019-07-30 09:00 | 7 | 30 | 240.3 | 424.05 | 664.35 | 477.902 | 221.762 | 699.664 | 318.6 | 220.95 | 539.55
2019-07-30 10:00 | 7 | 30 | 247.65 | 438.15 | 685.8 | 486.149 | 237.001 | 723.15 | 324.15 | 232.05 | 556.2
2019-07-30 11:00 | 7 | 30 | 256.5 | 448.95 | 705.45 | 492.722 | 242.996 | 735.718 | 325.35 | 237 | 562.35
2019-07-30 12:00 | 7 | 30 | 265.2 | 463.05 | 728.25 | 508.74 | 240.54 | 749.28 | 333.15 | 242.55 | 575.7
2019-07-30 13:00 | 7 | 30 | 276.75 | 458.4 | 735.15 | 511.512 | 237.071 | 748.583 | 329.85 | 244.05 | 573.9
2019-07-30 14:00 | 7 | 30 | 264.6 | 451.65 | 716.25 | 507.323 | 234.87 | 742.193 | 283.2 | 270.6 | 553.8
2019-07-30 15:00 | 7 | 30 | 263.7 | 444.75 | 708.45 | 510.812 | 232.339 | 743.151 | 182.1 | 420.9 | 603
2019-07-30 16:00 | 7 | 30 | 252.75 | 424.05 | 676.8 | 494.216 | 227.447 | 721.663 | 171.3 | 381.45 | 552.75
2019-07-30 17:00 | 7 | 30 | 247.65 | 392.1 | 639.75 | 475.665 | 211.325 | 686.99 | 143.25 | 311.4 | 454.65
2019-07-30 18:00 | 7 | 30 | 231.6 | 349.95 | 581.55 | 445.56 | 195.298 | 640.858 | 110.1 | 97.35 | 207.45
2019-07-30 19:00 | 7 | 30 | 214.95 | 327.15 | 542.1 | 425.522 | 182.325 | 607.847 | 97.95 | 84.45 | 182.4
2019-07-30 20:00 | 7 | 30 | 210.3 | 316.05 | 526.35 | 421.402 | 182.97 | 604.372 | 97.2 | 84 | 181.2
2019-07-30 21:00 | 7 | 30 | 174.6 | 142.5 | 317.1 | 406.782 | 169.302 | 576.084 | 97.65 | 82.65 | 180.3
2019-07-30 22:00 | 7 | 30 | 160.05 | 136.35 | 296.4 | 391.682 | 163.397 | 555.079 | 94.2 | 78.45 | 172.65
2019-07-30 23:00 | 7 | 30 | 147 | 136.05 | 283.05 | 169.983 | 117.408 | 287.391 | 85.05 | 67.65 | 152.7
2019-07-30 | 7 | 30 | 138.75 | 126.45 | 265.2 | 163.143 | 107.037 | 270.18 | 78.15 | 66.15 | 144.3
2019-07-31 01:00 | 7 | 31 | 133.2 | 120.9 | 254.1 | 164.516 | 105.985 | 270.501 | 79.2 | 67.95 | 147.15
2019-07-31 02:00 | 7 | 31 | 133.8 | 121.2 | 255 | 161.934 | 105.899 | 267.833 | 79.05 | 66.75 | 145.8
2019-07-31 03:00 | 7 | 31 | 131.7 | 119.4 | 251.1 | 170.271 | 104.814 | 275.085 | 79.2 | 65.1 | 144.3
2019-07-31 04:00 | 7 | 31 | 129.9 | 122.1 | 252 | 176.07 | 105.74 | 281.81 | 79.05 | 65.7 | 144.75
2019-07-31 05:00 | 7 | 31 | 128.7 | 131.55 | 260.25 | 189.392 | 113.07 | 302.462 | 79.5 | 66.6 | 146.1
2019-07-31 06:00 | 7 | 31 | 166.05 | 282.6 | 448.65 | 392.397 | 156.154 | 548.551 | 118.35 | 137.1 | 255.45
2019-07-31 07:00 | 7 | 31 | 181.8 | 314.85 | 496.65 | 408.615 | 180.456 | 589.071 | 138.75 | 297.15 | 435.9
2019-07-31 08:00 | 7 | 31 | 214.95 | 356.25 | 571.2 | 419.08 | 206.656 | 625.736 | 154.05 | 294.9 | 448.95
2019-07-31 09:00 | 7 | 31 | 232.8 | 407.55 | 640.35 | 428.447 | 219.513 | 647.96 | 166.05 | 309.9 | 475.95
2019-07-31 10:00 | 7 | 31 | 232.2 | 420.6 | 652.8 | 433.737 | 230.457 | 664.194 | 166.5 | 317.4 | 483.9
2019-07-31 11:00 | 7 | 31 | 246.75 | 423.45 | 670.2 | 442.899 | 233.098 | 675.997 | 171.9 | 327.6 | 499.5
2019-07-31 12:00 | 7 | 31 | 250.65 | 432.6 | 683.25 | 456.001 | 237.221 | 693.222 | 169.2 | 333 | 502.2
2019-07-31 13:00 | 7 | 31 | 252 | 441.15 | 693.15 | 457.103 | 234.25 | 691.353 | 172.35 | 336.6 | 508.95
2019-07-31 14:00 | 7 | 31 | 260.7 | 440.25 | 700.95 | 470.404 | 238.043 | 708.447 | 170.7 | 340.95 | 511.65
2019-07-31 15:00 | 7 | 31 | 258.75 | 424.35 | 683.1 | 466.336 | 227.51 | 693.846 | 174 | 338.25 | 512.25
2019-07-31 16:00 | 7 | 31 | 250.95 | 420.15 | 671.1 | 458.899 | 221.947 | 680.846 | 168.3 | 340.8 | 509.1
2019-07-31 17:00 | 7 | 31 | 248.85 | 389.4 | 638.25 | 443.734 | 202.271 | 646.005 | 156.15 | 328.95 | 485.1
2019-07-31 18:00 | 7 | 31 | 237 | 355.2 | 592.2 | 188.358 | 174.392 | 362.75 | 112.65 | 102.9 | 215.55
2019-07-31 19:00 | 7 | 31 | 219.15 | 329.7 | 548.85 | 177.734 | 162.503 | 340.237 | 96.15 | 81.45 | 177.6
2019-07-31 20:00 | 7 | 31 | 206.7 | 317.7 | 524.4 | 186.907 | 162.874 | 349.781 | 92.4 | 83.85 | 176.25
2019-07-31 21:00 | 7 | 31 | 165.45 | 148.5 | 313.95 | 177.743 | 152.512 | 330.255 | 91.5 | 82.05 | 173.55
2019-07-31 22:00 | 7 | 31 | 153.75 | 142.65 | 296.4 | 176.889 | 152.461 | 329.35 | 91.35 | 79.2 | 170.55
2019-07-31 23:00 | 7 | 31 | 145.2 | 139.65 | 284.85 | 166.759 | 121.543 | 288.302 | 80.7 | 66.45 | 147.15
2019-07-31 | 7 | 31 | 129.75 | 127.35 | 257.1 | 165.088 | 104.503 | 269.591 | 74.4 | 66.75 | 141.15
2019-08-01 01:00 | 8 | 1 | 124.65 | 122.55 | 247.2 | 162.056 | 105.705 | 267.761 | 72.9 | 66.15 | 139.05
2019-08-01 02:00 | 8 | 1 | 109.95 | 123.6 | 233.55 | 163.183 | 106.117 | 269.3 | 75.15 | 67.5 | 142.65
2019-08-01 03:00 | 8 | 1 | 109.65 | 124.95 | 234.6 | 167.269 | 105.645 | 272.914 | 73.8 | 66.45 | 140.25
2019-08-01 04:00 | 8 | 1 | 117.6 | 124.95 | 242.55 | 182.24 | 104.911 | 287.151 | 73.5 | 66.9 | 140.4
2019-08-01 05:00 | 8 | 1 | 115.5 | 134.4 | 249.9 | 194.683 | 113.054 | 307.737 | 77.4 | 66.6 | 144
2019-08-01 06:00 | 8 | 1 | 152.55 | 274.95 | 427.5 | 390.361 | 153.357 | 543.718 | 110.1 | 129.6 | 239.7
2019-08-01 07:00 | 8 | 1 | 168.45 | 317.7 | 486.15 | 398.19 | 179.815 | 578.005 | 139.5 | 293.7 | 433.2
2019-08-01 08:00 | 8 | 1 | 213.6 | 346.65 | 560.25 | 405.574 | 201.94 | 607.514 | 155.25 | 288.45 | 443.7
2019-08-01 09:00 | 8 | 1 | 230.1 | 389.85 | 619.95 | 426.996 | 222.08 | 649.076 | 164.1 | 307.35 | 471.45
2019-08-01 10:00 | 8 | 1 | 227.7 | 401.1 | 628.8 | 429.328 | 230.786 | 660.114 | 166.5 | 315.9 | 482.4
2019-08-01 11:00 | 8 | 1 | 241.8 | 402.15 | 643.95 | 429.94 | 228.842 | 658.782 | 169.95 | 324 | 493.95
2019-08-01 12:00 | 8 | 1 | 257.85 | 403.5 | 661.35 | 434.646 | 236.511 | 671.157 | 166.05 | 325.2 | 491.25
2019-08-01 13:00 | 8 | 1 | 252.3 | 403.5 | 655.8 | 446.337 | 234.478 | 680.815 | 165.6 | 326.1 | 491.7
2019-08-01 14:00 | 8 | 1 | 242.4 | 395.7 | 638.1 | 448.354 | 233.256 | 681.61 | 166.35 | 324.75 | 491.1
2019-08-01 15:00 | 8 | 1 | 242.7 | 391.65 | 634.35 | 450.14 | 226.994 | 677.134 | 164.25 | 328.2 | 492.45
2019-08-01 16:00 | 8 | 1 | 231.45 | 379.2 | 610.65 | 456.562 | 222.255 | 678.817 | 161.25 | 320.85 | 482.1
2019-08-01 17:00 | 8 | 1 | 231.45 | 354.6 | 586.05 | 440.851 | 204.621 | 645.472 | 149.1 | 316.05 | 465.15
2019-08-01 18:00 | 8 | 1 | 214.8 | 323.55 | 538.35 | 182.583 | 176.422 | 359.005 | 108 | 100.65 | 208.65
2019-08-01 19:00 | 8 | 1 | 212.25 | 311.1 | 523.35 | 177.114 | 166.985 | 344.099 | 96.9 | 82.05 | 178.95
2019-08-01 20:00 | 8 | 1 | 205.5 | 301.8 | 507.3 | 183.308 | 165.591 | 348.899 | 95.7 | 83.4 | 179.1
2019-08-01 21:00 | 8 | 1 | 175.65 | 145.35 | 321 | 178.057 | 155.842 | 333.899 | 92.4 | 80.1 | 172.5
2019-08-01 22:00 | 8 | 1 | 165.6 | 143.25 | 308.85 | 174.14 | 150.463 | 324.603 | 89.25 | 72 | 161.25
2019-08-01 23:00 | 8 | 1 | 147.9 | 142.2 | 290.1 | 171.911 | 132.154 | 304.065 | 81 | 61.8 | 142.8
2019-08-01 | 8 | 1 | 131.1 | 123.3 | 254.4 | 166.284 | 118.256 | 284.54 | 72.45 | 60.15 | 132.6
2019-08-02 01:00 | 8 | 2 | 119.55 | 122.55 | 242.1 | 165.659 | 116.813 | 282.472 | 73.65 | 59.4 | 133.05
2019-08-02 02:00 | 8 | 2 | 108.45 | 121.65 | 230.1 | 166.778 | 117.93 | 284.708 | 73.8 | 60.6 | 134.4
2019-08-02 03:00 | 8 | 2 | 116.25 | 123.45 | 239.7 | 166.326 | 116.557 | 282.883 | 72.6 | 58.95 | 131.55
2019-08-02 04:00 | 8 | 2 | 113.55 | 121.5 | 235.05 | 177.902 | 117.033 | 294.935 | 73.8 | 60 | 133.8
2019-08-02 05:00 | 8 | 2 | 108.15 | 131.85 | 240 | 193.06 | 129.009 | 322.069 | 74.7 | 60.75 | 135.45
2019-08-02 06:00 | 8 | 2 | 149.55 | 278.4 | 427.95 | 394.273 | 171.632 | 565.905 | 109.65 | 114.9 | 224.55
2019-08-02 07:00 | 8 | 2 | 168.9 | 279.6 | 448.5 | 408.287 | 187.978 | 596.265 | 128.85 | 273 | 401.85
2019-08-02 08:00 | 8 | 2 | 196.95 | 322.95 | 519.9 | 416.442 | 206.316 | 622.758 | 149.25 | 289.8 | 439.05
2019-08-02 09:00 | 8 | 2 | 231.3 | 379.65 | 610.95 | 429.348 | 216.559 | 645.907 | 154.5 | 310.95 | 465.45
2019-08-02 10:00 | 8 | 2 | 236.4 | 384.15 | 620.55 | 432.687 | 222.743 | 655.43 | 149.1 | 315.9 | 465
2019-08-02 11:00 | 8 | 2 | 230.1 | 385.95 | 616.05 | 426.785 | 223.534 | 650.319 | 153.9 | 315.6 | 469.5
2019-08-02 12:00 | 8 | 2 | 229.65 | 377.25 | 606.9 | 435.834 | 226.596 | 662.43 | 150.9 | 319.5 | 470.4
2019-08-02 13:00 | 8 | 2 | 230.55 | 378.45 | 609 | 441.894 | 222.037 | 663.931 | 152.4 | 290.4 | 442.8
2019-08-02 14:00 | 8 | 2 | 228.45 | 379.5 | 607.95 | 437.962 | 222.817 | 660.779 | 149.25 | 293.55 | 442.8
2019-08-02 15:00 | 8 | 2 | 220.05 | 371.85 | 591.9 | 439.511 | 215.25 | 654.761 | 147 | 292.35 | 439.35
2019-08-02 16:00 | 8 | 2 | 220.2 | 360.3 | 580.5 | 425.592 | 209.413 | 635.005 | 139.65 | 288.3 | 427.95
2019-08-02 17:00 | 8 | 2 | 217.35 | 338.1 | 555.45 | 414.807 | 197.092 | 611.899 | 129.75 | 285.75 | 415.5
2019-08-02 18:00 | 8 | 2 | 204.6 | 314.85 | 519.45 | 182.45 | 171.707 | 354.157 | 97.5 | 94.35 | 191.85
2019-08-02 19:00 | 8 | 2 | 201.75 | 302.25 | 504 | 177.148 | 164.593 | 341.741 | 92.4 | 75.15 | 167.55
2019-08-02 20:00 | 8 | 2 | 196.05 | 290.25 | 486.3 | 182.436 | 156.672 | 339.108 | 93.6 | 68.85 | 162.45
2019-08-02 21:00 | 8 | 2 | 172.8 | 135.3 | 308.1 | 176.381 | 145.022 | 321.403 | 90.75 | 68.1 | 158.85
2019-08-02 22:00 | 8 | 2 | 165 | 135.45 | 300.45 | 172.056 | 140.118 | 312.174 | 89.85 | 69.3 | 159.15
2019-08-02 23:00 | 8 | 2 | 145.65 | 132.75 | 278.4 | 167.133 | 118.577 | 285.71 | 77.1 | 60.15 | 137.25
2019-08-02 | 8 | 2 | 130.35 | 122.85 | 253.2 | 164.861 | 107.089 | 271.95 | 72 | 60.15 | 132.15
2019-08-03 01:00 | 8 | 3 | 130.5 | 120.6 | 251.1 | 164.217 | 105.636 | 269.853 | 71.55 | 60.9 | 132.45
2019-08-03 02:00 | 8 | 3 | 123.45 | 120.9 | 244.35 | 165.979 | 106.474 | 272.453 | 73.8 | 60 | 133.8
2019-08-03 03:00 | 8 | 3 | 121.8 | 120.15 | 241.95 | 165.5 | 105.196 | 270.696 | 71.4 | 59.4 | 130.8
2019-08-03 04:00 | 8 | 3 | 120.75 | 120 | 240.75 | 163.21 | 105.684 | 268.894 | 72.6 | 60.45 | 133.05
2019-08-03 05:00 | 8 | 3 | 105.45 | 121.95 | 227.4 | 165.279 | 104.307 | 269.586 | 71.55 | 59.25 | 130.8
2019-08-03 06:00 | 8 | 3 | 104.7 | 119.25 | 223.95 | 164.069 | 106.135 | 270.204 | 71.55 | 59.7 | 131.25
2019-08-03 07:00 | 8 | 3 | 105.3 | 116.25 | 221.55 | 163.656 | 108.781 | 272.437 | 72.6 | 60.15 | 132.75
2019-08-03 08:00 | 8 | 3 | 141.75 | 266.55 | 408.3 | 361.361 | 130.523 | 491.884 | 102.3 | 80.7 | 183
2019-08-03 09:00 | 8 | 3 | 155.4 | 285.6 | 441 | 371.202 | 128.05 | 499.252 | 103.95 | 256.65 | 360.6
2019-08-03 10:00 | 8 | 3 | 156.6 | 288.3 | 444.9 | 374.64 | 129.154 | 503.794 | 101.25 | 239.25 | 340.5
2019-08-03 11:00 | 8 | 3 | 157.8 | 293.25 | 451.05 | 376.87 | 130.068 | 506.938 | 100.8 | 249 | 349.8
2019-08-03 12:00 | 8 | 3 | 166.35 | 296.55 | 462.9 | 378.89 | 127.498 | 506.388 | 101.85 | 250.65 | 352.5
2019-08-03 13:00 | 8 | 3 | 151.2 | 121.05 | 272.25 | 160.917 | 110.279 | 271.196 | 73.2 | 68.85 | 142.05
2019-08-03 14:00 | 8 | 3 | 164.4 | 118.5 | 282.9 | 155.675 | 109.609 | 265.284 | 74.1 | 62.55 | 136.65
2019-08-03 15:00 | 8 | 3 | 170.55 | 116.7 | 287.25 | 157.435 | 110.131 | 267.566 | 72.75 | 61.5 | 134.25
2019-08-03 16:00 | 8 | 3 | 169.65 | 116.7 | 286.35 | 156.318 | 105.309 | 261.627 | 73.2 | 61.95 | 135.15
2019-08-03 17:00 | 8 | 3 | 180.45 | 117.45 | 297.9 | 156.196 | 105.207 | 261.403 | 75 | 63.3 | 138.3
2019-08-03 18:00 | 8 | 3 | 183 | 113.4 | 296.4 | 158.411 | 100.045 | 258.456 | 73.5 | 62.25 | 135.75
2019-08-03 19:00 | 8 | 3 | 182.25 | 115.05 | 297.3 | 157.952 | 103.609 | 261.561 | 74.1 | 61.95 | 136.05
2019-08-03 20:00 | 8 | 3 | 179.4 | 116.4 | 295.8 | 159.672 | 100.372 | 260.044 | 71.7 | 62.4 | 134.1
2019-08-03 21:00 | 8 | 3 | 173.1 | 118.35 | 291.45 | 159.54 | 102.247 | 261.787 | 73.2 | 61.35 | 134.55
2019-08-03 22:00 | 8 | 3 | 162.15 | 116.55 | 278.7 | 159.518 | 100.688 | 260.206 | 72 | 61.95 | 133.95
2019-08-03 23:00 | 8 | 3 | 147 | 118.2 | 265.2 | 159.194 | 102.284 | 261.478 | 71.7 | 62.7 | 134.4
2019-08-03 | 8 | 3 | 137.25 | 114.9 | 252.15 | 159.764 | 103.237 | 263.001 | 73.5 | 60.45 | 133.95
2019-08-04 01:00 | 8 | 4 | 136.05 | 113.85 | 249.9 | 160.776 | 100.479 | 261.255 | 71.55 | 61.5 | 133.05
2019-08-04 02:00 | 8 | 4 | 136.95 | 112.5 | 249.45 | 157.129 | 101.462 | 258.591 | 74.25 | 62.1 | 136.35
2019-08-04 03:00 | 8 | 4 | 132.6 | 113.7 | 246.3 | 156.725 | 101.619 | 258.344 | 72 | 62.7 | 134.7
2019-08-04 04:00 | 8 | 4 | 127.65 | 114.15 | 241.8 | 156.439 | 101.045 | 257.484 | 71.85 | 61.95 | 133.8
2019-08-04 05:00 | 8 | 4 | 125.55 | 113.4 | 238.95 | 157.295 | 99.684 | 256.979 | 73.05 | 60.3 | 133.35
2019-08-04 06:00 | 8 | 4 | 123.6 | 108.75 | 232.35 | 157.091 | 101.55 | 258.641 | 72.3 | 60.15 | 132.45
2019-08-04 07:00 | 8 | 4 | 122.25 | 108.75 | 231 | 155.125 | 101.061 | 256.186 | 72.75 | 60.15 | 132.9
2019-08-04 08:00 | 8 | 4 | 126 | 112.5 | 238.5 | 155.287 | 102.728 | 258.015 | 73.8 | 60.9 | 134.7
2019-08-04 09:00 | 8 | 4 | 128.55 | 114 | 242.55 | 156.844 | 101.324 | 258.168 | 74.1 | 60.75 | 134.85
2019-08-04 10:00 | 8 | 4 | 133.65 | 116.55 | 250.2 | 156.565 | 102.558 | 259.123 | 73.5 | 61.05 | 134.55
2019-08-04 11:00 | 8 | 4 | 134.4 | 112.2 | 246.6 | 155.471 | 101.286 | 256.757 | 74.85 | 61.05 | 135.9
2019-08-04 12:00 | 8 | 4 | 136.95 | 112.2 | 249.15 | 157.989 | 102.907 | 260.896 | 73.05 | 60.75 | 133.8
2019-08-04 13:00 | 8 | 4 | 135.9 | 112.65 | 248.55 | 158.412 | 106.346 | 264.758 | 74.25 | 61.8 | 136.05
2019-08-04 14:00 | 8 | 4 | 147.6 | 111.6 | 259.2 | 159.081 | 104.494 | 263.575 | 74.4 | 61.65 | 136.05
2019-08-04 15:00 | 8 | 4 | 156.15 | 114 | 270.15 | 159.777 | 104.462 | 264.239 | 74.85 | 61.65 | 136.5
2019-08-04 16:00 | 8 | 4 | 156.9 | 113.85 | 270.75 | 160.939 | 105.025 | 265.964 | 73.5 | 61.2 | 134.7
2019-08-04 17:00 | 8 | 4 | 156.15 | 111 | 267.15 | 160.935 | 106.137 | 267.072 | 73.65 | 61.8 | 135.45
2019-08-04 18:00 | 8 | 4 | 163.35 | 108.45 | 271.8 | 161.697 | 103.99 | 265.687 | 73.8 | 61.65 | 135.45
2019-08-04 19:00 | 8 | 4 | 163.8 | 106.95 | 270.75 | 161.384 | 100.646 | 262.03 | 72 | 61.35 | 133.35
2019-08-04 20:00 | 8 | 4 | 158.25 | 108.45 | 266.7 | 161.189 | 102.735 | 263.924 | 75.45 | 60.6 | 136.05
2019-08-04 21:00 | 8 | 4 | 147 | 116.25 | 263.25 | 159.114 | 100.715 | 259.829 | 73.05 | 61.2 | 134.25
2019-08-04 22:00 | 8 | 4 | 137.25 | 114.45 | 251.7 | 158.028 | 100.198 | 258.226 | 78.45 | 60.9 | 139.35
2019-08-04 23:00 | 8 | 4 | 135 | 113.1 | 248.1 | 158.11 | 101.919 | 260.029 | 77.25 | 59.85 | 137.1
2019-08-04 | 8 | 4 | 133.8 | 112.05 | 245.85 | 158.711 | 100.467 | 259.178 | 79.05 | 61.2 | 140.25
2019-08-05 01:00 | 8 | 5 | 135.3 | 108.45 | 243.75 | 158.43 | 102.287 | 260.717 | 78.15 | 60.6 | 138.75
2019-08-05 02:00 | 8 | 5 | 134.1 | 108.75 | 242.85 | 159.3 | 101.464 | 260.764 | 79.05 | 59.4 | 138.45
2019-08-05 03:00 | 8 | 5 | 150.6 | 234 | 384.6 | 190.167 | 119.296 | 309.463 | 103.65 | 76.35 | 180
2019-08-05 04:00 | 8 | 5 | 135.75 | 201.3 | 337.05 | 190.432 | 119.32 | 309.752 | 104.4 | 76.65 | 181.05
2019-08-05 05:00 | 8 | 5 | 144 | 200.25 | 344.25 | 191.793 | 120.504 | 312.297 | 105 | 76.8 | 181.8
2019-08-05 06:00 | 8 | 5 | 118.35 | 117.6 | 235.95 | 161.457 | 101.635 | 263.092 | 79.05 | 60.75 | 139.8
2019-08-05 07:00 | 8 | 5 | 109.05 | 108.15 | 217.2 | 159.138 | 103.369 | 262.507 | 72 | 60.15 | 132.15
2019-08-05 08:00 | 8 | 5 | 128.4 | 113.85 | 242.25 | 368.438 | 118.392 | 486.83 | 73.5 | 61.05 | 134.55
2019-08-05 09:00 | 8 | 5 | 126.6 | 115.65 | 242.25 | 374.406 | 120.415 | 494.821 | 76.35 | 61.5 | 137.85
2019-08-05 10:00 | 8 | 5 | 121.05 | 115.05 | 236.1 | 380.608 | 120.992 | 501.6 | 75.75 | 61.8 | 137.55
2019-08-05 11:00 | 8 | 5 | 113.55 | 117.75 | 231.3 | 382.731 | 122.018 | 504.749 | 75.3 | 62.85 | 138.15
2019-08-05 12:00 | 8 | 5 | 125.1 | 115.35 | 240.45 | 388.383 | 121.702 | 510.085 | 74.85 | 63.75 | 138.6
2019-08-05 13:00 | 8 | 5 | 124.65 | 116.4 | 241.05 | 394.772 | 122.198 | 516.97 | 75.45 | 63.3 | 138.75
2019-08-05 14:00 | 8 | 5 | 124.35 | 115.8 | 240.15 | 398.181 | 121.393 | 519.574 | 73.8 | 64.5 | 138.3
2019-08-05 15:00 | 8 | 5 | 124.65 | 118.05 | 242.7 | 400.879 | 123.31 | 524.189 | 74.25 | 65.1 | 139.35
2019-08-05 16:00 | 8 | 5 | 122.55 | 115.65 | 238.2 | 400.318 | 122.895 | 523.213 | 74.4 | 63.6 | 138
2019-08-05 17:00 | 8 | 5 | 120 | 114.3 | 234.3 | 165.494 | 106.349 | 271.843 | 75 | 65.7 | 140.7
2019-08-05 18:00 | 8 | 5 | 120.15 | 109.95 | 230.1 | 160.573 | 106.127 | 266.7 | 73.8 | 67.05 | 140.85
2019-08-05 19:00 | 8 | 5 | 120.15 | 110.1 | 230.25 | 160.453 | 104.662 | 265.115 | 73.05 | 66.15 | 139.2
2019-08-05 20:00 | 8 | 5 | 107.7 | 111.15 | 218.85 | 165.186 | 104.617 | 269.803 | 74.4 | 63.45 | 137.85
2019-08-05 21:00 | 8 | 5 | 112.65 | 110.25 | 222.9 | 161.515 | 104.772 | 266.287 | 71.55 | 63.45 | 135
2019-08-05 22:00 | 8 | 5 | 118.35 | 110.7 | 229.05 | 161.335 | 105.373 | 266.708 | 74.25 | 63.15 | 137.4
2019-08-05 23:00 | 8 | 5 | 102.9 | 110.4 | 213.3 | 160.39 | 104.818 | 265.208 | 72.6 | 62.7 | 135.3
2019-08-05 | 8 | 5 | 112.65 | 109.5 | 222.15 | 160.191 | 106.388 | 266.579 | 73.8 | 62.55 | 136.35
2019-08-06 01:00 | 8 | 6 | 114.75 | 110.25 | 225 | 157.493 | 105.258 | 262.751 | 72.9 | 62.85 | 135.75
2019-08-06 02:00 | 8 | 6 | 102.6 | 109.95 | 212.55 | 159.055 | 104.23 | 263.285 | 75.45 | 62.7 | 138.15
2019-08-06 03:00 | 8 | 6 | 141.9 | 282 | 423.9 | 383.81 | 121.471 | 505.281 | 100.2 | 238.65 | 338.85
2019-08-06 04:00 | 8 | 6 | 142.5 | 281.1 | 423.6 | 394.493 | 121.542 | 516.035 | 100.95 | 257.4 | 358.35
2019-08-06 05:00 | 8 | 6 | 131.1 | 286.05 | 417.15 | 404.17 | 141.261 | 545.431 | 105.15 | 258.3 | 363.45
2019-08-06 06:00 | 8 | 6 | 162.75 | 320.7 | 483.45 | 415.624 | 153.617 | 569.241 | 109.35 | 269.4 | 378.75
2019-08-06 07:00 | 8 | 6 | 178.8 | 335.1 | 513.9 | 428.587 | 178.938 | 607.525 | 128.4 | 295.8 | 424.2
2019-08-06 08:00 | 8 | 6 | 214.2 | 371.1 | 585.3 | 439.82 | 207.934 | 647.754 | 149.7 | 337.2 | 486.9
2019-08-06 09:00 | 8 | 6 | 236.25 | 401.4 | 637.65 | 460.069 | 224.256 | 684.325 | 164.1 | 360.75 | 524.85
2019-08-06 10:00 | 8 | 6 | 239.55 | 410.1 | 649.65 | 464.787 | 232.202 | 696.989 | 171.3 | 356.7 | 528
2019-08-06 11:00 | 8 | 6 | 246.15 | 410.55 | 656.7 | 460.25 | 232.166 | 692.416 | 166.95 | 350.25 | 517.2
2019-08-06 12:00 | 8 | 6 | 252 | 415.05 | 667.05 | 470.202 | 236.398 | 706.6 | 170.7 | 358.05 | 528.75
2019-08-06 13:00 | 8 | 6 | 251.7 | 424.05 | 675.75 | 490.389 | 237.011 | 727.4 | 170.25 | 374.7 | 544.95
2019-08-06 14:00 | 8 | 6 | 257.25 | 429.3 | 686.55 | 490.308 | 236.148 | 726.456 | 168.15 | 384.45 | 552.6
2019-08-06 15:00 | 8 | 6 | 246.45 | 445.8 | 692.25 | 500.736 | 233.853 | 734.589 | 168.75 | 383.1 | 551.85
2019-08-06 16:00 | 8 | 6 | 244.2 | 436.95 | 681.15 | 490.893 | 220.233 | 711.126 | 162.9 | 387.3 | 550.2
2019-08-06 17:00 | 8 | 6 | 240.15 | 379.2 | 619.35 | 464.74 | 204.937 | 669.677 | 152.85 | 370.65 | 523.5
2019-08-06 18:00 | 8 | 6 | 222.75 | 360.9 | 583.65 | 190.695 | 176.177 | 366.872 | 108.3 | 106.5 | 214.8
2019-08-06 19:00 | 8 | 6 | 219.9 | 321.6 | 541.5 | 177.51 | 163.143 | 340.653 | 101.7 | 87.3 | 189
2019-08-06 20:00 | 8 | 6 | 211.5 | 313.5 | 525 | 187.836 | 162.618 | 350.454 | 100.2 | 82.5 | 182.7
2019-08-06 21:00 | 8 | 6 | 178.65 | 144.45 | 323.1 | 179.234 | 153.918 | 333.152 | 97.65 | 76.2 | 173.85
2019-08-06 22:00 | 8 | 6 | 167.4 | 137.1 | 304.5 | 177.71 | 159.739 | 337.449 | 92.1 | 74.85 | 166.95
2019-08-06 23:00 | 8 | 6 | 152.25 | 133.2 | 285.45 | 168.827 | 126.985 | 295.812 | 84.15 | 67.2 | 151.35
2019-08-06 | 8 | 6 | 142.2 | 119.55 | 261.75 | 163.435 | 105.006 | 268.441 | 75.6 | 66.15 | 141.75
2019-08-07 01:00 | 8 | 7 | 138 | 118.8 | 256.8 | 162.58 | 106.104 | 268.684 | 76.35 | 66.75 | 143.1
2019-08-07 02:00 | 8 | 7 | 136.35 | 117.45 | 253.8 | 163.366 | 103.905 | 267.271 | 75.3 | 66 | 141.3
2019-08-07 03:00 | 8 | 7 | 135.3 | 117 | 252.3 | 172.319 | 105.213 | 277.532 | 76.05 | 65.7 | 141.75
2019-08-07 04:00 | 8 | 7 | 137.1 | 123.6 | 260.7 | 176.04 | 105.284 | 281.324 | 76.2 | 66.45 | 142.65
2019-08-07 05:00 | 8 | 7 | 134.7 | 130.65 | 265.35 | 186.253 | 123.75 | 310.003 | 81.45 | 66.6 | 148.05
2019-08-07 06:00 | 8 | 7 | 179.7 | 334.95 | 514.65 | 424.871 | 154.217 | 579.088 | 110.25 | 268.5 | 378.75
2019-08-07 07:00 | 8 | 7 | 190.2 | 335.1 | 525.3 | 436.947 | 184.436 | 621.383 | 133.5 | 337.5 | 471
2019-08-07 08:00 | 8 | 7 | 220.35 | 362.4 | 582.75 | 451.076 | 209.816 | 660.892 | 153.15 | 344.7 | 497.85
2019-08-07 09:00 | 8 | 7 | 240.9 | 388.05 | 628.95 | 457.816 | 226.046 | 683.862 | 170.55 | 355.8 | 526.35
2019-08-07 10:00 | 8 | 7 | 242.7 | 398.55 | 641.25 | 464.153 | 230.683 | 694.836 | 174.15 | 359.25 | 533.4
2019-08-07 11:00 | 8 | 7 | 258.6 | 403.8 | 662.4 | 461.495 | 228.158 | 689.653 | 173.25 | 366 | 539.25
2019-08-07 12:00 | 8 | 7 | 263.1 | 409.5 | 672.6 | 466.387 | 235.971 | 702.358 | 174.15 | 367.95 | 542.1
2019-08-07 13:00 | 8 | 7 | 263.1 | 412.8 | 675.9 | 479.923 | 235.618 | 715.541 | 173.4 | 378.3 | 551.7
2019-08-07 14:00 | 8 | 7 | 254.1 | 414.6 | 668.7 | 494.846 | 235.847 | 730.693 | 176.25 | 391.65 | 567.9
2019-08-07 15:00 | 8 | 7 | 243.45 | 400.65 | 644.1 | 488.88 | 233.589 | 722.469 | 175.05 | 386.1 | 561.15
2019-08-07 16:00 | 8 | 7 | 236.7 | 394.05 | 630.75 | 473.651 | 225.655 | 699.306 | 166.8 | 383.4 | 550.2
2019-08-07 17:00 | 8 | 7 | 236.55 | 364.65 | 601.2 | 329.406 | 206.897 | 536.303 | 147.3 | 361.35 | 508.65
2019-08-07 18:00 | 8 | 7 | 215.85 | 318.3 | 534.15 | 179.485 | 178.581 | 358.066 | 101.85 | 103.5 | 205.35
2019-08-07 19:00 | 8 | 7 | 212.85 | 306.75 | 519.6 | 178.056 | 163.956 | 342.012 | 97.05 | 90.45 | 187.5
2019-08-07 20:00 | 8 | 7 | 206.85 | 302.4 | 509.25 | 182.167 | 164.627 | 346.794 | 97.8 | 89.1 | 186.9
2019-08-07 21:00 | 8 | 7 | 178.5 | 145.65 | 324.15 | 180.011 | 156.515 | 336.526 | 96.6 | 85.8 | 182.4
2019-08-07 22:00 | 8 | 7 | 164.7 | 136.05 | 300.75 | 177.491 | 159.438 | 336.929 | 91.95 | 80.4 | 172.35
2019-08-07 23:00 | 8 | 7 | 160.2 | 133.05 | 293.25 | 171.116 | 132.899 | 304.015 | 81.75 | 69.45 | 151.2
2019-08-07 | 8 | 7 | 145.2 | 124.65 | 269.85 | 162.916 | 108.061 | 270.977 | 72.45 | 67.65 | 140.1
2019-08-08 01:00 | 8 | 8 | 136.5 | 115.05 | 251.55 | 161.1 | 107.887 | 268.987 | 73.65 | 67.2 | 140.85
2019-08-08 02:00 | 8 | 8 | 134.85 | 114.3 | 249.15 | 161.389 | 108.748 | 270.137 | 73.2 | 68.1 | 141.3
2019-08-08 03:00 | 8 | 8 | 129.75 | 114.3 | 244.05 | 164.332 | 107.89 | 272.222 | 73.05 | 68.1 | 141.15
2019-08-08 04:00 | 8 | 8 | 128.85 | 113.55 | 242.4 | 181.488 | 107.095 | 288.583 | 73.2 | 67.65 | 140.85
2019-08-08 05:00 | 8 | 8 | 129.9 | 125.25 | 255.15 | 187.58 | 115.12 | 302.7 | 73.05 | 66.9 | 139.95
2019-08-08 06:00 | 8 | 8 | 167.85 | 287.1 | 454.95 | 263.752 | 282.487 | 546.239 | 111.6 | 218.1 | 329.7
2019-08-08 07:00 | 8 | 8 | 180.45 | 307.35 | 487.8 | 286.295 | 314.516 | 600.811 | 134.7 | 267 | 401.7
2019-08-08 08:00 | 8 | 8 | 203.55 | 351.75 | 555.3 | 310.2 | 345.349 | 655.549 | 157.5 | 290.1 | 447.6
2019-08-08 09:00 | 8 | 8 | 237.75 | 389.55 | 627.3 | 320.92 | 375.427 | 696.347 | 164.7 | 369.75 | 534.45
2019-08-08 10:00 | 8 | 8 | 244.35 | 390.9 | 635.25 | 325.679 | 373.321 | 699 | 171 | 347.25 | 518.25
2019-08-08 11:00 | 8 | 8 | 250.35 | 395.7 | 646.05 | 322.675 | 370.092 | 692.767 | 170.1 | 349.8 | 519.9
2019-08-08 12:00 | 8 | 8 | 252.9 | 396.15 | 649.05 | 318.007 | 377.826 | 695.833 | 165.15 | 346.95 | 512.1
2019-08-08 13:00 | 8 | 8 | 256.05 | 399.3 | 655.35 | 315.827 | 370.118 | 685.945 | 164.85 | 347.1 | 511.95
2019-08-08 14:00 | 8 | 8 | 254.7 | 396.6 | 651.3 | 315.249 | 370.781 | 686.03 | 174 | 355.35 | 529.35
2019-08-08 15:00 | 8 | 8 | 245.25 | 390.75 | 636 | 307.162 | 374.322 | 681.484 | 171.45 | 356.25 | 527.7
2019-08-08 16:00 | 8 | 8 | 233.1 | 376.05 | 609.15 | 302.042 | 364.751 | 666.793 | 166.65 | 342 | 508.65
2019-08-08 17:00 | 8 | 8 | 239.25 | 347.85 | 587.1 | 288.016 | 350.56 | 638.576 | 153.6 | 322.8 | 476.4
2019-08-08 18:00 | 8 | 8 | 214.65 | 310.8 | 525.45 | 181.873 | 176.795 | 358.668 | 104.4 | 105.75 | 210.15
2019-08-08 19:00 | 8 | 8 | 215.1 | 295.65 | 510.75 | 176.812 | 163.945 | 340.757 | 95.25 | 86.7 | 181.95
2019-08-08 20:00 | 8 | 8 | 211.05 | 289.95 | 501 | 180.729 | 164.2 | 344.929 | 97.35 | 86.4 | 183.75
2019-08-08 21:00 | 8 | 8 | 175.2 | 140.55 | 315.75 | 176.004 | 153.826 | 329.83 | 97.2 | 85.35 | 182.55
2019-08-08 22:00 | 8 | 8 | 159 | 130.95 | 289.95 | 176.563 | 152.505 | 329.068 | 97.05 | 82.8 | 179.85
2019-08-08 23:00 | 8 | 8 | 153.15 | 128.7 | 281.85 | 165.378 | 123.026 | 288.404 | 85.95 | 70.05 | 156
2019-08-08 | 8 | 8 | 138.45 | 114.9 | 253.35 | 161.425 | 108.619 | 270.044 | 76.8 | 68.7 | 145.5
2019-08-09 01:00 | 8 | 9 | 128.7 | 111.6 | 240.3 | 163.419 | 104.594 | 268.013 | 75.15 | 69.45 | 144.6
2019-08-09 02:00 | 8 | 9 | 128.1 | 111.75 | 239.85 | 161.795 | 107.242 | 269.037 | 76.95 | 69.15 | 146.1
2019-08-09 03:00 | 8 | 9 | 127.05 | 111.3 | 238.35 | 160.728 | 105.408 | 266.136 | 75.45 | 69 | 144.45
2019-08-09 04:00 | 8 | 9 | 125.4 | 110.85 | 236.25 | 186.127 | 106.329 | 292.456 | 76.8 | 69.45 | 146.25
2019-08-09 05:00 | 8 | 9 | 120.45 | 122.85 | 243.3 | 183.653 | 106.202 | 289.855 | 77.55 | 67.95 | 145.5
2019-08-09 06:00 | 8 | 9 | 149.4 | 271.5 | 420.9 | 249.657 | 218.551 | 468.208 | 114 | 179.55 | 293.55
2019-08-09 07:00 | 8 | 9 | 163.5 | 289.5 | 453 | 266.713 | 272.682 | 539.395 | 133.35 | 264.75 | 398.1
2019-08-09 08:00 | 8 | 9 | 199.2 | 317.85 | 517.05 | 285.498 | 308.011 | 593.509 | 151.35 | 285.6 | 436.95
2019-08-09 09:00 | 8 | 9 | 208.5 | 346.8 | 555.3 | 298.323 | 318.137 | 616.46 | 163.35 | 297.75 | 461.1
2019-08-09 10:00 | 8 | 9 | 224.85 | 361.95 | 586.8 | 298.098 | 325.498 | 623.596 | 155.25 | 294.3 | 449.55
2019-08-09 11:00 | 8 | 9 | 236.7 | 362.25 | 598.95 | 296.961 | 330.835 | 627.796 | 155.25 | 300.45 | 455.7
2019-08-09 12:00 | 8 | 9 | 236.4 | 363.3 | 599.7 | 289.943 | 338.13 | 628.073 | 155.85 | 305.85 | 461.7
2019-08-09 13:00 | 8 | 9 | 232.35 | 364.05 | 596.4 | 300.695 | 337.656 | 638.351 | 155.4 | 301.65 | 457.05
2019-08-09 14:00 | 8 | 9 | 228.9 | 370.65 | 599.55 | 302.32 | 342.621 | 644.941 | 152.85 | 301.05 | 453.9
2019-08-09 15:00 | 8 | 9 | 229.65 | 368.4 | 598.05 | 291.05 | 344.295 | 635.345 | 146.7 | 300.6 | 447.3
2019-08-09 16:00 | 8 | 9 | 219.45 | 350.7 | 570.15 | 284.892 | 335.294 | 620.186 | 145.05 | 292.35 | 437.4
2019-08-09 17:00 | 8 | 9 | 219.15 | 330.9 | 550.05 | 279.926 | 314.28 | 594.206 | 133.2 | 283.5 | 416.7
2019-08-09 18:00 | 8 | 9 | 211.95 | 300.75 | 512.7 | 193.382 | 173.884 | 367.266 | 100.5 | 101.25 | 201.75
2019-08-09 19:00 | 8 | 9 | 211.95 | 291.75 | 503.7 | 173.025 | 160.227 | 333.252 | 95.85 | 77.25 | 173.1
2019-08-09 20:00 | 8 | 9 | 208.2 | 281.7 | 489.9 | 181.501 | 163.965 | 345.466 | 96.45 | 75.6 | 172.05
2019-08-09 21:00 | 8 | 9 | 176.1 | 138.3 | 314.4 | 175.082 | 151.857 | 326.939 | 93.3 | 71.25 | 164.55
2019-08-09 22:00 | 8 | 9 | 161.85 | 134.7 | 296.55 | 172.771 | 153.671 | 326.442 | 88.8 | 68.85 | 157.65
2019-08-09 23:00 | 8 | 9 | 157.5 | 130.8 | 288.3 | 162.015 | 123.267 | 285.282 | 78.75 | 60 | 138.75
2019-08-09 | 8 | 9 | 139.95 | 113.1 | 253.05 | 159.89 | 106.318 | 266.208 | 71.85 | 60.3 | 132.15
2019-08-10 01:00 | 8 | 10 | 128.4 | 111.45 | 239.85 | 159.204 | 107.11 | 266.314 | 72.45 | 60.15 | 132.6
2019-08-10 02:00 | 8 | 10 | 110.1 | 108 | 218.1 | 160.043 | 105.78 | 265.823 | 71.55 | 60.3 | 131.85
2019-08-10 03:00 | 8 | 10 | 109.5 | 105.9 | 215.4 | 157.78 | 107.086 | 264.866 | 73.2 | 60.15 | 133.35
2019-08-10 04:00 | 8 | 10 | 107.1 | 107.25 | 214.35 | 154.484 | 106.808 | 261.292 | 72.3 | 58.95 | 131.25
2019-08-10 05:00 | 8 | 10 | 108.15 | 106.95 | 215.1 | 156.347 | 106.463 | 262.81 | 72.15 | 59.4 | 131.55
2019-08-10 06:00 | 8 | 10 | 107.55 | 102.9 | 210.45 | 155.137 | 105.329 | 260.466 | 72.6 | 60 | 132.6
2019-08-10 07:00 | 8 | 10 | 108.75 | 104.55 | 213.3 | 156.868 | 105.775 | 262.643 | 72.75 | 58.95 | 131.7
2019-08-10 08:00 | 8 | 10 | 142.65 | 252.45 | 395.1 | 220.811 | 195.007 | 415.818 | 97.65 | 74.4 | 172.05
2019-08-10 09:00 | 8 | 10 | 142.35 | 259.95 | 402.3 | 225.684 | 201.727 | 427.411 | 98.7 | 75.15 | 173.85
2019-08-10 10:00 | 8 | 10 | 150.75 | 264.9 | 415.65 | 227.055 | 202.898 | 429.953 | 99.45 | 73.65 | 173.1
2019-08-10 11:00 | 8 | 10 | 157.8 | 265.05 | 422.85 | 229.694 | 215.754 | 445.448 | 99.15 | 233.55 | 332.7
2019-08-10 12:00 | 8 | 10 | 173.7 | 264.45 | 438.15 | 232.329 | 226.528 | 458.857 | 99 | 241.95 | 340.95
2019-08-10 13:00 | 8 | 10 | 147.9 | 114 | 261.9 | 163.32 | 115.628 | 278.948 | 73.65 | 65.4 | 139.05
2019-08-10 14:00 | 8 | 10 | 163.35 | 110.55 | 273.9 | 163.8 | 121.453 | 285.253 | 73.35 | 64.2 | 137.55
2019-08-10 15:00 | 8 | 10 | 164.25 | 108.45 | 272.7 | 161.883 | 119.11 | 280.993 | 77.4 | 63.75 | 141.15
2019-08-10 16:00 | 8 | 10 | 160.2 | 108.75 | 268.95 | 161.833 | 121.879 | 283.712 | 78.15 | 64.35 | 142.5
2019-08-10 17:00 | 8 | 10 | 172.95 | 109.65 | 282.6 | 161.704 | 119.844 | 281.548 | 78.9 | 65.1 | 144
2019-08-10 18:00 | 8 | 10 | 172.35 | 105.45 | 277.8 | 162.733 | 121.165 | 283.898 | 79.05 | 62.7 | 141.75
2019-08-10 19:00 | 8 | 10 | 172.2 | 108 | 280.2 | 160.714 | 122.227 | 282.941 | 79.65 | 60.9 | 140.55
2019-08-10 20:00 | 8 | 10 | 171.75 | 108.45 | 280.2 | 160.596 | 121.841 | 282.437 | 77.1 | 60 | 137.1
2019-08-10 21:00 | 8 | 10 | 133.8 | 110.85 | 244.65 | 160.672 | 121.061 | 281.733 | 78.45 | 60 | 138.45
2019-08-10 22:00 | 8 | 10 | 139.35 | 109.8 | 249.15 | 111.218 | 120.841 | 232.059 | 78.45 | 59.25 | 137.7
2019-08-10 23:00 | 8 | 10 | 134.85 | 105 | 239.85 | 162.156 | 94.484 | 256.64 | 55.05 | 60.45 | 115.5
2019-08-10 | 8 | 10 | 119.25 | 105.6 | 224.85 | 163.759 | 114.121 | 277.88 | 67.05 | 59.55 | 126.6
2019-08-11 01:00 | 8 | 11 | 115.05 | 105.9 | 220.95 | 162.072 | 119.089 | 281.161 | 71.4 | 60.15 | 131.55
2019-08-11 02:00 | 8 | 11 | 110.1 | 105 | 215.1 | 161.316 | 119.314 | 280.63 | 70.8 | 58.95 | 129.75
2019-08-11 03:00 | 8 | 11 | 108.6 | 105.3 | 213.9 | 160.283 | 119.59 | 279.873 | 72.45 | 59.4 | 131.85
2019-08-11 04:00 | 8 | 11 | 108.45 | 105 | 213.45 | 160.045 | 119.503 | 279.548 | 71.4 | 59.85 | 131.25
2019-08-11 05:00 | 8 | 11 | 111.75 | 106.05 | 217.8 | 161.948 | 119.487 | 281.435 | 72 | 59.85 | 131.85
2019-08-11 06:00 | 8 | 11 | 110.4 | 102.15 | 212.55 | 161.061 | 118.666 | 279.727 | 73.05 | 59.85 | 132.9
2019-08-11 07:00 | 8 | 11 | 107.7 | 102.3 | 210 | 159.895 | 119.452 | 279.347 | 72.6 | 62.55 | 135.15
2019-08-11 08:00 | 8 | 11 | 112.5 | 105.75 | 218.25 | 160.75 | 119.848 | 280.598 | 76.05 | 62.4 | 138.45
2019-08-11 09:00 | 8 | 11 | 114.15 | 109.35 | 223.5 | 160.474 | 119.885 | 280.359 | 78 | 63.15 | 141.15
2019-08-11 10:00 | 8 | 11 | 114.9 | 109.5 | 224.4 | 163.655 | 121.34 | 284.995 | 78 | 64.8 | 142.8
2019-08-11 11:00 | 8 | 11 | 137.55 | 108.75 | 246.3 | 165.785 | 120.176 | 285.961 | 78 | 65.7 | 143.7
2019-08-11 12:00 | 8 | 11 | 142.5 | 108.6 | 251.1 | 165.724 | 119.913 | 285.637 | 77.4 | 63.45 | 140.85
2019-08-11 13:00 | 8 | 11 | 149.7 | 109.2 | 258.9 | 162.851 | 121.456 | 284.307 | 78 | 65.7 | 143.7
2019-08-11 14:00 | 8 | 11 | 158.4 | 108.6 | 267 | 162.69 | 120.809 | 283.499 | 77.4 | 65.4 | 142.8
2019-08-11 15:00 | 8 | 11 | 153.9 | 109.35 | 263.25 | 162.727 | 119.271 | 281.998 | 78 | 68.85 | 146.85
2019-08-11 16:00 | 8 | 11 | 158.25 | 109.8 | 268.05 | 159.194 | 112.776 | 271.97 | 78 | 69.3 | 147.3
2019-08-11 17:00 | 8 | 11 | 168.9 | 108.6 | 277.5 | 160.079 | 113.623 | 273.702 | 78.6 | 68.85 | 147.45
2019-08-11 18:00 | 8 | 11 | 169.95 | 107.25 | 277.2 | 159.548 | 114.288 | 273.836 | 78.3 | 70.8 | 149.1
2019-08-11 19:00 | 8 | 11 | 169.2 | 104.4 | 273.6 | 161.56 | 114.971 | 276.531 | 78.6 | 67.95 | 146.55
2019-08-11 20:00 | 8 | 11 | 165.45 | 106.5 | 271.95 | 160.245 | 112.162 | 272.407 | 76.5 | 64.5 | 141
2019-08-11 21:00 | 8 | 11 | 151.05 | 112.35 | 263.4 | 160.701 | 114.854 | 275.555 | 74.4 | 64.95 | 139.35
2019-08-11 22:00 | 8 | 11 | 143.55 | 112.5 | 256.05 | 160.498 | 112.095 | 272.593 | 74.1 | 65.55 | 139.65
2019-08-11 23:00 | 8 | 11 | 140.85 | 115.35 | 256.2 | 160.687 | 113.551 | 274.238 | 73.2 | 64.5 | 137.7
2019-08-11 | 8 | 11 | 134.1 | 111.3 | 245.4 | 160.484 | 113.999 | 274.483 | 73.35 | 65.4 | 138.75
2019-08-12 01:00 | 8 | 12 | 125.4 | 108.75 | 234.15 | 160.41 | 114.03 | 274.44 | 75 | 65.1 | 140.1
2019-08-12 02:00 | 8 | 12 | 105.6 | 108.45 | 214.05 | 159.907 | 115.454 | 275.361 | 73.2 | 65.55 | 138.75
2019-08-12 03:00 | 8 | 12 | 120.3 | 109.05 | 229.35 | 167.425 | 114.001 | 281.426 | 75.45 | 64.5 | 139.95
2019-08-12 04:00 | 8 | 12 | 154.5 | 274.35 | 428.85 | 253.193 | 210.414 | 463.607 | 97.8 | 244.2 | 342
2019-08-12 05:00 | 8 | 12 | 139.95 | 284.85 | 424.8 | 275.911 | 227.787 | 503.698 | 98.25 | 262.95 | 361.2
2019-08-12 06:00 | 8 | 12 | 151.5 | 307.95 | 459.45 | 284.602 | 297.642 | 582.244 | 109.05 | 266.55 | 375.6
2019-08-12 07:00 | 8 | 12 | 164.4 | 323.25 | 487.65 | 302.874 | 342.724 | 645.598 | 126 | 278.85 | 404.85
2019-08-12 08:00 | 8 | 12 | 209.55 | 354.75 | 564.3 | 311.898 | 360.056 | 671.954 | 153.3 | 299.85 | 453.15
2019-08-12 09:00 | 8 | 12 | 231.45 | 387.45 | 618.9 | 323.831 | 366.186 | 690.017 | 172.5 | 315.75 | 488.25
2019-08-12 10:00 | 8 | 12 | 240.3 | 404.4 | 644.7 | 320.064 | 378.785 | 698.849 | 161.7 | 300.75 | 462.45
2019-08-12 11:00 | 8 | 12 | 248.25 | 406.95 | 655.2 | 317.566 | 383.11 | 700.676 | 181.8 | 353.55 | 535.35
2019-08-12 12:00 | 8 | 12 | 253.95 | 414 | 667.95 | 326.281 | 398.004 | 724.285 | 187.5 | 374.25 | 561.75
2019-08-12 13:00 | 8 | 12 | 252.9 | 424.5 | 677.4 | 317.017 | 398.272 | 715.289 | 177.15 | 371.25 | 548.4
2019-08-12 14:00 | 8 | 12 | 254.55 | 430.35 | 684.9 | 318.57 | 398.985 | 717.555 | 171.75 | 369.75 | 541.5
2019-08-12 15:00 | 8 | 12 | 247.95 | 430.05 | 678 | 320.456 | 393.184 | 713.64 | 172.5 | 365.55 | 538.05
2019-08-12 16:00 | 8 | 12 | 234 | 418.35 | 652.35 | 314.607 | 386.573 | 701.18 | 165.45 | 364.35 | 529.8
2019-08-12 17:00 | 8 | 12 | 239.25 | 384.75 | 624 | 304.923 | 360.816 | 665.739 | 149.4 | 346.2 | 495.6
2019-08-12 18:00 | 8 | 12 | 229.8 | 334.2 | 564 | 193.75 | 177.518 | 371.268 | 105.9 | 108.15 | 214.05
2019-08-12 19:00 | 8 | 12 | 222.3 | 315 | 537.3 | 176.913 | 165.978 | 342.891 | 96.3 | 82.2 | 178.5
2019-08-12 20:00 | 8 | 12 | 213.9 | 304.65 | 518.55 | 183.892 | 165.016 | 348.908 | 96.3 | 83.4 | 179.7
2019-08-12 21:00 | 8 | 12 | 180 | 140.55 | 320.55 | 178.813 | 155.326 | 334.139 | 95.1 | 81.75 | 176.85
2019-08-12 22:00 | 8 | 12 | 171.15 | 131.4 | 302.55 | 174.532 | 153.901 | 328.433 | 94.2 | 82.35 | 176.55
2019-08-12 23:00 | 8 | 12 | 156 | 127.65 | 283.65 | 165.877 | 124.81 | 290.687 | 84.3 | 72.45 | 156.75
2019-08-12 | 8 | 12 | 143.4 | 116.25 | 259.65 | 163.029 | 110.635 | 273.664 | 76.95 | 69.15 | 146.1
2019-08-13 01:00 | 8 | 13 | 138.45 | 110.4 | 248.85 | 161.286 | 108.609 | 269.895 | 78 | 69.15 | 147.15
2019-08-13 02:00 | 8 | 13 | 130.05 | 110.55 | 240.6 | 162.534 | 107.391 | 269.925 | 77.55 | 68.85 | 146.4
2019-08-13 03:00 | 8 | 13 | 128.55 | 109.35 | 237.9 | 167.786 | 108.118 | 275.904 | 77.25 | 68.25 | 145.5
2019-08-13 04:00 | 8 | 13 | 128.4 | 113.55 | 241.95 | 180.546 | 109.493 | 290.039 | 76.95 | 67.2 | 144.15
2019-08-13 05:00 | 8 | 13 | 116.1 | 122.4 | 238.5 | 186.628 | 130.051 | 316.679 | 84.45 | 67.65 | 152.1
2019-08-13 06:00 | 8 | 13 | 149.85 | 296.85 | 446.7 | 267.844 | 283.472 | 551.316 | 117.45 | 141.9 | 259.35
2019-08-13 07:00 | 8 | 13 | 168.75 | 310.35 | 479.1 | 296.206 | 332.292 | 628.498 | 143.4 | 328.8 | 472.2
2019-08-13 08:00 | 8 | 13 | 196.35 | 346.65 | 543 | 318.34 | 360.333 | 678.673 | 165.9 | 325.5 | 491.4
2019-08-13 09:00 | 8 | 13 | 220.8 | 379.95 | 600.75 | 326.291 | 385.933 | 712.224 | 174.3 | 340.35 | 514.65
2019-08-13 10:00 | 8 | 13 | 240.6 | 398.1 | 638.7 | 324.237 | 390.241 | 714.478 | 174 | 346.65 | 520.65
2019-08-13 11:00 | 8 | 13 | 247.35 | 410.4 | 657.75 | 328.726 | 396.431 | 725.157 | 179.55 | 347.7 | 527.25
2019-08-13 12:00 | 8 | 13 | 262.2 | 420.75 | 682.95 | 329.421 | 410.809 | 740.23 | 182.1 | 360.15 | 542.25
2019-08-13 13:00 | 8 | 13 | 263.1 | 430.2 | 693.3 | 326.901 | 409.352 | 736.253 | 178.95 | 358.65 | 537.6
2019-08-13 14:00 | 8 | 13 | 257.1 | 423.9 | 681 | 329.833 | 414.204 | 744.037 | 177.15 | 361.95 | 539.1
2019-08-13 15:00 | 8 | 13 | 246.6 | 417.3 | 663.9 | 325.303 | 415.044 | 740.347 | 174.6 | 359.1 | 533.7
2019-08-13 16:00 | 8 | 13 | 242.85 | 412.35 | 655.2 | 315.076 | 401.918 | 716.994 | 169.8 | 348.15 | 517.95
2019-08-13 17:00 | 8 | 13 | 244.5 | 381.15 | 625.65 | 302.362 | 371.986 | 674.348 | 153.15 | 334.05 | 487.2
2019-08-13 18:00 | 8 | 13 | 235.5 | 334.05 | 569.55 | 184.414 | 179.016 | 363.43 | 111.75 | 108.6 | 220.35
2019-08-13 19:00 | 8 | 13 | 234 | 317.7 | 551.7 | 177.265 | 169.134 | 346.399 | 101.1 | 81.45 | 182.55
2019-08-13 20:00 | 8 | 13 | 223.35 | 308.4 | 531.75 | 182.407 | 162.816 | 345.223 | 101.25 | 82.65 | 183.9
2019-08-13 21:00 | 8 | 13 | 183.45 | 148.35 | 331.8 | 177.011 | 155.547 | 332.558 | 96.45 | 77.1 | 173.55
2019-08-13 22:00 | 8 | 13 | 170.25 | 140.4 | 310.65 | 174.208 | 153.537 | 327.745 | 94.8 | 73.65 | 168.45
2019-08-13 23:00 | 8 | 13 | 169.95 | 137.1 | 307.05 | 164.671 | 121.579 | 286.25 | 79.5 | 63.15 | 142.65
2019-08-13 | 8 | 13 | 152.7 | 126.9 | 279.6 | 162.652 | 108.161 | 270.813 | 72.75 | 62.25 | 135
2019-08-14 01:00 | 8 | 14 | 148.2 | 119.7 | 267.9 | 162.288 | 107.945 | 270.233 | 73.35 | 62.25 | 135.6
2019-08-14 02:00 | 8 | 14 | 149.85 | 119.7 | 269.55 | 161.127 | 107.842 | 268.969 | 74.85 | 62.55 | 137.4
2019-08-14 03:00 | 8 | 14 | 140.85 | 119.4 | 260.25 | 170.235 | 107.024 | 277.259 | 73.2 | 63.45 | 136.65
2019-08-14 04:00 | 8 | 14 | 130.8 | 124.5 | 255.3 | 173.605 | 107.818 | 281.423 | 73.5 | 63.15 | 136.65
2019-08-14 05:00 | 8 | 14 | 130.95 | 130.2 | 261.15 | 184.424 | 113.354 | 297.778 | 74.4 | 61.35 | 135.75
2019-08-14 06:00 | 8 | 14 | 171.3 | 294.6 | 465.9 | 266.414 | 282.092 | 548.506 | 113.85 | 241.65 | 355.5
2019-08-14 07:00 | 8 | 14 | 172.2 | 302.4 | 474.6 | 284.816 | 312.399 | 597.215 | 139.35 | 274.2 | 413.55
2019-08-14 08:00 | 8 | 14 | 193.95 | 328.95 | 522.9 | 327.158 | 325.467 | 652.625 | 161.7 | 288.6 | 450.3
2019-08-14 09:00 | 8 | 14 | 217.95 | 364.05 | 582 | 304.857 | 345.766 | 650.623 | 174.6 | 302.7 | 477.3
2019-08-14 10:00 | 8 | 14 | 235.35 | 382.05 | 617.4 | 307.25 | 353.863 | 661.113 | 179.25 | 309.6 | 488.85
2019-08-14 11:00 | 8 | 14 | 250.35 | 385.8 | 636.15 | 302.446 | 358.188 | 660.634 | 181.5 | 303.75 | 485.25
2019-08-14 12:00 | 8 | 14 | 282.75 | 366 | 648.75 | 312.827 | 366.35 | 679.177 | 176.25 | 305.25 | 481.5
2019-08-14 13:00 | 8 | 14 | 261.15 | 405.9 | 667.05 | 319.337 | 377.859 | 697.196 | 174.45 | 314.4 | 488.85
2019-08-14 14:00 | 8 | 14 | 255.75 | 407.85 | 663.6 | 319.848 | 370.168 | 690.016 | 178.95 | 326.55 | 505.5
2019-08-14 15:00 | 8 | 14 | 254.85 | 408.15 | 663 | 312.317 | 370.293 | 682.61 | 179.4 | 341.4 | 520.8
2019-08-14 16:00 | 8 | 14 | 245.7 | 400.65 | 646.35 | 307.703 | 376.739 | 684.442 | 178.2 | 337.35 | 515.55
2019-08-14 17:00 | 8 | 14 | 249.75 | 375.6 | 625.35 | 296.521 | 358.119 | 654.64 | 161.55 | 325.05 | 486.6
2019-08-14 18:00 | 8 | 14 | 231.9 | 336.45 | 568.35 | 189.443 | 173.875 | 363.318 | 115.65 | 102.3 | 217.95
2019-08-14 19:00 | 8 | 14 | 223.2 | 313.35 | 536.55 | 176.531 | 163.416 | 339.947 | 105.45 | 79.35 | 184.8
2019-08-14 20:00 | 8 | 14 | 211.35 | 303.9 | 515.25 | 185.926 | 162.205 | 348.131 | 104.85 | 82.35 | 187.2
2019-08-14 21:00 | 8 | 14 | 168.75 | 147.45 | 316.2 | 177.316 | 150.43 | 327.746 | 102.15 | 79.95 | 182.1
2019-08-14 22:00 | 8 | 14 | 154.35 | 141.6 | 295.95 | 176.079 | 149.79 | 325.869 | 99.15 | 78.75 | 177.9
2019-08-14 23:00 | 8 | 14 | 154.35 | 138.3 | 292.65 | 165.243 | 122.47 | 287.713 | 97.35 | 70.8 | 168.15
2019-08-14 | 8 | 14 | 140.1 | 127.8 | 267.9 | 161.286 | 106.109 | 267.395 | 89.4 | 68.85 | 158.25
2019-08-15 01:00 | 8 | 15 | 122.4 | 120.75 | 243.15 | 159.431 | 105.019 | 264.45 | 89.55 | 69 | 158.55
2019-08-15 02:00 | 8 | 15 | 114.6 | 121.35 | 235.95 | 157.498 | 106.171 | 263.669 | 90.15 | 69.6 | 159.75
2019-08-15 03:00 | 8 | 15 | 112.2 | 122.4 | 234.6 | 170.573 | 104.49 | 275.063 | 88.65 | 69 | 157.65
2019-08-15 04:00 | 8 | 15 | 112.8 | 124.65 | 237.45 | 175.013 | 104.393 | 279.406 | 89.25 | 68.4 | 157.65
2019-08-15 05:00 | 8 | 15 | 112.65 | 131.55 | 244.2 | 185.332 | 116.335 | 301.667 | 92.1 | 69 | 161.1
2019-08-15 06:00 | 8 | 15 | 148.65 | 281.4 | 430.05 | 257.922 | 269.329 | 527.251 | 132.45 | 243.75 | 376.2
2019-08-15 07:00 | 8 | 15 | 167.4 | 298.2 | 465.6 | 278.133 | 302.47 | 580.603 | 146.4 | 281.1 | 427.5
2019-08-15 08:00 | 8 | 15 | 202.35 | 332.25 | 534.6 | 292.801 | 325.884 | 618.685 | 163.05 | 294 | 457.05
2019-08-15 09:00 | 8 | 15 | 228 | 372 | 600 | 310.113 | 347.608 | 657.721 | 180.3 | 311.4 | 491.7
2019-08-15 10:00 | 8 | 15 | 250.65 | 390.45 | 641.1 | 308.261 | 358.986 | 667.247 | 183.3 | 323.55 | 506.85
2019-08-15 11:00 | 8 | 15 | 261.45 | 404.25 | 665.7 | 313.887 | 364.317 | 678.204 | 182.4 | 323.55 | 505.95
2019-08-15 12:00 | 8 | 15 | 262.05 | 375.6 | 637.65 | 328.272 | 377.116 | 705.388 | 184.2 | 335.25 | 519.45
2019-08-15 13:00 | 8 | 15 | 271.5 | 366.6 | 638.1 | 317.724 | 371.59 | 689.314 | 178.8 | 337.8 | 516.6
2019-08-15 14:00 | 8 | 15 | 259.35 | 407.1 | 666.45 | 316.538 | 371.744 | 688.282 | 178.8 | 319.65 | 498.45
2019-08-15 15:00 | 8 | 15 | 255.15 | 400.2 | 655.35 | 302.923 | 361.798 | 664.721 | 178.65 | 308.55 | 487.2
2019-08-15 16:00 | 8 | 15 | 250.65 | 376.65 | 627.3 | 294.317 | 340.919 | 635.236 | 174.75 | 311.25 | 486
2019-08-15 17:00 | 8 | 15 | 256.95 | 350.7 | 607.65 | 277.361 | 309.766 | 587.127 | 159.45 | 292.8 | 452.25
2019-08-15 18:00 | 8 | 15 | 235.35 | 318.6 | 553.95 | 186.367 | 179.99 | 366.357 | 110.85 | 106.8 | 217.65
2019-08-15 19:00 | 8 | 15 | 219.15 | 299.4 | 518.55 | 174.401 | 162.003 | 336.404 | 102 | 82.2 | 184.2
2019-08-15 20:00 | 8 | 15 | 207.75 | 292.5 | 500.25 | 182.537 | 164.239 | 346.776 | 103.65 | 78.75 | 182.4
2019-08-15 21:00 | 8 | 15 | 168 | 147.75 | 315.75 | 176.969 | 154.324 | 331.293 | 100.2 | 70.5 | 170.7
2019-08-15 22:00 | 8 | 15 | 144.3 | 133.95 | 278.25 | 174.729 | 151.131 | 325.86 | 96.15 | 69 | 165.15
2019-08-15 23:00 | 8 | 15 | 132.75 | 132.3 | 265.05 | 165.581 | 121.562 | 287.143 | 84.3 | 61.65 | 145.95
2019-08-15 | 8 | 15 | 136.35 | 121.95 | 258.3 | 162.268 | 106.435 | 268.703 | 78.6 | 61.5 | 140.1
2019-08-16 01:00 | 8 | 16 | 134.1 | 114.3 | 248.4 | 161.013 | 105.376 | 266.389 | 79.95 | 62.1 | 142.05
2019-08-16 02:00 | 8 | 16 | 121.5 | 113.85 | 235.35 | 164.628 | 104.291 | 268.919 | 79.95 | 61.65 | 141.6
2019-08-16 03:00 | 8 | 16 | 115.5 | 114.6 | 230.1 | 180.795 | 106.047 | 286.842 | 79.05 | 62.1 | 141.15
2019-08-16 04:00 | 8 | 16 | 116.1 | 124.65 | 240.75 | 173.971 | 105.708 | 279.679 | 78.9 | 60.9 | 139.8
2019-08-16 05:00 | 8 | 16 | 115.2 | 126.6 | 241.8 | 187.743 | 110.487 | 298.23 | 80.25 | 61.35 | 141.6
2019-08-16 06:00 | 8 | 16 | 154.5 | 286.35 | 440.85 | 255.475 | 250.814 | 506.289 | 112.8 | 233.55 | 346.35
2019-08-16 07:00 | 8 | 16 | 170.25 | 293.1 | 463.35 | 280.199 | 280.041 | 560.24 | 135.9 | 263.85 | 399.75
2019-08-16 08:00 | 8 | 16 | 192.9 | 321.45 | 514.35 | 291.75 | 307.887 | 599.637 | 154.2 | 280.95 | 435.15
2019-08-16 09:00 | 8 | 16 | 209.7 | 358.8 | 568.5 | 305.365 | 332.826 | 638.191 | 166.5 | 301.05 | 467.55
2019-08-16 10:00 | 8 | 16 | 229.35 | 374.7 | 604.05 | 302.644 | 340.583 | 643.227 | 163.5 | 314.1 | 477.6
2019-08-16 11:00 | 8 | 16 | 242.1 | 391.5 | 633.6 | 309.129 | 345.581 | 654.71 | 166.65 | 322.05 | 488.7
2019-08-16 12:00 | 8 | 16 | 248.1 | 391.65 | 639.75 | 310.14 | 352.278 | 662.418 | 167.7 | 334.5 | 502.2
2019-08-16 13:00 | 8 | 16 | 257.85 | 395.85 | 653.7 | 316.121 | 352.025 | 668.146 | 166.8 | 339 | 505.8
2019-08-16 14:00 | 8 | 16 | 256.2 | 400.2 | 656.4 | 309.724 | 355.883 | 665.607 | 162.45 | 346.5 | 508.95
2019-08-16 15:00 | 8 | 16 | 253.2 | 402 | 655.2 | 309.748 | 352.914 | 662.662 | 155.7 | 356.85 | 512.55
2019-08-16 16:00 | 8 | 16 | 245.55 | 390.3 | 635.85 | 296.739 | 347.679 | 644.418 | 151.05 | 343.2 | 494.25
2019-08-16 17:00 | 8 | 16 | 252.9 | 362.1 | 615 | 290.483 | 327.281 | 617.764 | 138 | 330 | 468
2019-08-16 18:00 | 8 | 16 | 234.75 | 327.3 | 562.05 | 183.109 | 170.699 | 353.808 | 101.85 | 101.1 | 202.95
2019-08-16 19:00 | 8 | 16 | 213.9 | 308.4 | 522.3 | 175.023 | 163.184 | 338.207 | 93.45 | 78.3 | 171.75
2019-08-16 20:00 | 8 | 16 | 211.5 | 300 | 511.5 | 181.157 | 161.591 | 342.748 | 94.65 | 80.7 | 175.35
2019-08-16 21:00 | 8 | 16 | 179.85 | 148.8 | 328.65 | 177.259 | 152.439 | 329.698 | 91.8 | 78.3 | 170.1
2019-08-16 22:00 | 8 | 16 | 158.85 | 137.55 | 296.4 | 173.803 | 150.604 | 324.407 | 88.5 | 72 | 160.5
2019-08-16 23:00 | 8 | 16 | 150 | 133.2 | 283.2 | 164.995 | 119.685 | 284.68 | 79.05 | 63.15 | 142.2
2019-08-16 | 8 | 16 | 134.55 | 118.95 | 253.5 | 163.999 | 106.018 | 270.017 | 71.55 | 62.25 | 133.8
2019-08-17 01:00 | 8 | 17 | 129 | 115.95 | 244.95 | 161.87 | 106.466 | 268.336 | 71.4 | 61.35 | 132.75
2019-08-17 02:00 | 8 | 17 | 127.05 | 115.05 | 242.1 | 162.127 | 104.779 | 266.906 | 70.5 | 61.2 | 131.7
2019-08-17 03:00 | 8 | 17 | 129.75 | 114.9 | 244.65 | 161.347 | 108.119 | 269.466 | 71.55 | 60.75 | 132.3
2019-08-17 04:00 | 8 | 17 | 127.2 | 115.05 | 242.25 | 160.355 | 104.278 | 264.633 | 71.55 | 61.05 | 132.6
2019-08-17 05:00 | 8 | 17 | 126.9 | 116.7 | 243.6 | 158.412 | 105.799 | 264.211 | 71.55 | 61.5 | 133.05
2019-08-17 06:00 | 8 | 17 | 128.85 | 115.65 | 244.5 | 159.263 | 104.184 | 263.447 | 71.7 | 61.8 | 133.5
2019-08-17 07:00 | 8 | 17 | 131.1 | 120 | 251.1 | 158.606 | 105.834 | 264.44 | 71.1 | 65.85 | 136.95
2019-08-17 08:00 | 8 | 17 | 165.45 | 279.45 | 444.9 | 231.193 | 229.004 | 460.197 | 98.7 | 265.2 | 363.9
2019-08-17 09:00 | 8 | 17 | 160.2 | 285 | 445.2 | 248.8 | 256.893 | 505.693 | 96.9 | 292.05 | 388.95
2019-08-17 10:00 | 8 | 17 | 154.95 | 286.95 | 441.9 | 247.406 | 244.432 | 491.838 | 96.3 | 291 | 387.3
2019-08-17 11:00 | 8 | 17 | 164.55 | 291.15 | 455.7 | 247.175 | 248.663 | 495.838 | 96.45 | 298.05 | 394.5
2019-08-17 12:00 | 8 | 17 | 185.25 | 295.5 | 480.75 | 248.24 | 245.78 | 494.02 | 97.05 | 296.7 | 393.75
2019-08-17 13:00 | 8 | 17 | 166.5 | 136.95 | 303.45 | 165.488 | 111.534 | 277.022 | 72.15 | 79.5 | 151.65
2019-08-17 14:00 | 8 | 17 | 172.8 | 129 | 301.8 | 157.985 | 106.523 | 264.508 | 72 | 67.95 | 139.95
2019-08-17 15:00 | 8 | 17 | 181.8 | 128.25 | 310.05 | 158.888 | 108.373 | 267.261 | 71.1 | 69.15 | 140.25
2019-08-17 16:00 | 8 | 17 | 189.75 | 128.85 | 318.6 | 160.876 | 105.954 | 266.83 | 72.6 | 73.8 | 146.4
2019-08-17 17:00 | 8 | 17 | 186 | 127.8 | 313.8 | 158.407 | 103.261 | 261.668 | 71.25 | 74.55 | 145.8
2019-08-17 18:00 | 8 | 17 | 181.2 | 123.3 | 304.5 | 158.558 | 104.661 | 263.219 | 72.45 | 70.8 | 143.25
2019-08-17 19:00 | 8 | 17 | 183.75 | 120.75 | 304.5 | 157.65 | 100.402 | 258.052 | 71.1 | 71.25 | 142.35
2019-08-17 20:00 | 8 | 17 | 172.95 | 120.9 | 293.85 | 158.623 | 101.446 | 260.069 | 71.4 | 66.75 | 138.15
2019-08-17 21:00 | 8 | 17 | 169.8 | 120 | 289.8 | 158.54 | 99.732 | 258.272 | 71.7 | 66.15 | 137.85
2019-08-17 22:00 | 8 | 17 | 159 | 120.15 | 279.15 | 158.393 | 101.361 | 259.754 | 72.45 | 66.6 | 139.05
2019-08-17 23:00 | 8 | 17 | 153.3 | 118.65 | 271.95 | 158.42 | 101.453 | 259.873 | 74.7 | 65.1 | 139.8
2019-08-17 | 8 | 17 | 138 | 120.15 | 258.15 | 160.298 | 102.598 | 262.896 | 71.4 | 66.3 | 137.7
2019-08-18 01:00 | 8 | 18 | 133.05 | 118.5 | 251.55 | 159.531 | 99.54 | 259.071 | 70.8 | 66.3 | 137.1
2019-08-18 02:00 | 8 | 18 | 136.8 | 119.85 | 256.65 | 160.062 | 102.052 | 262.114 | 70.5 | 66.75 | 137.25
2019-08-18 03:00 | 8 | 18 | 134.1 | 121.65 | 255.75 | 158.617 | 100.246 | 258.863 | 70.65 | 66.6 | 137.25
2019-08-18 04:00 | 8 | 18 | 127.35 | 121.65 | 249 | 158.277 | 101.778 | 260.055 | 72.15 | 66.15 | 138.3
2019-08-18 05:00 | 8 | 18 | 129.75 | 120.3 | 250.05 | 158.878 | 99.967 | 258.845 | 70.8 | 66.3 | 137.1
2019-08-18 06:00 | 8 | 18 | 128.55 | 121.35 | 249.9 | 159.338 | 100.176 | 259.514 | 70.8 | 66.6 | 137.4
2019-08-18 07:00 | 8 | 18 | 128.7 | 121.65 | 250.35 | 157.637 | 100.86 | 258.497 | 71.25 | 66.75 | 138
2019-08-18 08:00 | 8 | 18 | 132.3 | 122.7 | 255 | 158.041 | 100.257 | 258.298 | 72.15 | 67.2 | 139.35
2019-08-18 09:00 | 8 | 18 | 133.95 | 125.4 | 259.35 | 158.996 | 103.267 | 262.263 | 74.55 | 67.5 | 142.05
2019-08-18 10:00 | 8 | 18 | 133.2 | 125.1 | 258.3 | 162.56 | 112.17 | 274.73 | 72.9 | 67.95 | 140.85
2019-08-18 11:00 | 8 | 18 | 140.7 | 129.45 | 270.15 | 161.746 | 114.586 | 276.332 | 72.3 | 68.55 | 140.85
2019-08-18 12:00 | 8 | 18 | 151.35 | 131.85 | 283.2 | 162.581 | 115.968 | 278.549 | 73.35 | 68.4 | 141.75
2019-08-18 13:00 | 8 | 18 | 149.85 | 130.2 | 280.05 | 162.237 | 114.458 | 276.695 | 73.65 | 68.85 | 142.5
2019-08-18 14:00 | 8 | 18 | 163.95 | 132.45 | 296.4 | 160.759 | 115.331 | 276.09 | 72.45 | 69.9 | 142.35
2019-08-18 15:00 | 8 | 18 | 163.65 | 133.65 | 297.3 | 157.065 | 114.507 | 271.572 | 72.9 | 72 | 144.9
2019-08-18 16:00 | 8 | 18 | 171.45 | 132.45 | 303.9 | 154.552 | 110.393 | 264.945 | 72.9 | 72.75 | 145.65
2019-08-18 17:00 | 8 | 18 | 173.1 | 130.5 | 303.6 | 159.471 | 112.245 | 271.716 | 72.15 | 71.4 | 143.55
2019-08-18 18:00 | 8 | 18 | 173.55 | 128.25 | 301.8 | 161.829 | 112.635 | 274.464 | 72.6 | 71.1 | 143.7
2019-08-18 19:00 | 8 | 18 | 171.3 | 124.8 | 296.1 | 161.758 | 110.184 | 271.942 | 73.05 | 69.6 | 142.65
2019-08-18 20:00 | 8 | 18 | 167.4 | 127.95 | 295.35 | 161.246 | 109.058 | 270.304 | 71.7 | 69.45 | 141.15
2019-08-18 21:00 | 8 | 18 | 152.55 | 128.25 | 280.8 | 161.148 | 107.901 | 269.049 | 71.55 | 69.75 | 141.3
2019-08-18 22:00 | 8 | 18 | 145.35 | 126.3 | 271.65 | 160.459 | 109.851 | 270.31 | 72 | 70.05 | 142.05
2019-08-18 23:00 | 8 | 18 | 146.55 | 124.8 | 271.35 | 159.138 | 108.615 | 267.753 | 72.75 | 69 | 141.75
2019-08-18 | 8 | 18 | 139.05 | 126.15 | 265.2 | 158.983 | 109.88 | 268.863 | 71.7 | 67.8 | 139.5
2019-08-19 01:00 | 8 | 19 | 133.2 | 125.25 | 258.45 | 157.164 | 108.673 | 265.837 | 72.3 | 69.45 | 141.75
2019-08-19 02:00 | 8 | 19 | 131.85 | 122.7 | 254.55 | 151.17 | 109.599 | 260.769 | 71.4 | 66.6 | 138
2019-08-19 03:00 | 8 | 19 | 130.65 | 123.6 | 254.25 | 151.217 | 108.726 | 259.943 | 72.45 | 68.7 | 141.15
2019-08-19 04:00 | 8 | 19 | 276.3 | 192.3 | 468.6 | 233.345 | 259.531 | 492.876 | 99.75 | 236.4 | 336.15
2019-08-19 05:00 | 8 | 19 | 308.55 | 204.6 | 513.15 | 268.135 | 285.08 | 553.215 | 97.65 | 252.45 | 350.1
2019-08-19 06:00 | 8 | 19 | 316.65 | 218.25 | 534.9 | 274.47 | 289.476 | 563.946 | 103.5 | 267.45 | 370.95
2019-08-19 07:00 | 8 | 19 | 316.2 | 233.55 | 549.75 | 291.233 | 318.14 | 609.373 | 122.85 | 353.85 | 476.7
2019-08-19 08:00 | 8 | 19 | 340.65 | 263.55 | 604.2 | 307.939 | 349.409 | 657.348 | 153.3 | 359.55 | 512.85
2019-08-19 09:00 | 8 | 19 | 360.3 | 294.45 | 654.75 | 322.164 | 363.34 | 685.504 | 168.3 | 369.15 | 537.45
2019-08-19 10:00 | 8 | 19 | 360.9 | 302.55 | 663.45 | 322.92 | 401.102 | 724.022 | 176.1 | 347.1 | 523.2
2019-08-19 11:00 | 8 | 19 | 367.05 | 300.9 | 667.95 | 314.595 | 394.693 | 709.288 | 176.4 | 379.95 | 556.35
2019-08-19 12:00 | 8 | 19 | 379.5 | 301.5 | 681 | 317.322 | 396.752 | 714.074 | 174.9 | 408.45 | 583.35
2019-08-19 13:00 | 8 | 19 | 383.1 | 298.8 | 681.9 | 320.638 | 386.779 | 707.417 | 171.15 | 384.45 | 555.6
2019-08-19 14:00 | 8 | 19 | 396.9 | 297 | 693.9 | 320.225 | 380.778 | 701.003 | 170.1 | 381.3 | 551.4
2019-08-19 15:00 | 8 | 19 | 386.55 | 297 | 683.55 | 315.005 | 376.971 | 691.976 | 165.9 | 368.4 | 534.3
2019-08-19 16:00 | 8 | 19 | 375.15 | 287.7 | 662.85 | 310.764 | 371.906 | 682.67 | 159.75 | 358.8 | 518.55
2019-08-19 17:00 | 8 | 19 | 357.3 | 259.65 | 616.95 | 299.322 | 347.681 | 647.003 | 150 | 345.15 | 495.15
2019-08-19 18:00 | 8 | 19 | 335.55 | 237.45 | 573 | 195.893 | 174.344 | 370.237 | 103.5 | 105.9 | 209.4
2019-08-19 19:00 | 8 | 19 | 313.35 | 218.7 | 532.05 | 178.042 | 161.15 | 339.192 | 95.4 | 81 | 176.4
2019-08-19 20:00 | 8 | 19 | 299.85 | 212.4 | 512.25 | 184.158 | 161.282 | 345.44 | 98.55 | 79.2 | 177.75
2019-08-19 21:00 | 8 | 19 | 162.15 | 142.35 | 304.5 | 178.874 | 151.098 | 329.972 | 93.15 | 77.55 | 170.7
2019-08-19 22:00 | 8 | 19 | 149.85 | 136.35 | 286.2 | 174.623 | 150.041 | 324.664 | 90.15 | 73.2 | 163.35
2019-08-19 23:00 | 8 | 19 | 140.85 | 132 | 272.85 | 168.33 | 128.624 | 296.954 | 80.4 | 62.55 | 142.95
2019-08-19 | 8 | 19 | 129.45 | 125.4 | 254.85 | 161.654 | 105.406 | 267.06 | 74.7 | 62.25 | 136.95
2019-08-20 01:00 | 8 | 20 | 126.15 | 115.05 | 241.2 | 158.441 | 103.89 | 262.331 | 73.2 | 60.9 | 134.1
2019-08-20 02:00 | 8 | 20 | 124.8 | 103.05 | 227.85 | 146.483 | 104.226 | 250.709 | 75 | 61.95 | 136.95
2019-08-20 03:00 | 8 | 20 | 125.25 | 103.05 | 228.3 | 154.313 | 104.225 | 258.538 | 73.2 | 60.6 | 133.8
2019-08-20 04:00 | 8 | 20 | 125.7 | 103.65 | 229.35 | 155.459 | 104.831 | 260.29 | 73.8 | 61.8 | 135.6
2019-08-20 05:00 | 8 | 20 | 124.8 | 123.75 | 248.55 | 185.181 | 105.182 | 290.363 | 76.95 | 61.5 | 138.45
2019-08-20 06:00 | 8 | 20 | 274.8 | 212.4 | 487.2 | 264.983 | 277.683 | 542.666 | 114.45 | 251.4 | 365.85
2019-08-20 07:00 | 8 | 20 | 281.7 | 227.25 | 508.95 | 285.008 | 313.38 | 598.388 | 139.2 | 294 | 433.2
2019-08-20 08:00 | 8 | 20 | 298.35 | 255.15 | 553.5 | 310.887 | 340.401 | 651.288 | 163.8 | 325.8 | 489.6
2019-08-20 09:00 | 8 | 20 | 311.25 | 285.3 | 596.55 | 334.942 | 353.704 | 688.646 | 172.05 | 343.5 | 515.55
2019-08-20 10:00 | 8 | 20 | 326.85 | 294.45 | 621.3 | 318.037 | 361.355 | 679.392 | 171.45 | 345 | 516.45
2019-08-20 11:00 | 8 | 20 | 351.75 | 296.4 | 648.15 | 322.902 | 374.744 | 697.646 | 175.35 | 358.95 | 534.3
2019-08-20 12:00 | 8 | 20 | 371.7 | 299.7 | 671.4 | 325.741 | 388.272 | 714.013 | 175.8 | 382.5 | 558.3
2019-08-20 13:00 | 8 | 20 | 384.15 | 307.8 | 691.95 | 329.858 | 400.102 | 729.96 | 173.85 | 396.15 | 570
2019-08-20 14:00 | 8 | 20 | 396.9 | 302.1 | 699 | 323.812 | 410.324 | 734.136 | 173.85 | 408 | 581.85
2019-08-20 15:00 | 8 | 20 | 384.15 | 303.75 | 687.9 | 318.478 | 393.834 | 712.312 | 171.45 | 400.2 | 571.65
2019-08-20 16:00 | 8 | 20 | 381.15 | 295.35 | 676.5 | 311.504 | 387.004 | 698.508 | 170.25 | 393.9 | 564.15
2019-08-20 17:00 | 8 | 20 | 374.7 | 268.2 | 642.9 | 297.246 | 364.337 | 661.583 | 157.65 | 386.7 | 544.35
2019-08-20 18:00 | 8 | 20 | 351.75 | 243.75 | 595.5 | 186.01 | 174.323 | 360.333 | 114.3 | 114.45 | 228.75
2019-08-20 19:00 | 8 | 20 | 326.1 | 228.9 | 555 | 176.191 | 165.181 | 341.372 | 102.6 | 94.05 | 196.65
2019-08-20 20:00 | 8 | 20 | 310.05 | 224.85 | 534.9 | 186.054 | 162.547 | 348.601 | 104.55 | 87.45 | 192
2019-08-20 21:00 | 8 | 20 | 179.25 | 157.05 | 336.3 | 179.319 | 154.034 | 333.353 | 100.95 | 86.85 | 187.8
2019-08-20 22:00 | 8 | 20 | 166.05 | 148.35 | 314.4 | 175.422 | 150.398 | 325.82 | 99.75 | 84.45 | 184.2
2019-08-20 23:00 | 8 | 20 | 153 | 147.9 | 300.9 | 165.125 | 119.301 | 284.426 | 89.7 | 73.05 | 162.75
2019-08-20 | 8 | 20 | 141.3 | 139.5 | 280.8 | 162.875 | 106.472 | 269.347 | 80.7 | 72 | 152.7
2019-08-21 01:00 | 8 | 21 | 135.3 | 131.4 | 266.7 | 161.893 | 105.42 | 267.313 | 79.95 | 72 | 151.95
2019-08-21 02:00 | 8 | 21 | 141.15 | 118.95 | 260.1 | 148.737 | 106.865 | 255.602 | 81 | 72 | 153
2019-08-21 03:00 | 8 | 21 | 137.25 | 113.85 | 251.1 | 154.434 | 104.048 | 258.482 | 80.4 | 71.25 | 151.65
2019-08-21 04:00 | 8 | 21 | 136.35 | 115.95 | 252.3 | 162.214 | 105.251 | 267.465 | 79.95 | 70.65 | 150.6
2019-08-21 05:00 | 8 | 21 | 135.3 | 134.7 | 270 | 185.366 | 109.957 | 295.323 | 81.45 | 71.85 | 153.3
2019-08-21 06:00 | 8 | 21 | 304.2 | 221.25 | 525.45 | 276.201 | 279.611 | 555.812 | 120 | 290.85 | 410.85
2019-08-21 07:00 | 8 | 21 | 315.3 | 239.1 | 554.4 | 299.048 | 343.722 | 642.77 | 140.7 | 350.25 | 490.95
2019-08-21 08:00 | 8 | 21 | 334.05 | 264.75 | 598.8 | 314.228 | 353.822 | 668.05 | 162.3 | 342 | 504.3
2019-08-21 09:00 | 8 | 21 | 349.65 | 294 | 643.65 | 320.699 | 371.785 | 692.484 | 175.2 | 359.85 | 535.05
2019-08-21 10:00 | 8 | 21 | 371.1 | 298.65 | 669.75 | 322.656 | 390.032 | 712.688 | 174.3 | 363.9 | 538.2
2019-08-21 11:00 | 8 | 21 | 398.25 | 303.9 | 702.15 | 323.664 | 396.841 | 720.505 | 175.8 | 381.45 | 557.25
2019-08-21 12:00 | 8 | 21 | 408.3 | 303.75 | 712.05 | 326.389 | 416.637 | 743.026 | 183.3 | 398.1 | 581.4
2019-08-21 13:00 | 8 | 21 | 411.15 | 304.2 | 715.35 | 326.645 | 410.714 | 737.359 | 179.1 | 400.35 | 579.45
2019-08-21 14:00 | 8 | 21 | 401.85 | 300.45 | 702.3 | 321.948 | 417.617 | 739.565 | 178.5 | 401.7 | 580.2
2019-08-21 15:00 | 8 | 21 | 405 | 297.9 | 702.9 | 319.846 | 412.576 | 732.422 | 170.25 | 398.85 | 569.1
2019-08-21 16:00 | 8 | 21 | 400.2 | 295.05 | 695.25 | 311.904 | 400.509 | 712.413 | 165.6 | 390.6 | 556.2
2019-08-21 17:00 | 8 | 21 | 382.65 | 274.05 | 656.7 | 298.383 | 371.516 | 669.899 | 153.9 | 369.45 | 523.35
2019-08-21 18:00 | 8 | 21 | 355.65 | 245.1 | 600.75 | 183.852 | 178.111 | 361.963 | 110.85 | 107.7 | 218.55
2019-08-21 19:00 | 8 | 21 | 330.6 | 227.55 | 558.15 | 177.623 | 167.236 | 344.859 | 98.4 | 83.4 | 181.8
2019-08-21 20:00 | 8 | 21 | 318.9 | 227.85 | 546.75 | 184.458 | 165.493 | 349.951 | 101.7 | 79.8 | 181.5
2019-08-21 21:00 | 8 | 21 | 182.4 | 154.05 | 336.45 | 178.674 | 154.224 | 332.898 | 94.2 | 73.5 | 167.7
2019-08-21 22:00 | 8 | 21 | 167.25 | 149.7 | 316.95 | 175.26 | 150.25 | 325.51 | 91.65 | 70.65 | 162.3
2019-08-21 23:00 | 8 | 21 | 160.2 | 144.6 | 304.8 | 168.232 | 123.427 | 291.659 | 84 | 64.95 | 148.95
2019-08-21 | 8 | 21 | 141 | 130.95 | 271.95 | 166.356 | 110.133 | 276.489 | 74.7 | 61.35 | 136.05
2019-08-22 01:00 | 8 | 22 | 132 | 116.4 | 248.4 | 163.226 | 110.667 | 273.893 | 74.85 | 60.75 | 135.6
2019-08-22 02:00 | 8 | 22 | 131.1 | 116.25 | 247.35 | 161.942 | 109.203 | 271.145 | 74.4 | 59.4 | 133.8
2019-08-22 03:00 | 8 | 22 | 129.15 | 114.6 | 243.75 | 163.257 | 104.895 | 268.152 | 74.55 | 60.45 | 135
2019-08-22 04:00 | 8 | 22 | 127.65 | 116.7 | 244.35 | 178.406 | 106.307 | 284.713 | 74.1 | 60.3 | 134.4
2019-08-22 05:00 | 8 | 22 | 128.4 | 122.1 | 250.5 | 183.693 | 117.491 | 301.184 | 75.15 | 59.55 | 134.7
2019-08-22 06:00 | 8 | 22 | 257.4 | 202.2 | 459.6 | 269.703 | 288.605 | 558.308 | 118.8 | 240.6 | 359.4
2019-08-22 07:00 | 8 | 22 | 268.2 | 222.45 | 490.65 | 287.058 | 306.826 | 593.884 | 134.1 | 268.8 | 402.9
2019-08-22 08:00 | 8 | 22 | 294.15 | 256.05 | 550.2 | 299.771 | 325.821 | 625.592 | 158.85 | 280.8 | 439.65
2019-08-22 09:00 | 8 | 22 | 307.35 | 284.4 | 591.75 | 309.662 | 343.341 | 653.003 | 170.1 | 293.25 | 463.35
2019-08-22 10:00 | 8 | 22 | 317.85 | 291.6 | 609.45 | 306.519 | 353.922 | 660.441 | 168.9 | 299.1 | 468
2019-08-22 11:00 | 8 | 22 | 321.75 | 301.65 | 623.4 | 307.186 | 358.956 | 666.142 | 169.05 | 303.15 | 472.2
2019-08-22 12:00 | 8 | 22 | 345.6 | 300.9 | 646.5 | 312.701 | 367.77 | 680.471 | 173.1 | 307.05 | 480.15
2019-08-22 13:00 | 8 | 22 | 355.8 | 302.85 | 658.65 | 308.075 | 359.295 | 667.37 | 166.8 | 305.55 | 472.35
2019-08-22 14:00 | 8 | 22 | 359.4 | 304.2 | 663.6 | 311.698 | 359.645 | 671.343 | 167.1 | 308.7 | 475.8
2019-08-22 15:00 | 8 | 22 | 350.55 | 298.65 | 649.2 | 307.698 | 361.305 | 669.003 | 166.05 | 309 | 475.05
2019-08-22 16:00 | 8 | 22 | 348.45 | 292.65 | 641.1 | 295.15 | 353.013 | 648.163 | 162.45 | 308.1 | 470.55
2019-08-22 17:00 | 8 | 22 | 339.15 | 268.5 | 607.65 | 285.604 | 333.658 | 619.262 | 149.1 | 297.75 | 446.85
2019-08-22 18:00 | 8 | 22 | 320.85 | 243.45 | 564.3 | 181.571 | 172.826 | 354.397 | 102.45 | 97.35 | 199.8
2019-08-22 19:00 | 8 | 22 | 295.5 | 223.65 | 519.15 | 174.295 | 163.003 | 337.298 | 94.8 | 78.3 | 173.1
2019-08-22 20:00 | 8 | 22 | 284.25 | 219.15 | 503.4 | 182.536 | 167.941 | 350.477 | 95.55 | 74.55 | 170.1
2019-08-22 21:00 | 8 | 22 | 165.15 | 149.85 | 315 | 178.177 | 154.225 | 332.402 | 91.35 | 68.4 | 159.75
2019-08-22 22:00 | 8 | 22 | 142.8 | 142.2 | 285 | 172.834 | 150.842 | 323.676 | 86.1 | 67.65 | 153.75
2019-08-22 23:00 | 8 | 22 | 130.05 | 140.55 | 270.6 | 164.972 | 119.964 | 284.936 | 73.95 | 59.4 | 133.35
2019-08-22 | 8 | 22 | 124.05 | 133.05 | 257.1 | 161.662 | 107.847 | 269.509 | 69.45 | 60.15 | 129.6
2019-08-23 01:00 | 8 | 23 | 115.5 | 125.4 | 240.9 | 160.825 | 106.155 | 266.98 | 70.5 | 59.7 | 130.2
2019-08-23 02:00 | 8 | 23 | 113.7 | 125.25 | 238.95 | 160.192 | 107.856 | 268.048 | 68.7 | 60.45 | 129.15
2019-08-23 03:00 | 8 | 23 | 113.7 | 125.85 | 239.55 | 159.085 | 104.901 | 263.986 | 69.9 | 59.7 | 129.6
2019-08-23 04:00 | 8 | 23 | 115.35 | 124.8 | 240.15 | 156.971 | 107.832 | 264.803 | 69.9 | 59.25 | 129.15
2019-08-23 05:00 | 8 | 23 | 114.3 | 135.75 | 250.05 | 184.57 | 113.511 | 298.081 | 69.75 | 60 | 129.75
2019-08-23 06:00 | 8 | 23 | 162.3 | 173.1 | 335.4 | 232.847 | 157.707 | 390.554 | 107.25 | 82.35 | 189.6
2019-08-23 07:00 | 8 | 23 | 177 | 210.75 | 387.75 | 264.784 | 238.453 | 503.237 | 130.95 | 100.8 | 231.75
2019-08-23 08:00 | 8 | 23 | 189.45 | 358.05 | 547.5 | 303.541 | 326.184 | 629.725 | 152.85 | 295.5 | 448.35
2019-08-23 09:00 | 8 | 23 | 205.2 | 381.3 | 586.5 | 308.855 | 329.454 | 638.309 | 159.6 | 298.35 | 457.95
2019-08-23 10:00 | 8 | 23 | 214.95 | 386.25 | 601.2 | 304.638 | 343.61 | 648.248 | 160.5 | 298.65 | 459.15
2019-08-23 11:00 | 8 | 23 | 220.2 | 384.75 | 604.95 | 305.011 | 347.294 | 652.305 | 160.65 | 301.35 | 462
2019-08-23 12:00 | 8 | 23 | 233.25 | 375.6 | 608.85 | 306.495 | 353.154 | 659.649 | 163.35 | 304.65 | 468
2019-08-23 13:00 | 8 | 23 | 242.55 | 370.65 | 613.2 | 309.952 | 347.284 | 657.236 | 160.95 | 303.6 | 464.55
2019-08-23 14:00 | 8 | 23 | 231.45 | 363.15 | 594.6 | 301.458 | 343.998 | 645.456 | 158.4 | 298.35 | 456.75
2019-08-23 15:00 | 8 | 23 | 227.85 | 358.5 | 586.35 | 294.801 | 338.736 | 633.537 | 157.5 | 293.4 | 450.9
2019-08-23 16:00 | 8 | 23 | 232.2 | 351.6 | 583.8 | 287.131 | 331.483 | 618.614 | 152.85 | 288.75 | 441.6
2019-08-23 17:00 | 8 | 23 | 234.3 | 325.05 | 559.35 | 275.35 | 317.957 | 593.307 | 139.35 | 282.6 | 421.95
2019-08-23 18:00 | 8 | 23 | 204.15 | 301.35 | 505.5 | 178.464 | 165.584 | 344.048 | 100.2 | 95.25 | 195.45
2019-08-23 19:00 | 8 | 23 | 197.7 | 280.8 | 478.5 | 175.25 | 160.848 | 336.098 | 90.45 | 83.7 | 174.15
2019-08-23 20:00 | 8 | 23 | 192.15 | 271.2 | 463.35 | 179.665 | 162.451 | 342.116 | 92.1 | 77.7 | 169.8
2019-08-23 21:00 | 8 | 23 | 154.5 | 135.6 | 290.1 | 174.201 | 153.155 | 327.356 | 88.95 | 74.1 | 163.05
2019-08-23 22:00 | 8 | 23 | 154.35 | 132.15 | 286.5 | 171.497 | 148.85 | 320.347 | 85.8 | 72.3 | 158.1
2019-08-23 23:00 | 8 | 23 | 125.7 | 128.55 | 254.25 | 162.371 | 120.51 | 282.881 | 75.6 | 65.1 | 140.7
2019-08-23 | 8 | 23 | 117.15 | 117.3 | 234.45 | 159.384 | 105.025 | 264.409 | 70.35 | 62.55 | 132.9
2019-08-24 01:00 | 8 | 24 | 112.2 | 115.05 | 227.25 | 157.935 | 104.433 | 262.368 | 72.3 | 64.05 | 136.35
2019-08-24 02:00 | 8 | 24 | 103.5 | 113.85 | 217.35 | 154.638 | 105.735 | 260.373 | 70.95 | 63.15 | 134.1
2019-08-24 03:00 | 8 | 24 | 102.75 | 114.45 | 217.2 | 153.762 | 104.246 | 258.008 | 70.5 | 64.35 | 134.85
2019-08-24 04:00 | 8 | 24 | 103.5 | 112.5 | 216 | 153.388 | 105.461 | 258.849 | 71.7 | 63.45 | 135.15
2019-08-24 05:00 | 8 | 24 | 103.05 | 113.1 | 216.15 | 154.969 | 104.559 | 259.528 | 69.9 | 63.9 | 133.8
2019-08-24 06:00 | 8 | 24 | 103.05 | 111 | 214.05 | 154.442 | 103.977 | 258.419 | 70.5 | 61.5 | 132
2019-08-24 07:00 | 8 | 24 | 104.85 | 110.25 | 215.1 | 153.761 | 106.059 | 259.82 | 70.05 | 55.5 | 125.55
2019-08-24 08:00 | 8 | 24 | 138 | 215.55 | 353.55 | 198.122 | 124.362 | 322.484 | 70.35 | 53.1 | 123.45
2019-08-24 09:00 | 8 | 24 | 141.6 | 231 | 372.6 | 261.082 | 128.691 | 389.773 | 69.45 | 53.4 | 122.85
2019-08-24 10:00 | 8 | 24 | 152.1 | 261.9 | 414 | 363.715 | 126.018 | 489.733 | 83.1 | 103.5 | 186.6
2019-08-24 11:00 | 8 | 24 | 159.45 | 262.05 | 421.5 | 348.575 | 126.413 | 474.988 | 105.3 | 268.5 | 373.8
2019-08-24 12:00 | 8 | 24 | 183.3 | 263.55 | 446.85 | 349.695 | 123.749 | 473.444 | 104.25 | 244.65 | 348.9
2019-08-24 13:00 | 8 | 24 | 143.85 | 123.45 | 267.3 | 157.895 | 107.538 | 265.433 | 73.2 | 66.3 | 139.5
2019-08-24 14:00 | 8 | 24 | 162.75 | 121.2 | 283.95 | 153.896 | 109.249 | 263.145 | 72.3 | 63.9 | 136.2
2019-08-24 15:00 | 8 | 24 | 168.75 | 121.5 | 290.25 | 156.05 | 109.554 | 265.604 | 72.6 | 63 | 135.6
2019-08-24 16:00 | 8 | 24 | 174.3 | 122.7 | 297 | 155.599 | 104.071 | 259.67 | 72.15 | 63.15 | 135.3
2019-08-24 17:00 | 8 | 24 | 181.35 | 120.6 | 301.95 | 155.867 | 103.832 | 259.699 | 74.1 | 64.35 | 138.45
2019-08-24 18:00 | 8 | 24 | 180.75 | 118.8 | 299.55 | 156.918 | 101.62 | 258.538 | 72.15 | 62.7 | 134.85
2019-08-24 19:00 | 8 | 24 | 178.5 | 117 | 295.5 | 156.916 | 101.626 | 258.542 | 73.5 | 63 | 136.5
2019-08-24 20:00 | 8 | 24 | 180.6 | 120.3 | 300.9 | 158.521 | 99.234 | 257.755 | 72.75 | 62.7 | 135.45
2019-08-24 21:00 | 8 | 24 | 177.6 | 119.7 | 297.3 | 158.096 | 100.682 | 258.778 | 72.6 | 62.25 | 134.85
2019-08-24 22:00 | 8 | 24 | 142.8 | 119.25 | 262.05 | 156.872 | 102.032 | 258.904 | 73.05 | 62.55 | 135.6
2019-08-24 23:00 | 8 | 24 | 135.6 | 118.35 | 253.95 | 156.236 | 100.863 | 257.099 | 71.85 | 63.15 | 135
2019-08-24 | 8 | 24 | 130.95 | 120.3 | 251.25 | 157.646 | 102.602 | 260.248 | 72.45 | 62.7 | 135.15
2019-08-25 01:00 | 8 | 25 | 131.85 | 119.4 | 251.25 | 157.665 | 100 | 257.665 | 73.5 | 62.85 | 136.35
2019-08-25 02:00 | 8 | 25 | 119.4 | 119.55 | 238.95 | 156.84 | 101.149 | 257.989 | 73.05 | 61.95 | 135
2019-08-25 03:00 | 8 | 25 | 122.85 | 118.8 | 241.65 | 157.219 | 100.775 | 257.994 | 72.75 | 62.1 | 134.85
2019-08-25 04:00 | 8 | 25 | 126 | 118.2 | 244.2 | 156.747 | 102.073 | 258.82 | 72.75 | 62.25 | 135
2019-08-25 05:00 | 8 | 25 | 119.25 | 118.35 | 237.6 | 156.128 | 99.874 | 256.002 | 72.3 | 62.55 | 134.85
2019-08-25 06:00 | 8 | 25 | 119.7 | 117 | 236.7 | 155.866 | 102.834 | 258.7 | 71.7 | 62.55 | 134.25
2019-08-25 07:00 | 8 | 25 | 120.75 | 115.8 | 236.55 | 154.841 | 100.323 | 255.164 | 73.95 | 61.95 | 135.9
2019-08-25 08:00 | 8 | 25 | 112.05 | 115.5 | 227.55 | 154.728 | 100.937 | 255.665 | 72 | 63.75 | 135.75
2019-08-25 09:00 | 8 | 25 | 113.85 | 119.1 | 232.95 | 154.825 | 101.541 | 256.366 | 73.2 | 63.15 | 136.35
2019-08-25 10:00 | 8 | 25 | 128.7 | 122.4 | 251.1 | 155.685 | 100.448 | 256.133 | 73.35 | 64.05 | 137.4
2019-08-25 11:00 | 8 | 25 | 133.8 | 124.65 | 258.45 | 154.261 | 101.265 | 255.526 | 71.55 | 63.45 | 135
2019-08-25 12:00 | 8 | 25 | 132.3 | 125.85 | 258.15 | 158.29 | 104.566 | 262.856 | 72.6 | 63.3 | 135.9
2019-08-25 13:00 | 8 | 25 | 145.2 | 123 | 268.2 | 158.813 | 112.739 | 271.552 | 72.15 | 64.8 | 136.95
2019-08-25 14:00 | 8 | 25 | 158.85 | 123.9 | 282.75 | 159.165 | 109.883 | 269.048 | 73.2 | 68.25 | 141.45
2019-08-25 15:00 | 8 | 25 | 161.4 | 122.85 | 284.25 | 158.774 | 111.58 | 270.354 | 72 | 67.65 | 139.65
2019-08-25 16:00 | 8 | 25 | 162.45 | 123 | 285.45 | 154.975 | 100.573 | 255.548 | 72.15 | 66.45 | 138.6
2019-08-25 17:00 | 8 | 25 | 163.5 | 120.45 | 283.95 | 156.002 | 102.498 | 258.5 | 72.75 | 66.45 | 139.2
2019-08-25 18:00 | 8 | 25 | 168.15 | 118.2 | 286.35 | 155.185 | 100.482 | 255.667 | 74.25 | 67.05 | 141.3
2019-08-25 19:00 | 8 | 25 | 170.85 | 118.05 | 288.9 | 155.925 | 102.105 | 258.03 | 73.05 | 63.6 | 136.65
2019-08-25 20:00 | 8 | 25 | 171.9 | 121.35 | 293.25 | 156.423 | 100.983 | 257.406 | 73.05 | 63.9 | 136.95
2019-08-25 21:00 | 8 | 25 | 164.25 | 119.7 | 283.95 | 156.554 | 101.741 | 258.295 | 73.8 | 63.6 | 137.4
2019-08-25 22:00 | 8 | 25 | 145.5 | 122.25 | 267.75 | 156.944 | 101.474 | 258.418 | 72.3 | 63 | 135.3
2019-08-25 23:00 | 8 | 25 | 137.4 | 121.5 | 258.9 | 156.605 | 102.048 | 258.653 | 73.35 | 63.6 | 136.95
2019-08-25 | 8 | 25 | 142.5 | 122.4 | 264.9 | 158.129 | 101.889 | 260.018 | 72.6 | 63.45 | 136.05
2019-08-26 01:00 | 8 | 26 | 142.05 | 117.6 | 259.65 | 155.53 | 101.58 | 257.11 | 73.05 | 63.6 | 136.65
2019-08-26 02:00 | 8 | 26 | 130.65 | 108.75 | 239.4 | 143.975 | 101.143 | 245.118 | 73.8 | 63.9 | 137.7
2019-08-26 03:00 | 8 | 26 | 130.2 | 109.5 | 239.7 | 147.733 | 101.129 | 248.862 | 72.75 | 63.6 | 136.35
2019-08-26 04:00 | 8 | 26 | 159 | 258.6 | 417.6 | 358.356 | 118.846 | 477.202 | 104.4 | 237.3 | 341.7
2019-08-26 05:00 | 8 | 26 | 148.95 | 274.95 | 423.9 | 383.026 | 129.257 | 512.283 | 105.6 | 245.1 | 350.7
2019-08-26 06:00 | 8 | 26 | 158.55 | 292.95 | 451.5 | 392.172 | 147.761 | 539.933 | 112.65 | 249.15 | 361.8
2019-08-26 07:00 | 8 | 26 | 170.7 | 302.85 | 473.55 | 394.178 | 174.186 | 568.364 | 130.2 | 263.7 | 393.9
2019-08-26 08:00 | 8 | 26 | 193.05 | 336.6 | 529.65 | 418.801 | 198.4 | 617.201 | 150.45 | 291.9 | 442.35
2019-08-26 09:00 | 8 | 26 | 204.9 | 366.15 | 571.05 | 435.717 | 217.4 | 653.117 | 161.7 | 311.85 | 473.55
2019-08-26 10:00 | 8 | 26 | 215.4 | 382.95 | 598.35 | 429.003 | 222.842 | 651.845 | 159.75 | 313.65 | 473.4
2019-08-26 11:00 | 8 | 26 | 245.4 | 389.85 | 635.25 | 441.397 | 227.572 | 668.969 | 165.75 | 327.6 | 493.35
2019-08-26 12:00 | 8 | 26 | 250.8 | 394.95 | 645.75 | 450.666 | 230.064 | 680.73 | 165.9 | 323.7 | 489.6
2019-08-26 13:00 | 8 | 26 | 248.85 | 402.75 | 651.6 | 447.179 | 229.192 | 676.371 | 165.3 | 323.25 | 488.55
2019-08-26 14:00 | 8 | 26 | 243.3 | 400.95 | 644.25 | 445.324 | 225.857 | 671.181 | 166.2 | 329.1 | 495.3
2019-08-26 15:00 | 8 | 26 | 233.85 | 393.15 | 627 | 439.51 | 224.257 | 663.767 | 162.45 | 325.5 | 487.95
2019-08-26 16:00 | 8 | 26 | 235.95 | 386.25 | 622.2 | 436.586 | 217.539 | 654.125 | 159.45 | 284.25 | 443.7
2019-08-26 17:00 | 8 | 26 | 235.65 | 363 | 598.65 | 419.832 | 199.511 | 619.343 | 248.4 | 177.9 | 426.3
2019-08-26 18:00 | 8 | 26 | 219.3 | 327.3 | 546.6 | 190.039 | 170.428 | 360.467 | 106.35 | 100.05 | 206.4
2019-08-26 19:00 | 8 | 26 | 212.1 | 304.8 | 516.9 | 176.309 | 162.808 | 339.117 | 90.75 | 79.2 | 169.95
2019-08-26 20:00 | 8 | 26 | 212.7 | 297.3 | 510 | 184.9 | 163.532 | 348.432 | 93.6 | 79.65 | 173.25
2019-08-26 21:00 | 8 | 26 | 175.35 | 144.15 | 319.5 | 178.333 | 152.095 | 330.428 | 89.25 | 72.6 | 161.85
2019-08-26 22:00 | 8 | 26 | 145.65 | 138.6 | 284.25 | 174.763 | 154.601 | 329.364 | 86.1 | 73.5 | 159.6
2019-08-26 23:00 | 8 | 26 | 147.45 | 135.9 | 283.35 | 170.828 | 124.384 | 295.212 | 74.4 | 63.45 | 137.85
2019-08-26 | 8 | 26 | 146.4 | 125.85 | 272.25 | 165.49 | 110.354 | 275.844 | 69.3 | 66.3 | 135.6
2019-08-27 01:00 | 8 | 27 | 138.3 | 117.45 | 255.75 | 159.486 | 109.552 | 269.038 | 68.55 | 63.9 | 132.45
2019-08-27 02:00 | 8 | 27 | 139.35 | 109.2 | 248.55 | 148.817 | 108.287 | 257.104 | 70.2 | 65.1 | 135.3
2019-08-27 03:00 | 8 | 27 | 127.95 | 110.1 | 238.05 | 156.36 | 109.239 | 265.599 | 68.25 | 64.2 | 132.45
2019-08-27 04:00 | 8 | 27 | 123.6 | 107.85 | 231.45 | 163.234 | 108.633 | 271.867 | 69.9 | 65.25 | 135.15
2019-08-27 05:00 | 8 | 27 | 122.55 | 129.9 | 252.45 | 181.554 | 118.955 | 300.509 | 72.15 | 63.75 | 135.9
2019-08-27 06:00 | 8 | 27 | 161.4 | 307.05 | 468.45 | 401.554 | 156.6 | 558.154 | 222.45 | 149.1 | 371.55
2019-08-27 07:00 | 8 | 27 | 173.4 | 323.85 | 497.25 | 420.605 | 178.477 | 599.082 | 242.55 | 182.1 | 424.65
2019-08-27 08:00 | 8 | 27 | 199.05 | 355.8 | 554.85 | 436.161 | 204.19 | 640.351 | 264.3 | 204.75 | 469.05
2019-08-27 09:00 | 8 | 27 | 216 | 384.6 | 600.6 | 446.45 | 219.909 | 666.359 | 279.3 | 214.8 | 494.1
2019-08-27 10:00 | 8 | 27 | 237.15 | 382.5 | 619.65 | 446.168 | 228.466 | 674.634 | 285.15 | 219.9 | 505.05
2019-08-27 11:00 | 8 | 27 | 237.6 | 379.35 | 616.95 | 442.097 | 228.165 | 670.262 | 287.85 | 222.75 | 510.6
2019-08-27 12:00 | 8 | 27 | 250.65 | 380.7 | 631.35 | 427.309 | 234.985 | 662.294 | 295.5 | 232.05 | 527.55
2019-08-27 13:00 | 8 | 27 | 250.8 | 374.4 | 625.2 | 450.138 | 230.021 | 680.159 | 290.4 | 229.2 | 519.6
2019-08-27 14:00 | 8 | 27 | 248.7 | 355.8 | 604.5 | 445.969 | 226.089 | 672.058 | 291.15 | 235.95 | 527.1
2019-08-27 15:00 | 8 | 27 | 243.9 | 378 | 621.9 | 439.522 | 222.812 | 662.334 | 287.55 | 236.7 | 524.25
2019-08-27 16:00 | 8 | 27 | 237.45 | 362.7 | 600.15 | 426.867 | 217.291 | 644.158 | 268.8 | 232.2 | 501
2019-08-27 17:00 | 8 | 27 | 235.8 | 346.8 | 582.6 | 416.5 | 199.688 | 616.188 | 255.9 | 220.8 | 476.7
2019-08-27 18:00 | 8 | 27 | 218.85 | 308.55 | 527.4 | 192.051 | 173.058 | 365.109 | 109.05 | 106.35 | 215.4
2019-08-27 19:00 | 8 | 27 | 213.9 | 298.65 | 512.55 | 175.48 | 161.957 | 337.437 | 96.6 | 86.7 | 183.3
2019-08-27 20:00 | 8 | 27 | 212.1 | 297.3 | 509.4 | 184.576 | 161.789 | 346.365 | 94.95 | 79.95 | 174.9
2019-08-27 21:00 | 8 | 27 | 181.65 | 163.8 | 345.45 | 177.772 | 152.902 | 330.674 | 91.8 | 73.8 | 165.6
2019-08-27 22:00 | 8 | 27 | 173.4 | 157.2 | 330.6 | 173.894 | 148.975 | 322.869 | 87.9 | 70.2 | 158.1
2019-08-27 23:00 | 8 | 27 | 164.55 | 155.4 | 319.95 | 164.76 | 121.362 | 286.122 | 77.7 | 63.15 | 140.85
2019-08-27 | 8 | 27 | 149.85 | 144.75 | 294.6 | 162.287 | 115.744 | 278.031 | 71.7 | 63.15 | 134.85
2019-08-28 01:00 | 8 | 28 | 151.65 | 141.9 | 293.55 | 160.959 | 115.516 | 276.475 | 69.9 | 61.8 | 131.7
2019-08-28 02:00 | 8 | 28 | 144.45 | 130.8 | 275.25 | 147.115 | 117.045 | 264.16 | 71.25 | 63 | 134.25
2019-08-28 03:00 | 8 | 28 | 144 | 131.4 | 275.4 | 156.071 | 115.004 | 271.075 | 69.3 | 64.05 | 133.35
2019-08-28 04:00 | 8 | 28 | 143.4 | 129.6 | 273 | 164.252 | 115.871 | 280.123 | 72.15 | 61.5 | 133.65
2019-08-28 05:00 | 8 | 28 | 124.8 | 144.45 | 269.25 | 186.983 | 124.393 | 311.376 | 72.6 | 61.95 | 134.55
2019-08-28 06:00 | 8 | 28 | 157.65 | 288.6 | 446.25 | 375.349 | 153.12 | 528.469 | 212.7 | 152.1 | 364.8
2019-08-28 07:00 | 8 | 28 | 171.75 | 307.5 | 479.25 | 393.156 | 177.676 | 570.832 | 228.3 | 184.5 | 412.8
2019-08-28 08:00 | 8 | 28 | 200.85 | 332.85 | 533.7 | 407.408 | 202.756 | 610.164 | 250.95 | 201.15 | 452.1
2019-08-28 09:00 | 8 | 28 | 211.65 | 362.85 | 574.5 | 423.407 | 219.458 | 642.865 | 266.1 | 215.1 | 481.2
2019-08-28 10:00 | 8 | 28 | 220.8 | 372.45 | 593.25 | 426.015 | 219.706 | 645.721 | 271.35 | 216 | 487.35
2019-08-28 11:00 | 8 | 28 | 245.55 | 399 | 644.55 | 433.274 | 224.702 | 657.976 | 274.35 | 219.9 | 494.25
2019-08-28 12:00 | 8 | 28 | 258.75 | 388.8 | 647.55 | 427.465 | 228.426 | 655.891 | 277.95 | 214.65 | 492.6
2019-08-28 13:00 | 8 | 28 | 255.6 | 391.05 | 646.65 | 433.061 | 225.218 | 658.279 | 274.35 | 200.25 | 474.6
2019-08-28 14:00 | 8 | 28 | 249 | 391.5 | 640.5 | 426.204 | 225.493 | 651.697 | 268.8 | 199.05 | 467.85
2019-08-28 15:00 | 8 | 28 | 245.4 | 388.05 | 633.45 | 423.836 | 221.274 | 645.11 | 269.1 | 198 | 467.1
2019-08-28 16:00 | 8 | 28 | 244.5 | 382.65 | 627.15 | 417.006 | 218.234 | 635.24 | 267.75 | 193.95 | 461.7
2019-08-28 17:00 | 8 | 28 | 235.8 | 347.1 | 582.9 | 396.463 | 203.777 | 600.24 | 261.75 | 191.85 | 453.6
2019-08-28 18:00 | 8 | 28 | 225.45 | 310.05 | 535.5 | 182.518 | 171.065 | 353.583 | 114.3 | 98.85 | 213.15
2019-08-28 19:00 | 8 | 28 | 209.1 | 291.45 | 500.55 | 174.775 | 165.899 | 340.674 | 104.55 | 85.05 | 189.6
2019-08-28 20:00 | 8 | 28 | 201 | 285.45 | 486.45 | 184.671 | 164.107 | 348.778 | 103.2 | 79.35 | 182.55
2019-08-28 21:00 | 8 | 28 | 165.75 | 151.35 | 317.1 | 174.555 | 151.193 | 325.748 | 99.75 | 75.9 | 175.65
2019-08-28 22:00 | 8 | 28 | 146.7 | 145.8 | 292.5 | 171.649 | 149.214 | 320.863 | 94.2 | 72 | 166.2
2019-08-28 23:00 | 8 | 28 | 133.8 | 140.4 | 274.2 | 164.411 | 122.395 | 286.806 | 84.15 | 65.7 | 149.85
2019-08-28 | 8 | 28 | 119.85 | 125.85 | 245.7 | 161.594 | 106.869 | 268.463 | 75.3 | 65.1 | 140.4
2019-08-29 01:00 | 8 | 29 | 123.15 | 124.65 | 247.8 | 161.134 | 106.056 | 267.19 | 76.05 | 65.85 | 141.9
2019-08-29 02:00 | 8 | 29 | 119.25 | 114 | 233.25 | 148.489 | 107.171 | 255.66 | 75.9 | 64.8 | 140.7
2019-08-29 03:00 | 8 | 29 | 116.7 | 113.25 | 229.95 | 147.59 | 105.005 | 252.595 | 78 | 65.4 | 143.4
2019-08-29 04:00 | 8 | 29 | 118.65 | 115.2 | 233.85 | 165.287 | 106.801 | 272.088 | 75.6 | 64.2 | 139.8
2019-08-29 05:00 | 8 | 29 | 128.4 | 136.65 | 265.05 | 185.409 | 118.216 | 303.625 | 79.65 | 65.85 | 145.5
2019-08-29 06:00 | 8 | 29 | 161.85 | 277.65 | 439.5 | 359.486 | 156.226 | 515.712 | 209.55 | 140.1 | 349.65
2019-08-29 07:00 | 8 | 29 | 173.55 | 301.65 | 475.2 | 383.905 | 178.679 | 562.584 | 229.2 | 162 | 391.2
2019-08-29 08:00 | 8 | 29 | 198.45 | 330.45 | 528.9 | 393.307 | 207.322 | 600.629 | 245.4 | 177.45 | 422.85
2019-08-29 09:00 | 8 | 29 | 214.05 | 361.95 | 576 | 410.875 | 219.213 | 630.088 | 258 | 190.65 | 448.65
2019-08-29 10:00 | 8 | 29 | 220.65 | 366.15 | 586.8 | 409.205 | 223.67 | 632.875 | 257.4 | 192.15 | 449.55
2019-08-29 11:00 | 8 | 29 | 225.6 | 372.3 | 597.9 | 411.855 | 224.521 | 636.376 | 258.15 | 191.85 | 450
2019-08-29 12:00 | 8 | 29 | 242.7 | 370.5 | 613.2 | 416.96 | 233.011 | 649.971 | 264.3 | 190.2 | 454.5
2019-08-29 13:00 | 8 | 29 | 249.9 | 373.65 | 623.55 | 420.892 | 224.482 | 645.374 | 268.5 | 191.4 | 459.9
2019-08-29 14:00 | 8 | 29 | 242.7 | 378.75 | 621.45 | 423.071 | 225.606 | 648.677 | 267.3 | 193.35 | 460.65
2019-08-29 15:00 | 8 | 29 | 240.6 | 377.55 | 618.15 | 423.53 | 222.165 | 645.695 | 269.1 | 192.75 | 461.85
2019-08-29 16:00 | 8 | 29 | 252 | 366.15 | 618.15 | 421.994 | 216.738 | 638.732 | 266.1 | 189.6 | 455.7
2019-08-29 17:00 | 8 | 29 | 249 | 347.55 | 596.55 | 407.415 | 203.8 | 611.215 | 246.6 | 187.8 | 434.4
2019-08-29 18:00 | 8 | 29 | 233.4 | 316.8 | 550.2 | 180.649 | 171.324 | 351.973 | 110.1 | 101.7 | 211.8
2019-08-29 19:00 | 8 | 29 | 218.25 | 301.05 | 519.3 | 168.441 | 166.02 | 334.461 | 97.65 | 87.45 | 185.1
2019-08-29 20:00 | 8 | 29 | 217.8 | 302.55 | 520.35 | 170.95 | 164.425 | 335.375 | 97.95 | 84.6 | 182.55
2019-08-29 21:00 | 8 | 29 | 189.15 | 152.85 | 342 | 167.6 | 154.319 | 321.919 | 92.4 | 75.15 | 167.55
2019-08-29 22:00 | 8 | 29 | 163.35 | 145.5 | 308.85 | 174.33 | 149.355 | 323.685 | 88.35 | 73.35 | 161.7
2019-08-29 23:00 | 8 | 29 | 152.25 | 141.3 | 293.55 | 165.247 | 121.472 | 286.719 | 79.05 | 64.2 | 143.25
2019-08-29 | 8 | 29 | 146.55 | 130.2 | 276.75 | 162.62 | 107.611 | 270.231 | 72.45 | 65.85 | 138.3
2019-08-30 01:00 | 8 | 30 | 134.85 | 126.9 | 261.75 | 162.971 | 105.409 | 268.38 | 72.9 | 64.95 | 137.85
2019-08-30 02:00 | 8 | 30 | 105.3 | 123.9 | 229.2 | 153.558 | 105.088 | 258.646 | 71.55 | 66.15 | 137.7
2019-08-30 03:00 | 8 | 30 | 106.8 | 114.9 | 221.7 | 149.659 | 104.049 | 253.708 | 72.6 | 64.95 | 137.55
2019-08-30 04:00 | 8 | 30 | 100.35 | 119.25 | 219.6 | 169.676 | 103.581 | 273.257 | 72.6 | 64.2 | 136.8
2019-08-30 05:00 | 8 | 30 | 97.8 | 130.35 | 228.15 | 188.549 | 120.329 | 308.878 | 76.65 | 65.4 | 142.05
2019-08-30 06:00 | 8 | 30 | 115.65 | 219.9 | 335.55 | 366.132 | 152.652 | 518.784 | 199.05 | 133.65 | 332.7
2019-08-30 07:00 | 8 | 30 | 149.4 | 296.55 | 445.95 | 387.825 | 171.607 | 559.432 | 210 | 152.25 | 362.25
2019-08-30 08:00 | 8 | 30 | 180.9 | 315.9 | 496.8 | 398.852 | 195.937 | 594.789 | 231.6 | 173.25 | 404.85
2019-08-30 09:00 | 8 | 30 | 192 | 348.6 | 540.6 | 411.44 | 210.047 | 621.487 | 243.45 | 184.05 | 427.5
2019-08-30 10:00 | 8 | 30 | 197.4 | 356.7 | 554.1 | 413.605 | 216.173 | 629.778 | 246.3 | 183.15 | 429.45
2019-08-30 11:00 | 8 | 30 | 207 | 360.9 | 567.9 | 408.641 | 217.285 | 625.926 | 249 | 183.6 | 432.6
2019-08-30 12:00 | 8 | 30 | 221.25 | 361.65 | 582.9 | 419.829 | 220.193 | 640.022 | 250.05 | 187.5 | 437.55
2019-08-30 13:00 | 8 | 30 | 228.75 | 358.95 | 587.7 | 418.931 | 220.091 | 639.022 | 252 | 184.8 | 436.8
2019-08-30 14:00 | 8 | 30 | 228.15 | 358.35 | 586.5 | 414.489 | 214.445 | 628.934 | 262.2 | 184.05 | 446.25
2019-08-30 15:00 | 8 | 30 | 227.25 | 348.6 | 575.85 | 412.699 | 211.606 | 624.305 | 251.7 | 179.55 | 431.25
2019-08-30 16:00 | 8 | 30 | 231.9 | 335.4 | 567.3 | 406.286 | 205.244 | 611.53 | 243.45 | 172.65 | 416.1
2019-08-30 17:00 | 8 | 30 | 223.5 | 324.75 | 548.25 | 385.274 | 192.366 | 577.64 | 224.25 | 168 | 392.25
2019-08-30 18:00 | 8 | 30 | 184.8 | 290.7 | 475.5 | 176.659 | 164.978 | 341.637 | 98.4 | 92.85 | 191.25
2019-08-30 19:00 | 8 | 30 | 193.65 | 279 | 472.65 | 171.366 | 157.694 | 329.06 | 92.4 | 78 | 170.4
2019-08-30 20:00 | 8 | 30 | 178.05 | 275.4 | 453.45 | 179.153 | 157.352 | 336.505 | 96.15 | 74.85 | 171
2019-08-30 21:00 | 8 | 30 | 173.85 | 147.3 | 321.15 | 172.35 | 149.415 | 321.765 | 91.05 | 68.1 | 159.15
2019-08-30 22:00 | 8 | 30 | 166.35 | 143.25 | 309.6 | 166.039 | 146.126 | 312.165 | 87.6 | 66.3 | 153.9
2019-08-30 23:00 | 8 | 30 | 135.6 | 134.7 | 270.3 | 157.115 | 116.84 | 273.955 | 79.95 | 58.95 | 138.9
2019-08-30 | 8 | 30 | 118.35 | 117.6 | 235.95 | 154.865 | 103.617 | 258.482 | 77.85 | 57.45 | 135.3
2019-08-31 01:00 | 8 | 31 | 109.35 | 116.25 | 225.6 | 151.921 | 102.005 | 253.926 | 76.95 | 59.85 | 136.8
2019-08-31 02:00 | 8 | 31 | 106.5 | 114.75 | 221.25 | 152.403 | 102.236 | 254.639 | 78.45 | 57.45 | 135.9
2019-08-31 03:00 | 8 | 31 | 107.25 | 115.65 | 222.9 | 150.937 | 102.542 | 253.479 | 76.95 | 59.1 | 136.05
2019-08-31 04:00 | 8 | 31 | 106.5 | 115.05 | 221.55 | 150.932 | 101.251 | 252.183 | 74.1 | 58.05 | 132.15
2019-08-31 05:00 | 8 | 31 | 107.25 | 114.45 | 221.7 | 152.005 | 101.358 | 253.363 | 71.1 | 58.35 | 129.45
2019-08-31 06:00 | 8 | 31 | 106.8 | 112.95 | 219.75 | 151.353 | 101.147 | 252.5 | 72.6 | 57.6 | 130.2
2019-08-31 07:00 | 8 | 31 | 106.5 | 111.75 | 218.25 | 151.523 | 100.739 | 252.262 | 75.75 | 59.55 | 135.3
2019-08-31 08:00 | 8 | 31 | 120.15 | 148.05 | 268.2 | 191.22 | 121.574 | 312.794 | 103.5 | 77.85 | 181.35
2019-08-31 09:00 | 8 | 31 | 126.45 | 260.85 | 387.3 | 351.484 | 122.044 | 473.528 | 205.35 | 127.05 | 332.4
2019-08-31 10:00 | 8 | 31 | 124.35 | 255.3 | 379.65 | 329.745 | 120.825 | 450.57 | 187.2 | 127.05 | 314.25
2019-08-31 11:00 | 8 | 31 | 125.1 | 256.05 | 381.15 | 330.456 | 120.814 | 451.27 | 185.4 | 130.35 | 315.75
2019-08-31 12:00 | 8 | 31 | 129.15 | 258.15 | 387.3 | 328.322 | 118.852 | 447.174 | 186.15 | 127.35 | 313.5
2019-08-31 13:00 | 8 | 31 | 140.4 | 124.95 | 265.35 | 155.549 | 101.157 | 256.706 | 71.55 | 60.9 | 132.45
2019-08-31 14:00 | 8 | 31 | 151.05 | 123.45 | 274.5 | 152.385 | 101.171 | 253.556 | 72.15 | 57.3 | 129.45
2019-08-31 15:00 | 8 | 31 | 157.8 | 122.85 | 280.65 | 149.488 | 102.916 | 252.404 | 72.6 | 59.7 | 132.3
2019-08-31 16:00 | 8 | 31 | 166.65 | 124.8 | 291.45 | 150.02 | 101.372 | 251.392 | 72 | 58.65 | 130.65
2019-08-31 17:00 | 8 | 31 | 160.2 | 124.35 | 284.55 | 152.696 | 100.141 | 252.837 | 71.4 | 59.4 | 130.8
2019-08-31 18:00 | 8 | 31 | 175.5 | 123.15 | 298.65 | 151.953 | 96.278 | 248.231 | 72.75 | 58.65 | 131.4
2019-08-31 19:00 | 8 | 31 | 182.7 | 123.3 | 306 | 153.01 | 97.921 | 250.931 | 71.85 | 58.5 | 130.35
2019-08-31 20:00 | 8 | 31 | 183.75 | 126.3 | 310.05 | 154.154 | 96.906 | 251.06 | 72.6 | 58.65 | 131.25
2019-08-31 21:00 | 8 | 31 | 178.65 | 127.05 | 305.7 | 153.294 | 95.911 | 249.205 | 72.75 | 59.1 | 131.85
2019-08-31 22:00 | 8 | 31 | 156.75 | 125.4 | 282.15 | 152.971 | 98.287 | 251.258 | 72 | 58.05 | 130.05
2019-08-31 23:00 | 8 | 31 | 135.6 | 127.35 | 262.95 | 153.268 | 96.416 | 249.684 | 72 | 58.8 | 130.8
2019-09-01 01:00 | 9 | 1 | 130.65 | 126.3 | 256.95 | 152.151 | 96.989 | 249.14 | 71.85 | 58.2 | 130.05
2019-09-01 02:00 | 9 | 1 | 121.95 | 124.95 | 246.9 | 151.221 | 96.68 | 247.901 | 73.35 | 58.65 | 132
2019-09-01 03:00 | 9 | 1 | 123.9 | 127.95 | 251.85 | 152.383 | 97.09 | 249.473 | 71.85 | 59.1 | 130.95
2019-09-01 04:00 | 9 | 1 | 118.5 | 125.4 | 243.9 | 152.697 | 96.2 | 248.897 | 72.45 | 57.45 | 129.9
2019-09-01 05:00 | 9 | 1 | 114.3 | 125.25 | 239.55 | 152.989 | 98.152 | 251.141 | 72.15 | 59.7 | 131.85
2019-09-01 06:00 | 9 | 1 | 111.3 | 122.55 | 233.85 | 152.482 | 96.605 | 249.087 | 72 | 57.45 | 129.45
2019-09-01 07:00 | 9 | 1 | 112.65 | 118.2 | 230.85 | 152.419 | 97.548 | 249.967 | 73.65 | 58.8 | 132.45
2019-09-01 08:00 | 9 | 1 | 110.7 | 114 | 224.7 | 151.106 | 95.219 | 246.325 | 72.3 | 58.5 | 130.8
2019-09-01 09:00 | 9 | 1 | 114.9 | 115.95 | 230.85 | 151.012 | 96.778 | 247.79 | 72.6 | 58.5 | 131.1
2019-09-01 10:00 | 9 | 1 | 124.8 | 116.4 | 241.2 | 152.602 | 95.503 | 248.105 | 71.25 | 59.25 | 130.5
2019-09-01 11:00 | 9 | 1 | 126.9 | 117.9 | 244.8 | 151.155 | 97.121 | 248.276 | 73.5 | 58.35 | 131.85
2019-09-01 12:00 | 9 | 1 | 126.75 | 118.2 | 244.95 | 151.069 | 96.129 | 247.198 | 71.55 | 59.4 | 130.95
2019-09-01 13:00 | 9 | 1 | 133.2 | 118.65 | 251.85 | 153.599 | 97.934 | 251.533 | 72.9 | 58.8 | 131.7
2019-09-01 14:00 | 9 | 1 | 135.6 | 118.2 | 253.8 | 153.508 | 96.93 | 250.438 | 72.15 | 59.7 | 131.85
2019-09-01 15:00 | 9 | 1 | 151.5 | 118.65 | 270.15 | 152.695 | 98.372 | 251.067 | 72.9 | 60.6 | 133.5
2019-09-01 16:00 | 9 | 1 | 149.85 | 120.45 | 270.3 | 152.444 | 97.031 | 249.475 | 72.6 | 59.1 | 131.7
2019-09-01 17:00 | 9 | 1 | 138 | 119.7 | 257.7 | 154.197 | 99.107 | 253.304 | 72.3 | 60 | 132.3
2019-09-01 18:00 | 9 | 1 | 138.15 | 120.15 | 258.3 | 152.231 | 100.41 | 252.641 | 72.3 | 59.85 | 132.15
2019-09-01 19:00 | 9 | 1 | 164.4 | 118.05 | 282.45 | 153.415 | 101.749 | 255.164 | 73.5 | 58.65 | 132.15
2019-09-01 20:00 | 9 | 1 | 162.6 | 118.05 | 280.65 | 154.501 | 98.953 | 253.454 | 73.65 | 59.7 | 133.35
2019-09-01 21:00 | 9 | 1 | 147.45 | 119.25 | 266.7 | 153.262 | 98.612 | 251.874 | 71.4 | 58.8 | 130.2
2019-09-01 22:00 | 9 | 1 | 143.25 | 120 | 263.25 | 154.333 | 96.456 | 250.789 | 72.75 | 59.7 | 132.45
2019-09-01 23:00 | 9 | 1 | 129.45 | 120.15 | 249.6 | 154.028 | 97.198 | 251.226 | 72.15 | 59.85 | 132
2019-09-01 | 9 | 1 | 122.85 | 119.55 | 242.4 | 153.377 | 96.514 | 249.891 | 73.05 | 58.8 | 131.85
2019-09-02 01:00 | 9 | 2 | 121.65 | 119.4 | 241.05 | 154.917 | 98.211 | 253.128 | 71.7 | 60.75 | 132.45
2019-09-02 02:00 | 9 | 2 | 120.15 | 120.45 | 240.6 | 154.348 | 96.908 | 251.256 | 72.15 | 59.25 | 131.4
2019-09-02 03:00 | 9 | 2 | 118.5 | 118.5 | 237 | 154.458 | 98.318 | 252.776 | 71.85 | 59.55 | 131.4
2019-09-02 04:00 | 9 | 2 | 114.9 | 117.15 | 232.05 | 153.564 | 96.445 | 250.009 | 73.05 | 59.25 | 132.3
2019-09-02 05:00 | 9 | 2 | 108.45 | 117.45 | 225.9 | 153.73 | 98.121 | 251.851 | 71.85 | 59.25 | 131.1
2019-09-02 06:00 | 9 | 2 | 109.2 | 116.4 | 225.6 | 157.226 | 96.03 | 253.256 | 74.85 | 59.55 | 134.4
2019-09-02 07:00 | 9 | 2 | 109.35 | 114.75 | 224.1 | 157.958 | 97.554 | 255.512 | 71.7 | 60.3 | 132
2019-09-02 08:00 | 9 | 2 | 111 | 116.7 | 227.7 | 335.48 | 118.118 | 453.598 | 73.95 | 60.45 | 134.4
2019-09-02 09:00 | 9 | 2 | 113.25 | 117.9 | 231.15 | 340.048 | 116.05 | 456.098 | 73.05 | 61.95 | 135
2019-09-02 10:00 | 9 | 2 | 116.55 | 118.8 | 235.35 | 340.984 | 116.858 | 457.842 | 73.95 | 61.2 | 135.15
2019-09-02 11:00 | 9 | 2 | 114.15 | 118.8 | 232.95 | 341.79 | 117.144 | 458.934 | 73.5 | 60.9 | 134.4
2019-09-02 12:00 | 9 | 2 | 112.35 | 117.3 | 229.65 | 352.15 | 117.936 | 470.086 | 74.4 | 61.8 | 136.2
2019-09-02 13:00 | 9 | 2 | 115.5 | 119.25 | 234.75 | 355.911 | 122.202 | 478.113 | 72.9 | 62.55 | 135.45
2019-09-02 14:00 | 9 | 2 | 117.15 | 120.45 | 237.6 | 356.939 | 120.733 | 477.672 | 73.65 | 61.5 | 135.15
2019-09-02 15:00 | 9 | 2 | 117.9 | 121.35 | 239.25 | 354.751 | 120.497 | 475.248 | 73.2 | 61.35 | 134.55
2019-09-02 16:00 | 9 | 2 | 115.65 | 121.5 | 237.15 | 350.032 | 119.163 | 469.195 | 73.95 | 62.4 | 136.35
2019-09-02 17:00 | 9 | 2 | 113.55 | 122.4 | 235.95 | 348.358 | 115.81 | 464.168 | 74.4 | 62.25 | 136.65
2019-09-02 18:00 | 9 | 2 | 113.7 | 119.55 | 233.25 | 162.164 | 99.571 | 261.735 | 73.8 | 62.4 | 136.2
2019-09-02 19:00 | 9 | 2 | 112.8 | 117.45 | 230.25 | 154.742 | 97.506 | 252.248 | 73.05 | 61.35 | 134.4
2019-09-02 20:00 | 9 | 2 | 112.95 | 116.25 | 229.2 | 154.529 | 98.111 | 252.64 | 71.7 | 63.3 | 135
2019-09-02 21:00 | 9 | 2 | 112.35 | 117.9 | 230.25 | 161.748 | 100.863 | 262.611 | 73.35 | 59.55 | 132.9
2019-09-02 22:00 | 9 | 2 | 110.55 | 117.6 | 228.15 | 156.551 | 96.356 | 252.907 | 71.85 | 59.4 | 131.25
2019-09-02 23:00 | 9 | 2 | 108.75 | 115.8 | 224.55 | 154.11 | 97.053 | 251.163 | 74.7 | 60.6 | 135.3
2019-09-02 | 9 | 2 | 109.65 | 118.05 | 227.7 | 153.717 | 96.252 | 249.969 | 70.95 | 59.4 | 130.35
2019-09-03 01:00 | 9 | 3 | 116.25 | 115.35 | 231.6 | 154.749 | 97.803 | 252.552 | 73.35 | 59.25 | 132.6
2019-09-03 02:00 | 9 | 3 | 113.7 | 115.65 | 229.35 | 153.043 | 96.778 | 249.821 | 73.65 | 59.25 | 132.9
2019-09-03 03:00 | 9 | 3 | 108.15 | 109.2 | 217.35 | 145.461 | 97.054 | 242.515 | 74.4 | 59.55 | 133.95
2019-09-03 04:00 | 9 | 3 | 107.85 | 102.9 | 210.75 | 140.334 | 96.078 | 236.412 | 73.2 | 59.85 | 133.05
2019-09-03 05:00 | 9 | 3 | 109.65 | 233.55 | 343.2 | 155.436 | 96.619 | 252.055 | 75 | 58.65 | 133.65
2019-09-03 06:00 | 9 | 3 | 105.6 | 172.8 | 278.4 | 177.026 | 109.829 | 286.855 | 76.5 | 59.25 | 135.75
2019-09-03 07:00 | 9 | 3 | 130.5 | 158.4 | 288.9 | 305.564 | 151.175 | 456.739 | 117 | 112.65 | 229.65
2019-09-03 08:00 | 9 | 3 | 151.05 | 198.75 | 349.8 | 290.398 | 176.427 | 466.825 | 165.6 | 144.3 | 309.9
2019-09-03 09:00 | 9 | 3 | 181.95 | 327.75 | 509.7 | 404.86 | 198.188 | 603.048 | 258 | 179.55 | 437.55
2019-09-03 10:00 | 9 | 3 | 197.85 | 369.9 | 567.75 | 414.859 | 209.359 | 624.218 | 258.9 | 193.8 | 452.7
2019-09-03 11:00 | 9 | 3 | 213.3 | 385.65 | 598.95 | 423.137 | 215.132 | 638.269 | 262.8 | 199.65 | 462.45
2019-09-03 12:00 | 9 | 3 | 220.95 | 354.3 | 575.25 | 421.563 | 217.716 | 639.279 | 266.85 | 202.05 | 468.9
2019-09-03 13:00 | 9 | 3 | 224.7 | 388.95 | 613.65 | 428.599 | 225.86 | 654.459 | 271.65 | 210.6 | 482.25
2019-09-03 14:00 | 9 | 3 | 226.5 | 395.7 | 622.2 | 425.674 | 221.864 | 647.538 | 268.5 | 204.15 | 472.65
2019-09-03 15:00 | 9 | 3 | 230.55 | 414 | 644.55 | 439.138 | 218.506 | 657.644 | 268.8 | 206.25 | 475.05
2019-09-03 16:00 | 9 | 3 | 244.35 | 407.4 | 651.75 | 436.737 | 217.386 | 654.123 | 270.6 | 208.65 | 479.25
2019-09-03 17:00 | 9 | 3 | 220.8 | 399.45 | 620.25 | 424.075 | 211.012 | 635.087 | 267.15 | 210.9 | 478.05
2019-09-03 18:00 | 9 | 3 | 219.75 | 375.75 | 595.5 | 415.156 | 197.798 | 612.954 | 256.05 | 206.1 | 462.15
2019-09-03 19:00 | 9 | 3 | 207 | 313.65 | 520.65 | 178.578 | 166.974 | 345.552 | 109.65 | 102.45 | 212.1
2019-09-03 20:00 | 9 | 3 | 203.7 | 298.5 | 502.2 | 165.044 | 158.465 | 323.509 | 102.75 | 84.6 | 187.35
2019-09-03 21:00 | 9 | 3 | 191.85 | 298.35 | 490.2 | 167.688 | 159.905 | 327.593 | 100.95 | 83.85 | 184.8
2019-09-03 22:00 | 9 | 3 | 171 | 151.05 | 322.05 | 167.996 | 151.007 | 319.003 | 95.7 | 76.05 | 171.75
2019-09-03 23:00 | 9 | 3 | 154.35 | 152.4 | 306.75 | 171.976 | 148.924 | 320.9 | 90.6 | 71.55 | 162.15
2019-09-03 | 9 | 3 | 134.55 | 144.15 | 278.7 | 163.586 | 118.507 | 282.093 | 78.9 | 66 | 144.9
2019-09-04 01:00 | 9 | 4 | 124.65 | 133.8 | 258.45 | 160.576 | 104.141 | 264.717 | 75.3 | 65.1 | 140.4
2019-09-04 02:00 | 9 | 4 | 116.7 | 129.3 | 246 | 154.855 | 103.043 | 257.898 | 74.1 | 65.55 | 139.65
2019-09-04 03:00 | 9 | 4 | 115.35 | 117.75 | 233.1 | 142.014 | 102.383 | 244.397 | 74.4 | 66 | 140.4
2019-09-04 04:00 | 9 | 4 | 117.15 | 116.85 | 234 | 151.484 | 104.522 | 256.006 | 74.25 | 65.85 | 140.1
2019-09-04 05:00 | 9 | 4 | 117.15 | 117.45 | 234.6 | 146.919 | 101.784 | 248.703 | 73.8 | 66.6 | 140.4
2019-09-04 06:00 | 9 | 4 | 113.85 | 132.15 | 246 | 178.553 | 110.513 | 289.066 | 78.15 | 67.65 | 145.8
2019-09-04 07:00 | 9 | 4 | 156.75 | 226.95 | 383.7 | 359.61 | 158.23 | 517.84 | 163.2 | 113.25 | 276.45
2019-09-04 08:00 | 9 | 4 | 250.2 | 241.35 | 491.55 | 372.33 | 180.494 | 552.824 | 233.55 | 170.4 | 403.95
2019-09-04 09:00 | 9 | 4 | 270 | 256.8 | 526.8 | 368.637 | 194.165 | 562.802 | 241.8 | 180.9 | 422.7
2019-09-04 10:00 | 9 | 4 | 268.65 | 287.85 | 556.5 | 390.169 | 210.549 | 600.718 | 252.6 | 192.15 | 444.75
2019-09-04 11:00 | 9 | 4 | 255.9 | 304.35 | 560.25 | 382.06 | 219.353 | 601.413 | 252.45 | 190.8 | 443.25
2019-09-04 12:00 | 9 | 4 | 293.4 | 295.2 | 588.6 | 391.627 | 222.33 | 613.957 | 252.15 | 192.6 | 444.75
2019-09-04 13:00 | 9 | 4 | 296.1 | 296.55 | 592.65 | 380.232 | 222.694 | 602.926 | 247.8 | 191.55 | 439.35
2019-09-04 14:00 | 9 | 4 | 299.25 | 297.6 | 596.85 | 400.718 | 220.022 | 620.74 | 244.65 | 192.9 | 437.55
2019-09-04 15:00 | 9 | 4 | 299.85 | 298.5 | 598.35 | 389.918 | 213.445 | 603.363 | 247.95 | 190.5 | 438.45
2019-09-04 16:00 | 9 | 4 | 304.35 | 288.6 | 592.95 | 385.374 | 211.25 | 596.624 | 247.05 | 191.7 | 438.75
2019-09-04 17:00 | 9 | 4 | 286.2 | 280.65 | 566.85 | 377.159 | 202.614 | 579.773 | 246.75 | 184.2 | 430.95
2019-09-04 18:00 | 9 | 4 | 287.55 | 262.5 | 550.05 | 352.359 | 190.626 | 542.985 | 230.1 | 177.9 | 408
2019-09-04 19:00 | 9 | 4 | 279.15 | 230.1 | 509.25 | 182.688 | 164.089 | 346.777 | 113.7 | 105.75 | 219.45
2019-09-04 20:00 | 9 | 4 | 276 | 217.8 | 493.8 | 174.811 | 156.295 | 331.106 | 100.95 | 90.45 | 191.4
2019-09-04 21:00 | 9 | 4 | 252.9 | 207.15 | 460.05 | 182.293 | 160.44 | 342.733 | 104.85 | 85.35 | 190.2
2019-09-04 22:00 | 9 | 4 | 175.05 | 151.05 | 326.1 | 176.834 | 148.933 | 325.767 | 98.7 | 82.35 | 181.05
2019-09-04 23:00 | 9 | 4 | 160.2 | 142.35 | 302.55 | 175.524 | 153.031 | 328.555 | 97.8 | 87.9 | 185.7
2019-09-04 | 9 | 4 | 140.1 | 136.05 | 276.15 | 163.394 | 125.456 | 288.85 | 88.35 | 76.05 | 164.4
2019-09-05 01:00 | 9 | 5 | 131.4 | 125.4 | 256.8 | 159.468 | 107.954 | 267.422 | 80.85 | 76.35 | 157.2
2019-09-05 02:00 | 9 | 5 | 125.85 | 119.25 | 245.1 | 157.194 | 108.962 | 266.156 | 73.95 | 71.55 | 145.5
2019-09-05 03:00 | 9 | 5 | 125.7 | 109.5 | 235.2 | 149.109 | 108.483 | 257.592 | 76.5 | 71.85 | 148.35
2019-09-05 04:00 | 9 | 5 | 124.2 | 109.05 | 233.25 | 158.438 | 107.97 | 266.408 | 74.25 | 70.65 | 144.9
2019-09-05 05:00 | 9 | 5 | 124.2 | 111.3 | 235.5 | 164.295 | 113.956 | 278.251 | 77.85 | 72.15 | 150
2019-09-05 06:00 | 9 | 5 | 125.25 | 131.1 | 256.35 | 182.168 | 128.193 | 310.361 | 85.95 | 76.2 | 162.15
2019-09-05 07:00 | 9 | 5 | 161.1 | 154.65 | 315.75 | 213.608 | 150.506 | 364.114 | 115.5 | 95.55 | 211.05
2019-09-05 08:00 | 9 | 5 | 166.95 | 164.85 | 331.8 | 220.524 | 172.562 | 393.086 | 131.1 | 108.15 | 239.25
2019-09-05 09:00 | 9 | 5 | 187.8 | 199.95 | 387.75 | 242.123 | 192.633 | 434.756 | 148.65 | 122.25 | 270.9
2019-09-05 10:00 | 9 | 5 | 200.85 | 237 | 437.85 | 284.234 | 207.75 | 491.984 | 158.55 | 135.15 | 293.7
2019-09-05 11:00 | 9 | 5 | 213.3 | 240.9 | 454.2 | 252.286 | 217.866 | 470.152 | 160.8 | 137.25 | 298.05
2019-09-05 12:00 | 9 | 5 | 259.65 | 267.45 | 527.1 | 349.496 | 218.636 | 568.132 | 230.7 | 174.15 | 404.85
2019-09-05 13:00 | 9 | 5 | 320.1 | 301.2 | 621.3 | 393.537 | 225.2 | 618.737 | 250.8 | 193.35 | 444.15
2019-09-05 14:00 | 9 | 5 | 315.6 | 301.2 | 616.8 | 405.556 | 225.949 | 631.505 | 255.6 | 192.9 | 448.5
2019-09-05 15:00 | 9 | 5 | 318.6 | 298.2 | 616.8 | 407.135 | 220.941 | 628.076 | 254.25 | 198.15 | 452.4
2019-09-05 16:00 | 9 | 5 | 311.25 | 301.35 | 612.6 | 404.109 | 219.202 | 623.311 | 257.7 | 191.7 | 449.4
2019-09-05 17:00 | 9 | 5 | 301.2 | 288.75 | 589.95 | 401.828 | 209.987 | 611.815 | 254.85 | 191.55 | 446.4
2019-09-05 18:00 | 9 | 5 | 295.8 | 267 | 562.8 | 372.434 | 195.859 | 568.293 | 241.8 | 182.25 | 424.05
2019-09-05 19:00 | 9 | 5 | 294.45 | 239.1 | 533.55 | 189.802 | 167.575 | 357.377 | 116.85 | 104.7 | 221.55
2019-09-05 20:00 | 9 | 5 | 286.65 | 221.85 | 508.5 | 176.654 | 157.498 | 334.152 | 105.45 | 91.05 | 196.5
2019-09-05 21:00 | 9 | 5 | 274.95 | 213.75 | 488.7 | 184.746 | 157.839 | 342.585 | 103.05 | 90.75 | 193.8
2019-09-05 22:00 | 9 | 5 | 181.2 | 150.45 | 331.65 | 179.721 | 150.134 | 329.855 | 100.5 | 85.2 | 185.7
2019-09-05 23:00 | 9 | 5 | 171.9 | 143.25 | 315.15 | 175.407 | 152.953 | 328.36 | 94.05 | 79.2 | 173.25
2019-09-05 | 9 | 5 | 155.85 | 140.25 | 296.1 | 167.475 | 122.415 | 289.89 | 84 | 70.5 | 154.5
2019-09-06 01:00 | 9 | 6 | 147.9 | 129 | 276.9 | 161.003 | 109.511 | 270.514 | 75.9 | 69.6 | 145.5
2019-09-06 02:00 | 9 | 6 | 144 | 127.5 | 271.5 | 160.632 | 109.282 | 269.914 | 74.55 | 67.35 | 141.9
2019-09-06 03:00 | 9 | 6 | 135.9 | 116.7 | 252.6 | 151.515 | 109.417 | 260.932 | 71.25 | 64.5 | 135.75
2019-09-06 04:00 | 9 | 6 | 135.45 | 113.4 | 248.85 | 152.176 | 110.026 | 262.202 | 72 | 64.65 | 136.65
2019-09-06 05:00 | 9 | 6 | 130.2 | 119.4 | 249.6 | 164.229 | 109.194 | 273.423 | 70.95 | 64.8 | 135.75
2019-09-06 06:00 | 9 | 6 | 119.7 | 137.85 | 257.55 | 184.769 | 122.278 | 307.047 | 73.95 | 64.65 | 138.6
2019-09-06 07:00 | 9 | 6 | 151.5 | 166.8 | 318.3 | 220.56 | 158.454 | 379.014 | 105 | 83.4 | 188.4
2019-09-06 08:00 | 9 | 6 | 158.7 | 172.35 | 331.05 | 232.215 | 179.18 | 411.395 | 124.65 | 95.25 | 219.9
2019-09-06 09:00 | 9 | 6 | 186.15 | 200.4 | 386.55 | 239.891 | 200.914 | 440.805 | 142.65 | 115.8 | 258.45
2019-09-06 10:00 | 9 | 6 | 242.25 | 253.8 | 496.05 | 261.38 | 211.958 | 473.338 | 156.3 | 124.05 | 280.35
2019-09-06 11:00 | 9 | 6 | 211.05 | 241.2 | 452.25 | 282.119 | 215.327 | 497.446 | 159.75 | 126.9 | 286.65
2019-09-06 12:00 | 9 | 6 | 227.1 | 282.9 | 510 | 364.958 | 213.061 | 578.019 | 221.4 | 163.5 | 384.9
2019-09-06 13:00 | 9 | 6 | 227.25 | 393.3 | 620.55 | 366.844 | 222.254 | 589.098 | 240.6 | 190.5 | 431.1
2019-09-06 14:00 | 9 | 6 | 234.15 | 376.2 | 610.35 | 372.321 | 217.52 | 589.841 | 230.85 | 183 | 413.85
2019-09-06 15:00 | 9 | 6 | 246.6 | 371.1 | 617.7 | 393.206 | 213.344 | 606.55 | 233.85 | 185.1 | 418.95
2019-09-06 16:00 | 9 | 6 | 241.8 | 356.25 | 598.05 | 390.156 | 216.879 | 607.035 | 230.85 | 182.7 | 413.55
2019-09-06 17:00 | 9 | 6 | 234.9 | 345.15 | 580.05 | 381.519 | 207.311 | 588.83 | 223.35 | 177.15 | 400.5
2019-09-06 18:00 | 9 | 6 | 229.65 | 327.6 | 557.25 | 331.794 | 193.161 | 524.955 | 206.85 | 170.4 | 377.25
2019-09-06 19:00 | 9 | 6 | 210.3 | 296.4 | 506.7 | 178.751 | 161.372 | 340.123 | 109.8 | 101.4 | 211.2
2019-09-06 20:00 | 9 | 6 | 205.2 | 276.6 | 481.8 | 175.687 | 155.461 | 331.148 | 102.75 | 85.5 | 188.25
2019-09-06 21:00 | 9 | 6 | 214.35 | 269.1 | 483.45 | 184.937 | 151.974 | 336.911 | 102.45 | 83.4 | 185.85
2019-09-06 22:00 | 9 | 6 | 249 | 150 | 399 | 177.417 | 147.76 | 325.177 | 100.5 | 81.45 | 181.95
2019-09-06 23:00 | 9 | 6 | 223.5 | 143.55 | 367.05 | 176.463 | 148.447 | 324.91 | 95.7 | 82.2 | 177.9
2019-09-06 | 9 | 6 | 216.6 | 140.25 | 356.85 | 167.312 | 123.733 | 291.045 | 80.4 | 69 | 149.4
2019-09-07 01:00 | 9 | 7 | 134.25 | 124.95 | 259.2 | 165.159 | 105.734 | 270.893 | 78.6 | 68.1 | 146.7
2019-09-07 02:00 | 9 | 7 | 124.05 | 122.25 | 246.3 | 161.949 | 104.411 | 266.36 | 78.3 | 69.15 | 147.45
2019-09-07 03:00 | 9 | 7 | 121.05 | 122.4 | 243.45 | 159.39 | 104.892 | 264.282 | 76.35 | 68.1 | 144.45
2019-09-07 04:00 | 9 | 7 | 121.2 | 122.7 | 243.9 | 159.567 | 106.038 | 265.605 | 77.85 | 68.7 | 146.55
2019-09-07 05:00 | 9 | 7 | 121.2 | 122.25 | 243.45 | 159.401 | 106.623 | 266.024 | 76.95 | 67.65 | 144.6
2019-09-07 06:00 | 9 | 7 | 121.65 | 123.6 | 245.25 | 159.07 | 103.436 | 262.506 | 78.45 | 69 | 147.45
2019-09-07 07:00 | 9 | 7 | 121.05 | 121.65 | 242.7 | 160.835 | 105.387 | 266.222 | 77.1 | 67.35 | 144.45
2019-09-07 08:00 | 9 | 7 | 120.15 | 120.45 | 240.6 | 158.262 | 106.07 | 264.332 | 78.45 | 68.85 | 147.3
2019-09-07 09:00 | 9 | 7 | 151.8 | 141 | 292.8 | 189.185 | 121.752 | 310.937 | 101.85 | 84 | 185.85
2019-09-07 10:00 | 9 | 7 | 144.9 | 144 | 288.9 | 189.546 | 122.468 | 312.014 | 102.45 | 84.75 | 187.2
2019-09-07 11:00 | 9 | 7 | 156.45 | 146.85 | 303.3 | 189.787 | 122.525 | 312.312 | 101.85 | 84.15 | 186
2019-09-07 12:00 | 9 | 7 | 168.75 | 144.45 | 313.2 | 188.648 | 122.796 | 311.444 | 104.25 | 88.65 | 192.9
2019-09-07 13:00 | 9 | 7 | 168.3 | 146.7 | 315 | 188.911 | 122.561 | 311.472 | 102.6 | 91.2 | 193.8
2019-09-07 14:00 | 9 | 7 | 147.45 | 140.85 | 288.3 | 161.014 | 105.053 | 266.067 | 77.7 | 76.35 | 154.05
2019-09-07 15:00 | 9 | 7 | 166.65 | 192.15 | 358.8 | 159.084 | 105.401 | 264.485 | 78 | 76.5 | 154.5
2019-09-07 16:00 | 9 | 7 | 177.75 | 244.35 | 422.1 | 160.492 | 107.018 | 267.51 | 78.15 | 75.3 | 153.45
2019-09-07 17:00 | 9 | 7 | 180.6 | 244.05 | 424.65 | 156.346 | 101.746 | 258.092 | 77.25 | 75.9 | 153.15
2019-09-07 18:00 | 9 | 7 | 188.25 | 240.75 | 429 | 156.278 | 102.501 | 258.779 | 78.15 | 76.2 | 154.35
2019-09-07 19:00 | 9 | 7 | 193.95 | 212.25 | 406.2 | 157.259 | 99.101 | 256.36 | 77.4 | 74.7 | 152.1
2019-09-07 20:00 | 9 | 7 | 189.15 | 135.45 | 324.6 | 156.741 | 99.548 | 256.289 | 77.25 | 76.2 | 153.45
2019-09-07 21:00 | 9 | 7 | 183.9 | 138.45 | 322.35 | 157.593 | 96.247 | 253.84 | 75.75 | 73.8 | 149.55
2019-09-07 22:00 | 9 | 7 | 184.8 | 138.6 | 323.4 | 157.596 | 96.008 | 253.604 | 76.95 | 75 | 151.95
2019-09-07 23:00 | 9 | 7 | 167.85 | 136.65 | 304.5 | 156.081 | 98.171 | 254.252 | 77.7 | 75.9 | 153.6
2019-09-07 | 9 | 7 | 138.6 | 136.95 | 275.55 | 155.754 | 96.54 | 252.294 | 76.5 | 74.55 | 151.05
2019-09-08 01:00 | 9 | 8 | 118.05 | 116.4 | 234.45 | 157.486 | 98.876 | 256.362 | 76.05 | 75.15 | 151.2
2019-09-08 02:00 | 9 | 8 | 112.65 | 117.75 | 230.4 | 158.214 | 95.296 | 253.51 | 76.95 | 74.1 | 151.05
2019-09-08 03:00 | 9 | 8 | 110.85 | 115.35 | 226.2 | 156.755 | 97.358 | 254.113 | 76.65 | 75 | 151.65
2019-09-08 04:00 | 9 | 8 | 108.15 | 116.1 | 224.25 | 158.586 | 97.391 | 255.977 | 77.1 | 73.65 | 150.75
2019-09-08 05:00 | 9 | 8 | 108.6 | 116.4 | 225 | 156.647 | 96.609 | 253.256 | 77.55 | 74.85 | 152.4
2019-09-08 06:00 | 9 | 8 | 109.8 | 114.6 | 224.4 | 156.598 | 97.071 | 253.669 | 77.1 | 74.85 | 151.95
2019-09-08 07:00 | 9 | 8 | 112.5 | 113.85 | 226.35 | 160.788 | 95.254 | 256.042 | 76.5 | 73.35 | 149.85
2019-09-08 08:00 | 9 | 8 | 114 | 111.75 | 225.75 | 155.727 | 97.628 | 253.355 | 76.95 | 74.55 | 151.5
2019-09-08 09:00 | 9 | 8 | 114.45 | 116.1 | 230.55 | 155.931 | 97.65 | 253.581 | 76.35 | 75.15 | 151.5
2019-09-08 10:00 | 9 | 8 | 116.25 | 118.65 | 234.9 | 155.155 | 95.165 | 250.32 | 78.3 | 75.6 | 153.9
2019-09-08 11:00 | 9 | 8 | 116.4 | 119.55 | 235.95 | 155.078 | 95.669 | 250.747 | 76.35 | 76.05 | 152.4
2019-09-08 12:00 | 9 | 8 | 116.85 | 119.1 | 235.95 | 156.045 | 98.792 | 254.837 | 78 | 74.1 | 152.1
2019-09-08 13:00 | 9 | 8 | 117.45 | 119.85 | 237.3 | 154.787 | 100.879 | 255.666 | 76.95 | 75.45 | 152.4
2019-09-08 14:00 | 9 | 8 | 117.3 | 119.1 | 236.4 | 155.567 | 100.721 | 256.288 | 78.75 | 76.65 | 155.4
2019-09-08 15:00 | 9 | 8 | 117.3 | 120.15 | 237.45 | 155.824 | 101.629 | 257.453 | 76.8 | 76.2 | 153
2019-09-08 16:00 | 9 | 8 | 117.6 | 119.7 | 237.3 | 155.496 | 103.744 | 259.24 | 76.65 | 75.75 | 152.4
2019-09-08 17:00 | 9 | 8 | 114.6 | 120.6 | 235.2 | 157.455 | 100.541 | 257.996 | 75.6 | 74.85 | 150.45
2019-09-08 18:00 | 9 | 8 | 114.6 | 116.55 | 231.15 | 156.197 | 100.854 | 257.051 | 76.2 | 78.75 | 154.95
2019-09-08 19:00 | 9 | 8 | 110.7 | 114.45 | 225.15 | 157.077 | 102.943 | 260.02 | 76.95 | 79.65 | 156.6
2019-09-08 20:00 | 9 | 8 | 112.8 | 116.1 | 228.9 | 156.219 | 101.287 | 257.506 | 77.85 | 78.9 | 156.75
2019-09-08 21:00 | 9 | 8 | 111.75 | 116.4 | 228.15 | 155.824 | 101.397 | 257.221 | 76.95 | 74.25 | 151.2
2019-09-08 22:00 | 9 | 8 | 112.35 | 115.65 | 228 | 156.881 | 99.897 | 256.778 | 77.85 | 76.05 | 153.9
2019-09-08 23:00 | 9 | 8 | 106.5 | 114.75 | 221.25 | 155.719 | 101.29 | 257.009 | 76.65 | 75.75 | 152.4
2019-09-08 | 9 | 8 | 105.15 | 115.8 | 220.95 | 154.852 | 101.078 | 255.93 | 77.55 | 74.4 | 151.95
2019-09-09 01:00 | 9 | 9 | 107.7 | 115.8 | 223.5 | 156.072 | 101.151 | 257.223 | 76.5 | 74.4 | 150.9
2019-09-09 02:00 | 9 | 9 | 106.35 | 116.25 | 222.6 | 155.656 | 101.752 | 257.408 | 77.1 | 74.85 | 151.95
2019-09-09 03:00 | 9 | 9 | 106.35 | 105 | 211.35 | 146.998 | 100.344 | 247.342 | 77.4 | 75.3 | 152.7
2019-09-09 04:00 | 9 | 9 | 113.25 | 103.95 | 217.2 | 144.574 | 109.195 | 253.769 | 89.1 | 74.7 | 163.8
2019-09-09 05:00 | 9 | 9 | 123.9 | 121.05 | 244.95 | 157.58 | 108.289 | 265.869 | 113.1 | 89.55 | 202.65
2019-09-09 06:00 | 9 | 9 | 123.3 | 145.35 | 268.65 | 179.776 | 112.934 | 292.71 | 113.1 | 87.9 | 201
2019-09-09 07:00 | 9 | 9 | 143.1 | 164.1 | 307.2 | 213.297 | 155.732 | 369.029 | 121.35 | 93.6 | 214.95
2019-09-09 08:00 | 9 | 9 | 155.85 | 181.05 | 336.9 | 226.853 | 182.966 | 409.819 | 142.95 | 109.05 | 252
2019-09-09 09:00 | 9 | 9 | 176.55 | 211.2 | 387.75 | 241.321 | 202.283 | 443.604 | 162.6 | 122.85 | 285.45
2019-09-09 10:00 | 9 | 9 | 195.6 | 245.25 | 440.85 | 263.524 | 216.723 | 480.247 | 175.05 | 132.45 | 307.5
2019-09-09 11:00 | 9 | 9 | 207.3 | 252.3 | 459.6 | 251.541 | 225.902 | 477.443 | 169.65 | 136.65 | 306.3
2019-09-09 12:00 | 9 | 9 | 216.9 | 255.75 | 472.65 | 295.386 | 225.278 | 520.664 | 169.95 | 141 | 310.95
2019-09-09 13:00 | 9 | 9 | 221.85 | 258.45 | 480.3 | 327.436 | 235.94 | 563.376 | 205.5 | 152.55 | 358.05
2019-09-09 14:00 | 9 | 9 | 223.8 | 314.85 | 538.65 | 328.582 | 227.168 | 555.75 | 228.45 | 183.45 | 411.9
2019-09-09 15:00 | 9 | 9 | 225 | 338.4 | 563.4 | 393.193 | 225.918 | 619.111 | 167.1 | 174.45 | 341.55
2019-09-09 16:00 | 9 | 9 | 222 | 327.3 | 549.3 | 386.412 | 222.184 | 608.596 | 266.85 | 194.7 | 461.55
2019-09-09 17:00 | 9 | 9 | 216.6 | 297.75 | 514.35 | 344.041 | 218.738 | 562.779 | 214.35 | 168.45 | 382.8
2019-09-09 18:00 | 9 | 9 | 220.2 | 214.95 | 435.15 | 248.788 | 207.371 | 456.159 | 154.65 | 127.65 | 282.3
2019-09-09 19:00 | 9 | 9 | 213.3 | 188.55 | 401.85 | 188.288 | 171.672 | 359.96 | 111.75 | 103.65 | 215.4
2019-09-09 20:00 | 9 | 9 | 217.05 | 174 | 391.05 | 174.383 | 162.846 | 337.229 | 103.95 | 92.25 | 196.2
2019-09-09 21:00 | 9 | 9 | 211.35 | 170.85 | 382.2 | 180.101 | 160.029 | 340.13 | 101.25 | 87.6 | 188.85
2019-09-09 22:00 | 9 | 9 | 191.7 | 168.9 | 360.6 | 174.23 | 148.062 | 322.292 | 97.5 | 84.15 | 181.65
2019-09-09 23:00 | 9 | 9 | 173.85 | 164.55 | 338.4 | 173.289 | 147.89 | 321.179 | 97.65 | 81 | 178.65
2019-09-09 | 9 | 9 | 159.6 | 160.95 | 320.55 | 162.659 | 121.344 | 284.003 | 83.25 | 72.45 | 155.7
2019-09-10 01:00 | 9 | 10 | 154.95 | 148.65 | 303.6 | 158.704 | 103.623 | 262.327 | 79.2 | 73.8 | 153
2019-09-10 02:00 | 9 | 10 | 122.25 | 126.45 | 248.7 | 156.76 | 102.427 | 259.187 | 77.25 | 72.15 | 149.4
2019-09-10 03:00 | 9 | 10 | 122.55 | 120.9 | 243.45 | 149.152 | 103.032 | 252.184 | 79.35 | 73.2 | 152.55
2019-09-10 04:00 | 9 | 10 | 124.05 | 115.05 | 239.1 | 146.674 | 105.092 | 251.766 | 85.35 | 72.9 | 158.25
2019-09-10 05:00 | 9 | 10 | 129.45 | 144.45 | 273.9 | 158.674 | 109.296 | 267.97 | 87.75 | 73.05 | 160.8
2019-09-10 06:00 | 9 | 10 | 128.85 | 160.5 | 289.35 | 175.27 | 127.855 | 303.125 | 95.25 | 72.9 | 168.15
2019-09-10 07:00 | 9 | 10 | 162.3 | 162.75 | 325.05 | 222.708 | 161.51 | 384.218 | 127.65 | 98.7 | 226.35
2019-09-10 08:00 | 9 | 10 | 161.1 | 168.9 | 330 | 231.876 | 179.305 | 411.181 | 145.65 | 114.9 | 260.55
2019-09-10 09:00 | 9 | 10 | 186.45 | 203.7 | 390.15 | 244.372 | 201.065 | 445.437 | 159.3 | 127.2 | 286.5
2019-09-10 10:00 | 9 | 10 | 199.05 | 234.15 | 433.2 | 261.83 | 213.543 | 475.373 | 173.7 | 138.45 | 312.15
2019-09-10 11:00 | 9 | 10 | 211.65 | 242.85 | 454.5 | 266.943 | 223.132 | 490.075 | 171.3 | 142.2 | 313.5
2019-09-10 12:00 | 9 | 10 | 223.8 | 335.1 | 558.9 | 366.971 | 225.757 | 592.728 | 227.7 | 167.55 | 395.25
2019-09-10 13:00 | 9 | 10 | 244.2 | 365.7 | 609.9 | 436.091 | 234.556 | 670.647 | 268.2 | 208.05 | 476.25
2019-09-10 14:00 | 9 | 10 | 254.85 | 385.65 | 640.5 | 433.327 | 229.811 | 663.138 | 261.45 | 203.55 | 465
2019-09-10 15:00 | 9 | 10 | 247.2 | 381.3 | 628.5 | 427.39 | 230.341 | 657.731 | 257.55 | 206.55 | 464.1
2019-09-10 16:00 | 9 | 10 | 229.95 | 380.25 | 610.2 | 428.567 | 227.125 | 655.692 | 259.5 | 202.95 | 462.45
2019-09-10 17:00 | 9 | 10 | 233.4 | 364.95 | 598.35 | 417.233 | 222.2 | 639.433 | 256.35 | 205.2 | 461.55
2019-09-10 18:00 | 9 | 10 | 229.35 | 339.45 | 568.8 | 402.775 | 203.111 | 605.886 | 239.55 | 193.95 | 433.5
2019-09-10 19:00 | 9 | 10 | 225.3 | 308.7 | 534 | 185.037 | 170.067 | 355.104 | 112.65 | 104.4 | 217.05
2019-09-10 20:00 | 9 | 10 | 220.5 | 293.85 | 514.35 | 176.388 | 162.84 | 339.228 | 101.4 | 88.8 | 190.2
2019-09-10 21:00 | 9 | 10 | 212.1 | 271.35 | 483.45 | 181.247 | 159.315 | 340.562 | 101.1 | 81 | 182.1
2019-09-10 22:00 | 9 | 10 | 206.4 | 267 | 473.4 | 177.68 | 153.661 | 331.341 | 96.15 | 76.65 | 172.8
2019-09-10 23:00 | 9 | 10 | 192.15 | 261.6 | 453.75 | 174.986 | 149.377 | 324.363 | 93.75 | 72.9 | 166.65
2019-09-10 | 9 | 10 | 183.15 | 267.6 | 450.75 | 164.938 | 122.339 | 287.277 | 88.8 | 71.55 | 160.35
2019-09-11 01:00 | 9 | 11 | 170.85 | 264.6 | 435.45 | 162.183 | 106.038 | 268.221 | 80.55 | 68.85 | 149.4
2019-09-11 02:00 | 9 | 11 | 148.2 | 143.4 | 291.6 | 161.765 | 101.721 | 263.486 | 81.6 | 70.8 | 152.4
2019-09-11 03:00 | 9 | 11 | 145.95 | 132 | 277.95 | 154.85 | 101.806 | 256.656 | 82.05 | 69.9 | 151.95
2019-09-11 04:00 | 9 | 11 | 146.7 | 124.65 | 271.35 | 146.103 | 100.766 | 246.869 | 81.45 | 70.5 | 151.95
2019-09-11 05:00 | 9 | 11 | 140.85 | 124.35 | 265.2 | 157.156 | 102.218 | 259.374 | 80.85 | 69 | 149.85
2019-09-11 06:00 | 9 | 11 | 126.6 | 146.85 | 273.45 | 187.749 | 111.106 | 298.855 | 86.25 | 72.15 | 158.4
2019-09-11 07:00 | 9 | 11 | 157.5 | 284.85 | 442.35 | 378.134 | 157.445 | 535.579 | 205.8 | 152.85 | 358.65
2019-09-11 08:00 | 9 | 11 | 166.95 | 280.05 | 447 | 388.729 | 180.773 | 569.502 | 217.2 | 182.25 | 399.45
2019-09-11 09:00 | 9 | 11 | 187.65 | 311.7 | 499.35 | 418.222 | 199.177 | 617.399 | 242.55 | 218.4 | 460.95
2019-09-11 10:00 | 9 | 11 | 211.05 | 358.65 | 569.7 | 439.588 | 212.41 | 651.998 | 276.3 | 232.35 | 508.65
2019-09-11 11:00 | 9 | 11 | 241.35 | 372 | 613.35 | 447.011 | 218.048 | 665.059 | 277.5 | 233.1 | 510.6
2019-09-11 12:00 | 9 | 11 | 254.55 | 382.8 | 637.35 | 465.952 | 222.638 | 688.59 | 295.95 | 235.05 | 531
2019-09-11 13:00 | 9 | 11 | 263.1 | 415.35 | 678.45 | 465.459 | 236.016 | 701.475 | 299.85 | 237.9 | 537.75
2019-09-11 14:00 | 9 | 11 | 270.6 | 419.25 | 689.85 | 476.667 | 227.741 | 704.408 | 295.5 | 234.15 | 529.65
2019-09-11 15:00 | 9 | 11 | 267.6 | 425.4 | 693 | 489.352 | 231.106 | 720.458 | 293.4 | 231.45 | 524.85
2019-09-11 16:00 | 9 | 11 | 259.35 | 415.2 | 674.55 | 476.008 | 227.049 | 703.057 | 286.65 | 227.7 | 514.35
2019-09-11 17:00 | 9 | 11 | 256.95 | 401.7 | 658.65 | 467.066 | 220.901 | 687.967 | 281.7 | 227.25 | 508.95
2019-09-11 18:00 | 9 | 11 | 256.95 | 383.55 | 640.5 | 450.804 | 203.09 | 653.894 | 271.05 | 217.5 | 488.55
2019-09-11 19:00 | 9 | 11 | 250.8 | 296.4 | 547.2 | 185.705 | 169.029 | 354.734 | 112.2 | 105.6 | 217.8
2019-09-11 20:00 | 9 | 11 | 240.3 | 256.8 | 497.1 | 178.466 | 161.484 | 339.95 | 102.45 | 83.25 | 185.7
2019-09-11 21:00 | 9 | 11 | 233.1 | 261.15 | 494.25 | 187.417 | 160.132 | 347.549 | 101.4 | 82.35 | 183.75
2019-09-11 22:00 | 9 | 11 | 220.35 | 266.25 | 486.6 | 180.502 | 150.989 | 331.491 | 96.6 | 77.85 | 174.45
2019-09-11 23:00 | 9 | 11 | 201.75 | 231.15 | 432.9 | 171.754 | 153.402 | 325.156 | 92.7 | 71.25 | 163.95
2019-09-11 | 9 | 11 | 196.35 | 226.2 | 422.55 | 166.962 | 117.171 | 284.133 | 85.05 | 62.25 | 147.3
2019-09-12 01:00 | 9 | 12 | 173.1 | 241.8 | 414.9 | 159.98 | 98.96 | 258.94 | 75.15 | 61.95 | 137.1
2019-09-12 02:00 | 9 | 12 | 139.35 | 136.35 | 275.7 | 158.671 | 98.211 | 256.882 | 70.05 | 60.75 | 130.8
2019-09-12 03:00 | 9 | 12 | 135.75 | 121.05 | 256.8 | 148.86 | 96.223 | 245.083 | 71.4 | 61.65 | 133.05
2019-09-12 04:00 | 9 | 12 | 123.15 | 119.4 | 242.55 | 154.745 | 98.004 | 252.749 | 70.5 | 59.7 | 130.2
2019-09-12 05:00 | 9 | 12 | 118.35 | 117 | 235.35 | 153.691 | 95.747 | 249.438 | 71.4 | 60.45 | 131.85
2019-09-12 06:00 | 9 | 12 | 118.2 | 132.15 | 250.35 | 179.126 | 107.362 | 286.488 | 73.35 | 60 | 133.35
2019-09-12 07:00 | 9 | 12 | 163.05 | 166.65 | 329.7 | 219.088 | 143.743 | 362.831 | 115.05 | 86.7 | 201.75
2019-09-12 08:00 | 9 | 12 | 167.4 | 173.7 | 341.1 | 232.425 | 170.328 | 402.753 | 138.75 | 102.75 | 241.5
2019-09-12 09:00 | 9 | 12 | 191.25 | 199.35 | 390.6 | 244.571 | 198.054 | 442.625 | 158.7 | 124.5 | 283.2
2019-09-12 10:00 | 9 | 12 | 200.85 | 231.3 | 432.15 | 261.84 | 212.269 | 474.109 | 175.05 | 137.55 | 312.6
2019-09-12 11:00 | 9 | 12 | 208.65 | 237.15 | 445.8 | 254.577 | 220.347 | 474.924 | 182.4 | 137.1 | 319.5
2019-09-12 12:00 | 9 | 12 | 219 | 236.25 | 455.25 | 251.127 | 221.397 | 472.524 | 175.2 | 139.95 | 315.15
2019-09-12 13:00 | 9 | 12 | 240.45 | 235.65 | 476.1 | 254.879 | 227.516 | 482.395 | 171.9 | 144.9 | 316.8
2019-09-12 14:00 | 9 | 12 | 247.65 | 242.25 | 489.9 | 268.399 | 227.307 | 495.706 | 174.6 | 142.05 | 316.65
2019-09-12 15:00 | 9 | 12 | 230.55 | 250.05 | 480.6 | 326.383 | 223.628 | 550.011 | 176.1 | 144.6 | 320.7
2019-09-12 16:00 | 9 | 12 | 216 | 371.4 | 587.4 | 376.045 | 224.351 | 600.396 | 236.7 | 172.35 | 409.05
2019-09-12 17:00 | 9 | 12 | 221.25 | 348 | 569.25 | 414.408 | 215.302 | 629.71 | 254.55 | 191.55 | 446.1
2019-09-12 18:00 | 9 | 12 | 212.4 | 317.4 | 529.8 | 397.45 | 204.02 | 601.47 | 241.35 | 183 | 424.35
2019-09-12 19:00 | 9 | 12 | 220.95 | 275.85 | 496.8 | 183.894 | 169.343 | 353.237 | 111.45 | 99.75 | 211.2
2019-09-12 20:00 | 9 | 12 | 221.1 | 260.4 | 481.5 | 176.298 | 161.744 | 338.042 | 104.55 | 83.25 | 187.8
2019-09-12 21:00 | 9 | 12 | 216.15 | 257.1 | 473.25 | 180.568 | 160.057 | 340.625 | 99.6 | 81.45 | 181.05
2019-09-12 22:00 | 9 | 12 | 197.85 | 250.35 | 448.2 | 175.163 | 151.946 | 327.109 | 93.75 | 76.65 | 170.4
2019-09-12 23:00 | 9 | 12 | 190.5 | 245.1 | 435.6 | 173.734 | 151.259 | 324.993 | 90.15 | 68.25 | 158.4
2019-09-12 | 9 | 12 | 177.6 | 162.6 | 340.2 | 167.787 | 128.125 | 295.912 | 79.05 | 60.6 | 139.65
2019-09-13 01:00 | 9 | 13 | 131.55 | 122.55 | 254.1 | 165.485 | 115.723 | 281.208 | 73.8 | 59.85 | 133.65
2019-09-13 02:00 | 9 | 13 | 126.3 | 123.9 | 250.2 | 163.831 | 115.278 | 279.109 | 74.25 | 59.85 | 134.1
2019-09-13 03:00 | 9 | 13 | 126.75 | 114.45 | 241.2 | 151.994 | 116.88 | 268.874 | 73.95 | 59.85 | 133.8
2019-09-13 04:00 | 9 | 13 | 125.25 | 111.75 | 237 | 151.972 | 113.478 | 265.45 | 73.2 | 58.5 | 131.7
2019-09-13 05:00 | 9 | 13 | 115.2 | 111 | 226.2 | 163.42 | 114.623 | 278.043 | 74.7 | 59.1 | 133.8
2019-09-13 06:00 | 9 | 13 | 112.5 | 134.85 | 247.35 | 185.388 | 124.603 | 309.991 | 75.6 | 62.55 | 138.15
2019-09-13 07:00 | 9 | 13 | 137.4 | 161.1 | 298.5 | 229.569 | 163.248 | 392.817 | 112.8 | 85.05 | 197.85
2019-09-13 08:00 | 9 | 13 | 152.1 | 170.85 | 322.95 | 234.104 | 176.054 | 410.158 | 126.15 | 100.5 | 226.65
2019-09-13 09:00 | 9 | 13 | 185.1 | 196.05 | 381.15 | 240.858 | 197.943 | 438.801 | 150.9 | 114.9 | 265.8
2019-09-13 10:00 | 9 | 13 | 199.65 | 227.25 | 426.9 | 254.705 | 212.944 | 467.649 | 163.65 | 123.6 | 287.25
2019-09-13 11:00 | 9 | 13 | 202.8 | 238.2 | 441 | 245.782 | 217.329 | 463.111 | 162.3 | 124.8 | 287.1
2019-09-13 12:00 | 9 | 13 | 215.1 | 241.05 | 456.15 | 249.14 | 214.447 | 463.587 | 165.45 | 125.7 | 291.15
2019-09-13 13:00 | 9 | 13 | 227.1 | 237.15 | 464.25 | 246.713 | 224.367 | 471.08 | 169.95 | 130.5 | 300.45
2019-09-13 14:00 | 9 | 13 | 232.35 | 239.85 | 472.2 | 353.082 | 217.9 | 570.982 | 166.65 | 129.3 | 295.95
2019-09-13 15:00 | 9 | 13 | 240.3 | 266.1 | 506.4 | 378.893 | 221.178 | 600.071 | 166.5 | 129.3 | 295.8
2019-09-13 16:00 | 9 | 13 | 237.3 | 330.9 | 568.2 | 399.055 | 218.887 | 617.942 | 254.7 | 189.3 | 444
2019-09-13 17:00 | 9 | 13 | 238.8 | 307.2 | 546 | 400.314 | 215.15 | 615.464 | 241.8 | 193.35 | 435.15
2019-09-13 18:00 | 9 | 13 | 232.5 | 238.2 | 470.7 | 389.985 | 197.107 | 587.092 | 232.05 | 193.95 | 426
2019-09-13 19:00 | 9 | 13 | 220.2 | 298.2 | 518.4 | 184.913 | 168.207 | 353.12 | 109.5 | 97.05 | 206.55
2019-09-13 20:00 | 9 | 13 | 216.6 | 271.5 | 488.1 | 173.557 | 162.221 | 335.778 | 98.25 | 77.7 | 175.95
2019-09-13 21:00 | 9 | 13 | 214.5 | 261.9 | 476.4 | 182.085 | 161.699 | 343.784 | 98.7 | 73.8 | 172.5
2019-09-13 22:00 | 9 | 13 | 189.9 | 152.4 | 342.3 | 177.508 | 151.72 | 329.228 | 94.8 | 69.3 | 164.1
2019-09-13 23:00 | 9 | 13 | 179.25 | 146.1 | 325.35 | 171.017 | 138.646 | 309.663 | 90.15 | 65.85 | 156
2019-09-13 | 9 | 13 | 157.65 | 141.3 | 298.95 | 166.565 | 119.877 | 286.442 | 80.4 | 59.55 | 139.95
2019-09-14 01:00 | 9 | 14 | 131.7 | 127.8 | 259.5 | 163.341 | 104.739 | 268.08 | 75.15 | 60.45 | 135.6
2019-09-14 02:00 | 9 | 14 | 126.45 | 127.2 | 253.65 | 161.461 | 103.77 | 265.231 | 74.85 | 59.4 | 134.25
2019-09-14 03:00 | 9 | 14 | 127.2 | 126.9 | 254.1 | 161.458 | 104.129 | 265.587 | 73.5 | 59.1 | 132.6
2019-09-14 04:00 | 9 | 14 | 124.95 | 127.35 | 252.3 | 157.685 | 101.222 | 258.907 | 73.95 | 60.75 | 134.7
2019-09-14 05:00 | 9 | 14 | 127.05 | 125.55 | 252.6 | 158.504 | 102.678 | 261.182 | 74.55 | 59.7 | 134.25
2019-09-14 06:00 | 9 | 14 | 126.3 | 123 | 249.3 | 157.275 | 100.749 | 258.024 | 75.3 | 58.35 | 133.65
2019-09-14 07:00 | 9 | 14 | 125.7 | 121.05 | 246.75 | 157.946 | 102.285 | 260.231 | 73.95 | 59.4 | 133.35
2019-09-14 08:00 | 9 | 14 | 127.8 | 123.75 | 251.55 | 158.035 | 100.786 | 258.821 | 79.65 | 63.9 | 143.55
2019-09-14 09:00 | 9 | 14 | 147 | 145.5 | 292.5 | 276.978 | 120.555 | 397.533 | 108.9 | 81 | 189.9
2019-09-14 10:00 | 9 | 14 | 148.05 | 148.05 | 296.1 | 262.397 | 120.822 | 383.219 | 110.1 | 80.25 | 190.35
2019-09-14 11:00 | 9 | 14 | 152.1 | 150.6 | 302.7 | 261.069 | 122.943 | 384.012 | 109.95 | 81.45 | 191.4
2019-09-14 12:00 | 9 | 14 | 153.15 | 152.7 | 305.85 | 261.025 | 119.707 | 380.732 | 109.2 | 80.7 | 189.9
2019-09-14 13:00 | 9 | 14 | 156.45 | 149.85 | 306.3 | 261.908 | 119.63 | 381.538 | 110.25 | 81.9 | 192.15
2019-09-14 14:00 | 9 | 14 | 168.9 | 148.95 | 317.85 | 160.328 | 102.428 | 262.756 | 82.05 | 66.15 | 148.2
2019-09-14 15:00 | 9 | 14 | 187.8 | 148.2 | 336 | 158.8 | 101.808 | 260.608 | 80.25 | 64.5 | 144.75
2019-09-14 16:00 | 9 | 14 | 190.8 | 207.9 | 398.7 | 157.726 | 102.879 | 260.605 | 81.6 | 65.55 | 147.15
2019-09-14 17:00 | 9 | 14 | 192.45 | 238.35 | 430.8 | 156.665 | 100.252 | 256.917 | 80.85 | 66.45 | 147.3
2019-09-14 18:00 | 9 | 14 | 200.4 | 220.2 | 420.6 | 155.895 | 101.755 | 257.65 | 80.55 | 65.1 | 145.65
2019-09-14 19:00 | 9 | 14 | 178.05 | 121.35 | 299.4 | 157.256 | 99.783 | 257.039 | 81.3 | 66 | 147.3
2019-09-14 20:00 | 9 | 14 | 181.35 | 114.75 | 296.1 | 155.907 | 104.841 | 260.748 | 81.3 | 64.8 | 146.1
2019-09-14 21:00 | 9 | 14 | 176.25 | 120.15 | 296.4 | 155.891 | 100.703 | 256.594 | 81 | 65.7 | 146.7
2019-09-14 22:00 | 9 | 14 | 147.6 | 119.55 | 267.15 | 155.731 | 100.97 | 256.701 | 81.45 | 65.7 | 147.15
2019-09-14 23:00 | 9 | 14 | 133.65 | 117.3 | 250.95 | 155.597 | 101.317 | 256.914 | 60.15 | 65.55 | 125.7
2019-09-14 | 9 | 14 | 131.85 | 117 | 248.85 | 156.196 | 78.204 | 234.4 | 74.85 | 66.3 | 141.15
2019-09-15 01:00 | 9 | 15 | 121.05 | 116.7 | 237.75 | 114.214 | 92.83 | 207.044 | 79.8 | 65.7 | 145.5
2019-09-15 02:00 | 9 | 15 | 115.8 | 116.1 | 231.9 | 125.077 | 98.047 | 223.124 | 79.65 | 66.15 | 145.8
2019-09-15 03:00 | 9 | 15 | 115.95 | 116.25 | 232.2 | 155.987 | 98.511 | 254.498 | 80.7 | 64.35 | 145.05
2019-09-15 04:00 | 9 | 15 | 114 | 116.85 | 230.85 | 156.678 | 99.594 | 256.272 | 79.05 | 66.45 | 145.5
2019-09-15 05:00 | 9 | 15 | 113.85 | 117.15 | 231 | 155.368 | 99.014 | 254.382 | 81 | 65.25 | 146.25
2019-09-15 06:00 | 9 | 15 | 120 | 116.7 | 236.7 | 155.869 | 98.676 | 254.545 | 80.4 | 65.4 | 145.8
2019-09-15 07:00 | 9 | 15 | 110.55 | 115.35 | 225.9 | 156.147 | 100.711 | 256.858 | 80.4 | 64.5 | 144.9
2019-09-15 08:00 | 9 | 15 | 112.5 | 112.8 | 225.3 | 155.3 | 99.173 | 254.473 | 79.65 | 66.6 | 146.25
2019-09-15 09:00 | 9 | 15 | 118.05 | 117.75 | 235.8 | 156.581 | 99.615 | 256.196 | 80.7 | 65.1 | 145.8
2019-09-15 10:00 | 9 | 15 | 116.85 | 120.15 | 237 | 159.199 | 105.402 | 264.601 | 80.85 | 65.7 | 146.55
2019-09-15 11:00 | 9 | 15 | 119.1 | 120.9 | 240 | 158.643 | 104.528 | 263.171 | 80.7 | 64.5 | 145.2
2019-09-15 12:00 | 9 | 15 | 121.8 | 123.15 | 244.95 | 158.812 | 105.808 | 264.62 | 80.55 | 66.6 | 147.15
2019-09-15 13:00 | 9 | 15 | 120.75 | 121.5 | 242.25 | 158.577 | 101.95 | 260.527 | 81 | 66 | 147
2019-09-15 14:00 | 9 | 15 | 120.3 | 120 | 240.3 | 157.157 | 100.062 | 257.219 | 81.6 | 66.3 | 147.9
2019-09-15 15:00 | 9 | 15 | 119.1 | 121.8 | 240.9 | 156.747 | 100.376 | 257.123 | 81 | 66.3 | 147.3
2019-09-15 16:00 | 9 | 15 | 118.35 | 123 | 241.35 | 156.088 | 100.293 | 256.381 | 81.15 | 65.85 | 147
2019-09-15 17:00 | 9 | 15 | 114.15 | 121.05 | 235.2 | 157.13 | 100.083 | 257.213 | 81.6 | 66.45 | 148.05
2019-09-15 18:00 | 9 | 15 | 115.95 | 118.35 | 234.3 | 159.046 | 101.336 | 260.382 | 81.3 | 65.85 | 147.15
2019-09-15 19:00 | 9 | 15 | 114.45 | 114.9 | 229.35 | 158.037 | 101.894 | 259.931 | 81 | 67.95 | 148.95
2019-09-15 20:00 | 9 | 15 | 114.75 | 118.2 | 232.95 | 157.549 | 102.163 | 259.712 | 81.75 | 66 | 147.75
2019-09-15 21:00 | 9 | 15 | 116.85 | 118.95 | 235.8 | 157.113 | 101.643 | 258.756 | 81.75 | 65.55 | 147.3
2019-09-15 22:00 | 9 | 15 | 114.15 | 119.4 | 233.55 | 157.944 | 100.868 | 258.812 | 80.85 | 66 | 146.85
2019-09-15 23:00 | 9 | 15 | 110.1 | 117 | 227.1 | 157.567 | 101.181 | 258.748 | 80.85 | 64.8 | 145.65
2019-09-15 | 9 | 15 | 110.4 | 117 | 227.4 | 157.892 | 102.011 | 259.903 | 81.45 | 66.9 | 148.35
2019-09-16 01:00 | 9 | 16 | 108.9 | 118.95 | 227.85 | 158.529 | 100.983 | 259.512 | 81.75 | 66.15 | 147.9
2019-09-16 02:00 | 9 | 16 | 109.35 | 118.8 | 228.15 | 157.85 | 101.544 | 259.394 | 81.15 | 66.6 | 147.75
2019-09-16 03:00 | 9 | 16 | 109.2 | 107.4 | 216.6 | 146.159 | 101.279 | 247.438 | 82.05 | 65.7 | 147.75
2019-09-16 04:00 | 9 | 16 | 108 | 106.35 | 214.35 | 147.048 | 102.979 | 250.027 | 81.6 | 66.3 | 147.9
2019-09-16 05:00 | 9 | 16 | 111.9 | 128.1 | 240 | 162.852 | 100.939 | 263.791 | 109.65 | 79.35 | 189
2019-09-16 06:00 | 9 | 16 | 111.6 | 144.6 | 256.2 | 182.113 | 119.382 | 301.495 | 112.95 | 80.25 | 193.2
2019-09-16 07:00 | 9 | 16 | 138.75 | 158.55 | 297.3 | 314.863 | 152.681 | 467.544 | 117 | 85.95 | 202.95
2019-09-16 08:00 | 9 | 16 | 157.5 | 176.4 | 333.9 | 310.339 | 178.169 | 488.508 | 131.85 | 101.85 | 233.7
2019-09-16 09:00 | 9 | 16 | 184.5 | 207.6 | 392.1 | 324.772 | 203.936 | 528.708 | 152.85 | 120.6 | 273.45
2019-09-16 10:00 | 9 | 16 | 209.85 | 237.9 | 447.75 | 343 | 218.211 | 561.211 | 169.35 | 134.55 | 303.9
2019-09-16 11:00 | 9 | 16 | 217.5 | 318.6 | 536.1 | 340.687 | 222.999 | 563.686 | 207.15 | 155.25 | 362.4
2019-09-16 12:00 | 9 | 16 | 229.95 | 334.35 | 564.3 | 312.064 | 176.521 | 488.585 | 185.7 | 148.35 | 334.05
2019-09-16 13:00 | 9 | 16 | 211.95 | 280.65 | 492.6 | 407.799 | 245.049 | 652.848 | 241.05 | 194.4 | 435.45
2019-09-16 14:00 | 9 | 16 | 248.1 | 292.05 | 540.15 | 405.848 | 237.451 | 643.299 | 244.2 | 197.85 | 442.05
2019-09-16 15:00 | 9 | 16 | 255.45 | 413.1 | 668.55 | 400.947 | 234.787 | 635.734 | 245.1 | 190.5 | 435.6
2019-09-16 16:00 | 9 | 16 | 222.6 | 256.95 | 479.55 | 343.657 | 220.578 | 564.235 | 210.45 | 182.85 | 393.3
2019-09-16 17:00 | 9 | 16 | 211.2 | 224.85 | 436.05 | 259.31 | 215.077 | 474.387 | 175.35 | 136.35 | 311.7
2019-09-16 18:00 | 9 | 16 | 204.45 | 201.75 | 406.2 | 244.529 | 185.15 | 429.679 | 154.65 | 128.1 | 282.75
2019-09-16 19:00 | 9 | 16 | 196.35 | 176.4 | 372.75 | 187.476 | 167.693 | 355.169 | 109.65 | 97.65 | 207.3
2019-09-16 20:00 | 9 | 16 | 208.65 | 166.95 | 375.6 | 176.629 | 158.208 | 334.837 | 101.1 | 88.35 | 189.45
2019-09-16 21:00 | 9 | 16 | 205.5 | 166.05 | 371.55 | 182.572 | 152.987 | 335.559 | 96.45 | 77.85 | 174.3
2019-09-16 22:00 | 9 | 16 | 169.5 | 147.15 | 316.65 | 178.513 | 144.822 | 323.335 | 94.05 | 75.45 | 169.5
2019-09-16 23:00 | 9 | 16 | 151.95 | 144.9 | 296.85 | 175.086 | 149.964 | 325.05 | 88.8 | 71.55 | 160.35
2019-09-16 | 9 | 16 | 136.35 | 141 | 277.35 | 167.884 | 123.076 | 290.96 | 75.75 | 60.75 | 136.5
2019-09-17 01:00 | 9 | 17 | 132.15 | 127.95 | 260.1 | 165.802 | 111.871 | 277.673 | 73.95 | 61.95 | 135.9
2019-09-17 02:00 | 9 | 17 | 124.5 | 125.85 | 250.35 | 163.206 | 103.309 | 266.515 | 74.1 | 60.45 | 134.55
2019-09-17 03:00 | 9 | 17 | 125.7 | 124.95 | 250.65 | 161.433 | 103.259 | 264.692 | 72.75 | 61.8 | 134.55
2019-09-17 04:00 | 9 | 17 | 123.6 | 127.65 | 251.25 | 163.702 | 103.96 | 267.662 | 73.2 | 60.45 | 133.65
2019-09-17 05:00 | 9 | 17 | 125.4 | 139.8 | 265.2 | 174.644 | 103.046 | 277.69 | 73.65 | 59.7 | 133.35
2019-09-17 06:00 | 9 | 17 | 124.5 | 149.25 | 273.75 | 183.019 | 123.773 | 306.792 | 79.35 | 61.65 | 141
2019-09-17 07:00 | 9 | 17 | 154.8 | 161.7 | 316.5 | 224.61 | 154.998 | 379.608 | 112.5 | 88.2 | 200.7
2019-09-17 08:00 | 9 | 17 | 161.4 | 165.75 | 327.15 | 235.999 | 162.967 | 398.966 | 134.25 | 107.7 | 241.95
2019-09-17 09:00 | 9 | 17 | 187.5 | 198.45 | 385.95 | 259.671 | 198.445 | 458.116 | 149.85 | 122.55 | 272.4
2019-09-17 10:00 | 9 | 17 | 205.65 | 224.85 | 430.5 | 277.853 | 226.748 | 504.601 | 162 | 134.55 | 296.55
2019-09-17 11:00 | 9 | 17 | 210.3 | 235.65 | 445.95 | 263.116 | 230.373 | 493.489 | 159.9 | 136.2 | 296.1
2019-09-17 12:00 | 9 | 17 | 223.35 | 240.45 | 463.8 | 265.832 | 228.482 | 494.314 | 168.3 | 141.15 | 309.45
2019-09-17 13:00 | 9 | 17 | 233.7 | 385.2 | 618.9 | 385.077 | 235.335 | 620.412 | 264.15 | 195 | 459.15
2019-09-17 14:00 | 9 | 17 | 232.5 | 315.9 | 548.4 | 454.05 | 232.508 | 686.558 | 244.95 | 193.95 | 438.9
2019-09-17 15:00 | 9 | 17 | 230.25 | 372.15 | 602.4 | 431.209 | 228.297 | 659.506 | 241.8 | 189.15 | 430.95
2019-09-17 16:00 | 9 | 17 | 227.4 | 387.9 | 615.3 | 409.216 | 220.921 | 630.137 | 241.05 | 186.15 | 427.2
2019-09-17 17:00 | 9 | 17 | 230.55 | 369.45 | 600 | 412.039 | 215.702 | 627.741 | 237.3 | 183.15 | 420.45
2019-09-17 18:00 | 9 | 17 | 216.15 | 284.25 | 500.4 | 343.104 | 197.32 | 540.424 | 197.25 | 166.35 | 363.6
2019-09-17 19:00 | 9 | 17 | 209.1 | 218.85 | 427.95 | 183.481 | 167.349 | 350.83 | 107.4 | 100.5 | 207.9
2019-09-17 20:00 | 9 | 17 | 218.4 | 166.95 | 385.35 | 179.657 | 158.946 | 338.603 | 95.7 | 85.2 | 180.9
2019-09-17 21:00 | 9 | 17 | 207.15 | 161.7 | 368.85 | 182.28 | 155.302 | 337.582 | 97.8 | 76.95 | 174.75
2019-09-17 22:00 | 9 | 17 | 196.2 | 144.15 | 340.35 | 178.665 | 148.691 | 327.356 | 95.25 | 71.4 | 166.65
2019-09-17 23:00 | 9 | 17 | 187.95 | 140.7 | 328.65 | 176.08 | 148.256 | 324.336 | 94.5 | 68.1 | 162.6
2019-09-17 | 9 | 17 | 146.7 | 133.8 | 280.5 | 166.036 | 119.356 | 285.392 | 82.2 | 59.85 | 142.05
2019-09-18 01:00 | 9 | 18 | 129.9 | 121.8 | 251.7 | 161.039 | 98.91 | 259.949 | 76.95 | 60 | 136.95
2019-09-18 02:00 | 9 | 18 | 121.65 | 120 | 241.65 | 161.16 | 100.793 | 261.953 | 74.7 | 59.85 | 134.55
2019-09-18 03:00 | 9 | 18 | 119.55 | 121.5 | 241.05 | 158.736 | 98.941 | 257.677 | 73.65 | 59.4 | 133.05
2019-09-18 04:00 | 9 | 18 | 120.45 | 119.4 | 239.85 | 166.627 | 98.228 | 264.855 | 73.05 | 59.4 | 132.45
2019-09-18 05:00 | 9 | 18 | 119.85 | 118.05 | 237.9 | 171.867 | 98.601 | 270.468 | 73.05 | 61.65 | 134.7
2019-09-18 06:00 | 9 | 18 | 119.4 | 124.5 | 243.9 | 183.627 | 111.418 | 295.045 | 79.05 | 64.35 | 143.4
2019-09-18 07:00 | 9 | 18 | 155.85 | 163.65 | 319.5 | 218.314 | 152.776 | 371.09 | 107.7 | 87.75 | 195.45
2019-09-18 08:00 | 9 | 18 | 164.4 | 172.65 | 337.05 | 231.739 | 178.259 | 409.998 | 129.9 | 105.15 | 235.05
2019-09-18 09:00 | 9 | 18 | 189.9 | 201 | 390.9 | 263.283 | 200.843 | 464.126 | 152.55 | 121.65 | 274.2
2019-09-18 10:00 | 9 | 18 | 205.95 | 229.95 | 435.9 | 268.227 | 216.08 | 484.307 | 163.95 | 135 | 298.95
2019-09-18 11:00 | 9 | 18 | 223.8 | 288.9 | 512.7 | 292.134 | 221.685 | 513.819 | 168.15 | 138 | 306.15
2019-09-18 12:00 | 9 | 18 | 229.8 | 362.85 | 592.65 | 402.92 | 223.573 | 626.493 | 274.2 | 191.85 | 466.05
2019-09-18 13:00 | 9 | 18 | 233.1 | 354.45 | 587.55 | 395.088 | 227.408 | 622.496 | 247.05 | 180.15 | 427.2
2019-09-18 14:00 | 9 | 18 | 252.3 | 354 | 606.3 | 403.322 | 223.61 | 626.932 | 254.1 | 194.55 | 448.65
2019-09-18 15:00 | 9 | 18 | 252 | 357.75 | 609.75 | 408.772 | 220.133 | 628.905 | 253.05 | 194.85 | 447.9
2019-09-18 16:00 | 9 | 18 | 241.95 | 349.35 | 591.3 | 397.15 | 219.154 | 616.304 | 250.05 | 191.25 | 441.3
2019-09-18 17:00 | 9 | 18 | 221.85 | 335.7 | 557.55 | 387.455 | 213.562 | 601.017 | 245.25 | 186.6 | 431.85
2019-09-18 18:00 | 9 | 18 | 215.55 | 319.05 | 534.6 | 343.667 | 195.319 | 538.986 | 233.7 | 178.95 | 412.65
2019-09-18 19:00 | 9 | 18 | 202.8 | 287.4 | 490.2 | 181.225 | 165.803 | 347.028 | 108.3 | 103.5 | 211.8
2019-09-18 20:00 | 9 | 18 | 196.95 | 269.25 | 466.2 | 178.47 | 156.208 | 334.678 | 100.05 | 87 | 187.05
2019-09-18 21:00 | 9 | 18 | 195 | 233.4 | 428.4 | 184.135 | 157.686 | 341.821 | 98.55 | 77.4 | 175.95
2019-09-18 22:00 | 9 | 18 | 171.45 | 147 | 318.45 | 177.724 | 148.623 | 326.347 | 96.15 | 71.25 | 167.4
2019-09-18 23:00 | 9 | 18 | 152.7 | 143.55 | 296.25 | 175.296 | 148.424 | 323.72 | 88.05 | 71.55 | 159.6
2019-09-18 | 9 | 18 | 141.45 | 138.15 | 279.6 | 166.71 | 117.524 | 284.234 | 78.6 | 63.45 | 142.05
2019-09-19 01:00 | 9 | 19 | 127.5 | 120.9 | 248.4 | 162.053 | 99.942 | 261.995 | 72.9 | 63.3 | 136.2
2019-09-19 02:00 | 9 | 19 | 118.95 | 120.6 | 239.55 | 158.914 | 99.759 | 258.673 | 74.1 | 62.25 | 136.35
2019-09-19 03:00 | 9 | 19 | 120.9 | 112.35 | 233.25 | 148.242 | 99.634 | 247.876 | 74.1 | 63.9 | 138
2019-09-19 04:00 | 9 | 19 | 119.25 | 109.2 | 228.45 | 148.955 | 98.005 | 246.96 | 74.7 | 62.1 | 136.8
2019-09-19 05:00 | 9 | 19 | 120.75 | 111.75 | 232.5 | 164.877 | 98.331 | 263.208 | 74.85 | 63.15 | 138
2019-09-19 06:00 | 9 | 19 | 120.15 | 131.7 | 251.85 | 178.377 | 116.128 | 294.505 | 79.35 | 64.35 | 143.7
2019-09-19 07:00 | 9 | 19 | 154.65 | 160.5 | 315.15 | 221.481 | 146.11 | 367.591 | 111.6 | 89.4 | 201
2019-09-19 08:00 | 9 | 19 | 167.7 | 173.4 | 341.1 | 230.544 | 172.812 | 403.356 | 133.2 | 105.15 | 238.35
2019-09-19 09:00 | 9 | 19 | 195.15 | 203.7 | 398.85 | 248.073 | 200.092 | 448.165 | 149.7 | 121.2 | 270.9
2019-09-19 10:00 | 9 | 19 | 211.2 | 229.2 | 440.4 | 270.925 | 212.518 | 483.443 | 162.75 | 130.95 | 293.7
2019-09-19 11:00 | 9 | 19 | 217.35 | 257.7 | 475.05 | 276.691 | 220.287 | 496.978 | 165 | 140.1 | 305.1
2019-09-19 12:00 | 9 | 19 | 226.8 | 395.1 | 621.9 | 409.938 | 219.927 | 629.865 | 265.65 | 192.9 | 458.55
2019-09-19 13:00 | 9 | 19 | 230.25 | 378.3 | 608.55 | 401.858 | 231.033 | 632.891 | 246.3 | 190.95 | 437.25
2019-09-19 14:00 | 9 | 19 | 235.2 | 387.9 | 623.1 | 406.405 | 221.187 | 627.592 | 248.1 | 189 | 437.1
2019-09-19 15:00 | 9 | 19 | 247.5 | 379.65 | 627.15 | 405.966 | 219.679 | 625.645 | 258.3 | 193.2 | 451.5
2019-09-19 16:00 | 9 | 19 | 253.5 | 372.15 | 625.65 | 402.078 | 217.562 | 619.64 | 253.5 | 194.1 | 447.6
2019-09-19 17:00 | 9 | 19 | 229.95 | 358.65 | 588.6 | 389.538 | 209.458 | 598.996 | 251.85 | 188.55 | 440.4
2019-09-19 18:00 | 9 | 19 | 229.2 | 337.2 | 566.4 | 365.386 | 195.775 | 561.161 | 237.15 | 182.55 | 419.7
2019-09-19 19:00 | 9 | 19 | 221.4 | 296.4 | 517.8 | 181.641 | 164.516 | 346.157 | 107.4 | 100.5 | 207.9
2019-09-19 20:00 | 9 | 19 | 221.25 | 276.6 | 497.85 | 176.747 | 156.616 | 333.363 | 97.2 | 85.65 | 182.85
2019-09-19 21:00 | 9 | 19 | 207.9 | 268.5 | 476.4 | 182.103 | 153.626 | 335.729 | 99.6 | 82.05 | 181.65
2019-09-19 22:00 | 9 | 19 | 164.1 | 142.65 | 306.75 | 176.148 | 146.084 | 322.232 | 97.35 | 78.45 | 175.8
2019-09-19 23:00 | 9 | 19 | 154.95 | 138.6 | 293.55 | 173.588 | 148.999 | 322.587 | 94.05 | 73.8 | 167.85
2019-09-19 | 9 | 19 | 145.8 | 138 | 283.8 | 165.741 | 120.347 | 286.088 | 83.7 | 65.7 | 149.4
2019-09-20 01:00 | 9 | 20 | 131.25 | 121.35 | 252.6 | 161.693 | 100.467 | 262.16 | 75.75 | 63.75 | 139.5
2019-09-20 02:00 | 9 | 20 | 123.45 | 120 | 243.45 | 160.252 | 98.927 | 259.179 | 76.5 | 64.35 | 140.85
2019-09-20 03:00 | 9 | 20 | 122.4 | 120.45 | 242.85 | 160.898 | 99.384 | 260.282 | 75.75 | 63.3 | 139.05
2019-09-20 04:00 | 9 | 20 | 120.75 | 121.65 | 242.4 | 160.351 | 99.354 | 259.705 | 75.3 | 63.75 | 139.05
2019-09-20 05:00 | 9 | 20 | 124.05 | 120.45 | 244.5 | 166.634 | 97.588 | 264.222 | 75.75 | 63.6 | 139.35
2019-09-20 06:00 | 9 | 20 | 123.75 | 131.4 | 255.15 | 186.763 | 112.197 | 298.96 | 78.75 | 63.45 | 142.2
2019-09-20 07:00 | 9 | 20 | 155.55 | 158.25 | 313.8 | 223.289 | 153.122 | 376.411 | 109.65 | 82.65 | 192.3
2019-09-20 08:00 | 9 | 20 | 163.8 | 168.9 | 332.7 | 235.222 | 176.658 | 411.88 | 132.6 | 100.05 | 232.65
2019-09-20 09:00 | 9 | 20 | 187.2 | 193.95 | 381.15 | 252.295 | 194.098 | 446.393 | 150.15 | 116.55 | 266.7
2019-09-20 10:00 | 9 | 20 | 200.25 | 241.5 | 441.75 | 263.687 | 210.646 | 474.333 | 167.7 | 138 | 305.7
2019-09-20 11:00 | 9 | 20 | 209.7 | 295.35 | 505.05 | 378.881 | 219.302 | 598.183 | 258 | 198.75 | 456.75
2019-09-20 12:00 | 9 | 20 | 223.35 | 263.25 | 486.6 | 387.956 | 222.098 | 610.054 | 250.8 | 198.6 | 449.4
2019-09-20 13:00 | 9 | 20 | 238.95 | 262.95 | 501.9 | 413.882 | 226.578 | 640.46 | 258.9 | 205.05 | 463.95
2019-09-20 14:00 | 9 | 20 | 259.65 | 374.55 | 634.2 | 446.714 | 222.816 | 669.53 | 262.05 | 208.65 | 470.7
2019-09-20 15:00 | 9 | 20 | 257.85 | 297.3 | 555.15 | 436.087 | 219.203 | 655.29 | 266.7 | 207 | 473.7
2019-09-20 16:00 | 9 | 20 | 252.75 | 395.4 | 648.15 | 437.742 | 215.484 | 653.226 | 264.6 | 212.25 | 476.85
2019-09-20 17:00 | 9 | 20 | 241.8 | 373.95 | 615.75 | 423.526 | 210.647 | 634.173 | 261.6 | 206.1 | 467.7
2019-09-20 18:00 | 9 | 20 | 215.7 | 338.7 | 554.4 | 300.042 | 185.902 | 485.944 | 184.5 | 157.05 | 341.55
2019-09-20 19:00 | 9 | 20 | 215.85 | 293.1 | 508.95 | 179.508 | 164.661 | 344.169 | 106.5 | 95.7 | 202.2
2019-09-20 20:00 | 9 | 20 | 215.4 | 275.85 | 491.25 | 178.161 | 161.4 | 339.561 | 97.65 | 83.1 | 180.75
2019-09-20 21:00 | 9 | 20 | 211.95 | 268.95 | 480.9 | 181.544 | 159.282 | 340.826 | 98.1 | 75.45 | 173.55
2019-09-20 22:00 | 9 | 20 | 185.25 | 140.7 | 325.95 | 178.945 | 149.195 | 328.14 | 99 | 71.55 | 170.55
2019-09-20 23:00 | 9 | 20 | 169.95 | 139.5 | 309.45 | 176.214 | 148.796 | 325.01 | 97.8 | 70.2 | 168
2019-09-20 | 9 | 20 | 146.4 | 134.55 | 280.95 | 169.113 | 125.037 | 294.15 | 85.5 | 61.8 | 147.3
2019-09-21 01:00 | 9 | 21 | 129.45 | 114.45 | 243.9 | 164.789 | 101.287 | 266.076 | 78.45 | 62.25 | 140.7
2019-09-21 02:00 | 9 | 21 | 118.95 | 112.95 | 231.9 | 162.066 | 100.443 | 262.509 | 76.5 | 61.8 | 138.3
2019-09-21 03:00 | 9 | 21 | 115.5 | 113.1 | 228.6 | 160.763 | 101.165 | 261.928 | 76.8 | 60.45 | 137.25
2019-09-21 04:00 | 9 | 21 | 115.5 | 114 | 229.5 | 160.886 | 98.803 | 259.689 | 77.25 | 61.5 | 138.75
2019-09-21 05:00 | 9 | 21 | 114.75 | 111.6 | 226.35 | 161.054 | 100.038 | 261.092 | 77.1 | 61.8 | 138.9
2019-09-21 06:00 | 9 | 21 | 114 | 112.05 | 226.05 | 160.062 | 99.132 | 259.194 | 76.35 | 60 | 136.35
2019-09-21 07:00 | 9 | 21 | 116.7 | 110.7 | 227.4 | 160.398 | 100.459 | 260.857 | 76.95 | 60.3 | 137.25
2019-09-21 08:00 | 9 | 21 | 116.55 | 108.9 | 225.45 | 159.858 | 99.353 | 259.211 | 80.4 | 61.2 | 141.6
2019-09-21 09:00 | 9 | 21 | 148.35 | 147.9 | 296.25 | 225.008 | 110.382 | 335.39 | 137.1 | 80.55 | 217.65
2019-09-21 10:00 | 9 | 21 | 169.35 | 264.45 | 433.8 | 356.742 | 108.359 | 465.101 | 218.55 | 139.65 | 358.2
2019-09-21 11:00 | 9 | 21 | 173.85 | 259.35 | 433.2 | 354.448 | 110.958 | 465.406 | 211.8 | 149.4 | 361.2
2019-09-21 12:00 | 9 | 21 | 195.6 | 263.85 | 459.45 | 378.324 | 113.39 | 491.714 | 216 | 160.8 | 376.8
2019-09-21 13:00 | 9 | 21 | 203.4 | 260.85 | 464.25 | 385.908 | 111.614 | 497.522 | 217.95 | 162.75 | 380.7
2019-09-21 14:00 | 9 | 21 | 181.2 | 125.55 | 306.75 | 172.341 | 103.242 | 275.583 | 88.95 | 69.3 | 158.25
2019-09-21 15:00 | 9 | 21 | 187.65 | 126.6 | 314.25 | 172.044 | 108.353 | 280.397 | 85.8 | 62.7 | 148.5
2019-09-21 16:00 | 9 | 21 | 187.65 | 125.4 | 313.05 | 164.799 | 109.969 | 274.768 | 81 | 62.55 | 143.55
2019-09-21 17:00 | 9 | 21 | 188.4 | 123.3 | 311.7 | 162.421 | 110.636 | 273.057 | 80.4 | 63.15 | 143.55
2019-09-21 18:00 | 9 | 21 | 186.75 | 123.45 | 310.2 | 163.184 | 105.96 | 269.144 | 80.7 | 62.7 | 143.4
2019-09-21 19:00 | 9 | 21 | 188.85 | 113.7 | 302.55 | 161.73 | 102.581 | 264.311 | 80.4 | 62.1 | 142.5
2019-09-21 20:00 | 9 | 21 | 189.6 | 115.5 | 305.1 | 161.377 | 102.746 | 264.123 | 80.25 | 61.65 | 141.9
2019-09-21 21:00 | 9 | 21 | 181.35 | 115.35 | 296.7 | 161.437 | 102.411 | 263.848 | 79.95 | 63.45 | 143.4
2019-09-21 22:00 | 9 | 21 | 181.65 | 114.9 | 296.55 | 162.1 | 102.864 | 264.964 | 78.9 | 60.9 | 139.8
2019-09-21 23:00 | 9 | 21 | 159.3 | 116.85 | 276.15 | 160.524 | 103.877 | 264.401 | 79.2 | 60.75 | 139.95
2019-09-21 | 9 | 21 | 149.7 | 114.15 | 263.85 | 161.724 | 101.534 | 263.258 | 79.35 | 61.35 | 140.7
2019-09-22 01:00 | 9 | 22 | 141.75 | 114 | 255.75 | 161.919 | 104.192 | 266.111 | 79.65 | 61.35 | 141
2019-09-22 02:00 | 9 | 22 | 137.7 | 113.85 | 251.55 | 163.322 | 102.231 | 265.553 | 79.8 | 61.35 | 141.15
2019-09-22 03:00 | 9 | 22 | 133.95 | 113.85 | 247.8 | 162.372 | 104.193 | 266.565 | 79.65 | 60.75 | 140.4
2019-09-22 04:00 | 9 | 22 | 129.9 | 116.55 | 246.45 | 161.78 | 102.714 | 264.494 | 78.75 | 62.4 | 141.15
2019-09-22 05:00 | 9 | 22 | 129.9 | 114.6 | 244.5 | 161.217 | 102.714 | 263.931 | 80.55 | 61.95 | 142.5
2019-09-22 06:00 | 9 | 22 | 129.15 | 116.25 | 245.4 | 161.728 | 103.681 | 265.409 | 80.4 | 61.05 | 141.45
2019-09-22 07:00 | 9 | 22 | 135.6 | 116.1 | 251.7 | 162.182 | 102.938 | 265.12 | 79.35 | 61.05 | 140.4
2019-09-22 08:00 | 9 | 22 | 134.85 | 117.3 | 252.15 | 161.692 | 101.983 | 263.675 | 79.2 | 63 | 142.2
2019-09-22 09:00 | 9 | 22 | 135.9 | 123.75 | 259.65 | 161.642 | 103.254 | 264.896 | 84 | 63.15 | 147.15
2019-09-22 10:00 | 9 | 22 | 139.05 | 126.75 | 265.8 | 161.816 | 103.756 | 265.572 | 80.55 | 62.7 | 143.25
2019-09-22 11:00 | 9 | 22 | 142.65 | 130.35 | 273 | 161.665 | 104.848 | 266.513 | 79.95 | 62.85 | 142.8
2019-09-22 12:00 | 9 | 22 | 158.85 | 133.8 | 292.65 | 161.793 | 103.661 | 265.454 | 79.8 | 65.1 | 144.9
2019-09-22 13:00 | 9 | 22 | 162.75 | 136.05 | 298.8 | 163.307 | 102.073 | 265.38 | 80.25 | 66.45 | 146.7
2019-09-22 14:00 | 9 | 22 | 163.8 | 135.15 | 298.95 | 163.425 | 103.05 | 266.475 | 80.1 | 64.2 | 144.3
2019-09-22 15:00 | 9 | 22 | 170.85 | 131.25 | 302.1 | 162.378 | 104.65 | 267.028 | 80.4 | 62.55 | 142.95
2019-09-22 16:00 | 9 | 22 | 178.35 | 129.45 | 307.8 | 162.151 | 104.438 | 266.589 | 81.75 | 65.25 | 147
2019-09-22 17:00 | 9 | 22 | 173.1 | 129.15 | 302.25 | 162.144 | 104.79 | 266.934 | 79.8 | 64.65 | 144.45
2019-09-22 18:00 | 9 | 22 | 175.95 | 125.4 | 301.35 | 161.173 | 106.475 | 267.648 | 81.75 | 63.6 | 145.35
2019-09-22 19:00 | 9 | 22 | 181.05 | 121.05 | 302.1 | 162.674 | 104.135 | 266.809 | 80.7 | 64.2 | 144.9
2019-09-22 20:00 | 9 | 22 | 171.3 | 123.15 | 294.45 | 161.567 | 103.534 | 265.101 | 80.7 | 67.2 | 147.9
2019-09-22 21:00 | 9 | 22 | 172.65 | 125.7 | 298.35 | 162.304 | 102.351 | 264.655 | 79.8 | 66.45 | 146.25
2019-09-22 22:00 | 9 | 22 | 161.7 | 124.2 | 285.9 | 161.886 | 102.048 | 263.934 | 79.8 | 64.5 | 144.3
2019-09-22 23:00 | 9 | 22 | 156.45 | 124.05 | 280.5 | 161.457 | 102.831 | 264.288 | 79.8 | 63 | 142.8
2019-09-22 | 9 | 22 | 152.55 | 126.9 | 279.45 | 161.177 | 102.122 | 263.299 | 81 | 63.75 | 144.75
2019-09-23 01:00 | 9 | 23 | 150.15 | 126.75 | 276.9 | 163.125 | 104.072 | 267.197 | 82.65 | 63 | 145.65
2019-09-23 02:00 | 9 | 23 | 148.65 | 127.2 | 275.85 | 162.578 | 101.998 | 264.576 | 85.8 | 62.7 | 148.5
2019-09-23 03:00 | 9 | 23 | 147.45 | 122.25 | 269.7 | 155.285 | 103.959 | 259.244 | 84.75 | 64.2 | 148.95
2019-09-23 04:00 | 9 | 23 | 144.15 | 201.75 | 345.9 | 150.758 | 103.213 | 253.971 | 138.45 | 74.25 | 212.7
2019-09-23 05:00 | 9 | 23 | 145.2 | 162.6 | 307.8 | 161.827 | 109.062 | 270.889 | 154.95 | 82.95 | 237.9
2019-09-23 06:00 | 9 | 23 | 143.1 | 185.7 | 328.8 | 253.73 | 124.749 | 378.479 | 192 | 105.3 | 297.3
2019-09-23 07:00 | 9 | 23 | 179.55 | 268.8 | 448.35 | 458.785 | 149.688 | 608.473 | 285.6 | 177.45 | 463.05
2019-09-23 08:00 | 9 | 23 | 191.1 | 350.55 | 541.65 | 484.593 | 183.505 | 668.098 | 247.2 | 204.15 | 451.35
2019-09-23 09:00 | 9 | 23 | 210.15 | 368.85 | 579 | 484.252 | 207.766 | 692.018 | 266.85 | 216.6 | 483.45
2019-09-23 10:00 | 9 | 23 | 229.95 | 408.75 | 638.7 | 500.821 | 221.398 | 722.219 | 283.05 | 229.95 | 513
2019-09-23 11:00 | 9 | 23 | 222.15 | 407.1 | 629.25 | 489.13 | 228.754 | 717.884 | 282 | 231.9 | 513.9
2019-09-23 12:00 | 9 | 23 | 243.3 | 401.85 | 645.15 | 478.137 | 229.743 | 707.88 | 280.8 | 230.25 | 511.05
2019-09-23 13:00 | 9 | 23 | 243.15 | 410.25 | 653.4 | 468.178 | 239.887 | 708.065 | 280.5 | 220.5 | 501
2019-09-23 14:00 | 9 | 23 | 252.75 | 396.3 | 649.05 | 461.868 | 232.564 | 694.432 | 283.5 | 219.3 | 502.8
2019-09-23 15:00 | 9 | 23 | 253.65 | 392.55 | 646.2 | 455.12 | 230.506 | 685.626 | 281.4 | 214.5 | 495.9
2019-09-23 16:00 | 9 | 23 | 249.9 | 386.1 | 636 | 444.667 | 229.394 | 674.061 | 279.3 | 212.55 | 491.85
2019-09-23 17:00 | 9 | 23 | 238.65 | 365.7 | 604.35 | 433.967 | 220.903 | 654.87 | 270.15 | 204.6 | 474.75
2019-09-23 18:00 | 9 | 23 | 236.25 | 342.45 | 578.7 | 401.015 | 204.611 | 605.626 | 254.55 | 198 | 452.55
2019-09-23 19:00 | 9 | 23 | 227.7 | 299.25 | 526.95 | 187.383 | 168.87 | 356.253 | 111.6 | 104.4 | 216
2019-09-23 20:00 | 9 | 23 | 223.8 | 284.25 | 508.05 | 180.857 | 161.996 | 342.853 | 101.4 | 82.5 | 183.9
2019-09-23 21:00 | 9 | 23 | 202.65 | 274.2 | 476.85 | 184.437 | 161.953 | 346.39 | 104.25 | 79.35 | 183.6
2019-09-23 22:00 | 9 | 23 | 176.7 | 145.65 | 322.35 | 179.137 | 150.077 | 329.214 | 99.9 | 69.9 | 169.8
2019-09-23 23:00 | 9 | 23 | 177.3 | 138.3 | 315.6 | 175.848 | 148.374 | 324.222 | 91.5 | 67.95 | 159.45
2019-09-23 | 9 | 23 | 147.15 | 133.2 | 280.35 | 169.057 | 118.392 | 287.449 | 81.15 | 59.7 | 140.85
2019-09-24 01:00 | 9 | 24 | 122.1 | 120 | 242.1 | 164.171 | 101.027 | 265.198 | 78.75 | 59.4 | 138.15
2019-09-24 02:00 | 9 | 24 | 114.9 | 119.7 | 234.6 | 162.514 | 100.767 | 263.281 | 78.15 | 58.95 | 137.1
2019-09-24 03:00 | 9 | 24 | 113.7 | 118.65 | 232.35 | 161.11 | 100.711 | 261.821 | 76.5 | 58.8 | 135.3
2019-09-24 04:00 | 9 | 24 | 115.2 | 115.8 | 231 | 167.594 | 100.52 | 268.114 | 75.6 | 60 | 135.6
2019-09-24 05:00 | 9 | 24 | 113.25 | 119.7 | 232.95 | 172.797 | 108.268 | 281.065 | 79.5 | 58.5 | 138
2019-09-24 06:00 | 9 | 24 | 115.35 | 132.15 | 247.5 | 187.078 | 119.107 | 306.185 | 82.35 | 60.3 | 142.65
2019-09-24 07:00 | 9 | 24 | 151.05 | 157.05 | 308.1 | 226.26 | 158.575 | 384.835 | 115.8 | 92.4 | 208.2
2019-09-24 08:00 | 9 | 24 | 158.55 | 170.25 | 328.8 | 233.692 | 179.197 | 412.889 | 139.8 | 110.85 | 250.65
2019-09-24 09:00 | 9 | 24 | 191.25 | 198.6 | 389.85 | 251.47 | 203.014 | 454.484 | 152.7 | 119.7 | 272.4
2019-09-24 10:00 | 9 | 24 | 210.9 | 228.9 | 439.8 | 262.197 | 218.612 | 480.809 | 169.5 | 135.3 | 304.8
2019-09-24 11:00 | 9 | 24 | 220.2 | 235.65 | 455.85 | 260.69 | 225.835 | 486.525 | 170.25 | 135 | 305.25
2019-09-24 12:00 | 9 | 24 | 226.05 | 270.6 | 496.65 | 301.015 | 228.855 | 529.87 | 176.85 | 147.75 | 324.6
2019-09-24 13:00 | 9 | 24 | 230.4 | 362.55 | 592.95 | 410.413 | 234.877 | 645.29 | 271.2 | 198.9 | 470.1
2019-09-24 14:00 | 9 | 24 | 246 | 361.05 | 607.05 | 415.311 | 230.992 | 646.303 | 260.4 | 196.95 | 457.35
2019-09-24 15:00 | 9 | 24 | 235.35 | 360.6 | 595.95 | 408.963 | 228.788 | 637.751 | 258.45 | 194.4 | 452.85
2019-09-24 16:00 | 9 | 24 | 250.35 | 353.4 | 603.75 | 413.495 | 228.559 | 642.054 | 257.4 | 195.6 | 453
2019-09-24 17:00 | 9 | 24 | 238.65 | 345.9 | 584.55 | 404.361 | 221.902 | 626.263 | 252.9 | 187.8 | 440.7
2019-09-24 18:00 | 9 | 24 | 231.9 | 319.95 | 551.85 | 382.475 | 201.432 | 583.907 | 242.25 | 180.6 | 422.85
2019-09-24 19:00 | 9 | 24 | 209.1 | 288 | 497.1 | 187.45 | 170.899 | 358.349 | 107.1 | 100.05 | 207.15
2019-09-24 20:00 | 9 | 24 | 224.25 | 277.2 | 501.45 | 179.813 | 164.469 | 344.282 | 102 | 86.25 | 188.25
2019-09-24 21:00 | 9 | 24 | 221.1 | 179.1 | 400.2 | 186.694 | 162.731 | 349.425 | 101.85 | 77.4 | 179.25
2019-09-24 22:00 | 9 | 24 | 180.3 | 138 | 318.3 | 179.544 | 153.01 | 332.554 | 97.2 | 71.25 | 168.45
2019-09-24 23:00 | 9 | 24 | 176.25 | 139.5 | 315.75 | 177.029 | 149.78 | 326.809 | 94.65 | 71.25 | 165.9
2019-09-24 | 9 | 24 | 158.1 | 134.4 | 292.5 | 166.019 | 117.893 | 283.912 | 79.5 | 62.4 | 141.9
2019-09-25 01:00 | 9 | 25 | 146.25 | 118.2 | 264.45 | 163.573 | 101.668 | 265.241 | 76.05 | 60.45 | 136.5
2019-09-25 02:00 | 9 | 25 | 143.1 | 116.4 | 259.5 | 160.359 | 101.745 | 262.104 | 76.35 | 61.8 | 138.15
2019-09-25 03:00 | 9 | 25 | 142.8 | 119.55 | 262.35 | 159.979 | 103.768 | 263.747 | 76.95 | 61.2 | 138.15
2019-09-25 04:00 | 9 | 25 | 144.15 | 117.9 | 262.05 | 171.126 | 101.187 | 272.313 | 76.05 | 61.35 | 137.4
2019-09-25 05:00 | 9 | 25 | 142.2 | 120.15 | 262.35 | 172.332 | 112.437 | 284.769 | 76.95 | 61.05 | 138
2019-09-25 06:00 | 9 | 25 | 144.6 | 131.85 | 276.45 | 186.047 | 120.97 | 307.017 | 81.45 | 64.2 | 145.65
2019-09-25 07:00 | 9 | 25 | 184.95 | 167.7 | 352.65 | 223.226 | 161.904 | 385.13 | 114.45 | 86.85 | 201.3
2019-09-25 08:00 | 9 | 25 | 191.85 | 176.25 | 368.1 | 230.401 | 189.583 | 419.984 | 135.45 | 109.95 | 245.4
2019-09-25 09:00 | 9 | 25 | 197.4 | 200.55 | 397.95 | 255.663 | 209.11 | 464.773 | 154.65 | 123 | 277.65
2019-09-25 10:00 | 9 | 25 | 208.65 | 231.9 | 440.55 | 267.82 | 225.882 | 493.702 | 168.15 | 137.55 | 305.7
2019-09-25 11:00 | 9 | 25 | 218.4 | 344.4 | 562.8 | 404.65 | 229.035 | 633.685 | 257.55 | 185.55 | 443.1
2019-09-25 12:00 | 9 | 25 | 228.45 | 380.85 | 609.3 | 445.983 | 230.974 | 676.957 | 281.25 | 219.6 | 500.85
2019-09-25 13:00 | 9 | 25 | 237.75 | 385.05 | 622.8 | 458.412 | 236.612 | 695.024 | 287.7 | 229.8 | 517.5
2019-09-25 14:00 | 9 | 25 | 238.05 | 383.7 | 621.75 | 459.633 | 229.88 | 689.513 | 290.25 | 221.85 | 512.1
2019-09-25 15:00 | 9 | 25 | 263.4 | 383.4 | 646.8 | 456.979 | 227.484 | 684.463 | 288.15 | 224.85 | 513
2019-09-25 16:00 | 9 | 25 | 259.65 | 364.95 | 624.6 | 448.595 | 225.084 | 673.679 | 282.9 | 206.55 | 489.45
2019-09-25 17:00 | 9 | 25 | 248.55 | 351 | 599.55 | 427.662 | 219.639 | 647.301 | 271.8 | 199.65 | 471.45
2019-09-25 18:00 | 9 | 25 | 247.8 | 325.65 | 573.45 | 396.305 | 204.503 | 600.808 | 255 | 189.15 | 444.15
2019-09-25 19:00 | 9 | 25 | 232.95 | 296.1 | 529.05 | 184.143 | 173.037 | 357.18 | 116.55 | 106.5 | 223.05
2019-09-25 20:00 | 9 | 25 | 225.6 | 282.75 | 508.35 | 178.725 | 164.076 | 342.801 | 104.85 | 83.4 | 188.25
2019-09-25 21:00 | 9 | 25 | 215.7 | 277.35 | 493.05 | 183.416 | 162.376 | 345.792 | 103.8 | 75.75 | 179.55
2019-09-25 22:00 | 9 | 25 | 184.5 | 152.25 | 336.75 | 177.733 | 155.908 | 333.641 | 102.3 | 75.6 | 177.9
2019-09-25 23:00 | 9 | 25 | 182.1 | 150 | 332.1 | 176.067 | 161.703 | 337.77 | 99.9 | 74.7 | 174.6
2019-09-25 | 9 | 25 | 163.2 | 143.85 | 307.05 | 167.808 | 145.337 | 313.145 | 84.6 | 65.4 | 150
2019-09-26 01:00 | 9 | 26 | 153.9 | 127.95 | 281.85 | 160.138 | 122.442 | 282.58 | 78 | 65.4 | 143.4
2019-09-26 02:00 | 9 | 26 | 140.25 | 127.5 | 267.75 | 159.675 | 114.04 | 273.715 | 79.05 | 65.4 | 144.45
2019-09-26 03:00 | 9 | 26 | 141.15 | 129.45 | 270.6 | 160.047 | 116.153 | 276.2 | 78.45 | 66.3 | 144.75
2019-09-26 04:00 | 9 | 26 | 138.6 | 127.5 | 266.1 | 164.266 | 113.703 | 277.969 | 78 | 64.65 | 142.65
2019-09-26 05:00 | 9 | 26 | 138.75 | 126.75 | 265.5 | 172.09 | 121.821 | 293.911 | 81 | 65.85 | 146.85
2019-09-26 06:00 | 9 | 26 | 138.6 | 138.9 | 277.5 | 187.552 | 133.731 | 321.283 | 84.3 | 67.05 | 151.35
2019-09-26 07:00 | 9 | 26 | 177.9 | 172.65 | 350.55 | 227.357 | 168.111 | 395.468 | 125.4 | 92.4 | 217.8
2019-09-26 08:00 | 9 | 26 | 187.8 | 178.2 | 366 | 245.817 | 188.182 | 433.999 | 138.6 | 111.15 | 249.75
2019-09-26 09:00 | 9 | 26 | 194.55 | 197.1 | 391.65 | 262.744 | 210.422 | 473.166 | 156.6 | 122.85 | 279.45
2019-09-26 10:00 | 9 | 26 | 213.6 | 232.95 | 446.55 | 278.215 | 227.886 | 506.101 | 173.85 | 134.85 | 308.7
2019-09-26 11:00 | 9 | 26 | 222.45 | 240.45 | 462.9 | 272.769 | 230.132 | 502.901 | 173.25 | 136.5 | 309.75
2019-09-26 12:00 | 9 | 26 | 234 | 262.05 | 496.05 | 289.567 | 230.468 | 520.035 | 179.4 | 146.55 | 325.95
2019-09-26 13:00 | 9 | 26 | 244.65 | 388.8 | 633.45 | 454.439 | 236.308 | 690.747 | 285.9 | 199.2 | 485.1
2019-09-26 14:00 | 9 | 26 | 238.8 | 364.2 | 603 | 428.887 | 231.381 | 660.268 | 258.9 | 195.75 | 454.65
2019-09-26 15:00 | 9 | 26 | 237.75 | 365.85 | 603.6 | 422.861 | 232.181 | 655.042 | 265.2 | 196.35 | 461.55
2019-09-26 16:00 | 9 | 26 | 232.65 | 356.85 | 589.5 | 418.372 | 230.636 | 649.008 | 259.65 | 188.85 | 448.5
2019-09-26 17:00 | 9 | 26 | 226.8 | 346.35 | 573.15 | 412.962 | 223.221 | 636.183 | 253.35 | 186.15 | 439.5
2019-09-26 18:00 | 9 | 26 | 244.35 | 326.85 | 571.2 | 385.801 | 204.576 | 590.377 | 235.05 | 173.85 | 408.9
2019-09-26 19:00 | 9 | 26 | 224.55 | 284.55 | 509.1 | 184.582 | 174.264 | 358.846 | 108.9 | 97.5 | 206.4
2019-09-26 20:00 | 9 | 26 | 218.4 | 227.55 | 445.95 | 175.602 | 164.934 | 340.536 | 100.65 | 88.95 | 189.6
2019-09-26 21:00 | 9 | 26 | 217.35 | 164.1 | 381.45 | 181.969 | 166.388 | 348.357 | 101.4 | 81.75 | 183.15
2019-09-26 22:00 | 9 | 26 | 178.95 | 144.15 | 323.1 | 175.848 | 156.476 | 332.324 | 99.75 | 75.3 | 175.05
2019-09-26 23:00 | 9 | 26 | 151.5 | 144.3 | 295.8 | 172.803 | 156.742 | 329.545 | 98.4 | 74.4 | 172.8
2019-09-26 | 9 | 26 | 143.1 | 143.25 | 286.35 | 166.435 | 124.257 | 290.692 | 89.1 | 61.65 | 150.75
2019-09-27 01:00 | 9 | 27 | 127.95 | 130.95 | 258.9 | 160.155 | 108.221 | 268.376 | 85.05 | 61.05 | 146.1
2019-09-27 02:00 | 9 | 27 | 120.45 | 126.6 | 247.05 | 159.522 | 108.032 | 267.554 | 84.9 | 61.65 | 146.55
2019-09-27 03:00 | 9 | 27 | 120.6 | 126.15 | 246.75 | 158.612 | 106.843 | 265.455 | 83.1 | 60.3 | 143.4
2019-09-27 04:00 | 9 | 27 | 118.95 | 123.15 | 242.1 | 156.319 | 113.771 | 270.09 | 79.5 | 61.05 | 140.55
2019-09-27 05:00 | 9 | 27 | 120.6 | 123.3 | 243.9 | 155.471 | 122.806 | 278.277 | 81.3 | 61.65 | 142.95
2019-09-27 06:00 | 9 | 27 | 119.85 | 139.2 | 259.05 | 177.285 | 136.569 | 313.854 | 85.8 | 63.15 | 148.95
2019-09-27 07:00 | 9 | 27 | 159.15 | 171.3 | 330.45 | 229.546 | 167.466 | 397.012 | 121.5 | 77.4 | 198.9
2019-09-27 08:00 | 9 | 27 | 164.55 | 173.85 | 338.4 | 232.881 | 193.721 | 426.602 | 132.15 | 101.85 | 234
2019-09-27 09:00 | 9 | 27 | 180.9 | 198 | 378.9 | 254.674 | 211.951 | 466.625 | 147.75 | 118.2 | 265.95
2019-09-27 10:00 | 9 | 27 | 197.85 | 229.5 | 427.35 | 256.504 | 217.312 | 473.816 | 157.95 | 131.55 | 289.5
2019-09-27 11:00 | 9 | 27 | 202.95 | 234.75 | 437.7 | 255.331 | 226.288 | 481.619 | 159.3 | 131.7 | 291
2019-09-27 12:00 | 9 | 27 | 211.05 | 232.05 | 443.1 | 249.184 | 224.577 | 473.761 | 160.05 | 134.7 | 294.75
2019-09-27 13:00 | 9 | 27 | 221.7 | 237.15 | 458.85 | 254.241 | 227.603 | 481.844 | 161.55 | 135.45 | 297
2019-09-27 14:00 | 9 | 27 | 227.85 | 336.6 | 564.45 | 390.193 | 225.237 | 615.43 | 251.7 | 185.7 | 437.4
2019-09-27 15:00 | 9 | 27 | 227.7 | 368.1 | 595.8 | 412.263 | 223.054 | 635.317 | 254.85 | 195 | 449.85
2019-09-27 16:00 | 9 | 27 | 224.4 | 347.25 | 571.65 | 402.837 | 220.469 | 623.306 | 247.2 | 186.6 | 433.8
2019-09-27 17:00 | 9 | 27 | 210 | 332.25 | 542.25 | 391.359 | 213.365 | 604.724 | 244.8 | 188.1 | 432.9
2019-09-27 18:00 | 9 | 27 | 215.55 | 296.25 | 511.8 | 288.756 | 192.971 | 481.727 | 227.55 | 173.7 | 401.25
2019-09-27 19:00 | 9 | 27 | 216.45 | 264.45 | 480.9 | 177.897 | 172.047 | 349.944 | 106.65 | 100.5 | 207.15
2019-09-27 20:00 | 9 | 27 | 222 | 255.3 | 477.3 | 176.378 | 167.511 | 343.889 | 98.4 | 84.6 | 183
2019-09-27 21:00 | 9 | 27 | 202.65 | 248.4 | 451.05 | 183.243 | 164.377 | 347.62 | 98.7 | 76.95 | 175.65
2019-09-27 22:00 | 9 | 27 | 187.2 | 153.9 | 341.1 | 175.014 | 155.502 | 330.516 | 95.85 | 71.55 | 167.4
2019-09-27 23:00 | 9 | 27 | 184.8 | 151.35 | 336.15 | 172.515 | 151.695 | 324.21 | 88.35 | 65.85 | 154.2
2019-09-27 | 9 | 27 | 145.35 | 143.25 | 288.6 | 166.117 | 124.701 | 290.818 | 82.35 | 59.85 | 142.2
2019-09-28 01:00 | 9 | 28 | 135.6 | 123.75 | 259.35 | 158.859 | 110.764 | 269.623 | 79.95 | 57.6 | 137.55
2019-09-28 02:00 | 9 | 28 | 124.5 | 122.55 | 247.05 | 157.337 | 106.826 | 264.163 | 80.4 | 59.85 | 140.25
2019-09-28 03:00 | 9 | 28 | 123.75 | 121.5 | 245.25 | 157.189 | 108.043 | 265.232 | 79.8 | 59.4 | 139.2
2019-09-28 04:00 | 9 | 28 | 121.35 | 124.8 | 246.15 | 156.35 | 107.849 | 264.199 | 80.85 | 59.25 | 140.1
2019-09-28 05:00 | 9 | 28 | 123.3 | 121.95 | 245.25 | 158.052 | 107.579 | 265.631 | 81 | 58.2 | 139.2
2019-09-28 06:00 | 9 | 28 | 123.75 | 122.85 | 246.6 | 157.566 | 107.163 | 264.729 | 80.1 | 59.25 | 139.35
2019-09-28 07:00 | 9 | 28 | 124.05 | 123 | 247.05 | 157.931 | 108.754 | 266.685 | 79.95 | 58.8 | 138.75
2019-09-28 08:00 | 9 | 28 | 123.9 | 123.15 | 247.05 | 158.75 | 106.42 | 265.17 | 79.8 | 60.3 | 140.1
2019-09-28 09:00 | 9 | 28 | 145.95 | 250.05 | 396 | 341.551 | 126.82 | 468.371 | 199.95 | 126.75 | 326.7
2019-09-28 10:00 | 9 | 28 | 144.9 | 239.7 | 384.6 | 352.142 | 132.162 | 484.304 | 196.35 | 135.75 | 332.1
2019-09-28 11:00 | 9 | 28 | 157.95 | 238.8 | 396.75 | 354.719 | 136.999 | 491.718 | 198.6 | 143.25 | 341.85
2019-09-28 12:00 | 9 | 28 | 153.75 | 238.2 | 391.95 | 354.209 | 137.437 | 491.646 | 196.5 | 136.95 | 333.45
2019-09-28 13:00 | 9 | 28 | 165.15 | 235.35 | 400.5 | 351.26 | 131.478 | 482.738 | 195.6 | 141.15 | 336.75
2019-09-28 14:00 | 9 | 28 | 147.75 | 122.85 | 270.6 | 166.732 | 111.097 | 277.829 | 79.95 | 61.5 | 141.45
2019-09-28 15:00 | 9 | 28 | 150.6 | 118.05 | 268.65 | 161.451 | 109.114 | 270.565 | 76.5 | 58.5 | 135
2019-09-28 16:00 | 9 | 28 | 166.5 | 120.45 | 286.95 | 156.943 | 106.952 | 263.895 | 74.4 | 62.25 | 136.65
2019-09-28 17:00 | 9 | 28 | 187.65 | 193.5 | 381.15 | 157.771 | 106.802 | 264.573 | 74.7 | 62.55 | 137.25
2019-09-28 18:00 | 9 | 28 | 196.95 | 212.1 | 409.05 | 157.893 | 110.992 | 268.885 | 76.2 | 62.85 | 139.05
2019-09-28 19:00 | 9 | 28 | 201.6 | 208.8 | 410.4 | 159.753 | 112.458 | 272.211 | 75.15 | 60.6 | 135.75
2019-09-28 20:00 | 9 | 28 | 207.45 | 164.7 | 372.15 | 155.628 | 111.258 | 266.886 | 73.8 | 59.1 | 132.9
2019-09-28 21:00 | 9 | 28 | 194.55 | 123.9 | 318.45 | 153.919 | 111.901 | 265.82 | 73.5 | 58.35 | 131.85
2019-09-28 22:00 | 9 | 28 | 181.65 | 115.05 | 296.7 | 154.432 | 112.633 | 267.065 | 74.25 | 59.55 | 133.8
2019-09-28 23:00 | 9 | 28 | 163.05 | 113.1 | 276.15 | 153.544 | 107.277 | 260.821 | 73.8 | 58.65 | 132.45
2019-09-28 | 9 | 28 | 149.55 | 113.4 | 262.95 | 151.96 | 104.162 | 256.122 | 73.8 | 58.65 | 132.45
2019-09-29 01:00 | 9 | 29 | 142.95 | 113.4 | 256.35 | 153.431 | 106.348 | 259.779 | 73.2 | 59.1 | 132.3
2019-09-29 02:00 | 9 | 29 | 134.7 | 113.4 | 248.1 | 152.347 | 104.614 | 256.961 | 74.7 | 59.1 | 133.8
2019-09-29 03:00 | 9 | 29 | 130.5 | 112.05 | 242.55 | 151.713 | 105.046 | 256.759 | 80.55 | 64.65 | 145.2
2019-09-29 04:00 | 9 | 29 | 126.75 | 112.95 | 239.7 | 151.948 | 103.694 | 255.642 | 79.95 | 66.6 | 146.55
2019-09-29 05:00 | 9 | 29 | 120.15 | 111 | 231.15 | 151.681 | 105.38 | 257.061 | 80.4 | 66.9 | 147.3
2019-09-29 06:00 | 9 | 29 | 113.25 | 111.9 | 225.15 | 151.94 | 104.83 | 256.77 | 79.35 | 66.15 | 145.5
2019-09-29 07:00 | 9 | 29 | 115.05 | 113.55 | 228.6 | 150.225 | 104.191 | 254.416 | 79.05 | 67.35 | 146.4
2019-09-29 08:00 | 9 | 29 | 116.1 | 114 | 230.1 | 150.997 | 105.109 | 256.106 | 78.75 | 66.15 | 144.9
2019-09-29 09:00 | 9 | 29 | 117.9 | 115.5 | 233.4 | 151.008 | 104.457 | 255.465 | 79.5 | 67.35 | 146.85
2019-09-29 10:00 | 9 | 29 | 139.95 | 133.5 | 273.45 | 150.113 | 105.292 | 255.405 | 80.4 | 65.25 | 145.65
2019-09-29 11:00 | 9 | 29 | 138.45 | 131.25 | 269.7 | 149.914 | 105.288 | 255.202 | 80.85 | 66.3 | 147.15
2019-09-29 12:00 | 9 | 29 | 152.7 | 131.85 | 284.55 | 151.291 | 105.028 | 256.319 | 81.15 | 68.1 | 149.25
2019-09-29 13:00 | 9 | 29 | 157.95 | 132.15 | 290.1 | 152.143 | 104.995 | 257.138 | 81.6 | 66.75 | 148.35
2019-09-29 14:00 | 9 | 29 | 156 | 134.4 | 290.4 | 152.363 | 107.522 | 259.885 | 81 | 66.45 | 147.45
2019-09-29 15:00 | 9 | 29 | 168.3 | 132.6 | 300.9 | 152.377 | 106.688 | 259.065 | 81.9 | 69.9 | 151.8
2019-09-29 16:00 | 9 | 29 | 170.7 | 130.2 | 300.9 | 156.942 | 105.86 | 262.802 | 82.35 | 70.35 | 152.7
2019-09-29 17:00 | 9 | 29 | 179.55 | 131.85 | 311.4 | 157.209 | 108.158 | 265.367 | 81.45 | 71.25 | 152.7
2019-09-29 18:00 | 9 | 29 | 194.1 | 128.55 | 322.65 | 156.348 | 106.674 | 263.022 | 84.9 | 70.5 | 155.4
2019-09-29 19:00 | 9 | 29 | 166.5 | 110.1 | 276.6 | 152.146 | 108.204 | 260.35 | 85.5 | 71.85 | 157.35
2019-09-29 20:00 | 9 | 29 | 154.05 | 111.6 | 265.65 | 152.758 | 104.507 | 257.265 | 83.1 | 67.2 | 150.3
2019-09-29 21:00 | 9 | 29 | 144.75 | 112.2 | 256.95 | 152.364 | 102.719 | 255.083 | 80.85 | 66.3 | 147.15
2019-09-29 22:00 | 9 | 29 | 143.7 | 112.65 | 256.35 | 152.849 | 103.79 | 256.639 | 81.6 | 66.3 | 147.9
2019-09-29 23:00 | 9 | 29 | 122.85 | 110.85 | 233.7 | 151.537 | 101.495 | 253.032 | 76.8 | 63.6 | 140.4
2019-09-29 | 9 | 29 | 118.05 | 112.35 | 230.4 | 151.607 | 103.866 | 255.473 | 77.55 | 64.05 | 141.6
2019-09-30 01:00 | 9 | 30 | 111.9 | 111 | 222.9 | 152.541 | 102.264 | 254.805 | 78.6 | 63.6 | 142.2
2019-09-30 02:00 | 9 | 30 | 112.05 | 111.15 | 223.2 | 153.873 | 103.756 | 257.629 | 77.7 | 64.2 | 141.9
2019-09-30 03:00 | 9 | 30 | 114 | 105.3 | 219.3 | 146.159 | 104.381 | 250.54 | 77.25 | 65.7 | 142.95
2019-09-30 04:00 | 9 | 30 | 127.05 | 99.3 | 226.35 | 142.466 | 103.59 | 246.056 | 77.55 | 63.45 | 141
2019-09-30 05:00 | 9 | 30 | 119.1 | 128.1 | 247.2 | 161.837 | 110.321 | 272.158 | 118.65 | 70.5 | 189.15
2019-09-30 06:00 | 9 | 30 | 117.15 | 146.85 | 264 | 178.685 | 122.692 | 301.377 | 122.1 | 74.7 | 196.8
2019-09-30 07:00 | 9 | 30 | 151.35 | 154.35 | 305.7 | 222.177 | 156.058 | 378.235 | 124.8 | 84.45 | 209.25
2019-09-30 08:00 | 9 | 30 | 162.3 | 178.8 | 341.1 | 235.108 | 180.942 | 416.05 | 146.85 | 103.35 | 250.2
2019-09-30 09:00 | 9 | 30 | 179.7 | 202.35 | 382.05 | 253.269 | 202.902 | 456.171 | 159 | 121.5 | 280.5
2019-09-30 10:00 | 9 | 30 | 202.35 | 221.55 | 423.9 | 269.146 | 223.416 | 492.562 | 172.35 | 136.8 | 309.15
2019-09-30 11:00 | 9 | 30 | 212.4 | 228.6 | 441 | 260.448 | 231.632 | 492.08 | 172.95 | 138.75 | 311.7
2019-09-30 12:00 | 9 | 30 | 229.65 | 234 | 463.65 | 258.235 | 234.973 | 493.208 | 171.45 | 141.45 | 312.9
2019-09-30 13:00 | 9 | 30 | 228 | 237.45 | 465.45 | 266.902 | 233.366 | 500.268 | 164.85 | 141.3 | 306.15
2019-09-30 14:00 | 9 | 30 | 229.8 | 234.9 | 464.7 | 268.215 | 228.718 | 496.933 | 165 | 140.1 | 305.1
2019-09-30 15:00 | 9 | 30 | 223.95 | 235.65 | 459.6 | 259.732 | 228.291 | 488.023 | 162.9 | 134.7 | 297.6
2019-09-30 16:00 | 9 | 30 | 212.7 | 229.2 | 441.9 | 257.514 | 222.02 | 479.534 | 159.15 | 133.05 | 292.2
2019-09-30 17:00 | 9 | 30 | 214.05 | 214.2 | 428.25 | 248.373 | 212.02 | 460.393 | 152.55 | 129.45 | 282
2019-09-30 18:00 | 9 | 30 | 207 | 203.85 | 410.85 | 240.692 | 198.286 | 438.978 | 141.75 | 122.4 | 264.15
2019-09-30 19:00 | 9 | 30 | 197.7 | 175.95 | 373.65 | 183.815 | 170.266 | 354.081 | 108.75 | 99 | 207.75
2019-09-30 20:00 | 9 | 30 | 194.4 | 167.25 | 361.65 | 175.768 | 162.861 | 338.629 | 96.9 | 88.95 | 185.85
2019-09-30 21:00 | 9 | 30 | 189 | 161.55 | 350.55 | 180.732 | 160.605 | 341.337 | 93.75 | 81.6 | 175.35
2019-09-30 22:00 | 9 | 30 | 163.5 | 148.05 | 311.55 | 175.526 | 148.902 | 324.428 | 91.35 | 76.65 | 168
2019-09-30 23:00 | 9 | 30 | 146.4 | 144.15 | 290.55 | 170.889 | 149.301 | 320.19 | 85.35 | 70.05 | 155.4
2019-09-30 | 9 | 30 | 132.15 | 138.6 | 270.75 | 160.94 | 120.484 | 281.424 | 76.8 | 66 | 142.8
2019-10-01 01:00 | 10 | 1 | 121.5 | 120.6 | 242.1 | 154.14 | 103.572 | 257.712 | 70.2 | 67.05 | 137.25
2019-10-01 02:00 | 10 | 1 | 117.45 | 119.4 | 236.85 | 154.258 | 99.877 | 254.135 | 70.8 | 65.4 | 136.2
2019-10-01 03:00 | 10 | 1 | 117 | 120.3 | 237.3 | 151.668 | 99.986 | 251.654 | 70.8 | 66.3 | 137.1
2019-10-01 04:00 | 10 | 1 | 118.65 | 120.9 | 239.55 | 160.786 | 101.286 | 262.072 | 70.65 | 65.55 | 136.2
2019-10-01 05:00 | 10 | 1 | 117.15 | 124.05 | 241.2 | 165.598 | 107.537 | 273.135 | 73.05 | 66 | 139.05
2019-10-01 06:00 | 10 | 1 | 120 | 133.05 | 253.05 | 177.633 | 122.463 | 300.096 | 81.45 | 69.6 | 151.05
2019-10-01 07:00 | 10 | 1 | 141.75 | 154.35 | 296.1 | 218.751 | 156.383 | 375.134 | 106.65 | 90.15 | 196.8
2019-10-01 08:00 | 10 | 1 | 161.4 | 175.05 | 336.45 | 229.156 | 179.853 | 409.009 | 127.95 | 111 | 238.95
2019-10-01 09:00 | 10 | 1 | 186.45 | 204.45 | 390.9 | 260.277 | 203.545 | 463.822 | 150 | 126.3 | 276.3
2019-10-01 10:00 | 10 | 1 | 207.3 | 255.3 | 462.6 | 448.223 | 215.558 | 663.781 | 268.95 | 220.35 | 489.3
2019-10-01 11:00 | 10 | 1 | 234.75 | 258.15 | 492.9 | 415.763 | 218.993 | 634.756 | 266.85 | 231.9 | 498.75
2019-10-01 12:00 | 10 | 1 | 249 | 273 | 522 | 397.856 | 213.706 | 611.562 | 275.25 | 237 | 512.25
2019-10-01 13:00 | 10 | 1 | 260.85 | 396.75 | 657.6 | 469.064 | 242.009 | 711.073 | 292.2 | 241.35 | 533.55
2019-10-01 14:00 | 10 | 1 | 252.75 | 416.85 | 669.6 | 506.115 | 246.053 | 752.168 | 292.8 | 234 | 526.8
2019-10-01 15:00 | 10 | 1 | 271.2 | 448.8 | 720 | 494.763 | 244.154 | 738.917 | 287.85 | 230.85 | 518.7
2019-10-01 16:00 | 10 | 1 | 263.7 | 451.95 | 715.65 | 487.515 | 241.23 | 728.745 | 283.05 | 232.2 | 515.25
2019-10-01 17:00 | 10 | 1 | 252.6 | 405.45 | 658.05 | 474.353 | 229.857 | 704.21 | 264.9 | 226.65 | 491.55
2019-10-01 18:00 | 10 | 1 | 228.9 | 371.4 | 600.3 | 432.57 | 211.868 | 644.438 | 243.3 | 219 | 462.3
2019-10-01 19:00 | 10 | 1 | 234.15 | 332.1 | 566.25 | 187.703 | 177.409 | 365.112 | 105.15 | 104.55 | 209.7
2019-10-01 20:00 | 10 | 1 | 233.1 | 319.65 | 552.75 | 176.207 | 169.262 | 345.469 | 91.65 | 83.85 | 175.5
2019-10-01 21:00 | 10 | 1 | 231.6 | 312.9 | 544.5 | 181.757 | 168.034 | 349.791 | 92.7 | 81.15 | 173.85
2019-10-01 22:00 | 10 | 1 | 197.85 | 160.5 | 358.35 | 177.96 | 159.933 | 337.893 | 93.45 | 73.2 | 166.65
2019-10-01 23:00 | 10 | 1 | 178.95 | 150 | 328.95 | 176.354 | 160.245 | 336.599 | 91.35 | 67.95 | 159.3
2019-10-01 | 10 | 1 | 161.25 | 145.2 | 306.45 | 171.569 | 139.559 | 311.128 | 76.95 | 64.5 | 141.45
2019-10-02 01:00 | 10 | 2 | 145.2 | 127.35 | 272.55 | 165.264 | 115.155 | 280.419 | 72.75 | 62.7 | 135.45
2019-10-02 02:00 | 10 | 2 | 139.2 | 122.4 | 261.6 | 163.832 | 114.2 | 278.032 | 72 | 61.5 | 133.5
2019-10-02 03:00 | 10 | 2 | 139.95 | 125.55 | 265.5 | 164.542 | 115.867 | 280.409 | 71.7 | 62.55 | 134.25
2019-10-02 04:00 | 10 | 2 | 137.7 | 121.5 | 259.2 | 171.802 | 113.878 | 285.68 | 72.75 | 62.4 | 135.15
2019-10-02 05:00 | 10 | 2 | 135 | 121.8 | 256.8 | 173.384 | 124.334 | 297.718 | 74.4 | 61.35 | 135.75
2019-10-02 06:00 | 10 | 2 | 137.25 | 133.8 | 271.05 | 185.629 | 133.884 | 319.513 | 82.65 | 65.1 | 147.75
2019-10-02 07:00 | 10 | 2 | 175.2 | 221.55 | 396.75 | 275.336 | 157.08 | 432.416 | 108.6 | 87.6 | 196.2
2019-10-02 08:00 | 10 | 2 | 191.55 | 234.75 | 426.3 | 428.966 | 205.028 | 633.994 | 131.25 | 110.85 | 242.1
2019-10-02 09:00 | 10 | 2 | 204.6 | 202.8 | 407.4 | 327.332 | 219.223 | 546.555 | 149.25 | 123.6 | 272.85
2019-10-02 10:00 | 10 | 2 | 213.9 | 228.15 | 442.05 | 285.302 | 229.4 | 514.702 | 164.55 | 138.45 | 303
2019-10-02 11:00 | 10 | 2 | 220.95 | 242.55 | 463.5 | 275.469 | 234.264 | 509.733 | 168.15 | 139.35 | 307.5
2019-10-02 12:00 | 10 | 2 | 235.8 | 245.25 | 481.05 | 269.083 | 237.014 | 506.097 | 166.5 | 140.1 | 306.6
2019-10-02 13:00 | 10 | 2 | 230.7 | 243.3 | 474 | 275.827 | 244.738 | 520.565 | 172.35 | 143.7 | 316.05
2019-10-02 14:00 | 10 | 2 | 257.4 | 248.1 | 505.5 | 277.856 | 241.753 | 519.609 | 169.5 | 136.65 | 306.15
2019-10-02 15:00 | 10 | 2 | 251.7 | 236.1 | 487.8 | 261.138 | 235.948 | 497.086 | 162.9 | 134.4 | 297.3
2019-10-02 16:00 | 10 | 2 | 228.6 | 233.4 | 462 | 263.259 | 236.941 | 500.2 | 160.2 | 133.5 | 293.7
2019-10-02 17:00 | 10 | 2 | 223.5 | 222 | 445.5 | 253.311 | 228.019 | 481.33 | 156.3 | 129.6 | 285.9
2019-10-02 18:00 | 10 | 2 | 207.6 | 203.25 | 410.85 | 235.938 | 211.014 | 446.952 | 143.85 | 121.8 | 265.65
2019-10-02 19:00 | 10 | 2 | 193.05 | 177.45 | 370.5 | 184.759 | 180.881 | 365.64 | 110.55 | 97.95 | 208.5
2019-10-02 20:00 | 10 | 2 | 191.4 | 166.2 | 357.6 | 178.071 | 171.6 | 349.671 | 98.4 | 87.3 | 185.7
2019-10-02 21:00 | 10 | 2 | 195.45 | 160.05 | 355.5 | 183.145 | 171.946 | 355.091 | 96.15 | 90.45 | 186.6
2019-10-02 22:00 | 10 | 2 | 174.45 | 141.9 | 316.35 | 176.872 | 162.942 | 339.814 | 92.7 | 84.9 | 177.6
2019-10-02 23:00 | 10 | 2 | 163.95 | 139.2 | 303.15 | 176.511 | 158.694 | 335.205 | 87.9 | 78.3 | 166.2
2019-10-02 | 10 | 2 | 147.75 | 134.7 | 282.45 | 166.48 | 129.011 | 295.491 | 82.5 | 70.35 | 152.85
2019-10-03 01:00 | 10 | 3 | 136.65 | 117 | 253.65 | 161.352 | 111.339 | 272.691 | 81.15 | 66.75 | 147.9
2019-10-03 02:00 | 10 | 3 | 119.25 | 114.9 | 234.15 | 161.309 | 111.472 | 272.781 | 76.95 | 67.05 | 144
2019-10-03 03:00 | 10 | 3 | 119.4 | 115.5 | 234.9 | 159.182 | 111.586 | 270.768 | 76.05 | 67.05 | 143.1
2019-10-03 04:00 | 10 | 3 | 120.6 | 115.35 | 235.95 | 169.705 | 109.984 | 279.689 | 86.4 | 66.9 | 153.3
2019-10-03 05:00 | 10 | 3 | 121.2 | 115.8 | 237 | 173.975 | 120.72 | 294.695 | 90.75 | 66.75 | 157.5
2019-10-03 06:00 | 10 | 3 | 120.9 | 129.3 | 250.2 | 179.77 | 131.082 | 310.852 | 97.35 | 70.65 | 168
2019-10-03 07:00 | 10 | 3 | 151.2 | 153 | 304.2 | 211.98 | 154.066 | 366.046 | 127.2 | 92.4 | 219.6
2019-10-03 08:00 | 10 | 3 | 175.35 | 172.35 | 347.7 | 227.864 | 195.399 | 423.263 | 145.2 | 111 | 256.2
2019-10-03 09:00 | 10 | 3 | 203.55 | 193.95 | 397.5 | 254.493 | 214.948 | 469.441 | 162.9 | 119.85 | 282.75
2019-10-03 10:00 | 10 | 3 | 220.65 | 230.7 | 451.35 | 266.193 | 229.895 | 496.088 | 175.8 | 131.4 | 307.2
2019-10-03 11:00 | 10 | 3 | 224.7 | 240.75 | 465.45 | 258.037 | 233.282 | 491.319 | 179.1 | 132.15 | 311.25
2019-10-03 12:00 | 10 | 3 | 237.9 | 244.2 | 482.1 | 252.2 | 232.16 | 484.36 | 178.5 | 138.3 | 316.8
2019-10-03 13:00 | 10 | 3 | 253.5 | 243.3 | 496.8 | 260.092 | 242.609 | 502.701 | 181.95 | 139.5 | 321.45
2019-10-03 14:00 | 10 | 3 | 253.65 | 240.75 | 494.4 | 258.041 | 235.119 | 493.16 | 177.15 | 136.35 | 313.5
2019-10-03 15:00 | 10 | 3 | 249 | 241.65 | 490.65 | 259.575 | 232.601 | 492.176 | 175.2 | 137.55 | 312.75
2019-10-03 16:00 | 10 | 3 | 243.75 | 240.75 | 484.5 | 250.106 | 230.286 | 480.392 | 175.35 | 133.8 | 309.15
2019-10-03 17:00 | 10 | 3 | 233.1 | 227.4 | 460.5 | 245.409 | 224.409 | 469.818 | 170.25 | 129 | 299.25
2019-10-03 18:00 | 10 | 3 | 232.8 | 207.15 | 439.95 | 230.18 | 202.025 | 432.205 | 156.6 | 123 | 279.6
2019-10-03 19:00 | 10 | 3 | 227.85 | 184.05 | 411.9 | 179.668 | 168.674 | 348.342 | 105 | 97.5 | 202.5
2019-10-03 20:00 | 10 | 3 | 226.2 | 173.85 | 400.05 | 175.843 | 158.973 | 334.816 | 96.6 | 81.75 | 178.35
2019-10-03 21:00 | 10 | 3 | 215.25 | 166.2 | 381.45 | 183.794 | 162.608 | 346.402 | 96.6 | 82.2 | 178.8
2019-10-03 22:00 | 10 | 3 | 177.9 | 138.45 | 316.35 | 176.321 | 151.117 | 327.438 | 95.55 | 79.35 | 174.9
2019-10-03 23:00 | 10 | 3 | 165 | 142.05 | 307.05 | 174.796 | 148.412 | 323.208 | 94.5 | 68.4 | 162.9
2019-10-03 | 10 | 3 | 149.4 | 133.95 | 283.35 | 165.697 | 114.668 | 280.365 | 83.1 | 70.8 | 153.9
2019-10-04 01:00 | 10 | 4 | 138.9 | 116.7 | 255.6 | 162.783 | 103.153 | 265.936 | 75.9 | 72 | 147.9
2019-10-04 02:00 | 10 | 4 | 128.7 | 112.65 | 241.35 | 158.504 | 101.099 | 259.603 | 71.25 | 71.25 | 142.5
2019-10-04 03:00 | 10 | 4 | 130.5 | 112.95 | 243.45 | 158.333 | 99.56 | 257.893 | 71.1 | 71.55 | 142.65
2019-10-04 04:00 | 10 | 4 | 127.35 | 113.55 | 240.9 | 156.323 | 111.533 | 267.856 | 82.2 | 70.8 | 153
2019-10-04 05:00 | 10 | 4 | 128.25 | 112.05 | 240.3 | 163.325 | 117.154 | 280.479 | 85.35 | 71.4 | 156.75
2019-10-04 06:00 | 10 | 4 | 129.75 | 123 | 252.75 | 188.382 | 129.1 | 317.482 | 86.7 | 71.25 | 157.95
2019-10-04 07:00 | 10 | 4 | 160.65 | 151.35 | 312 | 207.647 | 192.361 | 400.008 | 119.85 | 92.1 | 211.95
2019-10-04 08:00 | 10 | 4 | 175.65 | 168.3 | 343.95 | 219.098 | 210.789 | 429.887 | 140.1 | 99.9 | 240
2019-10-04 09:00 | 10 | 4 | 205.5 | 197.55 | 403.05 | 240.666 | 223.595 | 464.261 | 152.25 | 110.25 | 262.5
2019-10-04 10:00 | 10 | 4 | 223.95 | 227.4 | 451.35 | 249.184 | 237.144 | 486.328 | 165.3 | 120.15 | 285.45
2019-10-04 11:00 | 10 | 4 | 230.25 | 231.15 | 461.4 | 250.399 | 238.963 | 489.362 | 174.9 | 130.05 | 304.95
2019-10-04 12:00 | 10 | 4 | 240.9 | 232.65 | 473.55 | 254.282 | 234.929 | 489.211 | 171.6 | 129.45 | 301.05
2019-10-04 13:00 | 10 | 4 | 244.8 | 231.9 | 476.7 | 258.109 | 229.923 | 488.032 | 174.6 | 130.2 | 304.8
2019-10-04 14:00 | 10 | 4 | 247.95 | 234.3 | 482.25 | 260.218 | 226.965 | 487.183 | 170.4 | 129.45 | 299.85
2019-10-04 15:00 | 10 | 4 | 245.1 | 230.55 | 475.65 | 254.649 | 224.688 | 479.337 | 169.35 | 127.05 | 296.4
2019-10-04 16:00 | 10 | 4 | 236.7 | 229.95 | 466.65 | 249.354 | 219.007 | 468.361 | 168.45 | 129.15 | 297.6
2019-10-04 17:00 | 10 | 4 | 226.5 | 221.1 | 447.6 | 238.743 | 236.245 | 474.988 | 164.55 | 125.25 | 289.8
2019-10-04 18:00 | 10 | 4 | 226.05 | 203.4 | 429.45 | 207.934 | 206.084 | 414.018 | 152.25 | 118.5 | 270.75
2019-10-04 19:00 | 10 | 4 | 222.45 | 178.05 | 400.5 | 180.549 | 169.162 | 349.711 | 109.35 | 95.4 | 204.75
2019-10-04 20:00 | 10 | 4 | 224.4 | 169.5 | 393.9 | 174.966 | 159.909 | 334.875 | 100.65 | 81.6 | 182.25
2019-10-04 21:00 | 10 | 4 | 220.65 | 165.75 | 386.4 | 178.344 | 160.592 | 338.936 | 100.2 | 73.05 | 173.25
2019-10-04 22:00 | 10 | 4 | 188.7 | 145.8 | 334.5 | 174.894 | 149.937 | 324.831 | 97.95 | 68.7 | 166.65
2019-10-04 23:00 | 10 | 4 | 170.25 | 140.25 | 310.5 | 174.242 | 153.784 | 328.026 | 90.45 | 59.1 | 149.55
2019-10-04 | 10 | 4 | 155.85 | 139.5 | 295.35 | 164.828 | 127.633 | 292.461 | 79.2 | 56.7 | 135.9
2019-10-05 01:00 | 10 | 5 | 144.75 | 118.35 | 263.1 | 161.179 | 109.759 | 270.938 | 77.4 | 57.45 | 134.85
2019-10-05 02:00 | 10 | 5 | 133.8 | 116.55 | 250.35 | 158.688 | 106.752 | 265.44 | 76.2 | 57.45 | 133.65
2019-10-05 03:00 | 10 | 5 | 134.55 | 118.35 | 252.9 | 158.693 | 108.885 | 267.578 | 75.3 | 57.75 | 133.05
2019-10-05 04:00 | 10 | 5 | 131.4 | 117.45 | 248.85 | 158.222 | 109.078 | 267.3 | 75.9 | 57.75 | 133.65
2019-10-05 05:00 | 10 | 5 | 132 | 116.55 | 248.55 | 157.971 | 107.066 | 265.037 | 75.6 | 58.2 | 133.8
2019-10-05 06:00 | 10 | 5 | 134.4 | 118.35 | 252.75 | 157.839 | 109.481 | 267.32 | 75.9 | 57.6 | 133.5
2019-10-05 07:00 | 10 | 5 | 132.15 | 115.2 | 247.35 | 159.658 | 109.185 | 268.843 | 76.05 | 60.9 | 136.95
2019-10-05 08:00 | 10 | 5 | 139.2 | 117.9 | 257.1 | 159.249 | 108.603 | 267.852 | 76.35 | 64.05 | 140.4
2019-10-05 09:00 | 10 | 5 | 184.05 | 138.9 | 322.95 | 174.545 | 114.915 | 289.46 | 107.1 | 79.2 | 186.3
2019-10-05 10:00 | 10 | 5 | 193.5 | 139.2 | 332.7 | 179.23 | 119.455 | 298.685 | 108.45 | 77.25 | 185.7
2019-10-05 11:00 | 10 | 5 | 199.35 | 140.85 | 340.2 | 179.836 | 126.729 | 306.565 | 108 | 77.4 | 185.4
2019-10-05 12:00 | 10 | 5 | 199.95 | 142.2 | 342.15 | 179.848 | 140.399 | 320.247 | 107.1 | 78.15 | 185.25
2019-10-05 13:00 | 10 | 5 | 204.45 | 140.25 | 344.7 | 181.184 | 151.47 | 332.654 | 108.6 | 77.4 | 186
2019-10-05 14:00 | 10 | 5 | 169.95 | 118.35 | 288.3 | 163.1 | 114.834 | 277.934 | 75.9 | 64.2 | 140.1
2019-10-05 15:00 | 10 | 5 | 171.75 | 117.75 | 289.5 | 161.348 | 113.53 | 274.878 | 73.65 | 65.1 | 138.75
2019-10-05 16:00 | 10 | 5 | 169.65 | 116.85 | 286.5 | 159.602 | 110.028 | 269.63 | 74.1 | 65.55 | 139.65
2019-10-05 17:00 | 10 | 5 | 170.55 | 114.9 | 285.45 | 152.007 | 102.895 | 254.902 | 73.95 | 64.35 | 138.3
2019-10-05 18:00 | 10 | 5 | 176.7 | 115.2 | 291.9 | 150.977 | 102.255 | 253.232 | 73.2 | 64.95 | 138.15
2019-10-05 19:00 | 10 | 5 | 195.15 | 112.5 | 307.65 | 151.285 | 100.815 | 252.1 | 73.95 | 63.9 | 137.85
2019-10-05 20:00 | 10 | 5 | 197.7 | 114.45 | 312.15 | 153.582 | 102.463 | 256.045 | 73.65 | 64.35 | 138
2019-10-05 21:00 | 10 | 5 | 192.75 | 114.9 | 307.65 | 151.592 | 101.45 | 253.042 | 72.75 | 65.7 | 138.45
2019-10-05 22:00 | 10 | 5 | 191.55 | 114.15 | 305.7 | 152.229 | 100.293 | 252.522 | 73.2 | 64.5 | 137.7
2019-10-05 23:00 | 10 | 5 | 178.5 | 114.15 | 292.65 | 151.54 | 101.512 | 253.052 | 73.05 | 64.2 | 137.25
2019-10-05 | 10 | 5 | 155.25 | 114 | 269.25 | 152.733 | 101.697 | 254.43 | 73.65 | 64.5 | 138.15
2019-10-06 01:00 | 10 | 6 | 137.85 | 113.85 | 251.7 | 154.345 | 102.859 | 257.204 | 73.65 | 64.5 | 138.15
2019-10-06 02:00 | 10 | 6 | 128.7 | 115.95 | 244.65 | 155.234 | 101.419 | 256.653 | 73.8 | 65.25 | 139.05
2019-10-06 03:00 | 10 | 6 | 121.35 | 116.85 | 238.2 | 155.032 | 101.149 | 256.181 | 73.65 | 64.05 | 137.7
2019-10-06 04:00 | 10 | 6 | 118.05 | 114.6 | 232.65 | 154.608 | 102.406 | 257.014 | 73.95 | 64.5 | 138.45
2019-10-06 05:00 | 10 | 6 | 117.9 | 116.25 | 234.15 | 155.248 | 101.807 | 257.055 | 73.2 | 64.95 | 138.15
2019-10-06 06:00 | 10 | 6 | 117.45 | 115.65 | 233.1 | 154.205 | 101.086 | 255.291 | 72.9 | 64.8 | 137.7
2019-10-06 07:00 | 10 | 6 | 124.2 | 115.5 | 239.7 | 153.247 | 101.735 | 254.982 | 73.65 | 64.65 | 138.3
2019-10-06 08:00 | 10 | 6 | 123.9 | 114.3 | 238.2 | 155.693 | 104.232 | 259.925 | 76.5 | 64.65 | 141.15
2019-10-06 09:00 | 10 | 6 | 126.75 | 115.8 | 242.55 | 154.81 | 101.747 | 256.557 | 74.85 | 64.95 | 139.8
2019-10-06 10:00 | 10 | 6 | 127.95 | 116.7 | 244.65 | 152.974 | 101.788 | 254.762 | 74.4 | 65.4 | 139.8
2019-10-06 11:00 | 10 | 6 | 132.3 | 120.3 | 252.6 | 153.605 | 101.721 | 255.326 | 73.8 | 64.95 | 138.75
2019-10-06 12:00 | 10 | 6 | 131.1 | 120.75 | 251.85 | 152.733 | 101.152 | 253.885 | 72.9 | 65.55 | 138.45
2019-10-06 13:00 | 10 | 6 | 143.85 | 122.85 | 266.7 | 152.664 | 103.728 | 256.392 | 74.85 | 66.45 | 141.3
2019-10-06 14:00 | 10 | 6 | 143.25 | 119.7 | 262.95 | 153.842 | 104.879 | 258.721 | 73.2 | 69.3 | 142.5
2019-10-06 15:00 | 10 | 6 | 149.7 | 117.3 | 267 | 151.899 | 104.501 | 256.4 | 73.8 | 68.1 | 141.9
2019-10-06 16:00 | 10 | 6 | 149.25 | 116.25 | 265.5 | 151.923 | 104.477 | 256.4 | 74.4 | 68.4 | 142.8
2019-10-06 17:00 | 10 | 6 | 150.75 | 115.2 | 265.95 | 152.328 | 103.719 | 256.047 | 73.65 | 65.85 | 139.5
2019-10-06 18:00 | 10 | 6 | 156.9 | 112.5 | 269.4 | 155.17 | 103.443 | 258.613 | 74.25 | 65.1 | 139.35
2019-10-06 19:00 | 10 | 6 | 158.25 | 109.95 | 268.2 | 152.615 | 102.473 | 255.088 | 74.25 | 65.25 | 139.5
2019-10-06 20:00 | 10 | 6 | 147.15 | 110.4 | 257.55 | 153.149 | 99.491 | 252.64 | 73.2 | 64.65 | 137.85
2019-10-06 21:00 | 10 | 6 | 139.8 | 113.85 | 253.65 | 154.661 | 98.299 | 252.96 | 74.1 | 65.4 | 139.5
2019-10-06 22:00 | 10 | 6 | 136.35 | 111.15 | 247.5 | 154.156 | 99.799 | 253.955 | 74.25 | 64.5 | 138.75
2019-10-06 23:00 | 10 | 6 | 127.35 | 111.3 | 238.65 | 152.943 | 97.481 | 250.424 | 74.55 | 65.55 | 140.1
2019-10-06 | 10 | 6 | 126.9 | 110.55 | 237.45 | 152.108 | 99.008 | 251.116 | 74.4 | 64.65 | 139.05
2019-10-07 01:00 | 10 | 7 | 123.15 | 112.8 | 235.95 | 152.853 | 98.793 | 251.646 | 75 | 66 | 141
2019-10-07 02:00 | 10 | 7 | 117.15 | 110.85 | 228 | 153.137 | 98.29 | 251.427 | 73.8 | 64.8 | 138.6
2019-10-07 03:00 | 10 | 7 | 117.3 | 103.2 | 220.5 | 140.64 | 99.087 | 239.727 | 74.1 | 65.7 | 139.8
2019-10-07 04:00 | 10 | 7 | 121.2 | 99.15 | 220.35 | 142.045 | 97.718 | 239.763 | 82.2 | 64.35 | 146.55
2019-10-07 05:00 | 10 | 7 | 122.55 | 127.5 | 250.05 | 165.168 | 104.539 | 269.707 | 107.25 | 76.05 | 183.3
2019-10-07 06:00 | 10 | 7 | 122.25 | 141.45 | 263.7 | 175.915 | 118.504 | 294.419 | 110.7 | 76.35 | 187.05
2019-10-07 07:00 | 10 | 7 | 162.9 | 154.65 | 317.55 | 203.091 | 177.056 | 380.147 | 114.9 | 81.75 | 196.65
2019-10-07 08:00 | 10 | 7 | 179.4 | 173.7 | 353.1 | 209.209 | 208.516 | 417.725 | 128.55 | 98.85 | 227.4
2019-10-07 09:00 | 10 | 7 | 196.95 | 204.45 | 401.4 | 236.625 | 235.969 | 472.594 | 148.5 | 118.2 | 266.7
2019-10-07 10:00 | 10 | 7 | 207.6 | 235.8 | 443.4 | 253.068 | 254.745 | 507.813 | 161.55 | 134.1 | 295.65
2019-10-07 11:00 | 10 | 7 | 214.65 | 241.65 | 456.3 | 261.021 | 232.905 | 493.926 | 163.95 | 136.5 | 300.45
2019-10-07 12:00 | 10 | 7 | 221.25 | 244.05 | 465.3 | 258.381 | 222.998 | 481.379 | 168.45 | 137.4 | 305.85
2019-10-07 13:00 | 10 | 7 | 232.8 | 244.95 | 477.75 | 262.786 | 233.976 | 496.762 | 170.25 | 137.55 | 307.8
2019-10-07 14:00 | 10 | 7 | 234.45 | 243.6 | 478.05 | 266.943 | 229.601 | 496.544 | 167.4 | 134.7 | 302.1
2019-10-07 15:00 | 10 | 7 | 233.7 | 243 | 476.7 | 256.312 | 225.659 | 481.971 | 159.6 | 130.2 | 289.8
2019-10-07 16:00 | 10 | 7 | 229.35 | 238.05 | 467.4 | 258.216 | 218.682 | 476.898 | 160.35 | 130.95 | 291.3
2019-10-07 17:00 | 10 | 7 | 221.1 | 225.75 | 446.85 | 244.579 | 213.185 | 457.764 | 154.5 | 126.15 | 280.65
2019-10-07 18:00 | 10 | 7 | 211.95 | 206.7 | 418.65 | 226.662 | 198.271 | 424.933 | 139.35 | 117.3 | 256.65
2019-10-07 19:00 | 10 | 7 | 204.6 | 179.25 | 383.85 | 182.79 | 166.759 | 349.549 | 104.4 | 93.3 | 197.7
2019-10-07 20:00 | 10 | 7 | 201.15 | 169.65 | 370.8 | 175.567 | 160.575 | 336.142 | 94.2 | 78.75 | 172.95
2019-10-07 21:00 | 10 | 7 | 190.95 | 162.45 | 353.4 | 183.599 | 158.063 | 341.662 | 92.55 | 73.95 | 166.5
2019-10-07 22:00 | 10 | 7 | 156 | 142.5 | 298.5 | 176.023 | 152.312 | 328.335 | 91.5 | 72.75 | 164.25
2019-10-07 23:00 | 10 | 7 | 139.95 | 139.35 | 279.3 | 172.456 | 152.148 | 324.604 | 93.15 | 64.35 | 157.5
2019-10-07 | 10 | 7 | 125.7 | 133.65 | 259.35 | 165.06 | 123.947 | 289.007 | 81.45 | 60.9 | 142.35
2019-10-08 01:00 | 10 | 8 | 111.9 | 114 | 225.9 | 160.989 | 107.368 | 268.357 | 77.55 | 61.65 | 139.2
2019-10-08 02:00 | 10 | 8 | 116.4 | 113.1 | 229.5 | 158.307 | 101.492 | 259.799 | 73.65 | 61.5 | 135.15
2019-10-08 03:00 | 10 | 8 | 113.1 | 104.55 | 217.65 | 143.763 | 102.376 | 246.139 | 74.7 | 61.05 | 135.75
2019-10-08 04:00 | 10 | 8 | 115.5 | 100.35 | 215.85 | 152.328 | 107.899 | 260.227 | 82.5 | 61.8 | 144.3
2019-10-08 05:00 | 10 | 8 | 117.9 | 101.85 | 219.75 | 159.704 | 112.084 | 271.788 | 84.45 | 61.2 | 145.65
2019-10-08 06:00 | 10 | 8 | 117.15 | 126.6 | 243.75 | 181.174 | 128.292 | 309.466 | 90.75 | 65.55 | 156.3
2019-10-08 07:00 | 10 | 8 | 148.05 | 152.4 | 300.45 | 210.35 | 154.633 | 364.983 | 118.35 | 88.5 | 206.85
2019-10-08 08:00 | 10 | 8 | 173.4 | 173.25 | 346.65 | 227.494 | 192.174 | 419.668 | 138.75 | 108.45 | 247.2
2019-10-08 09:00 | 10 | 8 | 203.4 | 204.75 | 408.15 | 246.315 | 212.988 | 459.303 | 151.5 | 121.35 | 272.85
2019-10-08 10:00 | 10 | 8 | 224.25 | 233.7 | 457.95 | 260.88 | 225.185 | 486.065 | 165.9 | 134.7 | 300.6
2019-10-08 11:00 | 10 | 8 | 231.45 | 238.8 | 470.25 | 263.947 | 226.767 | 490.714 | 158.4 | 135 | 293.4
2019-10-08 12:00 | 10 | 8 | 227.55 | 242.4 | 469.95 | 257.442 | 220.775 | 478.217 | 160.5 | 135.45 | 295.95
2019-10-08 13:00 | 10 | 8 | 235.35 | 250.2 | 485.55 | 248.073 | 240.757 | 488.83 | 168.3 | 137.85 | 306.15
2019-10-08 14:00 | 10 | 8 | 249 | 240.75 | 489.75 | 255.228 | 230.814 | 486.042 | 169.05 | 141.45 | 310.5
2019-10-08 15:00 | 10 | 8 | 250.35 | 247.5 | 497.85 | 263.678 | 229.199 | 492.877 | 161.4 | 137.1 | 298.5
2019-10-08 16:00 | 10 | 8 | 233.85 | 242.7 | 476.55 | 268.055 | 225.998 | 494.053 | 161.7 | 137.7 | 299.4
2019-10-08 17:00 | 10 | 8 | 229.35 | 231 | 460.35 | 257.543 | 219.903 | 477.446 | 157.8 | 132.15 | 289.95
2019-10-08 18:00 | 10 | 8 | 216.6 | 204.3 | 420.9 | 242.327 | 207.353 | 449.68 | 147.45 | 123.45 | 270.9
2019-10-08 19:00 | 10 | 8 | 200.85 | 178.65 | 379.5 | 183.594 | 172.027 | 355.621 | 111.75 | 96.6 | 208.35
2019-10-08 20:00 | 10 | 8 | 204.15 | 171.45 | 375.6 | 178.143 | 166.073 | 344.216 | 95.7 | 82.8 | 178.5
2019-10-08 21:00 | 10 | 8 | 207.45 | 164.4 | 371.85 | 184.628 | 162.57 | 347.198 | 100.05 | 76.35 | 176.4
2019-10-08 22:00 | 10 | 8 | 163.05 | 142.65 | 305.7 | 177.025 | 154.192 | 331.217 | 100.5 | 69.9 | 170.4
2019-10-08 23:00 | 10 | 8 | 146.25 | 138.45 | 284.7 | 174.073 | 149.119 | 323.192 | 94.65 | 61.2 | 155.85
2019-10-08 | 10 | 8 | 126.6 | 132.3 | 258.9 | 162.481 | 120.869 | 283.35 | 82.5 | 58.8 | 141.3
2019-10-09 01:00 | 10 | 9 | 120.3 | 119.85 | 240.15 | 159.136 | 103.627 | 262.763 | 79.5 | 57.9 | 137.4
2019-10-09 02:00 | 10 | 9 | 113.1 | 122.1 | 235.2 | 158.169 | 105.83 | 263.999 | 75.9 | 59.7 | 135.6
2019-10-09 03:00 | 10 | 9 | 112.65 | 112.35 | 225 | 157.434 | 104.008 | 261.442 | 75.3 | 58.5 | 133.8
2019-10-09 04:00 | 10 | 9 | 121.95 | 113.4 | 235.35 | 168.515 | 111.818 | 280.333 | 84.3 | 58.65 | 142.95
2019-10-09 05:00 | 10 | 9 | 124.95 | 115.35 | 240.3 | 164.158 | 117.93 | 282.088 | 86.55 | 59.1 | 145.65
2019-10-09 06:00 | 10 | 9 | 123.3 | 124.35 | 247.65 | 186.103 | 132.842 | 318.945 | 90.9 | 59.55 | 150.45
2019-10-09 07:00 | 10 | 9 | 159.75 | 154.2 | 313.95 | 220.01 | 167.01 | 387.02 | 115.95 | 82.8 | 198.75
2019-10-09 08:00 | 10 | 9 | 172.35 | 172.35 | 344.7 | 231.235 | 189.053 | 420.288 | 138.15 | 103.05 | 241.2
2019-10-09 09:00 | 10 | 9 | 202.35 | 205.95 | 408.3 | 257.361 | 215.588 | 472.949 | 156.75 | 118.8 | 275.55
2019-10-09 10:00 | 10 | 9 | 217.5 | 230.4 | 447.9 | 271.59 | 230.851 | 502.441 | 168.9 | 132.6 | 301.5
2019-10-09 11:00 | 10 | 9 | 223.65 | 236.7 | 460.35 | 276.925 | 235.059 | 511.984 | 170.4 | 133.8 | 304.2
2019-10-09 12:00 | 10 | 9 | 230.55 | 239.1 | 469.65 | 270.71 | 226.759 | 497.469 | 162.3 | 138.3 | 300.6
2019-10-09 13:00 | 10 | 9 | 237.75 | 238.8 | 476.55 | 275.751 | 235.657 | 511.408 | 163.2 | 139.65 | 302.85
2019-10-09 14:00 | 10 | 9 | 236.85 | 238.35 | 475.2 | 270.593 | 229.468 | 500.061 | 159.3 | 136.5 | 295.8
2019-10-09 15:00 | 10 | 9 | 234.75 | 234.75 | 469.5 | 268.064 | 225.095 | 493.159 | 158.85 | 136.05 | 294.9
2019-10-09 16:00 | 10 | 9 | 234.3 | 232.65 | 466.95 | 266.925 | 222.022 | 488.947 | 158.25 | 134.4 | 292.65
2019-10-09 17:00 | 10 | 9 | 224.1 | 220.2 | 444.3 | 257.98 | 217.264 | 475.244 | 154.65 | 129 | 283.65
2019-10-09 18:00 | 10 | 9 | 222.15 | 207 | 429.15 | 238.662 | 201.357 | 440.019 | 147.15 | 121.5 | 268.65
2019-10-09 19:00 | 10 | 9 | 203.85 | 176.85 | 380.7 | 186.007 | 169.894 | 355.901 | 114.75 | 98.1 | 212.85
2019-10-09 20:00 | 10 | 9 | 203.7 | 173.7 | 377.4 | 178.079 | 163.865 | 341.944 | 103.2 | 81.45 | 184.65
2019-10-09 21:00 | 10 | 9 | 207.3 | 167.85 | 375.15 | 180.932 | 161.834 | 342.766 | 101.25 | 78 | 179.25
2019-10-09 22:00 | 10 | 9 | 156.75 | 146.7 | 303.45 | 177.715 | 150.586 | 328.301 | 97.95 | 76.05 | 174
2019-10-09 23:00 | 10 | 9 | 158.55 | 144.9 | 303.45 | 175.587 | 157.124 | 332.711 | 97.35 | 65.7 | 163.05
2019-10-09 | 10 | 9 | 133.8 | 139.8 | 273.6 | 167.674 | 130.945 | 298.619 | 79.5 | 58.8 | 138.3
2019-10-10 01:00 | 10 | 10 | 130.2 | 123.15 | 253.35 | 157.907 | 112.174 | 270.081 | 75.3 | 58.2 | 133.5
2019-10-10 02:00 | 10 | 10 | 128.55 | 122.55 | 251.1 | 160.41 | 101.935 | 262.345 | 74.85 | 59.55 | 134.4
2019-10-10 03:00 | 10 | 10 | 127.2 | 118.8 | 246 | 153.086 | 104.117 | 257.203 | 74.85 | 58.65 | 133.5
2019-10-10 04:00 | 10 | 10 | 125.7 | 111.15 | 236.85 | 155.882 | 113.855 | 269.737 | 84 | 58.65 | 142.65
2019-10-10 05:00 | 10 | 10 | 128.25 | 116.7 | 244.95 | 160.637 | 119.897 | 280.534 | 87.3 | 58.95 | 146.25
2019-10-10 06:00 | 10 | 10 | 126.9 | 134.55 | 261.45 | 178.471 | 132.057 | 310.528 | 90.15 | 60 | 150.15
2019-10-10 07:00 | 10 | 10 | 165.6 | 163.2 | 328.8 | 221.343 | 169.925 | 391.268 | 118.05 | 82.8 | 200.85
2019-10-10 08:00 | 10 | 10 | 183.15 | 179.7 | 362.85 | 233.252 | 193.707 | 426.959 | 137.55 | 107.1 | 244.65
2019-10-10 09:00 | 10 | 10 | 209.55 | 209.55 | 419.1 | 253.683 | 217.493 | 471.176 | 159.45 | 120.15 | 279.6
2019-10-10 10:00 | 10 | 10 | 221.85 | 239.25 | 461.1 | 265.771 | 230.035 | 495.806 | 171.9 | 133.5 | 305.4
2019-10-10 11:00 | 10 | 10 | 230.4 | 243.45 | 473.85 | 268.167 | 230.795 | 498.962 | 169.95 | 133.95 | 303.9
2019-10-10 12:00 | 10 | 10 | 238.95 | 252.9 | 491.85 | 264.088 | 230.2 | 494.288 | 163.05 | 134.55 | 297.6
2019-10-10 13:00 | 10 | 10 | 246.75 | 255 | 501.75 | 266.294 | 237.933 | 504.227 | 168.75 | 137.25 | 306
2019-10-10 14:00 | 10 | 10 | 253.35 | 255.9 | 509.25 | 273.174 | 233.245 | 506.419 | 164.4 | 137.7 | 302.1
2019-10-10 15:00 | 10 | 10 | 247.05 | 259.5 | 506.55 | 267.437 | 230.029 | 497.466 | 165.6 | 134.7 | 300.3
2019-10-10 16:00 | 10 | 10 | 239.4 | 250.35 | 489.75 | 268.447 | 227.85 | 496.297 | 161.1 | 133.2 | 294.3
2019-10-10 17:00 | 10 | 10 | 233.85 | 241.95 | 475.8 | 255.988 | 217.972 | 473.96 | 159 | 130.65 | 289.65
2019-10-10 18:00 | 10 | 10 | 228.3 | 214.8 | 443.1 | 237.832 | 205.316 | 443.148 | 143.1 | 122.4 | 265.5
2019-10-10 19:00 | 10 | 10 | 215.55 | 190.05 | 405.6 | 181.109 | 172.456 | 353.565 | 106.5 | 96 | 202.5
2019-10-10 20:00 | 10 | 10 | 209.4 | 185.55 | 394.95 | 177.667 | 159.642 | 337.309 | 100.05 | 82.2 | 182.25
2019-10-10 21:00 | 10 | 10 | 213.75 | 173.55 | 387.3 | 183.001 | 160.717 | 343.718 | 102.45 | 79.05 | 181.5
2019-10-10 22:00 | 10 | 10 | 171.3 | 154.35 | 325.65 | 175.013 | 148.725 | 323.738 | 99.45 | 71.85 | 171.3
2019-10-10 23:00 | 10 | 10 | 156.6 | 150.3 | 306.9 | 174.264 | 149.273 | 323.537 | 97.65 | 59.55 | 157.2
2019-10-10 | 10 | 10 | 131.1 | 141.6 | 272.7 | 162.787 | 115.917 | 278.704 | 81 | 60 | 141
2019-10-11 01:00 | 10 | 11 | 126 | 125.1 | 251.1 | 158.496 | 99.78 | 258.276 | 75.9 | 59.85 | 135.75
2019-10-11 02:00 | 10 | 11 | 125.25 | 125.4 | 250.65 | 156.851 | 98.31 | 255.161 | 75.3 | 58.5 | 133.8
2019-10-11 03:00 | 10 | 11 | 124.95 | 119.4 | 244.35 | 152.927 | 98.524 | 251.451 | 76.2 | 58.95 | 135.15
2019-10-11 04:00 | 10 | 11 | 124.2 | 111.45 | 235.65 | 147.185 | 106.629 | 253.814 | 84.9 | 59.25 | 144.15
2019-10-11 05:00 | 10 | 11 | 123 | 115.5 | 238.5 | 164.86 | 113.166 | 278.026 | 87.45 | 59.25 | 146.7
2019-10-11 06:00 | 10 | 11 | 122.25 | 135.9 | 258.15 | 183.349 | 126.537 | 309.886 | 89.85 | 57.9 | 147.75
2019-10-11 07:00 | 10 | 11 | 157.35 | 161.85 | 319.2 | 224.499 | 163.232 | 387.731 | 118.5 | 81.6 | 200.1
2019-10-11 08:00 | 10 | 11 | 172.8 | 172.05 | 344.85 | 235.943 | 188.004 | 423.947 | 141.3 | 106.35 | 247.65
2019-10-11 09:00 | 10 | 11 | 201.75 | 195.45 | 397.2 | 250.294 | 204.849 | 455.143 | 151.8 | 117.3 | 269.1
2019-10-11 10:00 | 10 | 11 | 217.8 | 225.6 | 443.4 | 259.784 | 210.821 | 470.605 | 162.6 | 129.75 | 292.35
2019-10-11 11:00 | 10 | 11 | 223.5 | 231.3 | 454.8 | 263.038 | 221.188 | 484.226 | 168.15 | 132.15 | 300.3
2019-10-11 12:00 | 10 | 11 | 234.3 | 233.4 | 467.7 | 249.83 | 221.557 | 471.387 | 165.45 | 131.55 | 297
2019-10-11 13:00 | 10 | 11 | 234 | 234.45 | 468.45 | 251.863 | 223.321 | 475.184 | 160.95 | 132.9 | 293.85
2019-10-11 14:00 | 10 | 11 | 241.95 | 232.65 | 474.6 | 261.098 | 221.674 | 482.772 | 163.35 | 131.7 | 295.05
2019-10-11 15:00 | 10 | 11 | 240.15 | 231.75 | 471.9 | 265.313 | 218.605 | 483.918 | 162 | 131.85 | 293.85
2019-10-11 16:00 | 10 | 11 | 226.65 | 229.2 | 455.85 | 255.365 | 217.51 | 472.875 | 157.2 | 129.6 | 286.8
2019-10-11 17:00 | 10 | 11 | 222.45 | 221.55 | 444 | 254.301 | 213.017 | 467.318 | 152.25 | 123.75 | 276
2019-10-11 18:00 | 10 | 11 | 228.75 | 203.85 | 432.6 | 216.038 | 187.645 | 403.683 | 135.9 | 118.05 | 253.95
2019-10-11 19:00 | 10 | 11 | 229.2 | 177.75 | 406.95 | 174.628 | 165.758 | 340.386 | 103.5 | 94.95 | 198.45
2019-10-11 20:00 | 10 | 11 | 225.6 | 172.95 | 398.55 | 174.789 | 158.971 | 333.76 | 96.6 | 82.35 | 178.95
2019-10-11 21:00 | 10 | 11 | 216.3 | 165.45 | 381.75 | 177.259 | 158.952 | 336.211 | 99.45 | 73.65 | 173.1
2019-10-11 22:00 | 10 | 11 | 185.85 | 142.35 | 328.2 | 169.284 | 143.894 | 313.178 | 97.65 | 67.2 | 164.85
2019-10-11 23:00 | 10 | 11 | 170.4 | 143.85 | 314.25 | 169.008 | 137.509 | 306.517 | 96.6 | 60.15 | 156.75
2019-10-11 | 10 | 11 | 153.15 | 136.5 | 289.65 | 163.962 | 119.053 | 283.015 | 81.45 | 57.3 | 138.75
2019-10-12 01:00 | 10 | 12 | 130.8 | 118.05 | 248.85 | 162.256 | 107.249 | 269.505 | 81.15 | 59.7 | 140.85
2019-10-12 02:00 | 10 | 12 | 112.65 | 114.15 | 226.8 | 161.447 | 106.315 | 267.762 | 80.55 | 59.25 | 139.8
2019-10-12 03:00 | 10 | 12 | 111.6 | 113.55 | 225.15 | 162.024 | 106.863 | 268.887 | 81.45 | 58.2 | 139.65
2019-10-12 04:00 | 10 | 12 | 113.55 | 112.8 | 226.35 | 160.762 | 104.854 | 265.616 | 80.7 | 58.2 | 138.9
2019-10-12 05:00 | 10 | 12 | 111.9 | 111.9 | 223.8 | 160.378 | 105.907 | 266.285 | 81.6 | 59.85 | 141.45
2019-10-12 06:00 | 10 | 12 | 117.15 | 114.6 | 231.75 | 160.545 | 106.326 | 266.871 | 80.85 | 58.35 | 139.2
2019-10-12 07:00 | 10 | 12 | 124.5 | 115.95 | 240.45 | 160.984 | 104.622 | 265.606 | 76.5 | 58.05 | 134.55
2019-10-12 08:00 | 10 | 12 | 120.3 | 116.7 | 237 | 161.924 | 104.457 | 266.381 | 75 | 58.8 | 133.8
2019-10-12 09:00 | 10 | 12 | 163.8 | 139.2 | 303 | 199.266 | 127.892 | 327.158 | 108.6 | 72.75 | 181.35
2019-10-12 10:00 | 10 | 12 | 185.7 | 136.2 | 321.9 | 200.302 | 127.631 | 327.933 | 109.5 | 72.9 | 182.4
2019-10-12 11:00 | 10 | 12 | 197.85 | 137.4 | 335.25 | 201.338 | 128.163 | 329.501 | 110.85 | 73.65 | 184.5
2019-10-12 12:00 | 10 | 12 | 203.1 | 137.1 | 340.2 | 202.954 | 131.812 | 334.766 | 111.75 | 72.15 | 183.9
2019-10-12 13:00 | 10 | 12 | 205.65 | 137.25 | 342.9 | 203.676 | 138.549 | 342.225 | 111.6 | 72 | 183.6
2019-10-12 14:00 | 10 | 12 | 179.1 | 118.65 | 297.75 | 166.905 | 117.247 | 284.152 | 76.2 | 58.5 | 134.7
2019-10-12 15:00 | 10 | 12 | 174 | 121.8 | 295.8 | 164.148 | 115.136 | 279.284 | 74.1 | 57.3 | 131.4
2019-10-12 16:00 | 10 | 12 | 179.25 | 125.25 | 304.5 | 164.081 | 116.375 | 280.456 | 74.1 | 58.35 | 132.45
2019-10-12 17:00 | 10 | 12 | 175.05 | 125.85 | 300.9 | 161.4 | 115.157 | 276.557 | 75.45 | 57.75 | 133.2
2019-10-12 18:00 | 10 | 12 | 171.9 | 121.95 | 293.85 | 161.258 | 115.309 | 276.567 | 74.4 | 57.75 | 132.15
2019-10-12 19:00 | 10 | 12 | 176.4 | 120.45 | 296.85 | 163.59 | 111.247 | 274.837 | 74.1 | 57.9 | 132
2019-10-12 20:00 | 10 | 12 | 177 | 117 | 294 | 162.291 | 110.886 | 273.177 | 72.75 | 57.15 | 129.9
2019-10-12 21:00 | 10 | 12 | 175.05 | 116.55 | 291.6 | 162.795 | 110.292 | 273.087 | 73.35 | 58.35 | 131.7
2019-10-12 22:00 | 10 | 12 | 173.7 | 117 | 290.7 | 163.432 | 109.573 | 273.005 | 74.4 | 59.1 | 133.5
2019-10-12 23:00 | 10 | 12 | 157.2 | 114.6 | 271.8 | 162.476 | 112.522 | 274.998 | 72.75 | 58.2 | 130.95
2019-10-12 | 10 | 12 | 145.8 | 116.7 | 262.5 | 162.685 | 111.55 | 274.235 | 74.7 | 57.3 | 132
2019-10-13 01:00 | 10 | 13 | 124.35 | 114.15 | 238.5 | 162.444 | 111.808 | 274.252 | 72.3 | 58.5 | 130.8
2019-10-13 02:00 | 10 | 13 | 113.7 | 113.55 | 227.25 | 163.832 | 109.51 | 273.342 | 73.2 | 56.7 | 129.9
2019-10-13 03:00 | 10 | 13 | 115.65 | 112.95 | 228.6 | 162.874 | 110.167 | 273.041 | 73.5 | 58.8 | 132.3
2019-10-13 04:00 | 10 | 13 | 110.85 | 111.9 | 222.75 | 162.414 | 110.379 | 272.793 | 73.2 | 57.3 | 130.5
2019-10-13 05:00 | 10 | 13 | 105.45 | 114.9 | 220.35 | 161.297 | 110.815 | 272.112 | 73.05 | 57 | 130.05
2019-10-13 06:00 | 10 | 13 | 108.75 | 110.7 | 219.45 | 161.567 | 109.447 | 271.014 | 73.65 | 58.05 | 131.7
2019-10-13 07:00 | 10 | 13 | 105.9 | 110.7 | 216.6 | 162.856 | 110.469 | 273.325 | 72.9 | 57.75 | 130.65
2019-10-13 08:00 | 10 | 13 | 106.8 | 110.55 | 217.35 | 161.21 | 109.419 | 270.629 | 73.2 | 57.15 | 130.35
2019-10-13 09:00 | 10 | 13 | 112.5 | 112.2 | 224.7 | 159.515 | 112.108 | 271.623 | 73.95 | 58.2 | 132.15
2019-10-13 10:00 | 10 | 13 | 112.95 | 111.6 | 224.55 | 159.603 | 108.462 | 268.065 | 73.35 | 57.45 | 130.8
2019-10-13 11:00 | 10 | 13 | 115.35 | 115.05 | 230.4 | 160.588 | 110.145 | 270.733 | 72.9 | 57.9 | 130.8
2019-10-13 12:00 | 10 | 13 | 114.75 | 114.3 | 229.05 | 160.456 | 109.713 | 270.169 | 73.95 | 58.65 | 132.6
2019-10-13 13:00 | 10 | 13 | 117.3 | 116.25 | 233.55 | 162.831 | 109.969 | 272.8 | 73.8 | 57 | 130.8
2019-10-13 14:00 | 10 | 13 | 112.8 | 115.05 | 227.85 | 161.3 | 108.888 | 270.188 | 74.55 | 57.75 | 132.3
2019-10-13 15:00 | 10 | 13 | 112.65 | 115.5 | 228.15 | 160.684 | 110.576 | 271.26 | 74.1 | 57.6 | 131.7
2019-10-13 16:00 | 10 | 13 | 114 | 117.3 | 231.3 | 161.535 | 109.661 | 271.196 | 73.8 | 57.45 | 131.25
2019-10-13 17:00 | 10 | 13 | 108.15 | 115.2 | 223.35 | 157.062 | 99.108 | 256.17 | 74.25 | 58.35 | 132.6
2019-10-13 18:00 | 10 | 13 | 109.65 | 114.75 | 224.4 | 158.65 | 106.066 | 264.716 | 73.65 | 56.7 | 130.35
2019-10-13 19:00 | 10 | 13 | 108.6 | 114 | 222.6 | 159.688 | 109.681 | 269.369 | 74.4 | 58.65 | 133.05
2019-10-13 20:00 | 10 | 13 | 108.9 | 116.25 | 225.15 | 162.164 | 108.629 | 270.793 | 74.25 | 57.3 | 131.55
2019-10-13 21:00 | 10 | 13 | 109.65 | 117.15 | 226.8 | 160.305 | 106.707 | 267.012 | 73.5 | 57.6 | 131.1
2019-10-13 22:00 | 10 | 13 | 108.75 | 114.45 | 223.2 | 160.332 | 106.69 | 267.022 | 72.9 | 58.5 | 131.4
2019-10-13 23:00 | 10 | 13 | 105.6 | 112.35 | 217.95 | 159.953 | 106.234 | 266.187 | 73.05 | 57.15 | 130.2
2019-10-13 | 10 | 13 | 106.5 | 111.6 | 218.1 | 159.715 | 103.259 | 262.974 | 73.95 | 59.7 | 133.65
2019-10-14 01:00 | 10 | 14 | 105.6 | 113.55 | 219.15 | 159.539 | 99.529 | 259.068 | 73.65 | 57.75 | 131.4
2019-10-14 02:00 | 10 | 14 | 104.4 | 113.7 | 218.1 | 159.191 | 100.082 | 259.273 | 72.45 | 58.05 | 130.5
2019-10-14 03:00 | 10 | 14 | 106.2 | 112.5 | 218.7 | 158.02 | 98.012 | 256.032 | 73.65 | 58.2 | 131.85
2019-10-14 04:00 | 10 | 14 | 115.2 | 112.5 | 227.7 | 158.17 | 105.479 | 263.649 | 81 | 57.15 | 138.15
2019-10-14 05:00 | 10 | 14 | 118.05 | 114.45 | 232.5 | 158.24 | 107.744 | 265.984 | 81.3 | 57.9 | 139.2
2019-10-14 06:00 | 10 | 14 | 116.55 | 109.35 | 225.9 | 160.665 | 107.46 | 268.125 | 82.35 | 56.7 | 139.05
2019-10-14 07:00 | 10 | 14 | 120.45 | 114.45 | 234.9 | 166.389 | 110.433 | 276.822 | 82.2 | 58.95 | 141.15
2019-10-14 08:00 | 10 | 14 | 115.95 | 113.4 | 229.35 | 159.841 | 105.855 | 265.696 | 82.05 | 57 | 139.05
2019-10-14 09:00 | 10 | 14 | 121.5 | 116.25 | 237.75 | 162.098 | 107.161 | 269.259 | 83.25 | 58.2 | 141.45
2019-10-14 10:00 | 10 | 14 | 122.7 | 114.45 | 237.15 | 163.911 | 111.548 | 275.459 | 83.4 | 58.35 | 141.75
2019-10-14 11:00 | 10 | 14 | 120.9 | 115.2 | 236.1 | 163.311 | 109.786 | 273.097 | 84.15 | 57.75 | 141.9
2019-10-14 12:00 | 10 | 14 | 124.95 | 118.35 | 243.3 | 164.107 | 110.493 | 274.6 | 84 | 58.65 | 142.65
2019-10-14 13:00 | 10 | 14 | 129.15 | 124.65 | 253.8 | 163.273 | 114.385 | 277.658 | 83.25 | 57.6 | 140.85
2019-10-14 14:00 | 10 | 14 | 130.35 | 125.55 | 255.9 | 164.172 | 110.086 | 274.258 | 84.45 | 58.35 | 142.8
2019-10-14 15:00 | 10 | 14 | 127.65 | 128.1 | 255.75 | 163.507 | 107.842 | 271.349 | 83.7 | 58.2 | 141.9
2019-10-14 16:00 | 10 | 14 | 127.35 | 125.55 | 252.9 | 163.741 | 102.47 | 266.211 | 83.25 | 61.8 | 145.05
2019-10-14 17:00 | 10 | 14 | 125.7 | 126.15 | 251.85 | 166.228 | 102.711 | 268.939 | 83.25 | 61.95 | 145.2
2019-10-14 18:00 | 10 | 14 | 124.65 | 125.55 | 250.2 | 161.674 | 103.12 | 264.794 | 84.15 | 62.1 | 146.25
2019-10-14 19:00 | 10 | 14 | 124.65 | 116.55 | 241.2 | 154.534 | 96.549 | 251.083 | 73.8 | 58.35 | 132.15
2019-10-14 20:00 | 10 | 14 | 125.7 | 119.55 | 245.25 | 151.717 | 95.292 | 247.009 | 72.9 | 57.6 | 130.5
2019-10-14 21:00 | 10 | 14 | 124.95 | 117 | 241.95 | 151.465 | 96.402 | 247.867 | 73.95 | 59.4 | 133.35
2019-10-14 22:00 | 10 | 14 | 113.1 | 114.6 | 227.7 | 154.242 | 94.776 | 249.018 | 74.4 | 56.85 | 131.25
2019-10-14 23:00 | 10 | 14 | 107.4 | 109.8 | 217.2 | 150.185 | 95.058 | 245.243 | 74.4 | 57.9 | 132.3
2019-10-14 | 10 | 14 | 106.5 | 107.55 | 214.05 | 156.365 | 94.925 | 251.29 | 73.8 | 57.45 | 131.25
2019-10-15 01:00 | 10 | 15 | 108.15 | 107.55 | 215.7 | 154.555 | 94.963 | 249.518 | 75.9 | 57.6 | 133.5
2019-10-15 02:00 | 10 | 15 | 107.7 | 107.1 | 214.8 | 154.423 | 95.653 | 250.076 | 77.25 | 57.75 | 135
2019-10-15 03:00 | 10 | 15 | 107.7 | 97.2 | 204.9 | 152.583 | 97.334 | 249.917 | 74.25 | 58.35 | 132.6
2019-10-15 04:00 | 10 | 15 | 118.65 | 96.3 | 214.95 | 156.823 | 102.897 | 259.72 | 85.65 | 57.9 | 143.55
2019-10-15 05:00 | 10 | 15 | 119.85 | 97.05 | 216.9 | 156.936 | 109.428 | 266.364 | 89.4 | 57.15 | 146.55
2019-10-15 06:00 | 10 | 15 | 120 | 122.85 | 242.85 | 176.5 | 122.978 | 299.478 | 91.8 | 57.3 | 149.1
2019-10-15 07:00 | 10 | 15 | 156.3 | 152.25 | 308.55 | 226.609 | 162.361 | 388.97 | 120 | 75.45 | 195.45
2019-10-15 08:00 | 10 | 15 | 172.35 | 171.6 | 343.95 | 225.756 | 187.186 | 412.942 | 137.85 | 96.3 | 234.15
2019-10-15 09:00 | 10 | 15 | 199.95 | 203.1 | 403.05 | 252.809 | 211.083 | 463.892 | 156.6 | 112.05 | 268.65
2019-10-15 10:00 | 10 | 15 | 219.45 | 233.1 | 452.55 | 260.835 | 227.188 | 488.023 | 171.75 | 124.05 | 295.8
2019-10-15 11:00 | 10 | 15 | 234.45 | 228.75 | 463.2 | 265.487 | 233.416 | 498.903 | 168 | 124.5 | 292.5
2019-10-15 12:00 | 10 | 15 | 249.75 | 239.1 | 488.85 | 257.37 | 232.227 | 489.597 | 172.2 | 129.15 | 301.35
2019-10-15 13:00 | 10 | 15 | 262.65 | 245.7 | 508.35 | 263.484 | 236.971 | 500.455 | 175.05 | 136.2 | 311.25
2019-10-15 14:00 | 10 | 15 | 254.25 | 239.7 | 493.95 | 267.303 | 229.525 | 496.828 | 174.3 | 133.35 | 307.65
2019-10-15 15:00 | 10 | 15 | 237 | 239.4 | 476.4 | 267.713 | 227.079 | 494.792 | 168.9 | 130.95 | 299.85
2019-10-15 16:00 | 10 | 15 | 231.75 | 235.05 | 466.8 | 263.775 | 225.095 | 488.87 | 164.85 | 131.25 | 296.1
2019-10-15 17:00 | 10 | 15 | 226.05 | 222.45 | 448.5 | 253.629 | 215.574 | 469.203 | 157.5 | 126.6 | 284.1
2019-10-15 18:00 | 10 | 15 | 222.9 | 204.9 | 427.8 | 238.987 | 201.425 | 440.412 | 145.5 | 120.15 | 265.65
2019-10-15 19:00 | 10 | 15 | 221.85 | 180.9 | 402.75 | 181.855 | 169.331 | 351.186 | 110.85 | 96 | 206.85
2019-10-15 20:00 | 10 | 15 | 221.25 | 171.75 | 393 | 183.659 | 160.633 | 344.292 | 100.2 | 88.65 | 188.85
2019-10-15 21:00 | 10 | 15 | 216 | 169.65 | 385.65 | 182.151 | 158.665 | 340.816 | 100.05 | 83.55 | 183.6
2019-10-15 22:00 | 10 | 15 | 166.65 | 149.4 | 316.05 | 173.698 | 151.326 | 325.024 | 97.2 | 81.9 | 179.1
2019-10-15 23:00 | 10 | 15 | 151.8 | 143.55 | 295.35 | 170.57 | 147.102 | 317.672 | 93.45 | 76.8 | 170.25
2019-10-15 | 10 | 15 | 124.35 | 135.9 | 260.25 | 162.065 | 118.565 | 280.63 | 80.1 | 66 | 146.1
2019-10-16 01:00 | 10 | 16 | 117.3 | 122.55 | 239.85 | 158.649 | 100.408 | 259.057 | 74.7 | 66.3 | 141
2019-10-16 02:00 | 10 | 16 | 117.6 | 121.35 | 238.95 | 157.651 | 99.231 | 256.882 | 75.3 | 66.6 | 141.9
2019-10-16 03:00 | 10 | 16 | 119.4 | 109.5 | 228.9 | 149.684 | 99.227 | 248.911 | 75.15 | 66.3 | 141.45
2019-10-16 04:00 | 10 | 16 | 128.1 | 102.9 | 231 | 154.503 | 99.029 | 253.532 | 83.7 | 64.65 | 148.35
2019-10-16 05:00 | 10 | 16 | 124.2 | 105 | 229.2 | 162.48 | 111.054 | 273.534 | 88.65 | 65.7 | 154.35
2019-10-16 06:00 | 10 | 16 | 121.05 | 110.85 | 231.9 | 181.445 | 122.136 | 303.581 | 89.25 | 65.4 | 154.65
2019-10-16 07:00 | 10 | 16 | 156.75 | 151.95 | 308.7 | 216.543 | 156.485 | 373.028 | 119.4 | 87.3 | 206.7
2019-10-16 08:00 | 10 | 16 | 171.45 | 172.05 | 343.5 | 233.593 | 186.239 | 419.832 | 135.75 | 105 | 240.75
2019-10-16 09:00 | 10 | 16 | 199.5 | 199.35 | 398.85 | 244.659 | 207.932 | 452.591 | 155.4 | 114.45 | 269.85
2019-10-16 10:00 | 10 | 16 | 217.8 | 234.9 | 452.7 | 257.647 | 222.377 | 480.024 | 171.9 | 125.4 | 297.3
2019-10-16 11:00 | 10 | 16 | 224.85 | 240.75 | 465.6 | 269.651 | 229.834 | 499.485 | 175.8 | 130.5 | 306.3
2019-10-16 12:00 | 10 | 16 | 232.65 | 244.65 | 477.3 | 263.264 | 236.566 | 499.83 | 181.5 | 132.3 | 313.8
2019-10-16 13:00 | 10 | 16 | 242.55 | 244.95 | 487.5 | 265.385 | 236.202 | 501.587 | 178.5 | 134.85 | 313.35
2019-10-16 14:00 | 10 | 16 | 251.85 | 244.8 | 496.65 | 263.213 | 237.699 | 500.912 | 174.15 | 133.2 | 307.35
2019-10-16 15:00 | 10 | 16 | 245.1 | 243.3 | 488.4 | 262.149 | 232.711 | 494.86 | 175.65 | 130.8 | 306.45
2019-10-16 16:00 | 10 | 16 | 240.9 | 236.7 | 477.6 | 253.987 | 230.567 | 484.554 | 170.25 | 131.55 | 301.8
2019-10-16 17:00 | 10 | 16 | 239.1 | 224.7 | 463.8 | 245.175 | 221.008 | 466.183 | 167.1 | 127.5 | 294.6
2019-10-16 18:00 | 10 | 16 | 230.85 | 207.15 | 438 | 234.957 | 204.278 | 439.235 | 155.55 | 118.65 | 274.2
2019-10-16 19:00 | 10 | 16 | 221.85 | 185.7 | 407.55 | 184.398 | 173.212 | 357.61 | 107.4 | 96.3 | 203.7
2019-10-16 20:00 | 10 | 16 | 213.6 | 176.1 | 389.7 | 176.565 | 161.865 | 338.43 | 97.8 | 81.3 | 179.1
2019-10-16 21:00 | 10 | 16 | 209.55 | 177 | 386.55 | 180.083 | 162.358 | 342.441 | 102.6 | 73.5 | 176.1
2019-10-16 22:00 | 10 | 16 | 162 | 149.25 | 311.25 | 174.22 | 153.11 | 327.33 | 97.8 | 70.8 | 168.6
2019-10-16 23:00 | 10 | 16 | 151.95 | 149.4 | 301.35 | 171.038 | 150.095 | 321.133 | 95.25 | 65.55 | 160.8
2019-10-16 | 10 | 16 | 136.8 | 144.6 | 281.4 | 163.043 | 122.712 | 285.755 | 82.5 | 64.05 | 146.55
2019-10-17 01:00 | 10 | 17 | 133.35 | 133.2 | 266.55 | 157.138 | 103.982 | 261.12 | 78.9 | 65.1 | 144
2019-10-17 02:00 | 10 | 17 | 123.6 | 125.1 | 248.7 | 157.852 | 101.625 | 259.477 | 76.95 | 64.05 | 141
2019-10-17 03:00 | 10 | 17 | 122.85 | 116.4 | 239.25 | 145.01 | 101.847 | 246.857 | 81.45 | 64.65 | 146.1
2019-10-17 04:00 | 10 | 17 | 121.35 | 114.45 | 235.8 | 149.595 | 109.475 | 259.07 | 87.75 | 64.8 | 152.55
2019-10-17 05:00 | 10 | 17 | 124.5 | 118.95 | 243.45 | 162.581 | 119.504 | 282.085 | 93.15 | 63.6 | 156.75
2019-10-17 06:00 | 10 | 17 | 123.15 | 126.6 | 249.75 | 185.143 | 129.419 | 314.562 | 93.75 | 64.35 | 158.1
2019-10-17 07:00 | 10 | 17 | 158.1 | 157.5 | 315.6 | 216.954 | 158.979 | 375.933 | 118.5 | 83.25 | 201.75
2019-10-17 08:00 | 10 | 17 | 170.4 | 169.2 | 339.6 | 229.257 | 184.796 | 414.053 | 139.8 | 103.2 | 243
2019-10-17 09:00 | 10 | 17 | 205.65 | 195.75 | 401.4 | 247.205 | 208.766 | 455.971 | 158.7 | 118.2 | 276.9
2019-10-17 10:00 | 10 | 17 | 224.85 | 231.45 | 456.3 | 259.994 | 224.519 | 484.513 | 171.15 | 127.65 | 298.8
2019-10-17 11:00 | 10 | 17 | 229.35 | 243 | 472.35 | 263.466 | 229.742 | 493.208 | 174.15 | 128.7 | 302.85
2019-10-17 12:00 | 10 | 17 | 240.75 | 241.35 | 482.1 | 256.228 | 232.4 | 488.628 | 179.1 | 132.75 | 311.85
2019-10-17 13:00 | 10 | 17 | 253.65 | 236.1 | 489.75 | 260.577 | 235.581 | 496.158 | 177.15 | 135.6 | 312.75
2019-10-17 14:00 | 10 | 17 | 257.4 | 237.9 | 495.3 | 262.029 | 232.216 | 494.245 | 177 | 136.05 | 313.05
2019-10-17 15:00 | 10 | 17 | 256.65 | 237.75 | 494.4 | 250.586 | 230.267 | 480.853 | 175.2 | 133.65 | 308.85
2019-10-17 16:00 | 10 | 17 | 248.4 | 239.55 | 487.95 | 253.309 | 227.052 | 480.361 | 169.5 | 131.85 | 301.35
2019-10-17 17:00 | 10 | 17 | 251.25 | 232.05 | 483.3 | 247.179 | 218.561 | 465.74 | 164.85 | 130.2 | 295.05
2019-10-17 18:00 | 10 | 17 | 247.95 | 209.1 | 457.05 | 232.764 | 204.688 | 437.452 | 150.15 | 120.75 | 270.9
2019-10-17 19:00 | 10 | 17 | 226.8 | 189.9 | 416.7 | 181.071 | 170.46 | 351.531 | 105.3 | 96.9 | 202.2
2019-10-17 20:00 | 10 | 17 | 220.5 | 182.1 | 402.6 | 178.581 | 162.681 | 341.262 | 93.45 | 83.55 | 177
2019-10-17 21:00 | 10 | 17 | 208.65 | 173.55 | 382.2 | 182.667 | 161.939 | 344.606 | 92.85 | 78.3 | 171.15
2019-10-17 22:00 | 10 | 17 | 159.45 | 148.5 | 307.95 | 176.962 | 151.362 | 328.324 | 92.55 | 69.75 | 162.3
2019-10-17 23:00 | 10 | 17 | 138.9 | 144.3 | 283.2 | 171.857 | 155.968 | 327.825 | 92.4 | 66.45 | 158.85
2019-10-17 | 10 | 17 | 126.6 | 146.4 | 273 | 165.781 | 126.111 | 291.892 | 86.4 | 65.25 | 151.65
2019-10-18 01:00 | 10 | 18 | 129 | 139.2 | 268.2 | 163.954 | 111.758 | 275.712 | 82.8 | 64.35 | 147.15
2019-10-18 02:00 | 10 | 18 | 125.55 | 138.75 | 264.3 | 160.989 | 109.256 | 270.245 | 84.6 | 62.85 | 147.45
2019-10-18 03:00 | 10 | 18 | 123.9 | 123.3 | 247.2 | 148.652 | 110.34 | 258.992 | 84.45 | 57.6 | 142.05
2019-10-18 04:00 | 10 | 18 | 123.9 | 116.7 | 240.6 | 153.425 | 117.051 | 270.476 | 92.4 | 57.9 | 150.3
2019-10-18 05:00 | 10 | 18 | 126 | 119.7 | 245.7 | 169.884 | 123.415 | 293.299 | 94.35 | 57 | 151.35
2019-10-18 06:00 | 10 | 18 | 124.8 | 132.45 | 257.25 | 193.312 | 138.176 | 331.488 | 98.1 | 57.3 | 155.4
2019-10-18 07:00 | 10 | 18 | 161.4 | 163.95 | 325.35 | 223.243 | 172.739 | 395.982 | 121.95 | 74.85 | 196.8
2019-10-18 08:00 | 10 | 18 | 176.1 | 177 | 353.1 | 232.779 | 191.358 | 424.137 | 133.35 | 84.9 | 218.25
2019-10-18 09:00 | 10 | 18 | 213.6 | 202.2 | 415.8 | 248.409 | 212.637 | 461.046 | 150.9 | 103.35 | 254.25
2019-10-18 10:00 | 10 | 18 | 223.35 | 237 | 460.35 | 256.66 | 220.829 | 477.489 | 165.9 | 127.05 | 292.95
2019-10-18 11:00 | 10 | 18 | 229.5 | 237.9 | 467.4 | 261.053 | 224.378 | 485.431 | 170.25 | 127.2 | 297.45
2019-10-18 12:00 | 10 | 18 | 241.65 | 246.6 | 488.25 | 257.449 | 229.468 | 486.917 | 177.15 | 129.15 | 306.3
2019-10-18 13:00 | 10 | 18 | 253.95 | 241.8 | 495.75 | 266.096 | 234.121 | 500.217 | 174.15 | 131.4 | 305.55
2019-10-18 14:00 | 10 | 18 | 261.3 | 242.1 | 503.4 | 267.35 | 232.289 | 499.639 | 172.95 | 131.25 | 304.2
2019-10-18 15:00 | 10 | 18 | 254.7 | 241.05 | 495.75 | 265.072 | 230.939 | 496.011 | 174.45 | 128.85 | 303.3
2019-10-18 16:00 | 10 | 18 | 247.05 | 234 | 481.05 | 262.832 | 228.318 | 491.15 | 170.1 | 131.7 | 301.8
2019-10-18 17:00 | 10 | 18 | 243 | 230.1 | 473.1 | 253.761 | 220.618 | 474.379 | 167.55 | 127.35 | 294.9
2019-10-18 18:00 | 10 | 18 | 235.8 | 210.9 | 446.7 | 218.416 | 198.964 | 417.38 | 156.9 | 121.8 | 278.7
2019-10-18 19:00 | 10 | 18 | 233.85 | 193.5 | 427.35 | 178.623 | 169.983 | 348.606 | 110.4 | 96.9 | 207.3
2019-10-18 20:00 | 10 | 18 | 227.1 | 186.9 | 414 | 173.306 | 158.882 | 332.188 | 99.6 | 84.75 | 184.35
2019-10-18 21:00 | 10 | 18 | 216.3 | 177.15 | 393.45 | 178.392 | 158.312 | 336.704 | 101.4 | 73.65 | 175.05
2019-10-18 22:00 | 10 | 18 | 175.5 | 158.85 | 334.35 | 167.819 | 145.364 | 313.183 | 96 | 68.25 | 164.25
2019-10-18 23:00 | 10 | 18 | 155.1 | 157.2 | 312.3 | 167.853 | 147.42 | 315.273 | 92.85 | 65.25 | 158.1
2019-10-18 | 10 | 18 | 130.5 | 141.45 | 271.95 | 161.147 | 117.097 | 278.244 | 81.75 | 57.6 | 139.35
2019-10-19 01:00 | 10 | 19 | 119.55 | 136.8 | 256.35 | 160.072 | 104.145 | 264.217 | 78.9 | 56.85 | 135.75
2019-10-19 02:00 | 10 | 19 | 111.75 | 131.85 | 243.6 | 158.166 | 104.477 | 262.643 | 75.15 | 57 | 132.15
2019-10-19 03:00 | 10 | 19 | 110.25 | 127.2 | 237.45 | 158.451 | 104.785 | 263.236 | 75.75 | 56.85 | 132.6
2019-10-19 04:00 | 10 | 19 | 110.25 | 121.95 | 232.2 | 158.167 | 105.64 | 263.807 | 81.15 | 57.3 | 138.45
2019-10-19 05:00 | 10 | 19 | 118.95 | 121.8 | 240.75 | 158.239 | 112.121 | 270.36 | 81.3 | 57.15 | 138.45
2019-10-19 06:00 | 10 | 19 | 119.25 | 121.8 | 241.05 | 157.563 | 107.875 | 265.438 | 84.15 | 56.55 | 140.7
2019-10-19 07:00 | 10 | 19 | 120 | 120.45 | 240.45 | 158.102 | 108.96 | 267.062 | 83.7 | 57.15 | 140.85
2019-10-19 08:00 | 10 | 19 | 121.2 | 126 | 247.2 | 158.08 | 110.256 | 268.336 | 84 | 60.6 | 144.6
2019-10-19 09:00 | 10 | 19 | 149.25 | 147.6 | 296.85 | 188.862 | 133.869 | 322.731 | 107.85 | 75.3 | 183.15
2019-10-19 10:00 | 10 | 19 | 147.9 | 148.65 | 296.55 | 191.674 | 134.31 | 325.984 | 111.45 | 74.55 | 186
2019-10-19 11:00 | 10 | 19 | 148.2 | 149.7 | 297.9 | 194.352 | 138.09 | 332.442 | 110.1 | 75.9 | 186
2019-10-19 12:00 | 10 | 19 | 155.25 | 154.95 | 310.2 | 196.88 | 143.777 | 340.657 | 116.4 | 75.6 | 192
2019-10-19 13:00 | 10 | 19 | 171.45 | 154.8 | 326.25 | 197.276 | 139.914 | 337.19 | 117.3 | 75 | 192.3
2019-10-19 14:00 | 10 | 19 | 140.1 | 131.7 | 271.8 | 162.058 | 121.782 | 283.84 | 86.55 | 63.6 | 150.15
2019-10-19 15:00 | 10 | 19 | 138.9 | 133.35 | 272.25 | 159.975 | 121.111 | 281.086 | 85.5 | 63.6 | 149.1
2019-10-19 16:00 | 10 | 19 | 142.65 | 131.55 | 274.2 | 161.641 | 117.545 | 279.186 | 82.65 | 59.7 | 142.35
2019-10-19 17:00 | 10 | 19 | 138.45 | 126.6 | 265.05 | 157.501 | 106.791 | 264.292 | 79.5 | 58.5 | 138
2019-10-19 18:00 | 10 | 19 | 152.25 | 121.8 | 274.05 | 154.423 | 104.227 | 258.65 | 78.6 | 57.9 | 136.5
2019-10-19 19:00 | 10 | 19 | 161.4 | 116.7 | 278.1 | 155.877 | 96.826 | 252.703 | 78.15 | 58.05 | 136.2
2019-10-19 20:00 | 10 | 19 | 161.7 | 117.9 | 279.6 | 155.965 | 96.011 | 251.976 | 77.85 | 58.35 | 136.2
2019-10-19 21:00 | 10 | 19 | 156.6 | 114.9 | 271.5 | 155.014 | 99.483 | 254.497 | 79.65 | 57.75 | 137.4
2019-10-19 22:00 | 10 | 19 | 157.65 | 113.7 | 271.35 | 156.776 | 95.577 | 252.353 | 78.9 | 59.25 | 138.15
2019-10-19 23:00 | 10 | 19 | 120.9 | 113.7 | 234.6 | 155.67 | 96.211 | 251.881 | 56.4 | 58.35 | 114.75
2019-10-19 | 10 | 19 | 124.95 | 110.4 | 235.35 | 155.71 | 96.551 | 252.261 | 78 | 58.05 | 136.05
2019-10-20 01:00 | 10 | 20 | 120.9 | 111.6 | 232.5 | 106.881 | 68.293 | 175.174 | 78.6 | 58.35 | 136.95
2019-10-20 02:00 | 10 | 20 | 117.15 | 111.45 | 228.6 | 154.338 | 90.162 | 244.5 | 79.05 | 58.2 | 137.25
2019-10-20 03:00 | 10 | 20 | 117.45 | 112.95 | 230.4 | 156.661 | 94.618 | 251.279 | 79.95 | 58.05 | 138
2019-10-20 04:00 | 10 | 20 | 114.15 | 113.55 | 227.7 | 156.647 | 94.26 | 250.907 | 78.6 | 58.8 | 137.4
2019-10-20 05:00 | 10 | 20 | 116.1 | 110.85 | 226.95 | 158.073 | 94.271 | 252.344 | 79.5 | 58.65 | 138.15
2019-10-20 06:00 | 10 | 20 | 116.85 | 111.3 | 228.15 | 156.098 | 94.641 | 250.739 | 79.95 | 57.6 | 137.55
2019-10-20 07:00 | 10 | 20 | 116.55 | 111.45 | 228 | 155.818 | 94.771 | 250.589 | 78.45 | 58.5 | 136.95
2019-10-20 08:00 | 10 | 20 | 117.75 | 111.45 | 229.2 | 155.515 | 96.478 | 251.993 | 80.1 | 57.75 | 137.85
2019-10-20 09:00 | 10 | 20 | 140.7 | 131.1 | 271.8 | 156.508 | 96.33 | 252.838 | 78.3 | 58.35 | 136.65
2019-10-20 10:00 | 10 | 20 | 170.7 | 132.15 | 302.85 | 154.662 | 95.714 | 250.376 | 79.8 | 59.25 | 139.05
2019-10-20 11:00 | 10 | 20 | 187.5 | 133.95 | 321.45 | 160.104 | 99.756 | 259.86 | 80.4 | 59.1 | 139.5
2019-10-20 12:00 | 10 | 20 | 187.05 | 133.95 | 321 | 157.949 | 100.538 | 258.487 | 80.7 | 58.05 | 138.75
2019-10-20 13:00 | 10 | 20 | 175.2 | 136.35 | 311.55 | 157.124 | 98.603 | 255.727 | 79.5 | 59.7 | 139.2
2019-10-20 14:00 | 10 | 20 | 159 | 134.25 | 293.25 | 154.924 | 101.841 | 256.765 | 79.35 | 59.55 | 138.9
2019-10-20 15:00 | 10 | 20 | 152.85 | 135.6 | 288.45 | 158.065 | 102.595 | 260.66 | 79.95 | 59.85 | 139.8
2019-10-20 16:00 | 10 | 20 | 146.55 | 137.1 | 283.65 | 156.732 | 100.422 | 257.154 | 79.5 | 59.1 | 138.6
2019-10-20 17:00 | 10 | 20 | 139.2 | 142.05 | 281.25 | 158.255 | 102.157 | 260.412 | 80.4 | 60 | 140.4
2019-10-20 18:00 | 10 | 20 | 115.2 | 126.9 | 242.1 | 156.145 | 98.255 | 254.4 | 80.55 | 63 | 143.55
2019-10-20 19:00 | 10 | 20 | 120.45 | 123.6 | 244.05 | 157.153 | 98.19 | 255.343 | 79.2 | 62.85 | 142.05
2019-10-20 20:00 | 10 | 20 | 123.75 | 122.1 | 245.85 | 157.341 | 95.562 | 252.903 | 78.75 | 58.05 | 136.8
2019-10-20 21:00 | 10 | 20 | 117.9 | 122.4 | 240.3 | 156.649 | 96.445 | 253.094 | 79.2 | 58.35 | 137.55
2019-10-20 22:00 | 10 | 20 | 119.85 | 126.3 | 246.15 | 157.36 | 94.964 | 252.324 | 78.3 | 58.95 | 137.25
2019-10-20 23:00 | 10 | 20 | 116.25 | 122.85 | 239.1 | 157.97 | 95.625 | 253.595 | 80.25 | 58.95 | 139.2
2019-10-20 | 10 | 20 | 117 | 116.1 | 233.1 | 155.895 | 95.104 | 250.999 | 81.45 | 59.4 | 140.85
2019-10-21 01:00 | 10 | 21 | 117 | 117.3 | 234.3 | 157.492 | 95.819 | 253.311 | 78.75 | 58.5 | 137.25
2019-10-21 02:00 | 10 | 21 | 118.35 | 109.8 | 228.15 | 147.753 | 97.213 | 244.966 | 73.5 | 59.1 | 132.6
2019-10-21 03:00 | 10 | 21 | 117.15 | 102.6 | 219.75 | 143.407 | 96.284 | 239.691 | 72.9 | 58.2 | 131.1
2019-10-21 04:00 | 10 | 21 | 117.75 | 104.7 | 222.45 | 148.737 | 103.019 | 251.756 | 83.55 | 59.4 | 142.95
2019-10-21 05:00 | 10 | 21 | 118.5 | 110.1 | 228.6 | 170.11 | 116.372 | 286.482 | 108.15 | 70.2 | 178.35
2019-10-21 06:00 | 10 | 21 | 119.1 | 127.65 | 246.75 | 184.44 | 124.378 | 308.818 | 111.6 | 70.65 | 182.25
2019-10-21 07:00 | 10 | 21 | 138.75 | 146.85 | 285.6 | 196.785 | 137.412 | 334.197 | 118.65 | 82.5 | 201.15
2019-10-21 08:00 | 10 | 21 | 171.15 | 210.9 | 382.05 | 236.091 | 184.265 | 420.356 | 139.95 | 102 | 241.95
2019-10-21 09:00 | 10 | 21 | 205.65 | 229.95 | 435.6 | 253.34 | 209.941 | 463.281 | 163.5 | 119.4 | 282.9
2019-10-21 10:00 | 10 | 21 | 222.9 | 267 | 489.9 | 264.391 | 227.29 | 491.681 | 177 | 133.2 | 310.2
2019-10-21 11:00 | 10 | 21 | 240.3 | 265.35 | 505.65 | 257.085 | 225.23 | 482.315 | 174.6 | 134.4 | 309
2019-10-21 12:00 | 10 | 21 | 241.8 | 273.3 | 515.1 | 250.068 | 224.839 | 474.907 | 172.2 | 137.1 | 309.3
2019-10-21 13:00 | 10 | 21 | 249.9 | 282.3 | 532.2 | 261.63 | 231.842 | 493.472 | 174.9 | 139.35 | 314.25
2019-10-21 14:00 | 10 | 21 | 249.6 | 276.9 | 526.5 | 253.82 | 226.492 | 480.312 | 166.65 | 135.15 | 301.8
2019-10-21 15:00 | 10 | 21 | 249.9 | 271.95 | 521.85 | 251.854 | 225.303 | 477.157 | 168.15 | 133.65 | 301.8
2019-10-21 16:00 | 10 | 21 | 239.7 | 266.25 | 505.95 | 247.118 | 222.524 | 469.642 | 168.3 | 128.1 | 296.4
2019-10-21 17:00 | 10 | 21 | 231.15 | 251.4 | 482.55 | 244.398 | 216.216 | 460.614 | 167.7 | 124.95 | 292.65
2019-10-21 18:00 | 10 | 21 | 226.5 | 222.3 | 448.8 | 234.459 | 197.886 | 432.345 | 152.25 | 115.05 | 267.3
2019-10-21 19:00 | 10 | 21 | 218.25 | 191.85 | 410.1 | 181.599 | 165.065 | 346.664 | 112.35 | 94.2 | 206.55
2019-10-21 20:00 | 10 | 21 | 217.95 | 176.85 | 394.8 | 176.109 | 160.437 | 336.546 | 105.75 | 80.85 | 186.6
2019-10-21 21:00 | 10 | 21 | 212.1 | 176.7 | 388.8 | 179.209 | 157.797 | 337.006 | 104.7 | 81 | 185.7
2019-10-21 22:00 | 10 | 21 | 177.45 | 154.8 | 332.25 | 172.846 | 147.834 | 320.68 | 103.35 | 76.8 | 180.15
2019-10-21 23:00 | 10 | 21 | 160.05 | 146.85 | 306.9 | 171.179 | 146.211 | 317.39 | 99.45 | 76.65 | 176.1
2019-10-21 | 10 | 21 | 138.9 | 140.25 | 279.15 | 163.608 | 131.349 | 294.957 | 89.25 | 66 | 155.25
2019-10-22 01:00 | 10 | 22 | 135.3 | 126.45 | 261.75 | 158.806 | 113.867 | 272.673 | 88.5 | 65.25 | 153.75
2019-10-22 02:00 | 10 | 22 | 135 | 128.55 | 263.55 | 156.555 | 112.479 | 269.034 | 80.1 | 65.85 | 145.95
2019-10-22 03:00 | 10 | 22 | 127.95 | 117.45 | 245.4 | 148.307 | 106.738 | 255.045 | 79.65 | 65.25 | 144.9
2019-10-22 04:00 | 10 | 22 | 128.7 | 115.35 | 244.05 | 151.367 | 108.876 | 260.243 | 89.25 | 65.25 | 154.5
2019-10-22 05:00 | 10 | 22 | 130.35 | 124.05 | 254.4 | 162.823 | 121.192 | 284.015 | 90.3 | 65.85 | 156.15
2019-10-22 06:00 | 10 | 22 | 129.75 | 140.7 | 270.45 | 181.55 | 130.204 | 311.754 | 94.5 | 69 | 163.5
2019-10-22 07:00 | 10 | 22 | 168.45 | 194.25 | 362.7 | 228.757 | 161.428 | 390.185 | 122.85 | 89.4 | 212.25
2019-10-22 08:00 | 10 | 22 | 181.5 | 208.05 | 389.55 | 234.927 | 188.73 | 423.657 | 147.6 | 104.85 | 252.45
2019-10-22 09:00 | 10 | 22 | 213 | 234 | 447 | 251.199 | 210.034 | 461.233 | 164.7 | 121.05 | 285.75
2019-10-22 10:00 | 10 | 22 | 237.15 | 273.75 | 510.9 | 249.611 | 223.336 | 472.947 | 180.15 | 131.7 | 311.85
2019-10-22 11:00 | 10 | 22 | 240.6 | 277.95 | 518.55 | 254.395 | 226.636 | 481.031 | 171.45 | 134.55 | 306
2019-10-22 12:00 | 10 | 22 | 245.55 | 279 | 524.55 | 249.806 | 228.491 | 478.297 | 172.05 | 137.25 | 309.3
2019-10-22 13:00 | 10 | 22 | 250.05 | 282.75 | 532.8 | 255.397 | 235.642 | 491.039 | 175.95 | 141 | 316.95
2019-10-22 14:00 | 10 | 22 | 256.5 | 276.45 | 532.95 | 258.828 | 232.558 | 491.386 | 175.35 | 139.05 | 314.4
2019-10-22 15:00 | 10 | 22 | 245.1 | 264.9 | 510 | 259.047 | 227.771 | 486.818 | 171.3 | 131.4 | 302.7
2019-10-22 16:00 | 10 | 22 | 244.05 | 260.1 | 504.15 | 259.844 | 223.855 | 483.699 | 168.15 | 133.35 | 301.5
2019-10-22 17:00 | 10 | 22 | 232.65 | 246.45 | 479.1 | 249.315 | 215.269 | 464.584 | 159.9 | 125.25 | 285.15
2019-10-22 18:00 | 10 | 22 | 228.3 | 219.45 | 447.75 | 240.624 | 198.471 | 439.095 | 144.15 | 116.4 | 260.55
2019-10-22 19:00 | 10 | 22 | 217.8 | 193.2 | 411 | 186.669 | 167.401 | 354.07 | 107.1 | 91.5 | 198.6
2019-10-22 20:00 | 10 | 22 | 218.85 | 182.55 | 401.4 | 176.279 | 162.353 | 338.632 | 98.1 | 81.45 | 179.55
2019-10-22 21:00 | 10 | 22 | 207 | 179.55 | 386.55 | 177.131 | 160.569 | 337.7 | 99.6 | 79.8 | 179.4
2019-10-22 22:00 | 10 | 22 | 171.6 | 151.05 | 322.65 | 173.692 | 156.99 | 330.682 | 99.9 | 73.95 | 173.85
2019-10-22 23:00 | 10 | 22 | 163.95 | 146.85 | 310.8 | 169.856 | 154.921 | 324.777 | 99.15 | 69.45 | 168.6
2019-10-22 | 10 | 22 | 138.9 | 140.85 | 279.75 | 162.061 | 123.174 | 285.235 | 83.4 | 61.05 | 144.45
2019-10-23 01:00 | 10 | 23 | 128.85 | 124.95 | 253.8 | 157.811 | 105.791 | 263.602 | 78 | 61.35 | 139.35
2019-10-23 02:00 | 10 | 23 | 123.6 | 122.85 | 246.45 | 158.461 | 104.558 | 263.019 | 79.35 | 61.05 | 140.4
2019-10-23 03:00 | 10 | 23 | 124.95 | 112.5 | 237.45 | 143.745 | 106.051 | 249.796 | 77.1 | 60.6 | 137.7
2019-10-23 04:00 | 10 | 23 | 123.15 | 112.2 | 235.35 | 149.621 | 111.936 | 261.557 | 85.95 | 61.8 | 147.75
2019-10-23 05:00 | 10 | 23 | 125.25 | 114.9 | 240.15 | 158.474 | 120.703 | 279.177 | 86.55 | 61.2 | 147.75
2019-10-23 06:00 | 10 | 23 | 124.5 | 137.7 | 262.2 | 183.061 | 132.199 | 315.26 | 94.95 | 64.8 | 159.75
2019-10-23 07:00 | 10 | 23 | 169.2 | 193.2 | 362.4 | 221.051 | 168.274 | 389.325 | 121.2 | 83.1 | 204.3
2019-10-23 08:00 | 10 | 23 | 181.35 | 199.65 | 381 | 236.406 | 191.768 | 428.174 | 142.5 | 104.55 | 247.05
2019-10-23 09:00 | 10 | 23 | 207.9 | 229.95 | 437.85 | 253.107 | 212.041 | 465.148 | 163.8 | 119.1 | 282.9
2019-10-23 10:00 | 10 | 23 | 223.35 | 261.15 | 484.5 | 260.405 | 227.491 | 487.896 | 176.55 | 131.1 | 307.65
2019-10-23 11:00 | 10 | 23 | 233.25 | 273 | 506.25 | 259.872 | 230.219 | 490.091 | 174.6 | 133.8 | 308.4
2019-10-23 12:00 | 10 | 23 | 247.35 | 272.7 | 520.05 | 252.253 | 230.147 | 482.4 | 177.9 | 136.95 | 314.85
2019-10-23 13:00 | 10 | 23 | 257.85 | 274.8 | 532.65 | 265.165 | 241.931 | 507.096 | 180.9 | 141.15 | 322.05
2019-10-23 14:00 | 10 | 23 | 261.45 | 270.6 | 532.05 | 258.131 | 237.414 | 495.545 | 177.6 | 136.8 | 314.4
2019-10-23 15:00 | 10 | 23 | 261.45 | 269.85 | 531.3 | 254.802 | 237.998 | 492.8 | 174.45 | 133.5 | 307.95
2019-10-23 16:00 | 10 | 23 | 250.5 | 262.05 | 512.55 | 257.54 | 235.225 | 492.765 | 172.5 | 133.05 | 305.55
2019-10-23 17:00 | 10 | 23 | 242.7 | 252.15 | 494.85 | 246.253 | 230.232 | 476.485 | 166.8 | 128.1 | 294.9
2019-10-23 18:00 | 10 | 23 | 242.1 | 226.05 | 468.15 | 234.399 | 209.902 | 444.301 | 154.2 | 118.65 | 272.85
2019-10-23 19:00 | 10 | 23 | 229.35 | 194.85 | 424.2 | 178.529 | 172.886 | 351.415 | 107.1 | 92.7 | 199.8
2019-10-23 20:00 | 10 | 23 | 223.05 | 180.45 | 403.5 | 174.36 | 160.982 | 335.342 | 99 | 79.2 | 178.2
2019-10-23 21:00 | 10 | 23 | 213 | 176.25 | 389.25 | 178.544 | 161.465 | 340.009 | 99.3 | 75.15 | 174.45
2019-10-23 22:00 | 10 | 23 | 177.3 | 150 | 327.3 | 171.748 | 150.896 | 322.644 | 96.75 | 71.25 | 168
2019-10-23 23:00 | 10 | 23 | 160.5 | 141.75 | 302.25 | 169.34 | 146.337 | 315.677 | 92.4 | 67.5 | 159.9
2019-10-23 | 10 | 23 | 141.3 | 142.35 | 283.65 | 161.208 | 126.466 | 287.674 | 83.85 | 60.6 | 144.45
2019-10-24 01:00 | 10 | 24 | 117.9 | 125.85 | 243.75 | 158.855 | 108.592 | 267.447 | 78.15 | 60.6 | 138.75
2019-10-24 02:00 | 10 | 24 | 117.9 | 126.6 | 244.5 | 155.231 | 101.147 | 256.378 | 80.7 | 66.3 | 147
2019-10-24 03:00 | 10 | 24 | 116.4 | 123.75 | 240.15 | 144.78 | 101.315 | 246.095 | 81.45 | 67.2 | 148.65
2019-10-24 04:00 | 10 | 24 | 117 | 124.95 | 241.95 | 150.294 | 108.236 | 258.53 | 89.25 | 67.2 | 156.45
2019-10-24 05:00 | 10 | 24 | 119.85 | 131.1 | 250.95 | 164.427 | 111.842 | 276.269 | 90.75 | 66.9 | 157.65
2019-10-24 06:00 | 10 | 24 | 117.6 | 140.1 | 257.7 | 187.994 | 127.828 | 315.822 | 96 | 70.95 | 166.95
2019-10-24 07:00 | 10 | 24 | 164.55 | 195 | 359.55 | 225.277 | 159.066 | 384.343 | 124.2 | 92.4 | 216.6
2019-10-24 08:00 | 10 | 24 | 180.45 | 201.15 | 381.6 | 242.606 | 185.662 | 428.268 | 146.85 | 110.1 | 256.95
2019-10-24 09:00 | 10 | 24 | 210.6 | 237 | 447.6 | 254.58 | 205.418 | 459.998 | 166.2 | 120 | 286.2
2019-10-24 10:00 | 10 | 24 | 226.95 | 273.6 | 500.55 | 257.022 | 224.302 | 481.324 | 185.25 | 131.85 | 317.1
2019-10-24 11:00 | 10 | 24 | 241.05 | 279.9 | 520.95 | 255.432 | 227.25 | 482.682 | 177.75 | 135 | 312.75
2019-10-24 12:00 | 10 | 24 | 256.65 | 270.3 | 526.95 | 261.875 | 231.209 | 493.084 | 178.5 | 138 | 316.5
2019-10-24 13:00 | 10 | 24 | 258.75 | 277.35 | 536.1 | 261.408 | 236.214 | 497.622 | 186.75 | 141.3 | 328.05
2019-10-24 14:00 | 10 | 24 | 262.5 | 278.4 | 540.9 | 261.312 | 235.216 | 496.528 | 189.3 | 136.5 | 325.8
2019-10-24 15:00 | 10 | 24 | 251.85 | 272.4 | 524.25 | 260.759 | 232.984 | 493.743 | 181.65 | 133.8 | 315.45
2019-10-24 16:00 | 10 | 24 | 248.25 | 260.4 | 508.65 | 258.939 | 231.282 | 490.221 | 180 | 133.2 | 313.2
2019-10-24 17:00 | 10 | 24 | 241.35 | 244.5 | 485.85 | 249.606 | 223.338 | 472.944 | 179.1 | 131.7 | 310.8
2019-10-24 18:00 | 10 | 24 | 245.7 | 213.45 | 459.15 | 243.878 | 208.594 | 452.472 | 159.75 | 124.35 | 284.1
2019-10-24 19:00 | 10 | 24 | 225.9 | 192.9 | 418.8 | 187.475 | 169.82 | 357.295 | 112.65 | 98.7 | 211.35
2019-10-24 20:00 | 10 | 24 | 225.6 | 180.9 | 406.5 | 176.779 | 158.537 | 335.316 | 96.6 | 81.75 | 178.35
2019-10-24 21:00 | 10 | 24 | 231.6 | 171.75 | 403.35 | 181.613 | 159.719 | 341.332 | 95.4 | 73.35 | 168.75
2019-10-24 22:00 | 10 | 24 | 191.85 | 149.25 | 341.1 | 172.465 | 148.604 | 321.069 | 98.25 | 70.2 | 168.45
2019-10-24 23:00 | 10 | 24 | 167.55 | 132.75 | 300.3 | 166.477 | 137.019 | 303.496 | 84 | 68.55 | 152.55
2019-10-24 | 10 | 24 | 146.55 | 133.65 | 280.2 | 163.626 | 134.631 | 298.257 | 82.8 | 70.2 | 153
2019-10-25 01:00 | 10 | 25 | 127.95 | 120.15 | 248.1 | 162.526 | 128.327 | 290.853 | 80.55 | 67.95 | 148.5
2019-10-25 02:00 | 10 | 25 | 121.65 | 117.75 | 239.4 | 160.393 | 129.496 | 289.889 | 82.2 | 68.7 | 150.9
2019-10-25 03:00 | 10 | 25 | 123.3 | 109.2 | 232.5 | 146.886 | 113.535 | 260.421 | 83.55 | 68.55 | 152.1
2019-10-25 04:00 | 10 | 25 | 121.05 | 105.15 | 226.2 | 151.39 | 118.751 | 270.141 | 94.2 | 69 | 163.2
2019-10-25 05:00 | 10 | 25 | 123.15 | 123.9 | 247.05 | 173.941 | 125.757 | 299.698 | 94.05 | 69 | 163.05
2019-10-25 06:00 | 10 | 25 | 121.65 | 132.45 | 254.1 | 183.831 | 138.231 | 322.062 | 97.35 | 73.95 | 171.3
2019-10-25 07:00 | 10 | 25 | 164.1 | 187.8 | 351.9 | 222.86 | 163.042 | 385.902 | 121.8 | 95.1 | 216.9
2019-10-25 08:00 | 10 | 25 | 178.8 | 196.2 | 375 | 231.157 | 179.945 | 411.102 | 139.35 | 103.65 | 243
2019-10-25 09:00 | 10 | 25 | 203.85 | 226.8 | 430.65 | 249.631 | 203.88 | 453.511 | 160.65 | 114.3 | 274.95
2019-10-25 10:00 | 10 | 25 | 221.1 | 262.5 | 483.6 | 254.085 | 215.025 | 469.11 | 175.5 | 127.8 | 303.3
2019-10-25 11:00 | 10 | 25 | 230.1 | 261 | 491.1 | 247.85 | 220.634 | 468.484 | 172.8 | 128.4 | 301.2
2019-10-25 12:00 | 10 | 25 | 243.15 | 269.4 | 512.55 | 253.401 | 221.332 | 474.733 | 174.45 | 130.5 | 304.95
2019-10-25 13:00 | 10 | 25 | 241.95 | 269.1 | 511.05 | 254.633 | 227.123 | 481.756 | 179.1 | 131.1 | 310.2
2019-10-25 14:00 | 10 | 25 | 252.9 | 265.5 | 518.4 | 254.685 | 225.391 | 480.076 | 179.25 | 129.75 | 309
2019-10-25 15:00 | 10 | 25 | 249.45 | 260.4 | 509.85 | 256.998 | 222.319 | 479.317 | 172.65 | 130.2 | 302.85
2019-10-25 16:00 | 10 | 25 | 241.8 | 252.15 | 493.95 | 250.433 | 221.481 | 471.914 | 173.1 | 129.9 | 303
2019-10-25 17:00 | 10 | 25 | 232.8 | 237.9 | 470.7 | 249.254 | 216.011 | 465.265 | 166.65 | 126 | 292.65
2019-10-25 18:00 | 10 | 25 | 230.7 | 210.6 | 441.3 | 220.297 | 204.093 | 424.39 | 153.3 | 119.85 | 273.15
2019-10-25 19:00 | 10 | 25 | 219.15 | 191.4 | 410.55 | 179.772 | 167.637 | 347.409 | 108.9 | 93.3 | 202.2
2019-10-25 20:00 | 10 | 25 | 220.5 | 176.1 | 396.6 | 174.687 | 162.027 | 336.714 | 103.2 | 79.2 | 182.4
2019-10-25 21:00 | 10 | 25 | 210.6 | 170.25 | 380.85 | 178.125 | 155.834 | 333.959 | 101.7 | 74.25 | 175.95
2019-10-25 22:00 | 10 | 25 | 176.55 | 142.95 | 319.5 | 171.693 | 148.65 | 320.343 | 103.8 | 67.65 | 171.45
2019-10-25 23:00 | 10 | 25 | 172.2 | 142.2 | 314.4 | 170.946 | 146.472 | 317.418 | 100.05 | 65.1 | 165.15
2019-10-25 | 10 | 25 | 149.7 | 136.65 | 286.35 | 160.994 | 118.663 | 279.657 | 85.35 | 56.85 | 142.2
2019-10-26 01:00 | 10 | 26 | 126.6 | 118.5 | 245.1 | 152.675 | 96.58 | 249.255 | 81.45 | 56.4 | 137.85
2019-10-26 02:00 | 10 | 26 | 113.55 | 114.45 | 228 | 150.182 | 96.693 | 246.875 | 80.25 | 56.4 | 136.65
2019-10-26 03:00 | 10 | 26 | 113.25 | 112.5 | 225.75 | 149.518 | 95.593 | 245.111 | 81.9 | 56.55 | 138.45
2019-10-26 04:00 | 10 | 26 | 113.1 | 115.35 | 228.45 | 150.133 | 94.529 | 244.662 | 80.1 | 56.55 | 136.65
2019-10-26 05:00 | 10 | 26 | 111.45 | 111.15 | 222.6 | 148.909 | 94.456 | 243.365 | 78 | 56.1 | 134.1
2019-10-26 06:00 | 10 | 26 | 114.15 | 112.5 | 226.65 | 148.14 | 94.77 | 242.91 | 78.6 | 55.5 | 134.1
2019-10-26 07:00 | 10 | 26 | 114.3 | 113.55 | 227.85 | 150.068 | 95.599 | 245.667 | 78 | 55.5 | 133.5
2019-10-26 08:00 | 10 | 26 | 114 | 111.45 | 225.45 | 148.699 | 100.114 | 248.813 | 84.6 | 56.4 | 141
2019-10-26 09:00 | 10 | 26 | 146.1 | 142.35 | 288.45 | 180.553 | 121.789 | 302.342 | 110.25 | 69.9 | 180.15
2019-10-26 10:00 | 10 | 26 | 144.75 | 142.65 | 287.4 | 181.248 | 123.413 | 304.661 | 110.7 | 70.05 | 180.75
2019-10-26 11:00 | 10 | 26 | 148.5 | 148.5 | 297 | 180.954 | 120.339 | 301.293 | 111 | 70.65 | 181.65
2019-10-26 12:00 | 10 | 26 | 158.7 | 150.6 | 309.3 | 183.438 | 119.674 | 303.112 | 111.45 | 69.75 | 181.2
2019-10-26 13:00 | 10 | 26 | 169.35 | 149.1 | 318.45 | 185.69 | 119.118 | 304.808 | 111.15 | 70.05 | 181.2
2019-10-26 14:00 | 10 | 26 | 137.1 | 121.5 | 258.6 | 149.117 | 96.037 | 245.154 | 78.9 | 57.45 | 136.35
2019-10-26 15:00 | 10 | 26 | 162 | 123 | 285 | 147.582 | 94.637 | 242.219 | 79.95 | 62.7 | 142.65
2019-10-26 16:00 | 10 | 26 | 165.45 | 122.1 | 287.55 | 149.797 | 95.627 | 245.424 | 78.3 | 64.8 | 143.1
2019-10-26 17:00 | 10 | 26 | 162.15 | 119.85 | 282 | 149.976 | 104.957 | 254.933 | 78.9 | 62.7 | 141.6
2019-10-26 18:00 | 10 | 26 | 172.05 | 118.5 | 290.55 | 149.963 | 104.098 | 254.061 | 79.05 | 60.3 | 139.35
2019-10-26 19:00 | 10 | 26 | 178.8 | 120.75 | 299.55 | 150.196 | 103.577 | 253.773 | 77.85 | 59.7 | 137.55
2019-10-26 20:00 | 10 | 26 | 178.35 | 123.6 | 301.95 | 149.775 | 95.441 | 245.216 | 77.1 | 59.7 | 136.8
2019-10-26 21:00 | 10 | 26 | 176.55 | 120.9 | 297.45 | 147.731 | 94.921 | 242.652 | 78.45 | 59.7 | 138.15
2019-10-26 22:00 | 10 | 26 | 175.65 | 118.65 | 294.3 | 148.57 | 95.539 | 244.109 | 78.6 | 59.7 | 138.3
2019-10-26 23:00 | 10 | 26 | 165.15 | 120 | 285.15 | 149.247 | 94.484 | 243.731 | 77.25 | 59.55 | 136.8
2019-10-26 | 10 | 26 | 146.7 | 117.75 | 264.45 | 147.522 | 93.36 | 240.882 | 78.3 | 60.3 | 138.6
2019-10-27 01:00 | 10 | 27 | 126 | 112.95 | 238.95 | 148.861 | 95.336 | 244.197 | 78.75 | 60.75 | 139.5
2019-10-27 02:00 | 10 | 27 | 122.25 | 114.45 | 236.7 | 149.562 | 95.161 | 244.723 | 77.25 | 60.15 | 137.4
2019-10-27 03:00 | 10 | 27 | 120.3 | 112.2 | 232.5 | 149.252 | 95.614 | 244.866 | 78.15 | 60.75 | 138.9
2019-10-27 04:00 | 10 | 27 | 121.5 | 112.95 | 234.45 | 148.034 | 94.566 | 242.6 | 77.55 | 60.9 | 138.45
2019-10-27 05:00 | 10 | 27 | 123.6 | 113.55 | 237.15 | 149.824 | 94.752 | 244.576 | 78 | 59.7 | 137.7
2019-10-27 06:00 | 10 | 27 | 116.55 | 111.9 | 228.45 | 150.423 | 94.712 | 245.135 | 78.6 | 61.05 | 139.65
2019-10-27 07:00 | 10 | 27 | 115.95 | 113.4 | 229.35 | 150.199 | 95.689 | 245.888 | 77.7 | 60.3 | 138
2019-10-27 08:00 | 10 | 27 | 115.5 | 113.25 | 228.75 | 150.15 | 94.27 | 244.42 | 77.85 | 59.85 | 137.7
2019-10-27 09:00 | 10 | 27 | 115.5 | 113.4 | 228.9 | 151.669 | 94.455 | 246.124 | 77.1 | 60.15 | 137.25
2019-10-27 10:00 | 10 | 27 | 120 | 116.4 | 236.4 | 148.246 | 94.372 | 242.618 | 77.1 | 61.8 | 138.9
2019-10-27 11:00 | 10 | 27 | 123.3 | 117.3 | 240.6 | 149.424 | 95.822 | 245.246 | 82.05 | 60.9 | 142.95
2019-10-27 12:00 | 10 | 27 | 123.75 | 117 | 240.75 | 154.612 | 98.02 | 252.632 | 81.9 | 60.9 | 142.8
2019-10-27 13:00 | 10 | 27 | 124.05 | 115.2 | 239.25 | 150.993 | 94.5 | 245.493 | 78.3 | 60.3 | 138.6
2019-10-27 14:00 | 10 | 27 | 121.65 | 120.3 | 241.95 | 152.655 | 95.547 | 248.202 | 78.3 | 60.45 | 138.75
2019-10-27 15:00 | 10 | 27 | 120.45 | 121.95 | 242.4 | 150.757 | 98.566 | 249.323 | 79.05 | 60.9 | 139.95
2019-10-27 16:00 | 10 | 27 | 121.35 | 122.1 | 243.45 | 155.648 | 98.214 | 253.862 | 78.15 | 60.3 | 138.45
2019-10-27 17:00 | 10 | 27 | 122.85 | 124.65 | 247.5 | 149.342 | 98.349 | 247.691 | 82.8 | 60.6 | 143.4
2019-10-27 18:00 | 10 | 27 | 121.95 | 123.9 | 245.85 | 151.755 | 98.283 | 250.038 | 81.9 | 64.05 | 145.95
2019-10-27 19:00 | 10 | 27 | 121.35 | 125.1 | 246.45 | 155.502 | 97.933 | 253.435 | 81.75 | 63.9 | 145.65
2019-10-27 20:00 | 10 | 27 | 121.65 | 123.45 | 245.1 | 151.372 | 94.403 | 245.775 | 80.7 | 63.6 | 144.3
2019-10-27 21:00 | 10 | 27 | 121.8 | 121.65 | 243.45 | 151.112 | 94.398 | 245.51 | 81.75 | 64.8 | 146.55
2019-10-27 22:00 | 10 | 27 | 120.45 | 121.65 | 242.1 | 152.927 | 96.041 | 248.968 | 82.2 | 64.05 | 146.25
2019-10-27 23:00 | 10 | 27 | 122.25 | 120.75 | 243 | 152.573 | 94.489 | 247.062 | 82.65 | 65.7 | 148.35
2019-10-27 | 10 | 27 | 120.9 | 120.9 | 241.8 | 151.06 | 93.987 | 245.047 | 81.75 | 63.45 | 145.2
2019-10-28 01:00 | 10 | 28 | 121.05 | 119.4 | 240.45 | 151.348 | 95.49 | 246.838 | 81.3 | 63.9 | 145.2
2019-10-28 02:00 | 10 | 28 | 120.3 | 120.3 | 240.6 | 150.896 | 95.202 | 246.098 | 81.6 | 63.3 | 144.9
2019-10-28 03:00 | 10 | 28 | 121.95 | 120.15 | 242.1 | 136.959 | 96.243 | 233.202 | 82.05 | 63.9 | 145.95
2019-10-28 04:00 | 10 | 28 | 121.2 | 121.2 | 242.4 | 138.705 | 103.075 | 241.78 | 89.85 | 64.8 | 154.65
2019-10-28 05:00 | 10 | 28 | 122.25 | 123.15 | 245.4 | 155.806 | 110.466 | 266.272 | 117.75 | 76.05 | 193.8
2019-10-28 06:00 | 10 | 28 | 123.75 | 133.8 | 257.55 | 169.349 | 122.552 | 291.901 | 118.8 | 75.6 | 194.4
2019-10-28 07:00 | 10 | 28 | 165.75 | 199.35 | 365.1 | 211.308 | 152.021 | 363.329 | 119.85 | 84.75 | 204.6
2019-10-28 08:00 | 10 | 28 | 179.55 | 202.5 | 382.05 | 214.395 | 169.657 | 384.052 | 142.2 | 106.8 | 249
2019-10-28 09:00 | 10 | 28 | 207.45 | 224.85 | 432.3 | 231.413 | 204.614 | 436.027 | 161.85 | 120.15 | 282
2019-10-28 10:00 | 10 | 28 | 224.1 | 262.65 | 486.75 | 256.372 | 225.113 | 481.485 | 180.75 | 130.8 | 311.55
2019-10-28 11:00 | 10 | 28 | 229.35 | 264.6 | 493.95 | 244.662 | 228.455 | 473.117 | 182.85 | 133.5 | 316.35
2019-10-28 12:00 | 10 | 28 | 247.05 | 263.85 | 510.9 | 252.231 | 231.111 | 483.342 | 177.6 | 135.45 | 313.05
2019-10-28 13:00 | 10 | 28 | 247.5 | 266.7 | 514.2 | 251.458 | 232.927 | 484.385 | 181.05 | 143.55 | 324.6
2019-10-28 14:00 | 10 | 28 | 240.15 | 265.65 | 505.8 | 257.347 | 226.265 | 483.612 | 174.75 | 138.15 | 312.9
2019-10-28 15:00 | 10 | 28 | 241.2 | 266.55 | 507.75 | 246.117 | 225.582 | 471.699 | 172.95 | 137.55 | 310.5
2019-10-28 16:00 | 10 | 28 | 243.3 | 262.8 | 506.1 | 245.207 | 219.846 | 465.053 | 174.45 | 135.6 | 310.05
2019-10-28 17:00 | 10 | 28 | 235.2 | 253.95 | 489.15 | 242.943 | 212.992 | 455.935 | 161.25 | 128.7 | 289.95
2019-10-28 18:00 | 10 | 28 | 231 | 224.4 | 455.4 | 231.256 | 193.933 | 425.189 | 149.1 | 118.2 | 267.3
2019-10-28 19:00 | 10 | 28 | 228.3 | 195 | 423.3 | 179.904 | 168.785 | 348.689 | 109.65 | 96.6 | 206.25
2019-10-28 20:00 | 10 | 28 | 229.8 | 183.15 | 412.95 | 174.355 | 160.039 | 334.394 | 97.5 | 80.7 | 178.2
2019-10-28 21:00 | 10 | 28 | 218.4 | 180.45 | 398.85 | 177.941 | 160.362 | 338.303 | 97.65 | 78.6 | 176.25
2019-10-28 22:00 | 10 | 28 | 181.35 | 157.2 | 338.55 | 174.375 | 151.676 | 326.051 | 96.9 | 74.25 | 171.15
2019-10-28 23:00 | 10 | 28 | 169.8 | 152.1 | 321.9 | 168.622 | 145.778 | 314.4 | 91.65 | 72.6 | 164.25
2019-10-28 | 10 | 28 | 138.3 | 141.75 | 280.05 | 161.145 | 117.2 | 278.345 | 78.3 | 67.35 | 145.65
2019-10-29 01:00 | 10 | 29 | 125.1 | 124.8 | 249.9 | 159.968 | 102.294 | 262.262 | 76.8 | 71.7 | 148.5
2019-10-29 02:00 | 10 | 29 | 123.6 | 122.55 | 246.15 | 158.11 | 102.722 | 260.832 | 76.05 | 72 | 148.05
2019-10-29 03:00 | 10 | 29 | 124.95 | 111.45 | 236.4 | 152.035 | 102.221 | 254.256 | 73.8 | 72 | 145.8
2019-10-29 04:00 | 10 | 29 | 122.1 | 111.15 | 233.25 | 150.909 | 109.485 | 260.394 | 81.75 | 72.15 | 153.9
2019-10-29 05:00 | 10 | 29 | 124.95 | 117 | 241.95 | 161.508 | 117.964 | 279.472 | 84.75 | 71.55 | 156.3
2019-10-29 06:00 | 10 | 29 | 126.15 | 137.4 | 263.55 | 177.522 | 129.386 | 306.908 | 92.55 | 76.2 | 168.75
2019-10-29 07:00 | 10 | 29 | 172.8 | 196.5 | 369.3 | 215.967 | 155.127 | 371.094 | 123 | 94.8 | 217.8
2019-10-29 08:00 | 10 | 29 | 182.55 | 202.65 | 385.2 | 224.983 | 184.343 | 409.326 | 146.55 | 106.5 | 253.05
2019-10-29 09:00 | 10 | 29 | 216.6 | 242.55 | 459.15 | 237.619 | 206.772 | 444.391 | 163.8 | 119.85 | 283.65
2019-10-29 10:00 | 10 | 29 | 230.1 | 272.85 | 502.95 | 256.845 | 226.662 | 483.507 | 180.75 | 131.4 | 312.15
2019-10-29 11:00 | 10 | 29 | 229.95 | 275.7 | 505.65 | 259.828 | 232.591 | 492.419 | 177 | 134.7 | 311.7
2019-10-29 12:00 | 10 | 29 | 240.6 | 274.65 | 515.25 | 255.846 | 228.996 | 484.842 | 180.45 | 137.7 | 318.15
2019-10-29 13:00 | 10 | 29 | 245.7 | 274.5 | 520.2 | 256.95 | 229.942 | 486.892 | 186.75 | 141.15 | 327.9
2019-10-29 14:00 | 10 | 29 | 256.35 | 272.25 | 528.6 | 263.155 | 228.195 | 491.35 | 183.3 | 138.6 | 321.9
2019-10-29 15:00 | 10 | 29 | 260.4 | 270.9 | 531.3 | 256.68 | 227.009 | 483.689 | 177.3 | 137.4 | 314.7
2019-10-29 16:00 | 10 | 29 | 244.5 | 263.4 | 507.9 | 252.027 | 224.62 | 476.647 | 171.45 | 136.8 | 308.25
2019-10-29 17:00 | 10 | 29 | 240.3 | 251.25 | 491.55 | 252.128 | 216.527 | 468.655 | 167.55 | 130.35 | 297.9
2019-10-29 18:00 | 10 | 29 | 232.05 | 222 | 454.05 | 234.929 | 200.489 | 435.418 | 148.65 | 121.95 | 270.6
2019-10-29 19:00 | 10 | 29 | 225.3 | 191.55 | 416.85 | 183.896 | 172.641 | 356.537 | 115.8 | 95.1 | 210.9
2019-10-29 20:00 | 10 | 29 | 211.05 | 176.1 | 387.15 | 177.186 | 162.321 | 339.507 | 106.65 | 79.05 | 185.7
2019-10-29 21:00 | 10 | 29 | 195 | 178.35 | 373.35 | 176.686 | 162.278 | 338.964 | 104.85 | 77.25 | 182.1
2019-10-29 22:00 | 10 | 29 | 151.05 | 155.1 | 306.15 | 172.738 | 151.418 | 324.156 | 100.2 | 72.6 | 172.8
2019-10-29 23:00 | 10 | 29 | 150.45 | 151.8 | 302.25 | 172.687 | 150.425 | 323.112 | 96.6 | 67.2 | 163.8
2019-10-29 | 10 | 29 | 132.6 | 146.1 | 278.7 | 162.764 | 121.334 | 284.098 | 90.75 | 66 | 156.75
2019-10-30 01:00 | 10 | 30 | 131.4 | 124.8 | 256.2 | 159.735 | 103.233 | 262.968 | 83.85 | 65.55 | 149.4
2019-10-30 02:00 | 10 | 30 | 124.35 | 123.3 | 247.65 | 158.114 | 103.816 | 261.93 | 85.2 | 66.9 | 152.1
2019-10-30 03:00 | 10 | 30 | 121.95 | 115.65 | 237.6 | 157.796 | 103.398 | 261.194 | 87.3 | 66.3 | 153.6
2019-10-30 04:00 | 10 | 30 | 125.4 | 115.8 | 241.2 | 162.726 | 109.549 | 272.275 | 94.05 | 66 | 160.05
2019-10-30 05:00 | 10 | 30 | 125.25 | 118.35 | 243.6 | 170.081 | 118.144 | 288.225 | 96.45 | 65.55 | 162
2019-10-30 06:00 | 10 | 30 | 127.2 | 129.45 | 256.65 | 181.924 | 128.143 | 310.067 | 105.15 | 69.3 | 174.45
2019-10-30 07:00 | 10 | 30 | 165.6 | 187.95 | 353.55 | 223.645 | 158.395 | 382.04 | 133.35 | 92.4 | 225.75
2019-10-30 08:00 | 10 | 30 | 183.45 | 203.25 | 386.7 | 225.984 | 181.692 | 407.676 | 148.05 | 107.7 | 255.75
2019-10-30 09:00 | 10 | 30 | 213.15 | 236.1 | 449.25 | 256.691 | 208.622 | 465.313 | 165.6 | 120.45 | 286.05
2019-10-30 10:00 | 10 | 30 | 230.55 | 265.8 | 496.35 | 268.558 | 228.796 | 497.354 | 178.2 | 130.95 | 309.15
2019-10-30 11:00 | 10 | 30 | 241.5 | 268.8 | 510.3 | 262.978 | 231.551 | 494.529 | 178.5 | 133.8 | 312.3
2019-10-30 12:00 | 10 | 30 | 254.4 | 270.6 | 525 | 264.393 | 232.125 | 496.518 | 181.65 | 132.75 | 314.4
2019-10-30 13:00 | 10 | 30 | 259.05 | 275.4 | 534.45 | 264.395 | 237.027 | 501.422 | 181.5 | 138.3 | 319.8
2019-10-30 14:00 | 10 | 30 | 262.35 | 264.75 | 527.1 | 262.605 | 237.747 | 500.352 | 178.95 | 139.8 | 318.75
2019-10-30 15:00 | 10 | 30 | 258.75 | 267.3 | 526.05 | 260.608 | 234.539 | 495.147 | 178.65 | 138.75 | 317.4
2019-10-30 16:00 | 10 | 30 | 259.95 | 260.1 | 520.05 | 253.354 | 230.96 | 484.314 | 176.55 | 134.55 | 311.1
2019-10-30 17:00 | 10 | 30 | 257.1 | 241.65 | 498.75 | 252.204 | 224.147 | 476.351 | 172.5 | 129.9 | 302.4
2019-10-30 18:00 | 10 | 30 | 252.15 | 221.1 | 473.25 | 237.83 | 207.07 | 444.9 | 160.35 | 122.85 | 283.2
2019-10-30 19:00 | 10 | 30 | 234.9 | 197.7 | 432.6 | 184.022 | 171.912 | 355.934 | 111.45 | 97.8 | 209.25
2019-10-30 20:00 | 10 | 30 | 234 | 185.85 | 419.85 | 178.845 | 161.762 | 340.607 | 103.5 | 91.95 | 195.45
2019-10-30 21:00 | 10 | 30 | 225.6 | 180.15 | 405.75 | 180.013 | 161.818 | 341.831 | 102.15 | 85.8 | 187.95
2019-10-30 22:00 | 10 | 30 | 186.45 | 157.35 | 343.8 | 172.877 | 152.955 | 325.832 | 100.35 | 79.95 | 180.3
2019-10-30 23:00 | 10 | 30 | 181.8 | 150.9 | 332.7 | 172.096 | 152.086 | 324.182 | 93.6 | 76.2 | 169.8
2019-10-30 | 10 | 30 | 153.15 | 143.55 | 296.7 | 164.801 | 122.239 | 287.04 | 85.95 | 71.85 | 157.8
2019-10-31 01:00 | 10 | 31 | 138.45 | 126.3 | 264.75 | 162.324 | 106.858 | 269.182 | 81.9 | 72 | 153.9
2019-10-31 02:00 | 10 | 31 | 129.6 | 120.75 | 250.35 | 153.228 | 106.103 | 259.331 | 83.4 | 72.3 | 155.7
2019-10-31 03:00 | 10 | 31 | 129 | 111.3 | 240.3 | 146.35 | 110.943 | 257.293 | 85.2 | 72.6 | 157.8
2019-10-31 04:00 | 10 | 31 | 130.95 | 107.55 | 238.5 | 152.385 | 114.287 | 266.672 | 97.5 | 71.7 | 169.2
2019-10-31 05:00 | 10 | 31 | 131.4 | 110.4 | 241.8 | 172.63 | 126.23 | 298.86 | 98.25 | 71.85 | 170.1
2019-10-31 06:00 | 10 | 31 | 131.85 | 132.6 | 264.45 | 182.625 | 134.157 | 316.782 | 99.45 | 75.3 | 174.75
2019-10-31 07:00 | 10 | 31 | 175.65 | 187.8 | 363.45 | 219.566 | 168.946 | 388.512 | 124.5 | 96.15 | 220.65
2019-10-31 08:00 | 10 | 31 | 184.65 | 196.2 | 380.85 | 228.597 | 191.169 | 419.766 | 145.5 | 109.5 | 255
2019-10-31 09:00 | 10 | 31 | 219.15 | 227.85 | 447 | 245.372 | 217.79 | 463.162 | 166.65 | 122.55 | 289.2
2019-10-31 10:00 | 10 | 31 | 232.65 | 260.4 | 493.05 | 263.456 | 225.076 | 488.532 | 183.75 | 132.45 | 316.2
2019-10-31 11:00 | 10 | 31 | 244.2 | 277.5 | 521.7 | 256.685 | 229.563 | 486.248 | 182.55 | 135.15 | 317.7
2019-10-31 12:00 | 10 | 31 | 264.9 | 266.55 | 531.45 | 251.404 | 231.862 | 483.266 | 184.5 | 137.4 | 321.9
2019-10-31 13:00 | 10 | 31 | 258.75 | 267.45 | 526.2 | 250.399 | 237.053 | 487.452 | 182.4 | 140.4 | 322.8
2019-10-31 14:00 | 10 | 31 | 259.05 | 268.65 | 527.7 | 255.548 | 232.318 | 487.866 | 178.5 | 137.25 | 315.75
2019-10-31 15:00 | 10 | 31 | 261.6 | 263.55 | 525.15 | 256.752 | 232.717 | 489.469 | 179.7 | 138.9 | 318.6
2019-10-31 16:00 | 10 | 31 | 251.4 | 257.4 | 508.8 | 255.588 | 225.491 | 481.079 | 177.45 | 139.05 | 316.5
2019-10-31 17:00 | 10 | 31 | 247.05 | 239.1 | 486.15 | 245.849 | 217.985 | 463.834 | 175.2 | 132.15 | 307.35
2019-10-31 18:00 | 10 | 31 | 246 | 215.25 | 461.25 | 221.72 | 203.472 | 425.192 | 153.15 | 122.85 | 276
2019-10-31 19:00 | 10 | 31 | 222 | 190.95 | 412.95 | 182.79 | 167.923 | 350.713 | 111.6 | 97.8 | 209.4
2019-10-31 20:00 | 10 | 31 | 215.85 | 178.95 | 394.8 | 175.284 | 159.667 | 334.951 | 99.9 | 86.85 | 186.75
2019-10-31 21:00 | 10 | 31 | 210.45 | 173.1 | 383.55 | 176.638 | 157.634 | 334.272 | 99.15 | 76.8 | 175.95
2019-10-31 22:00 | 10 | 31 | 171.45 | 156.45 | 327.9 | 173.425 | 150.342 | 323.767 | 98.55 | 72.15 | 170.7
2019-10-31 23:00 | 10 | 31 | 151.2 | 145.5 | 296.7 | 171.836 | 154.723 | 326.559 | 94.05 | 69.6 | 163.65
2019-10-31 | 10 | 31 | 136.65 | 141.45 | 278.1 | 163.821 | 126.476 | 290.297 | 93.15 | 68.7 | 161.85
2019-11-01 01:00 | 11 | 1 | 130.35 | 127.5 | 257.85 | 161.423 | 107.429 | 268.852 | 85.65 | 68.4 | 154.05
2019-11-01 02:00 | 11 | 1 | 124.65 | 123.45 | 248.1 | 159.581 | 106.792 | 266.373 | 86.7 | 69 | 155.7
2019-11-01 03:00 | 11 | 1 | 124.65 | 113.4 | 238.05 | 148.832 | 108.164 | 256.996 | 86.25 | 68.4 | 154.65
2019-11-01 04:00 | 11 | 1 | 126.3 | 110.55 | 236.85 | 155.012 | 115.348 | 270.36 | 96.6 | 68.4 | 165
2019-11-01 05:00 | 11 | 1 | 127.05 | 117.45 | 244.5 | 158.432 | 123.217 | 281.649 | 98.1 | 67.65 | 165.75
2019-11-01 06:00 | 11 | 1 | 127.35 | 136.8 | 264.15 | 185.375 | 134.886 | 320.261 | 100.8 | 71.25 | 172.05
2019-11-01 07:00 | 11 | 1 | 165.15 | 188.55 | 353.7 | 214.335 | 172.83 | 387.165 | 127.5 | 89.7 | 217.2
2019-11-01 08:00 | 11 | 1 | 180.15 | 205.2 | 385.35 | 235.762 | 196.427 | 432.189 | 142.5 | 101.55 | 244.05
2019-11-01 09:00 | 11 | 1 | 206.4 | 228.75 | 435.15 | 243.6 | 212.802 | 456.402 | 161.1 | 118.95 | 280.05
2019-11-01 10:00 | 11 | 1 | 221.85 | 256.5 | 478.35 | 255.125 | 229.944 | 485.069 | 177.45 | 129.45 | 306.9
2019-11-01 11:00 | 11 | 1 | 230.7 | 265.95 | 496.65 | 257.946 | 236.271 | 494.217 | 177.75 | 128.55 | 306.3
2019-11-01 12:00 | 11 | 1 | 243.15 | 266.25 | 509.4 | 248.252 | 238.197 | 486.449 | 185.25 | 130.5 | 315.75
2019-11-01 13:00 | 11 | 1 | 247.2 | 266.55 | 513.75 | 252.469 | 233.178 | 485.647 | 181.2 | 130.65 | 311.85
2019-11-01 14:00 | 11 | 1 | 252.3 | 265.95 | 518.25 | 255.191 | 229.676 | 484.867 | 176.4 | 132.9 | 309.3
2019-11-01 15:00 | 11 | 1 | 257.55 | 257.7 | 515.25 | 253.287 | 226.368 | 479.655 | 172.5 | 131.7 | 304.2
2019-11-01 16:00 | 11 | 1 | 244.5 | 251.55 | 496.05 | 244.407 | 223.292 | 467.699 | 172.8 | 135.9 | 308.7
2019-11-01 17:00 | 11 | 1 | 233.7 | 234.45 | 468.15 | 247.953 | 214.152 | 462.105 | 171.3 | 130.05 | 301.35
2019-11-01 18:00 | 11 | 1 | 237.6 | 208.8 | 446.4 | 225.128 | 200.691 | 425.819 | 152.55 | 120.75 | 273.3
2019-11-01 19:00 | 11 | 1 | 224.7 | 190.65 | 415.35 | 180.828 | 164.202 | 345.03 | 106.65 | 96.6 | 203.25
2019-11-01 20:00 | 11 | 1 | 214.8 | 178.35 | 393.15 | 178.241 | 156.036 | 334.277 | 98.7 | 79.35 | 178.05
2019-11-01 21:00 | 11 | 1 | 209.7 | 172.05 | 381.75 | 177.147 | 149.48 | 326.627 | 97.95 | 74.7 | 172.65
2019-11-01 22:00 | 11 | 1 | 169.95 | 140.55 | 310.5 | 172.114 | 141.439 | 313.553 | 100.2 | 70.95 | 171.15
2019-11-01 23:00 | 11 | 1 | 153.6 | 136.05 | 289.65 | 172.321 | 145.512 | 317.833 | 94.95 | 64.65 | 159.6
2019-11-01 | 11 | 1 | 143.1 | 132.45 | 275.55 | 161.648 | 115.058 | 276.706 | 78.9 | 60.9 | 139.8
2019-11-02 01:00 | 11 | 2 | 119.1 | 126.15 | 245.25 | 158.478 | 102.077 | 260.555 | 76.5 | 60.45 | 136.95
2019-11-02 02:00 | 11 | 2 | 111.45 | 117.75 | 229.2 | 158.146 | 99.879 | 258.025 | 78.6 | 60.6 | 139.2
2019-11-02 03:00 | 11 | 2 | 111.3 | 114.6 | 225.9 | 156.752 | 102.876 | 259.628 | 77.1 | 60.15 | 137.25
2019-11-02 04:00 | 11 | 2 | 109.95 | 114 | 223.95 | 155.888 | 100.028 | 255.916 | 77.4 | 61.35 | 138.75
2019-11-02 05:00 | 11 | 2 | 111.6 | 114 | 225.6 | 155.722 | 99.337 | 255.059 | 77.25 | 60.75 | 138
2019-11-02 06:00 | 11 | 2 | 111.3 | 115.65 | 226.95 | 154.957 | 99.376 | 254.333 | 77.1 | 60.15 | 137.25
2019-11-02 07:00 | 11 | 2 | 111.6 | 113.85 | 225.45 | 155.84 | 99.718 | 255.558 | 76.2 | 59.7 | 135.9
2019-11-02 08:00 | 11 | 2 | 114 | 116.1 | 230.1 | 157.207 | 100.246 | 257.453 | 76.2 | 60.9 | 137.1
2019-11-02 09:00 | 11 | 2 | 143.55 | 142.5 | 286.05 | 180.611 | 125.861 | 306.472 | 108.9 | 80.25 | 189.15
2019-11-02 10:00 | 11 | 2 | 143.85 | 140.7 | 284.55 | 182.405 | 129.185 | 311.59 | 109.65 | 80.85 | 190.5
2019-11-02 11:00 | 11 | 2 | 144.9 | 141.9 | 286.8 | 185.467 | 131.118 | 316.585 | 110.55 | 80.25 | 190.8
2019-11-02 12:00 | 11 | 2 | 145.65 | 140.85 | 286.5 | 184.212 | 130.181 | 314.393 | 109.5 | 82.95 | 192.45
2019-11-02 13:00 | 11 | 2 | 161.25 | 141.3 | 302.55 | 187.159 | 132.552 | 319.711 | 112.65 | 84.15 | 196.8
2019-11-02 14:00 | 11 | 2 | 135.6 | 125.85 | 261.45 | 187.363 | 122.937 | 310.3 | 81 | 74.85 | 155.85
2019-11-02 15:00 | 11 | 2 | 150.6 | 126.15 | 276.75 | 185.743 | 120.933 | 306.676 | 81.15 | 74.55 | 155.7
2019-11-02 16:00 | 11 | 2 | 150.75 | 126 | 276.75 | 183.21 | 119.962 | 303.172 | 84 | 72.75 | 156.75
2019-11-02 17:00 | 11 | 2 | 151.95 | 123.3 | 275.25 | 180.882 | 120.359 | 301.241 | 82.65 | 72.15 | 154.8
2019-11-02 18:00 | 11 | 2 | 167.1 | 122.4 | 289.5 | 152.587 | 100.076 | 252.663 | 83.7 | 72.3 | 156
2019-11-02 19:00 | 11 | 2 | 164.55 | 122.7 | 287.25 | 153.584 | 94.888 | 248.472 | 82.2 | 70.95 | 153.15
2019-11-02 20:00 | 11 | 2 | 171.15 | 123.45 | 294.6 | 151.743 | 98.477 | 250.22 | 82.8 | 72.45 | 155.25
2019-11-02 21:00 | 11 | 2 | 164.7 | 122.25 | 286.95 | 151.954 | 97.265 | 249.219 | 84.15 | 71.25 | 155.4
2019-11-02 22:00 | 11 | 2 | 162.45 | 123.15 | 285.6 | 152.159 | 96.365 | 248.524 | 83.1 | 72 | 155.1
2019-11-02 23:00 | 11 | 2 | 158.7 | 123.3 | 282 | 151.33 | 95.484 | 246.814 | 83.1 | 72.45 | 155.55
2019-11-02 | 11 | 2 | 142.95 | 123.15 | 266.1 | 151.365 | 95.86 | 247.225 | 83.85 | 70.8 | 154.65
2019-11-03 01:00 | 11 | 3 | 133.65 | 123.9 | 257.55 | 153.553 | 96.233 | 249.786 | 84.6 | 72.45 | 157.05
2019-11-03 02:00 | 11 | 3 | 118.65 | 120.9 | 239.55 | 151.424 | 97.105 | 248.529 | 83.25 | 71.55 | 154.8
2019-11-03 03:00 | 11 | 3 | 123.45 | 123.15 | 246.6 | 151.073 | 95.598 | 246.671 | 84.45 | 72.75 | 157.2
2019-11-03 04:00 | 11 | 3 | 116.1 | 122.4 | 238.5 | 152.46 | 97.406 | 249.866 | 83.55 | 70.8 | 154.35
2019-11-03 05:00 | 11 | 3 | 113.7 | 122.1 | 235.8 | 152.299 | 96.003 | 248.302 | 83.1 | 71.85 | 154.95
2019-11-03 06:00 | 11 | 3 | 115.5 | 121.95 | 237.45 | 151.785 | 98.446 | 250.231 | 84.3 | 71.25 | 155.55
2019-11-03 07:00 | 11 | 3 | 115.95 | 121.05 | 237 | 154.42 | 94.842 | 249.262 | 83.25 | 72 | 155.25
2019-11-03 08:00 | 11 | 3 | 115.65 | 122.55 | 238.2 | 151.741 | 94.733 | 246.474 | 83.7 | 71.7 | 155.4
2019-11-03 09:00 | 11 | 3 | 114.15 | 121.65 | 235.8 | 151.945 | 95.858 | 247.803 | 83.85 | 71.25 | 155.1
2019-11-03 10:00 | 11 | 3 | 113.55 | 122.25 | 235.8 | 150.816 | 97.227 | 248.043 | 83.1 | 71.85 | 154.95
2019-11-03 11:00 | 11 | 3 | 116.25 | 124.8 | 241.05 | 178.584 | 116.839 | 295.423 | 84.75 | 70.8 | 155.55
2019-11-03 12:00 | 11 | 3 | 120.45 | 123 | 243.45 | 178.167 | 127.209 | 305.376 | 79.8 | 72.9 | 152.7
2019-11-03 13:00 | 11 | 3 | 120.45 | 120.45 | 240.9 | 178.419 | 124.979 | 303.398 | 79.8 | 71.7 | 151.5
2019-11-03 14:00 | 11 | 3 | 118.8 | 124.95 | 243.75 | 181.716 | 128.403 | 310.119 | 80.25 | 71.4 | 151.65
2019-11-03 15:00 | 11 | 3 | 121.95 | 124.95 | 246.9 | 183.704 | 128.495 | 312.199 | 79.8 | 71.55 | 151.35
2019-11-03 16:00 | 11 | 3 | 115.8 | 123.9 | 239.7 | 183.915 | 128.543 | 312.458 | 79.5 | 72.15 | 151.65
2019-11-03 17:00 | 11 | 3 | 117.3 | 126.15 | 243.45 | 178.71 | 125.417 | 304.127 | 78.3 | 71.4 | 149.7
2019-11-03 18:00 | 11 | 3 | 115.95 | 121.95 | 237.9 | 180.278 | 124.352 | 304.63 | 79.8 | 71.85 | 151.65
2019-11-03 19:00 | 11 | 3 | 113.25 | 126.3 | 239.55 | 153.709 | 104.648 | 258.357 | 80.25 | 72.15 | 152.4
2019-11-03 20:00 | 11 | 3 | 114.6 | 120.3 | 234.9 | 152.325 | 103.942 | 256.267 | 81.6 | 71.85 | 153.45
2019-11-03 21:00 | 11 | 3 | 113.1 | 123.45 | 236.55 | 152.999 | 101.406 | 254.405 | 80.1 | 71.25 | 151.35
2019-11-03 22:00 | 11 | 3 | 114.3 | 120.15 | 234.45 | 152.239 | 101.191 | 253.43 | 82.05 | 70.8 | 152.85
2019-11-03 23:00 | 11 | 3 | 113.85 | 120.3 | 234.15 | 150.935 | 104.439 | 255.374 | 86.4 | 71.7 | 158.1
2019-11-03 | 11 | 3 | 111.3 | 119.85 | 231.15 | 151.642 | 100.252 | 251.894 | 97.95 | 70.65 | 168.6
2019-11-04 01:00 | 11 | 4 | 115.2 | 120.45 | 235.65 | 152.41 | 101.683 | 254.093 | 91.95 | 72 | 163.95
2019-11-04 02:00 | 11 | 4 | 111.75 | 119.4 | 231.15 | 152.189 | 101.077 | 253.266 | 87.9 | 70.8 | 158.7
2019-11-04 03:00 | 11 | 4 | 113.25 | 119.4 | 232.65 | 139.52 | 102.167 | 241.687 | 86.1 | 71.4 | 157.5
2019-11-04 04:00 | 11 | 4 | 114.6 | 113.7 | 228.3 | 138.854 | 102.565 | 241.419 | 80.7 | 71.55 | 152.25
2019-11-04 05:00 | 11 | 4 | 115.35 | 106.65 | 222 | 146.598 | 103.354 | 249.952 | 88.65 | 72.75 | 161.4
2019-11-04 06:00 | 11 | 4 | 116.55 | 113.85 | 230.4 | 162.363 | 108.242 | 270.605 | 115.95 | 82.65 | 198.6
2019-11-04 07:00 | 11 | 4 | 113.85 | 130.05 | 243.9 | 175.923 | 125.762 | 301.685 | 117.45 | 84 | 201.45
2019-11-04 08:00 | 11 | 4 | 157.35 | 178.95 | 336.3 | 212.61 | 154.318 | 366.928 | 119.55 | 88.65 | 208.2
2019-11-04 09:00 | 11 | 4 | 175.8 | 211.35 | 387.15 | 221.515 | 176.414 | 397.929 | 135.6 | 103.35 | 238.95
2019-11-04 10:00 | 11 | 4 | 206.7 | 231.6 | 438.3 | 249.722 | 211.189 | 460.911 | 158.55 | 117.75 | 276.3
2019-11-04 11:00 | 11 | 4 | 228.3 | 266.7 | 495 | 262.556 | 228.969 | 491.525 | 179.55 | 129.45 | 309
2019-11-04 12:00 | 11 | 4 | 235.95 | 269.1 | 505.05 | 256.968 | 239.468 | 496.436 | 182.85 | 131.25 | 314.1
2019-11-04 13:00 | 11 | 4 | 241.65 | 270.6 | 512.25 | 250.765 | 236.954 | 487.719 | 184.35 | 132.15 | 316.5
2019-11-04 14:00 | 11 | 4 | 253.65 | 270.9 | 524.55 | 255.453 | 245.048 | 500.501 | 184.8 | 139.65 | 324.45
2019-11-04 15:00 | 11 | 4 | 255.45 | 269.7 | 525.15 | 254.814 | 240.083 | 494.897 | 174.15 | 134.1 | 308.25
2019-11-04 16:00 | 11 | 4 | 253.35 | 268.5 | 521.85 | 254.072 | 237.559 | 491.631 | 172.65 | 129.75 | 302.4
2019-11-04 17:00 | 11 | 4 | 240.3 | 259.5 | 499.8 | 251.444 | 228.408 | 479.852 | 171.75 | 130.05 | 301.8
2019-11-04 18:00 | 11 | 4 | 234.3 | 240.9 | 475.2 | 250.283 | 213.758 | 464.041 | 171.15 | 128.1 | 299.25
2019-11-04 19:00 | 11 | 4 | 234.9 | 216.9 | 451.8 | 226.082 | 199.661 | 425.743 | 152.25 | 114.3 | 266.55
2019-11-04 20:00 | 11 | 4 | 231.3 | 192.3 | 423.6 | 184.623 | 169.716 | 354.339 | 110.85 | 93.6 | 204.45
2019-11-04 21:00 | 11 | 4 | 222.9 | 176.4 | 399.3 | 174.107 | 160.752 | 334.859 | 103.2 | 80.55 | 183.75
2019-11-04 22:00 | 11 | 4 | 213.75 | 173.85 | 387.6 | 177.807 | 155.119 | 332.926 | 101.25 | 77.85 | 179.1
2019-11-04 23:00 | 11 | 4 | 172.5 | 146.7 | 319.2 | 169.34 | 147.293 | 316.633 | 98.4 | 75.6 | 174
2019-11-04 | 11 | 4 | 154.05 | 148.35 | 302.4 | 167.83 | 149.336 | 317.166 | 90.75 | 70.2 | 160.95
2019-11-05 01:00 | 11 | 5 | 134.4 | 140.85 | 275.25 | 160.276 | 124.209 | 284.485 | 84.75 | 63 | 147.75
2019-11-05 02:00 | 11 | 5 | 121.2 | 126.75 | 247.95 | 155.696 | 103.967 | 259.663 | 80.1 | 61.95 | 142.05
2019-11-05 03:00 | 11 | 5 | 113.7 | 121.8 | 235.5 | 154.208 | 104.944 | 259.152 | 80.25 | 62.7 | 142.95
2019-11-05 04:00 | 11 | 5 | 114.75 | 112.95 | 227.7 | 147.978 | 104.948 | 252.926 | 80.1 | 61.8 | 141.9
2019-11-05 05:00 | 11 | 5 | 114.9 | 108.9 | 223.8 | 150.933 | 105.012 | 255.945 | 89.85 | 63.15 | 153
2019-11-05 06:00 | 11 | 5 | 116.85 | 111.6 | 228.45 | 159.018 | 110.04 | 269.058 | 91.2 | 61.65 | 152.85
2019-11-05 07:00 | 11 | 5 | 115.2 | 136.05 | 251.25 | 180.075 | 126.195 | 306.27 | 97.2 | 65.7 | 162.9
2019-11-05 08:00 | 11 | 5 | 157.8 | 191.25 | 349.05 | 213.339 | 156.084 | 369.423 | 126 | 85.95 | 211.95
2019-11-05 09:00 | 11 | 5 | 176.7 | 204.45 | 381.15 | 224.359 | 188.045 | 412.404 | 144.15 | 105 | 249.15
2019-11-05 10:00 | 11 | 5 | 209.7 | 240.3 | 450 | 239.297 | 209.838 | 449.135 | 162.75 | 119.4 | 282.15
2019-11-05 11:00 | 11 | 5 | 226.2 | 278.25 | 504.45 | 259.74 | 226.748 | 486.488 | 182.4 | 128.85 | 311.25
2019-11-05 12:00 | 11 | 5 | 235.5 | 286.35 | 521.85 | 254.73 | 231.364 | 486.094 | 190.5 | 135.3 | 325.8
2019-11-05 13:00 | 11 | 5 | 250.65 | 277.65 | 528.3 | 248.582 | 233.237 | 481.819 | 191.7 | 138.75 | 330.45
2019-11-05 14:00 | 11 | 5 | 253.05 | 277.05 | 530.1 | 254.416 | 233.784 | 488.2 | 187.65 | 140.85 | 328.5
2019-11-05 15:00 | 11 | 5 | 253.35 | 277.35 | 530.7 | 245.091 | 232.065 | 477.156 | 179.7 | 138.15 | 317.85
2019-11-05 16:00 | 11 | 5 | 248.85 | 271.95 | 520.8 | 252.165 | 230.631 | 482.796 | 177.75 | 133.5 | 311.25
2019-11-05 17:00 | 11 | 5 | 239.85 | 264.3 | 504.15 | 239.952 | 226.474 | 466.426 | 177.3 | 131.55 | 308.85
2019-11-05 18:00 | 11 | 5 | 236.1 | 246.3 | 482.4 | 237.694 | 219.578 | 457.272 | 172.05 | 128.85 | 300.9
2019-11-05 19:00 | 11 | 5 | 229.8 | 227.25 | 457.05 | 228.135 | 201.557 | 429.692 | 156.3 | 117.6 | 273.9
2019-11-05 20:00 | 11 | 5 | 223.95 | 196.35 | 420.3 | 175.132 | 164.833 | 339.965 | 112.35 | 94.95 | 207.3
2019-11-05 21:00 | 11 | 5 | 220.2 | 187.05 | 407.25 | 174.601 | 156.018 | 330.619 | 101.7 | 82.2 | 183.9
2019-11-05 22:00 | 11 | 5 | 211.2 | 180.15 | 391.35 | 176.556 | 154.756 | 331.312 | 95.85 | 76.35 | 172.2
2019-11-05 23:00 | 11 | 5 | 163.5 | 155.25 | 318.75 | 172.627 | 150.418 | 323.045 | 91.95 | 70.2 | 162.15
2019-11-05 | 11 | 5 | 152.85 | 149.55 | 302.4 | 170.129 | 150.386 | 320.515 | 86.4 | 65.7 | 152.1
2019-11-06 01:00 | 11 | 6 | 136.95 | 140.4 | 277.35 | 160.021 | 118.861 | 278.882 | 83.1 | 63.15 | 146.25
2019-11-06 02:00 | 11 | 6 | 122.4 | 121.35 | 243.75 | 156.506 | 101.495 | 258.001 | 79.35 | 64.65 | 144
2019-11-06 03:00 | 11 | 6 | 119.4 | 120.45 | 239.85 | 157.325 | 102.104 | 259.429 | 81 | 63.45 | 144.45
2019-11-06 04:00 | 11 | 6 | 119.25 | 113.55 | 232.8 | 145.206 | 104.059 | 249.265 | 84.3 | 64.05 | 148.35
2019-11-06 05:00 | 11 | 6 | 119.4 | 109.5 | 228.9 | 146.813 | 107.495 | 254.308 | 90.45 | 63.45 | 153.9
2019-11-06 06:00 | 11 | 6 | 121.8 | 111.9 | 233.7 | 159.833 | 111.939 | 271.772 | 92.85 | 62.4 | 155.25
2019-11-06 07:00 | 11 | 6 | 120.15 | 132.6 | 252.75 | 181.082 | 124.369 | 305.451 | 96.75 | 65.85 | 162.6
2019-11-06 08:00 | 11 | 6 | 166.65 | 194.55 | 361.2 | 208.801 | 156.98 | 365.781 | 120.9 | 85.95 | 206.85
2019-11-06 09:00 | 11 | 6 | 176.1 | 199.5 | 375.6 | 220.273 | 182.337 | 402.61 | 142.35 | 101.25 | 243.6
2019-11-06 10:00 | 11 | 6 | 202.8 | 226.05 | 428.85 | 236.308 | 204.911 | 441.219 | 157.95 | 114.3 | 272.25
2019-11-06 11:00 | 11 | 6 | 226.8 | 264.6 | 491.4 | 254.458 | 223.91 | 478.368 | 169.8 | 129.15 | 298.95
2019-11-06 12:00 | 11 | 6 | 239.7 | 268.8 | 508.5 | 249.247 | 231.22 | 480.467 | 168.75 | 132.15 | 300.9
2019-11-06 13:00 | 11 | 6 | 255.45 | 265.05 | 520.5 | 242.335 | 231.458 | 473.793 | 172.95 | 132 | 304.95
2019-11-06 14:00 | 11 | 6 | 261.3 | 272.85 | 534.15 | 257.957 | 239.204 | 497.161 | 175.2 | 134.1 | 309.3
2019-11-06 15:00 | 11 | 6 | 262.95 | 268.35 | 531.3 | 255.343 | 236.052 | 491.395 | 180.9 | 134.25 | 315.15
2019-11-06 16:00 | 11 | 6 | 254.25 | 269.1 | 523.35 | 260.359 | 232.121 | 492.48 | 179.4 | 132.15 | 311.55
2019-11-06 17:00 | 11 | 6 | 251.25 | 255.9 | 507.15 | 254.213 | 233.635 | 487.848 | 173.1 | 133.2 | 306.3
2019-11-06 18:00 | 11 | 6 | 242.85 | 241.65 | 484.5 | 244.209 | 221.839 | 466.048 | 169.2 | 130.65 | 299.85
2019-11-06 19:00 | 11 | 6 | 246.15 | 220.8 | 466.95 | 223.3 | 205.622 | 428.922 | 155.55 | 118.95 | 274.5
2019-11-06 20:00 | 11 | 6 | 238.95 | 194.7 | 433.65 | 181.723 | 171.833 | 353.556 | 117 | 93 | 210
2019-11-06 21:00 | 11 | 6 | 225.3 | 180.6 | 405.9 | 174.417 | 163.813 | 338.23 | 102.45 | 84 | 186.45
2019-11-06 22:00 | 11 | 6 | 216.9 | 177.45 | 394.35 | 177.387 | 159.159 | 336.546 | 98.4 | 77.1 | 175.5
2019-11-06 23:00 | 11 | 6 | 175.95 | 151.8 | 327.75 | 175.148 | 150.572 | 325.72 | 99.6 | 76.65 | 176.25
2019-11-06 | 11 | 6 | 163.8 | 150 | 313.8 | 172.409 | 151.614 | 324.023 | 91.2 | 73.8 | 165
2019-11-07 01:00 | 11 | 7 | 147.75 | 144.3 | 292.05 | 166.537 | 127.365 | 293.902 | 86.55 | 73.95 | 160.5
2019-11-07 02:00 | 11 | 7 | 134.25 | 125.25 | 259.5 | 160.694 | 110.858 | 271.552 | 81.15 | 72.45 | 153.6
2019-11-07 03:00 | 11 | 7 | 127.8 | 177 | 304.8 | 159.834 | 110.961 | 270.795 | 85.2 | 73.8 | 159
2019-11-07 04:00 | 11 | 7 | 128.1 | 181.5 | 309.6 | 146.568 | 117.66 | 264.228 | 90.9 | 72.75 | 163.65
2019-11-07 05:00 | 11 | 7 | 126.9 | 177 | 303.9 | 162.357 | 119.284 | 281.641 | 92.55 | 73.65 | 166.2
2019-11-07 06:00 | 11 | 7 | 125.55 | 178.35 | 303.9 | 166.179 | 124.432 | 290.611 | 96.15 | 72.15 | 168.3
2019-11-07 07:00 | 11 | 7 | 126.45 | 201.45 | 327.9 | 183.832 | 136.239 | 320.071 | 99.9 | 76.05 | 175.95
2019-11-07 08:00 | 11 | 7 | 164.85 | 216.45 | 381.3 | 217.556 | 160.566 | 378.122 | 126.45 | 99.6 | 226.05
2019-11-07 09:00 | 11 | 7 | 180 | 236.85 | 416.85 | 230.227 | 184.809 | 415.036 | 146.25 | 104.7 | 250.95
2019-11-07 10:00 | 11 | 7 | 207.45 | 288.3 | 495.75 | 238.017 | 204.305 | 442.322 | 163.65 | 114.45 | 278.1
2019-11-07 11:00 | 11 | 7 | 220.8 | 253.95 | 474.75 | 257.44 | 220.744 | 478.184 | 177.15 | 129.9 | 307.05
2019-11-07 12:00 | 11 | 7 | 240.45 | 270.6 | 511.05 | 249.94 | 229.379 | 479.319 | 182.1 | 133.65 | 315.75
2019-11-07 13:00 | 11 | 7 | 253.8 | 310.05 | 563.85 | 241.46 | 231.415 | 472.875 | 186.3 | 133.8 | 320.1
2019-11-07 14:00 | 11 | 7 | 262.95 | 281.4 | 544.35 | 250.646 | 237.735 | 488.381 | 184.95 | 135.75 | 320.7
2019-11-07 15:00 | 11 | 7 | 271.35 | 270.45 | 541.8 | 249.989 | 235.401 | 485.39 | 181.5 | 134.7 | 316.2
2019-11-07 16:00 | 11 | 7 | 263.4 | 275.1 | 538.5 | 253.655 | 229.654 | 483.309 | 182.7 | 133.35 | 316.05
2019-11-07 17:00 | 11 | 7 | 260.7 | 304.8 | 565.5 | 249.388 | 229.451 | 478.839 | 176.55 | 134.25 | 310.8
2019-11-07 18:00 | 11 | 7 | 251.85 | 239.55 | 491.4 | 246.267 | 221.426 | 467.693 | 172.65 | 130.95 | 303.6
2019-11-07 19:00 | 11 | 7 | 250.5 | 219 | 469.5 | 225.525 | 204.825 | 430.35 | 157.95 | 119.85 | 277.8
2019-11-07 20:00 | 11 | 7 | 238.65 | 237.9 | 476.55 | 212.682 | 191.699 | 404.381 | 116.1 | 96.9 | 213
2019-11-07 21:00 | 11 | 7 | 230.85 | 190.2 | 421.05 | 204.241 | 183.31 | 387.551 | 107.4 | 84.3 | 191.7
2019-11-07 22:00 | 11 | 7 | 218.1 | 173.7 | 391.8 | 205.396 | 184.249 | 389.645 | 107.55 | 75.9 | 183.45
2019-11-07 23:00 | 11 | 7 | 179.25 | 146.1 | 325.35 | 203.249 | 173.133 | 376.382 | 110.85 | 73.8 | 184.65
2019-11-07 | 11 | 7 | 161.7 | 143.55 | 305.25 | 169.401 | 156.158 | 325.559 | 109.95 | 68.25 | 178.2
2019-11-08 01:00 | 11 | 8 | 145.8 | 135.9 | 281.7 | 163.863 | 129.627 | 293.49 | 102.15 | 64.5 | 166.65
2019-11-08 02:00 | 11 | 8 | 132.3 | 117.75 | 250.05 | 156.584 | 112.05 | 268.634 | 96.45 | 63.6 | 160.05
2019-11-08 03:00 | 11 | 8 | 126.9 | 110.1 | 237 | 147.557 | 112.887 | 260.444 | 97.05 | 64.5 | 161.55
2019-11-08 04:00 | 11 | 8 | 126.45 | 102.6 | 229.05 | 142.042 | 111.474 | 253.516 | 95.7 | 64.2 | 159.9
2019-11-08 05:00 | 11 | 8 | 127.35 | 103.8 | 231.15 | 142.078 | 112.787 | 254.865 | 96.9 | 63.45 | 160.35
2019-11-08 06:00 | 11 | 8 | 127.5 | 107.4 | 234.9 | 161.122 | 118.52 | 279.642 | 99.9 | 63.45 | 163.35
2019-11-08 07:00 | 11 | 8 | 129 | 131.85 | 260.85 | 187.426 | 130.417 | 317.843 | 105.3 | 64.5 | 169.8
2019-11-08 08:00 | 11 | 8 | 170.25 | 188.7 | 358.95 | 215.455 | 157.551 | 373.006 | 130.05 | 88.8 | 218.85
2019-11-08 09:00 | 11 | 8 | 178.2 | 195.3 | 373.5 | 224.743 | 181.331 | 406.074 | 142.5 | 102.15 | 244.65
2019-11-08 10:00 | 11 | 8 | 204.15 | 223.65 | 427.8 | 238.584 | 205.973 | 444.557 | 156.3 | 115.5 | 271.8
2019-11-08 11:00 | 11 | 8 | 215.7 | 255.6 | 471.3 | 248.846 | 218.467 | 467.313 | 169.95 | 127.8 | 297.75
2019-11-08 12:00 | 11 | 8 | 230.85 | 261.6 | 492.45 | 247.37 | 227.969 | 475.339 | 180.15 | 132.15 | 312.3
2019-11-08 13:00 | 11 | 8 | 240.75 | 264.15 | 504.9 | 243.195 | 231.862 | 475.057 | 177 | 132.9 | 309.9
2019-11-08 14:00 | 11 | 8 | 248.85 | 265.35 | 514.2 | 243.69 | 231.089 | 474.779 | 178.95 | 135.9 | 314.85
2019-11-08 15:00 | 11 | 8 | 254.4 | 259.8 | 514.2 | 253.192 | 229.563 | 482.755 | 169.8 | 134.1 | 303.9
2019-11-08 16:00 | 11 | 8 | 250.2 | 255.6 | 505.8 | 241.056 | 229.542 | 470.598 | 169.65 | 132.3 | 301.95
2019-11-08 17:00 | 11 | 8 | 244.95 | 249.45 | 494.4 | 244.33 | 224.543 | 468.873 | 166.5 | 130.05 | 296.55
2019-11-08 18:00 | 11 | 8 | 245.25 | 233.25 | 478.5 | 231.529 | 218.652 | 450.181 | 159.3 | 124.65 | 283.95
2019-11-08 19:00 | 11 | 8 | 250.2 | 218.1 | 468.3 | 215.974 | 203.611 | 419.585 | 144.9 | 116.55 | 261.45
2019-11-08 20:00 | 11 | 8 | 239.55 | 193.05 | 432.6 | 177.837 | 178.03 | 355.867 | 110.55 | 91.05 | 201.6
2019-11-08 21:00 | 11 | 8 | 233.55 | 180.3 | 413.85 | 176.199 | 165.456 | 341.655 | 100.35 | 78.6 | 178.95
2019-11-08 22:00 | 11 | 8 | 231.15 | 170.55 | 401.7 | 175.706 | 166.026 | 341.732 | 99.75 | 65.55 | 165.3
2019-11-08 23:00 | 11 | 8 | 188.1 | 150.3 | 338.4 | 170.975 | 146.925 | 317.9 | 100.5 | 62.85 | 163.35
2019-11-08 | 11 | 8 | 162.45 | 138 | 300.45 | 162.352 | 129.325 | 291.677 | 93.3 | 62.25 | 155.55
2019-11-09 01:00 | 11 | 9 | 145.95 | 133.8 | 279.75 | 161.694 | 125.462 | 287.156 | 86.4 | 55.5 | 141.9
2019-11-09 02:00 | 11 | 9 | 132.9 | 117.6 | 250.5 | 158.348 | 119.818 | 278.166 | 86.85 | 55.05 | 141.9
2019-11-09 03:00 | 11 | 9 | 124.95 | 114.45 | 239.4 | 157.537 | 119.391 | 276.928 | 88.95 | 54.9 | 143.85
2019-11-09 04:00 | 11 | 9 | 121.95 | 114.9 | 236.85 | 157.75 | 118.857 | 276.607 | 89.25 | 54.75 | 144
2019-11-09 05:00 | 11 | 9 | 124.2 | 115.5 | 239.7 | 158.014 | 121.131 | 279.145 | 84.9 | 54.9 | 139.8
2019-11-09 06:00 | 11 | 9 | 124.5 | 115.5 | 240 | 157.93 | 119.656 | 277.586 | 84.75 | 54.9 | 139.65
2019-11-09 07:00 | 11 | 9 | 125.4 | 117.45 | 242.85 | 156.33 | 119.368 | 275.698 | 85.8 | 54.6 | 140.4
2019-11-09 08:00 | 11 | 9 | 126.3 | 117 | 243.3 | 156.949 | 118.535 | 275.484 | 86.55 | 52.65 | 139.2
2019-11-09 09:00 | 11 | 9 | 137.25 | 119.4 | 256.65 | 156.976 | 122.931 | 279.907 | 89.25 | 51.3 | 140.55
2019-11-09 10:00 | 11 | 9 | 168.9 | 145.65 | 314.55 | 180.302 | 136.301 | 316.603 | 113.7 | 75.15 | 188.85
2019-11-09 11:00 | 11 | 9 | 165.75 | 143.1 | 308.85 | 181.583 | 136.657 | 318.24 | 114.45 | 80.25 | 194.7
2019-11-09 12:00 | 11 | 9 | 173.7 | 144.6 | 318.3 | 181.027 | 132.587 | 313.614 | 114.6 | 80.4 | 195
2019-11-09 13:00 | 11 | 9 | 184.35 | 145.35 | 329.7 | 184.607 | 131.169 | 315.776 | 113.4 | 79.95 | 193.35
2019-11-09 14:00 | 11 | 9 | 187.95 | 148.5 | 336.45 | 184.595 | 132.147 | 316.742 | 108.75 | 79.05 | 187.8
2019-11-09 15:00 | 11 | 9 | 168.6 | 123.45 | 292.05 | 185.49 | 125.672 | 311.162 | 81.3 | 62.85 | 144.15
2019-11-09 16:00 | 11 | 9 | 175.35 | 125.4 | 300.75 | 185.378 | 119.159 | 304.537 | 76.5 | 63.15 | 139.65
2019-11-09 17:00 | 11 | 9 | 173.55 | 124.8 | 298.35 | 182.608 | 120.319 | 302.927 | 74.25 | 63.15 | 137.4
2019-11-09 18:00 | 11 | 9 | 174.6 | 130.35 | 304.95 | 178.384 | 117.509 | 295.893 | 73.2 | 62.25 | 135.45
2019-11-09 19:00 | 11 | 9 | 184.95 | 131.25 | 316.2 | 154.175 | 110.978 | 265.153 | 74.1 | 63.3 | 137.4
2019-11-09 20:00 | 11 | 9 | 192.3 | 125.25 | 317.55 | 155.123 | 107.081 | 262.204 | 72.9 | 63.15 | 136.05
2019-11-09 21:00 | 11 | 9 | 190.5 | 125.7 | 316.2 | 154.321 | 106.086 | 260.407 | 73.95 | 62.7 | 136.65
2019-11-09 22:00 | 11 | 9 | 189.75 | 126.3 | 316.05 | 153.681 | 102.489 | 256.17 | 72 | 61.95 | 133.95
2019-11-09 23:00 | 11 | 9 | 187.8 | 124.65 | 312.45 | 151.157 | 99.952 | 251.109 | 72.9 | 63.75 | 136.65
2019-11-09 | 11 | 9 | 178.5 | 123.75 | 302.25 | 151.942 | 99.834 | 251.776 | 72.9 | 63 | 135.9
2019-11-10 01:00 | 11 | 10 | 160.05 | 125.55 | 285.6 | 153.456 | 99.509 | 252.965 | 73.35 | 62.1 | 135.45
2019-11-10 02:00 | 11 | 10 | 145.95 | 125.4 | 271.35 | 152.921 | 100.228 | 253.149 | 73.05 | 62.4 | 135.45
2019-11-10 03:00 | 11 | 10 | 140.7 | 124.2 | 264.9 | 152.722 | 102.049 | 254.771 | 72.6 | 62.55 | 135.15
2019-11-10 04:00 | 11 | 10 | 137.4 | 123.75 | 261.15 | 152.549 | 99.993 | 252.542 | 74.1 | 62.55 | 136.65
2019-11-10 05:00 | 11 | 10 | 126.75 | 121.65 | 248.4 | 152.527 | 99.911 | 252.438 | 72.45 | 62.85 | 135.3
2019-11-10 06:00 | 11 | 10 | 127.95 | 121.65 | 249.6 | 151.449 | 100.418 | 251.867 | 73.65 | 62.55 | 136.2
2019-11-10 07:00 | 11 | 10 | 126.75 | 121.05 | 247.8 | 149.28 | 98.97 | 248.25 | 72.45 | 62.25 | 134.7
2019-11-10 08:00 | 11 | 10 | 127.65 | 122.85 | 250.5 | 148.679 | 99.128 | 247.807 | 73.2 | 63.15 | 136.35
2019-11-10 09:00 | 11 | 10 | 127.2 | 119.25 | 246.45 | 148.328 | 101.291 | 249.619 | 72.45 | 62.85 | 135.3
2019-11-10 10:00 | 11 | 10 | 132.6 | 123.9 | 256.5 | 148.623 | 100.535 | 249.158 | 72.9 | 62.55 | 135.45
2019-11-10 11:00 | 11 | 10 | 129.9 | 115.05 | 244.95 | 172.35 | 112.933 | 285.283 | 74.25 | 62.4 | 136.65
2019-11-10 12:00 | 11 | 10 | 130.65 | 112.05 | 242.7 | 172.317 | 116.659 | 288.976 | 71.7 | 63.6 | 135.3
2019-11-10 13:00 | 11 | 10 | 134.1 | 113.85 | 247.95 | 174.304 | 117.339 | 291.643 | 73.65 | 69 | 142.65
2019-11-10 14:00 | 11 | 10 | 133.2 | 111.3 | 244.5 | 176.237 | 123.188 | 299.425 | 73.65 | 69.6 | 143.25
2019-11-10 15:00 | 11 | 10 | 123 | 110.1 | 233.1 | 176.113 | 122.837 | 298.95 | 74.1 | 69.15 | 143.25
2019-11-10 16:00 | 11 | 10 | 120.6 | 110.7 | 231.3 | 174.719 | 118.045 | 292.764 | 73.35 | 69.45 | 142.8
2019-11-10 17:00 | 11 | 10 | 122.85 | 115.65 | 238.5 | 174.328 | 118.305 | 292.633 | 72.3 | 69 | 141.3
2019-11-10 18:00 | 11 | 10 | 124.35 | 114.6 | 238.95 | 173.258 | 117.307 | 290.565 | 73.65 | 70.05 | 143.7
2019-11-10 19:00 | 11 | 10 | 123.3 | 118.2 | 241.5 | 153.073 | 105.635 | 258.708 | 72.75 | 69.3 | 142.05
2019-11-10 20:00 | 11 | 10 | 125.85 | 118.95 | 244.8 | 154.271 | 116.212 | 270.483 | 74.4 | 70.95 | 145.35
2019-11-10 21:00 | 11 | 10 | 122.4 | 122.55 | 244.95 | 155.206 | 118.579 | 273.785 | 74.55 | 74.25 | 148.8
2019-11-10 22:00 | 11 | 10 | 118.35 | 119.25 | 237.6 | 155.519 | 117.568 | 273.087 | 73.95 | 72.9 | 146.85
2019-11-10 23:00 | 11 | 10 | 119.7 | 187.2 | 306.9 | 154.748 | 121.794 | 276.542 | 80.1 | 69 | 149.1
2019-11-10 | 11 | 10 | 116.55 | 177.75 | 294.3 | 154.06 | 122.827 | 276.887 | 80.55 | 71.55 | 152.1
2019-11-11 01:00 | 11 | 11 | 117.9 | 177.45 | 295.35 | 154.739 | 121.087 | 275.826 | 80.4 | 72.6 | 153
2019-11-11 02:00 | 11 | 11 | 117.15 | 168.6 | 285.75 | 155.256 | 123.788 | 279.044 | 81 | 72.15 | 153.15
2019-11-11 03:00 | 11 | 11 | 115.65 | 99.6 | 215.25 | 140.895 | 121.868 | 262.763 | 80.7 | 73.2 | 153.9
2019-11-11 04:00 | 11 | 11 | 118.8 | 155.25 | 274.05 | 143.011 | 124.861 | 267.872 | 81.45 | 71.55 | 153
2019-11-11 05:00 | 11 | 11 | 118.05 | 124.65 | 242.7 | 144.661 | 122.744 | 267.405 | 83.1 | 72.75 | 155.85
2019-11-11 06:00 | 11 | 11 | 119.55 | 115.65 | 235.2 | 162.148 | 129.723 | 291.871 | 106.05 | 84.3 | 190.35
2019-11-11 07:00 | 11 | 11 | 119.55 | 192.6 | 312.15 | 176.184 | 143.954 | 320.138 | 109.35 | 83.4 | 192.75
2019-11-11 08:00 | 11 | 11 | 152.25 | 169.95 | 322.2 | 209.12 | 171.625 | 380.745 | 110.7 | 88.5 | 199.2
2019-11-11 09:00 | 11 | 11 | 166.05 | 223.65 | 389.7 | 210.74 | 177.866 | 388.606 | 112.8 | 92.7 | 205.5
2019-11-11 10:00 | 11 | 11 | 194.1 | 275.55 | 469.65 | 224.641 | 197.807 | 422.448 | 120.45 | 96.15 | 216.6
2019-11-11 11:00 | 11 | 11 | 205.5 | 255.6 | 461.1 | 241.517 | 209.074 | 450.591 | 127.05 | 105.9 | 232.95
2019-11-11 12:00 | 11 | 11 | 218.4 | 321.6 | 540 | 233.907 | 214.845 | 448.752 | 121.65 | 96.45 | 218.1
2019-11-11 13:00 | 11 | 11 | 225.3 | 306.15 | 531.45 | 230.547 | 214.08 | 444.627 | 132.9 | 103.05 | 235.95
2019-11-11 14:00 | 11 | 11 | 235.2 | 272.25 | 507.45 | 233.068 | 225.768 | 458.836 | 133.65 | 104.25 | 237.9
2019-11-11 15:00 | 11 | 11 | 238.8 | 324 | 562.8 | 232.19 | 226.128 | 458.318 | 133.05 | 102.6 | 235.65
2019-11-11 16:00 | 11 | 11 | 234.75 | 282.15 | 516.9 | 231.206 | 222.088 | 453.294 | 131.7 | 101.7 | 233.4
2019-11-11 17:00 | 11 | 11 | 228.75 | 277.2 | 505.95 | 227.579 | 218.998 | 446.577 | 132.6 | 100.2 | 232.8
2019-11-11 18:00 | 11 | 11 | 227.25 | 287.25 | 514.5 | 225.384 | 217.547 | 442.931 | 130.95 | 100.2 | 231.15
2019-11-11 19:00 | 11 | 11 | 220.8 | 276 | 496.8 | 211.397 | 201.22 | 412.617 | 128.25 | 98.25 | 226.5
2019-11-11 20:00 | 11 | 11 | 222.3 | 204.3 | 426.6 | 176.849 | 171.549 | 348.398 | 107.55 | 79.95 | 187.5
2019-11-11 21:00 | 11 | 11 | 221.1 | 250.65 | 471.75 | 169.814 | 167.322 | 337.136 | 102.15 | 71.1 | 173.25
2019-11-11 22:00 | 11 | 11 | 209.85 | 243.6 | 453.45 | 173.603 | 167.675 | 341.278 | 103.35 | 64.65 | 168
2019-11-11 23:00 | 11 | 11 | 160.65 | 219.75 | 380.4 | 169.612 | 158.248 | 327.86 | 102.15 | 61.5 | 163.65
2019-11-11 | 11 | 11 | 152.4 | 171.75 | 324.15 | 165.342 | 151.738 | 317.08 | 97.2 | 61.2 | 158.4
2019-11-12 01:00 | 11 | 12 | 137.55 | 199.5 | 337.05 | 161.591 | 123.807 | 285.398 | 87.3 | 58.5 | 145.8
2019-11-12 02:00 | 11 | 12 | 130.2 | 204.15 | 334.35 | 161.196 | 111.636 | 272.832 | 83.4 | 60 | 143.4
2019-11-12 03:00 | 11 | 12 | 134.7 | 192.15 | 326.85 | 157.103 | 111.572 | 268.675 | 83.85 | 58.5 | 142.35
2019-11-12 04:00 | 11 | 12 | 125.85 | 138 | 263.85 | 157.14 | 110.925 | 268.065 | 83.4 | 59.25 | 142.65
2019-11-12 05:00 | 11 | 12 | 127.05 | 195 | 322.05 | 163.967 | 111.625 | 275.592 | 82.95 | 58.5 | 141.45
2019-11-12 06:00 | 11 | 12 | 124.5 | 166.2 | 290.7 | 167.79 | 112.383 | 280.173 | 84.45 | 58.8 | 143.25
2019-11-12 07:00 | 11 | 12 | 125.55 | 141.15 | 266.7 | 180.57 | 121.501 | 302.071 | 85.8 | 59.55 | 145.35
2019-11-12 08:00 | 11 | 12 | 161.4 | 232.95 | 394.35 | 205.368 | 157.159 | 362.527 | 113.1 | 80.25 | 193.35
2019-11-12 09:00 | 11 | 12 | 178.5 | 266.25 | 444.75 | 218.332 | 184.977 | 403.309 | 132 | 91.95 | 223.95
2019-11-12 10:00 | 11 | 12 | 209.55 | 275.25 | 484.8 | 237.845 | 206.852 | 444.697 | 159.15 | 108.9 | 268.05
2019-11-12 11:00 | 11 | 12 | 227.1 | 361.5 | 588.6 | 250.835 | 226.96 | 477.795 | 175.05 | 125.25 | 300.3
2019-11-12 12:00 | 11 | 12 | 241.05 | 380.1 | 621.15 | 256.643 | 234.339 | 490.982 | 182.25 | 126.9 | 309.15
2019-11-12 13:00 | 11 | 12 | 249.75 | 316.35 | 566.1 | 252.612 | 234.843 | 487.455 | 184.5 | 129.75 | 314.25
2019-11-12 14:00 | 11 | 12 | 255.9 | 325.2 | 581.1 | 249.071 | 240.963 | 490.034 | 181.2 | 129 | 310.2
2019-11-12 15:00 | 11 | 12 | 262.5 | 320.25 | 582.75 | 251.391 | 240.265 | 491.656 | 180.3 | 130.8 | 311.1
2019-11-12 16:00 | 11 | 12 | 260.7 | 292.65 | 553.35 | 251.009 | 235.723 | 486.732 | 174.45 | 128.85 | 303.3
2019-11-12 17:00 | 11 | 12 | 262.2 | 264.45 | 526.65 | 248.622 | 233.924 | 482.546 | 176.1 | 129.9 | 306
2019-11-12 18:00 | 11 | 12 | 251.25 | 248.25 | 499.5 | 244.444 | 227.077 | 471.521 | 175.05 | 126 | 301.05
2019-11-12 19:00 | 11 | 12 | 244.95 | 231.45 | 476.4 | 228.768 | 209.407 | 438.175 | 160.05 | 113.25 | 273.3
2019-11-12 20:00 | 11 | 12 | 233.85 | 197.85 | 431.7 | 181.419 | 181.489 | 362.908 | 120.3 | 90.75 | 211.05
2019-11-12 21:00 | 11 | 12 | 228.45 | 192.45 | 420.9 | 172.376 | 172.4 | 344.776 | 115.35 | 82.35 | 197.7
2019-11-12 22:00 | 11 | 12 | 222.3 | 186.75 | 409.05 | 174.075 | 169.43 | 343.505 | 113.85 | 75.6 | 189.45
2019-11-12 23:00 | 11 | 12 | 177.15 | 161.55 | 338.7 | 171.39 | 164.112 | 335.502 | 112.95 | 73.05 | 186
2019-11-12 | 11 | 12 | 163.65 | 160.95 | 324.6 | 172.232 | 163.343 | 335.575 | 107.4 | 69 | 176.4
2019-11-13 01:00 | 11 | 13 | 149.1 | 151.5 | 300.6 | 165.836 | 142.697 | 308.533 | 101.85 | 61.5 | 163.35
2019-11-13 02:00 | 11 | 13 | 140.85 | 133.35 | 274.2 | 162.132 | 121.503 | 283.635 | 95.7 | 64.65 | 160.35
2019-11-13 03:00 | 11 | 13 | 138.3 | 131.55 | 269.85 | 157.028 | 118.274 | 275.302 | 95.1 | 65.1 | 160.2
2019-11-13 04:00 | 11 | 13 | 132.75 | 128.85 | 261.6 | 158.863 | 118.768 | 277.631 | 95.25 | 64.05 | 159.3
2019-11-13 05:00 | 11 | 13 | 133.35 | 116.4 | 249.75 | 150.541 | 120.478 | 271.019 | 94.65 | 64.5 | 159.15
2019-11-13 06:00 | 11 | 13 | 134.7 | 125.55 | 260.25 | 161.627 | 126.174 | 287.801 | 104.4 | 65.25 | 169.65
2019-11-13 07:00 | 11 | 13 | 134.4 | 142.65 | 277.05 | 181.77 | 139.859 | 321.629 | 105 | 65.4 | 170.4
2019-11-13 08:00 | 11 | 13 | 138.45 | 161.55 | 300 | 186.727 | 150.518 | 337.245 | 109.8 | 81.15 | 190.95
2019-11-13 09:00 | 11 | 13 | 182.55 | 198 | 380.55 | 216.922 | 192.194 | 409.116 | 148.05 | 102.3 | 250.35
2019-11-13 10:00 | 11 | 13 | 209.4 | 229.8 | 439.2 | 233.514 | 217.286 | 450.8 | 161.85 | 114.3 | 276.15
2019-11-13 11:00 | 11 | 13 | 223.05 | 256.65 | 479.7 | 246.073 | 236.68 | 482.753 | 182.25 | 123.75 | 306
2019-11-13 12:00 | 11 | 13 | 240.3 | 268.35 | 508.65 | 245.649 | 238.909 | 484.558 | 182.25 | 122.85 | 305.1
2019-11-13 13:00 | 11 | 13 | 252 | 262.8 | 514.8 | 245.686 | 238.919 | 484.605 | 183 | 126.9 | 309.9
2019-11-13 14:00 | 11 | 13 | 261.9 | 269.1 | 531 | 248.908 | 241.665 | 490.573 | 182.55 | 128.55 | 311.1
2019-11-13 15:00 | 11 | 13 | 261.75 | 267.75 | 529.5 | 258.851 | 242.262 | 501.113 | 176.4 | 125.4 | 301.8
2019-11-13 16:00 | 11 | 13 | 250.65 | 263.55 | 514.2 | 245.867 | 235.92 | 481.787 | 183.45 | 125.1 | 308.55
2019-11-13 17:00 | 11 | 13 | 252.75 | 253.8 | 506.55 | 245.391 | 232.648 | 478.039 | 183 | 123.75 | 306.75
2019-11-13 18:00 | 11 | 13 | 242.85 | 235.05 | 477.9 | 239.143 | 229.991 | 469.134 | 175.8 | 120 | 295.8
2019-11-13 19:00 | 11 | 13 | 244.8 | 252.9 | 497.7 | 219.07 | 216.336 | 435.406 | 155.85 | 110.7 | 266.55
2019-11-13 20:00 | 11 | 13 | 230.7 | 257.1 | 487.8 | 180.779 | 184.903 | 365.682 | 121.95 | 93.75 | 215.7
2019-11-13 21:00 | 11 | 13 | 228.45 | 248.25 | 476.7 | 173.93 | 179.719 | 353.649 | 112.2 | 84.9 | 197.1
2019-11-13 22:00 | 11 | 13 | 228.45 | 239.85 | 468.3 | 178.611 | 179.78 | 358.391 | 111.9 | 77.55 | 189.45
2019-11-13 23:00 | 11 | 13 | 172.2 | 219.6 | 391.8 | 171.883 | 170.839 | 342.722 | 111.15 | 75.45 | 186.6
2019-11-13 | 11 | 13 | 160.5 | 212.85 | 373.35 | 169.404 | 168.214 | 337.618 | 106.35 | 70.35 | 176.7
2019-11-14 01:00 | 11 | 14 | 137.25 | 158.85 | 296.1 | 163.514 | 142.943 | 306.457 | 101.7 | 67.05 | 168.75
2019-11-14 02:00 | 11 | 14 | 115.5 | 128.1 | 243.6 | 158.396 | 121.45 | 279.846 | 98.55 | 66.15 | 164.7
2019-11-14 03:00 | 11 | 14 | 120.9 | 121.5 | 242.4 | 155.636 | 116.54 | 272.176 | 99.45 | 66.45 | 165.9
2019-11-14 04:00 | 11 | 14 | 118.05 | 116.4 | 234.45 | 155.711 | 117.837 | 273.548 | 99.3 | 66.45 | 165.75
2019-11-14 05:00 | 11 | 14 | 119.25 | 114.75 | 234 | 160.247 | 117.562 | 277.809 | 100.35 | 67.2 | 167.55
2019-11-14 06:00 | 11 | 14 | 118.2 | 115.8 | 234 | 175.042 | 122.151 | 297.193 | 103.2 | 66.45 | 169.65
2019-11-14 07:00 | 11 | 14 | 116.85 | 128.7 | 245.55 | 177.602 | 139.006 | 316.608 | 104.1 | 67.65 | 171.75
2019-11-14 08:00 | 11 | 14 | 127.8 | 156 | 283.8 | 186.971 | 150.548 | 337.519 | 111.15 | 76.65 | 187.8
2019-11-14 09:00 | 11 | 14 | 175.05 | 202.05 | 377.1 | 215.687 | 190.252 | 405.939 | 146.4 | 106.35 | 252.75
2019-11-14 10:00 | 11 | 14 | 207.3 | 222.6 | 429.9 | 234.756 | 211.83 | 446.586 | 164.25 | 113.4 | 277.65
2019-11-14 11:00 | 11 | 14 | 224.25 | 275.7 | 499.95 | 252.73 | 232.194 | 484.924 | 185.1 | 121.65 | 306.75
2019-11-14 12:00 | 11 | 14 | 232.05 | 331.05 | 563.1 | 249.644 | 238.351 | 487.995 | 185.7 | 126.6 | 312.3
2019-11-14 13:00 | 11 | 14 | 245.7 | 328.65 | 574.35 | 241.052 | 243.684 | 484.736 | 186.6 | 129 | 315.6
2019-11-14 14:00 | 11 | 14 | 256.2 | 323.55 | 579.75 | 241.713 | 248.845 | 490.558 | 187.8 | 128.4 | 316.2
2019-11-14 15:00 | 11 | 14 | 258 | 264.45 | 522.45 | 242.4 | 244.503 | 486.903 | 186.6 | 129.6 | 316.2
2019-11-14 16:00 | 11 | 14 | 249 | 265.65 | 514.65 | 241.83 | 242.669 | 484.499 | 180.3 | 126.15 | 306.45
2019-11-14 17:00 | 11 | 14 | 253.05 | 312.6 | 565.65 | 236.608 | 237.85 | 474.458 | 177.15 | 124.95 | 302.1
2019-11-14 18:00 | 11 | 14 | 249.3 | 236.55 | 485.85 | 225.847 | 233.559 | 459.406 | 173.85 | 120.75 | 294.6
2019-11-14 19:00 | 11 | 14 | 246.15 | 230.85 | 477 | 218.285 | 210.803 | 429.088 | 156.3 | 111.15 | 267.45
2019-11-14 20:00 | 11 | 14 | 229.35 | 237.6 | 466.95 | 175.966 | 186.789 | 362.755 | 126.15 | 93 | 219.15
2019-11-14 21:00 | 11 | 14 | 225.15 | 174.45 | 399.6 | 174.856 | 179.62 | 354.476 | 120 | 82.2 | 202.2
2019-11-14 22:00 | 11 | 14 | 213.9 | 170.1 | 384 | 177.176 | 172.043 | 349.219 | 120.75 | 79.65 | 200.4
2019-11-14 23:00 | 11 | 14 | 166.65 | 144 | 310.65 | 174.846 | 165.374 | 340.22 | 116.85 | 72.15 | 189
2019-11-14 | 11 | 14 | 160.5 | 138.9 | 299.4 | 172.909 | 156.099 | 329.008 | 111.9 | 65.55 | 177.45
2019-11-15 01:00 | 11 | 15 | 149.25 | 134.55 | 283.8 | 163.994 | 133.881 | 297.875 | 99.15 | 56.55 | 155.7
2019-11-15 02:00 | 11 | 15 | 136.5 | 115.65 | 252.15 | 158.852 | 120.871 | 279.723 | 97.65 | 54.45 | 152.1
2019-11-15 03:00 | 11 | 15 | 130.05 | 107.25 | 237.3 | 158.522 | 115.877 | 274.399 | 96 | 55.65 | 151.65
2019-11-15 04:00 | 11 | 15 | 129.3 | 101.55 | 230.85 | 160.108 | 116.771 | 276.879 | 93.6 | 55.2 | 148.8
2019-11-15 05:00 | 11 | 15 | 129.45 | 102.15 | 231.6 | 159.5 | 116.048 | 275.548 | 92.85 | 54.75 | 147.6
2019-11-15 06:00 | 11 | 15 | 130.2 | 105.3 | 235.5 | 170.356 | 126.624 | 296.98 | 95.4 | 54.75 | 150.15
2019-11-15 07:00 | 11 | 15 | 129.15 | 127.2 | 256.35 | 183.47 | 149.248 | 332.718 | 98.85 | 54.9 | 153.75
2019-11-15 08:00 | 11 | 15 | 140.55 | 151.8 | 292.35 | 195.465 | 165.208 | 360.673 | 106.05 | 61.8 | 167.85
2019-11-15 09:00 | 11 | 15 | 181.5 | 202.65 | 384.15 | 222.363 | 191.697 | 414.06 | 145.8 | 99.75 | 245.55
2019-11-15 10:00 | 11 | 15 | 208.5 | 222.75 | 431.25 | 239.95 | 212.193 | 452.143 | 163.35 | 113.1 | 276.45
2019-11-15 11:00 | 11 | 15 | 230.1 | 252.3 | 482.4 | 251.267 | 228.567 | 479.834 | 174.75 | 122.4 | 297.15
2019-11-15 12:00 | 11 | 15 | 236.1 | 259.65 | 495.75 | 247.424 | 233.199 | 480.623 | 177.45 | 121.65 | 299.1
2019-11-15 13:00 | 11 | 15 | 242.25 | 256.8 | 499.05 | 242.571 | 228.879 | 471.45 | 178.05 | 125.55 | 303.6
2019-11-15 14:00 | 11 | 15 | 249.6 | 257.1 | 506.7 | 248.417 | 234.249 | 482.666 | 181.8 | 126 | 307.8
2019-11-15 15:00 | 11 | 15 | 251.55 | 259.8 | 511.35 | 247.888 | 231.263 | 479.151 | 180.9 | 124.2 | 305.1
2019-11-15 16:00 | 11 | 15 | 248.7 | 250.5 | 499.2 | 243.675 | 230.494 | 474.169 | 178.05 | 124.8 | 302.85
2019-11-15 17:00 | 11 | 15 | 236.7 | 244.05 | 480.75 | 236.385 | 227.347 | 463.732 | 176.1 | 122.7 | 298.8
2019-11-15 18:00 | 11 | 15 | 236.25 | 224.55 | 460.8 | 230.46 | 222.611 | 453.071 | 167.85 | 118.65 | 286.5
2019-11-15 19:00 | 11 | 15 | 231.45 | 209.4 | 440.85 | 217.217 | 212.807 | 430.024 | 150.9 | 109.95 | 260.85
2019-11-15 20:00 | 11 | 15 | 220.2 | 184.95 | 405.15 | 176.977 | 179.537 | 356.514 | 112.5 | 90.6 | 203.1
2019-11-15 21:00 | 11 | 15 | 215.55 | 174 | 389.55 | 173.666 | 172.745 | 346.411 | 112.95 | 77.25 | 190.2
2019-11-15 22:00 | 11 | 15 | 211.2 | 167.85 | 379.05 | 179.307 | 172.655 | 351.962 | 113.25 | 71.85 | 185.1
2019-11-15 23:00 | 11 | 15 | 184.35 | 144.6 | 328.95 | 173.641 | 170.038 | 343.679 | 114 | 71.25 | 185.25
2019-11-15 | 11 | 15 | 175.95 | 142.35 | 318.3 | 168.945 | 164.152 | 333.097 | 111.9 | 65.25 | 177.15
2019-11-16 01:00 | 11 | 16 | 153.9 | 134.25 | 288.15 | 164.066 | 149.692 | 313.758 | 105.9 | 62.55 | 168.45
2019-11-16 02:00 | 11 | 16 | 142.05 | 111.45 | 253.5 | 159.202 | 132.277 | 291.479 | 100.35 | 61.65 | 162
2019-11-16 03:00 | 11 | 16 | 130.35 | 111 | 241.35 | 157.825 | 130.406 | 288.231 | 100.35 | 61.35 | 161.7
2019-11-16 04:00 | 11 | 16 | 126 | 111 | 237 | 159.701 | 130.323 | 290.024 | 101.1 | 61.95 | 163.05
2019-11-16 05:00 | 11 | 16 | 127.2 | 114.3 | 241.5 | 157.594 | 130.512 | 288.106 | 101.25 | 61.5 | 162.75
2019-11-16 06:00 | 11 | 16 | 127.05 | 116.1 | 243.15 | 158.719 | 130.716 | 289.435 | 101.55 | 61.2 | 162.75
2019-11-16 07:00 | 11 | 16 | 127.2 | 115.95 | 243.15 | 157.95 | 128.408 | 286.358 | 100.05 | 62.4 | 162.45
2019-11-16 08:00 | 11 | 16 | 126.75 | 116.55 | 243.3 | 157.648 | 129.661 | 287.309 | 102.45 | 63.15 | 165.6
2019-11-16 09:00 | 11 | 16 | 128.85 | 114.9 | 243.75 | 157.542 | 129.393 | 286.935 | 101.85 | 66.75 | 168.6
2019-11-16 10:00 | 11 | 16 | 158.55 | 139.35 | 297.9 | 178.318 | 149.703 | 328.021 | 122.4 | 78.9 | 201.3
2019-11-16 11:00 | 11 | 16 | 159.15 | 138.45 | 297.6 | 177.875 | 146.221 | 324.096 | 121.65 | 82.35 | 204
2019-11-16 12:00 | 11 | 16 | 163.5 | 137.85 | 301.35 | 182.047 | 148.6 | 330.647 | 122.25 | 82.05 | 204.3
2019-11-16 13:00 | 11 | 16 | 170.55 | 136.95 | 307.5 | 183.237 | 151.89 | 335.127 | 122.4 | 80.85 | 203.25
2019-11-16 14:00 | 11 | 16 | 182.4 | 138 | 320.4 | 183.399 | 154.47 | 337.869 | 119.7 | 80.7 | 200.4
2019-11-16 15:00 | 11 | 16 | 162.6 | 115.05 | 277.65 | 161.442 | 134.639 | 296.081 | 96.6 | 69 | 165.6
2019-11-16 16:00 | 11 | 16 | 171.15 | 111.15 | 282.3 | 163.696 | 137.52 | 301.216 | 98.1 | 69.15 | 167.25
2019-11-16 17:00 | 11 | 16 | 168.9 | 112.5 | 281.4 | 162.846 | 131.395 | 294.241 | 95.55 | 69 | 164.55
2019-11-16 18:00 | 11 | 16 | 163.8 | 111.6 | 275.4 | 161.26 | 131.521 | 292.781 | 96.45 | 68.4 | 164.85
2019-11-16 19:00 | 11 | 16 | 178.95 | 115.2 | 294.15 | 162.408 | 132.502 | 294.91 | 96 | 68.85 | 164.85
2019-11-16 20:00 | 11 | 16 | 178.2 | 115.35 | 293.55 | 164.302 | 130.063 | 294.365 | 95.85 | 69.3 | 165.15
2019-11-16 21:00 | 11 | 16 | 179.1 | 112.95 | 292.05 | 161.713 | 128.614 | 290.327 | 95.55 | 68.4 | 163.95
2019-11-16 22:00 | 11 | 16 | 182.1 | 112.35 | 294.45 | 163.018 | 129.162 | 292.18 | 95.4 | 68.85 | 164.25
2019-11-16 23:00 | 11 | 16 | 177.6 | 114.45 | 292.05 | 161.65 | 127.833 | 289.483 | 96.3 | 68.1 | 164.4
2019-11-16 | 11 | 16 | 174.9 | 115.8 | 290.7 | 161.835 | 124.976 | 286.811 | 95.7 | 68.55 | 164.25
2019-11-17 01:00 | 11 | 17 | 160.8 | 116.7 | 277.5 | 162.466 | 123.451 | 285.917 | 95.7 | 68.25 | 163.95
2019-11-17 02:00 | 11 | 17 | 143.1 | 116.25 | 259.35 | 162.632 | 124.653 | 287.285 | 95.7 | 68.4 | 164.1
2019-11-17 03:00 | 11 | 17 | 135.15 | 114.3 | 249.45 | 161.43 | 127.214 | 288.644 | 95.55 | 68.55 | 164.1
2019-11-17 04:00 | 11 | 17 | 135.75 | 115.35 | 251.1 | 164.207 | 126.112 | 290.319 | 95.4 | 68.55 | 163.95
2019-11-17 05:00 | 11 | 17 | 126.45 | 115.65 | 242.1 | 164.45 | 125.944 | 290.394 | 96 | 69.15 | 165.15
2019-11-17 06:00 | 11 | 17 | 119.7 | 114.3 | 234 | 164.341 | 124.143 | 288.484 | 95.55 | 68.55 | 164.1
2019-11-17 07:00 | 11 | 17 | 116.25 | 114.75 | 231 | 164.641 | 124.327 | 288.968 | 96.3 | 69.3 | 165.6
2019-11-17 08:00 | 11 | 17 | 117 | 114.45 | 231.45 | 162.653 | 124.198 | 286.851 | 96.9 | 69.15 | 166.05
2019-11-17 09:00 | 11 | 17 | 122.4 | 112.35 | 234.75 | 163.637 | 125.135 | 288.772 | 99.75 | 69 | 168.75
2019-11-17 10:00 | 11 | 17 | 121.95 | 111.3 | 233.25 | 162.379 | 124.545 | 286.924 | 100.2 | 69 | 169.2
2019-11-17 11:00 | 11 | 17 | 124.2 | 114.75 | 238.95 | 163.09 | 124.643 | 287.733 | 98.1 | 68.7 | 166.8
2019-11-17 12:00 | 11 | 17 | 121.05 | 113.7 | 234.75 | 162.22 | 123.685 | 285.905 | 96 | 69.6 | 165.6
2019-11-17 13:00 | 11 | 17 | 121.8 | 113.85 | 235.65 | 163.36 | 121.031 | 284.391 | 93.15 | 68.55 | 161.7
2019-11-17 14:00 | 11 | 17 | 124.35 | 114.45 | 238.8 | 164.646 | 117.96 | 282.606 | 87 | 69.15 | 156.15
2019-11-17 15:00 | 11 | 17 | 123.6 | 113.55 | 237.15 | 166.198 | 117.091 | 283.289 | 87.15 | 69.3 | 156.45
2019-11-17 16:00 | 11 | 17 | 120.15 | 113.25 | 233.4 | 169.707 | 119.709 | 289.416 | 86.55 | 69 | 155.55
2019-11-17 17:00 | 11 | 17 | 125.1 | 119.55 | 244.65 | 168.303 | 116.717 | 285.02 | 86.85 | 69 | 155.85
2019-11-17 18:00 | 11 | 17 | 126.9 | 117.45 | 244.35 | 163.908 | 116.278 | 280.186 | 94.8 | 72 | 166.8
2019-11-17 19:00 | 11 | 17 | 124.5 | 120.6 | 245.1 | 161.766 | 120.895 | 282.661 | 96.75 | 71.85 | 168.6
2019-11-17 20:00 | 11 | 17 | 124.2 | 120.45 | 244.65 | 162.938 | 120.516 | 283.454 | 95.85 | 69 | 164.85
2019-11-17 21:00 | 11 | 17 | 125.55 | 120 | 245.55 | 163.933 | 117.38 | 281.313 | 95.55 | 68.85 | 164.4
2019-11-17 22:00 | 11 | 17 | 123.75 | 119.7 | 243.45 | 161.254 | 115.569 | 276.823 | 96.6 | 69.3 | 165.9
2019-11-17 23:00 | 11 | 17 | 123.9 | 121.65 | 245.55 | 165.093 | 114.829 | 279.922 | 96 | 68.7 | 164.7
2019-11-17 | 11 | 17 | 124.05 | 118.8 | 242.85 | 162.629 | 114.151 | 276.78 | 97.2 | 68.85 | 166.05
2019-11-18 01:00 | 11 | 18 | 121.95 | 118.05 | 240 | 163.068 | 117.062 | 280.13 | 95.4 | 68.85 | 164.25
2019-11-18 02:00 | 11 | 18 | 123.3 | 119.25 | 242.55 | 160.607 | 114.433 | 275.04 | 95.7 | 70.35 | 166.05
2019-11-18 03:00 | 11 | 18 | 122.55 | 118.05 | 240.6 | 159.228 | 113.145 | 272.373 | 96.45 | 68.85 | 165.3
2019-11-18 04:00 | 11 | 18 | 125.4 | 110.55 | 235.95 | 148.992 | 114.254 | 263.246 | 96.6 | 69.9 | 166.5
2019-11-18 05:00 | 11 | 18 | 124.35 | 105.9 | 230.25 | 154.206 | 114.021 | 268.227 | 96.9 | 69.45 | 166.35
2019-11-18 06:00 | 11 | 18 | 127.05 | 112.05 | 239.1 | 161.842 | 114.406 | 276.248 | 98.55 | 69.45 | 168
2019-11-18 07:00 | 11 | 18 | 123.6 | 133.05 | 256.65 | 180.453 | 136.11 | 316.563 | 101.4 | 70.05 | 171.45
2019-11-18 08:00 | 11 | 18 | 130.2 | 142.95 | 273.15 | 186.824 | 148.861 | 335.685 | 106.8 | 75.3 | 182.1
2019-11-18 09:00 | 11 | 18 | 168.45 | 203.55 | 372 | 219.666 | 190.756 | 410.422 | 143.25 | 101.25 | 244.5
2019-11-18 10:00 | 11 | 18 | 196.2 | 226.65 | 422.85 | 230.504 | 216.791 | 447.295 | 163.5 | 112.65 | 276.15
2019-11-18 11:00 | 11 | 18 | 213.9 | 252.15 | 466.05 | 244.684 | 240.653 | 485.337 | 179.25 | 124.95 | 304.2
2019-11-18 12:00 | 11 | 18 | 219.45 | 328.2 | 547.65 | 246.485 | 242.162 | 488.647 | 182.7 | 127.35 | 310.05
2019-11-18 13:00 | 11 | 18 | 242.4 | 321.75 | 564.15 | 238.936 | 244.996 | 483.932 | 181.8 | 128.85 | 310.65
2019-11-18 14:00 | 11 | 18 | 243.3 | 329.4 | 572.7 | 246.865 | 251.213 | 498.078 | 184.5 | 132.15 | 316.65
2019-11-18 15:00 | 11 | 18 | 248.1 | 321.45 | 569.55 | 244.597 | 247.774 | 492.371 | 178.65 | 129.3 | 307.95
2019-11-18 16:00 | 11 | 18 | 249.3 | 317.85 | 567.15 | 239.941 | 244.09 | 484.031 | 176.85 | 127.95 | 304.8
2019-11-18 17:00 | 11 | 18 | 241.8 | 296.7 | 538.5 | 234.373 | 237.552 | 471.925 | 173.4 | 126.45 | 299.85
2019-11-18 18:00 | 11 | 18 | 229.05 | 232.35 | 461.4 | 227.512 | 233.852 | 461.364 | 169.05 | 122.55 | 291.6
2019-11-18 19:00 | 11 | 18 | 229.35 | 271.05 | 500.4 | 215.858 | 218.513 | 434.371 | 154.95 | 112.5 | 267.45
2019-11-18 20:00 | 11 | 18 | 215.55 | 211.95 | 427.5 | 181.083 | 186.158 | 367.241 | 116.85 | 95.1 | 211.95
2019-11-18 21:00 | 11 | 18 | 211.8 | 177.9 | 389.7 | 171.848 | 177.068 | 348.916 | 106.05 | 88.35 | 194.4
2019-11-18 22:00 | 11 | 18 | 203.55 | 232.65 | 436.2 | 173.835 | 174.672 | 348.507 | 108.15 | 85.05 | 193.2
2019-11-18 23:00 | 11 | 18 | 173.85 | 151.8 | 325.65 | 172.831 | 166.681 | 339.512 | 106.2 | 80.25 | 186.45
2019-11-18 | 11 | 18 | 156.3 | 150.9 | 307.2 | 167.899 | 163.738 | 331.637 | 102 | 71.85 | 173.85
2019-11-19 01:00 | 11 | 19 | 139.35 | 190.8 | 330.15 | 160.493 | 135.951 | 296.444 | 94.95 | 66 | 160.95
2019-11-19 02:00 | 11 | 19 | 131.25 | 119.55 | 250.8 | 155.422 | 115.947 | 271.369 | 87.45 | 68.1 | 155.55
2019-11-19 03:00 | 11 | 19 | 126.15 | 127.8 | 253.95 | 155.119 | 117.669 | 272.788 | 87 | 67.8 | 154.8
2019-11-19 04:00 | 11 | 19 | 126.45 | 173.55 | 300 | 154.443 | 119.011 | 273.454 | 86.85 | 68.7 | 155.55
2019-11-19 05:00 | 11 | 19 | 125.7 | 117.3 | 243 | 159.038 | 125.725 | 284.763 | 95.25 | 68.25 | 163.5
2019-11-19 06:00 | 11 | 19 | 126.9 | 124.65 | 251.55 | 167.935 | 124.011 | 291.946 | 100.65 | 67.35 | 168
2019-11-19 07:00 | 11 | 19 | 124.8 | 131.1 | 255.9 | 177.633 | 142.42 | 320.053 | 103.05 | 68.55 | 171.6
2019-11-19 08:00 | 11 | 19 | 156.9 | 156.15 | 313.05 | 185.988 | 159.656 | 345.644 | 107.7 | 77.1 | 184.8
2019-11-19 09:00 | 11 | 19 | 205.2 | 201 | 406.2 | 210.407 | 198.776 | 409.183 | 144.3 | 103.95 | 248.25
2019-11-19 10:00 | 11 | 19 | 218.55 | 229.2 | 447.75 | 230.801 | 224.667 | 455.468 | 165.45 | 114 | 279.45
2019-11-19 11:00 | 11 | 19 | 227.4 | 269.55 | 496.95 | 248.572 | 239.224 | 487.796 | 178.65 | 126.3 | 304.95
2019-11-19 12:00 | 11 | 19 | 234.75 | 277.2 | 511.95 | 245.925 | 246.909 | 492.834 | 183.75 | 128.55 | 312.3
2019-11-19 13:00 | 11 | 19 | 247.95 | 268.5 | 516.45 | 244.866 | 247.487 | 492.353 | 185.7 | 130.05 | 315.75
2019-11-19 14:00 | 11 | 19 | 244.8 | 267.45 | 512.25 | 255.208 | 253.661 | 508.869 | 186.45 | 130.95 | 317.4
2019-11-19 15:00 | 11 | 19 | 246.3 | 267.9 | 514.2 | 246.934 | 250.564 | 497.498 | 181.8 | 128.85 | 310.65
2019-11-19 16:00 | 11 | 19 | 234.3 | 264.3 | 498.6 | 248.543 | 247.071 | 495.614 | 179.55 | 128.1 | 307.65
2019-11-19 17:00 | 11 | 19 | 231.6 | 248.25 | 479.85 | 239.611 | 242.3 | 481.911 | 175.35 | 127.95 | 303.3
2019-11-19 18:00 | 11 | 19 | 226.5 | 233.85 | 460.35 | 236.496 | 232.955 | 469.451 | 170.7 | 124.5 | 295.2
2019-11-19 19:00 | 11 | 19 | 225.9 | 213.15 | 439.05 | 218.252 | 217.518 | 435.77 | 154.95 | 116.1 | 271.05
2019-11-19 20:00 | 11 | 19 | 225 | 190.35 | 415.35 | 183.865 | 187.447 | 371.312 | 118.65 | 94.95 | 213.6
2019-11-19 21:00 | 11 | 19 | 213.75 | 181.05 | 394.8 | 172.371 | 177.393 | 349.764 | 110.1 | 86.4 | 196.5
2019-11-19 22:00 | 11 | 19 | 204 | 174 | 378 | 175.565 | 171.516 | 347.081 | 104.85 | 79.05 | 183.9
2019-11-19 23:00 | 11 | 19 | 176.85 | 148.05 | 324.9 | 170.934 | 162.53 | 333.464 | 106.5 | 74.85 | 181.35
2019-11-19 | 11 | 19 | 159.9 | 141.75 | 301.65 | 168.93 | 159.621 | 328.551 | 103.35 | 77.4 | 180.75
2019-11-20 01:00 | 11 | 20 | 142.35 | 137.25 | 279.6 | 159.244 | 133.957 | 293.201 | 93.15 | 68.85 | 162
2019-11-20 02:00 | 11 | 20 | 128.7 | 114.15 | 242.85 | 149.231 | 114.922 | 264.153 | 86.4 | 65.85 | 152.25
2019-11-20 03:00 | 11 | 20 | 121.5 | 106.8 | 228.3 | 142.095 | 114.657 | 256.752 | 86.55 | 64.5 | 151.05
2019-11-20 04:00 | 11 | 20 | 121.8 | 108.15 | 229.95 | 142.339 | 118.462 | 260.801 | 85.95 | 65.1 | 151.05
2019-11-20 05:00 | 11 | 20 | 123.3 | 107.1 | 230.4 | 146.819 | 115.411 | 262.23 | 85.5 | 65.1 | 150.6
2019-11-20 06:00 | 11 | 20 | 122.1 | 114.75 | 236.85 | 162.332 | 123.29 | 285.622 | 90.6 | 65.25 | 155.85
2019-11-20 07:00 | 11 | 20 | 121.2 | 132.6 | 253.8 | 179.695 | 143.548 | 323.243 | 101.7 | 66.45 | 168.15
2019-11-20 08:00 | 11 | 20 | 134.7 | 159 | 293.7 | 184.339 | 157.82 | 342.159 | 104.1 | 72.45 | 176.55
2019-11-20 09:00 | 11 | 20 | 169.5 | 204.75 | 374.25 | 215.653 | 197.951 | 413.604 | 144.75 | 107.4 | 252.15
2019-11-20 10:00 | 11 | 20 | 198.15 | 227.85 | 426 | 237.857 | 224.259 | 462.116 | 162.15 | 118.05 | 280.2
2019-11-20 11:00 | 11 | 20 | 213 | 255 | 468 | 254.488 | 241.876 | 496.364 | 180.15 | 130.2 | 310.35
2019-11-20 12:00 | 11 | 20 | 228.6 | 252.75 | 481.35 | 249.847 | 246.042 | 495.889 | 184.35 | 132.6 | 316.95
2019-11-20 13:00 | 11 | 20 | 244.8 | 258.75 | 503.55 | 251.408 | 248.43 | 499.838 | 181.65 | 134.1 | 315.75
2019-11-20 14:00 | 11 | 20 | 244.05 | 273.3 | 517.35 | 258.075 | 254.2 | 512.275 | 183 | 133.05 | 316.05
2019-11-20 15:00 | 11 | 20 | 252.9 | 265.2 | 518.1 | 260.994 | 246.356 | 507.35 | 182.55 | 132.45 | 315
2019-11-20 16:00 | 11 | 20 | 256.05 | 257.1 | 513.15 | 253.726 | 247.04 | 500.766 | 182.85 | 131.55 | 314.4
2019-11-20 17:00 | 11 | 20 | 246.75 | 253.05 | 499.8 | 246.849 | 244.896 | 491.745 | 181.35 | 128.1 | 309.45
2019-11-20 18:00 | 11 | 20 | 241.8 | 238.5 | 480.3 | 243.298 | 234.251 | 477.549 | 176.7 | 126.75 | 303.45
2019-11-20 19:00 | 11 | 20 | 242.25 | 216.45 | 458.7 | 223.769 | 211.414 | 435.183 | 160.65 | 117.6 | 278.25
2019-11-20 20:00 | 11 | 20 | 225 | 193.35 | 418.35 | 178.954 | 179.233 | 358.187 | 118.8 | 93.3 | 212.1
2019-11-20 21:00 | 11 | 20 | 223.5 | 177.6 | 401.1 | 178.146 | 169.922 | 348.068 | 111.45 | 87.6 | 199.05
2019-11-20 22:00 | 11 | 20 | 214.05 | 168.15 | 382.2 | 180.491 | 166.304 | 346.795 | 114.15 | 82.95 | 197.1
2019-11-20 23:00 | 11 | 20 | 178.65 | 145.05 | 323.7 | 176.563 | 154.979 | 331.542 | 111.75 | 78.6 | 190.35
2019-11-20 | 11 | 20 | 166.95 | 141.6 | 308.55 | 172.834 | 157.197 | 330.031 | 108.75 | 77.25 | 186
2019-11-21 01:00 | 11 | 21 | 146.85 | 134.4 | 281.25 | 166.336 | 135.844 | 302.18 | 106.65 | 67.5 | 174.15
2019-11-21 02:00 | 11 | 21 | 134.55 | 118.95 | 253.5 | 161.564 | 120.285 | 281.849 | 105.9 | 65.25 | 171.15
2019-11-21 03:00 | 11 | 21 | 123.9 | 109.65 | 233.55 | 151.226 | 119.474 | 270.7 | 102.75 | 65.55 | 168.3
2019-11-21 04:00 | 11 | 21 | 123 | 106.95 | 229.95 | 145.613 | 118.335 | 263.948 | 101.25 | 65.4 | 166.65
2019-11-21 05:00 | 11 | 21 | 126.75 | 107.7 | 234.45 | 155.921 | 118.531 | 274.452 | 101.85 | 65.55 | 167.4
2019-11-21 06:00 | 11 | 21 | 123.3 | 113.4 | 236.7 | 167.668 | 129.519 | 297.187 | 105.3 | 65.7 | 171
2019-11-21 07:00 | 11 | 21 | 125.25 | 133.65 | 258.9 | 184.402 | 139.41 | 323.812 | 107.85 | 66.6 | 174.45
2019-11-21 08:00 | 11 | 21 | 138.75 | 161.7 | 300.45 | 187.81 | 155.281 | 343.091 | 110.85 | 70.2 | 181.05
2019-11-21 09:00 | 11 | 21 | 178.5 | 205.65 | 384.15 | 227.918 | 191.966 | 419.884 | 150.75 | 96.45 | 247.2
2019-11-21 10:00 | 11 | 21 | 208.8 | 230.85 | 439.65 | 241.057 | 216.565 | 457.622 | 192.75 | 148.8 | 341.55
2019-11-21 11:00 | 11 | 21 | 222.9 | 261.6 | 484.5 | 260.119 | 238.153 | 498.272 | 186 | 130.5 | 316.5
2019-11-21 12:00 | 11 | 21 | 234.3 | 274.8 | 509.1 | 245.81 | 241.85 | 487.66 | 194.85 | 129 | 323.85
2019-11-21 13:00 | 11 | 21 | 239.4 | 272.4 | 511.8 | 247.577 | 243.684 | 491.261 | 194.4 | 130.65 | 325.05
2019-11-21 14:00 | 11 | 21 | 249.75 | 270.6 | 520.35 | 251.102 | 253.107 | 504.209 | 190.35 | 134.4 | 324.75
2019-11-21 15:00 | 11 | 21 | 240.45 | 270.75 | 511.2 | 247.395 | 246.371 | 493.766 | 193.35 | 131.55 | 324.9
2019-11-21 16:00 | 11 | 21 | 252.9 | 261.9 | 514.8 | 243.961 | 240.933 | 484.894 | 189.9 | 128.4 | 318.3
2019-11-21 17:00 | 11 | 21 | 248.4 | 248.1 | 496.5 | 240.311 | 237.064 | 477.375 | 183.3 | 126.75 | 310.05
2019-11-21 18:00 | 11 | 21 | 234.75 | 232.65 | 467.4 | 238.252 | 231.464 | 469.716 | 175.35 | 124.05 | 299.4
2019-11-21 19:00 | 11 | 21 | 278.85 | 208.2 | 487.05 | 221.729 | 208.453 | 430.182 | 162.75 | 114.3 | 277.05
2019-11-21 20:00 | 11 | 21 | 247.35 | 195.75 | 443.1 | 178.627 | 178.157 | 356.784 | 115.35 | 93.9 | 209.25
2019-11-21 21:00 | 11 | 21 | 232.95 | 186.15 | 419.1 | 173.036 | 172.11 | 345.146 | 106.35 | 81.6 | 187.95
2019-11-21 22:00 | 11 | 21 | 230.7 | 186 | 416.7 | 175.731 | 166.26 | 341.991 | 105 | 71.85 | 176.85
2019-11-21 23:00 | 11 | 21 | 209.1 | 179.7 | 388.8 | 173.284 | 155.206 | 328.49 | 103.8 | 71.55 | 175.35
2019-11-21 | 11 | 21 | 190.2 | 168.9 | 359.1 | 169.316 | 153.541 | 322.857 | 102 | 69 | 171
2019-11-22 01:00 | 11 | 22 | 144.3 | 142.5 | 286.8 | 164.748 | 128.607 | 293.355 | 91.8 | 61.65 | 153.45
2019-11-22 02:00 | 11 | 22 | 127.5 | 127.95 | 255.45 | 151.556 | 107.532 | 259.088 | 85.2 | 61.95 | 147.15
2019-11-22 03:00 | 11 | 22 | 124.95 | 126.3 | 251.25 | 150.803 | 107.268 | 258.071 | 86.1 | 61.2 | 147.3
2019-11-22 04:00 | 11 | 22 | 122.7 | 126.45 | 249.15 | 152.219 | 106.627 | 258.846 | 85.05 | 61.5 | 146.55
2019-11-22 05:00 | 11 | 22 | 126.15 | 125.85 | 252 | 156.614 | 107.88 | 264.494 | 85.35 | 61.35 | 146.7
2019-11-22 06:00 | 11 | 22 | 124.95 | 125.85 | 250.8 | 165.431 | 107.466 | 272.897 | 85.8 | 61.65 | 147.45
2019-11-22 07:00 | 11 | 22 | 123.3 | 139.5 | 262.8 | 180.96 | 130.068 | 311.028 | 101.4 | 61.35 | 162.75
2019-11-22 08:00 | 11 | 22 | 139.95 | 172.65 | 312.6 | 178.129 | 152.289 | 330.418 | 105.75 | 67.8 | 173.55
2019-11-22 09:00 | 11 | 22 | 169.95 | 201.15 | 371.1 | 214.748 | 195.671 | 410.419 | 148.05 | 106.95 | 255
2019-11-22 10:00 | 11 | 22 | 196.05 | 219.15 | 415.2 | 235.486 | 220.634 | 456.12 | 171.45 | 114.75 | 286.2
2019-11-22 11:00 | 11 | 22 | 213.9 | 247.8 | 461.7 | 250.523 | 228.806 | 479.329 | 189.45 | 144 | 333.45
2019-11-22 12:00 | 11 | 22 | 220.05 | 265.5 | 485.55 | 248.081 | 227.174 | 475.255 | 183.45 | 146.4 | 329.85
2019-11-22 13:00 | 11 | 22 | 232.95 | 266.85 | 499.8 | 240.186 | 231.664 | 471.85 | 187.65 | 143.1 | 330.75
2019-11-22 14:00 | 11 | 22 | 242.1 | 259.2 | 501.3 | 244.186 | 238.31 | 482.496 | 191.25 | 160.35 | 351.6
2019-11-22 15:00 | 11 | 22 | 249.45 | 256.2 | 505.65 | 238.247 | 230.918 | 469.165 | 191.7 | 171.6 | 363.3
2019-11-22 16:00 | 11 | 22 | 249.75 | 255.75 | 505.5 | 240.908 | 229.507 | 470.415 | 189.3 | 165.45 | 354.75
2019-11-22 17:00 | 11 | 22 | 254.1 | 245.7 | 499.8 | 238.388 | 227.097 | 465.485 | 186.9 | 152.55 | 339.45
2019-11-22 18:00 | 11 | 22 | 248.4 | 230.25 | 478.65 | 236.366 | 218.944 | 455.31 | 179.25 | 153.45 | 332.7
2019-11-22 19:00 | 11 | 22 | 240.15 | 213.3 | 453.45 | 219.708 | 203.672 | 423.38 | 157.2 | 153 | 310.2
2019-11-22 20:00 | 11 | 22 | 221.1 | 189.6 | 410.7 | 175.475 | 177.576 | 353.051 | 126.15 | 88.65 | 214.8
2019-11-22 21:00 | 11 | 22 | 219.75 | 176.25 | 396 | 171.376 | 167.192 | 338.568 | 115.95 | 80.1 | 196.05
2019-11-22 22:00 | 11 | 22 | 216.3 | 167.85 | 384.15 | 177.082 | 172.928 | 350.01 | 116.4 | 73.95 | 190.35
2019-11-22 23:00 | 11 | 22 | 186.3 | 146.85 | 333.15 | 173.928 | 162.549 | 336.477 | 117 | 72 | 189
2019-11-22 | 11 | 22 | 168 | 145.65 | 313.65 | 171.961 | 164.798 | 336.759 | 113.1 | 65.85 | 178.95
2019-11-23 01:00 | 11 | 23 | 148.35 | 134.4 | 282.75 | 161.316 | 136.882 | 298.198 | 100.95 | 55.2 | 156.15
2019-11-23 02:00 | 11 | 23 | 127.5 | 115.65 | 243.15 | 156.392 | 118.486 | 274.878 | 98.85 | 55.8 | 154.65
2019-11-23 03:00 | 11 | 23 | 123 | 114.9 | 237.9 | 158.549 | 118.717 | 277.266 | 99.3 | 55.35 | 154.65
2019-11-23 04:00 | 11 | 23 | 121.95 | 114.75 | 236.7 | 156.612 | 117.545 | 274.157 | 100.05 | 56.55 | 156.6
2019-11-23 05:00 | 11 | 23 | 124.35 | 115.65 | 240 | 155.376 | 118.454 | 273.83 | 99.45 | 55.8 | 155.25
2019-11-23 06:00 | 11 | 23 | 123.75 | 114.45 | 238.2 | 156.221 | 117.061 | 273.282 | 98.85 | 55.5 | 154.35
2019-11-23 07:00 | 11 | 23 | 117.75 | 111.15 | 228.9 | 157.412 | 117.523 | 274.935 | 99.45 | 55.8 | 155.25
2019-11-23 08:00 | 11 | 23 | 119.25 | 111.75 | 231 | 155.923 | 116.475 | 272.398 | 98.7 | 55.05 | 153.75
2019-11-23 09:00 | 11 | 23 | 117.6 | 111.45 | 229.05 | 155.403 | 116.622 | 272.025 | 99.75 | 56.4 | 156.15
2019-11-23 10:00 | 11 | 23 | 146.7 | 131.55 | 278.25 | 177.381 | 132.385 | 309.766 | 124.65 | 113.4 | 238.05
2019-11-23 11:00 | 11 | 23 | 148.05 | 135.6 | 283.65 | 175.938 | 129.525 | 305.463 | 122.55 | 116.4 | 238.95
2019-11-23 12:00 | 11 | 23 | 151.65 | 135.9 | 287.55 | 176.552 | 128.891 | 305.443 | 120.15 | 105.15 | 225.3
2019-11-23 13:00 | 11 | 23 | 152.85 | 135.3 | 288.15 | 180.062 | 129.147 | 309.209 | 120 | 134.7 | 254.7
2019-11-23 14:00 | 11 | 23 | 161.55 | 134.25 | 295.8 | 177.816 | 128.21 | 306.026 | 118.95 | 110.25 | 229.2
2019-11-23 15:00 | 11 | 23 | 144.3 | 116.1 | 260.4 | 153.43 | 109.358 | 262.788 | 85.5 | 60.75 | 146.25
2019-11-23 16:00 | 11 | 23 | 157.35 | 116.55 | 273.9 | 152.912 | 110.926 | 263.838 | 84.3 | 60.3 | 144.6
2019-11-23 17:00 | 11 | 23 | 159.3 | 116.25 | 275.55 | 154.142 | 108.726 | 262.868 | 85.05 | 60.6 | 145.65
2019-11-23 18:00 | 11 | 23 | 169.65 | 117 | 286.65 | 152.527 | 110.385 | 262.912 | 85.05 | 60 | 145.05
2019-11-23 19:00 | 11 | 23 | 173.4 | 121.2 | 294.6 | 152.683 | 108.14 | 260.823 | 83.1 | 59.85 | 142.95
2019-11-23 20:00 | 11 | 23 | 173.25 | 117.6 | 290.85 | 154.298 | 108.247 | 262.545 | 83.85 | 59.55 | 143.4
2019-11-23 21:00 | 11 | 23 | 178.95 | 116.1 | 295.05 | 153.182 | 106.603 | 259.785 | 84.45 | 59.7 | 144.15
2019-11-23 22:00 | 11 | 23 | 176.55 | 116.85 | 293.4 | 152.534 | 106.601 | 259.135 | 83.25 | 59.1 | 142.35
2019-11-23 23:00 | 11 | 23 | 171.75 | 116.7 | 288.45 | 152.413 | 106.845 | 259.258 | 83.7 | 60.15 | 143.85
2019-11-23 | 11 | 23 | 166.05 | 118.2 | 284.25 | 154.717 | 107.837 | 262.554 | 83.55 | 59.4 | 142.95
2019-11-24 01:00 | 11 | 24 | 147.15 | 115.5 | 262.65 | 153.415 | 105.716 | 259.131 | 87.3 | 59.4 | 146.7
2019-11-24 02:00 | 11 | 24 | 132.75 | 114.9 | 247.65 | 153.957 | 106.609 | 260.566 | 83.85 | 59.55 | 143.4
2019-11-24 03:00 | 11 | 24 | 127.5 | 114.15 | 241.65 | 153.735 | 113.339 | 267.074 | 93.3 | 60.45 | 153.75
2019-11-24 04:00 | 11 | 24 | 127.95 | 117.6 | 245.55 | 153.416 | 112.08 | 265.496 | 92.85 | 59.7 | 152.55
2019-11-24 05:00 | 11 | 24 | 129 | 116.25 | 245.25 | 152.261 | 114.251 | 266.512 | 92.85 | 59.25 | 152.1
2019-11-24 06:00 | 11 | 24 | 122.55 | 115.05 | 237.6 | 153.371 | 111.708 | 265.079 | 93.75 | 60 | 153.75
2019-11-24 07:00 | 11 | 24 | 123.45 | 114.3 | 237.75 | 153.912 | 113.472 | 267.384 | 92.1 | 59.25 | 151.35
2019-11-24 08:00 | 11 | 24 | 120 | 115.5 | 235.5 | 152.311 | 112.88 | 265.191 | 93.45 | 59.7 | 153.15
2019-11-24 09:00 | 11 | 24 | 122.55 | 113.85 | 236.4 | 151.62 | 113.456 | 265.076 | 93.3 | 59.1 | 152.4
2019-11-24 10:00 | 11 | 24 | 127.8 | 115.8 | 243.6 | 152.572 | 113 | 265.572 | 93.9 | 59.85 | 153.75
2019-11-24 11:00 | 11 | 24 | 127.05 | 118.35 | 245.4 | 152.912 | 112.165 | 265.077 | 93.45 | 60.45 | 153.9
2019-11-24 12:00 | 11 | 24 | 127.35 | 117 | 244.35 | 151.391 | 107.683 | 259.074 | 87.9 | 63.9 | 151.8
2019-11-24 13:00 | 11 | 24 | 126.3 | 114.45 | 240.75 | 155.359 | 106.445 | 261.804 | 83.55 | 63.6 | 147.15
2019-11-24 14:00 | 11 | 24 | 123 | 117.3 | 240.3 | 154.196 | 109.064 | 263.26 | 83.7 | 63.75 | 147.45
2019-11-24 15:00 | 11 | 24 | 121.8 | 117.15 | 238.95 | 155.584 | 114.11 | 269.694 | 83.85 | 64.5 | 148.35
2019-11-24 16:00 | 11 | 24 | 122.25 | 114.6 | 236.85 | 154.537 | 111.462 | 265.999 | 84.45 | 63.6 | 148.05
2019-11-24 17:00 | 11 | 24 | 120.15 | 115.95 | 236.1 | 154.115 | 115.56 | 269.675 | 83.1 | 64.2 | 147.3
2019-11-24 18:00 | 11 | 24 | 121.2 | 114 | 235.2 | 155.133 | 115.161 | 270.294 | 83.4 | 63.6 | 147
2019-11-24 19:00 | 11 | 24 | 119.4 | 116.7 | 236.1 | 155.008 | 114.812 | 269.82 | 84.3 | 62.4 | 146.7
2019-11-24 20:00 | 11 | 24 | 120.75 | 112.8 | 233.55 | 155.508 | 116.793 | 272.301 | 83.1 | 59.1 | 142.2
2019-11-24 21:00 | 11 | 24 | 122.25 | 112.35 | 234.6 | 155.053 | 116.878 | 271.931 | 83.25 | 59.85 | 143.1
2019-11-24 22:00 | 11 | 24 | 120 | 112.35 | 232.35 | 156.951 | 115.997 | 272.948 | 83.7 | 59.7 | 143.4
2019-11-24 23:00 | 11 | 24 | 121.05 | 112.2 | 233.25 | 155.414 | 116.411 | 271.825 | 84.15 | 60.15 | 144.3
2019-11-24 | 11 | 24 | 118.05 | 110.55 | 228.6 | 154.405 | 116.012 | 270.417 | 82.35 | 60.45 | 142.8
2019-11-25 01:00 | 11 | 25 | 122.1 | 111 | 233.1 | 156.299 | 117.45 | 273.749 | 83.25 | 61.05 | 144.3
2019-11-25 02:00 | 11 | 25 | 126.3 | 112.95 | 239.25 | 154.953 | 118.125 | 273.078 | 83.55 | 60.3 | 143.85
2019-11-25 03:00 | 11 | 25 | 118.65 | 103.35 | 222 | 146.949 | 116.47 | 263.419 | 83.4 | 60.3 | 143.7
2019-11-25 04:00 | 11 | 25 | 118.95 | 98.25 | 217.2 | 142.44 | 116.632 | 259.072 | 83.55 | 60.45 | 144
2019-11-25 05:00 | 11 | 25 | 119.4 | 100.2 | 219.6 | 155.392 | 115.672 | 271.064 | 84.15 | 60.75 | 144.9
2019-11-25 06:00 | 11 | 25 | 120.6 | 107.7 | 228.3 | 157.354 | 120.191 | 277.545 | 85.05 | 60.9 | 145.95
2019-11-25 07:00 | 11 | 25 | 118.35 | 123.75 | 242.1 | 179.711 | 146.672 | 326.383 | 100.05 | 60.6 | 160.65
2019-11-25 08:00 | 11 | 25 | 128.55 | 141.3 | 269.85 | 189.64 | 157.975 | 347.615 | 104.25 | 67.5 | 171.75
2019-11-25 09:00 | 11 | 25 | 171.15 | 208.65 | 379.8 | 220.322 | 197.637 | 417.959 | 149.25 | 143.4 | 292.65
2019-11-25 10:00 | 11 | 25 | 202.8 | 226.95 | 429.75 | 236.177 | 219.48 | 455.657 | 172.05 | 114.45 | 286.5
2019-11-25 11:00 | 11 | 25 | 223.35 | 257.1 | 480.45 | 253.992 | 235.679 | 489.671 | 187.8 | 127.8 | 315.6
2019-11-25 12:00 | 11 | 25 | 227.1 | 276.3 | 503.4 | 249.614 | 245.308 | 494.922 | 187.8 | 129 | 316.8
2019-11-25 13:00 | 11 | 25 | 242.7 | 275.7 | 518.4 | 243.69 | 246.503 | 490.193 | 190.05 | 133.05 | 323.1
2019-11-25 14:00 | 11 | 25 | 241.05 | 280.5 | 521.55 | 243.04 | 252.512 | 495.552 | 196.5 | 134.7 | 331.2
2019-11-25 15:00 | 11 | 25 | 251.25 | 265.8 | 517.05 | 253.44 | 243.806 | 497.246 | 192.45 | 134.7 | 327.15
2019-11-25 16:00 | 11 | 25 | 247.5 | 264.3 | 511.8 | 255.95 | 241.054 | 497.004 | 186.6 | 130.95 | 317.55
2019-11-25 17:00 | 11 | 25 | 245.7 | 257.7 | 503.4 | 244.489 | 243.155 | 487.644 | 186.75 | 131.1 | 317.85
2019-11-25 18:00 | 11 | 25 | 243 | 239.7 | 482.7 | 230.771 | 231.509 | 462.28 | 180.9 | 127.2 | 308.1
2019-11-25 19:00 | 11 | 25 | 237.9 | 219 | 456.9 | 224.031 | 216.14 | 440.171 | 165.45 | 115.8 | 281.25
2019-11-25 20:00 | 11 | 25 | 233.1 | 199.95 | 433.05 | 181.935 | 183.337 | 365.272 | 118.5 | 96 | 214.5
2019-11-25 21:00 | 11 | 25 | 225.6 | 181.95 | 407.55 | 173.452 | 177.059 | 350.511 | 112.05 | 88.05 | 200.1
2019-11-25 22:00 | 11 | 25 | 222 | 174 | 396 | 176.789 | 174.16 | 350.949 | 109.65 | 77.7 | 187.35
2019-11-25 23:00 | 11 | 25 | 178.05 | 147.75 | 325.8 | 169.777 | 162.748 | 332.525 | 109.05 | 72.3 | 181.35
2019-11-25 | 11 | 25 | 170.25 | 147.3 | 317.55 | 168.027 | 161.425 | 329.452 | 107.85 | 68.25 | 176.1
2019-11-26 01:00 | 11 | 26 | 162.3 | 139.5 | 301.8 | 158.663 | 134.267 | 292.93 | 97.5 | 61.5 | 159
2019-11-26 02:00 | 11 | 26 | 146.7 | 121.05 | 267.75 | 156.185 | 115.413 | 271.598 | 89.25 | 60.15 | 149.4
2019-11-26 03:00 | 11 | 26 | 145.5 | 114.3 | 259.8 | 145.027 | 113.834 | 258.861 | 85.2 | 60.75 | 145.95
2019-11-26 04:00 | 11 | 26 | 136.35 | 108.75 | 245.1 | 140.401 | 113.491 | 253.892 | 85.65 | 60.15 | 145.8
2019-11-26 05:00 | 11 | 26 | 138.6 | 106.65 | 245.25 | 149.767 | 112.475 | 262.242 | 86.55 | 59.85 | 146.4
2019-11-26 06:00 | 11 | 26 | 138 | 112.35 | 250.35 | 158.18 | 123.093 | 281.273 | 88.95 | 60.15 | 149.1
2019-11-26 07:00 | 11 | 26 | 136.65 | 133.65 | 270.3 | 175.97 | 147.54 | 323.51 | 100.8 | 64.2 | 165
2019-11-26 08:00 | 11 | 26 | 146.7 | 154.2 | 300.9 | 189.667 | 158.558 | 348.225 | 107.25 | 74.85 | 182.1
2019-11-26 09:00 | 11 | 26 | 180 | 206.55 | 386.55 | 214.58 | 194.765 | 409.345 | 153.45 | 108.75 | 262.2
2019-11-26 10:00 | 11 | 26 | 204.9 | 233.4 | 438.3 | 236.613 | 213.843 | 450.456 | 170.7 | 119.1 | 289.8
2019-11-26 11:00 | 11 | 26 | 221.55 | 270 | 491.55 | 248.37 | 233.895 | 482.265 | 186.15 | 129.3 | 315.45
2019-11-26 12:00 | 11 | 26 | 225.45 | 285 | 510.45 | 245.437 | 240.703 | 486.14 | 183.9 | 131.1 | 315
2019-11-26 13:00 | 11 | 26 | 237 | 276.15 | 513.15 | 245.316 | 244.68 | 489.996 | 188.55 | 134.7 | 323.25
2019-11-26 14:00 | 11 | 26 | 243.75 | 275.85 | 519.6 | 248.323 | 250.577 | 498.9 | 193.5 | 140.25 | 333.75
2019-11-26 15:00 | 11 | 26 | 248.7 | 273 | 521.7 | 256.006 | 247.525 | 503.531 | 189.6 | 135.75 | 325.35
2019-11-26 16:00 | 11 | 26 | 243.45 | 262.8 | 506.25 | 270.075 | 250.104 | 520.179 | 183.9 | 128.55 | 312.45
2019-11-26 17:00 | 11 | 26 | 237 | 257.55 | 494.55 | 261.888 | 248.156 | 510.044 | 177.75 | 125.85 | 303.6
2019-11-26 18:00 | 11 | 26 | 235.2 | 246.9 | 482.1 | 258.799 | 242.209 | 501.008 | 169.8 | 127.2 | 297
2019-11-26 19:00 | 11 | 26 | 227.1 | 220.8 | 447.9 | 241.763 | 221.093 | 462.856 | 163.35 | 115.35 | 278.7
2019-11-26 20:00 | 11 | 26 | 229.65 | 194.25 | 423.9 | 182.115 | 183.094 | 365.209 | 117.9 | 91.2 | 209.1
2019-11-26 21:00 | 11 | 26 | 224.85 | 184.2 | 409.05 | 177.908 | 171.55 | 349.458 | 108.15 | 88.2 | 196.35
2019-11-26 22:00 | 11 | 26 | 208.5 | 180.9 | 389.4 | 174.639 | 170.419 | 345.058 | 105.6 | 87.45 | 193.05
2019-11-26 23:00 | 11 | 26 | 167.55 | 157.35 | 324.9 | 175.465 | 166.122 | 341.587 | 104.1 | 82.05 | 186.15
2019-11-26 | 11 | 26 | 160.95 | 157.35 | 318.3 | 173.133 | 166.638 | 339.771 | 105 | 79.95 | 184.95
2019-11-27 01:00 | 11 | 27 | 145.5 | 144.6 | 290.1 | 163.713 | 149.663 | 313.376 | 92.4 | 70.05 | 162.45
2019-11-27 02:00 | 11 | 27 | 131.7 | 133.2 | 264.9 | 159.058 | 121.228 | 280.286 | 85.95 | 69.75 | 155.7
2019-11-27 03:00 | 11 | 27 | 129 | 120.15 | 249.15 | 145.465 | 119.132 | 264.597 | 85.35 | 69 | 154.35
2019-11-27 04:00 | 11 | 27 | 130.35 | 114.3 | 244.65 | 141.985 | 119.178 | 261.163 | 85.8 | 69.6 | 155.4
2019-11-27 05:00 | 11 | 27 | 131.1 | 114.9 | 246 | 152.202 | 117.865 | 270.067 | 86.1 | 70.2 | 156.3
2019-11-27 06:00 | 11 | 27 | 131.85 | 123.3 | 255.15 | 157.329 | 124.425 | 281.754 | 87.9 | 69.6 | 157.5
2019-11-27 07:00 | 11 | 27 | 128.85 | 140.4 | 269.25 | 180.474 | 146.408 | 326.882 | 105 | 72.45 | 177.45
2019-11-27 08:00 | 11 | 27 | 140.85 | 166.5 | 307.35 | 182.386 | 159.273 | 341.659 | 113.25 | 78.3 | 191.55
2019-11-27 09:00 | 11 | 27 | 186 | 205.5 | 391.5 | 294.113 | 204.197 | 498.31 | 159.75 | 112.8 | 272.55
2019-11-27 10:00 | 11 | 27 | 209.4 | 246 | 455.4 | 303.789 | 219.462 | 523.251 | 176.55 | 180.3 | 356.85
2019-11-27 11:00 | 11 | 27 | 226.8 | 309.6 | 536.4 | 286.987 | 236.52 | 523.507 | 184.8 | 194.25 | 379.05
2019-11-27 12:00 | 11 | 27 | 235.5 | 319.5 | 555 | 284.658 | 241.648 | 526.306 | 188.4 | 178.35 | 366.75
2019-11-27 13:00 | 11 | 27 | 255.75 | 313.65 | 569.4 | 275.996 | 241.501 | 517.497 | 192.6 | 164.7 | 357.3
2019-11-27 14:00 | 11 | 27 | 255.9 | 322.2 | 578.1 | 274.833 | 250.109 | 524.942 | 194.1 | 167.7 | 361.8
2019-11-27 15:00 | 11 | 27 | 257.55 | 315.45 | 573 | 275.689 | 242.675 | 518.364 | 188.85 | 158.4 | 347.25
2019-11-27 16:00 | 11 | 27 | 262.8 | 308.55 | 571.35 | 271.974 | 241 | 512.974 | 187.65 | 146.1 | 333.75
2019-11-27 17:00 | 11 | 27 | 258.15 | 300.15 | 558.3 | 268.687 | 239.712 | 508.399 | 187.95 | 141.9 | 329.85
2019-11-27 18:00 | 11 | 27 | 253.5 | 282.45 | 535.95 | 266.095 | 228.701 | 494.796 | 181.8 | 140.1 | 321.9
2019-11-27 19:00 | 11 | 27 | 239.55 | 252.45 | 492 | 249.39 | 213.45 | 462.84 | 166.95 | 167.7 | 334.65
2019-11-27 20:00 | 11 | 27 | 226.2 | 231.6 | 457.8 | 177.915 | 184.565 | 362.48 | 122.4 | 99.45 | 221.85
2019-11-27 21:00 | 11 | 27 | 223.65 | 218.1 | 441.75 | 173.728 | 173.762 | 347.49 | 113.7 | 88.95 | 202.65
2019-11-27 22:00 | 11 | 27 | 207 | 201.9 | 408.9 | 174.349 | 166.904 | 341.253 | 113.85 | 79.65 | 193.5
2019-11-27 23:00 | 11 | 27 | 164.55 | 154.5 | 319.05 | 171.519 | 161.013 | 332.532 | 115.5 | 74.1 | 189.6
2019-11-27 | 11 | 27 | 164.7 | 154.05 | 318.75 | 170.146 | 161.332 | 331.478 | 108.15 | 69.6 | 177.75
2019-11-28 01:00 | 11 | 28 | 146.55 | 146.55 | 293.1 | 161.098 | 128.4 | 289.498 | 91.2 | 61.95 | 153.15
2019-11-28 02:00 | 11 | 28 | 130.95 | 135.6 | 266.55 | 155.847 | 108.64 | 264.487 | 87.9 | 60.9 | 148.8
2019-11-28 03:00 | 11 | 28 | 124.95 | 126.75 | 251.7 | 155.131 | 110.193 | 265.324 | 87.9 | 61.95 | 149.85
2019-11-28 04:00 | 11 | 28 | 126 | 125.1 | 251.1 | 154.685 | 110.222 | 264.907 | 88.35 | 62.25 | 150.6
2019-11-28 05:00 | 11 | 28 | 126.45 | 123.9 | 250.35 | 163.352 | 109.494 | 272.846 | 87.9 | 61.65 | 149.55
2019-11-28 06:00 | 11 | 28 | 125.1 | 131.85 | 256.95 | 171.838 | 115.657 | 287.495 | 90.75 | 60.9 | 151.65
2019-11-28 07:00 | 11 | 28 | 126.75 | 139.5 | 266.25 | 179.69 | 137.356 | 317.046 | 103.8 | 64.05 | 167.85
2019-11-28 08:00 | 11 | 28 | 139.5 | 163.5 | 303 | 190.652 | 147.603 | 338.255 | 109.35 | 75.15 | 184.5
2019-11-28 09:00 | 11 | 28 | 201 | 220.65 | 421.65 | 300.847 | 194.549 | 495.396 | 156.6 | 112.8 | 269.4
2019-11-28 10:00 | 11 | 28 | 213.15 | 260.25 | 473.4 | 309.561 | 210.501 | 520.062 | 174.6 | 124.35 | 298.95
2019-11-28 11:00 | 11 | 28 | 228.75 | 300.75 | 529.5 | 303.666 | 230.67 | 534.336 | 185.85 | 133.2 | 319.05
2019-11-28 12:00 | 11 | 28 | 245.1 | 321.3 | 566.4 | 299.431 | 230.687 | 530.118 | 187.95 | 135.3 | 323.25
2019-11-28 13:00 | 11 | 28 | 259.35 | 316.35 | 575.7 | 298.131 | 234.307 | 532.438 | 193.8 | 135 | 328.8
2019-11-28 14:00 | 11 | 28 | 270.3 | 319.35 | 589.65 | 321.616 | 237.513 | 559.129 | 189.75 | 138 | 327.75
2019-11-28 15:00 | 11 | 28 | 277.05 | 311.1 | 588.15 | 307.752 | 234.793 | 542.545 | 187.35 | 160.5 | 347.85
2019-11-28 16:00 | 11 | 28 | 323.1 | 305.55 | 628.65 | 309.602 | 231.051 | 540.653 | 186.3 | 142.35 | 328.65
2019-11-28 17:00 | 11 | 28 | 315.9 | 298.05 | 613.95 | 298.4 | 230.076 | 528.476 | 184.95 | 167.4 | 352.35
2019-11-28 18:00 | 11 | 28 | 289.95 | 285 | 574.95 | 294.596 | 221.21 | 515.806 | 180 | 146.1 | 326.1
2019-11-28 19:00 | 11 | 28 | 288.15 | 263.7 | 551.85 | 285.898 | 206.548 | 492.446 | 162.15 | 138.9 | 301.05
2019-11-28 20:00 | 11 | 28 | 265.95 | 235.05 | 501 | 182.091 | 179.789 | 361.88 | 128.4 | 94.35 | 222.75
2019-11-28 21:00 | 11 | 28 | 259.8 | 207.9 | 467.7 | 172.557 | 171.73 | 344.287 | 117.45 | 82.65 | 200.1
2019-11-28 22:00 | 11 | 28 | 251.1 | 215.85 | 466.95 | 176.55 | 165.48 | 342.03 | 119.25 | 73.5 | 192.75
2019-11-28 23:00 | 11 | 28 | 187.65 | 155.85 | 343.5 | 169.778 | 157.878 | 327.656 | 115.2 | 69.6 | 184.8
2019-11-28 | 11 | 28 | 171.9 | 148.35 | 320.25 | 167.818 | 160.207 | 328.025 | 110.85 | 64.2 | 175.05
2019-11-29 01:00 | 11 | 29 | 151.05 | 148.65 | 299.7 | 163.938 | 134.812 | 298.75 | 102.6 | 58.8 | 161.4
2019-11-29 02:00 | 11 | 29 | 135.6 | 133.95 | 269.55 | 157.494 | 113.062 | 270.556 | 94.2 | 55.95 | 150.15
2019-11-29 03:00 | 11 | 29 | 130.95 | 127.95 | 258.9 | 156.544 | 111.802 | 268.346 | 93.45 | 56.55 | 150
2019-11-29 04:00 | 11 | 29 | 126.9 | 125.1 | 252 | 156.003 | 111.631 | 267.634 | 94.2 | 56.7 | 150.9
2019-11-29 05:00 | 11 | 29 | 127.8 | 124.8 | 252.6 | 155.912 | 111.796 | 267.708 | 94.5 | 56.7 | 151.2
2019-11-29 06:00 | 11 | 29 | 127.05 | 131.85 | 258.9 | 175.962 | 115.796 | 291.758 | 96.15 | 57 | 153.15
2019-11-29 07:00 | 11 | 29 | 126 | 141.3 | 267.3 | 178.272 | 134.79 | 313.062 | 101.7 | 56.25 | 157.95
2019-11-29 08:00 | 11 | 29 | 137.1 | 158.4 | 295.5 | 185.806 | 146.679 | 332.485 | 109.8 | 67.05 | 176.85
2019-11-29 09:00 | 11 | 29 | 218.55 | 246.45 | 465 | 258.832 | 183.133 | 441.965 | 155.4 | 120.15 | 275.55
2019-11-29 10:00 | 11 | 29 | 247.5 | 266.7 | 514.2 | 291.717 | 205.793 | 497.51 | 171 | 121.05 | 292.05
2019-11-29 11:00 | 11 | 29 | 266.1 | 295.35 | 561.45 | 301.997 | 222.635 | 524.632 | 187.65 | 154.2 | 341.85
2019-11-29 12:00 | 11 | 29 | 275.55 | 301.8 | 577.35 | 300.324 | 225.13 | 525.454 | 189.6 | 141.45 | 331.05
2019-11-29 13:00 | 11 | 29 | 281.85 | 309.15 | 591 | 298.469 | 229.864 | 528.333 | 195.6 | 163.8 | 359.4
2019-11-29 14:00 | 11 | 29 | 280.5 | 303.45 | 583.95 | 300.784 | 237.119 | 537.903 | 192 | 155.7 | 347.7
2019-11-29 15:00 | 11 | 29 | 294.75 | 304.35 | 599.1 | 300.264 | 232.159 | 532.423 | 185.25 | 159.9 | 345.15
2019-11-29 16:00 | 11 | 29 | 292.95 | 293.25 | 586.2 | 298.969 | 228.81 | 527.779 | 180.3 | 148.65 | 328.95
2019-11-29 17:00 | 11 | 29 | 293.85 | 285 | 578.85 | 297.987 | 225.824 | 523.811 | 179.85 | 146.85 | 326.7
2019-11-29 18:00 | 11 | 29 | 285.9 | 270.75 | 556.65 | 290.425 | 224.978 | 515.403 | 173.4 | 147 | 320.4
2019-11-29 19:00 | 11 | 29 | 281.55 | 250.95 | 532.5 | 263.33 | 210.575 | 473.905 | 153.6 | 142.8 | 296.4
2019-11-29 20:00 | 11 | 29 | 269.85 | 206.4 | 476.25 | 171.676 | 186.667 | 358.343 | 117.3 | 89.1 | 206.4
2019-11-29 21:00 | 11 | 29 | 264.45 | 217.35 | 481.8 | 173.141 | 175.385 | 348.526 | 112.2 | 79.95 | 192.15
2019-11-29 22:00 | 11 | 29 | 253.65 | 208.5 | 462.15 | 173.422 | 173.531 | 346.953 | 113.85 | 79.05 | 192.9
2019-11-29 23:00 | 11 | 29 | 186.3 | 146.85 | 333.15 | 169.422 | 164.005 | 333.427 | 111.15 | 72.6 | 183.75
2019-11-29 | 11 | 29 | 175.5 | 144.6 | 320.1 | 167.828 | 162.864 | 330.692 | 105.6 | 66.15 | 171.75
2019-11-30 01:00 | 11 | 30 | 163.8 | 140.7 | 304.5 | 156.642 | 129.895 | 286.537 | 92.7 | 56.25 | 148.95
2019-11-30 02:00 | 11 | 30 | 144.3 | 132.45 | 276.75 | 152.484 | 111.932 | 264.416 | 87.15 | 55.8 | 142.95
2019-11-30 03:00 | 11 | 30 | 137.4 | 130.65 | 268.05 | 153.67 | 112.28 | 265.95 | 88.95 | 56.55 | 145.5
2019-11-30 04:00 | 11 | 30 | 135.15 | 126.3 | 261.45 | 152.405 | 111.882 | 264.287 | 88.35 | 56.7 | 145.05
2019-11-30 05:00 | 11 | 30 | 134.85 | 126.75 | 261.6 | 151.417 | 113.812 | 265.229 | 88.2 | 56.55 | 144.75
2019-11-30 06:00 | 11 | 30 | 135.3 | 126.15 | 261.45 | 151.955 | 112.756 | 264.711 | 88.2 | 56.7 | 144.9
2019-11-30 07:00 | 11 | 30 | 136.8 | 126.15 | 262.95 | 152.287 | 110.017 | 262.304 | 87 | 56.1 | 143.1
2019-11-30 08:00 | 11 | 30 | 135.75 | 128.25 | 264 | 150.225 | 113.537 | 263.762 | 87.15 | 55.2 | 142.35
2019-11-30 09:00 | 11 | 30 | 137.1 | 127.65 | 264.75 | 152.961 | 111.51 | 264.471 | 89.85 | 57.15 | 147
2019-11-30 10:00 | 11 | 30 | 204.75 | 148.2 | 352.95 | 226.444 | 129.793 | 356.237 | 110.7 | 99.3 | 210
2019-11-30 11:00 | 11 | 30 | 202.35 | 148.65 | 351 | 205.138 | 130.883 | 336.021 | 109.8 | 76.2 | 186
2019-11-30 12:00 | 11 | 30 | 203.25 | 152.25 | 355.5 | 227.518 | 127.067 | 354.585 | 109.05 | 115.5 | 224.55
2019-11-30 13:00 | 11 | 30 | 196.2 | 148.05 | 344.25 | 226.6 | 129.028 | 355.628 | 109.2 | 93.15 | 202.35
2019-11-30 14:00 | 11 | 30 | 212.1 | 148.5 | 360.6 | 225.729 | 127.261 | 352.99 | 109.95 | 99.3 | 209.25
2019-11-30 15:00 | 11 | 30 | 152.4 | 123.15 | 275.55 | 152.052 | 115.319 | 267.371 | 88.8 | 55.8 | 144.6
2019-11-30 16:00 | 11 | 30 | 164.7 | 124.5 | 289.2 | 151.728 | 113.29 | 265.018 | 87.3 | 56.7 | 144
2019-11-30 17:00 | 11 | 30 | 180.9 | 123.75 | 304.65 | 151.349 | 112.439 | 263.788 | 85.35 | 56.25 | 141.6
2019-11-30 18:00 | 11 | 30 | 166.2 | 127.05 | 293.25 | 150.293 | 116.145 | 266.438 | 86.55 | 54.75 | 141.3
2019-11-30 19:00 | 11 | 30 | 178.8 | 126.3 | 305.1 | 153.037 | 117.429 | 270.466 | 85.8 | 60.75 | 146.55
2019-11-30 20:00 | 11 | 30 | 177.3 | 126.45 | 303.75 | 150.366 | 113.66 | 264.026 | 86.55 | 61.95 | 148.5
2019-11-30 21:00 | 11 | 30 | 178.8 | 123.9 | 302.7 | 151.06 | 114.834 | 265.894 | 87.9 | 61.65 | 149.55
2019-11-30 22:00 | 11 | 30 | 180.15 | 126.45 | 306.6 | 152.46 | 118.841 | 271.301 | 88.35 | 61.65 | 150
2019-11-30 23:00 | 11 | 30 | 175.2 | 127.05 | 302.25 | 150.99 | 115.128 | 266.118 | 87.9 | 62.25 | 150.15
2019-11-30 | 11 | 30 | 165 | 127.5 | 292.5 | 150.582 | 114.467 | 265.049 | 87.9 | 61.95 | 149.85
2019-12-01 01:00 | 12 | 1 | 151.5 | 127.05 | 278.55 | 153.865 | 116.604 | 270.469 | 88.2 | 61.35 | 149.55
2019-12-01 02:00 | 12 | 1 | 140.1 | 126.15 | 266.25 | 153.75 | 117.193 | 270.943 | 88.35 | 61.65 | 150
2019-12-01 03:00 | 12 | 1 | 137.25 | 119.85 | 257.1 | 154.026 | 115.646 | 269.672 | 88.5 | 62.1 | 150.6
2019-12-01 04:00 | 12 | 1 | 129.9 | 121.35 | 251.25 | 151.007 | 117.231 | 268.238 | 87 | 61.8 | 148.8
2019-12-01 05:00 | 12 | 1 | 128.55 | 120 | 248.55 | 154.504 | 117.355 | 271.859 | 88.2 | 61.5 | 149.7
2019-12-01 06:00 | 12 | 1 | 128.1 | 119.4 | 247.5 | 151.43 | 116.491 | 267.921 | 87.15 | 61.8 | 148.95
2019-12-01 07:00 | 12 | 1 | 123.45 | 122.1 | 245.55 | 151.502 | 117.481 | 268.983 | 87.75 | 61.95 | 149.7
2019-12-01 08:00 | 12 | 1 | 126 | 121.8 | 247.8 | 151.094 | 116.183 | 267.277 | 87.3 | 60.9 | 148.2
2019-12-01 09:00 | 12 | 1 | 129.3 | 124.65 | 253.95 | 151.833 | 116.277 | 268.11 | 88.5 | 61.95 | 150.45
2019-12-01 10:00 | 12 | 1 | 127.5 | 125.25 | 252.75 | 152.787 | 116.04 | 268.827 | 91.95 | 61.5 | 153.45
2019-12-01 11:00 | 12 | 1 | 126.6 | 124.95 | 251.55 | 151.172 | 120.451 | 271.623 | 95.1 | 61.05 | 156.15
2019-12-01 12:00 | 12 | 1 | 126.15 | 126.45 | 252.6 | 152.129 | 119.076 | 271.205 | 97.2 | 61.35 | 158.55
2019-12-01 13:00 | 12 | 1 | 129.3 | 184.2 | 313.5 | 152.598 | 119.552 | 272.15 | 91.8 | 61.5 | 153.3
2019-12-01 14:00 | 12 | 1 | 126 | 191.85 | 317.85 | 152.216 | 116.759 | 268.975 | 90.6 | 64.95 | 155.55
2019-12-01 15:00 | 12 | 1 | 128.7 | 192 | 320.7 | 153.092 | 113.618 | 266.71 | 89.1 | 65.85 | 154.95
2019-12-01 16:00 | 12 | 1 | 122.7 | 190.95 | 313.65 | 157.037 | 119.998 | 277.035 | 89.85 | 66.3 | 156.15
2019-12-01 17:00 | 12 | 1 | 122.1 | 191.7 | 313.8 | 160.158 | 124.769 | 284.927 | 89.4 | 65.7 | 155.1
2019-12-01 18:00 | 12 | 1 | 123.45 | 197.85 | 321.3 | 160.201 | 121.71 | 281.911 | 89.25 | 65.55 | 154.8
2019-12-01 19:00 | 12 | 1 | 120.9 | 195.6 | 316.5 | 158.606 | 121.913 | 280.519 | 88.65 | 66 | 154.65
2019-12-01 20:00 | 12 | 1 | 125.7 | 191.85 | 317.55 | 159.04 | 121.791 | 280.831 | 88.65 | 65.85 | 154.5
2019-12-01 21:00 | 12 | 1 | 122.55 | 193.5 | 316.05 | 152.039 | 121.44 | 273.479 | 88.65 | 63 | 151.65
2019-12-01 22:00 | 12 | 1 | 122.4 | 192.45 | 314.85 | 150.049 | 119.459 | 269.508 | 89.1 | 64.2 | 153.3
2019-12-01 23:00 | 12 | 1 | 121.95 | 159.9 | 281.85 | 151.604 | 120.048 | 271.652 | 88.8 | 67.65 | 156.45
2019-12-01 | 12 | 1 | 119.1 | 155.1 | 274.2 | 150.759 | 116.93 | 267.689 | 89.4 | 68.55 | 157.95
2019-12-02 01:00 | 12 | 2 | 120.75 | 186 | 306.75 | 151.086 | 116.258 | 267.344 | 87.9 | 68.55 | 156.45
2019-12-02 02:00 | 12 | 2 | 118.5 | 117.3 | 235.8 | 153.289 | 117.161 | 270.45 | 88.95 | 69.3 | 158.25
2019-12-02 03:00 | 12 | 2 | 122.4 | 176.25 | 298.65 | 150.911 | 117.57 | 268.481 | 88.8 | 68.85 | 157.65
2019-12-02 04:00 | 12 | 2 | 126.45 | 169.35 | 295.8 | 152.668 | 117.183 | 269.851 | 89.1 | 68.85 | 157.95
2019-12-02 05:00 | 12 | 2 | 125.25 | 169.8 | 295.05 | 156.199 | 117.753 | 273.952 | 88.05 | 69 | 157.05
2019-12-02 06:00 | 12 | 2 | 118.95 | 185.7 | 304.65 | 163.573 | 123.009 | 286.582 | 91.2 | 68.55 | 159.75
2019-12-02 07:00 | 12 | 2 | 118.5 | 191.7 | 310.2 | 175.598 | 140.439 | 316.037 | 98.55 | 73.05 | 171.6
2019-12-02 08:00 | 12 | 2 | 124.8 | 161.4 | 286.2 | 177.609 | 150.595 | 328.204 | 102.3 | 76.8 | 179.1
2019-12-02 09:00 | 12 | 2 | 207.6 | 283.65 | 491.25 | 261.302 | 176.157 | 437.459 | 137.1 | 143.55 | 280.65
2019-12-02 10:00 | 12 | 2 | 234.9 | 293.55 | 528.45 | 277.573 | 204.964 | 482.537 | 160.8 | 132.15 | 292.95
2019-12-02 11:00 | 12 | 2 | 227.1 | 308.7 | 535.8 | 296.167 | 222.711 | 518.878 | 179.85 | 143.7 | 323.55
2019-12-02 12:00 | 12 | 2 | 237.45 | 375.3 | 612.75 | 296.98 | 226.595 | 523.575 | 181.8 | 145.8 | 327.6
2019-12-02 13:00 | 12 | 2 | 256.05 | 329.85 | 585.9 | 290.095 | 233.319 | 523.414 | 179.7 | 158.85 | 338.55
2019-12-02 14:00 | 12 | 2 | 253.5 | 334.2 | 587.7 | 291.913 | 241.96 | 533.873 | 180.45 | 149.7 | 330.15
2019-12-02 15:00 | 12 | 2 | 254.1 | 371.85 | 625.95 | 287.045 | 236.769 | 523.814 | 176.25 | 147.75 | 324
2019-12-02 16:00 | 12 | 2 | 256.35 | 311.4 | 567.75 | 283.354 | 233.428 | 516.782 | 177.9 | 150.9 | 328.8
2019-12-02 17:00 | 12 | 2 | 252.15 | 330.75 | 582.9 | 280.315 | 226.681 | 506.996 | 176.25 | 148.35 | 324.6
2019-12-02 18:00 | 12 | 2 | 248.55 | 328.05 | 576.6 | 259.335 | 222.848 | 482.183 | 166.8 | 140.4 | 307.2
2019-12-02 19:00 | 12 | 2 | 242.1 | 233.4 | 475.5 | 260.794 | 206.803 | 467.597 | 154.05 | 136.5 | 290.55
2019-12-02 20:00 | 12 | 2 | 224.1 | 189.75 | 413.85 | 174.752 | 181.859 | 356.611 | 120.75 | 92.85 | 213.6
2019-12-02 21:00 | 12 | 2 | 214.5 | 182.4 | 396.9 | 169.885 | 172.295 | 342.18 | 114.75 | 81.6 | 196.35
2019-12-02 22:00 | 12 | 2 | 204.9 | 182.1 | 387 | 172.802 | 172.448 | 345.25 | 116.1 | 76.05 | 192.15
2019-12-02 23:00 | 12 | 2 | 176.7 | 159.6 | 336.3 | 167.991 | 157.624 | 325.615 | 114.45 | 71.85 | 186.3
2019-12-02 | 12 | 2 | 167.85 | 155.85 | 323.7 | 166.048 | 156.353 | 322.401 | 108 | 67.95 | 175.95
2019-12-03 01:00 | 12 | 3 | 164.4 | 148.5 | 312.9 | 159.111 | 130.301 | 289.412 | 97.05 | 59.85 | 156.9
2019-12-03 02:00 | 12 | 3 | 153 | 133.05 | 286.05 | 150.054 | 110.631 | 260.685 | 90.3 | 58.35 | 148.65
2019-12-03 03:00 | 12 | 3 | 144.45 | 126.75 | 271.2 | 139.679 | 110.662 | 250.341 | 90.9 | 59.1 | 150
2019-12-03 04:00 | 12 | 3 | 144.45 | 124.65 | 269.1 | 139.32 | 111.166 | 250.486 | 90 | 58.5 | 148.5
2019-12-03 05:00 | 12 | 3 | 145.65 | 126.45 | 272.1 | 147.158 | 109.08 | 256.238 | 91.2 | 59.4 | 150.6
2019-12-03 06:00 | 12 | 3 | 145.2 | 135.3 | 280.5 | 153.304 | 119.421 | 272.725 | 94.65 | 58.65 | 153.3
2019-12-03 07:00 | 12 | 3 | 143.85 | 150.3 | 294.15 | 175.372 | 131.105 | 306.477 | 98.1 | 60.45 | 158.55
2019-12-03 08:00 | 12 | 3 | 150.75 | 174.6 | 325.35 | 185.801 | 149.372 | 335.173 | 107.1 | 73.05 | 180.15
2019-12-03 09:00 | 12 | 3 | 187.35 | 213.6 | 400.95 | 272.435 | 192.041 | 464.476 | 152.85 | 119.25 | 272.1
2019-12-03 10:00 | 12 | 3 | 208.35 | 241.5 | 449.85 | 285.467 | 218.808 | 504.275 | 171.15 | 139.65 | 310.8
2019-12-03 11:00 | 12 | 3 | 235.35 | 282.45 | 517.8 | 309.114 | 238.356 | 547.47 | 182.55 | 170.55 | 353.1
2019-12-03 12:00 | 12 | 3 | 237.75 | 283.8 | 521.55 | 292.361 | 236.853 | 529.214 | 182.85 | 184.35 | 367.2
2019-12-03 13:00 | 12 | 3 | 248.55 | 278.85 | 527.4 | 291.071 | 237.541 | 528.612 | 188.1 | 171.75 | 359.85
2019-12-03 14:00 | 12 | 3 | 250.35 | 277.35 | 527.7 | 297.705 | 251.306 | 549.011 | 188.7 | 190.65 | 379.35
2019-12-03 15:00 | 12 | 3 | 251.85 | 286.95 | 538.8 | 300.203 | 244.316 | 544.519 | 182.85 | 170.1 | 352.95
2019-12-03 16:00 | 12 | 3 | 246 | 281.25 | 527.25 | 298.782 | 239.72 | 538.502 | 185.1 | 157.95 | 343.05
2019-12-03 17:00 | 12 | 3 | 243.75 | 265.2 | 508.95 | 298.073 | 238.327 | 536.4 | 180.3 | 130.65 | 310.95
2019-12-03 18:00 | 12 | 3 | 243.9 | 255 | 498.9 | 288.322 | 229.434 | 517.756 | 174 | 153.45 | 327.45
2019-12-03 19:00 | 12 | 3 | 235.95 | 230.1 | 466.05 | 269.655 | 214.864 | 484.519 | 159.3 | 138.3 | 297.6
2019-12-03 20:00 | 12 | 3 | 233.1 | 196.5 | 429.6 | 180.16 | 182.068 | 362.228 | 126.3 | 93.6 | 219.9
2019-12-03 21:00 | 12 | 3 | 220.65 | 232.05 | 452.7 | 172.501 | 171.493 | 343.994 | 115.2 | 83.7 | 198.9
2019-12-03 22:00 | 12 | 3 | 213.45 | 243.6 | 457.05 | 176.169 | 168.846 | 345.015 | 114.15 | 78.15 | 192.3
2019-12-03 23:00 | 12 | 3 | 194.1 | 225.9 | 420 | 173.207 | 158.662 | 331.869 | 112.95 | 75.75 | 188.7
2019-12-03 | 12 | 3 | 179.55 | 217.8 | 397.35 | 174.196 | 159.788 | 333.984 | 105 | 70.8 | 175.8
2019-12-04 01:00 | 12 | 4 | 159.3 | 206.55 | 365.85 | 162.488 | 132.555 | 295.043 | 97.35 | 61.5 | 158.85
2019-12-04 02:00 | 12 | 4 | 150.45 | 126.3 | 276.75 | 150.104 | 116.334 | 266.438 | 90.15 | 60.75 | 150.9
2019-12-04 03:00 | 12 | 4 | 146.25 | 151.05 | 297.3 | 146.796 | 114.665 | 261.461 | 90.6 | 60.75 | 151.35
2019-12-04 04:00 | 12 | 4 | 144.15 | 172.35 | 316.5 | 147.149 | 114.396 | 261.545 | 91.8 | 61.8 | 153.6
2019-12-04 05:00 | 12 | 4 | 143.25 | 119.25 | 262.5 | 153.87 | 114.153 | 268.023 | 90.75 | 60.3 | 151.05
2019-12-04 06:00 | 12 | 4 | 143.1 | 185.4 | 328.5 | 163.914 | 124.711 | 288.625 | 92.7 | 60.3 | 153
2019-12-04 07:00 | 12 | 4 | 143.1 | 186.45 | 329.55 | 182.188 | 135.462 | 317.65 | 97.05 | 61.35 | 158.4
2019-12-04 08:00 | 12 | 4 | 149.55 | 169.65 | 319.2 | 181.057 | 142.14 | 323.197 | 106.65 | 72.75 | 179.4
2019-12-04 09:00 | 12 | 4 | 186.6 | 279.15 | 465.75 | 262.231 | 188.902 | 451.133 | 151.05 | 128.25 | 279.3
2019-12-04 10:00 | 12 | 4 | 208.35 | 256.95 | 465.3 | 284.683 | 220.821 | 505.504 | 168.15 | 119.1 | 287.25
2019-12-04 11:00 | 12 | 4 | 231.45 | 275.7 | 507.15 | 288.039 | 236.895 | 524.934 | 182.85 | 136.35 | 319.2
2019-12-04 12:00 | 12 | 4 | 236.4 | 323.1 | 559.5 | 282.893 | 245.073 | 527.966 | 188.85 | 149.4 | 338.25
2019-12-04 13:00 | 12 | 4 | 248.25 | 297.45 | 545.7 | 284.179 | 245.094 | 529.273 | 190.5 | 137.4 | 327.9
2019-12-04 14:00 | 12 | 4 | 253.65 | 286.95 | 540.6 | 284.651 | 250.877 | 535.528 | 197.25 | 153.15 | 350.4
2019-12-04 15:00 | 12 | 4 | 263.7 | 307.65 | 571.35 | 295.828 | 246.859 | 542.687 | 197.55 | 160.65 | 358.2
2019-12-04 16:00 | 12 | 4 | 264.6 | 296.7 | 561.3 | 297.419 | 244.181 | 541.6 | 195 | 148.05 | 343.05
2019-12-04 17:00 | 12 | 4 | 256.95 | 267.45 | 524.4 | 288.78 | 242.789 | 531.569 | 181.05 | 144.45 | 325.5
2019-12-04 18:00 | 12 | 4 | 251.1 | 251.4 | 502.5 | 277.953 | 235.161 | 513.114 | 174.9 | 144 | 318.9
2019-12-04 19:00 | 12 | 4 | 240.3 | 226.8 | 467.1 | 262.567 | 213.546 | 476.113 | 162 | 135.45 | 297.45
2019-12-04 20:00 | 12 | 4 | 220.8 | 195.75 | 416.55 | 184.003 | 181.566 | 365.569 | 123.3 | 93.9 | 217.2
2019-12-04 21:00 | 12 | 4 | 222 | 184.2 | 406.2 | 178.159 | 173.222 | 351.381 | 115.65 | 91.35 | 207
2019-12-04 22:00 | 12 | 4 | 216.45 | 176.4 | 392.85 | 175.159 | 165.31 | 340.469 | 112.65 | 86.85 | 199.5
2019-12-04 23:00 | 12 | 4 | 185.4 | 156.3 | 341.7 | 175.182 | 156.769 | 331.951 | 107.4 | 85.5 | 192.9
2019-12-04 | 12 | 4 | 171.6 | 150.75 | 322.35 | 170.668 | 156.3 | 326.968 | 106.8 | 79.35 | 186.15
2019-12-05 01:00 | 12 | 5 | 160.35 | 142.65 | 303 | 164.356 | 126.06 | 290.416 | 98.4 | 76.2 | 174.6
2019-12-05 02:00 | 12 | 5 | 144.6 | 124.35 | 268.95 | 154.337 | 110.181 | 264.518 | 97.05 | 76.8 | 173.85
2019-12-05 03:00 | 12 | 5 | 139.05 | 117 | 256.05 | 147.933 | 118.327 | 266.26 | 97.5 | 77.25 | 174.75
2019-12-05 04:00 | 12 | 5 | 136.8 | 116.7 | 253.5 | 146.608 | 116.371 | 262.979 | 96.75 | 77.4 | 174.15
2019-12-05 05:00 | 12 | 5 | 135.6 | 112.8 | 248.4 | 145.524 | 118.799 | 264.323 | 97.8 | 76.2 | 174
2019-12-05 06:00 | 12 | 5 | 139.35 | 122.85 | 262.2 | 164.881 | 127 | 291.881 | 98.7 | 76.35 | 175.05
2019-12-05 07:00 | 12 | 5 | 137.55 | 141.15 | 278.7 | 184.798 | 139.254 | 324.052 | 106.5 | 78.6 | 185.1
2019-12-05 08:00 | 12 | 5 | 150.6 | 177.45 | 328.05 | 182.946 | 146.743 | 329.689 | 113.7 | 85.95 | 199.65
2019-12-05 09:00 | 12 | 5 | 192.3 | 207.3 | 399.6 | 271.173 | 188.224 | 459.397 | 153.9 | 122.55 | 276.45
2019-12-05 10:00 | 12 | 5 | 223.95 | 231.9 | 455.85 | 287.333 | 214.287 | 501.62 | 174.15 | 134.4 | 308.55
2019-12-05 11:00 | 12 | 5 | 241.8 | 276.75 | 518.55 | 293.15 | 232.871 | 526.021 | 185.4 | 150.6 | 336
2019-12-05 12:00 | 12 | 5 | 241.8 | 276.3 | 518.1 | 297.495 | 234.779 | 532.274 | 184.5 | 154.2 | 338.7
2019-12-05 13:00 | 12 | 5 | 255.75 | 275.25 | 531 | 272.445 | 241.174 | 513.619 | 194.7 | 154.35 | 349.05
2019-12-05 14:00 | 12 | 5 | 264.9 | 282.9 | 547.8 | 301.525 | 247.337 | 548.862 | 193.65 | 156 | 349.65
2019-12-05 15:00 | 12 | 5 | 267.45 | 282.15 | 549.6 | 296.045 | 239.796 | 535.841 | 189.45 | 173.25 | 362.7
2019-12-05 16:00 | 12 | 5 | 274.2 | 272.1 | 546.3 | 295.229 | 238.787 | 534.016 | 186.6 | 178.65 | 365.25
2019-12-05 17:00 | 12 | 5 | 264.9 | 262.95 | 527.85 | 292.264 | 230.786 | 523.05 | 182.55 | 157.5 | 340.05
2019-12-05 18:00 | 12 | 5 | 257.25 | 245.1 | 502.35 | 292.16 | 226.099 | 518.259 | 174.15 | 167.1 | 341.25
2019-12-05 19:00 | 12 | 5 | 251.4 | 223.5 | 474.9 | 271.387 | 208.63 | 480.017 | 157.05 | 154.95 | 312
2019-12-05 20:00 | 12 | 5 | 234.9 | 196.2 | 431.1 | 175.245 | 177.625 | 352.87 | 124.35 | 90.6 | 214.95
2019-12-05 21:00 | 12 | 5 | 224.1 | 180.45 | 404.55 | 173.112 | 174.533 | 347.645 | 115.2 | 86.7 | 201.9
2019-12-05 22:00 | 12 | 5 | 219.75 | 174 | 393.75 | 176.04 | 172.762 | 348.802 | 115.5 | 83.1 | 198.6
2019-12-05 23:00 | 12 | 5 | 188.55 | 154.35 | 342.9 | 173.832 | 163.344 | 337.176 | 112.35 | 81.75 | 194.1
2019-12-05 | 12 | 5 | 174.15 | 148.5 | 322.65 | 169.924 | 161.375 | 331.299 | 107.25 | 72 | 179.25
2019-12-06 01:00 | 12 | 6 | 165.3 | 144.75 | 310.05 | 169.249 | 135.635 | 304.884 | 97.35 | 65.85 | 163.2
2019-12-06 02:00 | 12 | 6 | 148.95 | 135.6 | 284.55 | 159.677 | 117.872 | 277.549 | 94.5 | 64.5 | 159
2019-12-06 03:00 | 12 | 6 | 151.65 | 126.45 | 278.1 | 160.114 | 121.07 | 281.184 | 89.55 | 63 | 152.55
2019-12-06 04:00 | 12 | 6 | 143.7 | 126.75 | 270.45 | 162.01 | 115.808 | 277.818 | 92.4 | 63.75 | 156.15
2019-12-06 05:00 | 12 | 6 | 144 | 164.7 | 308.7 | 167.288 | 118.057 | 285.345 | 93.75 | 63.9 | 157.65
2019-12-06 06:00 | 12 | 6 | 146.25 | 198.9 | 345.15 | 175.251 | 127.477 | 302.728 | 97.8 | 63.9 | 161.7
2019-12-06 07:00 | 12 | 6 | 143.1 | 207.6 | 350.7 | 186.475 | 138.714 | 325.189 | 100.65 | 68.7 | 169.35
2019-12-06 08:00 | 12 | 6 | 145.5 | 231.45 | 376.95 | 185.931 | 149.45 | 335.381 | 102.6 | 74.4 | 177
2019-12-06 09:00 | 12 | 6 | 180.3 | 293.55 | 473.85 | 261.633 | 177.801 | 439.434 | 143.1 | 119.85 | 262.95
2019-12-06 10:00 | 12 | 6 | 206.25 | 330.15 | 536.4 | 281.176 | 202.202 | 483.378 | 166.8 | 115.2 | 282
2019-12-06 11:00 | 12 | 6 | 223.8 | 359.85 | 583.65 | 281.945 | 218.027 | 499.972 | 179.1 | 122.85 | 301.95
2019-12-06 12:00 | 12 | 6 | 234.15 | 378.75 | 612.9 | 290.978 | 227.567 | 518.545 | 185.7 | 125.55 | 311.25
2019-12-06 13:00 | 12 | 6 | 245.7 | 323.4 | 569.1 | 283.422 | 225.555 | 508.977 | 184.35 | 136.5 | 320.85
2019-12-06 14:00 | 12 | 6 | 252.45 | 359.1 | 611.55 | 261.462 | 225.49 | 486.952 | 179.7 | 158.25 | 337.95
2019-12-06 15:00 | 12 | 6 | 258.15 | 378.9 | 637.05 | 288.974 | 224.98 | 513.954 | 175.95 | 167.55 | 343.5
2019-12-06 16:00 | 12 | 6 | 261.15 | 330.15 | 591.3 | 284.104 | 223.822 | 507.926 | 174.75 | 137.7 | 312.45
2019-12-06 17:00 | 12 | 6 | 259.65 | 336.3 | 595.95 | 285.228 | 221.722 | 506.95 | 174.75 | 157.95 | 332.7
2019-12-06 18:00 | 12 | 6 | 248.4 | 315.45 | 563.85 | 280.395 | 216.378 | 496.773 | 168 | 149.55 | 317.55
2019-12-06 19:00 | 12 | 6 | 248.4 | 222.6 | 471 | 257.5 | 204.367 | 461.867 | 148.05 | 138.15 | 286.2
2019-12-06 20:00 | 12 | 6 | 228.45 | 199.5 | 427.95 | 177.277 | 178.829 | 356.106 | 116.55 | 88.65 | 205.2
2019-12-06 21:00 | 12 | 6 | 222.75 | 188.1 | 410.85 | 169.643 | 169.217 | 338.86 | 113.25 | 77.25 | 190.5
2019-12-06 22:00 | 12 | 6 | 217.95 | 181.95 | 399.9 | 174.314 | 175.283 | 349.597 | 118.8 | 78.15 | 196.95
2019-12-06 23:00 | 12 | 6 | 181.95 | 151.95 | 333.9 | 169.653 | 164.926 | 334.579 | 115.65 | 74.7 | 190.35
2019-12-06 | 12 | 6 | 172.5 | 147.15 | 319.65 | 167.536 | 167.074 | 334.61 | 106.5 | 64.35 | 170.85
2019-12-07 01:00 | 12 | 7 | 162 | 145.65 | 307.65 | 161.008 | 143.162 | 304.17 | 92.85 | 55.35 | 148.2
2019-12-07 02:00 | 12 | 7 | 145.65 | 139.05 | 284.7 | 157.665 | 118.73 | 276.395 | 88.05 | 56.1 | 144.15
2019-12-07 03:00 | 12 | 7 | 140.4 | 130.95 | 271.35 | 156.823 | 119.086 | 275.909 | 88.05 | 57 | 145.05
2019-12-07 04:00 | 12 | 7 | 132 | 131.4 | 263.4 | 157.391 | 116.418 | 273.809 | 89.25 | 55.65 | 144.9
2019-12-07 05:00 | 12 | 7 | 131.55 | 132.3 | 263.85 | 156.159 | 117.796 | 273.955 | 89.4 | 55.5 | 144.9
2019-12-07 06:00 | 12 | 7 | 130.05 | 133.05 | 263.1 | 156.098 | 117.557 | 273.655 | 87 | 55.05 | 142.05
2019-12-07 07:00 | 12 | 7 | 132 | 126.9 | 258.9 | 155.725 | 117.252 | 272.977 | 86.4 | 56.25 | 142.65
2019-12-07 08:00 | 12 | 7 | 125.4 | 124.65 | 250.05 | 155.892 | 118.772 | 274.664 | 88.05 | 55.2 | 143.25
2019-12-07 09:00 | 12 | 7 | 127.5 | 128.55 | 256.05 | 163.182 | 118.556 | 281.738 | 90.75 | 56.25 | 147
2019-12-07 10:00 | 12 | 7 | 162.75 | 147.3 | 310.05 | 232.951 | 131.278 | 364.229 | 111.45 | 85.2 | 196.65
2019-12-07 11:00 | 12 | 7 | 159.45 | 142.95 | 302.4 | 230.937 | 134.232 | 365.169 | 110.25 | 113.4 | 223.65
2019-12-07 12:00 | 12 | 7 | 164.1 | 146.7 | 310.8 | 232.816 | 137.948 | 370.764 | 107.85 | 96.75 | 204.6
2019-12-07 13:00 | 12 | 7 | 171 | 144 | 315 | 235.142 | 135.685 | 370.827 | 107.7 | 118.95 | 226.65
2019-12-07 14:00 | 12 | 7 | 177.15 | 144 | 321.15 | 231.335 | 130.797 | 362.132 | 105.75 | 100.35 | 206.1
2019-12-07 15:00 | 12 | 7 | 186.9 | 141.6 | 328.5 | 159.837 | 120.959 | 280.796 | 85.65 | 59.7 | 145.35
2019-12-07 16:00 | 12 | 7 | 203.1 | 141.6 | 344.7 | 158.958 | 119.018 | 277.976 | 86.7 | 58.65 | 145.35
2019-12-07 17:00 | 12 | 7 | 194.7 | 139.5 | 334.2 | 159.103 | 121.143 | 280.246 | 88.05 | 59.25 | 147.3
2019-12-07 18:00 | 12 | 7 | 186.9 | 137.7 | 324.6 | 157.168 | 119.136 | 276.304 | 85.95 | 57.6 | 143.55
2019-12-07 19:00 | 12 | 7 | 178.65 | 125.85 | 304.5 | 156.647 | 112.279 | 268.926 | 88.65 | 55.35 | 144
2019-12-07 20:00 | 12 | 7 | 178.65 | 122.1 | 300.75 | 157.546 | 112.394 | 269.94 | 86.55 | 55.35 | 141.9
2019-12-07 21:00 | 12 | 7 | 178.35 | 121.5 | 299.85 | 156.28 | 111.384 | 267.664 | 86.55 | 54.45 | 141
2019-12-07 22:00 | 12 | 7 | 174.3 | 121.8 | 296.1 | 155.243 | 112.092 | 267.335 | 87.6 | 55.05 | 142.65
2019-12-07 23:00 | 12 | 7 | 174.9 | 120 | 294.9 | 156.894 | 111.375 | 268.269 | 87.3 | 56.7 | 144
2019-12-07 | 12 | 7 | 169.2 | 120 | 289.2 | 155.68 | 109.085 | 264.765 | 86.7 | 55.05 | 141.75
2019-12-08 01:00 | 12 | 8 | 155.7 | 120 | 275.7 | 154.339 | 110.62 | 264.959 | 87.3 | 55.2 | 142.5
2019-12-08 02:00 | 12 | 8 | 149.7 | 120.45 | 270.15 | 154.097 | 110.208 | 264.305 | 87.15 | 55.5 | 142.65
2019-12-08 03:00 | 12 | 8 | 137.1 | 120.15 | 257.25 | 153.381 | 110.349 | 263.73 | 85.8 | 55.65 | 141.45
2019-12-08 04:00 | 12 | 8 | 136.65 | 124.05 | 260.7 | 153.211 | 113.664 | 266.875 | 87 | 55.5 | 142.5
2019-12-08 05:00 | 12 | 8 | 137.85 | 124.5 | 262.35 | 151.389 | 109.491 | 260.88 | 87.45 | 55.5 | 142.95
2019-12-08 06:00 | 12 | 8 | 129.15 | 124.2 | 253.35 | 152.089 | 110.845 | 262.934 | 87.45 | 55.35 | 142.8
2019-12-08 07:00 | 12 | 8 | 127.35 | 125.1 | 252.45 | 151.416 | 109.875 | 261.291 | 87.6 | 55.8 | 143.4
2019-12-08 08:00 | 12 | 8 | 129.15 | 119.4 | 248.55 | 151.721 | 109.809 | 261.53 | 87.15 | 55.65 | 142.8
2019-12-08 09:00 | 12 | 8 | 130.2 | 124.5 | 254.7 | 151.022 | 108.836 | 259.858 | 86.4 | 55.65 | 142.05
2019-12-08 10:00 | 12 | 8 | 139.65 | 121.35 | 261 | 150.598 | 105.31 | 255.908 | 80.4 | 56.25 | 136.65
2019-12-08 11:00 | 12 | 8 | 156.6 | 123.3 | 279.9 | 152.631 | 109.138 | 261.769 | 77.55 | 55.65 | 133.2
2019-12-08 12:00 | 12 | 8 | 167.1 | 122.7 | 289.8 | 152.361 | 110.212 | 262.573 | 77.55 | 56.1 | 133.65
2019-12-08 13:00 | 12 | 8 | 165.9 | 122.85 | 288.75 | 154.165 | 110.032 | 264.197 | 78.3 | 57.9 | 136.2
2019-12-08 14:00 | 12 | 8 | 168.6 | 123.9 | 292.5 | 153.751 | 106.627 | 260.378 | 78.75 | 60.15 | 138.9
2019-12-08 15:00 | 12 | 8 | 162.3 | 121.35 | 283.65 | 152.406 | 105.964 | 258.37 | 78.75 | 59.7 | 138.45
2019-12-08 16:00 | 12 | 8 | 161.25 | 121.65 | 282.9 | 156.878 | 106.537 | 263.415 | 77.7 | 60.45 | 138.15
2019-12-08 17:00 | 12 | 8 | 148.05 | 123.9 | 271.95 | 158.795 | 104.037 | 262.832 | 79.2 | 59.7 | 138.9
2019-12-08 18:00 | 12 | 8 | 142.95 | 123.9 | 266.85 | 159.592 | 102.539 | 262.131 | 78.3 | 59.85 | 138.15
2019-12-08 19:00 | 12 | 8 | 136.65 | 121.2 | 257.85 | 158.222 | 105.912 | 264.134 | 77.85 | 59.4 | 137.25
2019-12-08 20:00 | 12 | 8 | 133.65 | 118.8 | 252.45 | 153.922 | 103.947 | 257.869 | 77.7 | 60 | 137.7
2019-12-08 21:00 | 12 | 8 | 133.65 | 118.95 | 252.6 | 152.254 | 102.48 | 254.734 | 76.95 | 57.9 | 134.85
2019-12-08 22:00 | 12 | 8 | 133.5 | 118.35 | 251.85 | 152.2 | 105.836 | 258.036 | 76.65 | 55.35 | 132
2019-12-08 23:00 | 12 | 8 | 133.2 | 123.6 | 256.8 | 153.026 | 102.491 | 255.517 | 76.2 | 56.25 | 132.45
2019-12-08 | 12 | 8 | 131.55 | 128.1 | 259.65 | 152.411 | 102.862 | 255.273 | 75.6 | 54.75 | 130.35
2019-12-09 01:00 | 12 | 9 | 131.85 | 127.2 | 259.05 | 152.449 | 103.837 | 256.286 | 76.05 | 56.4 | 132.45
2019-12-09 02:00 | 12 | 9 | 131.55 | 117.75 | 249.3 | 143.282 | 104.004 | 247.286 | 76.2 | 55.2 | 131.4
2019-12-09 03:00 | 12 | 9 | 136.65 | 111.45 | 248.1 | 138.832 | 102.885 | 241.717 | 76.05 | 55.35 | 131.4
2019-12-09 04:00 | 12 | 9 | 130.2 | 113.55 | 243.75 | 139 | 105.289 | 244.289 | 77.85 | 55.2 | 133.05
2019-12-09 05:00 | 12 | 9 | 129.15 | 111.9 | 241.05 | 143.932 | 102.456 | 246.388 | 76.35 | 55.05 | 131.4
2019-12-09 06:00 | 12 | 9 | 130.8 | 123.75 | 254.55 | 158.073 | 116.441 | 274.514 | 80.55 | 55.2 | 135.75
2019-12-09 07:00 | 12 | 9 | 129.15 | 137.1 | 266.25 | 179.081 | 131.263 | 310.344 | 93 | 56.7 | 149.7
2019-12-09 08:00 | 12 | 9 | 140.1 | 166.5 | 306.6 | 184.212 | 157.775 | 341.987 | 102.15 | 65.7 | 167.85
2019-12-09 09:00 | 12 | 9 | 181.5 | 214.35 | 395.85 | 267.987 | 189.819 | 457.806 | 140.4 | 96.9 | 237.3
2019-12-09 10:00 | 12 | 9 | 207.9 | 235.65 | 443.55 | 279.85 | 216.514 | 496.364 | 170.25 | 112.95 | 283.2
2019-12-09 11:00 | 12 | 9 | 223.8 | 271.95 | 495.75 | 281.64 | 228.757 | 510.397 | 183.9 | 130.05 | 313.95
2019-12-09 12:00 | 12 | 9 | 230.25 | 273.75 | 504 | 296.447 | 238.259 | 534.706 | 190.05 | 131.25 | 321.3
2019-12-09 13:00 | 12 | 9 | 242.55 | 280.5 | 523.05 | 280.231 | 236.771 | 517.002 | 188.4 | 131.7 | 320.1
2019-12-09 14:00 | 12 | 9 | 251.25 | 281.7 | 532.95 | 239.315 | 246.606 | 485.921 | 185.85 | 134.25 | 320.1
2019-12-09 15:00 | 12 | 9 | 254.1 | 277.5 | 531.6 | 241.007 | 239.755 | 480.762 | 184.95 | 136.05 | 321
2019-12-09 16:00 | 12 | 9 | 251.4 | 265.35 | 516.75 | 233.583 | 237.314 | 470.897 | 179.25 | 132.75 | 312
2019-12-09 17:00 | 12 | 9 | 245.4 | 263.85 | 509.25 | 238.867 | 232.706 | 471.573 | 183 | 132.45 | 315.45
2019-12-09 18:00 | 12 | 9 | 232.95 | 251.85 | 484.8 | 240.103 | 230.398 | 470.501 | 171.6 | 124.2 | 295.8
2019-12-09 19:00 | 12 | 9 | 232.65 | 224.4 | 457.05 | 220.994 | 212.501 | 433.495 | 163.5 | 116.25 | 279.75
2019-12-09 20:00 | 12 | 9 | 213.15 | 194.4 | 407.55 | 182.207 | 179.317 | 361.524 | 120 | 96.3 | 216.3
2019-12-09 21:00 | 12 | 9 | 215.85 | 183.9 | 399.75 | 170.378 | 170.87 | 341.248 | 110.4 | 87.6 | 198
2019-12-09 22:00 | 12 | 9 | 208.5 | 177.6 | 386.1 | 172.51 | 168.236 | 340.746 | 109.35 | 80.85 | 190.2
2019-12-09 23:00 | 12 | 9 | 171 | 158.85 | 329.85 | 172.282 | 159.148 | 331.43 | 112.05 | 76.65 | 188.7
2019-12-09 | 12 | 9 | 169.8 | 158.55 | 328.35 | 170.824 | 160.603 | 331.427 | 105 | 72 | 177
2019-12-10 01:00 | 12 | 10 | 147.45 | 150.15 | 297.6 | 162.366 | 135.909 | 298.275 | 93 | 63.6 | 156.6
2019-12-10 02:00 | 12 | 10 | 141.75 | 126.9 | 268.65 | 151.061 | 111.499 | 262.56 | 88.05 | 64.35 | 152.4
2019-12-10 03:00 | 12 | 10 | 130.05 | 123.75 | 253.8 | 144.081 | 111.629 | 255.71 | 86.7 | 64.95 | 151.65
2019-12-10 04:00 | 12 | 10 | 130.5 | 121.35 | 251.85 | 143.344 | 109.94 | 253.284 | 86.55 | 64.35 | 150.9
2019-12-10 05:00 | 12 | 10 | 132.9 | 122.1 | 255 | 154.11 | 110.345 | 264.455 | 87.15 | 63.75 | 150.9
2019-12-10 06:00 | 12 | 10 | 129.6 | 128.85 | 258.45 | 156.365 | 114.103 | 270.468 | 86.55 | 63.3 | 149.85
2019-12-10 07:00 | 12 | 10 | 131.25 | 146.25 | 277.5 | 180.305 | 137.112 | 317.417 | 102.15 | 67.35 | 169.5
2019-12-10 08:00 | 12 | 10 | 141.9 | 162.45 | 304.35 | 185.609 | 146.776 | 332.385 | 110.1 | 78.9 | 189
2019-12-10 09:00 | 12 | 10 | 177.3 | 221.85 | 399.15 | 217.571 | 175.358 | 392.929 | 154.5 | 106.95 | 261.45
2019-12-10 10:00 | 12 | 10 | 205.05 | 232.8 | 437.85 | 304.615 | 202.072 | 506.687 | 172.35 | 118.65 | 291
2019-12-10 11:00 | 12 | 10 | 224.85 | 272.1 | 496.95 | 296.921 | 219.537 | 516.458 | 188.1 | 131.1 | 319.2
2019-12-10 12:00 | 12 | 10 | 233.25 | 291.75 | 525 | 312.398 | 227.673 | 540.071 | 192.75 | 133.5 | 326.25
2019-12-10 13:00 | 12 | 10 | 248.1 | 285.15 | 533.25 | 324.995 | 227.812 | 552.807 | 196.5 | 137.25 | 333.75
2019-12-10 14:00 | 12 | 10 | 256.35 | 290.7 | 547.05 | 325.093 | 235.858 | 560.951 | 191.55 | 173.1 | 364.65
2019-12-10 15:00 | 12 | 10 | 255.6 | 283.65 | 539.25 | 335.015 | 233.412 | 568.427 | 182.7 | 155.55 | 338.25
2019-12-10 16:00 | 12 | 10 | 262.65 | 277.2 | 539.85 | 327.076 | 232.458 | 559.534 | 181.05 | 150.6 | 331.65
2019-12-10 17:00 | 12 | 10 | 255.3 | 271.8 | 527.1 | 317.224 | 229.579 | 546.803 | 180.75 | 169.35 | 350.1
2019-12-10 18:00 | 12 | 10 | 240 | 243.45 | 483.45 | 294.664 | 227.493 | 522.157 | 175.35 | 140.7 | 316.05
2019-12-10 19:00 | 12 | 10 | 239.1 | 217.35 | 456.45 | 278.305 | 212.298 | 490.603 | 160.8 | 155.1 | 315.9
2019-12-10 20:00 | 12 | 10 | 230.55 | 188.7 | 419.25 | 180.834 | 182.16 | 362.994 | 125.7 | 95.85 | 221.55
2019-12-10 21:00 | 12 | 10 | 227.55 | 181.95 | 409.5 | 177.025 | 170.731 | 347.756 | 121.35 | 85.2 | 206.55
2019-12-10 22:00 | 12 | 10 | 220.05 | 178.35 | 398.4 | 177.284 | 171.202 | 348.486 | 119.7 | 78.15 | 197.85
2019-12-10 23:00 | 12 | 10 | 190.95 | 160.5 | 351.45 | 175.404 | 158.976 | 334.38 | 120 | 76.5 | 196.5
2019-12-10 | 12 | 10 | 179.1 | 154.8 | 333.9 | 178.498 | 156.601 | 335.099 | 110.7 | 74.7 | 185.4
2019-12-11 01:00 | 12 | 11 | 159.15 | 152.25 | 311.4 | 167.857 | 135.072 | 302.929 | 102.45 | 64.05 | 166.5
2019-12-11 02:00 | 12 | 11 | 150 | 134.1 | 284.1 | 162.12 | 114.222 | 276.342 | 98.55 | 63.3 | 161.85
2019-12-11 03:00 | 12 | 11 | 141.15 | 132.3 | 273.45 | 163.771 | 118.14 | 281.911 | 96.75 | 64.35 | 161.1
2019-12-11 04:00 | 12 | 11 | 143.1 | 132 | 275.1 | 164.675 | 114.791 | 279.466 | 97.65 | 63.3 | 160.95
2019-12-11 05:00 | 12 | 11 | 142.35 | 133.2 | 275.55 | 166.562 | 114.742 | 281.304 | 97.95 | 64.2 | 162.15
2019-12-11 06:00 | 12 | 11 | 144.45 | 132.45 | 276.9 | 174.418 | 120.351 | 294.769 | 99.9 | 64.35 | 164.25
2019-12-11 07:00 | 12 | 11 | 144.3 | 152.85 | 297.15 | 186.006 | 138.643 | 324.649 | 104.7 | 63.6 | 168.3
2019-12-11 08:00 | 12 | 11 | 156.45 | 173.55 | 330 | 189.838 | 151.196 | 341.034 | 113.7 | 72.75 | 186.45
2019-12-11 09:00 | 12 | 11 | 186 | 224.55 | 410.55 | 262.886 | 191.789 | 454.675 | 151.5 | 150 | 301.5
2019-12-11 10:00 | 12 | 11 | 219.75 | 246.75 | 466.5 | 282.22 | 218.484 | 500.704 | 167.1 | 143.4 | 310.5
2019-12-11 11:00 | 12 | 11 | 231 | 274.35 | 505.35 | 245.957 | 228.632 | 474.589 | 177.15 | 165.45 | 342.6
2019-12-11 12:00 | 12 | 11 | 246.9 | 292.95 | 539.85 | 247.615 | 235.729 | 483.344 | 178.2 | 184.2 | 362.4
2019-12-11 13:00 | 12 | 11 | 260.55 | 285.45 | 546 | 246.962 | 241.687 | 488.649 | 178.8 | 171.9 | 350.7
2019-12-11 14:00 | 12 | 11 | 264.75 | 288.6 | 553.35 | 253.938 | 242.255 | 496.193 | 181.35 | 173.55 | 354.9
2019-12-11 15:00 | 12 | 11 | 264 | 278.85 | 542.85 | 255.917 | 242.263 | 498.18 | 179.55 | 169.2 | 348.75
2019-12-11 16:00 | 12 | 11 | 270.15 | 272.1 | 542.25 | 246.894 | 240.354 | 487.248 | 177.45 | 169.5 | 346.95
2019-12-11 17:00 | 12 | 11 | 261.6 | 258.15 | 519.75 | 240.752 | 234.995 | 475.747 | 177.9 | 167.4 | 345.3
2019-12-11 18:00 | 12 | 11 | 256.2 | 244.35 | 500.55 | 239.92 | 228.858 | 468.778 | 174.75 | 154.95 | 329.7
2019-12-11 19:00 | 12 | 11 | 246.45 | 223.35 | 469.8 | 228.716 | 212.612 | 441.328 | 163.65 | 158.55 | 322.2
2019-12-11 20:00 | 12 | 11 | 228.6 | 192.9 | 421.5 | 184.078 | 183.726 | 367.804 | 131.4 | 98.7 | 230.1
2019-12-11 21:00 | 12 | 11 | 219.3 | 180.3 | 399.6 | 179.208 | 175.194 | 354.402 | 122.85 | 87.75 | 210.6
2019-12-11 22:00 | 12 | 11 | 214.05 | 172.8 | 386.85 | 184.57 | 171.364 | 355.934 | 123 | 84.9 | 207.9
2019-12-11 23:00 | 12 | 11 | 193.35 | 155.25 | 348.6 | 178.692 | 162.332 | 341.024 | 119.1 | 79.35 | 198.45
2019-12-11 | 12 | 11 | 185.25 | 157.95 | 343.2 | 175.145 | 162.715 | 337.86 | 114 | 73.8 | 187.8
2019-12-12 01:00 | 12 | 12 | 161.25 | 154.05 | 315.3 | 170.061 | 138.626 | 308.687 | 105.9 | 63.6 | 169.5
2019-12-12 02:00 | 12 | 12 | 147 | 136.65 | 283.65 | 167.339 | 119.644 | 286.983 | 97.5 | 61.95 | 159.45
2019-12-12 03:00 | 12 | 12 | 139.5 | 133.8 | 273.3 | 164.175 | 118.308 | 282.483 | 96.9 | 61.95 | 158.85
2019-12-12 04:00 | 12 | 12 | 132.15 | 134.1 | 266.25 | 167.019 | 117.005 | 284.024 | 95.25 | 62.7 | 157.95
2019-12-12 05:00 | 12 | 12 | 134.4 | 133.35 | 267.75 | 167.806 | 118.724 | 286.53 | 94.2 | 62.4 | 156.6
2019-12-12 06:00 | 12 | 12 | 136.5 | 138.6 | 275.1 | 176.355 | 128.746 | 305.101 | 97.65 | 62.4 | 160.05
2019-12-12 07:00 | 12 | 12 | 134.25 | 148.05 | 282.3 | 194.734 | 142.978 | 337.712 | 100.65 | 62.1 | 162.75
2019-12-12 08:00 | 12 | 12 | 149.7 | 177.9 | 327.6 | 190.126 | 160.461 | 350.587 | 110.1 | 73.2 | 183.3
2019-12-12 09:00 | 12 | 12 | 197.25 | 215.55 | 412.8 | 220.626 | 199.67 | 420.296 | 154.95 | 154.05 | 309
2019-12-12 10:00 | 12 | 12 | 221.25 | 243.6 | 464.85 | 240.505 | 226.036 | 466.541 | 174.45 | 155.4 | 329.85
2019-12-12 11:00 | 12 | 12 | 237 | 283.5 | 520.5 | 251.652 | 242.638 | 494.29 | 190.65 | 169.5 | 360.15
2019-12-12 12:00 | 12 | 12 | 252.9 | 279 | 531.9 | 247.545 | 249.207 | 496.752 | 190.65 | 172.95 | 363.6
2019-12-12 13:00 | 12 | 12 | 269.85 | 289.5 | 559.35 | 251.802 | 252.797 | 504.599 | 197.55 | 181.05 | 378.6
2019-12-12 14:00 | 12 | 12 | 273.45 | 287.25 | 560.7 | 248.226 | 256.471 | 504.697 | 190.35 | 189.6 | 379.95
2019-12-12 15:00 | 12 | 12 | 276.9 | 283.05 | 559.95 | 250.068 | 248.835 | 498.903 | 190.2 | 168.75 | 358.95
2019-12-12 16:00 | 12 | 12 | 269.1 | 275.1 | 544.2 | 247.339 | 250.426 | 497.765 | 189.6 | 146.7 | 336.3
2019-12-12 17:00 | 12 | 12 | 264.15 | 262.2 | 526.35 | 247.326 | 243.185 | 490.511 | 185.25 | 183 | 368.25
2019-12-12 18:00 | 12 | 12 | 260.7 | 249.6 | 510.3 | 237.804 | 235.702 | 473.506 | 178.35 | 178.05 | 356.4
2019-12-12 19:00 | 12 | 12 | 255.3 | 225.75 | 481.05 | 222.85 | 215.35 | 438.2 | 160.8 | 155.85 | 316.65
2019-12-12 20:00 | 12 | 12 | 235.2 | 202.65 | 437.85 | 185.872 | 181.936 | 367.808 | 129.75 | 97.5 | 227.25
2019-12-12 21:00 | 12 | 12 | 226.95 | 190.5 | 417.45 | 181.426 | 175.286 | 356.712 | 122.4 | 87.45 | 209.85
2019-12-12 22:00 | 12 | 12 | 216.9 | 181.35 | 398.25 | 183.576 | 171.674 | 355.25 | 122.1 | 83.4 | 205.5
2019-12-12 23:00 | 12 | 12 | 184.35 | 154.65 | 339 | 180.269 | 160.188 | 340.457 | 115.8 | 76.95 | 192.75
2019-12-12 | 12 | 12 | 174.45 | 155.1 | 329.55 | 180.441 | 157.841 | 338.282 | 110.7 | 70.95 | 181.65
2019-12-13 01:00 | 12 | 13 | 157.95 | 150.9 | 308.85 | 173.017 | 138.048 | 311.065 | 101.7 | 61.5 | 163.2
2019-12-13 02:00 | 12 | 13 | 141.75 | 138 | 279.75 | 169.22 | 118.017 | 287.237 | 94.2 | 60.75 | 154.95
2019-12-13 03:00 | 12 | 13 | 130.8 | 131.4 | 262.2 | 162.366 | 118.926 | 281.292 | 94.2 | 61.05 | 155.25
2019-12-13 04:00 | 12 | 13 | 137.55 | 131.4 | 268.95 | 171.463 | 117.174 | 288.637 | 93.6 | 60.45 | 154.05
2019-12-13 05:00 | 12 | 13 | 135.75 | 130.2 | 265.95 | 168.306 | 116.844 | 285.15 | 94.05 | 61.2 | 155.25
2019-12-13 06:00 | 12 | 13 | 134.1 | 131.1 | 265.2 | 182.602 | 117.542 | 300.144 | 94.2 | 60.6 | 154.8
2019-12-13 07:00 | 12 | 13 | 130.05 | 144.6 | 274.65 | 193.775 | 133.52 | 327.295 | 99.15 | 60.45 | 159.6
2019-12-13 08:00 | 12 | 13 | 135 | 181.2 | 316.2 | 192.018 | 141.204 | 333.222 | 108 | 69.9 | 177.9
2019-12-13 09:00 | 12 | 13 | 180.45 | 204.6 | 385.05 | 222.052 | 185.38 | 407.432 | 149.55 | 147 | 296.55
2019-12-13 10:00 | 12 | 13 | 206.7 | 229.95 | 436.65 | 235.31 | 210.72 | 446.03 | 163.8 | 159.3 | 323.1
2019-12-13 11:00 | 12 | 13 | 222.9 | 267.45 | 490.35 | 243.025 | 228.813 | 471.838 | 183.15 | 166.35 | 349.5
2019-12-13 12:00 | 12 | 13 | 234.15 | 279 | 513.15 | 238.342 | 235.865 | 474.207 | 182.55 | 170.7 | 353.25
2019-12-13 13:00 | 12 | 13 | 254.1 | 274.35 | 528.45 | 236.81 | 232.4 | 469.21 | 177.75 | 152.55 | 330.3
2019-12-13 14:00 | 12 | 13 | 255.9 | 273.9 | 529.8 | 236.814 | 234.315 | 471.129 | 175.95 | 167.1 | 343.05
2019-12-13 15:00 | 12 | 13 | 253.5 | 272.1 | 525.6 | 241.72 | 230.853 | 472.573 | 171.3 | 166.05 | 337.35
2019-12-13 16:00 | 12 | 13 | 254.4 | 273.6 | 528 | 241.761 | 225.339 | 467.1 | 172.05 | 163.8 | 335.85
2019-12-13 17:00 | 12 | 13 | 244.2 | 256.2 | 500.4 | 247.308 | 220.99 | 468.298 | 166.2 | 164.25 | 330.45
2019-12-13 18:00 | 12 | 13 | 247.05 | 246.6 | 493.65 | 231.257 | 214.198 | 445.455 | 161.7 | 158.1 | 319.8
2019-12-13 19:00 | 12 | 13 | 245.4 | 230.7 | 476.1 | 225.457 | 198.132 | 423.589 | 150.3 | 139.2 | 289.5
2019-12-13 20:00 | 12 | 13 | 224.4 | 199.8 | 424.2 | 178.617 | 164.6 | 343.217 | 109.95 | 89.25 | 199.2
2019-12-13 21:00 | 12 | 13 | 224.55 | 182.85 | 407.4 | 174.063 | 160.736 | 334.799 | 100.95 | 74.4 | 175.35
2019-12-13 22:00 | 12 | 13 | 217.65 | 171.3 | 388.95 | 179.9 | 161.544 | 341.444 | 100.65 | 70.5 | 171.15
2019-12-13 23:00 | 12 | 13 | 187.5 | 149.55 | 337.05 | 174.629 | 145.561 | 320.19 | 99.9 | 67.8 | 167.7
2019-12-13 | 12 | 13 | 177.15 | 148.95 | 326.1 | 172.547 | 140.17 | 312.717 | 97.35 | 61.95 | 159.3
2019-12-14 01:00 | 12 | 14 | 158.25 | 144.3 | 302.55 | 163.553 | 121.652 | 285.205 | 90.9 | 56.85 | 147.75
2019-12-14 02:00 | 12 | 14 | 143.7 | 135.15 | 278.85 | 164.557 | 107.519 | 272.076 | 87.75 | 55.05 | 142.8
2019-12-14 03:00 | 12 | 14 | 131.85 | 128.85 | 260.7 | 162.581 | 108.238 | 270.819 | 87.75 | 55.8 | 143.55
2019-12-14 04:00 | 12 | 14 | 119.55 | 129.9 | 249.45 | 164.654 | 107.705 | 272.359 | 87.15 | 55.8 | 142.95
2019-12-14 05:00 | 12 | 14 | 120 | 128.7 | 248.7 | 163.861 | 105.451 | 269.312 | 86.4 | 55.05 | 141.45
2019-12-14 06:00 | 12 | 14 | 124.95 | 129.15 | 254.1 | 160.688 | 108.436 | 269.124 | 87.6 | 56.25 | 143.85
2019-12-14 07:00 | 12 | 14 | 120.75 | 161.7 | 282.45 | 163.769 | 107.27 | 271.039 | 87 | 55.5 | 142.5
2019-12-14 08:00 | 12 | 14 | 121.35 | 189 | 310.35 | 163.207 | 105.871 | 269.078 | 86.1 | 55.35 | 141.45
2019-12-14 09:00 | 12 | 14 | 124.5 | 189.3 | 313.8 | 161.89 | 108.498 | 270.388 | 89.7 | 55.8 | 145.5
2019-12-14 10:00 | 12 | 14 | 157.8 | 216.6 | 374.4 | 183.251 | 130.03 | 313.281 | 123 | 98.7 | 221.7
2019-12-14 11:00 | 12 | 14 | 158.85 | 211.65 | 370.5 | 179.999 | 126.569 | 306.568 | 127.2 | 87.45 | 214.65
2019-12-14 12:00 | 12 | 14 | 162.9 | 215.1 | 378 | 179.229 | 126.074 | 305.303 | 132.15 | 87.3 | 219.45
2019-12-14 13:00 | 12 | 14 | 170.1 | 221.55 | 391.65 | 181.715 | 126.293 | 308.008 | 130.5 | 88.95 | 219.45
2019-12-14 14:00 | 12 | 14 | 173.4 | 220.5 | 393.9 | 182.096 | 128.256 | 310.352 | 131.25 | 87 | 218.25
2019-12-14 15:00 | 12 | 14 | 170.4 | 162.15 | 332.55 | 167.303 | 120.072 | 287.375 | 127.8 | 86.85 | 214.65
2019-12-14 16:00 | 12 | 14 | 198.45 | 197.55 | 396 | 165.824 | 122.347 | 288.171 | 119.7 | 78.9 | 198.6
2019-12-14 17:00 | 12 | 14 | 204.6 | 209.4 | 414 | 167.385 | 121.199 | 288.584 | 115.35 | 74.25 | 189.6
2019-12-14 18:00 | 12 | 14 | 201.6 | 154.2 | 355.8 | 166.693 | 122.044 | 288.737 | 113.4 | 74.1 | 187.5
2019-12-14 19:00 | 12 | 14 | 179.1 | 175.65 | 354.75 | 165.585 | 124.158 | 289.743 | 97.05 | 60.9 | 157.95
2019-12-14 20:00 | 12 | 14 | 183.45 | 169.2 | 352.65 | 166.92 | 122.553 | 289.473 | 93.45 | 58.5 | 151.95
2019-12-14 21:00 | 12 | 14 | 182.55 | 126.9 | 309.45 | 167.204 | 118.479 | 285.683 | 94.2 | 56.85 | 151.05
2019-12-14 22:00 | 12 | 14 | 183.75 | 186 | 369.75 | 164.927 | 110.56 | 275.487 | 85.05 | 55.95 | 141
2019-12-14 23:00 | 12 | 14 | 183.75 | 121.35 | 305.1 | 166.998 | 106.409 | 273.407 | 84.9 | 57.3 | 142.2
2019-12-14 | 12 | 14 | 173.7 | 147.6 | 321.3 | 163.496 | 107.023 | 270.519 | 84 | 56.4 | 140.4
2019-12-15 01:00 | 12 | 15 | 160.8 | 163.35 | 324.15 | 166.928 | 108.366 | 275.294 | 85.95 | 56.55 | 142.5
2019-12-15 02:00 | 12 | 15 | 153.75 | 119.25 | 273 | 166.789 | 107.218 | 274.007 | 84.3 | 56.55 | 140.85
2019-12-15 03:00 | 12 | 15 | 144.45 | 153 | 297.45 | 165.993 | 107.309 | 273.302 | 86.1 | 57.15 | 143.25
2019-12-15 04:00 | 12 | 15 | 142.5 | 142.95 | 285.45 | 164.445 | 109.123 | 273.568 | 85.65 | 56.55 | 142.2
2019-12-15 05:00 | 12 | 15 | 145.8 | 120.3 | 266.1 | 165.049 | 107.299 | 272.348 | 84.3 | 56.55 | 140.85
2019-12-15 06:00 | 12 | 15 | 139.8 | 119.1 | 258.9 | 166.607 | 113.099 | 279.706 | 91.8 | 55.95 | 147.75
2019-12-15 07:00 | 12 | 15 | 136.2 | 117.9 | 254.1 | 165.25 | 113.466 | 278.716 | 93.9 | 56.85 | 150.75
2019-12-15 08:00 | 12 | 15 | 138.75 | 119.55 | 258.3 | 165.774 | 116.252 | 282.026 | 94.8 | 57 | 151.8
2019-12-15 09:00 | 12 | 15 | 138.3 | 121.35 | 259.65 | 161.432 | 112.831 | 274.263 | 94.2 | 55.95 | 150.15
2019-12-15 10:00 | 12 | 15 | 143.25 | 120.9 | 264.15 | 162.174 | 116.916 | 279.09 | 94.95 | 56.7 | 151.65
2019-12-15 11:00 | 12 | 15 | 163.35 | 121.2 | 284.55 | 164.959 | 118.542 | 283.501 | 96.45 | 57.45 | 153.9
2019-12-15 12:00 | 12 | 15 | 181.95 | 120.3 | 302.25 | 162.424 | 117.694 | 280.118 | 96.6 | 57.6 | 154.2
2019-12-15 13:00 | 12 | 15 | 178.2 | 119.85 | 298.05 | 164.097 | 117.001 | 281.098 | 95.25 | 57.3 | 152.55
2019-12-15 14:00 | 12 | 15 | 179.4 | 120.6 | 300 | 162.664 | 116.789 | 279.453 | 95.7 | 60 | 155.7
2019-12-15 15:00 | 12 | 15 | 174.9 | 114.15 | 289.05 | 164.123 | 119.185 | 283.308 | 97.05 | 60.9 | 157.95
2019-12-15 16:00 | 12 | 15 | 176.1 | 114.9 | 291 | 162.223 | 118.78 | 281.003 | 97.05 | 60.9 | 157.95
2019-12-15 17:00 | 12 | 15 | 168 | 114.6 | 282.6 | 161.531 | 121.199 | 282.73 | 95.7 | 61.05 | 156.75
2019-12-15 18:00 | 12 | 15 | 147.15 | 113.7 | 260.85 | 164.262 | 120.726 | 284.988 | 95.25 | 60.9 | 156.15
2019-12-15 19:00 | 12 | 15 | 137.4 | 118.95 | 256.35 | 162.717 | 121.534 | 284.251 | 94.8 | 60 | 154.8
2019-12-15 20:00 | 12 | 15 | 133.35 | 118.2 | 251.55 | 163.847 | 122.036 | 285.883 | 95.1 | 60.9 | 156
2019-12-15 21:00 | 12 | 15 | 131.55 | 117.15 | 248.7 | 158.32 | 117.655 | 275.975 | 96.45 | 61.05 | 157.5
2019-12-15 22:00 | 12 | 15 | 131.7 | 117.3 | 249 | 160.43 | 118.694 | 279.124 | 97.35 | 60.6 | 157.95
2019-12-15 23:00 | 12 | 15 | 129.6 | 116.4 | 246 | 159.01 | 119.182 | 278.192 | 96.45 | 61.5 | 157.95
2019-12-15 | 12 | 15 | 130.05 | 117.45 | 247.5 | 157.315 | 116.596 | 273.911 | 90 | 63.6 | 153.6
2019-12-16 01:00 | 12 | 16 | 128.25 | 116.55 | 244.8 | 160.349 | 116.894 | 277.243 | 89.1 | 62.7 | 151.8
2019-12-16 02:00 | 12 | 16 | 129 | 105.3 | 234.3 | 148.7 | 117.084 | 265.784 | 87.45 | 62.1 | 149.55
2019-12-16 03:00 | 12 | 16 | 129.15 | 100.8 | 229.95 | 145.779 | 115.942 | 261.721 | 87.75 | 62.4 | 150.15
2019-12-16 04:00 | 12 | 16 | 129.9 | 101.55 | 231.45 | 145.86 | 118.445 | 264.305 | 88.05 | 62.4 | 150.45
2019-12-16 05:00 | 12 | 16 | 131.25 | 103.65 | 234.9 | 158.781 | 121.149 | 279.93 | 88.65 | 62.55 | 151.2
2019-12-16 06:00 | 12 | 16 | 132.45 | 114.6 | 247.05 | 154.617 | 116.927 | 271.544 | 87.6 | 62.55 | 150.15
2019-12-16 07:00 | 12 | 16 | 128.1 | 134.55 | 262.65 | 180.622 | 135.688 | 316.31 | 94.65 | 61.95 | 156.6
2019-12-16 08:00 | 12 | 16 | 139.8 | 176.4 | 316.2 | 188.292 | 154.094 | 342.386 | 99.9 | 69.15 | 169.05
2019-12-16 09:00 | 12 | 16 | 185.1 | 222.45 | 407.55 | 211.592 | 197.147 | 408.739 | 149.4 | 149.7 | 299.1
2019-12-16 10:00 | 12 | 16 | 214.95 | 250.65 | 465.6 | 236.522 | 221.999 | 458.521 | 168.9 | 153 | 321.9
2019-12-16 11:00 | 12 | 16 | 231.3 | 285.3 | 516.6 | 244.344 | 231.99 | 476.334 | 186.3 | 162.9 | 349.2
2019-12-16 12:00 | 12 | 16 | 239.1 | 286.95 | 526.05 | 243.803 | 238.662 | 482.465 | 190.35 | 179.4 | 369.75
2019-12-16 13:00 | 12 | 16 | 249.75 | 286.2 | 535.95 | 241.3 | 240.126 | 481.426 | 190.8 | 180.45 | 371.25
2019-12-16 14:00 | 12 | 16 | 257.55 | 284.1 | 541.65 | 243.709 | 248.38 | 492.089 | 182.55 | 181.05 | 363.6
2019-12-16 15:00 | 12 | 16 | 263.1 | 280.35 | 543.45 | 248.935 | 239.344 | 488.279 | 179.25 | 176.4 | 355.65
2019-12-16 16:00 | 12 | 16 | 264 | 278.4 | 542.4 | 236.039 | 235.517 | 471.556 | 178.5 | 178.8 | 357.3
2019-12-16 17:00 | 12 | 16 | 262.5 | 268.95 | 531.45 | 239.329 | 236.683 | 476.012 | 179.55 | 165.75 | 345.3
2019-12-16 18:00 | 12 | 16 | 250.2 | 246.6 | 496.8 | 237.231 | 229.083 | 466.314 | 172.95 | 165.3 | 338.25
2019-12-16 19:00 | 12 | 16 | 239.1 | 230.25 | 469.35 | 222.291 | 213.577 | 435.868 | 162.75 | 149.55 | 312.3
2019-12-16 20:00 | 12 | 16 | 230.25 | 201.75 | 432 | 186.201 | 187.591 | 373.792 | 127.5 | 95.4 | 222.9
2019-12-16 21:00 | 12 | 16 | 229.8 | 187.5 | 417.3 | 181.617 | 175.941 | 357.558 | 120.15 | 88.2 | 208.35
2019-12-16 22:00 | 12 | 16 | 212.4 | 177.6 | 390 | 182.5 | 176.96 | 359.46 | 121.35 | 78.9 | 200.25
2019-12-16 23:00 | 12 | 16 | 186.45 | 156.3 | 342.75 | 177.981 | 165.864 | 343.845 | 117 | 75.3 | 192.3
2019-12-16 | 12 | 16 | 173.1 | 152.55 | 325.65 | 174.415 | 167.33 | 341.745 | 112.95 | 69.45 | 182.4
2019-12-17 01:00 | 12 | 17 | 158.7 | 143.7 | 302.4 | 167.407 | 136.658 | 304.065 | 106.35 | 60.15 | 166.5
2019-12-17 02:00 | 12 | 17 | 142.95 | 122.25 | 265.2 | 156.802 | 121.718 | 278.52 | 96 | 59.55 | 155.55
2019-12-17 03:00 | 12 | 17 | 132.6 | 111.75 | 244.35 | 151.528 | 121.437 | 272.965 | 93.45 | 59.4 | 152.85
2019-12-17 04:00 | 12 | 17 | 131.25 | 113.55 | 244.8 | 153.558 | 120.554 | 274.112 | 94.2 | 59.55 | 153.75
2019-12-17 05:00 | 12 | 17 | 133.2 | 111.45 | 244.65 | 162.193 | 120.368 | 282.561 | 93.6 | 59.1 | 152.7
2019-12-17 06:00 | 12 | 17 | 133.2 | 117.6 | 250.8 | 162.155 | 119.254 | 281.409 | 93.75 | 60.45 | 154.2
2019-12-17 07:00 | 12 | 17 | 130.2 | 137.4 | 267.6 | 186.748 | 137.699 | 324.447 | 99.45 | 60.45 | 159.9
2019-12-17 08:00 | 12 | 17 | 143.55 | 172.35 | 315.9 | 195.27 | 153.065 | 348.335 | 105.15 | 69.3 | 174.45
2019-12-17 09:00 | 12 | 17 | 190.05 | 210.6 | 400.65 | 221.799 | 195.753 | 417.552 | 153 | 144.75 | 297.75
2019-12-17 10:00 | 12 | 17 | 213.45 | 238.35 | 451.8 | 232.268 | 220.069 | 452.337 | 174 | 157.95 | 331.95
2019-12-17 11:00 | 12 | 17 | 228.75 | 281.25 | 510 | 244.86 | 238.838 | 483.698 | 185.7 | 148.95 | 334.65
2019-12-17 12:00 | 12 | 17 | 236.55 | 286.5 | 523.05 | 244.367 | 246.641 | 491.008 | 188.25 | 178.5 | 366.75
2019-12-17 13:00 | 12 | 17 | 245.55 | 283.5 | 529.05 | 245.461 | 241.911 | 487.372 | 184.05 | 177.9 | 361.95
2019-12-17 14:00 | 12 | 17 | 256.35 | 288 | 544.35 | 250.509 | 250.355 | 500.864 | 184.2 | 166.65 | 350.85
2019-12-17 15:00 | 12 | 17 | 261 | 279.3 | 540.3 | 250.402 | 246.489 | 496.891 | 183.75 | 170.1 | 353.85
2019-12-17 16:00 | 12 | 17 | 249.15 | 277.05 | 526.2 | 247.449 | 245.818 | 493.267 | 181.8 | 172.05 | 353.85
2019-12-17 17:00 | 12 | 17 | 248.1 | 267.75 | 515.85 | 252.129 | 239.298 | 491.427 | 178.8 | 166.05 | 344.85
2019-12-17 18:00 | 12 | 17 | 242.4 | 257.55 | 499.95 | 242.157 | 235.586 | 477.743 | 169.5 | 159 | 328.5
2019-12-17 19:00 | 12 | 17 | 228.3 | 235.05 | 463.35 | 225.732 | 219.215 | 444.947 | 157.2 | 152.55 | 309.75
2019-12-17 20:00 | 12 | 17 | 221.85 | 200.7 | 422.55 | 193.199 | 197.343 | 390.542 | 124.35 | 94.2 | 218.55
2019-12-17 21:00 | 12 | 17 | 218.4 | 187.05 | 405.45 | 181.468 | 185.565 | 367.033 | 116.1 | 85.05 | 201.15
2019-12-17 22:00 | 12 | 17 | 212.85 | 181.2 | 394.05 | 181.408 | 183.872 | 365.28 | 116.25 | 81 | 197.25
2019-12-17 23:00 | 12 | 17 | 188.25 | 155.85 | 344.1 | 177.404 | 174.406 | 351.81 | 111.45 | 75.75 | 187.2
2019-12-17 | 12 | 17 | 179.7 | 151.35 | 331.05 | 174.69 | 172.093 | 346.783 | 105.75 | 71.1 | 176.85
2019-12-18 01:00 | 12 | 18 | 154.35 | 145.8 | 300.15 | 169.133 | 144.607 | 313.74 | 96.45 | 63.15 | 159.6
2019-12-18 02:00 | 12 | 18 | 141.9 | 128.7 | 270.6 | 158.11 | 128.696 | 286.806 | 92.4 | 63.3 | 155.7
2019-12-18 03:00 | 12 | 18 | 133.35 | 155.7 | 289.05 | 151.149 | 128.237 | 279.386 | 88.35 | 63.3 | 151.65
2019-12-18 04:00 | 12 | 18 | 132.15 | 192.75 | 324.9 | 154.375 | 128.16 | 282.535 | 88.8 | 64.2 | 153
2019-12-18 05:00 | 12 | 18 | 135.75 | 190.95 | 326.7 | 155.012 | 129.546 | 284.558 | 89.1 | 62.4 | 151.5
2019-12-18 06:00 | 12 | 18 | 133.05 | 193.5 | 326.55 | 162.658 | 131.064 | 293.722 | 88.8 | 62.4 | 151.2
2019-12-18 07:00 | 12 | 18 | 137.55 | 210.45 | 348 | 186.129 | 143.337 | 329.466 | 93 | 63.75 | 156.75
2019-12-18 08:00 | 12 | 18 | 142.2 | 234.15 | 376.35 | 187.688 | 155.109 | 342.797 | 97.8 | 72 | 169.8
2019-12-18 09:00 | 12 | 18 | 183 | 239.1 | 422.1 | 218.525 | 195.974 | 414.499 | 145.95 | 134.4 | 280.35
2019-12-18 10:00 | 12 | 18 | 213.3 | 267.9 | 481.2 | 231.482 | 221.783 | 453.265 | 166.2 | 141.6 | 307.8
2019-12-18 11:00 | 12 | 18 | 227.55 | 338.7 | 566.25 | 249.403 | 239.239 | 488.642 | 183 | 136.8 | 319.8
2019-12-18 12:00 | 12 | 18 | 249.9 | 343.5 | 593.4 | 246.98 | 243.001 | 489.981 | 186.6 | 150.75 | 337.35
2019-12-18 13:00 | 12 | 18 | 266.85 | 285 | 551.85 | 244.86 | 246.794 | 491.654 | 184.35 | 159.9 | 344.25
2019-12-18 14:00 | 12 | 18 | 268.5 | 334.05 | 602.55 | 247.53 | 249.445 | 496.975 | 178.2 | 140.55 | 318.75
2019-12-18 15:00 | 12 | 18 | 264.15 | 314.4 | 578.55 | 254.949 | 246.914 | 501.863 | 181.35 | 172.5 | 353.85
2019-12-18 16:00 | 12 | 18 | 265.05 | 287.1 | 552.15 | 251.047 | 245.695 | 496.742 | 181.95 | 150.75 | 332.7
2019-12-18 17:00 | 12 | 18 | 257.85 | 331.05 | 588.9 | 245.219 | 241.654 | 486.873 | 179.55 | 161.55 | 341.1
2019-12-18 18:00 | 12 | 18 | 255.15 | 312.15 | 567.3 | 236.956 | 234.23 | 471.186 | 175.05 | 142.65 | 317.7
2019-12-18 19:00 | 12 | 18 | 246 | 248.55 | 494.55 | 222.423 | 217.2 | 439.623 | 159.6 | 156.3 | 315.9
2019-12-18 20:00 | 12 | 18 | 227.85 | 262.65 | 490.5 | 180.778 | 197.995 | 378.773 | 123.75 | 89.25 | 213
2019-12-18 21:00 | 12 | 18 | 224.7 | 236.7 | 461.4 | 180.061 | 183.331 | 363.392 | 115.95 | 80.25 | 196.2
2019-12-18 22:00 | 12 | 18 | 220.2 | 199.35 | 419.55 | 181.861 | 184.356 | 366.217 | 113.85 | 81.3 | 195.15
2019-12-18 23:00 | 12 | 18 | 189.75 | 227.4 | 417.15 | 178.113 | 173.196 | 351.309 | 110.85 | 73.95 | 184.8
2019-12-18 | 12 | 18 | 169.5 | 188.1 | 357.6 | 172.504 | 176.165 | 348.669 | 112.05 | 73.05 | 185.1
2019-12-19 01:00 | 12 | 19 | 160.35 | 150.15 | 310.5 | 168.703 | 150.275 | 318.978 | 99 | 66 | 165
2019-12-19 02:00 | 12 | 19 | 149.1 | 127.65 | 276.75 | 160.87 | 131.473 | 292.343 | 94.05 | 65.85 | 159.9
2019-12-19 03:00 | 12 | 19 | 137.55 | 120.3 | 257.85 | 149.352 | 132.147 | 281.499 | 94.2 | 66.45 | 160.65
2019-12-19 04:00 | 12 | 19 | 137.1 | 118.35 | 255.45 | 150.086 | 130.385 | 280.471 | 93.9 | 65.1 | 159
2019-12-19 05:00 | 12 | 19 | 140.85 | 118.8 | 259.65 | 153.345 | 129.387 | 282.732 | 94.5 | 65.55 | 160.05
2019-12-19 06:00 | 12 | 19 | 140.1 | 121.5 | 261.6 | 163.831 | 130.102 | 293.933 | 96.15 | 66 | 162.15
2019-12-19 07:00 | 12 | 19 | 136.5 | 144.9 | 281.4 | 183.607 | 144.04 | 327.647 | 100.95 | 65.4 | 166.35
2019-12-19 08:00 | 12 | 19 | 154.5 | 177 | 331.5 | 180.118 | 159.08 | 339.198 | 106.2 | 74.7 | 180.9
2019-12-19 09:00 | 12 | 19 | 191.25 | 212.85 | 404.1 | 212.932 | 191.694 | 404.626 | 153.6 | 151.2 | 304.8
2019-12-19 10:00 | 12 | 19 | 218.25 | 240.15 | 458.4 | 236.408 | 219.271 | 455.679 | 174 | 153.75 | 327.75
2019-12-19 11:00 | 12 | 19 | 231.6 | 300.6 | 532.2 | 248.585 | 237.036 | 485.621 | 181.8 | 174.9 | 356.7
2019-12-19 12:00 | 12 | 19 | 248.55 | 351.45 | 600 | 239.715 | 248.733 | 488.448 | 184.35 | 174.6 | 358.95
2019-12-19 13:00 | 12 | 19 | 255 | 349.2 | 604.2 | 241.046 | 250.558 | 491.604 | 176.85 | 160.65 | 337.5
2019-12-19 14:00 | 12 | 19 | 264.6 | 398.85 | 663.45 | 245.343 | 248.673 | 494.016 | 182.4 | 177.6 | 360
2019-12-19 15:00 | 12 | 19 | 275.55 | 388.35 | 663.9 | 244.404 | 248.463 | 492.867 | 183.15 | 165.15 | 348.3
2019-12-19 16:00 | 12 | 19 | 280.35 | 378.75 | 659.1 | 243.392 | 245.358 | 488.75 | 186.3 | 167.25 | 353.55
2019-12-19 17:00 | 12 | 19 | 271.05 | 343.5 | 614.55 | 240.831 | 238.668 | 479.499 | 178.8 | 171.75 | 350.55
2019-12-19 18:00 | 12 | 19 | 270.3 | 328.05 | 598.35 | 236.186 | 235.603 | 471.789 | 166.2 | 161.7 | 327.9
2019-12-19 19:00 | 12 | 19 | 266.25 | 345.45 | 611.7 | 227.418 | 219.713 | 447.131 | 157.2 | 145.95 | 303.15
2019-12-19 20:00 | 12 | 19 | 238.05 | 264.9 | 502.95 | 185.768 | 194.947 | 380.715 | 123 | 89.25 | 212.25
2019-12-19 21:00 | 12 | 19 | 229.2 | 269.85 | 499.05 | 180.596 | 185.651 | 366.247 | 115.2 | 80.25 | 195.45
2019-12-19 22:00 | 12 | 19 | 217.95 | 278.85 | 496.8 | 177.069 | 183.276 | 360.345 | 114.75 | 79.35 | 194.1
2019-12-19 23:00 | 12 | 19 | 189.3 | 200.1 | 389.4 | 178.41 | 173.266 | 351.676 | 112.05 | 75.15 | 187.2
2019-12-19 | 12 | 19 | 166.8 | 216.3 | 383.1 | 175.795 | 173.769 | 349.564 | 105.75 | 71.55 | 177.3
2019-12-20 01:00 | 12 | 20 | 152.25 | 171.45 | 323.7 | 167.108 | 146.68 | 313.788 | 97.5 | 60.15 | 157.65
2019-12-20 02:00 | 12 | 20 | 140.1 | 122.85 | 262.95 | 160.823 | 130.439 | 291.262 | 93.6 | 60.6 | 154.2
2019-12-20 03:00 | 12 | 20 | 140.7 | 112.8 | 253.5 | 152.759 | 132.445 | 285.204 | 92.55 | 60.6 | 153.15
2019-12-20 04:00 | 12 | 20 | 132.75 | 116.7 | 249.45 | 155.343 | 132.139 | 287.482 | 94.2 | 60.75 | 154.95
2019-12-20 05:00 | 12 | 20 | 134.4 | 117.3 | 251.7 | 159.17 | 129.946 | 289.116 | 93.75 | 60.75 | 154.5
2019-12-20 06:00 | 12 | 20 | 135 | 120.45 | 255.45 | 172.328 | 130.031 | 302.359 | 93.75 | 60.3 | 154.05
2019-12-20 07:00 | 12 | 20 | 130.65 | 143.55 | 274.2 | 185.56 | 145.023 | 330.583 | 98.55 | 61.05 | 159.6
2019-12-20 08:00 | 12 | 20 | 145.65 | 176.55 | 322.2 | 192.326 | 159.531 | 351.857 | 105.3 | 67.2 | 172.5
2019-12-20 09:00 | 12 | 20 | 187.65 | 220.2 | 407.85 | 214.239 | 194.687 | 408.926 | 134.25 | 140.85 | 275.1
2019-12-20 10:00 | 12 | 20 | 217.8 | 242.55 | 460.35 | 223.292 | 219.29 | 442.582 | 156.45 | 131.85 | 288.3
2019-12-20 11:00 | 12 | 20 | 237 | 276.45 | 513.45 | 232.75 | 229.222 | 461.972 | 173.25 | 158.7 | 331.95
2019-12-20 12:00 | 12 | 20 | 239.7 | 276.9 | 516.6 | 240.705 | 236.563 | 477.268 | 170.7 | 169.05 | 339.75
2019-12-20 13:00 | 12 | 20 | 251.4 | 269.1 | 520.5 | 235.774 | 241.107 | 476.881 | 169.5 | 171.75 | 341.25
2019-12-20 14:00 | 12 | 20 | 255.15 | 265.5 | 520.65 | 229.17 | 240.255 | 469.425 | 167.85 | 169.5 | 337.35
2019-12-20 15:00 | 12 | 20 | 264.9 | 258.75 | 523.65 | 237.999 | 233.193 | 471.192 | 168.75 | 169.35 | 338.1
2019-12-20 16:00 | 12 | 20 | 268.65 | 256.95 | 525.6 | 235.138 | 233.464 | 468.602 | 174.15 | 174.15 | 348.3
2019-12-20 17:00 | 12 | 20 | 253.95 | 247.35 | 501.3 | 224.578 | 230.351 | 454.929 | 169.8 | 171.75 | 341.55
2019-12-20 18:00 | 12 | 20 | 253.05 | 235.35 | 488.4 | 222.031 | 223.25 | 445.281 | 164.4 | 165.45 | 329.85
2019-12-20 19:00 | 12 | 20 | 255.75 | 217.5 | 473.25 | 213.79 | 212.52 | 426.31 | 153.3 | 144.6 | 297.9
2019-12-20 20:00 | 12 | 20 | 234 | 193.35 | 427.35 | 183.708 | 188.724 | 372.432 | 121.65 | 90.45 | 212.1
2019-12-20 21:00 | 12 | 20 | 231.45 | 179.55 | 411 | 176.083 | 181.183 | 357.266 | 116.7 | 76.5 | 193.2
2019-12-20 22:00 | 12 | 20 | 222.45 | 173.55 | 396 | 176.446 | 181.651 | 358.097 | 117.9 | 73.5 | 191.4
2019-12-20 23:00 | 12 | 20 | 195.9 | 157.5 | 353.4 | 166.268 | 162.632 | 328.9 | 114 | 71.4 | 185.4
2019-12-20 | 12 | 20 | 187.05 | 155.1 | 342.15 | 163.13 | 165.785 | 328.915 | 107.85 | 64.2 | 172.05
2019-12-21 01:00 | 12 | 21 | 159.75 | 147.3 | 307.05 | 164.797 | 147.869 | 312.666 | 97.5 | 54.3 | 151.8
2019-12-21 02:00 | 12 | 21 | 142.95 | 127.8 | 270.75 | 160.223 | 129.605 | 289.828 | 96.6 | 54.15 | 150.75
2019-12-21 03:00 | 12 | 21 | 136.5 | 123.6 | 260.1 | 156.255 | 129.617 | 285.872 | 99.45 | 54 | 153.45
2019-12-21 04:00 | 12 | 21 | 134.7 | 123.3 | 258 | 163.221 | 129.588 | 292.809 | 99.45 | 55.05 | 154.5
2019-12-21 05:00 | 12 | 21 | 130.2 | 123 | 253.2 | 156.78 | 127.681 | 284.461 | 97.35 | 55.2 | 152.55
2019-12-21 06:00 | 12 | 21 | 130.35 | 123 | 253.35 | 158.956 | 130.115 | 289.071 | 97.2 | 54.3 | 151.5
2019-12-21 07:00 | 12 | 21 | 129.15 | 120.9 | 250.05 | 158.77 | 128.183 | 286.953 | 97.2 | 54.3 | 151.5
2019-12-21 08:00 | 12 | 21 | 130.2 | 120.15 | 250.35 | 158.015 | 128.555 | 286.57 | 95.4 | 54 | 149.4
2019-12-21 09:00 | 12 | 21 | 133.8 | 126.15 | 259.95 | 160.344 | 128.382 | 288.726 | 98.1 | 56.4 | 154.5
2019-12-21 10:00 | 12 | 21 | 164.1 | 147.9 | 312 | 173.621 | 141.594 | 315.215 | 116.55 | 112.95 | 229.5
2019-12-21 11:00 | 12 | 21 | 162.15 | 147 | 309.15 | 177.682 | 139.618 | 317.3 | 117.3 | 113.25 | 230.55
2019-12-21 12:00 | 12 | 21 | 163.65 | 147.75 | 311.4 | 176.181 | 139.356 | 315.537 | 118.05 | 113.55 | 231.6
2019-12-21 13:00 | 12 | 21 | 171.6 | 147.6 | 319.2 | 179.969 | 140.005 | 319.974 | 118.95 | 86.7 | 205.65
2019-12-21 14:00 | 12 | 21 | 181.35 | 150.75 | 332.1 | 183.263 | 136.913 | 320.176 | 116.1 | 109.5 | 225.6
2019-12-21 15:00 | 12 | 21 | 195.3 | 146.25 | 341.55 | 162.373 | 119.63 | 282.003 | 90.75 | 54.6 | 145.35
2019-12-21 16:00 | 12 | 21 | 197.7 | 143.85 | 341.55 | 161.184 | 120.699 | 281.883 | 89.7 | 55.2 | 144.9
2019-12-21 17:00 | 12 | 21 | 192.15 | 144.9 | 337.05 | 161.048 | 120.006 | 281.054 | 87.6 | 54.75 | 142.35
2019-12-21 18:00 | 12 | 21 | 190.5 | 142.95 | 333.45 | 163.953 | 124.592 | 288.545 | 90.6 | 55.35 | 145.95
2019-12-21 19:00 | 12 | 21 | 170.7 | 129.15 | 299.85 | 161.787 | 125.731 | 287.518 | 93.75 | 54 | 147.75
2019-12-21 20:00 | 12 | 21 | 176.7 | 124.05 | 300.75 | 164.387 | 125.513 | 289.9 | 95.25 | 54.45 | 149.7
2019-12-21 21:00 | 12 | 21 | 173.25 | 121.95 | 295.2 | 159.473 | 124.179 | 283.652 | 94.8 | 53.55 | 148.35
2019-12-21 22:00 | 12 | 21 | 177.9 | 123.3 | 301.2 | 165.982 | 122.644 | 288.626 | 94.2 | 54.6 | 148.8
2019-12-21 23:00 | 12 | 21 | 172.2 | 117.6 | 289.8 | 161.143 | 121.75 | 282.893 | 93.75 | 54.9 | 148.65
2019-12-21 | 12 | 21 | 166.5 | 116.85 | 283.35 | 162.045 | 122.498 | 284.543 | 94.5 | 54.45 | 148.95
2019-12-22 01:00 | 12 | 22 | 148.05 | 116.25 | 264.3 | 157.589 | 123.21 | 280.799 | 95.4 | 54 | 149.4
2019-12-22 02:00 | 12 | 22 | 143.85 | 115.5 | 259.35 | 161.064 | 122.338 | 283.402 | 95.4 | 54.75 | 150.15
2019-12-22 03:00 | 12 | 22 | 132.15 | 115.05 | 247.2 | 158.939 | 123.747 | 282.686 | 94.65 | 54.3 | 148.95
2019-12-22 04:00 | 12 | 22 | 133.05 | 116.4 | 249.45 | 158.482 | 121.897 | 280.379 | 95.25 | 54 | 149.25
2019-12-22 05:00 | 12 | 22 | 136.95 | 118.05 | 255 | 158.413 | 126.041 | 284.454 | 93.9 | 55.05 | 148.95
2019-12-22 06:00 | 12 | 22 | 129 | 115.8 | 244.8 | 159.001 | 124.885 | 283.886 | 96.75 | 55.05 | 151.8
2019-12-22 07:00 | 12 | 22 | 128.85 | 114.15 | 243 | 161.042 | 122.282 | 283.324 | 94.65 | 55.35 | 150
2019-12-22 08:00 | 12 | 22 | 127.95 | 116.85 | 244.8 | 158.993 | 124.07 | 283.063 | 94.95 | 54.45 | 149.4
2019-12-22 09:00 | 12 | 22 | 128.85 | 115.35 | 244.2 | 157.588 | 120.45 | 278.038 | 95.4 | 54 | 149.4
2019-12-22 10:00 | 12 | 22 | 132.6 | 115.65 | 248.25 | 158.01 | 123.362 | 281.372 | 94.8 | 55.05 | 149.85
2019-12-22 11:00 | 12 | 22 | 153 | 114.15 | 267.15 | 156.266 | 121.78 | 278.046 | 91.5 | 55.2 | 146.7
2019-12-22 12:00 | 12 | 22 | 167.7 | 115.5 | 283.2 | 160.391 | 116.25 | 276.641 | 88.2 | 54.45 | 142.65
2019-12-22 13:00 | 12 | 22 | 172.5 | 114.9 | 287.4 | 159.427 | 118.762 | 278.189 | 88.05 | 58.8 | 146.85
2019-12-22 14:00 | 12 | 22 | 174.45 | 118.65 | 293.1 | 164.631 | 127.494 | 292.125 | 86.7 | 59.25 | 145.95
2019-12-22 15:00 | 12 | 22 | 172.8 | 116.25 | 289.05 | 168.677 | 125.104 | 293.781 | 87 | 59.25 | 146.25
2019-12-22 16:00 | 12 | 22 | 172.65 | 115.35 | 288 | 162.009 | 125.515 | 287.524 | 87.3 | 58.35 | 145.65
2019-12-22 17:00 | 12 | 22 | 161.55 | 116.55 | 278.1 | 164.671 | 124.418 | 289.089 | 89.4 | 62.25 | 151.65
2019-12-22 18:00 | 12 | 22 | 146.85 | 115.5 | 262.35 | 160.081 | 126.558 | 286.639 | 87.9 | 61.95 | 149.85
2019-12-22 19:00 | 12 | 22 | 137.55 | 117.6 | 255.15 | 162.84 | 125.004 | 287.844 | 86.85 | 58.5 | 145.35
2019-12-22 20:00 | 12 | 22 | 134.7 | 114.6 | 249.3 | 160.212 | 125.973 | 286.185 | 85.2 | 57.3 | 142.5
2019-12-22 21:00 | 12 | 22 | 131.4 | 113.25 | 244.65 | 162.86 | 122.111 | 284.971 | 85.95 | 57.15 | 143.1
2019-12-22 22:00 | 12 | 22 | 130.8 | 113.4 | 244.2 | 160.305 | 119.136 | 279.441 | 85.2 | 58.2 | 143.4
2019-12-22 23:00 | 12 | 22 | 130.8 | 114.15 | 244.95 | 164.959 | 122.235 | 287.194 | 86.25 | 57.9 | 144.15
2019-12-22 | 12 | 22 | 130.65 | 113.1 | 243.75 | 164.522 | 121.875 | 286.397 | 84.9 | 57.45 | 142.35
2019-12-23 01:00 | 12 | 23 | 129.45 | 115.5 | 244.95 | 163.936 | 120.969 | 284.905 | 86.4 | 57.15 | 143.55
2019-12-23 02:00 | 12 | 23 | 130.05 | 111.6 | 241.65 | 155.904 | 121.724 | 277.628 | 85.5 | 57.9 | 143.4
2019-12-23 03:00 | 12 | 23 | 129.6 | 103.05 | 232.65 | 152.652 | 121.799 | 274.451 | 88.2 | 58.35 | 146.55
2019-12-23 04:00 | 12 | 23 | 131.1 | 104.25 | 235.35 | 149.913 | 121.199 | 271.112 | 85.35 | 58.05 | 143.4
2019-12-23 05:00 | 12 | 23 | 134.1 | 102.75 | 236.85 | 151.813 | 122.206 | 274.019 | 85.65 | 57.6 | 143.25
2019-12-23 06:00 | 12 | 23 | 129.75 | 104.85 | 234.6 | 166.473 | 123.645 | 290.118 | 85.8 | 57.3 | 143.1
2019-12-23 07:00 | 12 | 23 | 125.55 | 127.8 | 253.35 | 183.877 | 135.632 | 319.509 | 101.1 | 58.05 | 159.15
2019-12-23 08:00 | 12 | 23 | 143.1 | 162.15 | 305.25 | 182.053 | 157.234 | 339.287 | 105.3 | 64.95 | 170.25
2019-12-23 09:00 | 12 | 23 | 181.5 | 204.3 | 385.8 | 204.616 | 191.193 | 395.809 | 137.25 | 138.45 | 275.7
2019-12-23 10:00 | 12 | 23 | 202.95 | 218.85 | 421.8 | 221.568 | 208.591 | 430.159 | 160.35 | 150 | 310.35
2019-12-23 11:00 | 12 | 23 | 217.05 | 244.95 | 462 | 238.993 | 223.267 | 462.26 | 170.4 | 140.25 | 310.65
2019-12-23 12:00 | 12 | 23 | 223.05 | 247.05 | 470.1 | 234.308 | 228.818 | 463.126 | 173.25 | 140.1 | 313.35
2019-12-23 13:00 | 12 | 23 | 240.6 | 247.5 | 488.1 | 232.486 | 232.808 | 465.294 | 176.1 | 134.55 | 310.65
2019-12-23 14:00 | 12 | 23 | 247.35 | 249.3 | 496.65 | 227.04 | 237.606 | 464.646 | 177 | 135 | 312
2019-12-23 15:00 | 12 | 23 | 249.6 | 244.2 | 493.8 | 232.818 | 231.827 | 464.645 | 182.4 | 134.1 | 316.5
2019-12-23 16:00 | 12 | 23 | 252.45 | 237.75 | 490.2 | 234.063 | 225.662 | 459.725 | 181.8 | 131.85 | 313.65
2019-12-23 17:00 | 12 | 23 | 248.85 | 235.05 | 483.9 | 233.419 | 224.752 | 458.171 | 174.9 | 131.7 | 306.6
2019-12-23 18:00 | 12 | 23 | 240.9 | 223.35 | 464.25 | 230.603 | 220.233 | 450.836 | 155.1 | 127.8 | 282.9
2019-12-23 19:00 | 12 | 23 | 228.9 | 207.45 | 436.35 | 207.485 | 204.073 | 411.558 | 143.1 | 122.4 | 265.5
2019-12-23 20:00 | 12 | 23 | 225.45 | 184.5 | 409.95 | 175.704 | 176.55 | 352.254 | 110.7 | 91.5 | 202.2
2019-12-23 21:00 | 12 | 23 | 223.8 | 179.1 | 402.9 | 179.952 | 172.9 | 352.852 | 106.5 | 82.05 | 188.55
2019-12-23 22:00 | 12 | 23 | 223.5 | 174 | 397.5 | 179.909 | 172.12 | 352.029 | 108 | 74.85 | 182.85
2019-12-23 23:00 | 12 | 23 | 192.6 | 150.45 | 343.05 | 177.246 | 162.425 | 339.671 | 100.5 | 68.85 | 169.35
2019-12-23 | 12 | 23 | 181.2 | 144.6 | 325.8 | 174.774 | 163.213 | 337.987 | 98.55 | 64.95 | 163.5
2019-12-24 01:00 | 12 | 24 | 160.35 | 136.2 | 296.55 | 168.829 | 143.388 | 312.217 | 90.6 | 58.2 | 148.8
2019-12-24 02:00 | 12 | 24 | 153 | 124.95 | 277.95 | 164.855 | 120.297 | 285.152 | 89.25 | 57.6 | 146.85
2019-12-24 03:00 | 12 | 24 | 134.55 | 119.4 | 253.95 | 163.084 | 125.124 | 288.208 | 88.5 | 58.95 | 147.45
2019-12-24 04:00 | 12 | 24 | 130.5 | 118.8 | 249.3 | 163.013 | 125.899 | 288.912 | 92.55 | 57.75 | 150.3
2019-12-24 05:00 | 12 | 24 | 131.55 | 118.8 | 250.35 | 167.791 | 125.467 | 293.258 | 91.2 | 58.05 | 149.25
2019-12-24 06:00 | 12 | 24 | 132 | 124.2 | 256.2 | 171.705 | 132.455 | 304.16 | 94.8 | 57.75 | 152.55
2019-12-24 07:00 | 12 | 24 | 130.5 | 133.95 | 264.45 | 174.369 | 147.06 | 321.429 | 97.95 | 58.5 | 156.45
2019-12-24 08:00 | 12 | 24 | 132.6 | 156.3 | 288.9 | 184.341 | 151.649 | 335.99 | 100.65 | 65.55 | 166.2
2019-12-24 09:00 | 12 | 24 | 171.9 | 186.9 | 358.8 | 203.222 | 185.176 | 388.398 | 133.2 | 119.85 | 253.05
2019-12-24 10:00 | 12 | 24 | 205.05 | 200.85 | 405.9 | 215.767 | 206.617 | 422.384 | 149.7 | 130.65 | 280.35
2019-12-24 11:00 | 12 | 24 | 220.8 | 218.7 | 439.5 | 223.802 | 215.934 | 439.736 | 157.5 | 128.85 | 286.35
2019-12-24 12:00 | 12 | 24 | 236.85 | 221.1 | 457.95 | 219.942 | 219.64 | 439.582 | 157.05 | 146.1 | 303.15
2019-12-24 13:00 | 12 | 24 | 232.8 | 219.75 | 452.55 | 224.615 | 220.944 | 445.559 | 157.35 | 128.55 | 285.9
2019-12-24 14:00 | 12 | 24 | 228.6 | 211.05 | 439.65 | 218.634 | 215.709 | 434.343 | 153.6 | 133.05 | 286.65
2019-12-24 15:00 | 12 | 24 | 227.25 | 199.65 | 426.9 | 215.056 | 201.764 | 416.82 | 146.4 | 124.8 | 271.2
2019-12-24 16:00 | 12 | 24 | 219.15 | 195.6 | 414.75 | 213.318 | 197.054 | 410.372 | 145.35 | 124.95 | 270.3
2019-12-24 17:00 | 12 | 24 | 206.55 | 192.6 | 399.15 | 200.063 | 193.273 | 393.336 | 141.9 | 122.25 | 264.15
2019-12-24 18:00 | 12 | 24 | 189.3 | 185.25 | 374.55 | 195.789 | 187.705 | 383.494 | 134.4 | 116.25 | 250.65
2019-12-24 19:00 | 12 | 24 | 177 | 177.75 | 354.75 | 192.367 | 174.825 | 367.192 | 126.75 | 109.05 | 235.8
2019-12-24 20:00 | 12 | 24 | 168.15 | 159.3 | 327.45 | 169.683 | 155.625 | 325.308 | 100.5 | 66.3 | 166.8
2019-12-24 21:00 | 12 | 24 | 167.1 | 157.8 | 324.9 | 173.343 | 145.313 | 318.656 | 94.65 | 60.6 | 155.25
2019-12-24 22:00 | 12 | 24 | 166.65 | 152.4 | 319.05 | 172.363 | 136.822 | 309.185 | 95.4 | 60.45 | 155.85
2019-12-24 23:00 | 12 | 24 | 129.6 | 124.5 | 254.1 | 169.623 | 128.503 | 298.126 | 94.05 | 60.15 | 154.2
2019-12-24 | 12 | 24 | 128.7 | 118.5 | 247.2 | 167.028 | 129.969 | 296.997 | 95.25 | 60.45 | 155.7
2019-12-25 01:00 | 12 | 25 | 130.35 | 117.9 | 248.25 | 169.873 | 128.072 | 297.945 | 90.3 | 54 | 144.3
2019-12-25 02:00 | 12 | 25 | 127.5 | 117.75 | 245.25 | 153.702 | 112.923 | 266.625 | 89.7 | 53.55 | 143.25
2019-12-25 03:00 | 12 | 25 | 128.4 | 110.7 | 239.1 | 149.598 | 114.233 | 263.831 | 90 | 53.25 | 143.25
2019-12-25 04:00 | 12 | 25 | 129.9 | 112.8 | 242.7 | 148.906 | 114.378 | 263.284 | 90.6 | 54.3 | 144.9
2019-12-25 05:00 | 12 | 25 | 130.5 | 112.95 | 243.45 | 148.328 | 112.975 | 261.303 | 88.95 | 54.6 | 143.55
2019-12-25 06:00 | 12 | 25 | 130.65 | 113.55 | 244.2 | 146.483 | 114.965 | 261.448 | 90.3 | 53.85 | 144.15
2019-12-25 07:00 | 12 | 25 | 128.25 | 111.6 | 239.85 | 149.204 | 116.294 | 265.498 | 89.4 | 53.7 | 143.1
2019-12-25 08:00 | 12 | 25 | 129 | 111.6 | 240.6 | 151.081 | 116.741 | 267.822 | 90.3 | 54.75 | 145.05
2019-12-25 09:00 | 12 | 25 | 128.85 | 111.6 | 240.45 | 150.486 | 116.738 | 267.224 | 90.15 | 54 | 144.15
2019-12-25 10:00 | 12 | 25 | 128.55 | 113.25 | 241.8 | 159.753 | 117.566 | 277.319 | 93.15 | 54.6 | 147.75
2019-12-25 11:00 | 12 | 25 | 129.6 | 112.5 | 242.1 | 161.138 | 118.894 | 280.032 | 91.2 | 55.8 | 147
2019-12-25 12:00 | 12 | 25 | 129.45 | 110.4 | 239.85 | 163.657 | 118.004 | 281.661 | 92.1 | 54.75 | 146.85
2019-12-25 13:00 | 12 | 25 | 130.05 | 113.55 | 243.6 | 165.682 | 117.787 | 283.469 | 91.05 | 54.15 | 145.2
2019-12-25 14:00 | 12 | 25 | 129 | 111 | 240 | 160.675 | 117.93 | 278.605 | 92.25 | 53.85 | 146.1
2019-12-25 15:00 | 12 | 25 | 130.35 | 114 | 244.35 | 161.212 | 116.702 | 277.914 | 91.5 | 54.75 | 146.25
2019-12-25 16:00 | 12 | 25 | 129.9 | 114.3 | 244.2 | 159.567 | 117.235 | 276.802 | 91.65 | 54.15 | 145.8
2019-12-25 17:00 | 12 | 25 | 129 | 112.35 | 241.35 | 159.356 | 118.251 | 277.607 | 91.5 | 54.75 | 146.25
2019-12-25 18:00 | 12 | 25 | 129.6 | 115.65 | 245.25 | 163.188 | 117.49 | 280.678 | 90 | 54.15 | 144.15
2019-12-25 19:00 | 12 | 25 | 129.15 | 116.4 | 245.55 | 163.841 | 116.706 | 280.547 | 91.5 | 53.4 | 144.9
2019-12-25 20:00 | 12 | 25 | 129 | 109.2 | 238.2 | 160.802 | 111.384 | 272.186 | 83.1 | 54.6 | 137.7
2019-12-25 21:00 | 12 | 25 | 126.15 | 111.75 | 237.9 | 163.141 | 114.724 | 277.865 | 88.5 | 53.55 | 142.05
2019-12-25 22:00 | 12 | 25 | 127.05 | 111.45 | 238.5 | 164.077 | 114.155 | 278.232 | 89.55 | 53.55 | 143.1
2019-12-25 23:00 | 12 | 25 | 123.9 | 110.85 | 234.75 | 160.151 | 116.131 | 276.282 | 90.9 | 54 | 144.9
2019-12-25 | 12 | 25 | 125.55 | 109.65 | 235.2 | 163.964 | 115.874 | 279.838 | 89.85 | 53.55 | 143.4
2019-12-26 01:00 | 12 | 26 | 125.4 | 108.9 | 234.3 | 164.397 | 116.983 | 281.38 | 90.45 | 54.45 | 144.9
2019-12-26 02:00 | 12 | 26 | 125.25 | 108 | 233.25 | 164.009 | 116.629 | 280.638 | 89.7 | 53.85 | 143.55
2019-12-26 03:00 | 12 | 26 | 124.8 | 108.3 | 233.1 | 163.65 | 115.322 | 278.972 | 90.15 | 54 | 144.15
2019-12-26 04:00 | 12 | 26 | 124.8 | 108.75 | 233.55 | 163.093 | 116.18 | 279.273 | 89.85 | 52.65 | 142.5
2019-12-26 05:00 | 12 | 26 | 127.8 | 108.3 | 236.1 | 163.577 | 116.04 | 279.617 | 90.15 | 55.05 | 145.2
2019-12-26 06:00 | 12 | 26 | 127.2 | 109.05 | 236.25 | 163.757 | 114.67 | 278.427 | 89.85 | 54.15 | 144
2019-12-26 07:00 | 12 | 26 | 126.6 | 109.2 | 235.8 | 162.679 | 120.019 | 282.698 | 90.15 | 53.85 | 144
2019-12-26 08:00 | 12 | 26 | 125.85 | 109.05 | 234.9 | 158.878 | 118.453 | 277.331 | 90.75 | 53.4 | 144.15
2019-12-26 09:00 | 12 | 26 | 125.1 | 109.05 | 234.15 | 155.959 | 118.149 | 274.108 | 92.1 | 54 | 146.1
2019-12-26 10:00 | 12 | 26 | 126.45 | 109.8 | 236.25 | 158.688 | 120.99 | 279.678 | 91.8 | 54.3 | 146.1
2019-12-26 11:00 | 12 | 26 | 127.35 | 109.35 | 236.7 | 175.843 | 127.728 | 303.571 | 94.65 | 54.45 | 149.1
2019-12-26 12:00 | 12 | 26 | 128.4 | 107.1 | 235.5 | 173.36 | 129.119 | 302.479 | 94.8 | 54.3 | 149.1
2019-12-26 13:00 | 12 | 26 | 127.05 | 109.5 | 236.55 | 174.181 | 127.57 | 301.751 | 92.85 | 55.2 | 148.05
2019-12-26 14:00 | 12 | 26 | 126.3 | 109.2 | 235.5 | 175.123 | 129.756 | 304.879 | 92.55 | 54.6 | 147.15
2019-12-26 15:00 | 12 | 26 | 129.15 | 115.05 | 244.2 | 177.337 | 137.324 | 314.661 | 94.05 | 54.15 | 148.2
2019-12-26 16:00 | 12 | 26 | 128.25 | 120 | 248.25 | 177.624 | 138.836 | 316.46 | 99.75 | 55.8 | 155.55
2019-12-26 17:00 | 12 | 26 | 129.15 | 113.55 | 242.7 | 182.836 | 131.941 | 314.777 | 98.55 | 54.6 | 153.15
2019-12-26 18:00 | 12 | 26 | 126.6 | 114.9 | 241.5 | 176.825 | 127.931 | 304.756 | 96.45 | 55.05 | 151.5
2019-12-26 19:00 | 12 | 26 | 126.45 | 114.45 | 240.9 | 177.778 | 127.407 | 305.185 | 95.1 | 54.15 | 149.25
2019-12-26 20:00 | 12 | 26 | 126.3 | 114.75 | 241.05 | 158.949 | 111.682 | 270.631 | 86.1 | 54.45 | 140.55
2019-12-26 21:00 | 12 | 26 | 125.4 | 110.85 | 236.25 | 162.299 | 110.017 | 272.316 | 82.65 | 53.7 | 136.35
2019-12-26 22:00 | 12 | 26 | 126.6 | 111.3 | 237.9 | 161.102 | 109.486 | 270.588 | 83.55 | 54.45 | 138
2019-12-26 23:00 | 12 | 26 | 122.4 | 109.2 | 231.6 | 156.766 | 108.988 | 265.754 | 82.35 | 53.85 | 136.2
2019-12-26 | 12 | 26 | 123.6 | 109.2 | 232.8 | 159.924 | 108.592 | 268.516 | 82.2 | 53.55 | 135.75
2019-12-27 01:00 | 12 | 27 | 124.2 | 109.5 | 233.7 | 158.631 | 109.837 | 268.468 | 82.35 | 52.8 | 135.15
2019-12-27 02:00 | 12 | 27 | 124.5 | 105.9 | 230.4 | 150.601 | 111.507 | 262.108 | 81.6 | 54.3 | 135.9
2019-12-27 03:00 | 12 | 27 | 124.2 | 98.4 | 222.6 | 141.278 | 111.112 | 252.39 | 83.55 | 54.15 | 137.7
2019-12-27 04:00 | 12 | 27 | 124.65 | 99 | 223.65 | 145.224 | 109.276 | 254.5 | 81.9 | 53.85 | 135.75
2019-12-27 05:00 | 12 | 27 | 127.05 | 98.25 | 225.3 | 141.886 | 109.071 | 250.957 | 82.2 | 53.85 | 136.05
2019-12-27 06:00 | 12 | 27 | 126.3 | 101.25 | 227.55 | 153.537 | 109.859 | 263.396 | 82.35 | 54.15 | 136.5
2019-12-27 07:00 | 12 | 27 | 127.5 | 125.4 | 252.9 | 169.525 | 125.146 | 294.671 | 97.65 | 54 | 151.65
2019-12-27 08:00 | 12 | 27 | 130.35 | 138 | 268.35 | 176.086 | 146.35 | 322.436 | 100.65 | 61.95 | 162.6
2019-12-27 09:00 | 12 | 27 | 165.3 | 167.25 | 332.55 | 195.285 | 169.694 | 364.979 | 132.15 | 108.6 | 240.75
2019-12-27 10:00 | 12 | 27 | 192.9 | 182.25 | 375.15 | 203.04 | 180.519 | 383.559 | 144.6 | 94.8 | 239.4
2019-12-27 11:00 | 12 | 27 | 198.3 | 191.4 | 389.7 | 208.832 | 191.072 | 399.904 | 150.15 | 100.8 | 250.95
2019-12-27 12:00 | 12 | 27 | 210.9 | 192 | 402.9 | 218.986 | 205.849 | 424.835 | 149.25 | 105 | 254.25
2019-12-27 13:00 | 12 | 27 | 225 | 193.05 | 418.05 | 205.634 | 201.767 | 407.401 | 151.5 | 105.45 | 256.95
2019-12-27 14:00 | 12 | 27 | 236.25 | 197.25 | 433.5 | 213.119 | 205.12 | 418.239 | 152.1 | 104.85 | 256.95
2019-12-27 15:00 | 12 | 27 | 231.9 | 197.4 | 429.3 | 211.462 | 201.927 | 413.389 | 151.95 | 104.85 | 256.8
2019-12-27 16:00 | 12 | 27 | 233.7 | 197.25 | 430.95 | 216.923 | 202.566 | 419.489 | 151.05 | 102.75 | 253.8
2019-12-27 17:00 | 12 | 27 | 235.35 | 192.75 | 428.1 | 216.174 | 203.316 | 419.49 | 150.15 | 101.7 | 251.85
2019-12-27 18:00 | 12 | 27 | 226.05 | 194.25 | 420.3 | 201.205 | 198.794 | 399.999 | 144 | 100.05 | 244.05
2019-12-27 19:00 | 12 | 27 | 223.95 | 189.75 | 413.7 | 189.041 | 186.543 | 375.584 | 135.45 | 95.1 | 230.55
2019-12-27 20:00 | 12 | 27 | 217.65 | 173.1 | 390.75 | 166.744 | 158.682 | 325.426 | 105.45 | 82.95 | 188.4
2019-12-27 21:00 | 12 | 27 | 207.15 | 167.85 | 375 | 170.575 | 147.239 | 317.814 | 105 | 70.35 | 175.35
2019-12-27 22:00 | 12 | 27 | 206.4 | 165.75 | 372.15 | 167.036 | 146.45 | 313.486 | 107.25 | 69.3 | 176.55
2019-12-27 23:00 | 12 | 27 | 179.4 | 147.45 | 326.85 | 169.758 | 140.363 | 310.121 | 105.15 | 64.95 | 170.1
2019-12-27 | 12 | 27 | 166.2 | 144.6 | 310.8 | 163.486 | 132.712 | 296.198 | 96.9 | 62.1 | 159
2019-12-28 01:00 | 12 | 28 | 139.05 | 138.9 | 277.95 | 164.482 | 123.605 | 288.087 | 89.7 | 55.65 | 145.35
2019-12-28 02:00 | 12 | 28 | 124.95 | 122.7 | 247.65 | 161.702 | 114.245 | 275.947 | 85.05 | 54.6 | 139.65
2019-12-28 03:00 | 12 | 28 | 120.9 | 119.7 | 240.6 | 165.264 | 112.904 | 278.168 | 84.45 | 55.95 | 140.4
2019-12-28 04:00 | 12 | 28 | 117.3 | 119.4 | 236.7 | 161.26 | 114.803 | 276.063 | 84.45 | 54.3 | 138.75
2019-12-28 05:00 | 12 | 28 | 117.75 | 119.7 | 237.45 | 159.457 | 113.742 | 273.199 | 82.8 | 54.75 | 137.55
2019-12-28 06:00 | 12 | 28 | 119.7 | 118.35 | 238.05 | 160.579 | 112.408 | 272.987 | 84.3 | 54.3 | 138.6
2019-12-28 07:00 | 12 | 28 | 118.35 | 118.8 | 237.15 | 161.182 | 113.651 | 274.833 | 84.15 | 55.2 | 139.35
2019-12-28 08:00 | 12 | 28 | 118.95 | 117.6 | 236.55 | 161.684 | 112.31 | 273.994 | 83.7 | 54.9 | 138.6
2019-12-28 09:00 | 12 | 28 | 121.35 | 121.05 | 242.4 | 164.644 | 113.586 | 278.23 | 86.1 | 58.35 | 144.45
2019-12-28 10:00 | 12 | 28 | 159.45 | 141 | 300.45 | 174.64 | 131.979 | 306.619 | 111.45 | 107.1 | 218.55
2019-12-28 11:00 | 12 | 28 | 157.35 | 144.75 | 302.1 | 179.174 | 130.074 | 309.248 | 112.2 | 88.8 | 201
2019-12-28 12:00 | 12 | 28 | 157.2 | 143.4 | 300.6 | 177.102 | 130.691 | 307.793 | 110.7 | 87.9 | 198.6
2019-12-28 13:00 | 12 | 28 | 161.4 | 146.1 | 307.5 | 181.771 | 132.981 | 314.752 | 112.05 | 89.4 | 201.45
2019-12-28 14:00 | 12 | 28 | 176.25 | 144.9 | 321.15 | 180.891 | 129.256 | 310.147 | 109.5 | 85.8 | 195.3
2019-12-28 15:00 | 12 | 28 | 146.1 | 118.05 | 264.15 | 161.814 | 113.298 | 275.112 | 83.55 | 54.9 | 138.45
2019-12-28 16:00 | 12 | 28 | 157.95 | 119.7 | 277.65 | 163.541 | 112.975 | 276.516 | 84.6 | 54 | 138.6
2019-12-28 17:00 | 12 | 28 | 164.85 | 119.4 | 284.25 | 162.153 | 113.999 | 276.152 | 86.85 | 54.45 | 141.3
2019-12-28 18:00 | 12 | 28 | 161.7 | 123.45 | 285.15 | 163.408 | 112.928 | 276.336 | 84.6 | 56.4 | 141
2019-12-28 19:00 | 12 | 28 | 158.1 | 123 | 281.1 | 162.877 | 113.953 | 276.83 | 83.4 | 57.45 | 140.85
2019-12-28 20:00 | 12 | 28 | 163.5 | 121.95 | 285.45 | 165.474 | 113.202 | 278.676 | 83.55 | 54.75 | 138.3
2019-12-28 21:00 | 12 | 28 | 161.4 | 121.5 | 282.9 | 162.715 | 113.312 | 276.027 | 82.8 | 53.85 | 136.65
2019-12-28 22:00 | 12 | 28 | 159.6 | 121.35 | 280.95 | 165.048 | 111.39 | 276.438 | 86.25 | 53.1 | 139.35
2019-12-28 23:00 | 12 | 28 | 160.05 | 119.7 | 279.75 | 165.377 | 113.149 | 278.526 | 83.1 | 54.45 | 137.55
2019-12-28 | 12 | 28 | 147.3 | 116.7 | 264 | 164.789 | 111.665 | 276.454 | 81.9 | 54.15 | 136.05
2019-12-29 01:00 | 12 | 29 | 139.8 | 117.6 | 257.4 | 164.898 | 113.4 | 278.298 | 83.1 | 53.4 | 136.5
2019-12-29 02:00 | 12 | 29 | 132.15 | 117.3 | 249.45 | 163.215 | 112.329 | 275.544 | 84 | 56.4 | 140.4
2019-12-29 03:00 | 12 | 29 | 121.2 | 117.3 | 238.5 | 165.322 | 113.518 | 278.84 | 83.1 | 57.45 | 140.55
2019-12-29 04:00 | 12 | 29 | 131.4 | 115.95 | 247.35 | 161.928 | 115.834 | 277.762 | 89.85 | 57.9 | 147.75
2019-12-29 05:00 | 12 | 29 | 133.95 | 118.65 | 252.6 | 163.856 | 118.295 | 282.151 | 91.65 | 57.45 | 149.1
2019-12-29 06:00 | 12 | 29 | 129.75 | 117 | 246.75 | 161.493 | 119.793 | 281.286 | 90.3 | 56.85 | 147.15
2019-12-29 07:00 | 12 | 29 | 127.05 | 116.7 | 243.75 | 163.942 | 118.474 | 282.416 | 90.45 | 57.6 | 148.05
2019-12-29 08:00 | 12 | 29 | 128.4 | 117.75 | 246.15 | 161.739 | 118.492 | 280.231 | 90.45 | 57.15 | 147.6
2019-12-29 09:00 | 12 | 29 | 126.15 | 116.7 | 242.85 | 160.775 | 119.347 | 280.122 | 89.55 | 58.35 | 147.9
2019-12-29 10:00 | 12 | 29 | 125.7 | 117.3 | 243 | 160.229 | 118.473 | 278.702 | 90.9 | 57.3 | 148.2
2019-12-29 11:00 | 12 | 29 | 129.15 | 118.05 | 247.2 | 154.399 | 119.673 | 274.072 | 91.05 | 57.6 | 148.65
2019-12-29 12:00 | 12 | 29 | 127.05 | 116.85 | 243.9 | 160.87 | 120.074 | 280.944 | 91.8 | 57.6 | 149.4
2019-12-29 13:00 | 12 | 29 | 129.45 | 124.8 | 254.25 | 158.341 | 118.284 | 276.625 | 90.45 | 57.75 | 148.2
2019-12-29 14:00 | 12 | 29 | 137.7 | 183.45 | 321.15 | 157.714 | 118.797 | 276.511 | 90.9 | 58.05 | 148.95
2019-12-29 15:00 | 12 | 29 | 141.3 | 184.2 | 325.5 | 157.517 | 120.129 | 277.646 | 91.35 | 57.45 | 148.8
2019-12-29 16:00 | 12 | 29 | 141.75 | 184.05 | 325.8 | 157.513 | 119.607 | 277.12 | 91.05 | 58.2 | 149.25
2019-12-29 17:00 | 12 | 29 | 137.4 | 184.05 | 321.45 | 160.554 | 118.734 | 279.288 | 90.9 | 57.75 | 148.65
2019-12-29 18:00 | 12 | 29 | 140.85 | 186.45 | 327.3 | 159.894 | 122.376 | 282.27 | 94.65 | 58.05 | 152.7
2019-12-29 19:00 | 12 | 29 | 139.05 | 186.6 | 325.65 | 161.968 | 117.706 | 279.674 | 93.6 | 57.6 | 151.2
2019-12-29 20:00 | 12 | 29 | 134.1 | 189.15 | 323.25 | 156.855 | 119.728 | 276.583 | 91.65 | 57.6 | 149.25
2019-12-29 21:00 | 12 | 29 | 139.35 | 131.4 | 270.75 | 161.442 | 115.374 | 276.816 | 91.8 | 58.65 | 150.45
2019-12-29 22:00 | 12 | 29 | 136.65 | 166.2 | 302.85 | 162.769 | 115.755 | 278.524 | 90.45 | 57.45 | 147.9
2019-12-29 23:00 | 12 | 29 | 137.1 | 170.85 | 307.95 | 159.242 | 115.613 | 274.855 | 89.85 | 56.85 | 146.7
2019-12-29 | 12 | 29 | 129.45 | 121.65 | 251.1 | 161.273 | 115.822 | 277.095 | 89.7 | 57.6 | 147.3
2019-12-30 01:00 | 12 | 30 | 127.8 | 176.25 | 304.05 | 159.389 | 115.035 | 274.424 | 90.3 | 57.6 | 147.9
2019-12-30 02:00 | 12 | 30 | 126.3 | 145.05 | 271.35 | 156.436 | 115.86 | 272.296 | 91.35 | 57 | 148.35
2019-12-30 03:00 | 12 | 30 | 128.1 | 105.45 | 233.55 | 144.283 | 115.908 | 260.191 | 91.5 | 57.9 | 149.4
2019-12-30 04:00 | 12 | 30 | 127.35 | 107.85 | 235.2 | 143.75 | 114.929 | 258.679 | 90.3 | 56.85 | 147.15
2019-12-30 05:00 | 12 | 30 | 129.3 | 139.95 | 269.25 | 143.776 | 116.021 | 259.797 | 90.3 | 57.6 | 147.9
2019-12-30 06:00 | 12 | 30 | 129 | 179.7 | 308.7 | 156.292 | 115.513 | 271.805 | 91.65 | 57 | 148.65
2019-12-30 07:00 | 12 | 30 | 127.05 | 195.45 | 322.5 | 179.421 | 134.677 | 314.098 | 96.45 | 57.6 | 154.05
2019-12-30 08:00 | 12 | 30 | 136.35 | 212.1 | 348.45 | 181.423 | 146.605 | 328.028 | 99.6 | 63.15 | 162.75
2019-12-30 09:00 | 12 | 30 | 177.3 | 190.5 | 367.8 | 197.459 | 165.924 | 363.383 | 130.5 | 84.3 | 214.8
2019-12-30 10:00 | 12 | 30 | 201.45 | 266.55 | 468 | 204.611 | 189.111 | 393.722 | 153.15 | 98.1 | 251.25
2019-12-30 11:00 | 12 | 30 | 214.2 | 248.1 | 462.3 | 212.511 | 196.897 | 409.408 | 163.35 | 137.7 | 301.05
2019-12-30 12:00 | 12 | 30 | 222.3 | 207.75 | 430.05 | 226.752 | 214.649 | 441.401 | 168.6 | 110.4 | 279
2019-12-30 13:00 | 12 | 30 | 229.5 | 263.4 | 492.9 | 223.289 | 218.836 | 442.125 | 164.7 | 108.9 | 273.6
2019-12-30 14:00 | 12 | 30 | 235.05 | 224.55 | 459.6 | 221.06 | 219.046 | 440.106 | 165.3 | 112.05 | 277.35
2019-12-30 15:00 | 12 | 30 | 239.1 | 209.55 | 448.65 | 220.956 | 218.424 | 439.38 | 160.2 | 111.9 | 272.1
2019-12-30 16:00 | 12 | 30 | 246.9 | 229.5 | 476.4 | 221.199 | 210.85 | 432.049 | 157.2 | 112.35 | 269.55
2019-12-30 17:00 | 12 | 30 | 233.85 | 235.05 | 468.9 | 217.461 | 209.178 | 426.639 | 154.2 | 110.7 | 264.9
2019-12-30 18:00 | 12 | 30 | 227.25 | 194.55 | 421.8 | 225.428 | 208.982 | 434.41 | 153.75 | 107.25 | 261
2019-12-30 19:00 | 12 | 30 | 217.95 | 233.25 | 451.2 | 211.465 | 197.7 | 409.165 | 140.85 | 133.8 | 274.65
2019-12-30 20:00 | 12 | 30 | 209.55 | 196.05 | 405.6 | 181.717 | 170.552 | 352.269 | 106.65 | 84 | 190.65
2019-12-30 21:00 | 12 | 30 | 211.95 | 168.6 | 380.55 | 177.542 | 165.157 | 342.699 | 100.5 | 73.05 | 173.55
2019-12-30 22:00 | 12 | 30 | 207 | 165.3 | 372.3 | 175.782 | 163.484 | 339.266 | 105.9 | 68.1 | 174
2019-12-30 23:00 | 12 | 30 | 172.2 | 141.45 | 313.65 | 175.904 | 155.528 | 331.432 | 102.3 | 65.55 | 167.85
2019-12-30 | 12 | 30 | 156.15 | 144.3 | 300.45 | 173.562 | 154.418 | 327.98 | 95.1 | 61.05 | 156.15
2019-12-31 01:00 | 12 | 31 | 142.05 | 138.3 | 280.35 | 168.019 | 136.848 | 304.867 | 88.5 | 55.05 | 143.55
2019-12-31 02:00 | 12 | 31 | 131.55 | 129.15 | 260.7 | 162.537 | 115.98 | 278.517 | 83.1 | 53.85 | 136.95
2019-12-31 03:00 | 12 | 31 | 129.15 | 108 | 237.15 | 151.571 | 118.589 | 270.16 | 79.35 | 54.15 | 133.5
2019-12-31 04:00 | 12 | 31 | 123.3 | 109.05 | 232.35 | 148.885 | 115.443 | 264.328 | 80.4 | 54.6 | 135
2019-12-31 05:00 | 12 | 31 | 130.05 | 107.7 | 237.75 | 150.81 | 116.137 | 266.947 | 79.35 | 54.6 | 133.95
2019-12-31 06:00 | 12 | 31 | 131.55 | 112.8 | 244.35 | 163.314 | 115.355 | 278.669 | 83.55 | 54.45 | 138
2019-12-31 07:00 | 12 | 31 | 129.6 | 135 | 264.6 | 173.6 | 132.881 | 306.481 | 93 | 54.6 | 147.6
2019-12-31 08:00 | 12 | 31 | 132.45 | 147 | 279.45 | 187.718 | 153.637 | 341.355 | 96.9 | 62.25 | 159.15
2019-12-31 09:00 | 12 | 31 | 168.6 | 172.05 | 340.65 | 199.669 | 182.106 | 381.775 | 128.25 | 85.05 | 213.3
2019-12-31 10:00 | 12 | 31 | 180.15 | 189 | 369.15 | 213.927 | 198.692 | 412.619 | 141.45 | 120.15 | 261.6
2019-12-31 11:00 | 12 | 31 | 189.9 | 195 | 384.9 | 216.138 | 203.305 | 419.443 | 153.3 | 102.6 | 255.9
2019-12-31 12:00 | 12 | 31 | 188.4 | 194.25 | 382.65 | 219.032 | 209.954 | 428.986 | 158.55 | 104.55 | 263.1
2019-12-31 13:00 | 12 | 31 | 197.1 | 194.4 | 391.5 | 215.391 | 207.192 | 422.583 | 159.45 | 103.95 | 263.4
2019-12-31 14:00 | 12 | 31 | 206.4 | 192.6 | 399 | 220.266 | 204.304 | 424.57 | 155.85 | 110.4 | 266.25
2019-12-31 15:00 | 12 | 31 | 217.2 | 186.15 | 403.35 | 217.332 | 203.169 | 420.501 | 142.8 | 117.15 | 259.95
2019-12-31 16:00 | 12 | 31 | 221.1 | 181.95 | 403.05 | 215.646 | 202.735 | 418.381 | 135.6 | 117.45 | 253.05
2019-12-31 17:00 | 12 | 31 | 207.75 | 173.55 | 381.3 | 209.013 | 186.162 | 395.175 | 129.9 | 122.25 | 252.15
2019-12-31 18:00 | 12 | 31 | 213.3 | 175.8 | 389.1 | 197.434 | 183.2 | 380.634 | 127.35 | 124.65 | 252
2019-12-31 19:00 | 12 | 31 | 206.85 | 167.7 | 374.55 | 191.82 | 175.946 | 367.766 | 124.65 | 119.1 | 243.75
2019-12-31 20:00 | 12 | 31 | 200.4 | 146.25 | 346.65 | 169.965 | 154.369 | 324.334 | 99.15 | 70.95 | 170.1
2019-12-31 21:00 | 12 | 31 | 199.95 | 137.25 | 337.2 | 169.974 | 144.606 | 314.58 | 93.75 | 61.5 | 155.25
2019-12-31 22:00 | 12 | 31 | 197.25 | 132.3 | 329.55 | 170.247 | 130.35 | 300.597 | 92.55 | 61.8 | 154.35
2019-12-31 23:00 | 12 | 31 | 169.35 | 116.1 | 285.45 | 166.73 | 127.713 | 294.443 | 91.65 | 61.2 | 152.85
2019-12-31 | 12 | 31 | 168.6 | 109.95 | 278.55 | 168.47 | 127.065 | 295.535 | 91.05 | 60.75 | 151.8