## Reliability
| Cause Code | Subcause Code | AVERAGE |  |  | TOTAL |  |  | 2020 |  |  | 2021 |  |  | 2022 |  |  | 2023 |  |  | 2024
Subcause Code |  |  | Qty | SAIDI | SAIFI | Qty | SAIDI | SAIFI | Qty | SAIDI | SAIFI | Qty | SAIDI | SAIFI | Qty | SAIDI | SAIFI | Qty | SAIDI | SAIFI | Qty | SAIDI | SAIFI
000 - None | 0 | 0 | 5.4 | 268.37 | 347.2 | 27 | 1341.85 | 1736 | 5 | 386.8333 | 173 | 6 | 12.8667 | 1201 | 4 | 718.25 | 295 | 1 | 15 | 10 | 11 | 208.9 | 57
101 - Customer Requested | 100 | 101 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 1 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0
102 - Construction | 100 | 102 | 11.6 | 4501.9633 | 1105.6 | 58 | 22509.8167 | 5528 | 6 | 16089.2167 | 3846 | 10 | 614.1167 | 610 | 13 | 1812.8833 | 367 | 25 | 3978.4333 | 697 | 4 | 15.1667 | 8
103 - Maintenance | 100 | 103 | 37.6 | 783.99 | 499.4 | 188 | 3919.95 | 2497 | 30 | 463.3333 | 530 | 45 | 306 | 387 | 5 | 317.8833 | 82 | 58 | 1893.0333 | 1069 | 50 | 939.7 | 429
104 - Vegetation Management | 100 | 104 | 0.6 | 9.81 | 5.6 | 3 | 49.05 | 28 | 1 | 3.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.75 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 41.8 | 18
105 - Forced Switching | 100 | 105 | 0.4 | 4.06 | 6.6 | 2 | 20.3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20.3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
106 - Sectionalizing | 100 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
107- Building/High Load Move | 100 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
108 - Other Scheduled Outage | 100 | 108 | 0.8 | 10.0633 | 21.6 | 4 | 50.3167 | 108 | 2 | 6.6333 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 43.6833 | 21
201 - Transmission Planned | 200 | 201 | 0.2 | 4044.49 | 1087.2 | 1 | 20222.45 | 5436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20222.45 | 5436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
202 - Transmission Inadvertent | 200 | 202 | 1.2 | 2750.2433 | 5099.8 | 6 | 13751.2167 | 25499 | 2 | 12580.05 | 8601 | 1 | 962.0667 | 14684 | 3 | 209.1 | 2214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
203 - Generation Inadvertent | 200 | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
204 - Generation Planned | 200 | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
205 - Other Loss of Supply | 200 | 205 | 4 | 22523.0033 | 15399.8 | 20 | 112615.0167 | 76999 | 4 | 18587.5 | 20487 | 2 | 12912.3333 | 2944 | 5 | 33864.1667 | 16553 | 5 | 18173.0167 | 25263 | 4 | 29078 | 11752
301 - Falling Tree | 300 | 301 | 8.6 | 9600.9633 | 3064.8 | 43 | 48004.8167 | 15324 | 11 | 507.5 | 247 | 7 | 1791.45 | 336 | 6 | 2761.0833 | 1219 | 9 | 4255.3833 | 2223 | 10 | 38689.4 | 11299
302 - Broken Branch | 300 | 302 | 10.4 | 4340.83 | 1954 | 52 | 21704.15 | 9770 | 9 | 488.6833 | 255 | 8 | 4224.1667 | 2287 | 16 | 15711.85 | 6806 | 6 | 207.3667 | 48 | 13 | 1072.0833 | 374
303 - Tree Growth/Untrimmed Tree | 300 | 303 | 2.6 | 2305.5233 | 1291 | 13 | 11527.6167 | 6455 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.25 | 2 | 4 | 35.35 | 24 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11491.0167 | 6429
304 - Off - ROW Tree | 300 | 304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
305 - Other Vegetation | 300 | 305 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 1 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
400 - Lightning | 400 | 401 | 1.4 | 1811.59 | 1031.6 | 7 | 9057.95 | 5158 | 2 | 247 | 48 | 0 | 0 | 0 | 2 | 142.6667 | 60 | 2 | 2.55 | 2 | 1 | 8665.7333 | 5048
500 - Electrical Failure | 500 | 501 | 28.4 | 9571.6 | 8167.6 | 142 | 47858 | 40838 | 29 | 9965.9333 | 12082 | 45 | 6801.7 | 9113 | 20 | 6016.55 | 3379 | 31 | 16355.1667 | 9649 | 17 | 8718.65 | 6615
502 - Mechanical Failure | 500 | 502 | 6.4 | 906.3033 | 507.8 | 32 | 4531.5167 | 2539 | 1 | 3 | 1 | 3 | 27.5167 | 38 | 10 | 123.2333 | 131 | 12 | 3729.35 | 1943 | 6 | 648.4167 | 426
503 - Defective Equipment/Material | 500 | 503 | 8.6 | 1668.5433 | 994.4 | 43 | 8342.7167 | 4972 | 6 | 4366.45 | 2924 | 11 | 608.4833 | 568 | 13 | 712.7 | 300 | 4 | 219.3667 | 93 | 9 | 2435.7167 | 1087
504 - Corrosion | 500 | 504 | 3 | 65.8367 | 43.4 | 15 | 329.1833 | 217 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28.8 | 35 | 1 | 7 | 7 | 2 | 12.7 | 10 | 6 | 280.6833 | 165
505 - Moisture Ingress | 500 | 505 | 0.2 | 376.68 | 964.8 | 1 | 1883.4 | 4824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1883.4 | 4824 | 0 | 0 | 0
506 - Other Equipment Failure | 500 | 506 | 1.6 | 911.5767 | 143 | 8 | 4557.8833 | 715 | 1 | 24.2667 | 7 | 2 | 20.1 | 6 | 2 | 7.8333 | 10 | 1 | 0.75 | 1 | 2 | 4504.9333 | 691
601 - Extreme Wind | 600 | 601 | 7 | 6976.4333 | 5045.2 | 35 | 34882.1667 | 25226 | 2 | 13.3333 | 10 | 11 | 13186.1833 | 8911 | 18 | 17397.8167 | 13875 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4284.8333 | 2430
602 - Freezing Rain | 600 | 602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
603 - Wet Snow | 600 | 603 | 0.4 | 38.0933 | 12.4 | 2 | 190.4667 | 62 | 0 | 0 | 0 | 2 | 190.4667 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
604 - Ice/Icing | 600 | 604 | 0.8 | 11.37 | 5 | 4 | 56.85 | 25 | 1 | 2.5 | 1 | 2 | 1.9167 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 52.4333 | 22 | 0 | 0 | 0
605 - Other Adverse Weather | 600 | 605 | 0.8 | 887.5633 | 869.6 | 4 | 4437.8167 | 4348 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23.5167 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 222.6667 | 167 | 2 | 4191.6333 | 4164
701 - Contamination (Salt) | 700 | 701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
702 - Contamination (Dirt, Pollution, Other External Particles) | 700 | 702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
703 - Fire | 700 | 703 | 1 | 13.29 | 4 | 5 | 66.45 | 20 | 1 | 5.25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3.0667 | 3 | 1 | 58.1333 | 16 | 0 | 0 | 0
704 - Flood | 700 | 704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
705 - Unstable Earth | 700 | 705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
706 - Other Adverse Environment | 700 | 706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
801 - Switching Error | 800 | 801 | 0.4 | 26.5333 | 34.4 | 2 | 132.6667 | 172 | 0 | 0 | 0 | 1 | 46.5 | 62 | 1 | 86.1667 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
802 - Protection Setting | 800 | 802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
803 - Improper Design | 800 | 803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
804 - Improper Construction/Installation | 800 | 804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
805 - Improper Equipment/Tool/Maintenance | 800 | 805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
806 - Commissioning Error | 800 | 806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
807 - Incorrect Records/Labelling | 800 | 807 | 0.2 | 13.92 | 14.4 | 1 | 69.6 | 72 | 0 | 0 | 0 | 1 | 69.6 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
808 - Other Human Element | 800 | 808 | 0.4 | 21.3967 | 12.4 | 2 | 106.9833 | 62 | 0 | 0 | 0 | 2 | 106.9833 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
901 - Wildlife (Bird/Animal | 900 | 901 | 29.6 | 9794.5467 | 4708.4 | 148 | 48972.7333 | 23542 | 47 | 2708.3 | 2227 | 29 | 9618.65 | 6684 | 31 | 22307.2167 | 5569 | 20 | 11184.9167 | 6831 | 21 | 3153.65 | 2231
902 - Vehicle | 900 | 902 | 7.6 | 9035.1833 | 3097 | 38 | 45175.9167 | 15485 | 9 | 8062.85 | 883 | 8 | 230.2 | 111 | 8 | 3219.1 | 715 | 5 | 7065.0833 | 3365 | 8 | 26598.6833 | 10411
903 - Crane | 900 | 903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
904 - Agricultural Equipment | 900 | 904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
905 - Dig-In | 900 | 905 | 0.4 | 27.4867 | 17.8 | 2 | 137.4333 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 137.4333 | 89 | 0 | 0 | 0
906 - Customer Equipment | 900 | 906 | 3.4 | 3908.6333 | 3126.6 | 17 | 19543.1667 | 15633 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8.2333 | 12 | 9 | 8089.1333 | 7021 | 5 | 11443.9667 | 8599 | 1 | 1.8333 | 1
907 - Foreign Objects | 900 | 907 | 0.2 | 3.1267 | 2.8 | 1 | 15.6333 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15.6333 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
908 - Customer-Cut Trees | 900 | 908 | 0.2 | 0.35 | 0.2 | 1 | 1.75 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.75 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
909 - Vandalism/Sabotage | 900 | 909 | 0.6 | 0.29667 | 0.6 | 3 | 1.4833 | 3 | 1 | 0.083333 | 1 | 1 | 0.66667 | 1 | 1 | 0.73333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
910 - Other Utilities | 900 | 910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
911 - Other Foreign Interference | 900 | 911 | 0.8 | 4.0233 | 2.2 | 4 | 20.1167 | 11 | 1 | 2.25 | 1 | 2 | 17.1667 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.7 | 1
TOTAL |  |  | 187.2 | 97218.0867 | 58688.6 | 936 | 486090.4333 | 293443 | 171 | 74514.4667 | 52413 | 211 | 51826.5667 | 48230 | 181 | 133793.5333 | 64221 | 193 | 80890.65 | 64922 | 180 | 145065.2167 | 63657
| Cause Code |  | AVERAGE |  |  | TOTAL |  |  | 2020 |  |  | 2021 |  |  | 2022 |  |  | 2023 |  |  | 2024
Subcause Code |  |  | Qty | SAIDI | SAIFI | Qty | SAIDI | SAIFI | Qty | SAIDI | SAIFI | Qty | SAIDI | SAIFI | Qty | SAIDI | SAIFI | Qty | SAIDI | SAIFI | Qty | SAIDI | SAIFI
0 - Unknown | 0 |  | 5.4 | 268.37 | 347.2 | 27 | 1341.85 | 1736 | 5 | 386.8333 | 173 | 6 | 12.8667 | 1201 | 4 | 718.25 | 295 | 1 | 15 | 10 | 11 | 208.9 | 57
1 - Scheduled Outage | 100 |  | 51.2 | 5309.9867 | 1639 | 256 | 26549.9333 | 8195 | 39 | 16562.6833 | 4464 | 55 | 920.1167 | 997 | 21 | 2154.8167 | 491 | 84 | 5871.9667 | 1767 | 57 | 1040.35 | 476
2 - Loss of Supply | 200 |  | 5.4 | 29317.7367 | 21586.8 | 27 | 146588.6833 | 107934 | 6 | 31167.55 | 29088 | 3 | 13874.4 | 17628 | 9 | 54295.7167 | 24203 | 5 | 18173.0167 | 25263 | 4 | 29078 | 11752
3 - Tree Contacts | 300 |  | 21.8 | 16247.6167 | 6310 | 109 | 81238.0833 | 31550 | 20 | 996.1833 | 502 | 17 | 6016.8667 | 2625 | 27 | 18509.7833 | 8050 | 15 | 4462.75 | 2271 | 30 | 51252.5 | 18102
4 - Lightning | 400 |  | 1.4 | 1811.59 | 1031.6 | 7 | 9057.95 | 5158 | 2 | 247 | 48 | 0 | 0 | 0 | 2 | 142.6667 | 60 | 2 | 2.55 | 2 | 1 | 8665.7333 | 5048
5 - Defective Equipment | 500 |  | 48.2 | 13500.54 | 10821 | 241 | 67502.7 | 54105 | 37 | 14359.65 | 15014 | 67 | 7486.6 | 9760 | 46 | 6867.3167 | 3827 | 51 | 22200.7333 | 16520 | 40 | 16588.4 | 8984
6 - Adverse Weather | 600 |  | 9 | 7913.46 | 5932.2 | 45 | 39567.3 | 29661 | 3 | 15.8333 | 11 | 16 | 13402.0833 | 8992 | 18 | 17397.8167 | 13875 | 2 | 275.1 | 189 | 6 | 8476.4667 | 6594
7 - Adverse Environment | 700 |  | 1 | 13.29 | 4 | 5 | 66.45 | 20 | 1 | 5.25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3.0667 | 3 | 1 | 58.1333 | 16 | 0 | 0 | 0
8 - Human Element | 800 |  | 1 | 61.85 | 61.2 | 5 | 309.25 | 306 | 0 | 0 | 0 | 4 | 223.0833 | 196 | 1 | 86.1667 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 - Foreign Interference | 900 |  | 42.8 | 22773.6467 | 10955.6 | 214 | 113868.2333 | 54778 | 58 | 10773.4833 | 3112 | 43 | 9890.55 | 6831 | 50 | 33617.9333 | 13307 | 32 | 29831.4 | 18884 | 31 | 29754.8667 | 12644
TOTAL |  |  | 187.2 | 97218.0867 | 58688.6 | 936 | 486090.4333 | 293443 | 171 | 74514.4667 | 52413 | 211 | 51826.5667 | 48230 | 181 | 133793.5333 | 64221 | 193 | 80890.65 | 64922 | 180 | 145065.2167 | 63657
Average Customer Count |  |  | 44701.8 |  |  | 223509 |  |  | 44147 |  |  | 44487 |  |  | 44804 |  |  | 44984 |  |  | 45087
|  |  | AVERAGE |  |  | TOTAL |  |  | 2020 |  |  | 2021 |  |  | 2022 |  |  | 2023 |  |  | 2024
Subcause Code |  |  | Qty | SAIDI | SAIFI | Qty | SAIDI | SAIFI | Qty | SAIDI | SAIFI | Qty | SAIDI | SAIFI | Qty | SAIDI | SAIFI | Qty | SAIDI | SAIFI | Qty | SAIDI | SAIFI
|  |  | 185.75 | 2.2641 | 1.2792 | 743 | 9.0565 | 5.1166 | 171 | 1.6879 | 1.1872 | 211 | 1.165 | 1.0841 | 181 | 2.9862 | 1.4334 | 193 | 1.7982 | 1.4432 | 180 | 3.2175 | 1.4119