## Load Forecast Summary
Oshawa Power 2026 Test Year Summary
| kWh | kW | Customers / Connections
Residential | 554532831.019 |  | 59716.3802
GS < 50 | 132474188.0909 |  | 4545.1164
GS 50-999 | 335101964.1007 | 849170.5046 | 529.6274
GS 1,000-4,999 | 79231137.221 | 190324.5914 | 12
Large Use | 35615575.5863 | 79399.0879 | 1
Street Light | 4602782.6637 | 13049.6604 | 14754.6505
Sentinel Lights | 25474.4 | 77.8219 | 19
USL | 2874356.5291 |  | 296.0985
Total | 1144458309.6107 | 1132021.6662 | 79873.8731

## Monthly Data
Date | Year | Month | Residential_kWh | Res_CDM | Res_NoCDM | Residential_Customers | GS_lt_50_kWh | GS_lt_50_CDM | GS_lt_50_NoCDM | GS_lt_50_Customers | GS_50_999_kWh | GS_50_999_CDM | GS_50_999_NoCDM | GS_50_999_kW | GS_50_999_Customers | GS_1000_4999_kWh | GS_1000_4999_CDM | GS_1000_4999_NoCDM | GS_1000_4999_kW | GS_1000_4999_Customers | GS_LU_kWh | GS_LU_CDM | GS_LU_NoCDM | GS_LU_kW | GS_LU_Customers | Streetlights_kWh | Streetlights_kW | Streetlights_Connections | SentinelLights_kWh | SentinelLights_kW | SentinelLights_Connections | USL_kWh | USL Connections | ON GDP | ON Services GDP | ON Prof Services GDP | OEA_GDP | OEA_Services | OEA_Transport&WH | Ont_FTEAdj | Ont_FTE | Osh_FTEAdj | Osh_FTE | Ont_FTEAdjChange | Ont_FTEChange | Osh_FTEAdjChange | Osh_FTEChange | ON GDPChange | OEA_GDPChange | MeanTemp | HDD20 | CDD20 | HDD18 | CDD18 | HDD16 | CDD16 | HDD14 | CDD14 | HDD12 | CDD12 | HDD10 | CDD10 | HDD8 | CDD8 | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sept | Oct | Nov | Dec | Spring | Fall | Shoulder | Trend | Month Days | Peak Days | COVID | COVID_AM | COVID_WFH | COVID2020 | CovHDD20 | CovCDD20 | CovHDD18 | CovCDD18 | CovHDD16 | CovCDD16 | CovHDD14 | CovCDD14 | CovHDD12 | CovCDD12 | CovHDD10 | CovCDD10 | CovHDD8 | CovCDD8 | CWFHHDD20 | CWFHCDD20 | CWFHHDD18 | CWFHCDD18 | CWFHHDD16 | CWFHCDD16 | CWFHHDD14 | CWFHCDD14 | CWFHHDD12 | CWFHCDD12 | CWFHHDD10 | CWFHCDD10 | CWFHHDD8 | CWFHCDD8 | WMP_kWh | WMP_kW
2015-01-01 | 2015 | 1 | 49368868.6801 | 83935.5288 | 49452804.2089 | 50621 | 13797623.0458 | 24765.751 | 13822388.7968 | 3993 | 32669752.6758 | 34541.7053 | 32704294.3811 | 74419 | 505 | 6465611.5671 | 231991.2697 | 6697602.8368 | 14368 | 12 | 3310187.7147 | 0 | 3310187.7147 | 7527 | 1 | 978774.2961 | 2153 | 12547 | 2413.1032 | 0 | 25 | 210684 | 296 | 727609.6 | 557474 | 49299.3 | 718589 | 551681 | 28860 | 6833 | 6793.4 | 201 | 201.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.7384 | 859.8918 | 0 | 797.8918 | 0 | 735.8918 | 0 | 673.8918 | 0 | 611.8918 | 0 | 549.8918 | 0 | 487.8918 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 31 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2015-02-01 | 2015 | 2 | 50207789.7408 | 95126.9327 | 50302916.6735 | 50699 | 12740841.7947 | 28067.8511 | 12768909.6458 | 3993 | 34066716.2248 | 39147.266 | 34105863.4908 | 82526 | 505 | 6029332.5776 | 262923.439 | 6292256.0166 | 14632 | 12 | 3180175.3551 | 0 | 3180175.3551 | 7067 | 1 | 810286.2459 | 2153 | 12547 | 2242.6473 | 0 | 25 | 207365 | 296 | 727609.6 | 557474 | 49299.3 | 718589 | 551681 | 28860 | 6837.7 | 6762.6 | 199.5 | 198.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.9234 | 921.8543 | 0 | 865.8543 | 0 | 809.8543 | 0 | 753.8543 | 0 | 697.8543 | 0 | 641.8543 | 0 | 585.8543 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2015-03-01 | 2015 | 3 | 41764611.5267 | 106318.3365 | 41870929.8633 | 50765 | 12297756.173 | 31369.9512 | 12329126.1242 | 3986 | 29439289.5306 | 43752.8267 | 29483042.3573 | 70720 | 506 | 6585251.8048 | 293855.6083 | 6879107.4131 | 14419 | 12 | 3522503.9866 | 0 | 3522503.9866 | 7914 | 1 | 814076.7787 | 2153 | 12547 | 2322.1247 | 0 | 25 | 207328 | 291 | 727609.6 | 557474 | 49299.3 | 718589 | 551681 | 28860 | 6840.5 | 6737.8 | 197.7 | 195.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.5742 | 699.8 | 0 | 637.8 | 0 | 575.8 | 0 | 513.8 | 0 | 451.8 | 0 | 389.8 | 0 | 327.8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 31 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2015-04-01 | 2015 | 4 | 36980695.0591 | 117509.7404 | 37098204.7995 | 50826 | 10589244.1198 | 34672.0513 | 10623916.1712 | 3993 | 24935775.6528 | 48358.3874 | 24984134.0402 | 67704 | 507 | 6232028.5327 | 324787.7776 | 6556816.3103 | 15103 | 12 | 3275756.0248 | 0 | 3275756.0248 | 7221 | 1 | 691418.0142 | 2149 | 12548 | 2324.2418 | 0 | 25 | 206439 | 286 | 727609.6 | 557474 | 49299.3 | 723727 | 555652 | 28915 | 6846.6 | 6760.9 | 194.9 | 192.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5138 | 6.4417 | 406.7504 | 0 | 346.7504 | 0 | 286.7504 | 0 | 226.7504 | 0 | 168.2837 | 1.5333 | 116.5837 | 9.8333 | 72.8629 | 26.1125 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 30 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2015-05-01 | 2015 | 5 | 31641689.4091 | 128701.1442 | 31770390.5534 | 50884 | 10150858.6815 | 37974.1515 | 10188832.8329 | 3998 | 25114198.7417 | 52963.9481 | 25167162.6899 | 66725 | 506 | 6875031.0481 | 355719.9469 | 7230750.995 | 15730 | 12 | 3629287.2635 | 0 | 3629287.2635 | 7963 | 1 | 632402.1675 | 2155 | 12639 | 2304.2724 | 0 | 25 | 209666.0656 | 286 | 727609.6 | 557474 | 49299.3 | 723727 | 555652 | 28915 | 6853.6 | 6823.2 | 192.7 | 191.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5138 | 14.8807 | 159.0969 | 0.4 | 108.2219 | 11.525 | 67.2118 | 32.5149 | 35.5784 | 62.8815 | 16.1909 | 105.494 | 4.3917 | 155.6948 | 0 | 213.3031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 31 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2015-06-01 | 2015 | 6 | 34747933.3409 | 139892.5481 | 34887825.889 | 50963 | 10143341.4567 | 41276.2516 | 10184617.7083 | 4011 | 24251564.5925 | 57569.5088 | 24309134.1013 | 65801 | 508 | 7222960.5398 | 386652.1162 | 7609612.656 | 18710 | 12 | 3515408.7356 | 0 | 3515408.7356 | 8632 | 1 | 568542.4789 | 2162 | 12647 | 2278.581 | 0 | 25 | 216654.9344 | 296 | 727609.6 | 557474 | 49299.3 | 723727 | 555652 | 28915 | 6861.1 | 6905.4 | 190.5 | 191.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5138 | 16.9871 | 93.1375 | 2.75 | 44.925 | 14.5375 | 17.725 | 47.3375 | 5.9875 | 95.6 | 0.64583 | 150.2583 | 0 | 209.6125 | 0 | 269.6125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 30 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2015-07-01 | 2015 | 7 | 40691037.4184 | 151083.9519 | 40842121.3703 | 51084 | 11271375.2374 | 44578.3517 | 11315953.5892 | 4021 | 27365984.2984 | 62175.0695 | 27428159.3679 | 68949 | 508 | 7524538.326 | 417584.2855 | 7942122.6115 | 18198 | 12 | 3903331.7192 | 0 | 3903331.7192 | 8576 | 1 | 606458.6455 | 2176 | 12647 | 2304.2724 | 0 | 25 | 208358 | 285 | 727609.6 | 557474 | 49299.3 | 730341 | 558509 | 29147 | 6872.7 | 6963 | 185.8 | 187.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6614 | 20.6302 | 25.9875 | 45.525 | 6.0875 | 87.625 | 0 | 143.5375 | 0 | 205.5375 | 0 | 267.5375 | 0 | 329.5375 | 0 | 391.5375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 31 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2015-08-01 | 2015 | 8 | 45223433.1222 | 162275.3558 | 45385708.478 | 51252 | 10983697.4198 | 47880.4519 | 11031577.8717 | 4021 | 26611117.5382 | 66780.6302 | 26677898.1684 | 69183 | 512 | 7573223.6328 | 448516.4548 | 8021740.0875 | 17371 | 13 | 3934483.9153 | 0 | 3934483.9153 | 8360 | 1 | 623170.6879 | 2176 | 12670 | 2328.991 | 0 | 25 | 206997 | 287 | 727609.6 | 557474 | 49299.3 | 730341 | 558509 | 29147 | 6878.1 | 6977.5 | 183.2 | 185.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6614 | 19.4175 | 40.1875 | 22.1292 | 9.4167 | 53.3583 | 0.49167 | 106.4333 | 0 | 167.9417 | 0 | 229.9417 | 0 | 291.9417 | 0 | 353.9417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 31 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2015-09-01 | 2015 | 9 | 40459156.2887 | 173466.7596 | 40632623.0483 | 51421 | 10747166.1896 | 51182.552 | 10798348.7416 | 4033 | 25297035.9919 | 71386.1909 | 25368422.1828 | 70164 | 513 | 7598843.0391 | 479448.6241 | 8078291.6632 | 17314 | 13 | 3833490.6826 | 0 | 3833490.6826 | 9188 | 1 | 620596.0421 | 2180 | 12670 | 2278.581 | 0 | 25 | 209088 | 290 | 727609.6 | 557474 | 49299.3 | 730341 | 558509 | 29147 | 6871 | 6930.7 | 181.9 | 182.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6614 | 18.2974 | 78.994 | 27.9167 | 42.6315 | 51.5542 | 18.6958 | 87.6185 | 6.0042 | 134.9268 | 0.0375 | 188.9601 | 0 | 248.9226 | 0 | 308.9226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 30 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2015-10-01 | 2015 | 10 | 32448440.6766 | 184658.1635 | 32633098.8401 | 51569 | 9951966.7652 | 54484.6521 | 10006451.4173 | 4052 | 25608623.9632 | 75991.7516 | 25684615.7148 | 66056 | 516 | 6772716.092 | 510380.7934 | 7283096.8854 | 15670 | 13 | 3429806.3556 | 0 | 3429806.3556 | 8100 | 1 | 883716.3647 | 2205 | 12884 | 2239.3858 | 0 | 25 | 210167 | 272 | 727609.6 | 557474 | 49299.3 | 737782 | 564054 | 29355 | 6867.3 | 6908.6 | 187.1 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7441 | 9.0649 | 338.9875 | 0 | 276.9875 | 0 | 215.9875 | 1 | 157.3458 | 4.3583 | 104.8833 | 13.8958 | 61.2625 | 32.275 | 33.9292 | 66.9417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 31 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2015-11-01 | 2015 | 11 | 35832898.962 | 195849.5673 | 36028748.5293 | 51640 | 10589887.5181 | 57786.7522 | 10647674.2704 | 4065 | 27017081.8034 | 80597.3123 | 27097679.1157 | 67615 | 513 | 6520800.6323 | 541312.9627 | 7062113.595 | 15370 | 13 | 3420382.3045 | 0 | 3420382.3045 | 8314 | 1 | 944430.9062 | 2223 | 12884 | 2134.3887 | 0 | 25 | 208593 | 272 | 727609.6 | 557474 | 49299.3 | 737782 | 564054 | 29355 | 6858.8 | 6872.9 | 192 | 191.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7441 | 5.6076 | 431.7708 | 0 | 371.7708 | 0 | 311.7708 | 0 | 252.0417 | 0.27083 | 195.3083 | 3.5375 | 143.6792 | 11.9083 | 99.9708 | 28.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | 30 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2015-12-01 | 2015 | 12 | 39899646.7755 | 207040.9712 | 40106687.7466 | 51731 | 11119415.5983 | 61088.8524 | 11180504.4507 | 4074 | 28870990.3684 | 85202.873 | 28956193.2415 | 69486 | 512 | 5861685.8259 | 572245.132 | 6433930.9579 | 13737 | 13 | 2994161.9425 | 0 | 2994161.9425 | 6784 | 1 | 1026564.3721 | 2223 | 12884 | 2217.757 | 100 | 25 | 208007 | 273 | 727609.6 | 557474 | 49299.3 | 737782 | 564054 | 29355 | 6868.5 | 6877 | 198.5 | 198.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7441 | 3.883 | 499.6259 | 0 | 437.6259 | 0 | 375.6259 | 0 | 313.6259 | 0 | 251.6259 | 0 | 190.4926 | 0.86667 | 134.4507 | 6.8248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 31 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2016-01-01 | 2016 | 1 | 44386362.3127 | 452394.2837 | 44838756.5963 | 51765 | 12455288.3342 | 125963.049 | 12581251.3832 | 4082 | 32291321.9077 | 133358.4844 | 32424680.3921 | 74516 | 514 | 6656224.6018 | 648883.2294 | 7305107.8313 | 15906 | 13 | 3215727.4106 | 0 | 3215727.4106 | 7182 | 1 | 1016805.2923 | 2223 | 12884 | 2179.9924 | 0 | 23 | 208430 | 274 | 743976.2 | 571846.4 | 51922 | 743286 | 568663 | 29546 | 6882.9 | 6848.3 | 203.1 | 203.1 | 49.9 | 54.9 | 2.1 | 2 | 16366.6 | 5504 | -3.8026 | 737.8792 | 0 | 675.8792 | 0 | 613.8792 | 0 | 551.8792 | 0 | 489.8792 | 0 | 427.8792 | 0 | 365.8792 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 31 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2016-02-01 | 2016 | 2 | 43734320.2564 | 493315.0881 | 44227635.3446 | 51827 | 11452894.7898 | 137034.482 | 11589929.2718 | 4129 | 28739257.9951 | 143156.6437 | 28882414.6388 | 73841 | 513 | 6433452.6449 | 681785.2333 | 7115237.8782 | 15204 | 13 | 3430298.1466 | 0 | 3430298.1466 | 8379 | 1 | 871555.6149 | 2223 | 12885 | 2088.785 | 0 | 23 | 209113 | 274 | 743976.2 | 571846.4 | 51922 | 743286 | 568663 | 29546 | 6899.5 | 6829.1 | 204.7 | 203.6 | 61.8 | 66.5 | 5.2 | 5.4 | 16366.6 | 5504 | -2.8175 | 661.7083 | 0 | 603.7083 | 0 | 545.7083 | 0 | 487.7083 | 0 | 429.7083 | 0 | 371.7083 | 0 | 313.7083 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 29 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2016-03-01 | 2016 | 3 | 37798147.7487 | 534235.8926 | 38332383.6413 | 51879 | 11531136.6274 | 148105.915 | 11679242.5424 | 4147 | 30918084.5073 | 152954.8031 | 31071039.3104 | 71764 | 515 | 6536789.6001 | 714687.2371 | 7251476.8372 | 15707 | 13 | 3622320.707 | 0 | 3622320.707 | 7514 | 1 | 845643.7941 | 2223 | 12890 | 2130.555 | 0 | 23 | 208700 | 274 | 743976.2 | 571846.4 | 51922 | 743286 | 568663 | 29546 | 6908.6 | 6808.7 | 205.8 | 203.7 | 68.1 | 70.9 | 8.1 | 8.3 | 16366.6 | 5504 | 1.3845 | 577.0793 | 0 | 515.0793 | 0 | 453.0793 | 0 | 391.0793 | 0 | 329.0793 | 0 | 267.0793 | 0 | 207.6752 | 2.5958 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 | 31 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2016-04-01 | 2016 | 4 | 35948964.1462 | 575156.6971 | 36524120.8433 | 51935 | 10252243.7696 | 159177.348 | 10411421.1176 | 4159 | 25531039.2261 | 162752.9624 | 25693792.1885 | 68235 | 516 | 6415995.1674 | 747589.2409 | 7163584.4083 | 16024 | 13 | 3453242.8504 | 0 | 3453242.8504 | 8155 | 1 | 719750.0902 | 2224 | 12890 | 2134.3887 | 0 | 23 | 212650.8525 | 274 | 743976.2 | 571846.4 | 51922 | 740632 | 569814 | 29474 | 6909 | 6823.1 | 205.3 | 203.4 | 62.4 | 62.2 | 10.4 | 10.9 | 16366.6 | -2654 | 4.4672 | 465.9833 | 0 | 405.9833 | 0 | 345.9833 | 0 | 286.8167 | 0.83333 | 229.2042 | 3.2208 | 175.3375 | 9.3542 | 127.95 | 21.9667 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 16 | 30 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2016-05-01 | 2016 | 5 | 31337302.6472 | 616077.5016 | 31953380.1488 | 52029 | 10058228.078 | 170248.7809 | 10228476.8589 | 4156 | 25391074.3924 | 172551.1218 | 25563625.5142 | 69383 | 514 | 6807170.9312 | 780491.2447 | 7587662.1759 | 18081 | 13 | 3397618.0245 | 0 | 3397618.0245 | 8864 | 1 | 657682.3786 | 2224 | 12892 | 2155.2737 | 0 | 23 | 205791.1475 | 274 | 743976.2 | 571846.4 | 51922 | 740632 | 569814 | 29474 | 6919.1 | 6889.6 | 204.8 | 205.4 | 65.5 | 66.4 | 12.1 | 13.5 | 16366.6 | -2654 | 13.7181 | 203.7236 | 8.9833 | 154.5861 | 21.8458 | 111.6944 | 40.9542 | 75.3444 | 66.6042 | 45.0361 | 98.2958 | 18.8292 | 134.0889 | 4.2083 | 181.4681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 17 | 31 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2016-06-01 | 2016 | 6 | 38119342.7733 | 656998.3061 | 38776341.0793 | 52105 | 10283887.5597 | 181320.2139 | 10465207.7737 | 4153 | 24806117.0931 | 182349.2812 | 24988466.3743 | 67307 | 518 | 7453408.673 | 813393.2485 | 8266801.9215 | 18433 | 13 | 3372600.7862 | 0 | 3372600.7862 | 8276 | 1 | 584124.3215 | 2232 | 12963 | 2134.3887 | 0 | 23 | 208073 | 274 | 743976.2 | 571846.4 | 51922 | 740632 | 569814 | 29474 | 6930 | 6973 | 203.4 | 206 | 68.9 | 67.6 | 12.9 | 14.9 | 16366.6 | -2654 | 18.7735 | 56.8833 | 20.0875 | 30.2042 | 53.4083 | 14.1333 | 97.3375 | 3.975 | 147.1792 | 0.65 | 203.8542 | 0 | 263.2042 | 0 | 323.2042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 30 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2016-07-01 | 2016 | 7 | 46520646.4548 | 697919.1106 | 47218565.5654 | 52160 | 11667033.2144 | 192391.6469 | 11859424.8613 | 4177 | 29985766.3294 | 192147.4405 | 30177913.7699 | 73780 | 518 | 8411365.1539 | 846295.2523 | 9257660.4062 | 19281 | 13 | 3721310.9433 | 0 | 3721310.9433 | 9310 | 1 | 608473.3363 | 2232 | 12993 | 2155.2737 | 0 | 23 | 207379 | 274 | 743976.2 | 571846.4 | 51922 | 746606 | 574136 | 30035 | 6933.8 | 7021.7 | 205.8 | 208.5 | 61.1 | 58.7 | 20 | 20.7 | 16366.6 | 5974 | 22.1042 | 8.7542 | 73.9833 | 1.6583 | 128.8875 | 0 | 189.2292 | 0 | 251.2292 | 0 | 313.2292 | 0 | 375.2292 | 0 | 437.2292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 31 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2016-08-01 | 2016 | 8 | 51457074.6989 | 738839.9151 | 52195914.614 | 52245 | 12103469.5927 | 203463.0799 | 12306932.6726 | 4165 | 29901858.3296 | 201945.5999 | 30103803.9295 | 73658 | 520 | 8702300.5565 | 879197.2561 | 9581497.8126 | 19324 | 13 | 3656370.2 | 0 | 3656370.2 | 9105 | 1 | 639096.3973 | 2238 | 12993 | 2179.9924 | 0 | 23 | 207738 | 275 | 743976.2 | 571846.4 | 51922 | 746606 | 574136 | 30035 | 6931.2 | 7018.7 | 208.7 | 210.5 | 53.1 | 41.2 | 25.5 | 25.3 | 16366.6 | 5974 | 22.5815 | 4.0292 | 84.0542 | 1.1292 | 143.1542 | 0 | 204.025 | 0 | 266.025 | 0 | 328.025 | 0 | 390.025 | 0 | 452.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 31 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2016-09-01 | 2016 | 9 | 41323387.0536 | 779760.7196 | 42103147.7731 | 52336 | 10447603.063 | 214534.5129 | 10662137.5759 | 4177 | 25127678.0722 | 211743.7592 | 25339421.8315 | 70883 | 520 | 7830524.5268 | 912099.26 | 8742623.7868 | 18690 | 13 | 3775313.6989 | 0 | 3775313.6989 | 9649 | 1 | 632154.5615 | 2173 | 12993 | 2134.3887 | 0 | 23 | 208307 | 275 | 743976.2 | 571846.4 | 51922 | 746606 | 574136 | 30035 | 6929.7 | 6973.4 | 213 | 212.7 | 58.7 | 42.7 | 31.1 | 30.2 | 16366.6 | 5974 | 17.8581 | 80.1458 | 15.8875 | 40.9292 | 36.6708 | 15.7875 | 71.5292 | 4.9125 | 120.6542 | 0.8125 | 176.5542 | 0 | 235.7417 | 0 | 295.7417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 21 | 30 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2016-10-01 | 2016 | 10 | 31078402.6878 | 820681.524 | 31899084.2118 | 52436 | 9824572.601 | 225605.9458 | 10050178.5469 | 4154 | 26209949.7707 | 221541.9186 | 26431491.6893 | 70207 | 521 | 6729377.341 | 945001.2638 | 7674378.6048 | 16722 | 13 | 3484851.2475 | 0 | 3484851.2475 | 8298 | 1 | 877105.313 | 2175 | 13019 | 2155.2737 | 0 | 23 | 208072 | 275 | 743976.2 | 571846.4 | 51922 | 745381 | 574771 | 30202 | 6942 | 6966.9 | 213.6 | 212.8 | 74.7 | 58.3 | 26.5 | 25.8 | 16366.6 | -1225 | 10.8647 | 283.1958 | 0 | 222.1333 | 0.9375 | 166.45 | 7.2542 | 121.9667 | 24.7708 | 87.5792 | 52.3833 | 58.9958 | 85.8 | 33.25 | 122.0542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 22 | 31 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2016-11-01 | 2016 | 11 | 34273595.3131 | 861602.3285 | 35135197.6416 | 52459 | 10230967.2148 | 236677.3788 | 10467644.5936 | 4148 | 26253628.3088 | 231340.0779 | 26484968.3868 | 67765 | 521 | 6254479.4135 | 977903.2676 | 7232382.6811 | 15706 | 13 | 3264640.2215 | 0 | 3264640.2215 | 8010 | 1 | 930990.8665 | 2178 | 13031 | 2134.3887 | 0 | 23 | 208321 | 274 | 743976.2 | 571846.4 | 51922 | 745381 | 574771 | 30202 | 6959 | 6964.3 | 214.7 | 213.5 | 100.2 | 91.4 | 22.7 | 22 | 16366.6 | -1225 | 5.4222 | 437.3351 | 0 | 377.3351 | 0 | 317.3351 | 0 | 257.3351 | 0 | 198.6643 | 1.3292 | 141.0018 | 3.6667 | 89.231 | 11.8958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 23 | 30 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2016-12-01 | 2016 | 12 | 41550277.9073 | 902523.133 | 42452801.0403 | 52499 | 11642824.1553 | 247748.8118 | 11890572.9672 | 4150 | 30980104.254 | 241138.2373 | 31221242.4913 | 70273 | 521 | 6248395.3033 | 1010805.2714 | 7259200.5747 | 14894 | 13 | 3043951.7635 | 0 | 3043951.7635 | 6751 | 1 | 1012609.0339 | 2179 | 13031 | 2155.2737 | 85 | 23 | 208649 | 274 | 743976.2 | 571846.4 | 51922 | 745381 | 574771 | 30202 | 6974.4 | 6983 | 215.4 | 214.8 | 105.9 | 106 | 16.9 | 15.9 | 16366.6 | -1225 | -1.8926 | 678.6708 | 0 | 616.6708 | 0 | 554.6708 | 0 | 492.6708 | 0 | 430.6708 | 0 | 368.6708 | 0 | 306.6708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 | 31 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-01-01 | 2017 | 1 | 45137533.424 | 1306755.7756 | 46444289.1997 | 52533 | 12049945.8231 | 305589.2837 | 12355535.1067 | 4150 | 34495822.1536 | 310914.2564 | 34806736.4101 | 76217 | 524 | 6903959.0191 | 844617.2789 | 7748576.2981 | 15402 | 13 | 3134927.0235 | 6704.0228 | 3141631.0463 | 7254 | 1 | 767442.751 | 1517 | 13031 | 2179.9924 | 0 | 23 | 208608 | 273 | 764464.8 | 590729.4 | 53985.7 | 756703 | 583158 | 30665 | 6998.9 | 6968.1 | 215.3 | 213.8 | 116 | 119.8 | 12.2 | 10.7 | 20488.6 | 11322 | -2.007 | 682.2167 | 0 | 620.2167 | 0 | 558.2167 | 0 | 496.2167 | 0 | 434.2167 | 0 | 372.2167 | 0 | 310.2167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 31 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 579160.54 | 915.46
2017-02-01 | 2017 | 2 | 41395437.8519 | 1390662.0513 | 42786099.9032 | 52587 | 10737619.1027 | 321420.3974 | 11059039.5001 | 4144 | 28510766.9986 | 327403.0425 | 28838170.0411 | 71792 | 523 | 6183772.4131 | 846587.0161 | 7030359.4292 | 14973 | 13 | 2672619.7687 | 7597.8925 | 2680217.6613 | 7267 | 1 | 546725.087 | 1303 | 13031 | 2043.1814 | 0 | 23 | 208298 | 272 | 764464.8 | 590729.4 | 53985.7 | 756703 | 583158 | 30665 | 7017.3 | 6948.4 | 209.7 | 207.4 | 117.8 | 119.3 | 5 | 3.8 | 20488.6 | 11322 | -0.93155 | 586.0833 | 0 | 530.0833 | 0 | 474.0833 | 0 | 418.0833 | 0 | 362.0833 | 0 | 306.0833 | 0 | 251.425 | 1.3417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 28 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520678.33 | 964.47
2017-03-01 | 2017 | 3 | 39363405.1183 | 1474568.3269 | 40837973.4452 | 52661 | 11846154.5534 | 337251.5112 | 12183406.0646 | 4150 | 30603125.7535 | 343891.8286 | 30947017.5821 | 69754 | 524 | 7018829.8921 | 848556.7532 | 7867386.6453 | 15524 | 13 | 3167625.9681 | 8491.7623 | 3176117.7304 | 7695 | 1 | 531486.1112 | 1259 | 13031 | 2105.8364 | 0 | 23 | 208531 | 274 | 764464.8 | 590729.4 | 53985.7 | 756703 | 583158 | 30665 | 7035.4 | 6933.2 | 202.9 | 200.2 | 126.8 | 124.5 | -2.9 | -3.5 | 20488.6 | 11322 | -1.3445 | 661.6792 | 0 | 599.6792 | 0 | 537.6792 | 0 | 475.6792 | 0 | 413.6792 | 0 | 351.6792 | 0 | 290.6792 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 27 | 31 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 573654.68 | 946.81
2017-04-01 | 2017 | 4 | 35382265.7578 | 1558474.6026 | 36940740.3604 | 52718 | 9954755.1581 | 353082.6249 | 10307837.7831 | 4151 | 25441633.9417 | 360380.6147 | 25802014.5564 | 67024 | 522 | 6807775.8476 | 850526.4904 | 7658302.338 | 16075 | 13 | 2851633.5452 | 9385.632 | 2861019.1771 | 7145 | 1 | 399624.5105 | 1109 | 13031 | 2134.3887 | 0 | 23 | 209134 | 274 | 764464.8 | 590729.4 | 53985.7 | 764645 | 590485 | 31148 | 7041.8 | 6951.9 | 199 | 198.3 | 132.8 | 128.8 | -6.3 | -5.1 | 20488.6 | 7942 | 8.3871 | 348.3875 | 0 | 288.7333 | 0.34583 | 230.7333 | 2.3458 | 174.0375 | 5.65 | 120.8 | 12.4125 | 73.1458 | 24.7583 | 34.6958 | 46.3083 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 28 | 30 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 562815 | 1094.88
2017-05-01 | 2017 | 5 | 31630468.4785 | 1642380.8782 | 33272849.3567 | 52827 | 9886277.4009 | 368913.7387 | 10255191.1396 | 4160 | 27270274.5549 | 376869.4008 | 27647143.9556 | 67586 | 523 | 6653942.1059 | 852496.2275 | 7506438.3334 | 16383 | 12 | 3104012.6835 | 10279.5017 | 3114292.1852 | 7836 | 1 | 418375.3716 | 1270 | 13031 | 2155.2737 | 0 | 23 | 209247 | 274 | 764464.8 | 590729.4 | 53985.7 | 764645 | 590485 | 31148 | 7055.9 | 7023.7 | 201.8 | 203.3 | 136.8 | 134.1 | -3 | -2.1 | 20488.6 | 7942 | 12.0723 | 247.1667 | 1.4083 | 188.6375 | 4.8792 | 134.8333 | 13.075 | 88.1292 | 28.3708 | 52.2875 | 54.5292 | 26.7417 | 90.9833 | 10.0458 | 136.2875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 29 | 31 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 557776.03 | 1089.67
2017-06-01 | 2017 | 6 | 35544834.4901 | 1726287.1538 | 37271121.6439 | 52903 | 9886969.9941 | 384744.8525 | 10271714.8466 | 4154 | 24116964.7855 | 393358.1868 | 24510322.9723 | 61199 | 525 | 7175873.2813 | 854465.9646 | 8030339.2459 | 17546 | 12 | 3164334.3235 | 11173.3714 | 3175507.6949 | 7745 | 1 | 373328.6261 | 1270 | 13031 | 2216.7843 | 0 | 23 | 208939 | 274 | 764464.8 | 590729.4 | 53985.7 | 764645 | 590485 | 31148 | 7071 | 7112.9 | 205.5 | 209 | 141 | 139.9 | 2.1 | 3 | 20488.6 | 7942 | 17.6207 | 85.4533 | 14.075 | 47.7325 | 36.3542 | 20.2875 | 68.9092 | 4.0917 | 112.7133 | 0 | 168.6217 | 0 | 228.6217 | 0 | 288.6217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 607975.66 | 1184.19
2017-07-01 | 2017 | 7 | 41196812.3729 | 1810193.4295 | 43007005.8024 | 52928 | 10967495.3556 | 400575.9662 | 11368071.3219 | 4158 | 31059700.4696 | 409846.9729 | 31469547.4425 | 74429 | 526 | 7966190.3158 | 856435.7018 | 8822626.0176 | 17465 | 12 | 3330834.0261 | 12067.2411 | 3342901.2672 | 8576 | 1 | 396654.6842 | 1274 | 13031 | 2072.8781 | 0 | 23 | 208939 | 274 | 764464.8 | 590729.4 | 53985.7 | 765060 | 592461 | 31156 | 7099.1 | 7186.7 | 206.4 | 209.1 | 165.3 | 165 | 0.6 | 0.6 | 20488.6 | 415 | 20.3925 | 14.4125 | 26.5792 | 1.8042 | 75.9708 | 0 | 136.1667 | 0 | 198.1667 | 0 | 260.1667 | 0 | 322.1667 | 0 | 384.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 31 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 669255.03 | 1214.51
2017-08-01 | 2017 | 8 | 41352412.042 | 1894099.7051 | 43246511.7472 | 52985 | 10592818.5793 | 416407.08 | 11009225.6593 | 4157 | 26614810.053 | 426335.759 | 27041145.812 | 68930 | 525 | 8247536.7966 | 858405.4389 | 9105942.2355 | 17112 | 13 | 3426068.7581 | 12961.1108 | 3439029.869 | 8565 | 1 | 169360.7972 | 980 | 13031 | 2155.2737 | 0 | 23 | 209882 | 274 | 764464.8 | 590729.4 | 53985.7 | 765060 | 592461 | 31156 | 7118 | 7207.6 | 207.5 | 209 | 186.8 | 188.9 | -1.2 | -1.5 | 20488.6 | 415 | 19.0137 | 46.5875 | 16.0116 | 17.95 | 49.3741 | 3.6417 | 97.0658 | 0 | 155.4241 | 0 | 217.4241 | 0 | 279.4241 | 0 | 341.4241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 31 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 649468.09 | 1174.49
2017-09-01 | 2017 | 9 | 38195506.4631 | 1978005.9808 | 40173512.4438 | 53093 | 10182174.4744 | 432238.1938 | 10614412.6681 | 4169 | 27258802.5111 | 442824.5451 | 27701627.0562 | 72431 | 525 | 6718214.8001 | 860375.176 | 7578589.9761 | 17605 | 13 | 3363510.2195 | 13854.9805 | 3377365.2 | 9049.3 | 1 | 167521.208 | 986.325 | 13031 | 2159.1074 | 0 | 23 | 209432 | 275 | 764464.8 | 590729.4 | 53985.7 | 765060 | 592461 | 31156 | 7143.3 | 7185.7 | 207.7 | 206.8 | 213.6 | 212.3 | -5.3 | -5.9 | 20488.6 | 415 | 17.1949 | 100.0667 | 15.9125 | 65.7 | 41.5458 | 37.3917 | 73.2375 | 16.8333 | 112.6792 | 5.4667 | 161.3125 | 1.3833 | 217.2292 | 0 | 275.8458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 33 | 30 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 615502.59 | 1275.9
2017-10-01 | 2017 | 10 | 34770016.023 | 2061912.2564 | 36831928.2794 | 53208 | 9638574.7074 | 448069.3075 | 10086644.0149 | 4175 | 28083813.4044 | 459313.3312 | 28543126.7356 | 71556 | 523 | 6338896.1116 | 862344.9132 | 7201241.0248 | 16611 | 13 | 3363510.2195 | 14748.8502 | 3378259.0697 | 7974.7 | 1 | 232433.2537 | 992.65 | 13566 | 2155.2737 | 0 | 23 | 209644 | 275 | 764464.8 | 590729.4 | 53985.7 | 771452 | 596813 | 31522 | 7158.3 | 7179.8 | 209.3 | 208 | 216.3 | 212.9 | -4.3 | -4.8 | 20488.6 | 6392 | 12.307 | 238.4833 | 0 | 179.7083 | 3.225 | 124.7625 | 10.2792 | 82.1375 | 29.6542 | 49.8833 | 59.4 | 26.7583 | 98.275 | 11.6208 | 145.1375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 34 | 31 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 603010.5 | 1058.91
2017-11-01 | 2017 | 11 | 37031594.9654 | 2145818.5321 | 39177413.4974 | 53287 | 10639089.8756 | 463900.4213 | 11102990.2969 | 4189 | 28482842.7502 | 475802.1172 | 28958644.8674 | 67935 | 524 | 6408371.9904 | 864314.6503 | 7272686.6407 | 14238 | 13 | 2918187.1957 | 15642.72 | 2933829.9157 | 6691 | 1 | 472604.268 | 992 | 13605 | 2134.3887 | 0 | 23 | 209644 | 275 | 764464.8 | 590729.4 | 53985.7 | 771452 | 596813 | 31522 | 7182.2 | 7182.5 | 208.6 | 206.8 | 223.2 | 218.2 | -6.1 | -6.7 | 20488.6 | 6392 | 3.2463 | 502.6117 | 0 | 442.6117 | 0 | 382.6117 | 0 | 322.6117 | 0 | 262.6117 | 0 | 203.9076 | 1.2958 | 148.0242 | 5.4125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 35 | 30 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 544129.67 | 954.54
2017-12-01 | 2017 | 12 | 43513372.0989 | 2229724.8077 | 45743096.9066 | 53350 | 12258286.9755 | 479731.5351 | 12738018.5105 | 4186 | 32111403.076 | 492290.9033 | 32603693.9793 | 49950.65 | 524 | 6034717.9006 | 866284.3875 | 6901002.2881 | 13840 | 13 | 3038979.2686 | 16536.5897 | 3055515.8582 | 6182.9238 | 1 | 512517.3314 | 992 | 13605 | 2155.2737 | 85 | 23 | 209773 | 275 | 764464.8 | 590729.4 | 53985.7 | 771452 | 596813 | 31522 | 7196.8 | 7205 | 207.8 | 206.3 | 222.4 | 222 | -7.6 | -8.5 | 20488.6 | 6392 | -5.752 | 798.3125 | 0 | 736.3125 | 0 | 674.3125 | 0 | 612.3125 | 0 | 550.3125 | 0 | 488.3125 | 0 | 426.3125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 36 | 31 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 554401.42 | 919.84
2018-01-01 | 2018 | 1 | 47104982.9397 | 2077561.0299 | 49182543.9697 | 53424 | 13270090.8019 | 473756.4343 | 13743847.2362 | 4200 | 33355385.9437 | 517317.1464 | 33872703.0901 | 53776.35 | 525 | 6268500.4501 | 855530.4495 | 7124030.8997 | 14900 | 13 | 3601834.9961 | 18325.6159 | 3620160.612 | 7328.0762 | 1 | 447794.2174 | 992 | 13605 | 2179.9924 | 0 | 23 | 209837 | 275 | 789531.6 | 608429.3 | 57334.6 | 779459 | 600187 | 31723 | 7195 | 7165 | 206.5 | 204.6 | 196.1 | 196.9 | -8.8 | -9.2 | 25066.8 | 8007 | -6.2109 | 812.5375 | 0 | 750.5375 | 0 | 688.5375 | 0 | 626.5375 | 0 | 564.5375 | 0 | 502.5375 | 0 | 440.5375 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 31 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 561012.5987 | 1077.7066
2018-02-01 | 2018 | 2 | 40135686.8455 | 2118803.795 | 42254490.6405 | 53477 | 11306748.7896 | 484569.2376 | 11791318.0272 | 4210 | 26506993.4149 | 532745.7552 | 27039739.1702 | 69850 | 525 | 5543973.6384 | 855541.0651 | 6399514.7035 | 14216 | 13 | 3368081.294 | 19219.6572 | 3387300.9513 | 6766 | 1 | 374015.2053 | 999 | 13605 | 2043.1814 | 0 | 23 | 209837 | 275 | 789531.6 | 608429.3 | 57334.6 | 779459 | 600187 | 31723 | 7183.9 | 7116 | 206.7 | 204.6 | 166.6 | 167.6 | -3 | -2.8 | 25066.8 | 8007 | -2.5891 | 632.4958 | 0 | 576.4958 | 0 | 520.4958 | 0 | 464.4958 | 0 | 408.4958 | 0 | 352.4958 | 0 | 296.4958 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 28 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 502902.5846 | 966.0771
2018-03-01 | 2018 | 3 | 41272519.5769 | 2160046.5601 | 43432566.137 | 53600 | 11627009.4633 | 495382.041 | 12122391.5043 | 4215 | 28441162.9483 | 548174.3641 | 28989337.3124 | 66844 | 527 | 6024705.7844 | 855551.6806 | 6880257.4649 | 14166 | 13 | 3716883.3501 | 20113.6985 | 3736997.0486 | 6566 | 1 | 378310.1465 | 1008 | 13838 | 2081.1177 | 0 | 23 | 209837 | 275 | 789531.6 | 608429.3 | 57334.6 | 779459 | 600187 | 31723 | 7183.7 | 7080.1 | 209.4 | 207.3 | 148.3 | 146.9 | 6.5 | 7.1 | 25066.8 | 8007 | -0.29933 | 629.2792 | 0 | 567.2792 | 0 | 505.2792 | 0 | 443.2792 | 0 | 381.2792 | 0 | 319.2792 | 0 | 257.2792 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 39 | 31 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 551249.1412 | 1058.9509
2018-04-01 | 2018 | 4 | 38540195.9793 | 2201289.3252 | 40741485.3046 | 53722 | 10711692.2141 | 506194.8443 | 11217887.0584 | 4218 | 26729032.3868 | 563602.973 | 27292635.3598 | 69821 | 527 | 6190102.7129 | 855562.2961 | 7045665.0089 | 14513 | 13 | 3398029.7079 | 21007.7398 | 3419037.4478 | 6521 | 1 | 321678.8617 | 1008 | 13838 | 2134.3887 | 0 | 23 | 209837 | 275 | 789531.6 | 608429.3 | 57334.6 | 784896 | 604446 | 31589 | 7196 | 7107.1 | 213.7 | 212.2 | 154.2 | 155.2 | 14.7 | 13.9 | 25066.8 | 5437 | 2.9161 | 512.5167 | 0 | 452.5167 | 0 | 392.5167 | 0 | 332.5167 | 0 | 272.5167 | 0 | 212.5792 | 0.0625 | 158.6667 | 6.15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 40 | 30 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 522108.165 | 1002.9711
2018-05-01 | 2018 | 5 | 30413800.9278 | 2242532.0903 | 32656333.0181 | 53813 | 10019307.5381 | 517007.6476 | 10536315.1857 | 4162 | 22529842.4673 | 579031.5818 | 23108874.0492 | 65013 | 525 | 6642974.717 | 855572.9116 | 7498547.6286 | 16828 | 13 | 3765155.0247 | 21901.7811 | 3787056.8058 | 7507 | 1 | 278140.1576 | 1008 | 13838 | 2155.2737 | 0 | 23 | 207106.7213 | 275 | 789531.6 | 608429.3 | 57334.6 | 784896 | 604446 | 31589 | 7205 | 7172.4 | 217.6 | 218.1 | 149.1 | 148.7 | 15.8 | 14.8 | 25066.8 | 5437 | 15.8883 | 140.8447 | 13.3827 | 95.4072 | 29.9452 | 53.4625 | 50.0005 | 22.0625 | 80.6005 | 6.9292 | 127.4672 | 2.7875 | 185.3255 | 0.50417 | 245.0422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 41 | 31 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 570558.9929 | 1096.0452
2018-06-01 | 2018 | 6 | 37143809.2441 | 2283774.8555 | 39427584.0996 | 54036 | 10206822.9213 | 527820.451 | 10734643.3722 | 4160 | 26404358.7006 | 594460.1907 | 26998818.8913 | 74560 | 525 | 6363309.0501 | 855583.5271 | 7218892.5772 | 17159 | 13 | 3542268.7592 | 22795.8224 | 3565064.5816 | 7064 | 1 | 267609.591 | 1012 | 13838 | 2134.3887 | 0 | 23 | 214010.2787 | 276 | 789531.6 | 608429.3 | 57334.6 | 784896 | 604446 | 31589 | 7216.7 | 7258 | 219.5 | 222.3 | 145.7 | 145.1 | 14 | 13.3 | 25066.8 | 5437 | 18.6065 | 63.4686 | 21.6625 | 23.0602 | 41.2542 | 7.6458 | 85.8398 | 3.3208 | 141.5148 | 0 | 198.1939 | 0 | 258.1939 | 0 | 318.1939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 30 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 587602.6475 | 1128.7861
2018-07-01 | 2018 | 7 | 46557899.2688 | 2325017.6206 | 48882916.8894 | 54131 | 11728627.772 | 538633.2543 | 12267261.0263 | 4168 | 28731743.3129 | 609888.7996 | 29341632.1125 | 74338 | 525 | 6819249.9838 | 855594.1426 | 7674844.1265 | 17317 | 13 | 3944834.7222 | 23689.8637 | 3968524.5859 | 7648 | 1 | 285289.3319 | 1012 | 13895 | 2155.2737 | 0 | 23 | 210418 | 276 | 789531.6 | 608429.3 | 57334.6 | 794140 | 611579 | 31769 | 7249.1 | 7338.7 | 218.7 | 223.5 | 150 | 152 | 12.3 | 14.4 | 25066.8 | 9244 | 22.2709 | 4.9669 | 75.3655 | 0.2 | 132.5986 | 0 | 194.3986 | 0 | 256.3986 | 0 | 318.3986 | 0 | 380.3986 | 0 | 442.3986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 31 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 639733.6366 | 1228.9299
2018-08-01 | 2018 | 8 | 48985491.7922 | 2366260.3857 | 51351752.1778 | 54249 | 12155213.5273 | 549446.0576 | 12704659.585 | 4184 | 25744132.99 | 625317.4084 | 26369450.3984 | 70604 | 526 | 7703736.5203 | 855604.7581 | 8559341.2784 | 18310 | 13 | 4464883.9793 | 24583.905 | 4489467.8843 | 9061 | 1 | 274173.3562 | 1012 | 13895 | 2179.9924 | 0 | 23 | 210418 | 276 | 789531.6 | 608429.3 | 57334.6 | 794140 | 611579 | 31769 | 7257.7 | 7350.2 | 217.1 | 220.5 | 139.7 | 142.6 | 9.6 | 11.5 | 25066.8 | 9244 | 22.137 | 7.2292 | 73.475 | 0.90833 | 129.1542 | 0 | 190.2458 | 0 | 252.2458 | 0 | 314.2458 | 0 | 376.2458 | 0 | 438.2458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 31 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 678104.8181 | 1302.641
2018-09-01 | 2018 | 9 | 42687286.8843 | 2407503.1508 | 45094790.035 | 54371 | 10619042.2987 | 560258.8609 | 11179301.1597 | 4221 | 24577708.8156 | 640746.0173 | 25218454.8329 | 71965 | 494 | 7008020.108 | 855615.3737 | 7863635.4817 | 17872 | 13 | 4269800.7919 | 25477.9463 | 4295278.7382 | 9155 | 1 | 290903.6277 | 1012 | 13895 | 2134.3887 | 0 | 23 | 210418 | 277 | 789531.6 | 608429.3 | 57334.6 | 794140 | 611579 | 31769 | 7273.8 | 7316.6 | 215.6 | 216.3 | 130.5 | 130.9 | 7.9 | 9.5 | 25066.8 | 9244 | 18.0456 | 92.3708 | 33.7375 | 59.1875 | 60.5542 | 33.2792 | 94.6458 | 13.6958 | 135.0625 | 2.1167 | 183.4833 | 0 | 241.3667 | 0 | 301.3667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 45 | 30 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630598.39 | 1211.3811
2018-10-01 | 2018 | 10 | 32423829.8971 | 2448745.9159 | 34872575.813 | 54468 | 10446929.6003 | 571071.6643 | 11018001.2645 | 4238 | 24711135.0252 | 656174.6262 | 25367309.6514 | 69051 | 480 | 6383879.6242 | 855625.9892 | 7239505.6134 | 16248 | 13 | 3882440.9349 | 26371.9876 | 3908812.9224 | 8030 | 1 | 402749.7598 | 1013 | 13895 | 2155.2737 | 0 | 23 | 210615 | 277 | 789531.6 | 608429.3 | 57334.6 | 799632 | 617505 | 31552 | 7269.1 | 7285.3 | 214.7 | 213 | 110.8 | 105.5 | 5.4 | 5 | 25066.8 | 5492 | 8.2325 | 364.8083 | 0.016667 | 305.1 | 2.3083 | 248.8875 | 8.0958 | 194.1792 | 15.3875 | 142.15 | 25.3583 | 96.3167 | 41.525 | 55.5667 | 62.775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 46 | 31 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 562530.3967 | 1080.6223
2018-11-01 | 2018 | 11 | 37206156.5529 | 2489988.681 | 39696145.2339 | 54548 | 10829221.6614 | 581884.4676 | 11411106.129 | 4206 | 27781762.6942 | 671603.235 | 28453365.9292 | 71065 | 526 | 6040173.2681 | 855636.6047 | 6895809.8728 | 14782 | 13 | 3615531.6011 | 27266.0289 | 3642797.63 | 6580 | 1 | 434706.4909 | 1017 | 13895 | 2134.3887 | 0 | 23 | 210276 | 277 | 789531.6 | 608429.3 | 57334.6 | 799632 | 617505 | 31552 | 7289.9 | 7286.3 | 214.8 | 212.5 | 107.7 | 103.8 | 6.2 | 5.7 | 25066.8 | 5492 | 1.2158 | 563.525 | 0 | 503.525 | 0 | 443.525 | 0 | 383.525 | 0 | 323.525 | 0 | 263.8667 | 0.34167 | 206.2458 | 2.7208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 47 | 30 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 525363.1161 | 1009.2238
2018-12-01 | 2018 | 12 | 40939122.0056 | 2531231.4461 | 43470353.4517 | 54553 | 11286886.412 | 592697.2709 | 11879583.6829 | 4210 | 29119823.8556 | 687031.8439 | 29806855.6995 | 72947 | 528 | 5776938.1175 | 855647.2202 | 6632585.3377 | 13837 | 13 | 3303674.8386 | 28160.0702 | 3331834.9088 | 6664 | 1 | 466196.2541 | 1018 | 13895 | 2159.7368 | 85 | 23 | 210276 | 277 | 789531.6 | 608429.3 | 57334.6 | 799632 | 617505 | 31552 | 7296.4 | 7306.9 | 214.1 | 211.9 | 99.6 | 101.9 | 6.3 | 5.6 | 25066.8 | 5492 | -0.86828 | 646.9167 | 0 | 584.9167 | 0 | 522.9167 | 0 | 460.9167 | 0 | 398.9167 | 0 | 336.9167 | 0 | 274.9167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 48 | 31 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 549564.5925 | 1055.7149
2019-01-01 | 2019 | 1 | 47406215.0252 | 2380330.5718 | 49786545.5971 | 54570 | 11880569.8366 | 546449.5212 | 12427019.3578 | 4216 | 33962270.1099 | 630519.4736 | 34592789.5835 | 78759 | 530 | 6507277.4201 | 855588.8349 | 7362866.255 | 15255 | 13 | 3372037.129 | 23232.2717 | 3395269.4007 | 6426 | 1 | 462697.4819 | 1018 | 13895 | 2200.2479 | 0 | 19 | 210484 | 277 | 807274.5 | 626103.1 | 59751.3 | 800724 | 619045 | 31743 | 7306.5 | 7280.1 | 216.3 | 214 | 111.5 | 115.1 | 9.8 | 9.4 | 17742.9 | 1092 | -7.1591 | 841.9333 | 0 | 779.9333 | 0 | 717.9333 | 0 | 655.9333 | 0 | 593.9333 | 0 | 531.9333 | 0 | 469.9333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 31 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470641.79 | 888.4
2019-02-01 | 2019 | 2 | 44572482.9503 | 2390455.1497 | 46962938.1 | 54580 | 10269721.4703 | 548212.5437 | 10817934.014 | 4209 | 29467933.7778 | 634298.8041 | 30102232.5819 | 73286 | 532 | 5844706.2232 | 855588.8349 | 6700295.058 | 14867 | 13 | 2864073.6348 | 23230.8622 | 2887304.4971 | 7648 | 1 | 382526.5094 | 1018 | 13895 | 2043.1814 | 0 | 19 | 211680 | 277 | 807274.5 | 626103.1 | 59751.3 | 800724 | 619045 | 31743 | 7329.7 | 7264.2 | 218 | 215.9 | 145.8 | 148.2 | 11.3 | 11.3 | 17742.9 | 1092 | -4.8323 | 695.3042 | 0 | 639.3042 | 0 | 583.3042 | 0 | 527.3042 | 0 | 471.3042 | 0 | 415.3042 | 0 | 359.3042 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 28 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 494921.12 | 905.82
2019-03-01 | 2019 | 3 | 38128680.0291 | 2400579.7275 | 40529259.7567 | 54590 | 10628150.6586 | 549975.5661 | 11178126.2248 | 4202 | 30052388.3756 | 638078.1345 | 30690466.5102 | 69093 | 531 | 6344637.4476 | 855588.8349 | 7200226.2825 | 14642 | 13 | 3271187.2446 | 23229.4527 | 3294416.6973 | 6827 | 1 | 383105.5966 | 1018 | 13895 | 2081.1177 | 0 | 19 | 212935 | 277 | 807274.5 | 626103.1 | 59751.3 | 800724 | 619045 | 31743 | 7341.9 | 7239.5 | 220.1 | 218.5 | 158.2 | 159.4 | 10.7 | 11.2 | 17742.9 | 1092 | -1.7245 | 673.4583 | 0 | 611.4583 | 0 | 549.4583 | 0 | 487.4583 | 0 | 425.4583 | 0 | 363.4583 | 0 | 301.4583 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 51 | 31 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 544075.96 | 879.71
2019-04-01 | 2019 | 4 | 35979706.8544 | 2410704.3054 | 38390411.1598 | 54597 | 9053484.4275 | 551738.5886 | 9605223.0161 | 4202 | 24936168.9841 | 641857.465 | 25578026.4491 | 63332 | 532 | 5901540.6079 | 855588.8349 | 6757129.4428 | 14392 | 13 | 3115930.8448 | 23228.0432 | 3139158.888 | 6412 | 1 | 326807.6154 | 1018 | 13895 | 2134.3887 | 0 | 19 | 213698 | 277 | 807274.5 | 626103.1 | 59751.3 | 806630 | 624723 | 32769 | 7361.6 | 7275.7 | 219.6 | 219 | 165.6 | 168.6 | 5.9 | 6.8 | 17742.9 | 5906 | 5.7782 | 426.6542 | 0 | 366.6542 | 0 | 306.6542 | 0 | 246.6542 | 0 | 187.5 | 0.84583 | 129.5333 | 2.8792 | 81.2458 | 14.5917 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 52 | 30 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 526290.72 | 972.13
2019-05-01 | 2019 | 5 | 32013633.4841 | 2420828.8832 | 34434462.3673 | 54608 | 8667775.5412 | 553501.6111 | 9221277.1523 | 4196 | 24130657.3164 | 645636.7955 | 24776294.1119 | 48814.3974 | 534 | 6334720.4874 | 855588.8349 | 7190309.3223 | 15708.23 | 13 | 3162233.4764 | 23226.6337 | 3185460.1101 | 7394.49 | 1 | 298953.0347 | 1018.27 | 13895 | 2120.2556 | 0 | 19 | 212420 | 277 | 807274.5 | 626103.1 | 59751.3 | 806630 | 624723 | 32769 | 7376.4 | 7345.7 | 218.7 | 219.7 | 171.4 | 173.3 | 1.1 | 1.6 | 17742.9 | 5906 | 11.3699 | 267.5346 | 0 | 205.5346 | 0 | 145.9388 | 2.4042 | 92.743 | 11.2083 | 47.1138 | 27.5792 | 21.3375 | 63.8029 | 5.4042 | 109.8695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 53 | 31 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 564279.01 | 1048.75
2019-06-01 | 2019 | 6 | 34219209.1962 | 2430953.4611 | 36650162.6573 | 54640 | 8861966.3336 | 555264.6336 | 9417230.9672 | 4194 | 24183118.4922 | 649416.1259 | 24832534.6182 | 49428.7326 | 534 | 6348492.4656 | 855588.8349 | 7204081.3004 | 15905.92 | 13 | 3172473.3759 | 23225.2242 | 3195698.6001 | 6855.11 | 1 | 267537.311 | 1019.07 | 13959 | 2134.3887 | 0 | 19 | 213466 | 277 | 807274.5 | 626103.1 | 59751.3 | 806630 | 624723 | 32769 | 7396.1 | 7436.8 | 217.8 | 220.9 | 179.4 | 178.8 | -1.7 | -1.4 | 17742.9 | 5906 | 17.6581 | 80.6958 | 10.4375 | 46.1208 | 35.8625 | 21.925 | 71.6667 | 9.075 | 118.8167 | 3.9292 | 173.6708 | 0.97917 | 230.7208 | 0 | 289.7417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 30 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 582614.24 | 1208.89
2019-07-01 | 2019 | 7 | 48957714.2911 | 2441078.0389 | 51398792.3301 | 54680 | 10665915.9905 | 557027.6561 | 11222943.6466 | 4188 | 29140223.782 | 653195.4564 | 29793419.2384 | 72499 | 535 | 7894625.463 | 855588.8349 | 8750214.2979 | 17185.35 | 13 | 3467321.395 | 23223.8147 | 3490545.2097 | 8349.53 | 1 | 293301.4326 | 1019 | 13959 | 2155.2737 | 0 | 19 | 213466 | 277 | 807274.5 | 626103.1 | 59751.3 | 810347 | 628879 | 33162 | 7399.6 | 7484.5 | 216.2 | 220.4 | 150.5 | 145.8 | -2.5 | -3.1 | 17742.9 | 3717 | 22.3742 | 0.975 | 74.575 | 0 | 135.6 | 0 | 197.6 | 0 | 259.6 | 0 | 321.6 | 0 | 383.6 | 0 | 445.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 31 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 552849.87 | 1244.38
2019-08-01 | 2019 | 8 | 47953964.0358 | 2451202.6168 | 50405166.6525 | 54676 | 9885380.3162 | 558790.6785 | 10444170.9947 | 4187 | 25628798.3677 | 656974.7869 | 26285773.1545 | 66944.15 | 536 | 7459002.348 | 855588.8349 | 8314591.1828 | 16985.59 | 13 | 3551002.3047 | 23222.4052 | 3574224.7099 | 7795.96 | 1 | 281873.2745 | 1017.54 | 13959 | 2192.0084 | 0 | 19 | 214078 | 278 | 807274.5 | 626103.1 | 59751.3 | 810347 | 628879 | 33162 | 7414 | 7501.5 | 213.3 | 216.2 | 156.3 | 151.3 | -3.8 | -4.3 | 17742.9 | 3717 | 20.1313 | 19.0917 | 23.1625 | 4.6458 | 70.7167 | 0 | 128.0708 | 0 | 190.0708 | 0 | 252.0708 | 0 | 314.0708 | 0 | 376.0708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 31 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 635126.67 | 1222.48
2019-09-01 | 2019 | 9 | 38254150.4447 | 2461327.1946 | 40715477.6394 | 54684 | 8554886.118 | 560553.701 | 9115439.819 | 4186 | 23787037.9273 | 660754.1173 | 24447792.0446 | 67362.19 | 536 | 6508565.4687 | 855588.8349 | 7364154.3036 | 16209.23 | 13 | 3301878.9952 | 23220.9957 | 3325099.9909 | 8122.71 | 1 | 290099.3267 | 1019.74 | 13964 | 2174.8999 | 0 | 19 | 213068 | 279 | 807274.5 | 626103.1 | 59751.3 | 810347 | 628879 | 33162 | 7432.4 | 7489.3 | 209.5 | 209.9 | 158.6 | 172.7 | -6.1 | -6.4 | 17742.9 | 3717 | 16.3839 | 113.5667 | 5.0833 | 62.0542 | 13.5708 | 21.0042 | 32.5208 | 4.9833 | 76.5 | 0.42083 | 131.9375 | 0 | 191.5167 | 0 | 251.5167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 57 | 30 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 596634.13 | 1214.57
2019-10-01 | 2019 | 10 | 32773639.2451 | 2471451.7725 | 35245091.0175 | 54717 | 8494259.987 | 562316.7235 | 9056576.7105 | 4187 | 23585440.0621 | 664533.4478 | 24249973.5099 | 64222.95 | 540 | 6021721.559 | 855588.8349 | 6877310.3939 | 14831.8059 | 12 | 3235594.6356 | 23219.5862 | 3258814.2218 | 7449 | 1 | 403308.7111 | 1019 | 13964 | 2155.2737 | 0 | 19 | 212214 | 279 | 807274.5 | 626103.1 | 59751.3 | 811397 | 631766 | 33770 | 7450 | 7491.1 | 206.9 | 205.6 | 180.9 | 205.8 | -7.8 | -7.4 | 17742.9 | 1050 | 10.1946 | 303.9667 | 0 | 243.7792 | 1.8125 | 183.7792 | 3.8125 | 125.3 | 7.3333 | 72.6375 | 16.6708 | 31.1958 | 37.2292 | 8.0667 | 76.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 58 | 31 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 555137.62 | 1170.82
2019-11-01 | 2019 | 11 | 38419221.8257 | 2481576.3503 | 40900798.176 | 54734 | 9786349.9538 | 564079.746 | 10350429.6997 | 4184 | 30157229.4482 | 668312.7783 | 30825542.2264 | 73748.74 | 540 | 5648825.5389 | 855588.8349 | 6504414.3738 | 13913.3441 | 12 | 3235594.6356 | 23218.1767 | 3258812.8122 | 7591.36 | 1 | 435309.7931 | 1020.48 | 13964 | 2138.8518 | 0 | 19 | 212159 | 279 | 807274.5 | 626103.1 | 59751.3 | 811397 | 631766 | 33770 | 7458.2 | 7479.5 | 205.5 | 203.3 | 168.3 | 193.2 | -9.3 | -9.2 | 17742.9 | 1050 | 0.3425 | 589.725 | 0 | 529.725 | 0 | 469.725 | 0 | 409.725 | 0 | 349.725 | 0 | 289.725 | 0 | 229.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 59 | 30 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496260.14 | 850.74
2019-12-01 | 2019 | 12 | 43852540.6183 | 2491700.9282 | 46344241.5465 | 54748 | 10442609.3667 | 565842.7684 | 11008452.1351 | 4187 | 29843552.0829 | 672092.1087 | 30515644.1916 | 72617.73 | 543 | 6061159.2443 | 855588.8349 | 6916748.0792 | 14210.05 | 12 | 3129610.3284 | 23216.7671 | 3152827.0956 | 6428.18 | 1 | 468831.9131 | 1019.74 | 13964 | 2285.94 | 85 | 19 | 212310 | 279 | 807274.5 | 626103.1 | 59751.3 | 811397 | 631766 | 33770 | 7474 | 7485.8 | 206.4 | 204.9 | 177.6 | 178.9 | -7.7 | -7 | 17742.9 | 1050 | -1.8203 | 676.4292 | 0 | 614.4292 | 0 | 552.4292 | 0 | 490.4292 | 0 | 428.4292 | 0 | 366.4292 | 0 | 304.4292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 60 | 31 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 515047.48 | 858.78
2020-01-01 | 2020 | 1 | 45903042.5077 | 2435926.0865 | 48338968.5943 | 54770 | 11619811.6652 | 551893.6337 | 12171705.2989 | 4193 | 31015354.0484 | 649830.5674 | 31665184.6158 | 71711.54 | 543 | 6279848.078 | 855582.5046 | 7135430.5826 | 14212.67 | 12 | 3051730.6982 | 23213.9481 | 3074944.6463 | 6974.08 | 1 | 489721.3424 | 1022.83 | 13978 | 2138.46 | 0 | 19 | 212868 | 283 | 769942 | 596521.6 | 58159 | 800126 | 621238 | 30738 | 7498.1 | 7464.7 | 207.2 | 205.8 | 191.6 | 184.6 | -9.1 | -8.2 | -37332.5 | -11271 | -2.2845 | 690.8208 | 0 | 628.8208 | 0 | 566.8208 | 0 | 504.8208 | 0 | 442.8208 | 0 | 380.8208 | 0 | 318.8208 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 31 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 509005.78 | 894.76
2020-02-01 | 2020 | 2 | 43388953.0321 | 2435914.1314 | 45824867.1635 | 54772 | 10768690.7558 | 551326.6323 | 11320017.3881 | 4199 | 28346822.5542 | 649633.8708 | 28996456.425 | 68921.41 | 540 | 5788249.4371 | 855581.6605 | 6643831.0977 | 13253.33 | 12 | 2738816.0758 | 23212.5386 | 2762028.6144 | 6956.85 | 1 | 404867.9818 | 1023 | 13978 | 2285.94 | 0 | 19 | 213310 | 283 | 769942 | 596521.6 | 58159 | 800126 | 621238 | 30738 | 7508 | 7439 | 209.7 | 209.4 | 178.3 | 174.8 | -8.3 | -6.5 | -37332.5 | -11271 | -3.3931 | 678.4 | 0 | 620.4 | 0 | 562.4 | 0 | 504.4 | 0 | 446.4 | 0 | 388.4 | 0 | 330.4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 29 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 481428.35 | 838.43
2020-03-01 | 2020 | 3 | 37882948.5158 | 2435902.1763 | 40318850.6921 | 54796 | 10016260.6445 | 550759.6308 | 10567020.2753 | 4202 | 26874547.0558 | 649437.1743 | 27523984.2301 | 55647.2538 | 540 | 5709300.8828 | 855580.8165 | 6564881.6993 | 9597.8568 | 12 | 2583844.575 | 23211.1291 | 2607055.7041 | 3865.2754 | 1 | 405480.8906 | 1022.83 | 13978 | 2212.2 | 0 | 19 | 212994 | 283 | 769942 | 596521.6 | 58159 | 800126 | 621238 | 30738 | 7351.6 | 7258.8 | 208.2 | 208.2 | 9.7 | 19.3 | -11.9 | -10.3 | -37332.5 | -11271 | 2.4655 | 543.5708 | 0 | 481.5708 | 0 | 419.5708 | 0 | 357.5708 | 0 | 295.5708 | 0 | 233.6083 | 0.0375 | 174.475 | 2.9042 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 63 | 31 | 22 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 271.7854 | 0 | 240.7854 | 0 | 209.7854 | 0 | 178.7854 | 0 | 147.7854 | 0 | 116.8042 | 0.01875 | 87.2375 | 1.4521 | 271.7854 | 0 | 240.7854 | 0 | 209.7854 | 0 | 178.7854 | 0 | 147.7854 | 0 | 116.8042 | 0.01875 | 87.2375 | 1.4521 | 517251.4 | 919.61
2020-04-01 | 2020 | 4 | 39259352.8332 | 2435890.2212 | 41695243.0543 | 54845 | 7962424.2892 | 550192.6293 | 8512616.9185 | 4201 | 21475333.5969 | 649240.4778 | 22124574.0747 | 76035.8942 | 541 | 4343308.1893 | 855579.9725 | 5198888.1617 | 13756.3108 | 12 | 2026215.6898 | 23209.7196 | 2049425.4094 | 5061.3101 | 1 | 345894.8241 | 1022.83 | 13978 | 2285.94 | 0 | 19 | 213242 | 284 | 769942 | 596521.6 | 58159 | 706539 | 552481 | 20965 | 6961.6 | 6893.7 | 202.5 | 203.5 | -400 | -382 | -17.1 | -15.5 | -37332.5 | -93587 | 5.3442 | 439.675 | 0 | 379.675 | 0 | 319.675 | 0 | 259.675 | 0 | 199.675 | 0 | 141.8292 | 2.1542 | 89.1833 | 9.5083 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 64 | 30 | 21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 439.675 | 0 | 379.675 | 0 | 319.675 | 0 | 259.675 | 0 | 199.675 | 0 | 141.8292 | 2.1542 | 89.1833 | 9.5083 | 439.675 | 0 | 379.675 | 0 | 319.675 | 0 | 259.675 | 0 | 199.675 | 0 | 141.8292 | 2.1542 | 89.1833 | 9.5083 | 496477.37 | 942.02
2020-05-01 | 2020 | 5 | 36930721.5683 | 2435878.266 | 39366599.8343 | 54854 | 7872705.4749 | 549625.6278 | 8422331.1027 | 4201 | 21210635.1611 | 649043.7813 | 21859678.9424 | 65561.6793 | 542 | 5120179.4111 | 855579.1284 | 5975758.5395 | 15686.7414 | 12 | 1950073.452 | 23208.3101 | 1973281.7621 | 5805.4762 | 1 | 308370.4676 | 1022.83 | 13978 | 2212.2 | 0 | 19 | 213656 | 283 | 769942 | 596521.6 | 58159 | 706539 | 552481 | 20965 | 6572.6 | 6550.9 | 195.4 | 197 | -803.8 | -794.8 | -23.3 | -22.7 | -37332.5 | -93587 | 11.7049 | 265.1411 | 7.9917 | 212.7369 | 17.5875 | 164.6 | 31.4506 | 122.05 | 50.9006 | 86.9 | 77.7506 | 59.0292 | 111.8798 | 36.525 | 151.3756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 65 | 31 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 265.1411 | 7.9917 | 212.7369 | 17.5875 | 164.6 | 31.4506 | 122.05 | 50.9006 | 86.9 | 77.7506 | 59.0292 | 111.8798 | 36.525 | 151.3756 | 265.1411 | 7.9917 | 212.7369 | 17.5875 | 164.6 | 31.4506 | 122.05 | 50.9006 | 86.9 | 77.7506 | 59.0292 | 111.8798 | 36.525 | 151.3756 | 544569.28 | 1158.4
2020-06-01 | 2020 | 6 | 44718231.3114 | 2435866.3109 | 47154097.6223 | 54870 | 8871542.3359 | 549058.6263 | 9420600.9623 | 4205 | 23570161.0111 | 648847.0848 | 24219008.0959 | 66661.3299 | 543 | 6196914.0201 | 855578.2844 | 7052492.3045 | 17272.3609 | 12 | 2214827.6747 | 23206.9006 | 2238034.5753 | 6464.2114 | 1 | 275612.2502 | 1022.83 | 13978 | 2285.94 | 0 | 19 | 213656 | 283 | 769942 | 596521.6 | 58159 | 706539 | 552481 | 20965 | 6477.4 | 6515.6 | 193 | 195.5 | -918.7 | -921.2 | -24.8 | -25.4 | -37332.5 | -93587 | 19.4179 | 53.275 | 35.8112 | 29.7333 | 72.2696 | 13.1458 | 115.6821 | 3.4333 | 165.9696 | 0 | 222.5362 | 0 | 282.5362 | 0 | 342.5362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 30 | 22 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 26.6375 | 17.9056 | 14.8667 | 36.1348 | 6.5729 | 57.841 | 1.7167 | 82.9848 | 0 | 111.2681 | 0 | 141.2681 | 0 | 171.2681 | 53.275 | 35.8112 | 29.7333 | 72.2696 | 13.1458 | 115.6821 | 3.4333 | 165.9696 | 0 | 222.5362 | 0 | 282.5362 | 0 | 342.5362 | 564184.45 | 1238.79
2020-07-01 | 2020 | 7 | 57758606.2204 | 2435854.3558 | 60194460.5762 | 54913 | 11127357.2907 | 548491.6249 | 11675848.9156 | 4208 | 28239813.8183 | 648650.3883 | 28888464.2066 | 69985.2479 | 544 | 7788559.4155 | 855577.4403 | 8644136.8558 | 17139.3565 | 12 | 2771707.1866 | 23205.4911 | 2794912.6777 | 6329.567 | 1 | 292500.9267 | 1022.83 | 13978 | 2285.94 | 0 | 19 | 213656 | 283 | 769942 | 596521.6 | 58159 | 777225 | 598852 | 22145 | 6666.4 | 6730.9 | 198.5 | 201.2 | -733.2 | -753.6 | -17.7 | -19.2 | -37332.5 | 70686 | 23.9641 | 0 | 122.8875 | 0 | 184.8875 | 0 | 246.8875 | 0 | 308.8875 | 0 | 370.8875 | 0 | 432.8875 | 0 | 494.8875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 31 | 22 | 1 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 61.4438 | 0 | 92.4437 | 0 | 123.4437 | 0 | 154.4438 | 0 | 185.4438 | 0 | 216.4438 | 0 | 247.4438 | 0 | 122.8875 | 0 | 184.8875 | 0 | 246.8875 | 0 | 308.8875 | 0 | 370.8875 | 0 | 432.8875 | 0 | 494.8875 | 699802.26 | 1402.09
2020-08-01 | 2020 | 8 | 53226824.6719 | 2435842.4006 | 55662667.0725 | 54912 | 10241045.2101 | 547924.6234 | 10788969.8335 | 4205 | 26270580.6002 | 648453.6918 | 26919034.292 | 69541.38 | 545 | 7260309.393 | 855576.5963 | 8115885.9893 | 16312.4306 | 12 | 2823767.8386 | 23204.0816 | 2846971.9201 | 7453.5327 | 1 | 292494.9318 | 1022.83 | 13978 | 2212.2 | 0 | 19 | 213656 | 284 | 769942 | 596521.6 | 58159 | 777225 | 598852 | 22145 | 6904.3 | 6971.5 | 205.7 | 207.4 | -509.7 | -530 | -7.6 | -8.8 | -37332.5 | 70686 | 20.9978 | 19.7208 | 50.6519 | 3.4875 | 96.4186 | 0 | 154.9311 | 0 | 216.9311 | 0 | 278.9311 | 0 | 340.9311 | 0 | 402.9311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 31 | 20 | 1 | 0.5 | 1 | 0 | 9.8604 | 25.3259 | 1.7437 | 48.2093 | 0 | 77.4655 | 0 | 108.4655 | 0 | 139.4655 | 0 | 170.4655 | 0 | 201.4655 | 19.7208 | 50.6519 | 3.4875 | 96.4186 | 0 | 154.9311 | 0 | 216.9311 | 0 | 278.9311 | 0 | 340.9311 | 0 | 402.9311 | 654383.56 | 1328.35
2020-09-01 | 2020 | 9 | 41896950.0324 | 2435830.4455 | 44332780.4779 | 54928 | 8597696.8065 | 547357.6219 | 9145054.4284 | 4229 | 22251630.3775 | 648256.9953 | 22899887.3728 | 61429 | 542 | 5985300.051 | 855575.7523 | 6840875.8033 | 15240.28 | 12 | 2773278.0061 | 23202.6721 | 2796480.6781 | 5435 | 1 | 300755.1692 | 1023 | 13978 | 2285.94 | 0 | 19 | 213926 | 284 | 769942 | 596521.6 | 58159 | 777225 | 598852 | 22145 | 7065.2 | 7098.8 | 211.9 | 211.3 | -367.2 | -390.5 | 2.4 | 1.4 | -37332.5 | 70686 | 15.7282 | 132.7587 | 4.6042 | 85.042 | 16.8875 | 46.0337 | 37.8792 | 23.967 | 75.8125 | 8.9667 | 120.8121 | 2.2333 | 174.0788 | 0 | 231.8455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 69 | 30 | 21 | 1 | 0.5 | 1 | 0 | 66.3793 | 2.3021 | 42.521 | 8.4438 | 23.0168 | 18.9396 | 11.9835 | 37.9062 | 4.4833 | 60.4061 | 1.1167 | 87.0394 | 0 | 115.9227 | 132.7587 | 4.6042 | 85.042 | 16.8875 | 46.0337 | 37.8792 | 23.967 | 75.8125 | 8.9667 | 120.8121 | 2.2333 | 174.0788 | 0 | 231.8455 | 567299.58 | 1173.17
2020-10-01 | 2020 | 10 | 34015292.2795 | 2435818.4904 | 36451110.7698 | 54952 | 8570361.3646 | 546790.6204 | 9117151.985 | 4208 | 21713263.5634 | 648060.2988 | 22361323.8621 | 67806.5898 | 547 | 5240957.1587 | 855574.9082 | 6096532.067 | 15182.6968 | 12 | 2549443.6416 | 23201.2626 | 2572644.9042 | 5932.1294 | 1 | 418122.9271 | 1023 | 13978 | 2212.2 | 0 | 19 | 214872 | 282 | 769942 | 596521.6 | 58159 | 795879 | 613516 | 21752 | 7186.6 | 7210.7 | 216.7 | 214.7 | -263.4 | -280.4 | 9.8 | 9.1 | -37332.5 | 18654 | 8.7151 | 349.8333 | 0 | 287.8333 | 0 | 226.0625 | 0.22917 | 167.7625 | 3.9292 | 112.0958 | 10.2625 | 71.3 | 31.4667 | 38.4542 | 60.6208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 70 | 31 | 21 | 1 | 0.5 | 1 | 0 | 174.9167 | 0 | 143.9167 | 0 | 113.0312 | 0.11458 | 83.8813 | 1.9646 | 56.0479 | 5.1313 | 35.65 | 15.7333 | 19.2271 | 30.3104 | 349.8333 | 0 | 287.8333 | 0 | 226.0625 | 0.22917 | 167.7625 | 3.9292 | 112.0958 | 10.2625 | 71.3 | 31.4667 | 38.4542 | 60.6208 | 533352.41 | 1057.5
2020-11-01 | 2020 | 11 | 37167527.5079 | 2435806.5353 | 39603334.0432 | 55020 | 9063097.1048 | 546223.619 | 9609320.7237 | 4241 | 22453332.9663 | 647863.6023 | 23101196.5686 | 66735.2996 | 544 | 5419588.6217 | 855574.0642 | 6275162.6859 | 15700.18 | 12 | 2612945.5045 | 23199.853 | 2636145.3575 | 6079.8877 | 1 | 451299.4633 | 1023 | 13978 | 2285.94 | 0 | 19 | 214872 | 283 | 769942 | 596521.6 | 58159 | 795879 | 613516 | 21752 | 7271.8 | 7283 | 217 | 214.6 | -186.4 | -196.5 | 11.5 | 11.3 | -37332.5 | 18654 | 5.79 | 426.3007 | 0 | 366.3007 | 0 | 306.3007 | 0 | 246.3007 | 0 | 188.1299 | 1.8292 | 136.2632 | 9.9625 | 92.8757 | 26.575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 71 | 30 | 21 | 1 | 0.5 | 1 | 0 | 213.1504 | 0 | 183.1504 | 0 | 153.1504 | 0 | 123.1504 | 0 | 94.0649 | 0.91458 | 68.1316 | 4.9812 | 46.4379 | 13.2875 | 426.3007 | 0 | 366.3007 | 0 | 306.3007 | 0 | 246.3007 | 0 | 188.1299 | 1.8292 | 136.2632 | 9.9625 | 92.8757 | 26.575 | 512293.07 | 977.69
2020-12-01 | 2020 | 12 | 43659564.5193 | 2435794.5801 | 46095359.0995 | 55052 | 10344114.0579 | 545656.6175 | 10889770.6753 | 4248 | 31094410.3741 | 647666.9058 | 31742077.2798 | 76317 | 543 | 5739317.2144 | 855573.2202 | 6594890.4346 | 13337.41 | 12 | 2701865.6572 | 23198.4435 | 2725064.1007 | 6286.79 | 1 | 372072.8251 | 1024.074 | 13995 | 2285.94 | 85 | 19 | 214934 | 283 | 769942 | 596521.6 | 58159 | 795879 | 613516 | 21752 | 7289.8 | 7300.6 | 216.1 | 214.5 | -184.2 | -185.2 | 9.7 | 9.6 | -37332.5 | 18654 | -0.80336 | 644.9042 | 0 | 582.9042 | 0 | 520.9042 | 0 | 458.9042 | 0 | 396.9042 | 0 | 334.9042 | 0 | 272.9042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 72 | 31 | 21 | 1 | 0.5 | 1 | 0 | 322.4521 | 0 | 291.4521 | 0 | 260.4521 | 0 | 229.4521 | 0 | 198.4521 | 0 | 167.4521 | 0 | 136.4521 | 0 | 644.9042 | 0 | 582.9042 | 0 | 520.9042 | 0 | 458.9042 | 0 | 396.9042 | 0 | 334.9042 | 0 | 272.9042 | 0 | 515286.1 | 816.06
2021-01-01 | 2021 | 1 | 49145423.658 | 2440438.4585 | 51585862.1165 | 55115 | 10200950.5735 | 562396.1089 | 10763346.6824 | 4251 | 29109174.0134 | 689670.2301 | 29798844.2434 | 66156.36 | 543 | 5601737.3531 | 861805.521 | 6463542.8741 | 12482.34 | 12 | 2837674 | 25377.0297 | 2863051.0297 | 5352.13 | 1 | 353367.5176 | 1024.2442 | 13995 | 2064.72 | 0 | 19 | 216848 | 283 | 817265.5 | 634181.7 | 64910 | 808584 | 622695 | 23185 | 7234.6 | 7207.2 | 209.4 | 208.7 | -263.5 | -257.5 | 2.2 | 2.9 | 47323.5 | 12705 | -3.0808 | 715.5042 | 0 | 653.5042 | 0 | 591.5042 | 0 | 529.5042 | 0 | 467.5042 | 0 | 405.5042 | 0 | 343.5042 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 31 | 20 | 1 | 0.5 | 0.75 | 0 | 357.7521 | 0 | 326.7521 | 0 | 295.7521 | 0 | 264.7521 | 0 | 233.7521 | 0 | 202.7521 | 0 | 171.7521 | 0 | 536.6281 | 0 | 490.1281 | 0 | 443.6281 | 0 | 397.1281 | 0 | 350.6281 | 0 | 304.1281 | 0 | 257.6281 | 0 | 503283.03 | 797
2021-02-01 | 2021 | 2 | 47923330.88 | 2441048.8752 | 50364379.7552 | 55144 | 9567954.3547 | 564212.24 | 10132166.5948 | 4260 | 25010966.9222 | 695126.4292 | 25706093.3514 | 66828.53 | 546 | 4596159.5862 | 862635.8755 | 5458795.4617 | 8854.77 | 12 | 2471480 | 25666.4742 | 2497146.4742 | 5609.43 | 1 | 353367.5176 | 1024.4398 | 14000 | 2285.94 | 0 | 19 | 216848 | 283 | 817265.5 | 634181.7 | 64910 | 808584 | 622695 | 23185 | 7209.5 | 7151.3 | 208.2 | 207.5 | -298.5 | -287.7 | -1.5 | -1.9 | 47323.5 | 12705 | -5.3376 | 709.4542 | 0 | 653.4542 | 0 | 597.4542 | 0 | 541.4542 | 0 | 485.4542 | 0 | 429.4542 | 0 | 373.4542 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 28 | 19 | 1 | 0.5 | 0.75 | 0 | 354.7271 | 0 | 326.7271 | 0 | 298.7271 | 0 | 270.7271 | 0 | 242.7271 | 0 | 214.7271 | 0 | 186.7271 | 0 | 532.0906 | 0 | 490.0906 | 0 | 448.0906 | 0 | 406.0906 | 0 | 364.0906 | 0 | 322.0906 | 0 | 280.0906 | 0 | 355079.12 | 795.22
2021-03-01 | 2021 | 3 | 39145126.2059 | 2441659.2919 | 41586785.4978 | 55180 | 11126791.1621 | 566028.3712 | 11692819.5332 | 4267 | 29085820.7917 | 700582.6283 | 29786403.42 | 66039.52 | 545 | 5224858.0969 | 863466.23 | 6088324.3269 | 12865.09 | 12 | 3003749 | 25955.9187 | 3029704.9187 | 5224.8 | 1 | 353367.5176 | 1025.3911 | 14013 | 2212.2 | 0 | 19 | 217478 | 283 | 817265.5 | 634181.7 | 64910 | 808584 | 622695 | 23185 | 7237.4 | 7153.7 | 207.5 | 207.1 | -114.2 | -105.1 | -0.7 | -1.1 | 47323.5 | 12705 | 2.1098 | 554.5964 | 0 | 492.5964 | 0 | 430.5964 | 0 | 368.5964 | 0 | 306.8922 | 0.29583 | 249.7464 | 5.15 | 194.6505 | 12.0542 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 75 | 31 | 23 | 1 | 0.5 | 0.75 | 0 | 277.2982 | 0 | 246.2982 | 0 | 215.2982 | 0 | 184.2982 | 0 | 153.4461 | 0.14792 | 124.8732 | 2.575 | 97.3253 | 6.0271 | 415.9473 | 0 | 369.4473 | 0 | 322.9473 | 0 | 276.4473 | 0 | 230.1692 | 0.22187 | 187.3098 | 3.8625 | 145.9879 | 9.0406 | 602334.84 | 894.48
2021-04-01 | 2021 | 4 | 36828281.6656 | 2442269.7086 | 39270551.3742 | 55187 | 8759108.6373 | 567844.5023 | 9326953.1395 | 4264 | 22896615.9612 | 706038.8275 | 23602654.7887 | 60354.57 | 546 | 6062437.8064 | 864296.5845 | 6926734.3909 | 14927.45 | 12 | 2727156 | 26245.3632 | 2753401.3632 | 7290.36 | 1 | 353367.5176 | 1026.196 | 14024 | 2285.94 | 0 | 19 | 217478 | 283 | 817265.5 | 634181.7 | 64910 | 802518 | 620093 | 24138 | 7276.1 | 7213.2 | 209.2 | 209.5 | 314.5 | 319.5 | 6.7 | 6 | 47323.5 | -6066 | 7.3401 | 379.7958 | 0 | 319.7958 | 0 | 260.0083 | 0.2125 | 203.5042 | 3.7083 | 150.85 | 11.0542 | 102.1583 | 22.3625 | 60.4542 | 40.6583 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 76 | 30 | 21 | 1 | 0.5 | 0.75 | 0 | 189.8979 | 0 | 159.8979 | 0 | 130.0042 | 0.10625 | 101.7521 | 1.8542 | 75.425 | 5.5271 | 51.0792 | 11.1812 | 30.2271 | 20.3292 | 284.8469 | 0 | 239.8469 | 0 | 195.0063 | 0.15937 | 152.6281 | 2.7813 | 113.1375 | 8.2906 | 76.6187 | 16.7719 | 45.3406 | 30.4937 | 499433.04 | 974.63
2021-05-01 | 2021 | 5 | 35995803.3991 | 2442880.1253 | 38438683.5244 | 55257 | 8442837.866 | 569660.6334 | 9012498.4994 | 4268 | 22498975.6414 | 711495.0266 | 23210470.668 | 62132.58 | 546 | 5815255.4508 | 865126.939 | 6680382.3897 | 18335.22 | 12 | 2846646 | 26534.8077 | 2873180.8077 | 6273.96 | 1 | 353367.5176 | 1026.196 | 14024 | 2212.2 | 0 | 19 | 217583 | 283 | 817265.5 | 634181.7 | 64910 | 802518 | 620093 | 24138 | 7265.7 | 7247.3 | 207.8 | 209.3 | 693.1 | 696.4 | 12.4 | 12.3 | 47323.5 | -6066 | 13.0494 | 221.9222 | 6.4542 | 173.6431 | 20.175 | 127.0431 | 35.575 | 83.3764 | 53.9083 | 50.725 | 83.2569 | 25.9833 | 120.5153 | 8.125 | 164.6569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 77 | 31 | 20 | 1 | 0.5 | 0.75 | 0 | 110.9611 | 3.2271 | 86.8215 | 10.0875 | 63.5215 | 17.7875 | 41.6882 | 26.9542 | 25.3625 | 41.6285 | 12.9917 | 60.2576 | 4.0625 | 82.3285 | 166.4417 | 4.8406 | 130.2323 | 15.1312 | 95.2823 | 26.6812 | 62.5323 | 40.4312 | 38.0437 | 62.4427 | 19.4875 | 90.3865 | 6.0938 | 123.4927 | 547384.68 | 1165.39
2021-06-01 | 2021 | 6 | 43713536.8923 | 2443490.542 | 46157027.4342 | 55374 | 9587962.8297 | 571476.7645 | 10159439.5941 | 4270 | 24562188.5307 | 716951.2257 | 25279139.7564 | 69109.3 | 546 | 6382156.0224 | 865957.2934 | 7248113.3159 | 14217.42 | 12 | 3068568 | 26824.2523 | 3095392.2523 | 5985.84 | 1 | 353367.5176 | 1026.196 | 14024 | 2285.94 | 0 | 19 | 217583 | 283 | 817265.5 | 634181.7 | 64910 | 802518 | 620093 | 24138 | 7250 | 7295.8 | 208 | 210.4 | 772.6 | 780.2 | 15 | 14.9 | 47323.5 | -6066 | 20.0558 | 36.0667 | 37.7417 | 14.2542 | 75.9292 | 3.2708 | 124.9458 | 0 | 181.675 | 0 | 241.675 | 0 | 301.675 | 0 | 361.675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 30 | 22 | 1 | 0.5 | 0.75 | 0 | 18.0333 | 18.8708 | 7.1271 | 37.9646 | 1.6354 | 62.4729 | 0 | 90.8375 | 0 | 120.8375 | 0 | 150.8375 | 0 | 180.8375 | 27.05 | 28.3062 | 10.6906 | 56.9469 | 2.4531 | 93.7094 | 0 | 136.2562 | 0 | 181.2563 | 0 | 226.2563 | 0 | 271.2563 | 557775.06 | 1223.74
2021-07-01 | 2021 | 7 | 47047389.68 | 2444100.9587 | 49491490.6386 | 55508 | 10358324.2581 | 573292.8956 | 10931617.1537 | 4273 | 25551058.9547 | 722407.4249 | 26273466.3796 | 67554.58 | 547 | 6381407.9571 | 866787.6479 | 7248195.605 | 15863.15 | 12 | 3205744 | 27113.6968 | 3232857.6968 | 7051.8 | 1 | 353367.5176 | 1026.196 | 14024 | 2285.94 | 0 | 19 | 209359 | 283 | 817265.5 | 634181.7 | 64910 | 819564 | 639578 | 25974 | 7317 | 7392.6 | 210.4 | 212.2 | 650.6 | 661.7 | 11.9 | 11 | 47323.5 | 17046 | 20.2218 | 25.5167 | 32.3917 | 5.3542 | 74.2292 | 0.74583 | 131.6208 | 0 | 192.875 | 0 | 254.875 | 0 | 316.875 | 0 | 378.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 31 | 21 | 1 | 0.5 | 0.75 | 0 | 12.7583 | 16.1958 | 2.6771 | 37.1146 | 0.37292 | 65.8104 | 0 | 96.4375 | 0 | 127.4375 | 0 | 158.4375 | 0 | 189.4375 | 19.1375 | 24.2937 | 4.0156 | 55.6719 | 0.55937 | 98.7156 | 0 | 144.6562 | 0 | 191.1562 | 0 | 237.6562 | 0 | 284.1562 | 608466.51 | 1232.06
2021-08-01 | 2021 | 8 | 52851836.1606 | 2444711.3754 | 55296547.536 | 55520 | 11530835.8035 | 575109.0267 | 12105944.8302 | 4277 | 28650378.8444 | 727863.624 | 29378242.4684 | 73268.13 | 548 | 7499460.5497 | 867618.0024 | 8367078.5521 | 16684.54 | 12 | 3545099 | 27403.1413 | 3572502.1413 | 6362.16 | 1 | 353367.5176 | 1026.3666 | 14024 | 2212.2 | 0 | 19 | 218214 | 284 | 817265.5 | 634181.7 | 64910 | 819564 | 639578 | 25974 | 7405.9 | 7474.7 | 212.2 | 213.1 | 501.6 | 503.2 | 6.5 | 5.7 | 47323.5 | 17046 | 22.5827 | 8.525 | 88.5875 | 0.69167 | 142.7542 | 0 | 204.0625 | 0 | 266.0625 | 0 | 328.0625 | 0 | 390.0625 | 0 | 452.0625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 31 | 20 | 1 | 0.5 | 0.75 | 0 | 4.2625 | 44.2937 | 0.34583 | 71.3771 | 0 | 102.0312 | 0 | 133.0312 | 0 | 164.0312 | 0 | 195.0312 | 0 | 226.0312 | 6.3937 | 66.4406 | 0.51875 | 107.0656 | 0 | 153.0469 | 0 | 199.5469 | 0 | 246.0469 | 0 | 292.5469 | 0 | 339.0469 | 596795.34 | 1288.65
2021-09-01 | 2021 | 9 | 45399151.9676 | 2445321.7921 | 47844473.7596 | 55555 | 9369627.7704 | 576925.1578 | 9946552.9282 | 4283 | 21411469.0505 | 733319.8231 | 22144788.8737 | 58928.14 | 547 | 5541807.9204 | 868448.3569 | 6410256.2773 | 10256.48 | 12 | 3231896 | 27692.5858 | 3259588.5858 | 6200.04 | 1 | 353367.5176 | 1027.1716 | 14035 | 2285.94 | 0 | 19 | 218476 | 284 | 817265.5 | 634181.7 | 64910 | 819564 | 639578 | 25974 | 7482 | 7507 | 216.7 | 215.5 | 416.8 | 408.2 | 4.8 | 4.2 | 47323.5 | 17046 | 16.9758 | 93.1042 | 2.3792 | 45.6792 | 14.9542 | 20.0667 | 49.3417 | 5.9833 | 95.2583 | 0.28333 | 149.5583 | 0 | 209.275 | 0 | 269.275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 81 | 30 | 20 | 1 | 0.5 | 0.75 | 0 | 46.5521 | 1.1896 | 22.8396 | 7.4771 | 10.0333 | 24.6708 | 2.9917 | 47.6292 | 0.14167 | 74.7792 | 0 | 104.6375 | 0 | 134.6375 | 69.8281 | 1.7844 | 34.2594 | 11.2156 | 15.05 | 37.0063 | 4.4875 | 71.4438 | 0.2125 | 112.1687 | 0 | 156.9563 | 0 | 201.9562 | 585041.29 | 1126.11
2021-10-01 | 2021 | 10 | 34380551.3595 | 2445932.2087 | 36826483.5683 | 55726 | 9055184.2546 | 578741.2889 | 9633925.5436 | 4282 | 25810496.7353 | 738776.0223 | 26549272.7575 | 68363.69 | 549 | 6021058.8761 | 869278.7114 | 6890337.5875 | 16547.82 | 12 | 3100549 | 27982.0303 | 3128531.0303 | 6759.48 | 1 | 353367.5176 | 1031.7092 | 14097 | 2212.2 | 0 | 19 | 221773 | 284 | 817265.5 | 634181.7 | 64910 | 838397 | 654360 | 27605 | 7537.7 | 7547.1 | 221.3 | 218.9 | 351.1 | 336.4 | 4.6 | 4.2 | 47323.5 | 18833 | 13.0907 | 214.1875 | 0 | 153.475 | 1.2875 | 108.4333 | 18.2458 | 72.75 | 44.5625 | 44.1667 | 77.9792 | 22.2667 | 118.0792 | 6.6667 | 164.4792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 82 | 31 | 20 | 1 | 0.5 | 0.75 | 0 | 107.0937 | 0 | 76.7375 | 0.64375 | 54.2167 | 9.1229 | 36.375 | 22.2813 | 22.0833 | 38.9896 | 11.1333 | 59.0396 | 3.3333 | 82.2396 | 160.6406 | 0 | 115.1062 | 0.96563 | 81.325 | 13.6844 | 54.5625 | 33.4219 | 33.125 | 58.4844 | 16.7 | 88.5594 | 5 | 123.3594 | 563118.49 | 1061.1
2021-11-01 | 2021 | 11 | 37052967.8133 | 2446542.6254 | 39499510.4388 | 55758 | 9745018.3858 | 580557.42 | 10325575.8058 | 4281 | 25476310.1971 | 744232.2214 | 26220542.4185 | 65222.96 | 550 | 5875535.954 | 870109.0659 | 6745645.0199 | 17447.34 | 13 | 3042708 | 28271.4748 | 3070979.4748 | 5826.24 | 1 | 353367.5176 | 1031.5377 | 14097 | 2285.94 | 0 | 19 | 221773 | 284 | 817265.5 | 634181.7 | 64910 | 838397 | 654360 | 27605 | 7604 | 7604.8 | 227.6 | 225.2 | 332.2 | 321.8 | 10.6 | 10.6 | 47323.5 | 18833 | 3.1229 | 506.3126 | 0 | 446.3126 | 0 | 386.3126 | 0 | 326.3126 | 0 | 266.3126 | 0 | 206.3126 | 0 | 148.5043 | 2.1917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 83 | 30 | 22 | 1 | 0.5 | 0.75 | 0 | 253.1563 | 0 | 223.1563 | 0 | 193.1563 | 0 | 163.1563 | 0 | 133.1563 | 0 | 103.1563 | 0 | 74.2521 | 1.0958 | 379.7345 | 0 | 334.7345 | 0 | 289.7345 | 0 | 244.7345 | 0 | 199.7345 | 0 | 154.7345 | 0 | 111.3782 | 1.6438 | 504188.71 | 873.03
2021-12-01 | 2021 | 12 | 43225591.3181 | 2447153.0421 | 45672744.3603 | 55776 | 11501159.1044 | 582373.5511 | 12083532.6555 | 4277 | 30406574.7668 | 749688.4205 | 31156263.1873 | 74626.75 | 556 | 5258796.0176 | 870939.4204 | 6129735.438 | 12953.17 | 12 | 3065363 | 28560.9193 | 3093923.9193 | 5544 | 1 | 465324.3068 | 1036.3689 | 14097 | 2285.94 | 81 | 19 | 221948 | 284 | 817265.5 | 634181.7 | 64910 | 838397 | 654360 | 27605 | 7658.5 | 7662.8 | 228.8 | 227.5 | 368.7 | 362.2 | 12.7 | 13 | 47323.5 | 18833 | 0.80497 | 595.0458 | 0 | 533.0458 | 0 | 471.0458 | 0 | 409.0458 | 0 | 347.0458 | 0 | 285.4583 | 0.4125 | 225.4583 | 2.4125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 84 | 31 | 21 | 1 | 0.5 | 0.75 | 0 | 297.5229 | 0 | 266.5229 | 0 | 235.5229 | 0 | 204.5229 | 0 | 173.5229 | 0 | 142.7292 | 0.20625 | 112.7292 | 1.2062 | 446.2844 | 0 | 399.7844 | 0 | 353.2844 | 0 | 306.7844 | 0 | 260.2844 | 0 | 214.0938 | 0.30937 | 169.0938 | 1.8094 | 515835.88 | 844.21
2022-01-01 | 2022 | 1 | 48941238.3779 | 2452212.4786 | 51393450.8564 | 55788 | 12034408.5565 | 627048.5643 | 12661457.1207 | 4288 | 34358786.5652 | 818015.4 | 35176801.9653 | 75194.1 | 557 | 6024035.8994 | 884332.3741 | 6908368.2735 | 12981.63 | 13 | 3019557 | 31349.588 | 3050906.588 | 5797.68 | 1 | 477859.8748 | 1036.3689 | 14097 | 2064.72 | 0 | 19 | 205439 | 284 | 850461.9 | 662856.4 | 71555.5 | 845218 | 657318 | 28188 | 7643.6 | 7611.7 | 226.2 | 226.3 | 409 | 404.5 | 16.8 | 17.6 | 33196.4 | 6821 | -8.6288 | 887.4917 | 0 | 825.4917 | 0 | 763.4917 | 0 | 701.4917 | 0 | 639.4917 | 0 | 577.4917 | 0 | 515.4917 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 31 | 20 | 0.5 | 0.25 | 0.5 | 0 | 221.8729 | 0 | 206.3729 | 0 | 190.8729 | 0 | 175.3729 | 0 | 159.8729 | 0 | 144.3729 | 0 | 128.8729 | 0 | 443.7458 | 0 | 412.7458 | 0 | 381.7458 | 0 | 350.7458 | 0 | 319.7458 | 0 | 288.7458 | 0 | 257.7458 | 0 | 510958.99 | 800.55
2022-02-01 | 2022 | 2 | 43473463.2816 | 2453334.709 | 45926797.9906 | 55812 | 11001986.4112 | 634337.0622 | 11636323.4734 | 4294 | 32577644.2631 | 831126.8767 | 33408771.1397 | 77831.87 | 556 | 6274338.0963 | 886727.0279 | 7161065.1242 | 14396.47 | 13 | 2697106 | 31933.6698 | 2729039.6698 | 7909.44 | 1 | 391329.4461 | 1041.2 | 14116 | 2285.94 | 0 | 19 | 247854 | 284 | 850461.9 | 662856.4 | 71555.5 | 845218 | 657318 | 28188 | 7668.9 | 7606.7 | 226.3 | 226.6 | 459.4 | 455.4 | 18.1 | 19.1 | 33196.4 | 6821 | -4.7446 | 692.85 | 0 | 636.85 | 0 | 580.85 | 0 | 524.85 | 0 | 468.85 | 0 | 412.85 | 0 | 356.85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 28 | 19 | 0.5 | 0.25 | 0.5 | 0 | 173.2125 | 0 | 159.2125 | 0 | 145.2125 | 0 | 131.2125 | 0 | 117.2125 | 0 | 103.2125 | 0 | 89.2125 | 0 | 346.425 | 0 | 318.425 | 0 | 290.425 | 0 | 262.425 | 0 | 234.425 | 0 | 206.425 | 0 | 178.425 | 0 | 459724.31 | 801.51
2022-03-01 | 2022 | 3 | 46355851.8235 | 2454456.9394 | 48810308.7629 | 55850 | 11269162.493 | 641625.5601 | 11910788.0531 | 4283 | 29454154.8618 | 844238.3533 | 30298393.2151 | 68289.87 | 558 | 6171172.5226 | 889121.6816 | 7060294.2043 | 12910.23 | 13 | 3147951 | 32517.7516 | 3180468.7516 | 7780.92 | 1 | 393235.276 | 1041.2 | 14116 | 2212.2 | 0 | 19 | 227972 | 284 | 850461.9 | 662856.4 | 71555.5 | 845218 | 657318 | 28188 | 7681.1 | 7595.3 | 227.8 | 228 | 443.7 | 441.6 | 20.3 | 20.9 | 33196.4 | 6821 | 0.42836 | 606.7208 | 0 | 544.7208 | 0 | 482.7208 | 0 | 420.7208 | 0 | 358.7208 | 0 | 296.7208 | 0 | 236.0417 | 1.3208 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 87 | 31 | 23 | 0.5 | 0.25 | 0.5 | 0 | 151.6802 | 0 | 136.1802 | 0 | 120.6802 | 0 | 105.1802 | 0 | 89.6802 | 0 | 74.1802 | 0 | 59.0104 | 0.33021 | 303.3604 | 0 | 272.3604 | 0 | 241.3604 | 0 | 210.3604 | 0 | 179.3604 | 0 | 148.3604 | 0 | 118.0208 | 0.66042 | 510560.06 | 863.93
2022-04-01 | 2022 | 4 | 38551808.5273 | 2455579.1699 | 41007387.6972 | 55894 | 9593766.9116 | 648914.058 | 10242680.9696 | 4284 | 26663820.0983 | 857349.8299 | 27521169.9282 | 67429.84 | 551 | 6045613.5108 | 891516.3354 | 6937129.8463 | 13973.12 | 13 | 2970947 | 33101.8334 | 3004048.8334 | 6527.64 | 1 | 334714.6832 | 1041.2 | 14116 | 2285.94 | 0 | 19 | 227972 | 284 | 850461.9 | 662856.4 | 71555.5 | 851621 | 664186 | 30079 | 7758.4 | 7694.2 | 232.8 | 233.6 | 482.3 | 481 | 23.6 | 24.1 | 33196.4 | 6403 | 6.1889 | 414.3333 | 0 | 354.3333 | 0 | 294.3333 | 0 | 234.3333 | 0 | 176.5875 | 2.2542 | 123.0417 | 8.7083 | 75.575 | 21.2417 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 88 | 30 | 20 | 0.5 | 0.25 | 0.5 | 0 | 103.5833 | 0 | 88.5833 | 0 | 73.5833 | 0 | 58.5833 | 0 | 44.1469 | 0.56354 | 30.7604 | 2.1771 | 18.8938 | 5.3104 | 207.1667 | 0 | 177.1667 | 0 | 147.1667 | 0 | 117.1667 | 0 | 88.2937 | 1.1271 | 61.5208 | 4.3542 | 37.7875 | 10.6208 | 498947.33 | 880
2022-05-01 | 2022 | 5 | 34630790.5509 | 2456701.4003 | 37087491.9512 | 55965 | 9507616.1366 | 656202.5559 | 10163818.6925 | 4290 | 24890793.7376 | 870461.3066 | 25761255.0441 | 67329.42 | 550 | 6982612.1858 | 893910.9892 | 7876523.175 | 15605.1 | 13 | 3078921 | 33685.9152 | 3112606.9152 | 6993.84 | 1 | 306483.4178 | 1042.5 | 14116 | 2212.2 | 0 | 19 | 228523 | 284 | 850461.9 | 662856.4 | 71555.5 | 851621 | 664186 | 30079 | 7776.1 | 7765 | 235 | 237.4 | 510.4 | 517.7 | 27.2 | 28.1 | 33196.4 | 6403 | 15.0657 | 158.9792 | 6.0167 | 109.5083 | 18.5458 | 70.65 | 41.6875 | 39.325 | 72.3625 | 14.4 | 109.4375 | 0.93333 | 157.9708 | 0 | 219.0375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 89 | 31 | 21 | 0.5 | 0.25 | 0.5 | 0 | 39.7448 | 1.5042 | 27.3771 | 4.6365 | 17.6625 | 10.4219 | 9.8312 | 18.0906 | 3.6 | 27.3594 | 0.23333 | 39.4927 | 0 | 54.7594 | 79.4896 | 3.0083 | 54.7542 | 9.2729 | 35.325 | 20.8438 | 19.6625 | 36.1812 | 7.2 | 54.7187 | 0.46667 | 78.9854 | 0 | 109.5187 | 555306.98 | 1113.3
2022-06-01 | 2022 | 6 | 39143692.8648 | 2457823.6307 | 41601516.4956 | 55992 | 9821174.1502 | 663491.0538 | 10484665.2039 | 4306 | 26156585.393 | 883572.7832 | 27040158.1761 | 71112.03 | 551 | 7425964.8023 | 896305.643 | 8322270.4453 | 18139.45 | 13 | 3066956 | 34269.997 | 3101225.997 | 6158.88 | 1 | 274571.2561 | 1043.6 | 14161 | 2285.94 | 0 | 19 | 228523 | 284 | 850461.9 | 662856.4 | 71555.5 | 851621 | 664186 | 30079 | 7782.8 | 7838.7 | 236.3 | 239.6 | 532.8 | 542.9 | 28.3 | 29.2 | 33196.4 | 6403 | 18.0308 | 75.529 | 16.4515 | 36.1665 | 37.089 | 6.1903 | 67.1128 | 0 | 120.9225 | 0 | 180.9225 | 0 | 240.9225 | 0 | 300.9225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 30 | 22 | 0.5 | 0.25 | 0.5 | 0 | 18.8823 | 4.1129 | 9.0416 | 9.2723 | 1.5476 | 16.7782 | 0 | 30.2306 | 0 | 45.2306 | 0 | 60.2306 | 0 | 75.2306 | 37.7645 | 8.2258 | 18.0833 | 18.5445 | 3.0952 | 33.5564 | 0 | 60.4613 | 0 | 90.4613 | 0 | 120.4613 | 0 | 150.4613 | 554313.14 | 1169.49
2022-07-01 | 2022 | 7 | 47673004.84 | 2458945.8611 | 50131950.7011 | 56071 | 11050486.1143 | 670779.5517 | 11721265.666 | 4310 | 29588254.1297 | 896684.2598 | 30484938.3895 | 74267.73 | 551 | 7928859.0131 | 898700.2968 | 8827559.3099 | 16351.04 | 12 | 2783162 | 34854.0788 | 2818016.0788 | 6849.36 | 1 | 291856.4411 | 1043.9 | 14166 | 2285.94 | 0 | 19 | 228489 | 283 | 850461.9 | 662856.4 | 71555.5 | 852979 | 664978 | 30634 | 7784.1 | 7872.1 | 236.4 | 238.3 | 467.1 | 479.5 | 26 | 26.1 | 33196.4 | 1358 | 21.1566 | 8.9946 | 44.8489 | 0.62083 | 98.4752 | 0 | 159.8543 | 0 | 221.8543 | 0 | 283.8543 | 0 | 345.8543 | 0 | 407.8543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 31 | 20 | 0.5 | 0.25 | 0.5 | 0 | 2.2486 | 11.2122 | 0.15521 | 24.6188 | 0 | 39.9636 | 0 | 55.4636 | 0 | 70.9636 | 0 | 86.4636 | 0 | 101.9636 | 4.4973 | 22.4245 | 0.31042 | 49.2376 | 0 | 79.9272 | 0 | 110.9272 | 0 | 141.9272 | 0 | 172.9272 | 0 | 203.9272 | 605698.75 | 1188.65
2022-08-01 | 2022 | 8 | 52117114.8239 | 2460068.0916 | 54577182.9154 | 56147 | 11506793.2802 | 678068.0496 | 12184861.3298 | 4310 | 27349656.358 | 909795.7364 | 28259452.0945 | 70150.42 | 552 | 7426967.3697 | 901094.9506 | 8328062.3203 | 16917.55 | 12 | 2720948 | 35438.1606 | 2756386.1606 | 6394.92 | 1 | 301262.6342 | 1059.05 | 14297 | 2212.2 | 0 | 19 | 228421 | 282 | 850461.9 | 662856.4 | 71555.5 | 852979 | 664978 | 30634 | 7778 | 7852.4 | 235.2 | 235.2 | 372.1 | 377.7 | 23 | 22.1 | 33196.4 | 1358 | 21.364 | 7.3917 | 49.675 | 0.7625 | 105.0458 | 0 | 166.2833 | 0 | 228.2833 | 0 | 290.2833 | 0 | 352.2833 | 0 | 414.2833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 31 | 22 | 0.5 | 0.25 | 0.5 | 0 | 1.8479 | 12.4187 | 0.19063 | 26.2615 | 0 | 41.5708 | 0 | 57.0708 | 0 | 72.5708 | 0 | 88.0708 | 0 | 103.5708 | 3.6958 | 24.8375 | 0.38125 | 52.5229 | 0 | 83.1417 | 0 | 114.1417 | 0 | 145.1417 | 0 | 176.1417 | 0 | 207.1417 | 609941.76 | 1199
2022-09-01 | 2022 | 9 | 43065100.4071 | 2461190.322 | 45526290.7291 | 56302 | 9760911.5313 | 685356.5475 | 10446268.0788 | 4317 | 26572810.3981 | 922907.2131 | 27495717.6112 | 67988.51 | 552 | 7216010.0721 | 903489.6044 | 8119499.6765 | 16437.02 | 12 | 2739776 | 36022.2424 | 2775798.2424 | 5792.64 | 1 | 301262.6342 | 1059.05 | 14297 | 2285.94 | 0 | 19 | 228421 | 282 | 850461.9 | 662856.4 | 71555.5 | 852979 | 664978 | 30634 | 7770.7 | 7793.8 | 233.8 | 231.9 | 288.7 | 286.8 | 17.1 | 16.4 | 33196.4 | 1358 | 16.374 | 111.7917 | 3.0125 | 71.4125 | 22.6333 | 45.0292 | 56.25 | 22.8333 | 94.0542 | 8.5708 | 139.7917 | 2.1 | 193.3208 | 0 | 251.2208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 93 | 30 | 20 | 0.5 | 0.25 | 0.5 | 0 | 27.9479 | 0.75312 | 17.8531 | 5.6583 | 11.2573 | 14.0625 | 5.7083 | 23.5135 | 2.1427 | 34.9479 | 0.525 | 48.3302 | 0 | 62.8052 | 55.8958 | 1.5062 | 35.7062 | 11.3167 | 22.5146 | 28.125 | 11.4167 | 47.0271 | 4.2854 | 69.8958 | 1.05 | 96.6604 | 0 | 125.6104 | 574731.05 | 1157.36
2022-10-01 | 2022 | 10 | 33389202.3165 | 2462312.5524 | 35851514.869 | 56343 | 9171464.8415 | 692645.0454 | 9864109.8869 | 4318 | 25812729.7753 | 936018.6897 | 26748748.465 | 65780.95 | 552 | 7505949.6809 | 905884.2581 | 8411833.9391 | 13863.42 | 12 | 2642054 | 36606.3242 | 2678660.3242 | 5294.52 | 1 | 422910.7955 | 1059 | 14322 | 2212.2 | 0 | 19 | 232379 | 285 | 850461.9 | 662856.4 | 71555.5 | 852029 | 664944 | 31696 | 7776.1 | 7778.7 | 234 | 231.3 | 238.4 | 231.6 | 12.7 | 12.4 | 33196.4 | -950 | 9.3272 | 330.8556 | 0 | 268.8556 | 0 | 206.8556 | 0 | 147.2764 | 2.4208 | 94.4598 | 11.6042 | 52.8556 | 32 | 23.6598 | 64.8042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 94 | 31 | 20 | 0.5 | 0.25 | 0.5 | 0 | 82.7139 | 0 | 67.2139 | 0 | 51.7139 | 0 | 36.8191 | 0.60521 | 23.6149 | 2.901 | 13.2139 | 8 | 5.9149 | 16.201 | 165.4278 | 0 | 134.4278 | 0 | 103.4278 | 0 | 73.6382 | 1.2104 | 47.2299 | 5.8021 | 26.4278 | 16 | 11.8299 | 32.4021 | 540330.92 | 987.87
2022-11-01 | 2022 | 11 | 36813909.4376 | 2463434.7829 | 39277344.2205 | 56445 | 10011776.6135 | 699933.5433 | 10711710.1567 | 4330 | 26325872.0818 | 949130.1663 | 27275002.2482 | 66598.6799 | 553 | 6535302.122 | 908278.9119 | 7443581.0339 | 14185.9956 | 12 | 2584119 | 37190.406 | 2621309.406 | 5172.7281 | 1 | 449439.2072 | 1060 | 14322 | 2285.94 | 0 | 19 | 232995 | 289 | 850461.9 | 662856.4 | 71555.5 | 852029 | 664944 | 31696 | 7791.7 | 7783.8 | 234.2 | 232 | 187.7 | 179 | 6.6 | 6.8 | 33196.4 | -950 | 4.2722 | 471.8333 | 0 | 411.8333 | 0 | 351.8333 | 0 | 294.1417 | 2.3083 | 238.4125 | 6.5792 | 185.6583 | 13.825 | 138.8 | 26.9667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 95 | 30 | 22 | 0.5 | 0.25 | 0.5 | 0 | 117.9583 | 0 | 102.9583 | 0 | 87.9583 | 0 | 73.5354 | 0.57708 | 59.6031 | 1.6448 | 46.4146 | 3.4562 | 34.7 | 6.7417 | 235.9167 | 0 | 205.9167 | 0 | 175.9167 | 0 | 147.0708 | 1.1542 | 119.2062 | 3.2896 | 92.8292 | 6.9125 | 69.4 | 13.4833 | 497195.95 | 966.43
2022-12-01 | 2022 | 12 | 43479324.7489 | 2464557.0133 | 45943881.7622 | 56529 | 11469193.9602 | 707222.0412 | 12176416.0014 | 4328 | 32309572.3564 | 962241.643 | 33271813.9993 | 53668.9397 | 554 | 6279854.1854 | 910673.5657 | 7190527.7511 | 13838.55 | 12 | 2398663 | 37774.4878 | 2436437.4878 | 5590.2 | 1 | 487817.3338 | 1060 | 14322 | 2285.94 | 79 | 19 | 233069 | 291 | 850461.9 | 662856.4 | 71555.5 | 852029 | 664944 | 31696 | 7829.3 | 7828.5 | 236.7 | 235.8 | 170.8 | 165.7 | 7.9 | 8.3 | 33196.4 | -950 | -0.87487 | 647.1208 | 0 | 585.1208 | 0 | 523.1208 | 0 | 461.1208 | 0 | 399.1208 | 0 | 337.1208 | 0 | 275.1208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 96 | 31 | 20 | 0.5 | 0.25 | 0.5 | 0 | 161.7802 | 0 | 146.2802 | 0 | 130.7802 | 0 | 115.2802 | 0 | 99.7802 | 0 | 84.2802 | 0 | 68.7802 | 0 | 323.5604 | 0 | 292.5604 | 0 | 261.5604 | 0 | 230.5604 | 0 | 199.5604 | 0 | 168.5604 | 0 | 137.5604 | 0 | 518497.92 | 839.28
2023-01-01 | 2023 | 1 | 47321247.7242 | 2465748.1776 | 49786995.9017 | 56570 | 11205649.9079 | 712178.0378 | 11917827.9458 | 4326 | 32685114.0475 | 976472.9717 | 33661587.0192 | 54859.0102 | 554 | 6352846.3945 | 923741.0434 | 7276587.4379 | 14145.41 | 12 | 2718971.748 | 39487.7144 | 2758459.4623 | 5331.48 | 1 | 488854.4428 | 1061 | 14338 | 2064.72 | 0 | 19 | 233132 | 293 | 865859.6 | 679067 | 74431.5 | 860658 | 671794 | 32304 | 7864.6 | 7829.1 | 238.7 | 238.2 | 221 | 217.4 | 12.5 | 11.9 | 15397.7 | 8629 | -1.4862 | 666.0708 | 0 | 604.0708 | 0 | 542.0708 | 0 | 480.0708 | 0 | 418.0708 | 0 | 356.0708 | 0 | 294.0708 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 31 | 21 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166.5177 | 0 | 151.0177 | 0 | 135.5177 | 0 | 120.0177 | 0 | 104.5177 | 0 | 89.0177 | 0 | 73.5177 | 0 | 504593.57 | 807.44
2023-02-01 | 2023 | 2 | 45648803.8828 | 2466729.9684 | 48115533.8513 | 56721 | 10565235.4985 | 718183.7359 | 11283419.2343 | 4326 | 28235012.1575 | 987985.5651 | 29222997.7226 | 78573.52 | 555 | 6210101.846 | 927239.4532 | 7137341.2993 | 14090.74 | 12 | 2576085.9383 | 40144.4712 | 2616230.4096 | 5222.28 | 1 | 398863.7254 | 1061 | 14338 | 2285.94 | 0 | 19 | 233691 | 293 | 865859.6 | 679067 | 74531.5 | 860658 | 671794 | 32304 | 7904.4 | 7839 | 239.4 | 239 | 235.5 | 232.3 | 13.1 | 12.4 | 15397.7 | 8629 | -2.4798 | 629.4333 | 0 | 573.4333 | 0 | 517.4333 | 0 | 461.4333 | 0 | 405.4333 | 0 | 349.4333 | 0 | 293.5167 | 0.083333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 28 | 19 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157.3583 | 0 | 143.3583 | 0 | 129.3583 | 0 | 115.3583 | 0 | 101.3583 | 0 | 87.3583 | 0 | 73.3792 | 0.020833 | 450561.97 | 795.76
2023-03-01 | 2023 | 3 | 41586323.9577 | 2467711.7593 | 44054035.7171 | 56832 | 11105734.1163 | 724189.4339 | 11829923.5502 | 4323 | 27905440.1113 | 999498.1584 | 28904938.2698 | 73464.97 | 556 | 5818133.0375 | 930737.8631 | 6748870.9005 | 13068.88 | 12 | 2739789.2562 | 40801.2281 | 2780590.4843 | 5223.96 | 1 | 399950.1834 | 1061 | 14338 | 2212.2 | 0 | 19 | 233701 | 293 | 865859.6 | 679067 | 74531.5 | 860658 | 671794 | 32304 | 7936.8 | 7848.5 | 236.5 | 235.6 | 255.7 | 253.2 | 8.7 | 7.6 | 15397.7 | 8629 | 0.22473 | 613.0333 | 0 | 551.0333 | 0 | 489.0333 | 0 | 427.0333 | 0 | 365.0333 | 0 | 303.0333 | 0 | 241.0333 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 99 | 31 | 23 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153.2583 | 0 | 137.7583 | 0 | 122.2583 | 0 | 106.7583 | 0 | 91.2583 | 0 | 75.7583 | 0 | 60.2583 | 0 | 489851.55 | 784.41
2023-04-01 | 2023 | 4 | 39009088.0749 | 2468693.5502 | 41477781.6251 | 56901 | 9279670.0051 | 730195.1319 | 10009865.137 | 4324 | 24560606.0197 | 1011010.7518 | 25571616.7715 | 68383.03 | 556 | 5982383.9461 | 934236.2729 | 6916620.219 | 14966.41 | 12 | 2517469.3775 | 41457.985 | 2558927.3624 | 5114.76 | 1 | 340608.0087 | 1061 | 14338 | 2285.94 | 0 | 19 | 233701 | 293 | 865859.6 | 679067 | 74531.5 | 865503 | 675983 | 32660 | 7963.7 | 7899.3 | 233.1 | 234.2 | 205.3 | 205.1 | 0.3 | 0.6 | 15397.7 | 4845 | 7.9533 | 361.4 | 0 | 301.4 | 0 | 243.1583 | 1.7583 | 193.1167 | 11.7167 | 144.1167 | 22.7167 | 98.575 | 37.175 | 58.1167 | 56.7167 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100 | 30 | 19 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.35 | 0 | 75.35 | 0 | 60.7896 | 0.43958 | 48.2792 | 2.9292 | 36.0292 | 5.6792 | 24.6437 | 9.2938 | 14.5292 | 14.1792 | 488913.69 | 1026.3
2023-05-01 | 2023 | 5 | 35211427.0536 | 2469675.3411 | 37681102.3947 | 57018 | 9641299.5782 | 736200.8299 | 10377500.4081 | 4331 | 25126757.0982 | 1022523.3451 | 26149280.4434 | 74476.05 | 558 | 6228639.3793 | 937734.6827 | 7166374.0619 | 15747.64 | 12 | 2612878.6013 | 42114.7418 | 2654993.3432 | 5904.5 | 1 | 311879.6751 | 1061.1 | 14338 | 2212.2 | 0 | 19 | 233670 | 293 | 865859.6 | 679067 | 74531.5 | 865503 | 675983 | 32660 | 7975.3 | 7966.2 | 230 | 232 | 199.2 | 201.2 | -5 | -5.4 | 15397.7 | 4845 | 12.9861 | 219.0475 | 1.6167 | 163.5642 | 8.1333 | 113.0017 | 19.5708 | 68.7767 | 37.3458 | 37.4808 | 68.05 | 20.285 | 112.8542 | 7.2058 | 161.775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 101 | 31 | 22 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.7619 | 0.40417 | 40.891 | 2.0333 | 28.2504 | 4.8927 | 17.1942 | 9.3365 | 9.3702 | 17.0125 | 5.0712 | 28.2135 | 1.8015 | 40.4438 | 537351.52 | 1131.54
2023-06-01 | 2023 | 6 | 41734868.6083 | 2470657.132 | 44205525.7403 | 57154 | 10386750.9955 | 742206.5279 | 11128957.5234 | 4427 | 24977115.5192 | 1034035.9385 | 26011151.4577 | 71474.94 | 514 | 6986002.6691 | 941233.0925 | 7927235.7616 | 16264.94 | 12 | 2552437.8311 | 42771.4987 | 2595209.3298 | 6611.64 | 1 | 279405.6355 | 1061.8 | 14354 | 2285.94 | 0 | 19 | 234193 | 292 | 865859.6 | 679067 | 74531.5 | 865503 | 675983 | 32660 | 7998.9 | 8058.5 | 231 | 234 | 216.1 | 219.8 | -5.3 | -5.6 | 15397.7 | 4845 | 18.8514 | 55.6 | 21.1417 | 21.4417 | 46.9833 | 4.2708 | 89.8125 | 0 | 145.5417 | 0 | 205.5417 | 0 | 265.5417 | 0 | 325.5417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 30 | 22 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9 | 5.2854 | 5.3604 | 11.7458 | 1.0677 | 22.4531 | 0 | 36.3854 | 0 | 51.3854 | 0 | 66.3854 | 0 | 81.3854 | 555709.33 | 1154.08
2023-07-01 | 2023 | 7 | 50676415.0198 | 2471638.9228 | 53148053.9426 | 57229 | 11800522.1438 | 748212.2259 | 12548734.3697 | 4428 | 28175776.7021 | 1045548.5319 | 29221325.234 | 74306.49 | 513 | 7175136.9032 | 944731.5023 | 8119868.4054 | 15915.71 | 12 | 2671992.208 | 43428.2556 | 2715420.4636 | 5697.72 | 1 | 296800.0596 | 1064.5 | 14415 | 2285.94 | 0 | 19 | 234168 | 291 | 865859.6 | 679067 | 74531.5 | 867701 | 682077 | 32844 | 8014.7 | 8107 | 232.9 | 233.8 | 230.6 | 234.9 | -3.5 | -4.5 | 15397.7 | 2198 | 21.2188 | 7.3167 | 45.1 | 0.125 | 99.9083 | 0 | 161.7833 | 0 | 223.7833 | 0 | 285.7833 | 0 | 347.7833 | 0 | 409.7833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 31 | 20 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8292 | 11.275 | 0.03125 | 24.9771 | 0 | 40.4458 | 0 | 55.9458 | 0 | 71.4458 | 0 | 86.9458 | 0 | 102.4458 | 566484.19 | 1140.96
2023-08-01 | 2023 | 8 | 49883081.0595 | 2472620.7137 | 52355701.7732 | 57320 | 10988147.4247 | 754217.924 | 11742365.3486 | 4431 | 26191452.4331 | 1057061.1252 | 27248513.5584 | 71422.93 | 516 | 7226299.2856 | 948229.9121 | 8174529.1976 | 15506.96 | 12 | 2937780.5361 | 44085.0124 | 2981865.5485 | 6440.28 | 1 | 305790.1588 | 1067.3 | 14427 | 2212.2 | 0 | 19 | 230836.2295 | 291 | 865859.6 | 679067 | 74531.5 | 867701 | 682077 | 32844 | 8038.9 | 8115.6 | 236.1 | 235.3 | 260.9 | 263.2 | 0.9 | 0.1 | 15397.7 | 2198 | 19.3485 | 32.2118 | 12.0167 | 9.275 | 51.0799 | 1.6125 | 105.4174 | 0 | 165.8049 | 0 | 227.8049 | 0 | 289.8049 | 0 | 351.8049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 31 | 22 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0529 | 3.0042 | 2.3187 | 12.77 | 0.40313 | 26.3543 | 0 | 41.4512 | 0 | 56.9512 | 0 | 72.4512 | 0 | 87.9512 | 598862.81 | 1117.27
2023-09-01 | 2023 | 9 | 44092631.227 | 2473602.5046 | 46566233.7317 | 57409 | 10112666.7828 | 760223.622 | 10872890.4048 | 4430 | 24765523.6104 | 1068573.7186 | 25834097.329 | 74318.39 | 517 | 7001134.0125 | 951728.3219 | 7952862.3344 | 16983.7 | 12 | 2945265.9435 | 44741.7693 | 2990007.7128 | 6421.8 | 1 | 303740.1275 | 1067.3 | 14427 | 2285.94 | 0 | 19 | 238530.7705 | 292 | 865859.6 | 679067 | 74531.5 | 867701 | 682077 | 32844 | 8049 | 8068.5 | 236.5 | 233.9 | 278.3 | 274.7 | 2.7 | 2 | 15397.7 | 2198 | 17.4331 | 95.2208 | 18.2125 | 47.5917 | 30.5833 | 15.2167 | 58.2083 | 2.3583 | 105.35 | 0 | 162.9917 | 0 | 222.9917 | 0 | 282.9917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 105 | 30 | 20 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.8052 | 4.5531 | 11.8979 | 7.6458 | 3.8042 | 14.5521 | 0.58958 | 26.3375 | 0 | 40.7479 | 0 | 55.7479 | 0 | 70.7479 | 533518.5 | 1172.49
2023-10-01 | 2023 | 10 | 36697087.2704 | 2474584.2955 | 39171671.5659 | 57498 | 9823925.9174 | 766229.32 | 10590155.2374 | 4441 | 24358423.4584 | 1080086.3119 | 25438509.7704 | 70078.37 | 520 | 5712296.2692 | 955226.7317 | 6667523.0009 | 13479.6 | 12 | 2948633.5569 | 45398.5262 | 2994032.0831 | 8182.44 | 1 | 426672.7608 | 1067.3 | 14427 | 2212.2 | 0 | 19 | 234893 | 292 | 865859.6 | 679067 | 74531.5 | 869576 | 686415 | 33497 | 8054.4 | 8050.1 | 235.5 | 232.7 | 278.3 | 271.4 | 1.5 | 1.4 | 15397.7 | 1875 | 11.5532 | 261.85 | 0 | 207.1542 | 7.3042 | 157.4292 | 19.5792 | 111.1833 | 35.3333 | 68.475 | 54.625 | 37.7792 | 85.9292 | 17.7833 | 127.9333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 106 | 31 | 21 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.4625 | 0 | 51.7885 | 1.826 | 39.3573 | 4.8948 | 27.7958 | 8.8333 | 17.1188 | 13.6562 | 9.4448 | 21.4823 | 4.4458 | 31.9833 | 518991.99 | 1098.2
2023-11-01 | 2023 | 11 | 39313957.8968 | 2475566.0864 | 41789523.9831 | 57607 | 10357796.1952 | 772235.018 | 11130031.2133 | 4460 | 26551618.7153 | 1091598.9053 | 27643217.6206 | 69659.73 | 519 | 6528080.7538 | 958725.1415 | 7486805.8953 | 15609.0029 | 12 | 3365865.0812 | 46055.283 | 3411920.3643 | 6194.16 | 1 | 452134.3056 | 1067.3 | 14427 | 2285.94 | 0 | 19 | 235484 | 292 | 865859.6 | 679067 | 74531.5 | 869576 | 686415 | 33497 | 8061.4 | 8046.2 | 237.3 | 235.3 | 269.7 | 262.4 | 3.1 | 3.3 | 15397.7 | 1875 | 2.9802 | 510.5931 | 0 | 450.5931 | 0 | 390.5931 | 0 | 330.5931 | 0 | 270.5931 | 0 | 210.9556 | 0.3625 | 153.4264 | 2.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 107 | 30 | 22 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.6483 | 0 | 112.6483 | 0 | 97.6483 | 0 | 82.6483 | 0 | 67.6483 | 0 | 52.7389 | 0.090625 | 38.3566 | 0.70833 | 471316.12 | 813
2023-12-01 | 2023 | 12 | 43861123.9882 | 2476547.8773 | 46337671.8654 | 57662 | 11427533.5647 | 778240.716 | 12205774.2807 | 4474 | 27834535.0809 | 1103111.4987 | 28937646.5796 | 51478.2741 | 520 | 5852445.8653 | 962223.5513 | 6814669.4166 | 14015.1 | 12 | 3262989.9219 | 46712.0399 | 3309701.9618 | 6819.12 | 1 | 490490.9569 | 1068 | 14445 | 2285.94 | 77 | 19 | 235443 | 292 | 865859.6 | 679067 | 74531.5 | 869576 | 686415 | 33497 | 8052.9 | 8049 | 239.4 | 238.8 | 223.6 | 220.5 | 2.7 | 3 | 15397.7 | 1875 | 2.2039 | 551.6792 | 0 | 489.6792 | 0 | 427.6792 | 0 | 365.6792 | 0 | 303.6792 | 0 | 241.6792 | 0 | 180.3667 | 0.6875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 108 | 31 | 19 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.9198 | 0 | 122.4198 | 0 | 106.9198 | 0 | 91.4198 | 0 | 75.9198 | 0 | 60.4198 | 0 | 45.0917 | 0.17188 | 494528.17 | 809.45
2024-01-01 | 2024 | 1 | 46951979.4872 | 2524679.5517 | 49476659.0389 | 57666 | 12219612.5882 | 795022.5598 | 13014635.148 | 4429 | 31639692.6672 | 1122379.2167 | 32762071.8839 | 57173.4396 | 519 | 6520661 | 1006944.8341 | 7527605.8341 | 15059.4821 | 12 | 3490906.9121 | 50040.7738 | 3540947.6859 | 7267.8621 | 1 | 493761.9824 | 1068 | 14445 | 1835.3987 | 0 | 19 | 236897.6622 | 290 | 876619.7 | 694601.3 | 75430.9 | 873665 | 690531 | 33782 | 8056 | 8019.7 | 242.1 | 242.1 | 191.4 | 190.6 | 3.4 | 3.9 | 10760.1 | 4089 | -2.5483 | 698.9958 | 0 | 636.9958 | 0 | 574.9958 | 0 | 512.9958 | 0 | 450.9958 | 0 | 388.9958 | 0 | 326.9958 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 31 | 22 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174.749 | 0 | 159.249 | 0 | 143.749 | 0 | 128.249 | 0 | 112.749 | 0 | 97.249 | 0 | 81.749 | 0 | 482108.97 | 796.09
2024-02-01 | 2024 | 2 | 40694816.6577 | 2531817.0883 | 43226633.746 | 57730 | 11007402.797 | 801664.3175 | 11809067.1145 | 4427 | 27174850.6595 | 1133390.8142 | 28308241.4738 | 77301.3358 | 520 | 5730314 | 1015473.1723 | 6745787.1723 | 14074.3571 | 12 | 3323334.9163 | 50966.2267 | 3374301.143 | 6788.2655 | 1 | 415599.0285 | 1067.9 | 14444 | 1961.9779 | 0 | 19 | 237384.2204 | 290 | 876619.7 | 694601.3 | 75430.9 | 873665 | 690531 | 33782 | 8055.7 | 7991.4 | 243.2 | 243.5 | 151.3 | 152.4 | 3.8 | 4.5 | 10760.1 | 4089 | -0.72299 | 600.9667 | 0 | 542.9667 | 0 | 484.9667 | 0 | 426.9667 | 0 | 368.9667 | 0 | 310.9667 | 0 | 252.9667 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 29 | 20 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.2417 | 0 | 135.7417 | 0 | 121.2417 | 0 | 106.7417 | 0 | 92.2417 | 0 | 77.7417 | 0 | 63.2417 | 0 | 459064.61 | 821.77
2024-03-01 | 2024 | 3 | 42441105.4114 | 2538954.6248 | 44980060.0362 | 57823 | 11038378.0826 | 808306.0752 | 11846684.1578 | 4431 | 26830099.7715 | 1144402.4118 | 27974502.1833 | 74170.32 | 520 | 6020959 | 1024001.5106 | 7044960.5106 | 13826.7172 | 12 | 3467586.9127 | 51891.6795 | 3519478.5922 | 6205.3583 | 1 | 397342.8669 | 1067.9 | 14444 | 1898.6883 | 0 | 19 | 233402.88 | 290 | 876619.7 | 694601.3 | 75430.9 | 873665 | 690531 | 33782 | 8075.3 | 7988.6 | 244.6 | 244 | 138.5 | 140.1 | 8.1 | 8.4 | 10760.1 | 4089 | 3.1577 | 522.1125 | 0 | 460.1125 | 0 | 398.1125 | 0 | 336.1125 | 0 | 274.1125 | 0 | 212.1125 | 0 | 154.6917 | 4.5792 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 111 | 31 | 20 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.5281 | 0 | 115.0281 | 0 | 99.5281 | 0 | 84.0281 | 0 | 68.5281 | 0 | 53.0281 | 0 | 38.6729 | 1.1448 | 504434.2 | 918.27
2024-04-01 | 2024 | 4 | 38430536.3418 | 2546092.1614 | 40976628.5032 | 57843 | 9995281.3657 | 814947.8329 | 10810229.1986 | 4433 | 22725483.6833 | 1155414.0093 | 23880897.6927 | 51241.9538 | 521 | 6368764 | 1032529.8488 | 7401293.8488 | 14786.8218 | 12 | 3191122.9197 | 52817.1324 | 3243940.0521 | 6704.2731 | 1 | 331405.4948 | 1068 | 14444 | 1961.9779 | 0 | 19 | 241182.976 | 290 | 876619.7 | 694601.3 | 75430.9 | 875840 | 693472 | 34037 | 8093.4 | 8033.3 | 246.7 | 246.5 | 129.7 | 134 | 13.6 | 12.3 | 10760.1 | 2175 | 7.7234 | 368.2979 | 0 | 308.2979 | 0 | 248.2979 | 0 | 188.2979 | 0 | 130.6813 | 2.3833 | 78.9229 | 10.625 | 41.0937 | 32.7958 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 112 | 30 | 22 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.0745 | 0 | 77.0745 | 0 | 62.0745 | 0 | 47.0745 | 0 | 32.6703 | 0.59583 | 19.7307 | 2.6562 | 10.2734 | 8.199 | 496276.93 | 906.19
2024-05-01 | 2024 | 5 | 38439394.5859 | 2553229.698 | 40992624.2839 | 57907 | 9997585.2795 | 821589.5906 | 10819174.8701 | 4438 | 24516827.7053 | 1166425.6069 | 25683253.3122 | 58542.2318 | 522 | 6870784 | 1041058.187 | 7911842.187 | 16893.4533 | 12 | 3367176.9152 | 53742.5853 | 3420919.5005 | 7043.6024 | 1 | 303453.3405 | 1067.8 | 14444 | 1898.6883 | 0 | 19 | 237292.928 | 290 | 876619.7 | 694601.3 | 75430.9 | 875840 | 693472 | 34037 | 8119.3 | 8113.6 | 247 | 247.1 | 144 | 147.4 | 17 | 15.1 | 10760.1 | 2175 | 15.4558 | 143.5708 | 2.7 | 89.5292 | 10.6583 | 44.1583 | 27.2875 | 15.5625 | 60.6917 | 2.9208 | 110.05 | 0 | 169.1292 | 0 | 231.1292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 113 | 31 | 22 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.8927 | 0.675 | 22.3823 | 2.6646 | 11.0396 | 6.8219 | 3.8906 | 15.1729 | 0.73021 | 27.5125 | 0 | 42.2823 | 0 | 57.7823 | 553779.8 | 1069.34
2024-06-01 | 2024 | 6 | 43384469.6588 | 2560367.2346 | 45944836.8934 | 57989 | 10720842.1403 | 828231.3483 | 11549073.4886 | 4437 | 26054271.0134 | 1177437.2044 | 27231708.2178 | 79622.8619 | 524 | 7639460 | 1049586.5253 | 8689046.5253 | 18137.3953 | 12 | 3275187.9175 | 54668.0382 | 3329855.9557 | 8182.5393 | 1 | 271856.6814 | 1068.2 | 14444 | 1961.9779 | 0 | 19 | 237292.928 | 290 | 876619.7 | 694601.3 | 75430.9 | 875840 | 693472 | 34037 | 8139.9 | 8202.2 | 244.4 | 245.9 | 141 | 143.7 | 13.4 | 11.9 | 10760.1 | 2175 | 18.8051 | 60.8625 | 25.0167 | 31.5708 | 55.725 | 10.3125 | 94.4667 | 2.4583 | 146.6125 | 0 | 204.1542 | 0 | 264.1542 | 0 | 324.1542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 30 | 20 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2156 | 6.2542 | 7.8927 | 13.9313 | 2.5781 | 23.6167 | 0.61458 | 36.6531 | 0 | 51.0385 | 0 | 66.0385 | 0 | 81.0385 | 540045.71 | 1123.44
2024-07-01 | 2024 | 7 | 53076129.8131 | 2567504.7711 | 55643634.5843 | 58071 | 12352280.2073 | 834873.1061 | 13187153.3134 | 4438 | 28403205.3844 | 1188448.8019 | 29591654.1863 | 76992.7493 | 525 | 8473528 | 1058114.8635 | 9531642.8635 | 18317.87 | 12 | 3353404.9156 | 55593.4911 | 3408998.4066 | 6903.3351 | 1 | 297354.3404 | 1068.2 | 14448 | 1961.9779 | 0 | 19 | 237292.928 | 290 | 876619.7 | 694601.3 | 75430.9 | 876752 | 695809 | 33820 | 8157.9 | 8253.1 | 240.9 | 243 | 143.2 | 146.1 | 8 | 9.2 | 10760.1 | 912 | 21.7788 | 5.5667 | 60.7083 | 0.32917 | 117.4708 | 0 | 179.1417 | 0 | 241.1417 | 0 | 303.1417 | 0 | 365.1417 | 0 | 427.1417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 31 | 22 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3917 | 15.1771 | 0.082292 | 29.3677 | 0 | 44.7854 | 0 | 60.2854 | 0 | 75.7854 | 0 | 91.2854 | 0 | 106.7854 | 580916.24 | 1161.04
2024-08-01 | 2024 | 8 | 52840633.2137 | 2574642.3077 | 55415275.5215 | 58141 | 11679555.3887 | 841514.8638 | 12521070.2525 | 4440 | 23309708.3759 | 1199460.3995 | 24509168.7753 | 69124.7434 | 526 | 8209188 | 1066643.2017 | 9275831.2017 | 18164.0564 | 12 | 3316006.9165 | 56518.944 | 3372525.8605 | 6574.0849 | 1 | 305409.249 | 1068.2 | 14448 | 1898.6883 | 0 | 19 | 237292.928 | 289 | 876619.7 | 694601.3 | 75430.9 | 876752 | 695809 | 33820 | 8164.1 | 8245.1 | 238.3 | 239.1 | 125.2 | 129.5 | 2.2 | 3.8 | 10760.1 | 912 | 20.4796 | 26.975 | 41.8417 | 8.2333 | 85.1 | 1.7583 | 140.625 | 0 | 200.8667 | 0 | 262.8667 | 0 | 324.8667 | 0 | 386.8667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | 31 | 22 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7438 | 10.4604 | 2.0583 | 21.275 | 0.43958 | 35.1562 | 0 | 50.2167 | 0 | 65.7167 | 0 | 81.2167 | 0 | 96.7167 | 579779.56 | 1105.08
2024-09-01 | 2024 | 9 | 44736937.9388 | 2581779.8443 | 47318717.7831 | 58225 | 10307109.0439 | 848156.6215 | 11155265.6654 | 4445 | 22695072.4243 | 1210471.997 | 23905544.4213 | 68419.8753 | 527 | 7024729 | 1075171.54 | 8099900.54 | 16147.2521 | 12 | 3312866.9166 | 57444.3968 | 3370311.3134 | 6460.6952 | 1 | 310014.1512 | 1068.2 | 14448 | 1961.9779 | 0 | 19 | 240019.6604 | 291 | 876619.7 | 694601.3 | 75430.9 | 876752 | 695809 | 33820 | 8177.5 | 8217.2 | 240.5 | 239.6 | 128.5 | 148.7 | 4 | 5.7 | 10760.1 | 912 | 17.71 | 69.3375 | 0.6375 | 29.3667 | 20.6667 | 10.9208 | 62.2208 | 2.5625 | 113.8625 | 0 | 171.3 | 0 | 231.3 | 0 | 291.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 117 | 30 | 20 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.3344 | 0.15938 | 7.3417 | 5.1667 | 2.7302 | 15.5552 | 0.64063 | 28.4656 | 0 | 42.825 | 0 | 57.825 | 0 | 72.825 | 553751.56 | 1095.8
2024-10-01 | 2024 | 10 | 37288576.9551 | 2588917.3809 | 39877494.336 | 58270 | 9667416.3266 | 854798.3792 | 10522214.7058 | 4447 | 23911830.3022 | 1221483.5945 | 25133313.8967 | 70112.3896 | 527 | 6364849 | 1083699.8782 | 7448548.8782 | 15717.907 | 12 | 3279055.9174 | 58369.8497 | 3337425.7672 | 7414.0089 | 1 | 429149.4793 | 1068.2 | 14448 | 1898.6883 | 0 | 19 | 239795.9439 | 291 | 876619.7 | 694601.3 | 75430.9 | 880222 | 698594 | 33766 | 8179.8 | 8197.6 | 242.1 | 239.7 | 125.4 | 147.5 | 6.6 | 7 | 10760.1 | 3470 | 10.4535 | 295.9417 | 0 | 233.9417 | 0 | 174.9875 | 3.0458 | 122.0625 | 12.1208 | 79.0458 | 31.1042 | 46.0292 | 60.0875 | 18.6167 | 94.675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 118 | 31 | 22 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.9854 | 0 | 58.4854 | 0 | 43.7469 | 0.76146 | 30.5156 | 3.0302 | 19.7615 | 7.776 | 11.5073 | 15.0219 | 4.6542 | 23.6688 | 507796.62 | 958.75
2024-11-01 | 2024 | 11 | 38330942.5151 | 2596054.9174 | 40926997.4325 | 58312 | 10257648.4267 | 861440.1369 | 11119088.5636 | 4465 | 26872170.6064 | 1232495.1921 | 28104665.7985 | 78350.6299 | 527 | 5936890 | 1092228.2164 | 7029118.2164 | 14312.3581 | 12 | 3208593.9192 | 59295.3026 | 3267889.2218 | 6380.5516 | 1 | 452488.3495 | 1068.2 | 14448 | 1676.4794 | 0 | 19 | 240387.8395 | 292 | 876619.7 | 694601.3 | 75430.9 | 880222 | 698594 | 33766 | 8182 | 8185.1 | 241.6 | 239.7 | 120.6 | 138.9 | 4.3 | 4.4 | 10760.1 | 3470 | 5.7903 | 426.2917 | 0 | 366.2917 | 0 | 307.7958 | 1.5042 | 251.7958 | 5.5042 | 195.7958 | 9.5042 | 141.3208 | 15.0292 | 93.4333 | 27.1417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 119 | 30 | 21 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.5729 | 0 | 91.5729 | 0 | 76.949 | 0.37604 | 62.949 | 1.376 | 48.949 | 2.376 | 35.3302 | 3.7573 | 23.3583 | 6.7854 | 467636.17 | 888.96
2024-12-01 | 2024 | 12 | 45370044.4212 | 2603192.454 | 47973236.8752 | 58330 | 12105563.3536 | 868081.8946 | 12973645.2482 | 4469 | 32528680.4066 | 1243506.7896 | 33772187.1962 | 96428.4697 | 526 | 6347631 | 1100756.5546 | 7448387.5546 | 14252.3297 | 12 | 3132939.9211 | 60220.7555 | 3193160.6766 | 6808.4237 | 1 | 490875.036 | 1068 | 14522 | 1676.4794 | 75 | 19 | 240783.1053 | 293 | 876619.7 | 694601.3 | 75430.9 | 880222 | 698594 | 33766 | 8183.3 | 8176.6 | 239.5 | 239.7 | 130.4 | 127.6 | 0.1 | 0.9 | 10760.1 | 3470 | -1.3089 | 660.575 | 0 | 598.575 | 0 | 536.575 | 0 | 474.575 | 0 | 412.575 | 0 | 350.575 | 0 | 288.575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 120 | 31 | 20 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165.1438 | 0 | 149.6437 | 0 | 134.1438 | 0 | 118.6437 | 0 | 103.1437 | 0 | 87.6437 | 0 | 72.1437 | 0 | 485399.19 | 872.58
[6 empty] | 58466 |  |  |  | 4471 |  |  |  |  | 530 |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  | 1 |  |  | 14522 |  |  | 19 |  | 293
[6 empty] | 58479 |  |  |  | 4471 |  |  |  |  | 533 |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  | 1 |  |  | 14522 |  |  | 19 |  | 293
[6 empty] | 58521 |  |  |  | 4480 |  |  |  |  | 532 |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  | 1 |  |  | 14526 |  |  | 19 |  | 293
[6 empty] | 58574 |  |  |  | 4478 |  |  |  |  | 532 |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  | 1 |  |  | 14526 |  |  | 19 |  | 293
[6 empty] | 58598 |  |  |  | 4481 |  |  |  |  | 538 |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  | 1 |  |  | 14526 |  |  | 19 |  | 294
[6 empty] | 58609 |  |  |  | 4496 |  |  |  |  | 524 |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  | 1 |  |  | 14526 |  |  | 19 |  | 294

## Economic
Date | Year |  | Ont_FTEAdj | Ont_FTE | Osh_FTEAdj | Osh_FTE | ON GDP | ON Services GDP | ON Prof Services GDP | OEA_GDP | OEA_Services | OEA_Transport&WH | Ont_FTEAdj | Ont_FTE | Osh_FTEAdj | Osh_FTE | ON GDP | OEA_GDP | OEA_Services | OEA_Transport&WH |  |  | Updated cells are shaded yellow.
|  |  | StatsCan 14-10-0459-01 (was 14-10-0380-01) |  |  |  | StatsCan 36-10-0402-01 |  |  | Ontario Economic Accounts Table 15 |  |  | Change | Change | Change | Change | Change
2015-01-01 | 2015 | Q1 | 6833 | 6793.4 | 201 | 201.1 | 727609.6 | 557474 | 49299.3 | 718589 | 551681 | 28860
2015-02-01 | 2015 | Q1 | 6837.7 | 6762.6 | 199.5 | 198.2 | 727609.6 | 557474 | 49299.3 | 718589 | 551681 | 28860 | [10 empty] | Latest Figures as of Aug. 12, 2025
2015-03-01 | 2015 | Q1 | 6840.5 | 6737.8 | 197.7 | 195.4 | 727609.6 | 557474 | 49299.3 | 718589 | 551681 | 28860 | [14 empty] | Other
2015-04-01 | 2015 | Q2 | 6846.6 | 6760.9 | 194.9 | 192.5 | 727609.6 | 557474 | 49299.3 | 723727 | 555652 | 28915 | [5 empty] | 5138 | 3971 | 55 |  |  | BMO | RBC | Scotia | TD | ON Budget |  | Average Used
2015-05-01 | 2015 | Q2 | 6853.6 | 6823.2 | 192.7 | 191.9 | 727609.6 | 557474 | 49299.3 | 723727 | 555652 | 28915 | [5 empty] | 5138 | 3971 | 55 |  |  | 2025-08-08 | 2025-06-13 | 2025-07-17 | 2025-06-18 | 2024-03-26
2015-06-01 | 2015 | Q2 | 6861.1 | 6905.4 | 190.5 | 191.1 | 727609.6 | 557474 | 49299.3 | 723727 | 555652 | 28915 | [5 empty] | 5138 | 3971 | 55 |  | 2023 | 1.7% | 1.7% | 1.7% |  |  |  | 1.7%
2015-07-01 | 2015 | Q3 | 6872.7 | 6963 | 185.8 | 187.8 | 727609.6 | 557474 | 49299.3 | 730341 | 558509 | 29147 | [5 empty] | 6614 | 2857 | 232 | GDP | 2024 | 1.4% | 1.2% | 1.2% | 1.4% |  |  | 1.3%
2015-08-01 | 2015 | Q3 | 6878.1 | 6977.5 | 183.2 | 185.2 | 727609.6 | 557474 | 49299.3 | 730341 | 558509 | 29147 | [5 empty] | 6614 | 2857 | 232 |  | 2025 | 0.9% | 1.3% | 1.1% | 0.6% | 1.9% |  | 0.975%
2015-09-01 | 2015 | Q3 | 6871 | 6930.7 | 181.9 | 182.5 | 727609.6 | 557474 | 49299.3 | 730341 | 558509 | 29147 | [5 empty] | 6614 | 2857 | 232 |  | 2026 | 1.1% | 1.1% | 0.9% | 0.9% | 2.2% |  | 1%
2015-10-01 | 2015 | Q4 | 6867.3 | 6908.6 | 187.1 | 187 | 727609.6 | 557474 | 49299.3 | 737782 | 564054 | 29355 | [5 empty] | 7441 | 5545 | 208
2015-11-01 | 2015 | Q4 | 6858.8 | 6872.9 | 192 | 191.5 | 727609.6 | 557474 | 49299.3 | 737782 | 564054 | 29355 | [5 empty] | 7441 | 5545 | 208
2015-12-01 | 2015 | Q4 | 6868.5 | 6877 | 198.5 | 198.9 | 727609.6 | 557474 | 49299.3 | 737782 | 564054 | 29355 | [5 empty] | 7441 | 5545 | 208 |  |  | 2025-08-08 | 2025-06-13 | 2025-07-17 | 2025-06-18
2016-01-01 | 2016 | Q1 | 6882.9 | 6848.3 | 203.1 | 203.1 | 743976.2 | 571846.4 | 51922 | 743286 | 568663 | 29546 | 49.9 | 54.9 | 2.1 | 2 | 16366.6 | 5504 | 4609 | 191 |  | 2023 | 3.1% | 3.1% | 3.1% |  | 2.4% |  | 3.1%
2016-02-01 | 2016 | Q1 | 6899.5 | 6829.1 | 204.7 | 203.6 | 743976.2 | 571846.4 | 51922 | 743286 | 568663 | 29546 | 61.8 | 66.5 | 5.2 | 5.4 | 16366.6 | 5504 | 4609 | 191 | FTE | 2024 | 1.7% | 1.7% | 1.7% | 1.7% | 0.8% |  | 1.7%
2016-03-01 | 2016 | Q1 | 6908.6 | 6808.7 | 205.8 | 203.7 | 743976.2 | 571846.4 | 51922 | 743286 | 568663 | 29546 | 68.1 | 70.9 | 8.1 | 8.3 | 16366.6 | 5504 | 4609 | 191 |  | 2025 | 0.9% | 0.9% | 0.8% | 0.7% | 1.7% |  | 0.825%
2016-04-01 | 2016 | Q2 | 6909 | 6823.1 | 205.3 | 203.4 | 743976.2 | 571846.4 | 51922 | 740632 | 569814 | 29474 | 62.4 | 62.2 | 10.4 | 10.9 | 16366.6 | -2654 | 1151 | -72 |  | 2026 | 1% | 0% | 0.2% | 0.4% | 1.4% |  | 0.4%
2016-05-01 | 2016 | Q2 | 6919.1 | 6889.6 | 204.8 | 205.4 | 743976.2 | 571846.4 | 51922 | 740632 | 569814 | 29474 | 65.5 | 66.4 | 12.1 | 13.5 | 16366.6 | -2654 | 1151 | -72
2016-06-01 | 2016 | Q2 | 6930 | 6973 | 203.4 | 206 | 743976.2 | 571846.4 | 51922 | 740632 | 569814 | 29474 | 68.9 | 67.6 | 12.9 | 14.9 | 16366.6 | -2654 | 1151 | -72
2016-07-01 | 2016 | Q3 | 6933.8 | 7021.7 | 205.8 | 208.5 | 743976.2 | 571846.4 | 51922 | 746606 | 574136 | 30035 | 61.1 | 58.7 | 20 | 20.7 | 16366.6 | 5974 | 4322 | 561 |  |  | https://economics.bmo.com/media/filer_public/81/48/8148a38b-4146-4cd6-a48a-2d49d3fdafd3/outlookprovincial.pdf | https://www.rbc.com/en/wp-content/uploads/sites/4/2025/03/Provincial-Forecast-Tables-Q2-2025.pdf | https://www.scotiabank.com/ca/en/about/economics/economics-publications/post.other-publications.global-outlook-and-forecast-tables.scotiabank%27s-forecast-tables.2025.july-17--2025.html | https://economics.td.com/provincial-economic-forecast#on |  | https://budget.ontario.ca/2024/chapter-2.html#:~:text=Private%2Dsector%20forecasters%2C%20on%20average,forecast%20since%20the%202023%20Budget.
2016-08-01 | 2016 | Q3 | 6931.2 | 7018.7 | 208.7 | 210.5 | 743976.2 | 571846.4 | 51922 | 746606 | 574136 | 30035 | 53.1 | 41.2 | 25.5 | 25.3 | 16366.6 | 5974 | 4322 | 561
2016-09-01 | 2016 | Q3 | 6929.7 | 6973.4 | 213 | 212.7 | 743976.2 | 571846.4 | 51922 | 746606 | 574136 | 30035 | 58.7 | 42.7 | 31.1 | 30.2 | 16366.6 | 5974 | 4322 | 561
2016-10-01 | 2016 | Q4 | 6942 | 6966.9 | 213.6 | 212.8 | 743976.2 | 571846.4 | 51922 | 745381 | 574771 | 30202 | 74.7 | 58.3 | 26.5 | 25.8 | 16366.6 | -1225 | 635 | 167
2016-11-01 | 2016 | Q4 | 6959 | 6964.3 | 214.7 | 213.5 | 743976.2 | 571846.4 | 51922 | 745381 | 574771 | 30202 | 100.2 | 91.4 | 22.7 | 22 | 16366.6 | -1225 | 635 | 167
2016-12-01 | 2016 | Q4 | 6974.4 | 6983 | 215.4 | 214.8 | 743976.2 | 571846.4 | 51922 | 745381 | 574771 | 30202 | 105.9 | 106 | 16.9 | 15.9 | 16366.6 | -1225 | 635 | 167
2017-01-01 | 2017 | Q1 | 6998.9 | 6968.1 | 215.3 | 213.8 | 764464.8 | 590729.4 | 53985.7 | 756703 | 583158 | 30665 | 116 | 119.8 | 12.2 | 10.7 | 20488.6 | 11322 | 8387 | 463
2017-02-01 | 2017 | Q1 | 7017.3 | 6948.4 | 209.7 | 207.4 | 764464.8 | 590729.4 | 53985.7 | 756703 | 583158 | 30665 | 117.8 | 119.3 | 5 | 3.8 | 20488.6 | 11322 | 8387 | 463
2017-03-01 | 2017 | Q1 | 7035.4 | 6933.2 | 202.9 | 200.2 | 764464.8 | 590729.4 | 53985.7 | 756703 | 583158 | 30665 | 126.8 | 124.5 | -2.9 | -3.5 | 20488.6 | 11322 | 8387 | 463
2017-04-01 | 2017 | Q2 | 7041.8 | 6951.9 | 199 | 198.3 | 764464.8 | 590729.4 | 53985.7 | 764645 | 590485 | 31148 | 132.8 | 128.8 | -6.3 | -5.1 | 20488.6 | 7942 | 7327 | 483
2017-05-01 | 2017 | Q2 | 7055.9 | 7023.7 | 201.8 | 203.3 | 764464.8 | 590729.4 | 53985.7 | 764645 | 590485 | 31148 | 136.8 | 134.1 | -3 | -2.1 | 20488.6 | 7942 | 7327 | 483
2017-06-01 | 2017 | Q2 | 7071 | 7112.9 | 205.5 | 209 | 764464.8 | 590729.4 | 53985.7 | 764645 | 590485 | 31148 | 141 | 139.9 | 2.1 | 3 | 20488.6 | 7942 | 7327 | 483
2017-07-01 | 2017 | Q3 | 7099.1 | 7186.7 | 206.4 | 209.1 | 764464.8 | 590729.4 | 53985.7 | 765060 | 592461 | 31156 | 165.3 | 165 | 0.6 | 0.6 | 20488.6 | 415 | 1976 | 8
2017-08-01 | 2017 | Q3 | 7118 | 7207.6 | 207.5 | 209 | 764464.8 | 590729.4 | 53985.7 | 765060 | 592461 | 31156 | 186.8 | 188.9 | -1.2 | -1.5 | 20488.6 | 415 | 1976 | 8
2017-09-01 | 2017 | Q3 | 7143.3 | 7185.7 | 207.7 | 206.8 | 764464.8 | 590729.4 | 53985.7 | 765060 | 592461 | 31156 | 213.6 | 212.3 | -5.3 | -5.9 | 20488.6 | 415 | 1976 | 8
2017-10-01 | 2017 | Q4 | 7158.3 | 7179.8 | 209.3 | 208 | 764464.8 | 590729.4 | 53985.7 | 771452 | 596813 | 31522 | 216.3 | 212.9 | -4.3 | -4.8 | 20488.6 | 6392 | 4352 | 366
2017-11-01 | 2017 | Q4 | 7182.2 | 7182.5 | 208.6 | 206.8 | 764464.8 | 590729.4 | 53985.7 | 771452 | 596813 | 31522 | 223.2 | 218.2 | -6.1 | -6.7 | 20488.6 | 6392 | 4352 | 366
2017-12-01 | 2017 | Q4 | 7196.8 | 7205 | 207.8 | 206.3 | 764464.8 | 590729.4 | 53985.7 | 771452 | 596813 | 31522 | 222.4 | 222 | -7.6 | -8.5 | 20488.6 | 6392 | 4352 | 366
2018-01-01 | 2018 | Q1 | 7195 | 7165 | 206.5 | 204.6 | 789531.6 | 608429.3 | 57334.6 | 779459 | 600187 | 31723 | 196.1 | 196.9 | -8.8 | -9.2 | 25066.8 | 8007 | 3374 | 201
2018-02-01 | 2018 | Q1 | 7183.9 | 7116 | 206.7 | 204.6 | 789531.6 | 608429.3 | 57334.6 | 779459 | 600187 | 31723 | 166.6 | 167.6 | -3 | -2.8 | 25066.8 | 8007 | 3374 | 201
2018-03-01 | 2018 | Q1 | 7183.7 | 7080.1 | 209.4 | 207.3 | 789531.6 | 608429.3 | 57334.6 | 779459 | 600187 | 31723 | 148.3 | 146.9 | 6.5 | 7.1 | 25066.8 | 8007 | 3374 | 201
2018-04-01 | 2018 | Q2 | 7196 | 7107.1 | 213.7 | 212.2 | 789531.6 | 608429.3 | 57334.6 | 784896 | 604446 | 31589 | 154.2 | 155.2 | 14.7 | 13.9 | 25066.8 | 5437 | 4259 | -134
2018-05-01 | 2018 | Q2 | 7205 | 7172.4 | 217.6 | 218.1 | 789531.6 | 608429.3 | 57334.6 | 784896 | 604446 | 31589 | 149.1 | 148.7 | 15.8 | 14.8 | 25066.8 | 5437 | 4259 | -134
2018-06-01 | 2018 | Q2 | 7216.7 | 7258 | 219.5 | 222.3 | 789531.6 | 608429.3 | 57334.6 | 784896 | 604446 | 31589 | 145.7 | 145.1 | 14 | 13.3 | 25066.8 | 5437 | 4259 | -134
2018-07-01 | 2018 | Q3 | 7249.1 | 7338.7 | 218.7 | 223.5 | 789531.6 | 608429.3 | 57334.6 | 794140 | 611579 | 31769 | 150 | 152 | 12.3 | 14.4 | 25066.8 | 9244 | 7133 | 180
2018-08-01 | 2018 | Q3 | 7257.7 | 7350.2 | 217.1 | 220.5 | 789531.6 | 608429.3 | 57334.6 | 794140 | 611579 | 31769 | 139.7 | 142.6 | 9.6 | 11.5 | 25066.8 | 9244 | 7133 | 180
2018-09-01 | 2018 | Q3 | 7273.8 | 7316.6 | 215.6 | 216.3 | 789531.6 | 608429.3 | 57334.6 | 794140 | 611579 | 31769 | 130.5 | 130.9 | 7.9 | 9.5 | 25066.8 | 9244 | 7133 | 180
2018-10-01 | 2018 | Q4 | 7269.1 | 7285.3 | 214.7 | 213 | 789531.6 | 608429.3 | 57334.6 | 799632 | 617505 | 31552 | 110.8 | 105.5 | 5.4 | 5 | 25066.8 | 5492 | 5926 | -217
2018-11-01 | 2018 | Q4 | 7289.9 | 7286.3 | 214.8 | 212.5 | 789531.6 | 608429.3 | 57334.6 | 799632 | 617505 | 31552 | 107.7 | 103.8 | 6.2 | 5.7 | 25066.8 | 5492 | 5926 | -217
2018-12-01 | 2018 | Q4 | 7296.4 | 7306.9 | 214.1 | 211.9 | 789531.6 | 608429.3 | 57334.6 | 799632 | 617505 | 31552 | 99.6 | 101.9 | 6.3 | 5.6 | 25066.8 | 5492 | 5926 | -217
2019-01-01 | 2019 | Q1 | 7306.5 | 7280.1 | 216.3 | 214 | 807274.5 | 626103.1 | 59751.3 | 800724 | 619045 | 31743 | 111.5 | 115.1 | 9.8 | 9.4 | 17742.9 | 1092 | 1540 | 191
2019-02-01 | 2019 | Q1 | 7329.7 | 7264.2 | 218 | 215.9 | 807274.5 | 626103.1 | 59751.3 | 800724 | 619045 | 31743 | 145.8 | 148.2 | 11.3 | 11.3 | 17742.9 | 1092 | 1540 | 191
2019-03-01 | 2019 | Q1 | 7341.9 | 7239.5 | 220.1 | 218.5 | 807274.5 | 626103.1 | 59751.3 | 800724 | 619045 | 31743 | 158.2 | 159.4 | 10.7 | 11.2 | 17742.9 | 1092 | 1540 | 191
2019-04-01 | 2019 | Q2 | 7361.6 | 7275.7 | 219.6 | 219 | 807274.5 | 626103.1 | 59751.3 | 806630 | 624723 | 32769 | 165.6 | 168.6 | 5.9 | 6.8 | 17742.9 | 5906 | 5678 | 1026
2019-05-01 | 2019 | Q2 | 7376.4 | 7345.7 | 218.7 | 219.7 | 807274.5 | 626103.1 | 59751.3 | 806630 | 624723 | 32769 | 171.4 | 173.3 | 1.1 | 1.6 | 17742.9 | 5906 | 5678 | 1026
2019-06-01 | 2019 | Q2 | 7396.1 | 7436.8 | 217.8 | 220.9 | 807274.5 | 626103.1 | 59751.3 | 806630 | 624723 | 32769 | 179.4 | 178.8 | -1.7 | -1.4 | 17742.9 | 5906 | 5678 | 1026
2019-07-01 | 2019 | Q3 | 7399.6 | 7484.5 | 216.2 | 220.4 | 807274.5 | 626103.1 | 59751.3 | 810347 | 628879 | 33162 | 150.5 | 145.8 | -2.5 | -3.1 | 17742.9 | 3717 | 4156 | 393
2019-08-01 | 2019 | Q3 | 7414 | 7501.5 | 213.3 | 216.2 | 807274.5 | 626103.1 | 59751.3 | 810347 | 628879 | 33162 | 156.3 | 151.3 | -3.8 | -4.3 | 17742.9 | 3717 | 4156 | 393
2019-09-01 | 2019 | Q3 | 7432.4 | 7489.3 | 209.5 | 209.9 | 807274.5 | 626103.1 | 59751.3 | 810347 | 628879 | 33162 | 158.6 | 172.7 | -6.1 | -6.4 | 17742.9 | 3717 | 4156 | 393
2019-10-01 | 2019 | Q4 | 7450 | 7491.1 | 206.9 | 205.6 | 807274.5 | 626103.1 | 59751.3 | 811397 | 631766 | 33770 | 180.9 | 205.8 | -7.8 | -7.4 | 17742.9 | 1050 | 2887 | 608
2019-11-01 | 2019 | Q4 | 7458.2 | 7479.5 | 205.5 | 203.3 | 807274.5 | 626103.1 | 59751.3 | 811397 | 631766 | 33770 | 168.3 | 193.2 | -9.3 | -9.2 | 17742.9 | 1050 | 2887 | 608
2019-12-01 | 2019 | Q4 | 7474 | 7485.8 | 206.4 | 204.9 | 807274.5 | 626103.1 | 59751.3 | 811397 | 631766 | 33770 | 177.6 | 178.9 | -7.7 | -7 | 17742.9 | 1050 | 2887 | 608
2020-01-01 | 2020 | Q1 | 7498.1 | 7464.7 | 207.2 | 205.8 | 769942 | 596521.6 | 58159 | 800126 | 621238 | 30738 | 191.6 | 184.6 | -9.1 | -8.2 | -37332.5 | -11271 | -10528 | -3032
2020-02-01 | 2020 | Q1 | 7508 | 7439 | 209.7 | 209.4 | 769942 | 596521.6 | 58159 | 800126 | 621238 | 30738 | 178.3 | 174.8 | -8.3 | -6.5 | -37332.5 | -11271 | -10528 | -3032
2020-03-01 | 2020 | Q1 | 7351.6 | 7258.8 | 208.2 | 208.2 | 769942 | 596521.6 | 58159 | 800126 | 621238 | 30738 | 9.7 | 19.3 | -11.9 | -10.3 | -37332.5 | -11271 | -10528 | -3032
2020-04-01 | 2020 | Q2 | 6961.6 | 6893.7 | 202.5 | 203.5 | 769942 | 596521.6 | 58159 | 706539 | 552481 | 20965 | -400 | -382 | -17.1 | -15.5 | -37332.5 | -93587 | -68757 | -9773
2020-05-01 | 2020 | Q2 | 6572.6 | 6550.9 | 195.4 | 197 | 769942 | 596521.6 | 58159 | 706539 | 552481 | 20965 | -803.8 | -794.8 | -23.3 | -22.7 | -37332.5 | -93587 | -68757 | -9773
2020-06-01 | 2020 | Q2 | 6477.4 | 6515.6 | 193 | 195.5 | 769942 | 596521.6 | 58159 | 706539 | 552481 | 20965 | -918.7 | -921.2 | -24.8 | -25.4 | -37332.5 | -93587 | -68757 | -9773
2020-07-01 | 2020 | Q3 | 6666.4 | 6730.9 | 198.5 | 201.2 | 769942 | 596521.6 | 58159 | 777225 | 598852 | 22145 | -733.2 | -753.6 | -17.7 | -19.2 | -37332.5 | 70686 | 46371 | 1180
2020-08-01 | 2020 | Q3 | 6904.3 | 6971.5 | 205.7 | 207.4 | 769942 | 596521.6 | 58159 | 777225 | 598852 | 22145 | -509.7 | -530 | -7.6 | -8.8 | -37332.5 | 70686 | 46371 | 1180
2020-09-01 | 2020 | Q3 | 7065.2 | 7098.8 | 211.9 | 211.3 | 769942 | 596521.6 | 58159 | 777225 | 598852 | 22145 | -367.2 | -390.5 | 2.4 | 1.4 | -37332.5 | 70686 | 46371 | 1180
2020-10-01 | 2020 | Q4 | 7186.6 | 7210.7 | 216.7 | 214.7 | 769942 | 596521.6 | 58159 | 795879 | 613516 | 21752 | -263.4 | -280.4 | 9.8 | 9.1 | -37332.5 | 18654 | 14664 | -393
2020-11-01 | 2020 | Q4 | 7271.8 | 7283 | 217 | 214.6 | 769942 | 596521.6 | 58159 | 795879 | 613516 | 21752 | -186.4 | -196.5 | 11.5 | 11.3 | -37332.5 | 18654 | 14664 | -393
2020-12-01 | 2020 | Q4 | 7289.8 | 7300.6 | 216.1 | 214.5 | 769942 | 596521.6 | 58159 | 795879 | 613516 | 21752 | -184.2 | -185.2 | 9.7 | 9.6 | -37332.5 | 18654 | 14664 | -393
2021-01-01 | 2021 | Q1 | 7234.6 | 7207.2 | 209.4 | 208.7 | 817265.5 | 634181.7 | 64910 | 808584 | 622695 | 23185 | -263.5 | -257.5 | 2.2 | 2.9 | 47323.5 | 12705 | 9179 | 1433
2021-02-01 | 2021 | Q1 | 7209.5 | 7151.3 | 208.2 | 207.5 | 817265.5 | 634181.7 | 64910 | 808584 | 622695 | 23185 | -298.5 | -287.7 | -1.5 | -1.9 | 47323.5 | 12705 | 9179 | 1433
2021-03-01 | 2021 | Q1 | 7237.4 | 7153.7 | 207.5 | 207.1 | 817265.5 | 634181.7 | 64910 | 808584 | 622695 | 23185 | -114.2 | -105.1 | -0.7 | -1.1 | 47323.5 | 12705 | 9179 | 1433
2021-04-01 | 2021 | Q2 | 7276.1 | 7213.2 | 209.2 | 209.5 | 817265.5 | 634181.7 | 64910 | 802518 | 620093 | 24138 | 314.5 | 319.5 | 6.7 | 6 | 47323.5 | -6066 | -2602 | 953
2021-05-01 | 2021 | Q2 | 7265.7 | 7247.3 | 207.8 | 209.3 | 817265.5 | 634181.7 | 64910 | 802518 | 620093 | 24138 | 693.1 | 696.4 | 12.4 | 12.3 | 47323.5 | -6066 | -2602 | 953
2021-06-01 | 2021 | Q2 | 7250 | 7295.8 | 208 | 210.4 | 817265.5 | 634181.7 | 64910 | 802518 | 620093 | 24138 | 772.6 | 780.2 | 15 | 14.9 | 47323.5 | -6066 | -2602 | 953
2021-07-01 | 2021 | Q3 | 7317 | 7392.6 | 210.4 | 212.2 | 817265.5 | 634181.7 | 64910 | 819564 | 639578 | 25974 | 650.6 | 661.7 | 11.9 | 11 | 47323.5 | 17046 | 19485 | 1836
2021-08-01 | 2021 | Q3 | 7405.9 | 7474.7 | 212.2 | 213.1 | 817265.5 | 634181.7 | 64910 | 819564 | 639578 | 25974 | 501.6 | 503.2 | 6.5 | 5.7 | 47323.5 | 17046 | 19485 | 1836
2021-09-01 | 2021 | Q3 | 7482 | 7507 | 216.7 | 215.5 | 817265.5 | 634181.7 | 64910 | 819564 | 639578 | 25974 | 416.8 | 408.2 | 4.8 | 4.2 | 47323.5 | 17046 | 19485 | 1836
2021-10-01 | 2021 | Q4 | 7537.7 | 7547.1 | 221.3 | 218.9 | 817265.5 | 634181.7 | 64910 | 838397 | 654360 | 27605 | 351.1 | 336.4 | 4.6 | 4.2 | 47323.5 | 18833 | 14782 | 1631
2021-11-01 | 2021 | Q4 | 7604 | 7604.8 | 227.6 | 225.2 | 817265.5 | 634181.7 | 64910 | 838397 | 654360 | 27605 | 332.2 | 321.8 | 10.6 | 10.6 | 47323.5 | 18833 | 14782 | 1631
2021-12-01 | 2021 | Q4 | 7658.5 | 7662.8 | 228.8 | 227.5 | 817265.5 | 634181.7 | 64910 | 838397 | 654360 | 27605 | 368.7 | 362.2 | 12.7 | 13 | 47323.5 | 18833 | 14782 | 1631
2022-01-01 | 2022 | Q1 | 7643.6 | 7611.7 | 226.2 | 226.3 | 850461.9 | 662856.4 | 71555.5 | 845218 | 657318 | 28188 | 409 | 404.5 | 16.8 | 17.6 | 33196.4 | 6821 | 2958 | 583
2022-02-01 | 2022 | Q1 | 7668.9 | 7606.7 | 226.3 | 226.6 | 850461.9 | 662856.4 | 71555.5 | 845218 | 657318 | 28188 | 459.4 | 455.4 | 18.1 | 19.1 | 33196.4 | 6821 | 2958 | 583
2022-03-01 | 2022 | Q1 | 7681.1 | 7595.3 | 227.8 | 228 | 850461.9 | 662856.4 | 71555.5 | 845218 | 657318 | 28188 | 443.7 | 441.6 | 20.3 | 20.9 | 33196.4 | 6821 | 2958 | 583
2022-04-01 | 2022 | Q2 | 7758.4 | 7694.2 | 232.8 | 233.6 | 850461.9 | 662856.4 | 71555.5 | 851621 | 664186 | 30079 | 482.3 | 481 | 23.6 | 24.1 | 33196.4 | 6403 | 6868 | 1891
2022-05-01 | 2022 | Q2 | 7776.1 | 7765 | 235 | 237.4 | 850461.9 | 662856.4 | 71555.5 | 851621 | 664186 | 30079 | 510.4 | 517.7 | 27.2 | 28.1 | 33196.4 | 6403 | 6868 | 1891
2022-06-01 | 2022 | Q2 | 7782.8 | 7838.7 | 236.3 | 239.6 | 850461.9 | 662856.4 | 71555.5 | 851621 | 664186 | 30079 | 532.8 | 542.9 | 28.3 | 29.2 | 33196.4 | 6403 | 6868 | 1891
2022-07-01 | 2022 | Q3 | 7784.1 | 7872.1 | 236.4 | 238.3 | 850461.9 | 662856.4 | 71555.5 | 852979 | 664978 | 30634 | 467.1 | 479.5 | 26 | 26.1 | 33196.4 | 1358 | 792 | 555
2022-08-01 | 2022 | Q3 | 7778 | 7852.4 | 235.2 | 235.2 | 850461.9 | 662856.4 | 71555.5 | 852979 | 664978 | 30634 | 372.1 | 377.7 | 23 | 22.1 | 33196.4 | 1358 | 792 | 555
2022-09-01 | 2022 | Q3 | 7770.7 | 7793.8 | 233.8 | 231.9 | 850461.9 | 662856.4 | 71555.5 | 852979 | 664978 | 30634 | 288.7 | 286.8 | 17.1 | 16.4 | 33196.4 | 1358 | 792 | 555
2022-10-01 | 2022 | Q4 | 7776.1 | 7778.7 | 234 | 231.3 | 850461.9 | 662856.4 | 71555.5 | 852029 | 664944 | 31696 | 238.4 | 231.6 | 12.7 | 12.4 | 33196.4 | -950 | -34 | 1062
2022-11-01 | 2022 | Q4 | 7791.7 | 7783.8 | 234.2 | 232 | 850461.9 | 662856.4 | 71555.5 | 852029 | 664944 | 31696 | 187.7 | 179 | 6.6 | 6.8 | 33196.4 | -950 | -34 | 1062
2022-12-01 | 2022 | Q4 | 7829.3 | 7828.5 | 236.7 | 235.8 | 850461.9 | 662856.4 | 71555.5 | 852029 | 664944 | 31696 | 170.8 | 165.7 | 7.9 | 8.3 | 33196.4 | -950 | -34 | 1062
2023-01-01 | 2023 | Q1 | 7864.6 | 7829.1 | 238.7 | 238.2 | 865859.6 | 679067 | 74431.5 | 860658 | 671794 | 32304 | 221 | 217.4 | 12.5 | 11.9 | 15397.7 | 8629 | 6850 | 608
2023-02-01 | 2023 | Q1 | 7904.4 | 7839 | 239.4 | 239 | 865859.6 | 679067 | 74531.5 | 860658 | 671794 | 32304 | 235.5 | 232.3 | 13.1 | 12.4 | 15397.7 | 8629 | 6850 | 608
2023-03-01 | 2023 | Q1 | 7936.8 | 7848.5 | 236.5 | 235.6 | 865859.6 | 679067 | 74531.5 | 860658 | 671794 | 32304 | 255.7 | 253.2 | 8.7 | 7.6 | 15397.7 | 8629 | 6850 | 608
2023-04-01 | 2023 | Q2 | 7963.7 | 7899.3 | 233.1 | 234.2 | 865859.6 | 679067 | 74531.5 | 865503 | 675983 | 32660 | 205.3 | 205.1 | 0.3 | 0.6 | 15397.7 | 4845 | 4189 | 356
2023-05-01 | 2023 | Q2 | 7975.3 | 7966.2 | 230 | 232 | 865859.6 | 679067 | 74531.5 | 865503 | 675983 | 32660 | 199.2 | 201.2 | -5 | -5.4 | 15397.7 | 4845 | 4189 | 356
2023-06-01 | 2023 | Q2 | 7998.9 | 8058.5 | 231 | 234 | 865859.6 | 679067 | 74531.5 | 865503 | 675983 | 32660 | 216.1 | 219.8 | -5.3 | -5.6 | 15397.7 | 4845 | 4189 | 356
2023-07-01 | 2023 | Q3 | 8014.7 | 8107 | 232.9 | 233.8 | 865859.6 | 679067 | 74531.5 | 867701 | 682077 | 32844 | 230.6 | 234.9 | -3.5 | -4.5 | 15397.7 | 2198 | 6094 | 184
2023-08-01 | 2023 | Q3 | 8038.9 | 8115.6 | 236.1 | 235.3 | 865859.6 | 679067 | 74531.5 | 867701 | 682077 | 32844 | 260.9 | 263.2 | 0.9 | 0.1 | 15397.7 | 2198 | 6094 | 184
2023-09-01 | 2023 | Q3 | 8049 | 8068.5 | 236.5 | 233.9 | 865859.6 | 679067 | 74531.5 | 867701 | 682077 | 32844 | 278.3 | 274.7 | 2.7 | 2 | 15397.7 | 2198 | 6094 | 184
2023-10-01 | 2023 | Q4 | 8054.4 | 8050.1 | 235.5 | 232.7 | 865859.6 | 679067 | 74531.5 | 869576 | 686415 | 33497 | 278.3 | 271.4 | 1.5 | 1.4 | 15397.7 | 1875 | 4338 | 653
2023-11-01 | 2023 | Q4 | 8061.4 | 8046.2 | 237.3 | 235.3 | 865859.6 | 679067 | 74531.5 | 869576 | 686415 | 33497 | 269.7 | 262.4 | 3.1 | 3.3 | 15397.7 | 1875 | 4338 | 653
2023-12-01 | 2023 | Q4 | 8052.9 | 8049 | 239.4 | 238.8 | 865859.6 | 679067 | 74531.5 | 869576 | 686415 | 33497 | 223.6 | 220.5 | 2.7 | 3 | 15397.7 | 1875 | 4338 | 653
2024-01-01 | 2024 | Q1 | 8056 | 8019.7 | 242.1 | 242.1 | 876619.7 | 694601.3 | 75430.9 | 873665 | 690531 | 33782 | 191.4 | 190.6 | 3.4 | 3.9 | 10760.1 | 4089 | 4116 | 285
2024-02-01 | 2024 | Q1 | 8055.7 | 7991.4 | 243.2 | 243.5 | 876619.7 | 694601.3 | 75430.9 | 873665 | 690531 | 33782 | 151.3 | 152.4 | 3.8 | 4.5 | 10760.1 | 4089 | 4116 | 285
2024-03-01 | 2024 | Q1 | 8075.3 | 7988.6 | 244.6 | 244 | 876619.7 | 694601.3 | 75430.9 | 873665 | 690531 | 33782 | 138.5 | 140.1 | 8.1 | 8.4 | 10760.1 | 4089 | 4116 | 285
2024-04-01 | 2024 | Q2 | 8093.4 | 8033.3 | 246.7 | 246.5 | 876619.7 | 694601.3 | 75430.9 | 875840 | 693472 | 34037 | 129.7 | 134 | 13.6 | 12.3 | 10760.1 | 2175 | 2941 | 255
2024-05-01 | 2024 | Q2 | 8119.3 | 8113.6 | 247 | 247.1 | 876619.7 | 694601.3 | 75430.9 | 875840 | 693472 | 34037 | 144 | 147.4 | 17 | 15.1 | 10760.1 | 2175 | 2941 | 255
2024-06-01 | 2024 | Q2 | 8139.9 | 8202.2 | 244.4 | 245.9 | 876619.7 | 694601.3 | 75430.9 | 875840 | 693472 | 34037 | 141 | 143.7 | 13.4 | 11.9 | 10760.1 | 2175 | 2941 | 255
2024-07-01 | 2024 | Q3 | 8157.9 | 8253.1 | 240.9 | 243 | 876619.7 | 694601.3 | 75430.9 | 876752 | 695809 | 33820 | 143.2 | 146.1 | 8 | 9.2 | 10760.1 | 912 | 2337 | -217
2024-08-01 | 2024 | Q3 | 8164.1 | 8245.1 | 238.3 | 239.1 | 876619.7 | 694601.3 | 75430.9 | 876752 | 695809 | 33820 | 125.2 | 129.5 | 2.2 | 3.8 | 10760.1 | 912 | 2337 | -217
2024-09-01 | 2024 | Q3 | 8177.5 | 8217.2 | 240.5 | 239.6 | 876619.7 | 694601.3 | 75430.9 | 876752 | 695809 | 33820 | 128.5 | 148.7 | 4 | 5.7 | 10760.1 | 912 | 2337 | -217
2024-10-01 | 2024 | Q4 | 8179.8 | 8197.6 | 242.1 | 239.7 | 876619.7 | 694601.3 | 75430.9 | 880222 | 698594 | 33766 | 125.4 | 147.5 | 6.6 | 7 | 10760.1 | 3470 | 2785 | -54
2024-11-01 | 2024 | Q4 | 8182 | 8185.1 | 241.6 | 239.7 | 876619.7 | 694601.3 | 75430.9 | 880222 | 698594 | 33766 | 120.6 | 138.9 | 4.3 | 4.4 | 10760.1 | 3470 | 2785 | -54
2024-12-01 | 2024 | Q4 | 8183.3 | 8176.6 | 239.5 | 239.7 | 876619.7 | 694601.3 | 75430.9 | 880222 | 698594 | 33766 | 130.4 | 127.6 | 0.1 | 0.9 | 10760.1 | 3470 | 2785 | -54
2025-01-01 | 2025 | Q1 | 8203.9 | 8161.4 | 241.5 | 243.4 | 885166.7421 | 701373.6627 | 76166.3513 | 884217 | 702341 | 33800 | 147.9 | 141.7 | -0.6 | 1.3 | 8547.0421 | 3995 | 3747 | 34
2025-02-01 | 2025 | Q1 | 8233 | 8165.5 | 243.3 | 246.7 | 885166.7421 | 701373.6627 | 76166.3513 | 884217 | 702341 | 33800 | 177.3 | 174.1 | 0.1 | 3.2 | 8547.0421 | 3995 | 3747 | 34
2025-03-01 | 2025 | Q1 | 8242.5 | 8155.5 | 245.8 | 247.3 | 885166.7421 | 701373.6627 | 76166.3513 | 884217 | 702341 | 33800 | 167.2 | 166.9 | 1.2 | 3.3 | 8547.0421 | 3995 | 3747 | 34
2025-04-01 | 2025 | Q2 | 8227.4 | 8165.3 | 241.9 | 242.7 | 885166.7421 | 701373.6627 | 76166.3513 | 884379.44 | 700233.352 | 34368.8607 | 134 | 132 | -4.8 | -3.8 | 8547.0421 | 162.44 | -2107.648 | 568.8607
2025-05-01 | 2025 | Q2 | 8207.9 | 8198.1 | 241 | 240.7 | 885166.7421 | 701373.6627 | 76166.3513 | 884379.44 | 700233.352 | 34368.8607 | 88.6 | 84.5 | -6 | -6.4 | 8547.0421 | 162.44 | -2107.648 | 568.8607
2025-06-01 | 2025 | Q2 | 8204.6 | 8270 | 239.6 | 240 | 885166.7421 | 701373.6627 | 76166.3513 | 884379.44 | 700233.352 | 34368.8607 | 64.7 | 67.8 | -4.8 | -5.9 | 8547.0421 | 162.44 | -2107.648 | 568.8607
2025-07-01 | 2025 | Q3 | 8211.8 | 8308.4 | 243.6 | 244.1 | 885166.7421 | 701373.6627 | 76166.3513 | 885300.332 | 702593.1377 | 34149.745 | 53.9 | 55.3 | 2.7 | 1.1 | 8547.0421 | 920.892 | 2359.7858 | -219.1158
2025-08-01 | 2025 | Q3 | 8302.8897 | 8385.2667 | 242.3511 | 243.1647 | 885166.7421 | 701373.6627 | 76166.3513 | 885300.332 | 702593.1377 | 34149.745 | 138.7897 | 140.1667 | 4.0511 | 4.0647 | 8547.0421 | 920.892 | 2359.7858 | -219.1158
2025-09-01 | 2025 | Q3 | 8316.5175 | 8356.8924 | 244.5885 | 243.6732 | 885166.7421 | 701373.6627 | 76166.3513 | 885300.332 | 702593.1377 | 34149.745 | 139.0175 | 139.6924 | 4.0885 | 4.0732 | 8547.0421 | 920.892 | 2359.7858 | -219.1158
2025-10-01 | 2025 | Q4 | 8318.8566 | 8336.9592 | 246.2157 | 243.7749 | 885166.7421 | 701373.6627 | 76166.3513 | 888804.1645 | 705405.2915 | 34095.2185 | 139.0566 | 139.3592 | 4.1157 | 4.0749 | 8547.0421 | 3503.8325 | 2812.1537 | -54.5265
2025-11-01 | 2025 | Q4 | 8321.094 | 8324.2467 | 245.7072 | 243.7749 | 885166.7421 | 701373.6627 | 76166.3513 | 888804.1645 | 705405.2915 | 34095.2185 | 139.094 | 139.1467 | 4.1072 | 4.0749 | 8547.0421 | 3503.8325 | 2812.1537 | -54.5265
2025-12-01 | 2025 | Q4 | 8322.4161 | 8315.6022 | 243.5715 | 243.7749 | 885166.7421 | 701373.6627 | 76166.3513 | 888804.1645 | 705405.2915 | 34095.2185 | 139.1161 | 139.0022 | 4.0715 | 4.0749 | 8547.0421 | 3503.8325 | 2812.1537 | -54.5265
2026-01-01 | 2026 | Q1 | 8271.5822 | 8228.7316 | 243.4924 | 245.4081 | 894018.4095 | 708387.3993 | 76928.0148 | 893059.17 | 709364.41 | 34138 | 67.6822 | 67.3316 | 1.9924 | 2.0081 | 8851.6674 | 4255.0055 | 3959.1185 | 42.7815
2026-02-01 | 2026 | Q1 | 8300.9223 | 8232.8654 | 245.3072 | 248.7353 | 894018.4095 | 708387.3993 | 76928.0148 | 893059.17 | 709364.41 | 34138 | 67.9223 | 67.3654 | 2.0072 | 2.0353 | 8851.6674 | 4255.0055 | 3959.1185 | 42.7815
2026-03-01 | 2026 | Q1 | 8310.5006 | 8222.7829 | 247.8279 | 249.3402 | 894018.4095 | 708387.3993 | 76928.0148 | 893059.17 | 709364.41 | 34138 | 68.0006 | 67.2829 | 2.0279 | 2.0402 | 8851.6674 | 4255.0055 | 3959.1185 | 42.7815
2026-04-01 | 2026 | Q2 | 8295.2761 | 8232.6637 | 243.8957 | 244.7023 | 894018.4095 | 708387.3993 | 76928.0148 | 893223.2344 | 707235.6855 | 34712.5494 | 67.8761 | 67.3637 | 1.9957 | 2.0023 | 8851.6674 | 164.0644 | -2128.7245 | 574.5494
2026-05-01 | 2026 | Q2 | 8275.6152 | 8265.7343 | 242.9883 | 242.6858 | 894018.4095 | 708387.3993 | 76928.0148 | 893223.2344 | 707235.6855 | 34712.5494 | 67.7152 | 67.6343 | 1.9883 | 1.9858 | 8851.6674 | 164.0644 | -2128.7245 | 574.5494
2026-06-01 | 2026 | Q2 | 8272.288 | 8338.2275 | 241.5767 | 241.98 | 894018.4095 | 708387.3993 | 76928.0148 | 893223.2344 | 707235.6855 | 34712.5494 | 67.688 | 68.2275 | 1.9767 | 1.98 | 8851.6674 | 164.0644 | -2128.7245 | 574.5494
2026-07-01 | 2026 | Q3 | 8279.5474 | 8376.9443 | 245.6097 | 246.1138 | 894018.4095 | 708387.3993 | 76928.0148 | 894153.3353 | 709619.0691 | 34491.2424 | 67.7474 | 68.5443 | 2.0097 | 2.0138 | 8851.6674 | 930.1009 | 2383.3836 | -221.3069
2026-08-01 | 2026 | Q3 | 8371.3885 | 8454.4452 | 244.3505 | 245.1708 | 894018.4095 | 708387.3993 | 76928.0148 | 894153.3353 | 709619.0691 | 34491.2424 | 68.4988 | 69.1785 | 1.9994 | 2.0061 | 8851.6674 | 930.1009 | 2383.3836 | -221.3069
2026-09-01 | 2026 | Q3 | 8385.1288 | 8425.8368 | 246.6064 | 245.6835 | 894018.4095 | 708387.3993 | 76928.0148 | 894153.3353 | 709619.0691 | 34491.2424 | 68.6113 | 68.9444 | 2.0179 | 2.0103 | 8851.6674 | 930.1009 | 2383.3836 | -221.3069
2026-10-01 | 2026 | Q4 | 8387.4872 | 8405.7391 | 248.247 | 245.786 | 894018.4095 | 708387.3993 | 76928.0148 | 897692.2061 | 712459.3444 | 34436.1707 | 68.6306 | 68.7799 | 2.0313 | 2.0111 | 8851.6674 | 3538.8708 | 2840.2753 | -55.0718
2026-11-01 | 2026 | Q4 | 8389.743 | 8392.9217 | 247.7343 | 245.786 | 894018.4095 | 708387.3993 | 76928.0148 | 897692.2061 | 712459.3444 | 34436.1707 | 68.649 | 68.675 | 2.0271 | 2.0111 | 8851.6674 | 3538.8708 | 2840.2753 | -55.0718
2026-12-01 | 2026 | Q4 | 8391.076 | 8384.2059 | 245.581 | 245.786 | 894018.4095 | 708387.3993 | 76928.0148 | 897692.2061 | 712459.3444 | 34436.1707 | 68.6599 | 68.6037 | 2.0095 | 2.0111 | 8851.6674 | 3538.8708 | 2840.2753 | -55.0718

## Weather
|  |  | MeanTemp | HDD20 | CDD20 | HDD18 | CDD18 | HDD16 | CDD16 | HDD14 | CDD14 | HDD12 | CDD12 | HDD10 | CDD10 | HDD8 | CDD8 | [92 empty] | Res_NoCDM | GS_lt_50_NoCDM | GS_50_999_NoCDM | GS_1000_4999_NoCDM | GS_LU_kWh | Res_NoCDM | GS_lt_50_NoCDM | GS_50_999_NoCDM | GS_1000_4999_NoCDM | GS_LU_kWh | [5 empty] | Res_NoCDM | GS_lt_50_NoCDM | GS_50_999_NoCDM | GS_1000_4999_kWh | GS_LU_kWh
2015-01-01 | 2015 | 1 | -7.7384 | 859.8918 | 0 | 797.8918 | 0 | 735.8918 | 0 | 673.8918 | 0 | 611.8918 | 0 | 549.8918 | 0 | 487.8918 | 0 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 49452804.2089 | 13822388.7968 | 32704294.3811 | 6697602.8368 | 3310187.7147 | 50723562.8522 | 12760752.5302 | 33844576.6202 | 6894957.8329 | 3227026.2029 | [5 empty] | 31.5136 | 111.6663 | 2089.0638 | 17380.6763 | 106780.2489
2015-02-01 | 2015 | 2 | -12.9234 | 921.8543 | 0 | 865.8543 | 0 | 809.8543 | 0 | 753.8543 | 0 | 697.8543 | 0 | 641.8543 | 0 | 585.8543 | 0 | HDD20 | Jan | Feb | Mar | Apr | May | June | July | August | Sept | Oct | Nov | Dec | HDD18 | Jan | Feb | Mar | Apr | May | June | July | August | Sept | Oct | Nov | Dec |  | HDD16 | Jan | Feb | Mar | Apr | May | June | July | August | Sept | Oct | Nov | Dec | HDD14 | Jan | Feb | Mar | Apr | May | June | July | August | Sept | Oct | Nov | Dec | HDD12 | Jan | Feb | Mar | Apr | May | June | July | August | Sept | Oct | Nov | Dec | HDD10 | Jan | Feb | Mar | Apr | May | June | July | August | Sept | Oct | Nov | Dec | HDD8 | Jan | Feb | Mar | Apr | May | June | July | August | Sept | Oct | Nov | Dec | 50302916.6735 | 12768909.6458 | 34105863.4908 | 6292256.0166 | 3180175.3551 | 53193008.9333 | 13174413.3178 | 35687457.6583 | 6909803.7644 | 3245416.0115 | [5 empty] | 35.4353 | 114.208 | 2412.013 | 17944.4422 | 113577.6913
2015-03-01 | 2015 | 3 | -2.5742 | 699.8 | 0 | 637.8 | 0 | 575.8 | 0 | 513.8 | 0 | 451.8 | 0 | 389.8 | 0 | 327.8 | 0 | 2015 | 859.8918 | 921.8543 | 699.8 | 406.7504 | 159.0969 | 93.1375 | 25.9875 | 40.1875 | 78.994 | 338.9875 | 431.7708 | 499.6259 | 2015 | 797.8918 | 865.8543 | 637.8 | 346.7504 | 108.2219 | 44.925 | 6.0875 | 9.4167 | 42.6315 | 276.9875 | 371.7708 | 437.6259 | 3945.9634 | 2015 | 735.8918 | 809.8543 | 575.8 | 286.7504 | 67.2118 | 17.725 | 0 | 0.49167 | 18.6958 | 215.9875 | 311.7708 | 375.6259 | 2015 | 673.8918 | 753.8543 | 513.8 | 226.7504 | 35.5784 | 5.9875 | 0 | 0 | 6.0042 | 157.3458 | 252.0417 | 313.6259 | 2015 | 611.8918 | 697.8543 | 451.8 | 168.2837 | 16.1909 | 0.64583 | 0 | 0 | 0.0375 | 104.8833 | 195.3083 | 251.6259 | 2015 | 549.8918 | 641.8543 | 389.8 | 116.5837 | 4.3917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.2625 | 143.6792 | 190.4926 | 2015 | 487.8918 | 585.8543 | 327.8 | 72.8629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.9292 | 99.9708 | 134.4507 | 41870929.8633 | 12329126.1242 | 29483042.3573 | 6879107.4131 | 3522503.9866 | 45779518.0033 | 11865383.6627 | 30636418.6132 | 6867309.5838 | 3192778.0314 | [5 empty] | 26.6064 | 99.7777 | 1879.5768 | 17702.2898 | 113629.1609
2015-04-01 | 2015 | 4 | 6.4417 | 406.7504 | 0 | 346.7504 | 0 | 286.7504 | 0 | 226.7504 | 0 | 168.2837 | 1.5333 | 116.5837 | 9.8333 | 72.8629 | 26.1125 | 2016 | 737.8792 | 661.7083 | 577.0793 | 465.9833 | 203.7236 | 56.8833 | 8.7542 | 4.0292 | 80.1458 | 283.1958 | 437.3351 | 678.6708 | 2016 | 675.8792 | 603.7083 | 515.0793 | 405.9833 | 154.5861 | 30.2042 | 1.6583 | 1.1292 | 40.9292 | 222.1333 | 377.3351 | 616.6708 | 3645.2964 | 2016 | 613.8792 | 545.7083 | 453.0793 | 345.9833 | 111.6944 | 14.1333 | 0 | 0 | 15.7875 | 166.45 | 317.3351 | 554.6708 | 2016 | 551.8792 | 487.7083 | 391.0793 | 286.8167 | 75.3444 | 3.975 | 0 | 0 | 4.9125 | 121.9667 | 257.3351 | 492.6708 | 2016 | 489.8792 | 429.7083 | 329.0793 | 229.2042 | 45.0361 | 0.65 | 0 | 0 | 0.8125 | 87.5792 | 198.6643 | 430.6708 | 2016 | 427.8792 | 371.7083 | 267.0793 | 175.3375 | 18.8292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.9958 | 141.0018 | 368.6708 | 2016 | 365.8792 | 313.7083 | 207.6752 | 127.95 | 4.2083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.25 | 89.231 | 306.6708 | 37098204.7995 | 10623916.1712 | 24984134.0402 | 6556816.3103 | 3275756.0248 | 37022524.6463 | 10248773.9759 | 25185256.5046 | 6818345.6355 | 3132125.8834 | [5 empty] | 24.3302 | 88.6878 | 1642.6124 | 17311.1904 | 109191.8675
2015-05-01 | 2015 | 5 | 14.8807 | 159.0969 | 0.4 | 108.2219 | 11.525 | 67.2118 | 32.5149 | 35.5784 | 62.8815 | 16.1909 | 105.494 | 4.3917 | 155.6948 | 0 | 213.3031 | 2017 | 682.2167 | 586.0833 | 661.6792 | 348.3875 | 247.1667 | 85.4533 | 14.4125 | 46.5875 | 100.0667 | 238.4833 | 502.6117 | 798.3125 | 2017 | 620.2167 | 530.0833 | 599.6792 | 288.7333 | 188.6375 | 47.7325 | 1.8042 | 17.95 | 65.7 | 179.7083 | 442.6117 | 736.3125 | 3719.1692 | 2017 | 558.2167 | 474.0833 | 537.6792 | 230.7333 | 134.8333 | 20.2875 | 0 | 3.6417 | 37.3917 | 124.7625 | 382.6117 | 674.3125 | 2017 | 496.2167 | 418.0833 | 475.6792 | 174.0375 | 88.1292 | 4.0917 | 0 | 0 | 16.8333 | 82.1375 | 322.6117 | 612.3125 | 2017 | 434.2167 | 362.0833 | 413.6792 | 120.8 | 52.2875 | 0 | 0 | 0 | 5.4667 | 49.8833 | 262.6117 | 550.3125 | 2017 | 372.2167 | 306.0833 | 351.6792 | 73.1458 | 26.7417 | 0 | 0 | 0 | 1.3833 | 26.7583 | 203.9076 | 488.3125 | 2017 | 310.2167 | 251.425 | 290.6792 | 34.6958 | 10.0458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6208 | 148.0242 | 426.3125 | 31770390.5534 | 10188832.8329 | 25167162.6899 | 7230750.995 | 3629287.2635 | 38429677.1262 | 9865936.5842 | 24560894.6682 | 7241537.5711 | 3186877.0537 | [5 empty] | 20.1409 | 82.2091 | 1604.4347 | 18481.2663 | 117073.7827
2015-06-01 | 2015 | 6 | 16.9871 | 93.1375 | 2.75 | 44.925 | 14.5375 | 17.725 | 47.3375 | 5.9875 | 95.6 | 0.64583 | 150.2583 | 0 | 209.6125 | 0 | 269.6125 | 2018 | 812.5375 | 632.4958 | 629.2792 | 512.5167 | 140.8447 | 63.4686 | 4.9669 | 7.2292 | 92.3708 | 364.8083 | 563.525 | 646.9167 | 2018 | 750.5375 | 576.4958 | 567.2792 | 452.5167 | 95.4072 | 23.0602 | 0.2 | 0.90833 | 59.1875 | 305.1 | 503.525 | 584.9167 | 3919.1341 | 2018 | 688.5375 | 520.4958 | 505.2792 | 392.5167 | 53.4625 | 7.6458 | 0 | 0 | 33.2792 | 248.8875 | 443.525 | 522.9167 | 2018 | 626.5375 | 464.4958 | 443.2792 | 332.5167 | 22.0625 | 3.3208 | 0 | 0 | 13.6958 | 194.1792 | 383.525 | 460.9167 | 2018 | 564.5375 | 408.4958 | 381.2792 | 272.5167 | 6.9292 | 0 | 0 | 0 | 2.1167 | 142.15 | 323.525 | 398.9167 | 2018 | 502.5375 | 352.4958 | 319.2792 | 212.5792 | 2.7875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.3167 | 263.8667 | 336.9167 | 2018 | 440.5375 | 296.4958 | 257.2792 | 158.6667 | 0.50417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.5667 | 206.2458 | 274.9167 | 34887825.889 | 10184617.7083 | 24309134.1013 | 7609612.656 | 3515408.7356 | 40663878.5058 | 10028838.2666 | 25172124.3755 | 7472714.7245 | 3228969.163 | [5 empty] | 22.8191 | 84.6391 | 1595.0875 | 20063.7793 | 117180.2912
2015-07-01 | 2015 | 7 | 20.6302 | 25.9875 | 45.525 | 6.0875 | 87.625 | 0 | 143.5375 | 0 | 205.5375 | 0 | 267.5375 | 0 | 329.5375 | 0 | 391.5375 | 2019 | 841.9333 | 695.3042 | 673.4583 | 426.6542 | 267.5346 | 80.6958 | 0.975 | 19.0917 | 113.5667 | 303.9667 | 589.725 | 676.4292 | 2019 | 779.9333 | 639.3042 | 611.4583 | 366.6542 | 205.5346 | 46.1208 | 0 | 4.6458 | 62.0542 | 243.7792 | 529.725 | 614.4292 | 4103.6388 | 2019 | 717.9333 | 583.3042 | 549.4583 | 306.6542 | 145.9388 | 21.925 | 0 | 0 | 21.0042 | 183.7792 | 469.725 | 552.4292 | 2019 | 655.9333 | 527.3042 | 487.4583 | 246.6542 | 92.743 | 9.075 | 0 | 0 | 4.9833 | 125.3 | 409.725 | 490.4292 | 2019 | 593.9333 | 471.3042 | 425.4583 | 187.5 | 47.1138 | 3.9292 | 0 | 0 | 0.42083 | 72.6375 | 349.725 | 428.4292 | 2019 | 531.9333 | 415.3042 | 363.4583 | 129.5333 | 21.3375 | 0.97917 | 0 | 0 | 0 | 31.1958 | 289.725 | 366.4292 | 2019 | 469.9333 | 359.3042 | 301.4583 | 81.2458 | 5.4042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0667 | 229.725 | 304.4292 | 40842121.3703 | 11315953.5892 | 27428159.3679 | 7942122.6115 | 3903331.7192 | 48726618.2336 | 11407055.217 | 27004072.898 | 8258403.9576 | 3381439.1551 | [5 empty] | 25.7906 | 90.7811 | 1741.6916 | 20227.2536 | 125913.9264
2015-08-01 | 2015 | 8 | 19.4175 | 40.1875 | 22.1292 | 9.4167 | 53.3583 | 0.49167 | 106.4333 | 0 | 167.9417 | 0 | 229.9417 | 0 | 291.9417 | 0 | 353.9417 | 2020 | 690.8208 | 678.4 | 543.5708 | 439.675 | 265.1411 | 53.275 | 0 | 19.7208 | 132.7587 | 349.8333 | 426.3007 | 644.9042 | 2020 | 628.8208 | 620.4 | 481.5708 | 379.675 | 212.7369 | 29.7333 | 0 | 3.4875 | 85.042 | 287.8333 | 366.3007 | 582.9042 | 3678.5047 | 2020 | 566.8208 | 562.4 | 419.5708 | 319.675 | 164.6 | 13.1458 | 0 | 0 | 46.0337 | 226.0625 | 306.3007 | 520.9042 | 2020 | 504.8208 | 504.4 | 357.5708 | 259.675 | 122.05 | 3.4333 | 0 | 0 | 23.967 | 167.7625 | 246.3007 | 458.9042 | 2020 | 442.8208 | 446.4 | 295.5708 | 199.675 | 86.9 | 0 | 0 | 0 | 8.9667 | 112.0958 | 188.1299 | 396.9042 | 2020 | 380.8208 | 388.4 | 233.6083 | 141.8292 | 59.0292 | 0 | 0 | 0 | 2.2333 | 71.3 | 136.2632 | 334.9042 | 2020 | 318.8208 | 330.4 | 174.475 | 89.1833 | 36.525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.4542 | 92.8757 | 272.9042 | 45385708.478 | 11031577.8717 | 26677898.1684 | 8021740.0875 | 3934483.9153 | 46082693.9429 | 10904588.8042 | 26416810.6136 | 7989680.0482 | 3329251.0416 | [5 empty] | 28.5658 | 88.4997 | 1680.8152 | 18792.1182 | 126918.836
2015-09-01 | 2015 | 9 | 18.2974 | 78.994 | 27.9167 | 42.6315 | 51.5542 | 18.6958 | 87.6185 | 6.0042 | 134.9268 | 0.0375 | 188.9601 | 0 | 248.9226 | 0 | 308.9226 | 2021 | 715.5042 | 709.4542 | 554.5964 | 379.7958 | 221.9222 | 36.0667 | 25.5167 | 8.525 | 93.1042 | 214.1875 | 506.3126 | 595.0458 | 2021 | 653.5042 | 653.4542 | 492.5964 | 319.7958 | 173.6431 | 14.2542 | 5.3542 | 0.69167 | 45.6792 | 153.475 | 446.3126 | 533.0458 | 3491.8062 | 2021 | 591.5042 | 597.4542 | 430.5964 | 260.0083 | 127.0431 | 3.2708 | 0.74583 | 0 | 20.0667 | 108.4333 | 386.3126 | 471.0458 | 2021 | 529.5042 | 541.4542 | 368.5964 | 203.5042 | 83.3764 | 0 | 0 | 0 | 5.9833 | 72.75 | 326.3126 | 409.0458 | 2021 | 467.5042 | 485.4542 | 306.8922 | 150.85 | 50.725 | 0 | 0 | 0 | 0.28333 | 44.1667 | 266.3126 | 347.0458 | 2021 | 405.5042 | 429.4542 | 249.7464 | 102.1583 | 25.9833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.2667 | 206.3126 | 285.4583 | 2021 | 343.5042 | 373.4542 | 194.6505 | 60.4542 | 8.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6667 | 148.5043 | 225.4583 | 40632623.0483 | 10798348.7416 | 25368422.1828 | 8078291.6632 | 3833490.6826 | 43386093.5278 | 10562744.9106 | 25776662.0882 | 7753705.9095 | 3283429.9334 | [5 empty] | 26.3398 | 89.2499 | 1648.3705 | 19484.2129 | 127783.0228
2015-10-01 | 2015 | 10 | 9.0649 | 338.9875 | 0 | 276.9875 | 0 | 215.9875 | 1 | 157.3458 | 4.3583 | 104.8833 | 13.8958 | 61.2625 | 32.275 | 33.9292 | 66.9417 | 2022 | 887.4917 | 692.85 | 606.7208 | 414.3333 | 158.9792 | 75.529 | 8.9946 | 7.3917 | 111.7917 | 330.8556 | 471.8333 | 647.1208 | 2022 | 825.4917 | 636.85 | 544.7208 | 354.3333 | 109.5083 | 36.1665 | 0.62083 | 0.7625 | 71.4125 | 268.8556 | 411.8333 | 585.1208 | 3845.6763 | 2022 | 763.4917 | 580.85 | 482.7208 | 294.3333 | 70.65 | 6.1903 | 0 | 0 | 45.0292 | 206.8556 | 351.8333 | 523.1208 | 2022 | 701.4917 | 524.85 | 420.7208 | 234.3333 | 39.325 | 0 | 0 | 0 | 22.8333 | 147.2764 | 294.1417 | 461.1208 | 2022 | 639.4917 | 468.85 | 358.7208 | 176.5875 | 14.4 | 0 | 0 | 0 | 8.5708 | 94.4598 | 238.4125 | 399.1208 | 2022 | 577.4917 | 412.85 | 296.7208 | 123.0417 | 0.93333 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 52.8556 | 185.6583 | 337.1208 | 2022 | 515.4917 | 356.85 | 236.0417 | 75.575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.6598 | 138.8 | 275.1208 | 32633098.8401 | 10006451.4173 | 25684615.7148 | 7283096.8854 | 3429806.3556 | 35748527.0762 | 9911575.8531 | 24269755.2683 | 6838548.3159 | 3124612.7078 | [5 empty] | 20.4131 | 79.6616 | 1605.6899 | 16805.7471 | 110638.9147
2015-11-01 | 2015 | 11 | 5.6076 | 431.7708 | 0 | 371.7708 | 0 | 311.7708 | 0 | 252.0417 | 0.27083 | 195.3083 | 3.5375 | 143.6792 | 11.9083 | 99.9708 | 28.2 | 2023 | 666.0708 | 629.4333 | 613.0333 | 361.4 | 219.0475 | 55.6 | 7.3167 | 32.2118 | 95.2208 | 261.85 | 510.5931 | 551.6792 | 2023 | 604.0708 | 573.4333 | 551.0333 | 301.4 | 163.5642 | 21.4417 | 0.125 | 9.275 | 47.5917 | 207.1542 | 450.5931 | 489.6792 | 3419.3614 | 2023 | 542.0708 | 517.4333 | 489.0333 | 243.1583 | 113.0017 | 4.2708 | 0 | 1.6125 | 15.2167 | 157.4292 | 390.5931 | 427.6792 | 2023 | 480.0708 | 461.4333 | 427.0333 | 193.1167 | 68.7767 | 0 | 0 | 0 | 2.3583 | 111.1833 | 330.5931 | 365.6792 | 2023 | 418.0708 | 405.4333 | 365.0333 | 144.1167 | 37.4808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.475 | 270.5931 | 303.6792 | 2023 | 356.0708 | 349.4333 | 303.0333 | 98.575 | 20.285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.7792 | 210.9556 | 241.6792 | 2023 | 294.0708 | 293.5167 | 241.0333 | 58.1167 | 7.2058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.7833 | 153.4264 | 180.3667 | 36028748.5293 | 10647674.2704 | 27097679.1157 | 7062113.595 | 3420382.3045 | 37944527.0422 | 10392348.9793 | 25759541.3323 | 6824948.6896 | 3138283.1672 | Model 7: Prais-Winsten, using observations 2015:01-2024:11 (T = 119) |  |  |  |  | 23.2564 | 87.3118 | 1760.7329 | 16720.0016 | 114012.7435
2015-12-01 | 2015 | 12 | 3.883 | 499.6259 | 0 | 437.6259 | 0 | 375.6259 | 0 | 313.6259 | 0 | 251.6259 | 0 | 190.4926 | 0.86667 | 134.4507 | 6.8248 | 2024 | 698.9958 | 600.9667 | 522.1125 | 368.2979 | 143.5708 | 60.8625 | 5.5667 | 26.975 | 69.3375 | 295.9417 | 426.2917 | 660.575 | 2024 | 636.9958 | 542.9667 | 460.1125 | 308.2979 | 89.5292 | 31.5708 | 0.32917 | 8.2333 | 29.3667 | 233.9417 | 366.2917 | 598.575 | 3306.2104 | 2024 | 574.9958 | 484.9667 | 398.1125 | 248.2979 | 44.1583 | 10.3125 | 0 | 1.7583 | 10.9208 | 174.9875 | 307.7958 | 536.575 | 2024 | 512.9958 | 426.9667 | 336.1125 | 188.2979 | 15.5625 | 2.4583 | 0 | 0 | 2.5625 | 122.0625 | 251.7958 | 474.575 | 2024 | 450.9958 | 368.9667 | 274.1125 | 130.6813 | 2.9208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.0458 | 195.7958 | 412.575 | 2024 | 388.9958 | 310.9667 | 212.1125 | 78.9229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.0292 | 141.3208 | 350.575 | 2024 | 326.9958 | 252.9667 | 154.6917 | 41.0937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.6167 | 93.4333 | 288.575 | 40106687.7466 | 11180504.4507 | 28956193.2415 | 6433930.9579 | 2994161.9425 | 39597631.088 | 10745841.0099 | 26642400.628 | 6832739.0338 | 3149955.1345 | Dependent variable: Res_NoCDM |  |  |  |  | 25.0095 | 88.5276 | 1824.3569 | 14545.1261 | 96585.8691
2016-01-01 | 2016 | 1 | -3.8026 | 737.8792 | 0 | 675.8792 | 0 | 613.8792 | 0 | 551.8792 | 0 | 489.8792 | 0 | 427.8792 | 0 | 365.8792 | 0 | 2025 | 759.3342 | 680.855 | 608.133 | 412.3794 | 202.7027 | 66.0972 | 10.2491 | 21.1949 | 96.7357 | 298.211 | 486.6299 | 639.928 | 2025 | 697.3342 | 624.255 | 546.133 | 352.414 | 150.1369 | 32.5209 | 1.6179 | 5.65 | 54.9594 | 237.8968 | 426.6299 | 577.928 | 3707.4761 | 2025 | 635.3342 | 567.655 | 484.133 | 292.8111 | 103.2594 | 11.8907 | 0.074583 | 0.75042 | 26.3425 | 181.3635 | 366.7803 | 515.928 | 2025 | 573.3342 | 511.055 | 422.133 | 234.5702 | 64.2948 | 3.2342 | 0 | 0 | 10.4134 | 130.1964 | 307.4382 | 453.928 | 2025 | 511.3342 | 454.455 | 360.1626 | 178.0215 | 35.9984 | 0.5225 | 0 | 0 | 2.6675 | 85.5376 | 248.9078 | 391.928 | 2025 | 449.3342 | 397.855 | 298.6517 | 125.1707 | 18.0318 | 0.097917 | 0 | 0 | 0.57167 | 50.476 | 192.2691 | 330.0559 | 2025 | 387.3342 | 341.3975 | 238.5784 | 79.9844 | 7.2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.7614 | 140.0237 | 268.9205 | 44838756.5963 | 12581251.3832 | 32424680.3921 | 7305107.8313 | 3215727.4106 | 46955499.856 | 12078354.5341 | 31399505.4606 | 6873885.9479 | 3200924.2415 | rho = 0.267261 |  |  |  |  | 27.9419 | 99.4235 | 2034.9366 | 16516.6864 | 103733.1423
2016-02-01 | 2016 | 2 | -2.8175 | 661.7083 | 0 | 603.7083 | 0 | 545.7083 | 0 | 487.7083 | 0 | 429.7083 | 0 | 371.7083 | 0 | 313.7083 | 0 | 2026 | 759.3342 | 680.855 | 608.133 | 412.3794 | 202.7027 | 66.0972 | 10.2491 | 21.1949 | 96.7357 | 298.211 | 486.6299 | 639.928 | 2026 | 697.3342 | 624.255 | 546.133 | 352.414 | 150.1369 | 32.5209 | 1.6179 | 5.65 | 54.9594 | 237.8968 | 426.6299 | 577.928 | 3707.4761 | 2026 | 635.3342 | 567.655 | 484.133 | 292.8111 | 103.2594 | 11.8907 | 0.074583 | 0.75042 | 26.3425 | 181.3635 | 366.7803 | 515.928 | 2026 | 573.3342 | 511.055 | 422.133 | 234.5702 | 64.2948 | 3.2342 | 0 | 0 | 10.4134 | 130.1964 | 307.4382 | 453.928 | 2026 | 511.3342 | 454.455 | 360.1626 | 178.0215 | 35.9984 | 0.5225 | 0 | 0 | 2.6675 | 85.5376 | 248.9078 | 391.928 | 2026 | 449.3342 | 397.855 | 298.6517 | 125.1707 | 18.0318 | 0.097917 | 0 | 0 | 0.57167 | 50.476 | 192.2691 | 330.0559 | 2026 | 387.3342 | 341.3975 | 238.5784 | 79.9844 | 7.2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.7614 | 140.0237 | 268.9205 | 44227635.3446 | 11589929.2718 | 28882414.6388 | 7115237.8782 | 3430298.1466 | 44973740.7452 | 11697085.6396 | 30273870.9503 | 6863494.2995 | 3188051.9995 | [5 empty] | 29.4266 | 96.7917 | 1941.4139 | 17064.8611 | 118286.143
2016-03-01 | 2016 | 3 | 1.3845 | 577.0793 | 0 | 515.0793 | 0 | 453.0793 | 0 | 391.0793 | 0 | 329.0793 | 0 | 267.0793 | 0 | 207.6752 | 2.5958 | [92 empty] | 38332383.6413 | 11679242.5424 | 31071039.3104 | 7251476.8372 | 3622320.707 | 41989591.0553 | 11179026.0946 | 28177160.0798 | 6846115.4305 | 3166524.615 |  | coefficient | std. error | t-ratio | p-value | 23.8349 | 90.8487 | 1946.1973 | 16220.3216 | 116849.0551
2016-04-01 | 2016 | 4 | 4.4672 | 465.9833 | 0 | 405.9833 | 0 | 345.9833 | 0 | 286.8167 | 0.83333 | 229.2042 | 3.2208 | 175.3375 | 9.3542 | 127.95 | 21.9667 | CDD20 | Jan | Feb | Mar | Apr | May | June | July | August | Sept | Oct | Nov | Dec | CDD18 | Jan | Feb | Mar | Apr | May | June | July | August | Sept | Oct | Nov | Dec |  | CDD16 | Jan | Feb | Mar | Apr | May | June | July | August | Sept | Oct | Nov | Dec | CDD14 | Jan | Feb | Mar | Apr | May | June | July | August | Sept | Oct | Nov | Dec | CDD12 | Jan | Feb | Mar | Apr | May | June | July | August | Sept | Oct | Nov | Dec | CDD10 | Jan | Feb | Mar | Apr | May | June | July | August | Sept | Oct | Nov | Dec | CDD8 | Jan | Feb | Mar | Apr | May | June | July | August | Sept | Oct | Nov | Dec | 36524120.8433 | 10411421.1176 | 25693792.1885 | 7163584.4083 | 3453242.8504 | 38996198.2346 | 10591253.1101 | 26389011.5306 | 6834823.1658 | 3146315.2703 | const | 29912062.6778 | 1224166.2351 | 24.4346 | 1.4594e-47 | 23.4422 | 83.4449 | 1659.8057 | 16451.2697 | 115108.095
2016-05-01 | 2016 | 5 | 13.7181 | 203.7236 | 8.9833 | 154.5861 | 21.8458 | 111.6944 | 40.9542 | 75.3444 | 66.6042 | 45.0361 | 98.2958 | 18.8292 | 134.0889 | 4.2083 | 181.4681 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 2.75 | 45.525 | 22.1292 | 27.9167 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.525 | 14.5375 | 87.625 | 53.3583 | 51.5542 | 0 | 0 | 0 | 218.6 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.5149 | 47.3375 | 143.5375 | 106.4333 | 87.6185 | 1 | 0 | 0 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.8815 | 95.6 | 205.5375 | 167.9417 | 134.9268 | 4.3583 | 0.27083 | 0 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 1.5333 | 105.494 | 150.2583 | 267.5375 | 229.9417 | 188.9601 | 13.8958 | 3.5375 | 0 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 9.8333 | 155.6948 | 209.6125 | 329.5375 | 291.9417 | 248.9226 | 32.275 | 11.9083 | 0.86667 | 2015 | 0 | 0 | 0 | 26.1125 | 213.3031 | 269.6125 | 391.5375 | 353.9417 | 308.9226 | 66.9417 | 28.2 | 6.8248 | 31953380.1488 | 10228476.8589 | 25563625.5142 | 7587662.1759 | 3397618.0245 | 39151538.8671 | 10164746.1445 | 24737775.6675 | 7273127.3827 | 3198215.3506 | HDD14 | 30882.5522 | 3057.0778 | 10.102 | 1.3547e-17 | 19.8111 | 79.3915 | 1604.3445 | 16891.243 | 109600.5814
2016-06-01 | 2016 | 6 | 18.7735 | 56.8833 | 20.0875 | 30.2042 | 53.4083 | 14.1333 | 97.3375 | 3.975 | 147.1792 | 0.65 | 203.8542 | 0 | 263.2042 | 0 | 323.2042 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9833 | 20.0875 | 73.9833 | 84.0542 | 15.8875 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.8458 | 53.4083 | 128.8875 | 143.1542 | 36.6708 | 0.9375 | 0 | 0 | 384.9042 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.9542 | 97.3375 | 189.2292 | 204.025 | 71.5292 | 7.2542 | 0 | 0 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0.83333 | 66.6042 | 147.1792 | 251.2292 | 266.025 | 120.6542 | 24.7708 | 0 | 0 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 3.2208 | 98.2958 | 203.8542 | 313.2292 | 328.025 | 176.5542 | 52.3833 | 1.3292 | 0 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 9.3542 | 134.0889 | 263.2042 | 375.2292 | 390.025 | 235.7417 | 85.8 | 3.6667 | 0 | 2016 | 0 | 0 | 2.5958 | 21.9667 | 181.4681 | 323.2042 | 437.2292 | 452.025 | 295.7417 | 122.0542 | 11.8958 | 0 | 38776341.0793 | 10465207.7737 | 24988466.3743 | 8266801.9215 | 3372600.7862 | 44370850.516 | 10701876.1657 | 26009313.2001 | 7841388.0889 | 3300568.9303 | CDD12 | 70324.9285 | 5843.5127 | 12.0347 | 3.8288e-22 | 24.8065 | 83.9972 | 1608.0094 | 19111.3043 | 112420.0262
2016-07-01 | 2016 | 7 | 22.1042 | 8.7542 | 73.9833 | 1.6583 | 128.8875 | 0 | 189.2292 | 0 | 251.2292 | 0 | 313.2292 | 0 | 375.2292 | 0 | 437.2292 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4083 | 14.075 | 26.5792 | 16.0116 | 15.9125 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0.34583 | 4.8792 | 36.3542 | 75.9708 | 49.3741 | 41.5458 | 3.225 | 0 | 0 | 211.6949 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 2.3458 | 13.075 | 68.9092 | 136.1667 | 97.0658 | 73.2375 | 10.2792 | 0 | 0 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 5.65 | 28.3708 | 112.7133 | 198.1667 | 155.4241 | 112.6792 | 29.6542 | 0 | 0 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 12.4125 | 54.5292 | 168.6217 | 260.1667 | 217.4241 | 161.3125 | 59.4 | 0 | 0 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 24.7583 | 90.9833 | 228.6217 | 322.1667 | 279.4241 | 217.2292 | 98.275 | 1.2958 | 0 | 2017 | 0 | 1.3417 | 1 | 46.3083 | 136.2875 | 288.6217 | 384.1667 | 341.4241 | 275.8458 | 145.1375 | 5.4125 | 0 | 47218565.5654 | 11859424.8613 | 30177913.7699 | 9257660.4062 | 3721310.9433 | 51939881.4245 | 12021063.9901 | 27717795.4083 | 8584994.4917 | 3444865.3828 | [5 empty] | 29.2021 | 91.5878 | 1879.3071 | 20871.8738 | 120042.2885
2016-08-01 | 2016 | 8 | 22.5815 | 4.0292 | 84.0542 | 1.1292 | 143.1542 | 0 | 204.025 | 0 | 266.025 | 0 | 328.025 | 0 | 390.025 | 0 | 452.025 | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3827 | 21.6625 | 75.3655 | 73.475 | 33.7375 | 0.016667 | 0 | 0 | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.9452 | 41.2542 | 132.5986 | 129.1542 | 60.5542 | 2.3083 | 0 | 0 | 395.8147 | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.0005 | 85.8398 | 194.3986 | 190.2458 | 94.6458 | 8.0958 | 0 | 0 | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.6005 | 141.5148 | 256.3986 | 252.2458 | 135.0625 | 15.3875 | 0 | 0 | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.4672 | 198.1939 | 318.3986 | 314.2458 | 183.4833 | 25.3583 | 0 | 0 | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0.0625 | 185.3255 | 258.1939 | 380.3986 | 376.2458 | 241.3667 | 41.525 | 0.34167 | 0 | 2018 | 0 | 0 | 0 | 6.15 | 245.0422 | 318.1939 | 442.3986 | 438.2458 | 301.3667 | 62.775 | 2.7208 | 0 | 52195914.614 | 12306932.6726 | 30103803.9295 | 9581497.8126 | 3656370.2 | 52980397.3456 | 12219891.7443 | 27948912.3729 | 8690750.7371 | 3465404.0054 | Statistics based on the rho-differenced data |  |  |  |  | 32.2278 | 95.3176 | 1867.4816 | 21593.7979 | 117947.4258
2016-09-01 | 2016 | 9 | 17.8581 | 80.1458 | 15.8875 | 40.9292 | 36.6708 | 15.7875 | 71.5292 | 4.9125 | 120.6542 | 0.8125 | 176.5542 | 0 | 235.7417 | 0 | 295.7417 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4375 | 74.575 | 23.1625 | 5.0833 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.8625 | 135.6 | 70.7167 | 13.5708 | 1.8125 | 0 | 0 | 257.5625 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4042 | 71.6667 | 197.6 | 128.0708 | 32.5208 | 3.8125 | 0 | 0 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2083 | 118.8167 | 259.6 | 190.0708 | 76.5 | 7.3333 | 0 | 0 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0.84583 | 27.5792 | 173.6708 | 321.6 | 252.0708 | 131.9375 | 16.6708 | 0 | 0 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 2.8792 | 63.8029 | 230.7208 | 383.6 | 314.0708 | 191.5167 | 37.2292 | 0 | 0 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 14.5917 | 109.8695 | 289.7417 | 445.6 | 376.0708 | 251.5167 | 76.1 | 0 | 0 | 42103147.7731 | 10662137.5759 | 25339421.8315 | 8742623.7868 | 3775313.6989 | 42479932.3609 | 10354682.3004 | 25582876.0409 | 7651823.2896 | 3263783.3976 | Sum squared resid | 1875050727490400 | S.E. of regression | 4020476.3909 |  | 26.8159 | 85.0861 | 1624.3219 | 20078.268 | 125843.79
2016-10-01 | 2016 | 10 | 10.8647 | 283.1958 | 0 | 222.1333 | 0.9375 | 166.45 | 7.2542 | 121.9667 | 24.7708 | 87.5792 | 52.3833 | 58.9958 | 85.8 | 33.25 | 122.0542 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9917 | 35.8112 | 122.8875 | 50.6519 | 4.6042 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5875 | 72.2696 | 184.8875 | 96.4186 | 16.8875 | 0 | 0 | 0 | 388.0506 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.4506 | 115.6821 | 246.8875 | 154.9311 | 37.8792 | 0.22917 | 0 | 0 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.9006 | 165.9696 | 308.8875 | 216.9311 | 75.8125 | 3.9292 | 0 | 0 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.7506 | 222.5362 | 370.8875 | 278.9311 | 120.8121 | 10.2625 | 1.8292 | 0 | 2020 | 0 | 0 | 0.0375 | 2.1542 | 111.8798 | 282.5362 | 432.8875 | 340.9311 | 174.0788 | 31.4667 | 9.9625 | 0 | 2020 | 0 | 0 | 2.9042 | 9.5083 | 151.3756 | 342.5362 | 494.8875 | 402.9311 | 231.8455 | 60.6208 | 26.575 | 0 | 31899084.2118 | 10050178.5469 | 26431491.6893 | 7674378.6048 | 3484851.2475 | 37362558.7997 | 9908825.333 | 24825522.9203 | 6981462.3638 | 3149246.1748 | R-squared | 0.62966 | Adjusted R-squared | 0.62327 |  | 19.624 | 78.0451 | 1636.5235 | 16698.2068 | 112414.5564
2016-11-01 | 2016 | 11 | 5.4222 | 437.3351 | 0 | 377.3351 | 0 | 317.3351 | 0 | 257.3351 | 0 | 198.6643 | 1.3292 | 141.0018 | 3.6667 | 89.231 | 11.8958 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4542 | 37.7417 | 32.3917 | 88.5875 | 2.3792 | 0 | 0 | 0 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.175 | 75.9292 | 74.2292 | 142.7542 | 14.9542 | 1.2875 | 0 | 0 | 329.3292 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0.2125 | 35.575 | 124.9458 | 131.6208 | 204.0625 | 49.3417 | 18.2458 | 0 | 0 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 3.7083 | 53.9083 | 181.675 | 192.875 | 266.0625 | 95.2583 | 44.5625 | 0 | 0 | 2021 | 0 | 0 | 0.29583 | 11.0542 | 83.2569 | 241.675 | 254.875 | 328.0625 | 149.5583 | 77.9792 | 0 | 0 | 2021 | 0 | 0 | 5.15 | 22.3625 | 120.5153 | 301.675 | 316.875 | 390.0625 | 209.275 | 118.0792 | 0 | 0.4125 | 2021 | 0 | 0 | 12.0542 | 40.6583 | 164.6569 | 361.675 | 378.875 | 452.0625 | 269.275 | 164.4792 | 2.1917 | 2.4125 | 35135197.6416 | 10467644.5936 | 26484968.3868 | 7232382.6811 | 3264640.2215 | 37952701.478 | 10419829.6831 | 25671392.9304 | 6823592.434 | 3138625.1469 | F(2, 116) | 81.2038 | P-value(F) | 8.8523e-23 |  | 22.3255 | 84.118 | 1694.4957 | 16037.1267 | 108821.3407
2016-12-01 | 2016 | 12 | -1.8926 | 678.6708 | 0 | 616.6708 | 0 | 554.6708 | 0 | 492.6708 | 0 | 430.6708 | 0 | 368.6708 | 0 | 306.6708 | 0 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0167 | 16.4515 | 44.8489 | 49.675 | 3.0125 | 0 | 0 | 0 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.5458 | 37.089 | 98.4752 | 105.0458 | 22.6333 | 0 | 0 | 0 | 281.7892 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.6875 | 67.1128 | 159.8543 | 166.2833 | 56.25 | 0 | 0 | 0 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.3625 | 120.9225 | 221.8543 | 228.2833 | 94.0542 | 2.4208 | 2.3083 | 0 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 2.2542 | 109.4375 | 180.9225 | 283.8543 | 290.2833 | 139.7917 | 11.6042 | 6.5792 | 0 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 8.7083 | 157.9708 | 240.9225 | 345.8543 | 352.2833 | 193.3208 | 32 | 13.825 | 0 | 2022 | 0 | 0 | 1.3208 | 21.2417 | 219.0375 | 300.9225 | 407.8543 | 414.2833 | 251.2208 | 64.8042 | 26.9667 | 0 | 42452801.0403 | 11890572.9672 | 31221242.4913 | 7259200.5747 | 3043951.7635 | 45126995.4105 | 11747211.5117 | 30213001.018 | 6863660.5256 | 3188257.9054 | rho | -0.057325 | Durbin-Watson | 2.1118 |  | 26.0852 | 92.4258 | 1933.0842 | 15504.703 | 98191.9924
2017-01-01 | 2017 | 1 | -2.007 | 682.2167 | 0 | 620.2167 | 0 | 558.2167 | 0 | 496.2167 | 0 | 434.2167 | 0 | 372.2167 | 0 | 310.2167 | 0 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6167 | 21.1417 | 45.1 | 12.0167 | 18.2125 | 0 | 0 | 0 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1333 | 46.9833 | 99.9083 | 51.0799 | 30.5833 | 7.3042 | 0 | 0 | 243.9924 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 1.7583 | 19.5708 | 89.8125 | 161.7833 | 105.4174 | 58.2083 | 19.5792 | 0 | 0 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 11.7167 | 37.3458 | 145.5417 | 223.7833 | 165.8049 | 105.35 | 35.3333 | 0 | 0 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 22.7167 | 68.05 | 205.5417 | 285.7833 | 227.8049 | 162.9917 | 54.625 | 0 | 0 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 37.175 | 112.8542 | 265.5417 | 347.7833 | 289.8049 | 222.9917 | 85.9292 | 0.3625 | 0 | 2023 | 0 | 0.083333 | 0 | 56.7167 | 161.775 | 325.5417 | 409.7833 | 351.8049 | 282.9917 | 127.9333 | 2.8333 | 0.6875 | 46444289.1997 | 12355535.1067 | 34806736.4101 | 7748576.2981 | 3134927.0235 | 45236499.7936 | 11767042.8074 | 30284057.688 | 6864272.8996 | 3189016.4594 | [5 empty] | 28.5193 | 96.0399 | 2142.7442 | 17131.412 | 101126.6782
2017-02-01 | 2017 | 2 | -0.93155 | 586.0833 | 0 | 530.0833 | 0 | 474.0833 | 0 | 418.0833 | 0 | 362.0833 | 0 | 306.0833 | 0 | 251.425 | 1.3417 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 25.0167 | 60.7083 | 41.8417 | 0.6375 | 0 | 0 | 0 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6583 | 55.725 | 117.4708 | 85.1 | 20.6667 | 0 | 0 | 0 | 289.6208 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.2875 | 94.4667 | 179.1417 | 140.625 | 62.2208 | 3.0458 | 1.5042 | 0 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.6917 | 146.6125 | 241.1417 | 200.8667 | 113.8625 | 12.1208 | 5.5042 | 0 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 2.3833 | 110.05 | 204.1542 | 303.1417 | 262.8667 | 171.3 | 31.1042 | 9.5042 | 0 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 10.625 | 169.1292 | 264.1542 | 365.1417 | 324.8667 | 231.3 | 60.0875 | 15.0292 | 0 | 2024 | 0 | 0 | 4.5792 | 32.7958 | 231.1292 | 324.1542 | 427.1417 | 386.8667 | 291.3 | 94.675 | 27.1417 | 0 | 42786099.9032 | 11059039.5001 | 28838170.0411 | 7030359.4292 | 2672619.7687 | 42823543.0476 | 11296498.1269 | 28958779.8194 | 6851815.2986 | 3173585.1004 | Statistics based on the original data |  |  |  |  | 29.058 | 95.3103 | 1969.2823 | 16988.3858 | 95450.706
2017-03-01 | 2017 | 3 | -1.3445 | 661.6792 | 0 | 599.6792 | 0 | 537.6792 | 0 | 475.6792 | 0 | 413.6792 | 0 | 351.6792 | 0 | 290.6792 | 1 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8954 | 20.5175 | 60.1964 | 46.1605 | 12.7383 | 0.0016667 | 0 | 0 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0.034583 | 14.3295 | 46.9413 | 113.5653 | 92.6156 | 30.9621 | 1.6875 | 0 | 0 | 300.1358 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0.43167 | 29.452 | 86.311 | 174.022 | 149.716 | 62.3452 | 7.1542 | 0.15042 | 0 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 2.1908 | 52.4874 | 137.6545 | 235.9474 | 210.9656 | 106.416 | 17.9871 | 0.80833 | 0 | 2025 | 0 | 0 | 0.029583 | 5.6421 | 86.191 | 194.9429 | 297.9474 | 272.9656 | 158.6701 | 35.3283 | 2.2779 | 0 | 2025 | 0 | 0 | 0.51875 | 12.7912 | 130.2245 | 254.5183 | 359.9474 | 334.9656 | 216.5743 | 62.2667 | 5.6392 | 0.12792 | 2025 | 0 | 0.1425 | 2.4454 | 27.605 | 181.3945 | 314.4204 | 421.9474 | 396.9656 | 276.0026 | 98.5521 | 13.3938 | 0.99248 | 40837973.4452 | 12183406.0646 | 30947017.5821 | 7867386.6453 | 3167625.9681 | 44602249.3776 | 11652179.7562 | 29872496.7874 | 6860726.0237 | 3184622.9076 | Mean dependent var | 43049491.4192 | S.D. dependent var | 6524852.2855 |  | 25.0157 | 94.702 | 1905.1353 | 17416.4513 | 102181.4828
2017-04-01 | 2017 | 4 | 8.3871 | 348.3875 | 0 | 288.7333 | 0.34583 | 230.7333 | 2.3458 | 174.0375 | 5.65 | 120.8 | 12.4125 | 73.1458 | 24.7583 | 34.6958 | 46.3083 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8954 | 20.5175 | 60.1964 | 46.1605 | 12.7383 | 0.0016667 | 0 | 0 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0.034583 | 14.3295 | 46.9413 | 113.5653 | 92.6156 | 30.9621 | 1.6875 | 0 | 0 | 300.1358 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0.43167 | 29.452 | 86.311 | 174.022 | 149.716 | 62.3452 | 7.1542 | 0.15042 | 0 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 2.1908 | 52.4874 | 137.6545 | 235.9474 | 210.9656 | 106.416 | 17.9871 | 0.80833 | 0 | 2026 | 0 | 0 | 0.029583 | 5.6421 | 86.191 | 194.9429 | 297.9474 | 272.9656 | 158.6701 | 35.3283 | 2.2779 | 0 | 2026 | 0 | 0 | 0.51875 | 12.7912 | 130.2245 | 254.5183 | 359.9474 | 334.9656 | 216.5743 | 62.2667 | 5.6392 | 0.12792 | 2026 | 0 | 0.1425 | 2.4454 | 27.605 | 181.3945 | 314.4204 | 421.9474 | 396.9656 | 276.0026 | 98.5521 | 13.3938 | 0.99248 | 36940740.3604 | 10307837.7831 | 25802014.5564 | 7658302.338 | 2851633.5452 | 36159693.0329 | 10011404.5454 | 24484720.8623 | 6850529.6144 | 3129810.7412 | [5 empty] | 23.3574 | 82.7739 | 1647.6382 | 17455.8355 | 95054.4515
2017-05-01 | 2017 | 5 | 12.0723 | 247.1667 | 1.4083 | 188.6375 | 4.8792 | 134.8333 | 13.075 | 88.1292 | 28.3708 | 52.2875 | 54.5292 | 26.7417 | 90.9833 | 10.0458 | 136.2875 | [92 empty] | 33272849.3567 | 10255191.1396 | 27647143.9556 | 7506438.3334 | 3104012.6835 | 36468476.015 | 9780375.3489 | 24212684.8605 | 7001099.1441 | 3146693.5777 | [5 empty] | 20.3176 | 79.5223 | 1705.2454 | 17886.9411 | 100129.4414
2017-06-01 | 2017 | 6 | 17.6207 | 85.4533 | 14.075 | 47.7325 | 36.3542 | 20.2875 | 68.9092 | 4.0917 | 112.7133 | 0 | 168.6217 | 0 | 228.6217 | 0 | 288.6217 | [92 empty] | 37271121.6439 | 10271714.8466 | 24510322.9723 | 8030339.2459 | 3164334.3235 | 41896730.4374 | 10273140.4616 | 25458967.1484 | 7594924.2382 | 3252586.6277 | [5 empty] | 23.4839 | 82.4243 | 1556.211 | 19932.9813 | 105477.8108
2017-07-01 | 2017 | 7 | 20.3925 | 14.4125 | 26.5792 | 1.8042 | 75.9708 | 0 | 136.1667 | 0 | 198.1667 | 0 | 260.1667 | 0 | 322.1667 | 0 | 384.1667 |  |  |  |  | 10 Year Average | [12 empty] | 10 Year Average | [13 empty] | 10 Year Average | [12 empty] | 10 Year Average | [12 empty] | 10 Year Average | [12 empty] | 10 Year Average | [12 empty] | 10 Year Average | [8 empty] | 43007005.8024 | 11368071.3219 | 31469547.4425 | 8822626.0176 | 3330834.0261 | 48208264.9065 | 11308005.2882 | 26888937.4684 | 8205719.4185 | 3371207.4392 | Model 13: Prais-Winsten, using observations 2015:01-2024:11 (T = 119) |  |  |  |  | 26.2115 | 88.1943 | 1929.9367 | 21414.4901 | 107446.2589
2017-08-01 | 2017 | 8 | 19.0137 | 46.5875 | 16.0116 | 17.95 | 49.3741 | 3.6417 | 97.0658 | 0 | 155.4241 | 0 | 217.4241 | 0 | 279.4241 | 0 | 341.4241 | [6 empty] | HDD20 | CDD20 | [11 empty] | HDD18 | CDD18 | [12 empty] | HDD16 | CDD16 | [11 empty] | HDD14 | CDD14 | [11 empty] | HDD12 | CDD12 | [11 empty] | HDD10 | CDD10 | [11 empty] | HDD8 | CDD8 | [5 empty] | 43246511.7472 | 11009225.6593 | 27041145.812 | 9105942.2355 | 3426068.7581 | 45202396.5545 | 10753993.988 | 26221281.015 | 7900208.1384 | 3311874.9541 | Dependent variable: GS_lt_50_NoCDM |  |  |  |  | 26.3291 | 85.4309 | 1661.5143 | 20465.3519 | 110518.347
2017-09-01 | 2017 | 9 | 17.1949 | 100.0667 | 15.9125 | 65.7 | 41.5458 | 37.3917 | 73.2375 | 16.8333 | 112.6792 | 5.4667 | 161.3125 | 1.3833 | 217.2292 | 0 | 275.8458 |  |  |  |  | Oshawa | January | 759.3342 | 0 | [9 empty] | Oshawa | January | 697.3342 | 0 | [10 empty] | Oshawa | January | 635.3342 | 0 | [9 empty] | Oshawa | January | 573.3342 | 0 | [9 empty] | Oshawa | January | 511.3342 | 0 | [9 empty] | Oshawa | January | 449.3342 | 0 | [9 empty] | Oshawa | January | 387.3342 | 0 | [5 empty] | 40173512.4438 | 10614412.6681 | 27701627.0562 | 7578589.9761 | 3363510.2195 | 41776209.0003 | 10368342.2773 | 25372516.2634 | 7595624.1316 | 3253708.6743 | rho = 0.527422 |  |  |  |  | 25.2221 | 84.8678 | 1758.8335 | 17226.1918 | 112117.0073
2017-10-01 | 2017 | 10 | 12.307 | 238.4833 | 0 | 179.7083 | 3.225 | 124.7625 | 10.2792 | 82.1375 | 29.6542 | 49.8833 | 59.4 | 26.7583 | 98.275 | 11.6208 | 145.1375 |  |  |  |  | Oshawa | February | 680.855 | 0 | [9 empty] | Oshawa | February | 624.255 | 0 | [10 empty] | Oshawa | February | 567.655 | 0 | [9 empty] | Oshawa | February | 511.055 | 0 | [9 empty] | Oshawa | February | 454.455 | 0 | [9 empty] | Oshawa | February | 397.855 | 0 | [9 empty] | Oshawa | February | 341.3975 | 0.1425 | [5 empty] | 36831928.2794 | 10086644.0149 | 28543126.7356 | 7201241.0248 | 3363510.2195 | 36625979.0622 | 9741296.2906 | 24289103.2595 | 7009856.8262 | 3147960.6992 | [5 empty] | 22.3299 | 77.9343 | 1760.5086 | 15729.2707 | 108500.3297
2017-11-01 | 2017 | 11 | 3.2463 | 502.6117 | 0 | 442.6117 | 0 | 382.6117 | 0 | 322.6117 | 0 | 262.6117 | 0 | 203.9076 | 1.2958 | 148.0242 | 5.4125 |  |  |  |  | Oshawa | March | 608.133 | 0 | [9 empty] | Oshawa | March | 546.133 | 0 | [10 empty] | Oshawa | March | 484.133 | 0 | [9 empty] | Oshawa | March | 422.133 | 0 | [9 empty] | Oshawa | March | 360.1626 | 0.029583 | [9 empty] | Oshawa | March | 298.6517 | 0.51875 | [9 empty] | Oshawa | March | 238.5784 | 2.4454 | [5 empty] | 39177413.4974 | 11102990.2969 | 28958644.8674 | 7272686.6407 | 2918187.1957 | 39875136.6567 | 10784911.7103 | 26911230.3705 | 6834636.3144 | 3152305.3154 |  | coefficient | std. error | t-ratio | p-value | 24.5072 | 88.3504 | 1842.153 | 16431.7231 | 97272.9065
2017-12-01 | 2017 | 12 | -5.752 | 798.3125 | 0 | 736.3125 | 0 | 674.3125 | 0 | 612.3125 | 0 | 550.3125 | 0 | 488.3125 | 0 | 426.3125 | 0 |  |  |  |  | Oshawa | April | 412.3794 | 0 | [9 empty] | Oshawa | April | 352.414 | 0.034583 | [10 empty] | Oshawa | April | 292.8111 | 0.43167 | [9 empty] | Oshawa | April | 234.5702 | 2.1908 | [9 empty] | Oshawa | April | 178.0215 | 5.6421 | [9 empty] | Oshawa | April | 125.1707 | 12.7912 | [9 empty] | Oshawa | April | 79.9844 | 27.605 | [5 empty] | 45743096.9066 | 12738018.5105 | 32603693.9793 | 6901002.2881 | 3038979.2686 | 48821835.4279 | 12416348.7915 | 32610558.2709 | 6884322.9306 | 3213852.6398 | const | 8645023.5952 | 210486.8727 | 41.0716 | 5.9642e-71 | 27.6586 | 98.1614 | 2007.1223 | 14974.4861 | 98031.5893
2018-01-01 | 2018 | 1 | -6.2109 | 812.5375 | 0 | 750.5375 | 0 | 688.5375 | 0 | 626.5375 | 0 | 564.5375 | 0 | 502.5375 | 0 | 440.5375 | 0 |  |  |  |  | Oshawa | May | 202.7027 | 4.8954 | [9 empty] | Oshawa | May | 150.1369 | 14.3295 | [10 empty] | Oshawa | May | 103.2594 | 29.452 | [9 empty] | Oshawa | May | 64.2948 | 52.4874 | [9 empty] | Oshawa | May | 35.9984 | 86.191 | [9 empty] | Oshawa | May | 18.0318 | 130.2245 | [9 empty] | Oshawa | May | 7.2018 | 181.3945 | [5 empty] | 49182543.9697 | 13743847.2362 | 33872703.0901 | 7124030.8997 | 3601834.9961 | 49261139.733 | 12495907.0096 | 32895619.9294 | 6886779.6225 | 3216895.7694 | HDD16 | 5592.8449 | 456.9018 | 12.2408 | 1.2627e-22 | 29.697 | 105.5595 | 2081.2721 | 15554.5917 | 116188.2257
2018-02-01 | 2018 | 2 | -2.5891 | 632.4958 | 0 | 576.4958 | 0 | 520.4958 | 0 | 464.4958 | 0 | 408.4958 | 0 | 352.4958 | 0 | 296.4958 | 0 |  |  |  |  | Oshawa | June | 66.0972 | 20.5175 | [9 empty] | Oshawa | June | 32.5209 | 46.9413 | [10 empty] | Oshawa | June | 11.8907 | 86.311 | [9 empty] | Oshawa | June | 3.2342 | 137.6545 | [9 empty] | Oshawa | June | 0.5225 | 194.9429 | [9 empty] | Oshawa | June | 0.097917 | 254.5183 | [9 empty] | Oshawa | June | 0 | 314.4204 | [5 empty] | 42254490.6405 | 11791318.0272 | 27039739.1702 | 6399514.7035 | 3368081.294 | 44256879.502 | 11556076.0387 | 29888862.3659 | 6859830.8495 | 3183514.0461 | CDD14 | 13438.091 | 1135.1934 | 11.8377 | 1.1078e-21 | 28.2194 | 100.0281 | 1839.438 | 15230.6968 | 120288.6176
2018-03-01 | 2018 | 3 | -0.29933 | 629.2792 | 0 | 567.2792 | 0 | 505.2792 | 0 | 443.2792 | 0 | 381.2792 | 0 | 319.2792 | 0 | 257.2792 | 0 |  |  |  |  | Oshawa | July | 10.2491 | 60.1964 | [9 empty] | Oshawa | July | 1.6179 | 113.5653 | [10 empty] | Oshawa | July | 0.074583 | 174.022 | [9 empty] | Oshawa | July | 0 | 235.9474 | [9 empty] | Oshawa | July | 0 | 297.9474 | [9 empty] | Oshawa | July | 0 | 359.9474 | [9 empty] | Oshawa | July | 0 | 421.9474 | [5 empty] | 43432566.137 | 12122391.5043 | 28989337.3124 | 6880257.4649 | 3716883.3501 | 43601654.686 | 11470971.5829 | 29223217.509 | 6855130.4654 | 3177691.6318 | [5 empty] | 26.139 | 92.7746 | 1774.459 | 14949.6421 | 119899.4629
2018-04-01 | 2018 | 4 | 2.9161 | 512.5167 | 0 | 452.5167 | 0 | 392.5167 | 0 | 332.5167 | 0 | 272.5167 | 0 | 212.5792 | 0.0625 | 158.6667 | 6.15 |  |  |  |  | Oshawa | August | 21.1949 | 46.1605 | [9 empty] | Oshawa | August | 5.65 | 92.6156 | [10 empty] | Oshawa | August | 0.75042 | 149.716 | [9 empty] | Oshawa | August | 0 | 210.9656 | [9 empty] | Oshawa | August | 0 | 272.9656 | [9 empty] | Oshawa | August | 0 | 334.9656 | [9 empty] | Oshawa | August | 0 | 396.9656 | [5 empty] | 40741485.3046 | 11217887.0584 | 27292635.3598 | 7045665.0089 | 3398029.7079 | 40181025.9968 | 10840308.4149 | 27085004.5769 | 6836346.9187 | 3154424.2587 | Statistics based on the rho-differenced data |  |  |  |  | 25.2792 | 88.6509 | 1726.2894 | 15872.0582 | 113267.6569
2018-05-01 | 2018 | 5 | 15.8883 | 140.8447 | 13.3827 | 95.4072 | 29.9452 | 53.4625 | 50.0005 | 22.0625 | 80.6005 | 6.9292 | 127.4672 | 2.7875 | 185.3255 | 0.50417 | 245.0422 |  |  |  |  | Oshawa | September | 96.7357 | 12.7383 | [9 empty] | Oshawa | September | 54.9594 | 30.9621 | [10 empty] | Oshawa | September | 26.3425 | 62.3452 | [9 empty] | Oshawa | September | 10.4134 | 106.416 | [9 empty] | Oshawa | September | 2.6675 | 158.6701 | [9 empty] | Oshawa | September | 0.57167 | 216.5743 | [9 empty] | Oshawa | September | 0 | 276.0026 | [5 empty] | 32656333.0181 | 10536315.1857 | 23108874.0492 | 7498547.6286 | 3765155.0247 | 39557531.2587 | 10027148.4668 | 24871977.7398 | 7366588.1708 | 3209492.0633 | Sum squared resid | 43475084324851 | S.E. of regression | 612197.035 |  | 19.5758 | 81.6629 | 1419.9001 | 16483.8082 | 121456.6137
2018-06-01 | 2018 | 6 | 18.6065 | 63.4686 | 21.6625 | 23.0602 | 41.2542 | 7.6458 | 85.8398 | 3.3208 | 141.5148 | 0 | 198.1939 | 0 | 258.1939 | 0 | 318.1939 |  |  |  |  | Oshawa | October | 298.211 | 0.0016667 | [9 empty] | Oshawa | October | 237.8968 | 1.6875 | [10 empty] | Oshawa | October | 181.3635 | 7.1542 | [9 empty] | Oshawa | October | 130.1964 | 17.9871 | [9 empty] | Oshawa | October | 85.5376 | 35.3283 | [9 empty] | Oshawa | October | 50.476 | 62.2667 | [9 empty] | Oshawa | October | 24.7614 | 98.5521 | [5 empty] | 39427584.0996 | 10734643.3722 | 26998818.8913 | 7218892.5772 | 3542268.7592 | 43952593.1016 | 10589473.9437 | 25920898.1364 | 7800788.4179 | 3292566.9302 | R-squared | 0.69389 | Adjusted R-squared | 0.68861 |  | 24.3218 | 86.0148 | 1714.2107 | 16316.1771 | 118075.6253
2018-07-01 | 2018 | 7 | 22.2709 | 4.9669 | 75.3655 | 0.2 | 132.5986 | 0 | 194.3986 | 0 | 256.3986 | 0 | 318.3986 | 0 | 380.3986 | 0 | 442.3986 |  |  |  |  | Oshawa | November | 486.6299 | 0 | [9 empty] | Oshawa | November | 426.6299 | 0 | [10 empty] | Oshawa | November | 366.7803 | 0.15042 | [9 empty] | Oshawa | November | 307.4382 | 0.80833 | [9 empty] | Oshawa | November | 248.9078 | 2.2779 | [9 empty] | Oshawa | November | 192.2691 | 5.6392 | [9 empty] | Oshawa | November | 140.0237 | 13.3938 | [5 empty] | 48882916.8894 | 12267261.0263 | 29341632.1125 | 7674844.1265 | 3944834.7222 | 52303422.456 | 12090531.4969 | 27798544.2926 | 8621944.1758 | 3452041.2769 | F(2, 116) | 137.85 | P-value(F) | 2.2246e-31 |  | 29.1306 | 94.942 | 1802.8653 | 16921.2158 | 127252.733
2018-08-01 | 2018 | 8 | 22.137 | 7.2292 | 73.475 | 0.90833 | 129.1542 | 0 | 190.2458 | 0 | 252.2458 | 0 | 314.2458 | 0 | 376.2458 | 0 | 438.2458 |  |  |  |  | Oshawa | December | 639.928 | 0 | [9 empty] | Oshawa | December | 577.928 | 0 | [10 empty] | Oshawa | December | 515.928 | 0 | [9 empty] | Oshawa | December | 453.928 | 0 | [9 empty] | Oshawa | December | 391.928 | 0 | [9 empty] | Oshawa | December | 330.0559 | 0.12792 | [9 empty] | Oshawa | December | 268.9205 | 0.99248 | [5 empty] | 51351752.1778 | 12704659.585 | 26369450.3984 | 8559341.2784 | 4464883.9793 | 52011378.4351 | 12034726.0492 | 27733676.1572 | 8592261.3247 | 3446276.654 | rho | -0.22945 | Durbin-Watson | 2.4463 |  | 30.5353 | 97.9512 | 1617.1624 | 19115.9715 | 144028.5155
2018-09-01 | 2018 | 9 | 18.0456 | 92.3708 | 33.7375 | 59.1875 | 60.5542 | 33.2792 | 94.6458 | 13.6958 | 135.0625 | 2.1167 | 183.4833 | 0 | 241.3667 | 0 | 301.3667 | [92 empty] | 45094790.035 | 11179301.1597 | 25218454.8329 | 7863635.4817 | 4269800.7919 | 43238477.2615 | 10646130.9723 | 25691112.4566 | 7755035.0322 | 3284063.1157 | [5 empty] | 27.6463 | 88.2832 | 1701.6501 | 17969.2823 | 142326.6931
2018-10-01 | 2018 | 10 | 8.2325 | 364.8083 | 0.016667 | 305.1 | 2.3083 | 248.8875 | 8.0958 | 194.1792 | 15.3875 | 142.15 | 25.3583 | 96.3167 | 41.525 | 55.5667 | 62.775 | [92 empty] | 34872575.813 | 11018001.2645 | 25367309.6514 | 7239505.6134 | 3882440.9349 | 37692133.9087 | 10243791.3938 | 25151271.6122 | 6923817.5842 | 3147895.0798 | Statistics based on the original data |  |  |  |  | 20.6529 | 83.8649 | 1704.7923 | 15840.8924 | 125240.0302
2018-11-01 | 2018 | 11 | 1.2158 | 563.525 | 0 | 503.525 | 0 | 443.525 | 0 | 383.525 | 0 | 323.525 | 0 | 263.8667 | 0.34167 | 206.2458 | 2.7208 | [92 empty] | 39696145.2339 | 11411106.129 | 28453365.9292 | 6895809.8728 | 3615531.6011 | 41756293.5141 | 11125590.1095 | 28112779.6075 | 6845156.1812 | 3165336.383 | Mean dependent var | 10966879.3987 | S.D. dependent var | 1096872.0016 |  | 24.2576 | 90.4351 | 1803.1284 | 15487.6238 | 120517.72
2018-12-01 | 2018 | 12 | -0.86828 | 646.9167 | 0 | 584.9167 | 0 | 522.9167 | 0 | 460.9167 | 0 | 398.9167 | 0 | 336.9167 | 0 | 274.9167 | 0 | [92 empty] | 43470353.4517 | 11879583.6829 | 29806855.6995 | 6632585.3377 | 3303674.8386 | 44146345.7006 | 11569615.384 | 29576663.9063 | 6858176.5043 | 3181464.7916 | [5 empty] | 25.7047 | 91.0243 | 1821.0445 | 14334.834 | 106570.1561
2019-01-01 | 2019 | 1 | -7.1591 | 841.9333 | 0 | 779.9333 | 0 | 717.9333 | 0 | 655.9333 | 0 | 593.9333 | 0 | 531.9333 | 0 | 469.9333 | 0 | [92 empty] | 49786545.5971 | 12427019.3578 | 34592789.5835 | 7362866.255 | 3372037.129 | 50168958.0907 | 12660313.3448 | 33484697.2582 | 6891856.354 | 3223184.369 | [5 empty] | 29.4304 | 95.0834 | 2105.465 | 16147.0904 | 108775.3913
2019-02-01 | 2019 | 2 | -4.8323 | 695.3042 | 0 | 639.3042 | 0 | 583.3042 | 0 | 527.3042 | 0 | 471.3042 | 0 | 415.3042 | 0 | 359.3042 | 0 | [92 empty] | 46962938.1 | 10817934.014 | 30102232.5819 | 6700295.058 | 2864073.6348 | 46196561.1354 | 11907353.3027 | 31147508.9505 | 6870678.0005 | 3196950.524 | Model 18: Prais-Winsten, using observations 2015:01-2024:11 (T = 119) |  |  |  |  | 30.7301 | 91.7925 | 2020.8266 | 16056.8852 | 102288.3441
2019-03-01 | 2019 | 3 | -1.7245 | 673.4583 | 0 | 611.4583 | 0 | 549.4583 | 0 | 487.4583 | 0 | 425.4583 | 0 | 363.4583 | 0 | 301.4583 | 0 | [92 empty] | 40529259.7567 | 11178126.2248 | 30690466.5102 | 7200226.2825 | 3271187.2446 | 44966020.1071 | 11718058.8078 | 30108545.2082 | 6862760.3143 | 3187142.8043 | Dependent variable: GS_50_999_NoCDM |  |  |  |  | 23.9494 | 85.8126 | 1864.4351 | 15743.5172 | 105522.1692
2019-04-01 | 2019 | 4 | 5.7782 | 426.6542 | 0 | 366.6542 | 0 | 306.6542 | 0 | 246.6542 | 0 | 187.5 | 0.84583 | 129.5333 | 2.8792 | 81.2458 | 14.5917 | [92 empty] | 38390411.1598 | 9605223.0161 | 25578026.4491 | 6757129.4428 | 3115930.8448 | 37588856.0263 | 10360092.7735 | 25434021.1993 | 6821664.3349 | 3136236.7906 | rho = -0.411061 |  |  |  |  | 23.4387 | 76.1956 | 1602.6332 | 15132.1554 | 103864.3615
2019-05-01 | 2019 | 5 | 11.3699 | 267.5346 | 0 | 205.5346 | 0 | 145.9388 | 2.4042 | 92.743 | 11.2083 | 47.1138 | 27.5792 | 21.3375 | 63.8029 | 5.4042 | 109.8695 | [92 empty] | 34434462.3673 | 9221277.1523 | 24776294.1119 | 7190309.3223 | 3162233.4764 | 34715705.5992 | 9611855.3532 | 23683418.1334 | 6877533.1568 | 3121762.9037 | [5 empty] | 20.3411 | 70.8915 | 1496.6953 | 15718.9094 | 102007.5315
2019-06-01 | 2019 | 6 | 17.6581 | 80.6958 | 10.4375 | 46.1208 | 35.8625 | 21.925 | 71.6667 | 9.075 | 118.8167 | 3.9292 | 173.6708 | 0.97917 | 230.7208 | 0 | 289.7417 | [92 empty] | 36650162.6573 | 9417230.9672 | 24832534.6182 | 7204081.3004 | 3172473.3759 | 42405710.774 | 10364315.8935 | 25557459.1903 | 7639227.6383 | 3261899.4416 |  | coefficient | std. error | t-ratio | p-value | 22.3586 | 74.8469 | 1550.0958 | 16278.1858 | 105749.1125
2019-07-01 | 2019 | 7 | 22.3742 | 0.975 | 74.575 | 0 | 135.6 | 0 | 197.6 | 0 | 259.6 | 0 | 321.6 | 0 | 383.6 | 0 | 445.6 | [92 empty] | 51398792.3301 | 11222943.6466 | 29793419.2384 | 8750214.2979 | 3467321.395 | 52528559.6801 | 12133552.0098 | 27848551.2466 | 8644826.7353 | 3456485.2343 | const | 22825027.7891 | 584659.4694 | 39.0399 | 1.4466e-68 | 30.3223 | 86.4447 | 1796.4076 | 19589.6413 | 111849.0773
2019-08-01 | 2019 | 8 | 20.1313 | 19.0917 | 23.1625 | 4.6458 | 70.7167 | 0 | 128.0708 | 0 | 190.0708 | 0 | 252.0708 | 0 | 314.0708 | 0 | 376.0708 | [92 empty] | 50405166.6525 | 10444170.9947 | 26285773.1545 | 8314591.1828 | 3551002.3047 | 47638926.0063 | 11199212.7434 | 26762477.2425 | 8147852.7937 | 3359969.325 | HDD10 | 20039.4839 | 2003.3156 | 10.0032 | 2.3155e-17 | 29.7383 | 80.4654 | 1581.9555 | 18508.6907 | 114548.4614
2019-09-01 | 2019 | 9 | 16.3839 | 113.5667 | 5.0833 | 62.0542 | 13.5708 | 21.0042 | 32.5208 | 4.9833 | 76.5 | 0.42083 | 131.9375 | 0 | 191.5167 | 0 | 251.5167 | [92 empty] | 40715477.6394 | 9115439.819 | 24447792.0446 | 7364154.3036 | 3301878.9952 | 39344455.9822 | 9790510.5996 | 24885945.47 | 7336154.7094 | 3202407.6398 | CDD12 | 15620.4088 | 3089.5684 | 5.0559 | 1.6174e-06 | 24.8186 | 72.5867 | 1520.3851 | 16688.6294 | 110062.6332
2019-10-01 | 2019 | 10 | 10.1946 | 303.9667 | 0 | 243.7792 | 1.8125 | 183.7792 | 3.8125 | 125.3 | 7.3333 | 72.6375 | 16.6708 | 31.1958 | 37.2292 | 8.0667 | 76.1 | [92 empty] | 35245091.0175 | 9056576.7105 | 24249973.5099 | 6877310.3939 | 3235594.6356 | 34954021.6317 | 9771417.9624 | 23710581.42 | 6854243.8036 | 3121844.1159 | [5 empty] | 20.7785 | 69.7749 | 1448.6245 | 16187.4235 | 104374.0205
2019-11-01 | 2019 | 11 | 0.3425 | 589.725 | 0 | 529.725 | 0 | 469.725 | 0 | 409.725 | 0 | 349.725 | 0 | 289.725 | 0 | 229.725 | 0 | [92 empty] | 40900798.176 | 10350429.6997 | 30825542.2264 | 6504414.3738 | 3235594.6356 | 42565416.382 | 11272122.6447 | 28630967.262 | 6849680.9845 | 3170941.3036 | Statistics based on the rho-differenced data |  |  |  |  | 24.9088 | 82.4604 | 1902.8112 | 15691.1821 | 107853.1545
2019-12-01 | 2019 | 12 | -1.8203 | 676.4292 | 0 | 614.4292 | 0 | 552.4292 | 0 | 490.4292 | 0 | 428.4292 | 0 | 366.4292 | 0 | 304.4292 | 0 | [92 empty] | 46344241.5465 | 11008452.1351 | 30515644.1916 | 6916748.0792 | 3129610.3284 | 45057767.0227 | 11734674.2178 | 30168079.1749 | 6863273.3844 | 3187778.3496 | Sum squared resid | 1308086919709120 | S.E. of regression | 3358066.6129 |  | 27.3065 | 84.8128 | 1812.8464 | 16293.4388 | 100955.1719
2020-01-01 | 2020 | 1 | -2.2845 | 690.8208 | 0 | 628.8208 | 0 | 566.8208 | 0 | 504.8208 | 0 | 442.8208 | 0 | 380.8208 | 0 | 318.8208 | 0 | [92 empty] | 48338968.5943 | 12171705.2989 | 31665184.6158 | 7135430.5826 | 3051730.6982 | 45502218.4199 | 11815164.5766 | 30456480.7474 | 6865758.86 | 3190857.1339 | R-squared | 0.44465 | Adjusted R-squared | 0.43508 |  | 28.4704 | 93.6407 | 1881.1373 | 16881.312 | 98442.9257
2020-02-01 | 2020 | 2 | -3.3931 | 678.4 | 0 | 620.4 | 0 | 562.4 | 0 | 504.4 | 0 | 446.4 | 0 | 388.4 | 0 | 330.4 | 0 | [92 empty] | 45824867.1635 | 11320017.3881 | 28996456.425 | 6643831.0977 | 2738816.0758 | 45489222.0125 | 11790439.5417 | 30608363.3358 | 6866376.9907 | 3191622.8188 | F(2, 116) | 58.6888 | P-value(F) | 2.4612e-18 |  | 28.8499 | 92.9615 | 1851.6256 | 16632.9007 | 94441.9336
2020-03-01 | 2020 | 3 | 2.4655 | 543.5708 | 0 | 481.5708 | 0 | 419.5708 | 0 | 357.5708 | 0 | 295.5708 | 0 | 233.6083 | 0.0375 | 174.475 | 2.9042 | [92 empty] | 40318850.6921 | 10567020.2753 | 27523984.2301 | 6564881.6993 | 2583844.575 | 40954762.607 | 10991618.1717 | 27506418.2238 | 6840328.429 | 3159356.1966 | rho | -0.067314 | Durbin-Watson | 2.1302 |  | 23.7355 | 81.1213 | 1644.2046 | 15347.583 | 83349.825
2020-04-01 | 2020 | 4 | 5.3442 | 439.675 | 0 | 379.675 | 0 | 319.675 | 0 | 259.675 | 0 | 199.675 | 0 | 141.8292 | 2.1542 | 89.1833 | 9.5083 | [92 empty] | 41695243.0543 | 8512616.9185 | 22124574.0747 | 5198888.1617 | 2026215.6898 | 37931489.4229 | 10432916.2742 | 25667211.091 | 6823766.9868 | 3138841.3672 | [5 empty] | 25.3413 | 67.5444 | 1363.19 | 12064.745 | 67540.523
2020-05-01 | 2020 | 5 | 11.7049 | 265.1411 | 7.9917 | 212.7369 | 17.5875 | 164.6 | 31.4506 | 122.05 | 50.9006 | 86.9 | 77.7506 | 59.0292 | 111.8798 | 36.525 | 151.3756 | [92 empty] | 39366599.8343 | 8422331.1027 | 21859678.9424 | 5975758.5395 | 1950073.452 | 39149083.2252 | 10249612.6874 | 25222437.9032 | 7168112.8884 | 3185372.5337 | Statistics based on the original data |  |  |  |  | 23.1504 | 64.6722 | 1301.0165 | 13763.9231 | 62905.5952
2020-06-01 | 2020 | 6 | 19.4179 | 53.275 | 35.8112 | 29.7333 | 72.2696 | 13.1458 | 115.6821 | 3.4333 | 165.9696 | 0 | 222.5362 | 0 | 282.5362 | 0 | 342.5362 | [92 empty] | 47154097.6223 | 9420600.9623 | 24219008.0959 | 7052492.3045 | 2214827.6747 | 45667937.3673 | 10948860.3164 | 26301134.6953 | 7975584.0497 | 3326513.4975 | Mean dependent var | 27287217.1924 | S.D. dependent var | 4466827.1683 |  | 28.6459 | 74.6778 | 1486.7408 | 17213.6501 | 73827.5892
2020-07-01 | 2020 | 7 | 23.9641 | 0 | 122.8875 | 0 | 184.8875 | 0 | 246.8875 | 0 | 308.8875 | 0 | 370.8875 | 0 | 432.8875 | 0 | 494.8875 | [92 empty] | 60194460.5762 | 11675848.9156 | 28888464.2066 | 8644136.8558 | 2771707.1866 | 55994699.593 | 12795881.9183 | 28618442.1434 | 8997119.2238 | 3524902.9662 | [5 empty] | 35.3606 | 89.5058 | 1713.0256 | 20936.9877 | 89409.9092
2020-08-01 | 2020 | 8 | 20.9978 | 19.7208 | 50.6519 | 3.4875 | 96.4186 | 0 | 154.9311 | 0 | 216.9311 | 0 | 278.9311 | 0 | 340.9311 | 0 | 402.9311 | [92 empty] | 55662667.0725 | 10788969.8335 | 26919034.292 | 8115885.9893 | 2823767.8386 | 49527869.5685 | 11560162.9209 | 27182044.9719 | 8339841.7626 | 3397254.9619 | [5 empty] | 32.699 | 82.7661 | 1593.3137 | 19516.9607 | 91089.2851
2020-09-01 | 2020 | 9 | 15.7282 | 132.7587 | 4.6042 | 85.042 | 16.8875 | 46.0337 | 37.8792 | 23.967 | 75.8125 | 8.9667 | 120.8121 | 2.2333 | 174.0788 | 0 | 231.8455 | [92 empty] | 44332780.4779 | 9145054.4284 | 22899887.3728 | 6840875.8033 | 2773278.0061 | 39148330.6449 | 9921258.1844 | 24756917.6104 | 7332716.5486 | 3203281.4919 | Model 23: Prais-Winsten, using observations 2015:01-2024:11 (T = 119) |  |  |  |  | 26.9036 | 72.0821 | 1408.3572 | 16625.8335 | 92442.6002
2020-10-01 | 2020 | 10 | 8.7151 | 349.8333 | 0 | 287.8333 | 0 | 226.0625 | 0.22917 | 167.7625 | 3.9292 | 112.0958 | 10.2625 | 71.3 | 31.4667 | 38.4542 | 60.6208 | [92 empty] | 36451110.7698 | 9117151.985 | 22361323.8621 | 6096532.067 | 2549443.6416 | 35814706.4215 | 9962156.5843 | 24414147.4361 | 6836726.3755 | 3125559.9239 | Dependent variable: GS_1000_4999_NoCDM |  |  |  |  | 21.3976 | 69.8911 | 1318.7075 | 14088.5945 | 82240.1175
2020-11-01 | 2020 | 11 | 5.79 | 426.3007 | 0 | 366.3007 | 0 | 306.3007 | 0 | 246.3007 | 0 | 188.1299 | 1.8292 | 136.2632 | 9.9625 | 92.8757 | 26.575 | [92 empty] | 39603334.0432 | 9609320.7237 | 23101196.5686 | 6275162.6859 | 2612945.5045 | 37647093.6808 | 10358116.0271 | 25584244.8164 | 6821773.1186 | 3136371.5421 | rho = 0.364061 |  |  |  |  | 23.9933 | 75.5272 | 1415.5145 | 15054.4128 | 87098.1835
2020-12-01 | 2020 | 12 | -0.80336 | 644.9042 | 0 | 582.9042 | 0 | 520.9042 | 0 | 458.9042 | 0 | 396.9042 | 0 | 334.9042 | 0 | 272.9042 | 0 | [92 empty] | 46095359.0995 | 10889770.6753 | 31742077.2798 | 6594890.4346 | 2701865.6572 | 44084194.5642 | 11558359.7837 | 29536334.445 | 6857828.9407 | 3181034.261 | [5 empty] | 27.0099 | 82.6937 | 1885.7053 | 15428.2721 | 87156.9567
2021-01-01 | 2021 | 1 | -3.0808 | 715.5042 | 0 | 653.5042 | 0 | 591.5042 | 0 | 529.5042 | 0 | 467.5042 | 0 | 405.5042 | 0 | 343.5042 | 0 | [92 empty] | 51585862.1165 | 10763346.6824 | 29798844.2434 | 6463542.8741 | 2837674 | 46264502.7503 | 11953214.6305 | 30951122.0083 | 6870021.7313 | 3196137.5966 |  | coefficient | std. error | t-ratio | p-value | 30.1925 | 81.676 | 1770.2634 | 15058.4337 | 91537.871
2021-02-01 | 2021 | 2 | -5.3376 | 709.4542 | 0 | 653.4542 | 0 | 597.4542 | 0 | 541.4542 | 0 | 485.4542 | 0 | 429.4542 | 0 | 373.4542 | 0 | [92 empty] | 50364379.7552 | 10132166.5948 | 25706093.3514 | 5458795.4617 | 2471480 | 46633549.2492 | 11986492.0574 | 31431067.6477 | 6873121.7397 | 3199977.6089 | const | 6789282.6317 | 163795.4688 | 41.4498 | 2.2028e-71 | 32.6187 | 84.9444 | 1681.4556 | 13679.0464 | 88267.1429
2021-03-01 | 2021 | 3 | 2.1098 | 554.5964 | 0 | 492.5964 | 0 | 430.5964 | 0 | 368.5964 | 0 | 306.8922 | 0.29583 | 249.7464 | 5.15 | 194.6505 | 12.0542 | [92 empty] | 41586785.4978 | 11692819.5332 | 29786403.42 | 6088324.3269 | 3003749 | 41316063.9871 | 11053282.3259 | 27834437.3238 | 6842283.6582 | 3161778.1591 | HDD12 | 172.7024 | 475.292 | 0.36336 | 0.717 | 24.3115 | 88.3965 | 1763.0307 | 14045.3175 | 96895.129
2021-04-01 | 2021 | 4 | 7.3401 | 379.7958 | 0 | 319.7958 | 0 | 260.0083 | 0.2125 | 203.5042 | 3.7083 | 150.85 | 11.0542 | 102.1583 | 22.3625 | 60.4542 | 40.6583 | [92 empty] | 39270551.3742 | 9326953.1395 | 23602654.7887 | 6926734.3909 | 2727156 | 36974174.2101 | 10149042.7852 | 25044898.667 | 6841840.8624 | 3133543.989 | CDD14 | 7147.7046 | 1026.698 | 6.9618 | 2.1461e-10 | 23.7197 | 72.9124 | 1440.9435 | 16840.105 | 90905.2
2021-05-01 | 2021 | 5 | 13.0494 | 221.9222 | 6.4542 | 173.6431 | 20.175 | 127.0431 | 35.575 | 83.3764 | 53.9083 | 50.725 | 83.2569 | 25.9833 | 120.5153 | 8.125 | 164.6569 | [92 empty] | 38438683.5244 | 9012498.4994 | 23210470.668 | 6680382.3897 | 2846646 | 38341977.025 | 10079980.782 | 24646227.8835 | 7183363.8017 | 3181808.8269 | [5 empty] | 22.4398 | 68.1176 | 1371.291 | 15632.4071 | 91827.2903
2021-06-01 | 2021 | 6 | 20.0558 | 36.0667 | 37.7417 | 14.2542 | 75.9292 | 3.2708 | 124.9458 | 0 | 181.675 | 0 | 241.675 | 0 | 301.675 | 0 | 361.675 | [92 empty] | 46157027.4342 | 10159439.5941 | 25279139.7564 | 7248113.3159 | 3068568 | 46907839.7705 | 11104682.0347 | 26600090.0764 | 8087841.8575 | 3348314.7701 | Statistics based on the rho-differenced data |  |  |  |  | 27.785 | 79.3087 | 1543.293 | 17728.2112 | 102285.6
2021-07-01 | 2021 | 7 | 20.2218 | 25.5167 | 32.3917 | 5.3542 | 74.2292 | 0.74583 | 131.6208 | 0 | 192.875 | 0 | 254.875 | 0 | 316.875 | 0 | 378.875 | [92 empty] | 49491490.6386 | 10931617.1537 | 26273466.3796 | 7248195.605 | 3205744 | 47836128.8266 | 11241066.7203 | 26806279.4721 | 8167896.1486 | 3363861.8885 | Sum squared resid | 43564230235612 | S.E. of regression | 612824.3704 |  | 28.7616 | 82.5258 | 1549.4171 | 17154.3225 | 103411.0968
2021-08-01 | 2021 | 8 | 22.5827 | 8.525 | 88.5875 | 0.69167 | 142.7542 | 0 | 204.0625 | 0 | 266.0625 | 0 | 328.0625 | 0 | 390.0625 | 0 | 452.0625 | [92 empty] | 55296547.536 | 12105944.8302 | 29378242.4684 | 8367078.5521 | 3545099 | 52983034.5304 | 12220395.6727 | 27949498.1383 | 8691018.776 | 3465456.0604 | R-squared | 0.51999 | Adjusted R-squared | 0.51172 |  | 32.1282 | 91.3057 | 1729.3526 | 20159.8402 | 114358.0323
2021-09-01 | 2021 | 9 | 16.9758 | 93.1042 | 2.3792 | 45.6792 | 14.9542 | 20.0667 | 49.3417 | 5.9833 | 95.2583 | 0.28333 | 149.5583 | 0 | 209.275 | 0 | 269.275 | [92 empty] | 47844473.7596 | 9946552.9282 | 22144788.8737 | 6410256.2773 | 3231896 | 40614522.3785 | 10037343.4972 | 25161190.0894 | 7470209.9875 | 3228417.3344 | F(2, 116) | 36.8465 | P-value(F) | 4.0886e-13 |  | 28.707 | 77.4111 | 1349.4692 | 15393.9109 | 107729.8667
2021-10-01 | 2021 | 10 | 13.0907 | 214.1875 | 0 | 153.475 | 1.2875 | 108.4333 | 18.2458 | 72.75 | 44.5625 | 44.1667 | 77.9792 | 22.2667 | 118.0792 | 6.6667 | 164.4792 | [92 empty] | 36826483.5683 | 9633925.5436 | 26549272.7575 | 6890337.5875 | 3100549 | 37642647.6706 | 9850309.3343 | 24489306.7555 | 7115429.9062 | 3167432.5304 | rho | -0.042517 | Durbin-Watson | 2.084 |  | 21.3177 | 72.5763 | 1559.9784 | 16185.6421 | 100017.7097
2021-11-01 | 2021 | 11 | 3.1229 | 506.3126 | 0 | 446.3126 | 0 | 386.3126 | 0 | 326.3126 | 0 | 266.3126 | 0 | 206.3126 | 0 | 148.5043 | 2.1917 | [92 empty] | 39499510.4388 | 10325575.8058 | 26220542.4185 | 6745645.0199 | 3042708 | 39989428.6927 | 10805610.0522 | 26959425.8857 | 6835275.462 | 3153097.0342 | [5 empty] | 23.6137 | 80.3985 | 1589.1238 | 15065.4768 | 101423.6
2021-12-01 | 2021 | 12 | 0.80497 | 595.0458 | 0 | 533.0458 | 0 | 471.0458 | 0 | 409.0458 | 0 | 347.0458 | 0 | 285.4583 | 0.4125 | 225.4583 | 2.4125 | [92 empty] | 45672744.3603 | 12083532.6555 | 31156263.1873 | 6129735.438 | 3065363 | 42544441.982 | 11279509.8607 | 28545465.464 | 6849218.286 | 3170368.1541 | Statistics based on the original data |  |  |  |  | 26.4148 | 91.1366 | 1807.6272 | 14136.5484 | 98882.6774
2022-01-01 | 2022 | 1 | -8.6288 | 887.4917 | 0 | 825.4917 | 0 | 763.4917 | 0 | 701.4917 | 0 | 639.4917 | 0 | 577.4917 | 0 | 515.4917 | 0 | [92 empty] | 51393450.8564 | 12661457.1207 | 35176801.9653 | 6908368.2735 | 3019557 | 51575915.6985 | 12915114.035 | 34397662.7455 | 6899724.3883 | 3232930.5843 | Mean dependent var | 7280463.8216 | S.D. dependent var | 876995.7715 |  | 29.717 | 95.2505 | 2037.2272 | 14947.9799 | 97405.0645
2022-02-01 | 2022 | 2 | -4.7446 | 692.85 | 0 | 636.85 | 0 | 580.85 | 0 | 524.85 | 0 | 468.85 | 0 | 412.85 | 0 | 356.85 | 0 | [92 empty] | 45926797.9906 | 11636323.4734 | 33408771.1397 | 7161065.1242 | 2697106 | 46120770.2052 | 11893627.5293 | 31098328.7171 | 6870254.16 | 3196425.5084 | [5 empty] | 29.3887 | 96.7822 | 2145.9899 | 17237.1926 | 96325.2143
2022-03-01 | 2022 | 3 | 0.42836 | 606.7208 | 0 | 544.7208 | 0 | 482.7208 | 0 | 420.7208 | 0 | 358.7208 | 0 | 296.7208 | 0 | 236.0417 | 1.3208 | [92 empty] | 48810308.7629 | 11910788.0531 | 30298393.2151 | 7060294.2043 | 3147951 | 42904995.779 | 11344806.3243 | 28771160.1514 | 6851234.5867 | 3172865.7666 | Model 28: Prais-Winsten, using observations 2015:01-2024:11 (T = 119) |  |  |  |  | 28.1921 | 89.7079 | 1751.5547 | 15313.0832 | 101546.8065
2022-04-01 | 2022 | 4 | 6.1889 | 414.3333 | 0 | 354.3333 | 0 | 294.3333 | 0 | 234.3333 | 0 | 176.5875 | 2.2542 | 123.0417 | 8.7083 | 75.575 | 21.2417 | [92 empty] | 41007387.6972 | 10242680.9696 | 27521169.9282 | 6937129.8463 | 2970947 | 37307398.1886 | 10291184.2642 | 25325930.292 | 6819779.7198 | 3133902.2984 | Dependent variable: GS_LU_NoCDM |  |  |  |  | 24.4555 | 79.6972 | 1664.9226 | 15501.5731 | 99031.5667
2022-05-01 | 2022 | 5 | 15.0657 | 158.9792 | 6.0167 | 109.5083 | 18.5458 | 70.65 | 41.6875 | 39.325 | 72.3625 | 14.4 | 109.4375 | 0.93333 | 157.9708 | 0 | 219.0375 | [92 empty] | 37087491.9512 | 10163818.6925 | 25761255.0441 | 7876523.175 | 3078921 | 38822703.405 | 10012571.9417 | 24553189.7912 | 7308995.3177 | 3199654.7678 | rho = 0.794319 |  |  |  |  | 21.3771 | 76.4254 | 1510.924 | 17326.5811 | 99320.0323
2022-06-01 | 2022 | 6 | 18.0308 | 75.529 | 16.4515 | 36.1665 | 37.089 | 6.1903 | 67.1128 | 0 | 120.9225 | 0 | 180.9225 | 0 | 240.9225 | 0 | 300.9225 | [92 empty] | 41601516.4956 | 10484665.2039 | 27040158.1761 | 8322270.4453 | 3066956 | 42635424.8452 | 10304612.7082 | 25651111.2582 | 7653600.966 | 3263982.0697 | [5 empty] | 24.7663 | 81.1632 | 1635.8232 | 19040.9354 | 102231.8667
2022-07-01 | 2022 | 7 | 21.1566 | 8.9946 | 44.8489 | 0.62083 | 98.4752 | 0 | 159.8543 | 0 | 221.8543 | 0 | 283.8543 | 0 | 345.8543 | 0 | 407.8543 | [92 empty] | 50131950.7011 | 11721265.666 | 30484938.3895 | 8827559.3099 | 2783162 | 49874098.7196 | 11626322.3743 | 27258948.5818 | 8375031.897 | 3404089.1387 |  | coefficient | std. error | t-ratio | p-value | 28.8413 | 87.7275 | 1784.728 | 21314.1371 | 89779.4194
2022-08-01 | 2022 | 8 | 21.364 | 7.3917 | 49.675 | 0.7625 | 105.0458 | 0 | 166.2833 | 0 | 228.2833 | 0 | 290.2833 | 0 | 352.2833 | 0 | 414.2833 | [92 empty] | 54577182.9154 | 12184861.3298 | 28259452.0945 | 8328062.3203 | 2720948 | 50326217.3362 | 11712715.7944 | 27359372.1123 | 8420984.4542 | 3413013.4554 | const | 3096125.2406 | 104854.7428 | 29.5278 | 8.728e-56 | 31.3562 | 91.1972 | 1651.4406 | 19964.966 | 87772.5161
2022-09-01 | 2022 | 9 | 16.374 | 111.7917 | 3.0125 | 71.4125 | 22.6333 | 45.0292 | 56.25 | 22.8333 | 94.0542 | 8.5708 | 139.7917 | 2.1 | 193.3208 | 0 | 251.2208 | [92 empty] | 45526290.7291 | 10446268.0788 | 27495717.6112 | 8119499.6765 | 2739776 | 40448053.2484 | 10160773.1857 | 25050713.68 | 7463034.2312 | 3228518.7183 | HDD8 | 213.9283 | 221.7108 | 0.9649 | 0.3366 | 26.9536 | 80.6599 | 1660.3694 | 20044.4724 | 91325.8667
2022-10-01 | 2022 | 10 | 9.3272 | 330.8556 | 0 | 268.8556 | 0 | 206.8556 | 0 | 147.2764 | 2.4208 | 94.4598 | 11.6042 | 52.8556 | 32 | 23.6598 | 64.8042 | [92 empty] | 35851514.869 | 9864109.8869 | 26748748.465 | 8411833.9391 | 2642054 | 35276397.5028 | 9834466.3411 | 24065488.8805 | 6822899.4659 | 3119693.303 | CDD14 | 1388.1356 | 357.9237 | 3.8783 | 0.00017494 | 20.5261 | 73.6909 | 1563.1573 | 20177.2841 | 85227.5484
2022-11-01 | 2022 | 11 | 4.2722 | 471.8333 | 0 | 411.8333 | 0 | 351.8333 | 0 | 294.1417 | 2.3083 | 238.4125 | 6.5792 | 185.6583 | 13.825 | 138.8 | 26.9667 | [92 empty] | 39277344.2205 | 10711710.1567 | 27275002.2482 | 7443581.0339 | 2584119 | 39458587.4811 | 10643792.4367 | 26648294.2434 | 6846956.3314 | 3150332.6931 | [5 empty] | 23.1951 | 82.4612 | 1644.0628 | 18153.617 | 86137.3
2022-12-01 | 2022 | 12 | -0.87487 | 647.1208 | 0 | 585.1208 | 0 | 523.1208 | 0 | 461.1208 | 0 | 399.1208 | 0 | 337.1208 | 0 | 275.1208 | 0 | [92 empty] | 45943881.7622 | 12176416.0014 | 33271813.9993 | 7190527.7511 | 2398663 | 44152650.8883 | 11570757.2565 | 29580755.301 | 6858211.7643 | 3181508.4686 | Statistics based on the rho-differenced data |  |  |  |  | 26.2177 | 90.755 | 1937.3363 | 16881.3285 | 77376.2258
2023-01-01 | 2023 | 1 | -1.4862 | 666.0708 | 0 | 604.0708 | 0 | 542.0708 | 0 | 480.0708 | 0 | 418.0708 | 0 | 356.0708 | 0 | 294.0708 | 0 | [92 empty] | 49786995.9017 | 11917827.9458 | 33661587.0192 | 7276587.4379 | 2718971.748 | 44737875.2527 | 11676741.6665 | 29960503.5209 | 6861484.4751 | 3185562.4093 | Sum squared resid | 5.8596e+12 | S.E. of regression | 224752.1666 |  | 28.3902 | 88.8687 | 1960.0319 | 17077.5441 | 87708.7661
2023-02-01 | 2023 | 2 | -2.4798 | 629.4333 | 0 | 573.4333 | 0 | 517.4333 | 0 | 461.4333 | 0 | 405.4333 | 0 | 349.4333 | 0 | 293.5167 | 0.083333 | [92 empty] | 48115533.8513 | 11283419.2343 | 29222997.7226 | 7137341.2993 | 2576085.9383 | 44162301.6859 | 11538947.9514 | 29827491.4465 | 6859301.9484 | 3182858.8908 | R-squared | 0.66015 | Adjusted R-squared | 0.65429 |  | 30.2959 | 93.1529 | 1880.5018 | 18482.446 | 92003.0692
2023-03-01 | 2023 | 3 | 0.22473 | 613.0333 | 0 | 551.0333 | 0 | 489.0333 | 0 | 427.0333 | 0 | 365.0333 | 0 | 303.0333 | 0 | 241.0333 | 0 | [92 empty] | 44054035.7171 | 11829923.5502 | 28904938.2698 | 6748870.9005 | 2739789.2562 | 43099941.8898 | 11380111.1575 | 28897659.3935 | 6852324.7707 | 3174216.1888 | F(2, 116) | 25.5397 | P-value(F) | 6.4423e-10 |  | 25.0052 | 88.2744 | 1677.0096 | 15640.1426 | 88380.2986
2023-04-01 | 2023 | 4 | 7.9533 | 361.4 | 0 | 301.4 | 0 | 243.1583 | 1.7583 | 193.1167 | 11.7167 | 144.1167 | 22.7167 | 98.575 | 37.175 | 58.1167 | 56.7167 | [92 empty] | 41477781.6251 | 10009865.137 | 25571616.7715 | 6916620.219 | 2517469.3775 | 37473546.1776 | 10162420.0612 | 25155263.5336 | 6897919.2001 | 3143220.191 | rho | -0.21763 | Durbin-Watson | 2.4342 |  | 24.2982 | 77.1652 | 1533.0705 | 16617.7332 | 83915.6459
2023-05-01 | 2023 | 5 | 12.9861 | 219.0475 | 1.6167 | 163.5642 | 8.1333 | 113.0017 | 19.5708 | 68.7767 | 37.3458 | 37.4808 | 68.05 | 20.285 | 112.8542 | 7.2058 | 161.775 | [92 empty] | 37681102.3947 | 10377500.4081 | 26149280.4434 | 7166374.0619 | 2612878.6013 | 36821673.0607 | 9778881.0908 | 24294497.5362 | 7062692.6454 | 3155984.5299 | [5 empty] | 21.3182 | 77.2935 | 1511.6939 | 16743.6542 | 84286.4065
2023-06-01 | 2023 | 6 | 18.8514 | 55.6 | 21.1417 | 21.4417 | 46.9833 | 4.2708 | 89.8125 | 0 | 145.5417 | 0 | 205.5417 | 0 | 265.5417 | 0 | 325.5417 | [92 empty] | 44205525.7403 | 11128957.5234 | 26011151.4577 | 7927235.7616 | 2552437.8311 | 44366765.6878 | 10624711.8594 | 26035672.6399 | 7829571.4661 | 3298156.8049 | Statistics based on the original data |  |  |  |  | 25.7815 | 83.7961 | 1686.8451 | 19405.563 | 85081.261
2023-07-01 | 2023 | 7 | 21.2188 | 7.3167 | 45.1 | 0.125 | 99.9083 | 0 | 161.7833 | 0 | 223.7833 | 0 | 285.7833 | 0 | 347.7833 | 0 | 409.7833 | [92 empty] | 53148053.9426 | 12548734.3697 | 29221325.234 | 8119868.4054 | 2671992.208 | 50009755.158 | 11652244.3851 | 27289080.2729 | 8388819.7837 | 3406766.8454 | Mean dependent var | 3202858.054 | S.D. dependent var | 381268.022 |  | 29.9578 | 91.4178 | 1837.4725 | 19288.0024 | 86193.297
2023-08-01 | 2023 | 8 | 19.3485 | 32.2118 | 12.0167 | 9.275 | 51.0799 | 1.6125 | 105.4174 | 0 | 165.8049 | 0 | 227.8049 | 0 | 289.8049 | 0 | 351.8049 | [92 empty] | 52355701.7732 | 11742365.3486 | 27248513.5584 | 8174529.1976 | 2937780.5361 | 45932425.3684 | 10882143.2694 | 26383433.309 | 7974407.0092 | 3326284.9078 | [5 empty] | 29.4643 | 85.4854 | 1703.458 | 19425.5357 | 94767.1141
2023-09-01 | 2023 | 9 | 17.4331 | 95.2208 | 18.2125 | 47.5917 | 30.5833 | 15.2167 | 58.2083 | 2.3583 | 105.35 | 0 | 162.9917 | 0 | 222.9917 | 0 | 282.9917 | [92 empty] | 46566233.7317 | 10872890.4048 | 25834097.329 | 7952862.3344 | 2945265.9435 | 41447271.3328 | 10145830.9343 | 25371024.2471 | 7542293.307 | 3242365.3228 | [5 empty] | 27.0377 | 81.8126 | 1665.6413 | 19447.5945 | 98175.5314
2023-10-01 | 2023 | 10 | 11.5532 | 261.85 | 0 | 207.1542 | 7.3042 | 157.4292 | 19.5792 | 111.1833 | 35.3333 | 68.475 | 54.625 | 37.7792 | 85.9292 | 17.7833 | 127.9333 | [92 empty] | 39171671.5659 | 10590155.2374 | 25438509.7704 | 6667523.0009 | 2948633.5569 | 37187186.9931 | 10000313.0475 | 24435367.6198 | 7053660.6575 | 3159821.4354 | [5 empty] | 21.9765 | 76.9236 | 1578.0713 | 15355.6351 | 95117.2115
2023-11-01 | 2023 | 11 | 2.9802 | 510.5931 | 0 | 450.5931 | 0 | 390.5931 | 0 | 330.5931 | 0 | 270.5931 | 0 | 210.9556 | 0.3625 | 153.4264 | 2.8333 | [92 empty] | 41789523.9831 | 11130031.2133 | 27643217.6206 | 7486805.8953 | 3365865.0812 | 40121621.8411 | 10829550.2941 | 27052469.4583 | 6836014.7169 | 3154012.7568 | [5 empty] | 24.1808 | 83.1841 | 1775.4154 | 18133.5576 | 112195.5027
2023-12-01 | 2023 | 12 | 2.2039 | 551.6792 | 0 | 489.6792 | 0 | 427.6792 | 0 | 365.6792 | 0 | 303.6792 | 0 | 241.6792 | 0 | 180.3667 | 0.6875 | [92 empty] | 46337671.8654 | 12205774.2807 | 28937646.5796 | 6814669.4166 | 3262989.9219 | 41205168.6345 | 11036966.8221 | 27668153.5584 | 6841728.7578 | 3161090.7983 | [5 empty] | 25.9229 | 88.0051 | 1795.1394 | 15732.3814 | 105257.7394
2024-01-01 | 2024 | 1 | -2.5483 | 698.9958 | 0 | 636.9958 | 0 | 574.9958 | 0 | 512.9958 | 0 | 450.9958 | 0 | 388.9958 | 0 | 326.9958 | 0 | [92 empty] | 49476659.0389 | 13014635.148 | 32762071.8839 | 7527605.8341 | 3490906.9121 | 45754683.2842 | 11860886.0833 | 30620303.5283 | 6867170.7022 | 3192605.9974 | [5 empty] | 27.677 | 94.7905 | 2036.3026 | 17528.6586 | 112609.9004
2024-02-01 | 2024 | 2 | -0.72299 | 600.9667 | 0 | 542.9667 | 0 | 484.9667 | 0 | 426.9667 | 0 | 368.9667 | 0 | 310.9667 | 0 | 252.9667 | 0 | [92 empty] | 43226633.746 | 11809067.1145 | 28308241.4738 | 6745787.1723 | 3323334.9163 | 43097883.053 | 11357366.9217 | 29056639.2991 | 6853004.0669 | 3175057.64 | [5 empty] | 25.8197 | 91.9831 | 1877.2043 | 16466.4195 | 114597.7557
2024-03-01 | 2024 | 3 | 3.1577 | 522.1125 | 0 | 460.1125 | 0 | 398.1125 | 0 | 336.1125 | 0 | 274.1125 | 0 | 212.1125 | 0 | 154.6917 | 4.5792 | [92 empty] | 44980060.0362 | 11846684.1578 | 27974502.1833 | 7044960.5106 | 3467586.9127 | 40292074.5075 | 10871605.0426 | 27075652.8178 | 6836622.523 | 3154765.6526 | [5 empty] | 25.0933 | 86.2449 | 1735.391 | 16185.3737 | 111857.6423
2024-04-01 | 2024 | 4 | 7.7234 | 368.2979 | 0 | 308.2979 | 0 | 248.2979 | 0 | 188.2979 | 0 | 130.6813 | 2.3833 | 78.9229 | 10.625 | 41.0937 | 32.7958 | [92 empty] | 40976628.5032 | 10810229.1986 | 23880897.6927 | 7401293.8488 | 3191122.9197 | 35894790.6665 | 10033715.321 | 24443830.9479 | 6811851.5994 | 3124081.6539 | [5 empty] | 23.6137 | 81.286 | 1527.8885 | 17691.0111 | 106370.764
2024-05-01 | 2024 | 5 | 15.4558 | 143.5708 | 2.7 | 89.5292 | 10.6583 | 44.1583 | 27.2875 | 15.5625 | 60.6917 | 2.9208 | 110.05 | 0 | 169.1292 | 0 | 231.1292 | [92 empty] | 40992624.2839 | 10819174.8701 | 25683253.3122 | 7911842.187 | 3367176.9152 | 38131930.7768 | 9707574.4401 | 24544053.7733 | 7223593.1692 | 3180998.3507 | [5 empty] | 22.8356 | 78.6403 | 1587.1495 | 18469.8495 | 108618.6102
2024-06-01 | 2024 | 6 | 18.8051 | 60.8625 | 25.0167 | 31.5708 | 55.725 | 10.3125 | 94.4667 | 2.4583 | 146.6125 | 0 | 204.1542 | 0 | 264.1542 | 0 | 324.1542 | [92 empty] | 45944836.8934 | 11549073.4886 | 27231708.2178 | 8689046.5253 | 3275187.9175 | 44345109.457 | 10672891.9195 | 26013999.3227 | 7837225.4664 | 3299643.2667 | [5 empty] | 26.4101 | 86.7634 | 1732.297 | 21220.7222 | 109172.9306
2024-07-01 | 2024 | 7 | 21.7788 | 5.5667 | 60.7083 | 0.32917 | 117.4708 | 0 | 179.1417 | 0 | 241.1417 | 0 | 303.1417 | 0 | 365.1417 | 0 | 427.1417 | [92 empty] | 55643634.5843 | 13187153.3134 | 29591654.1863 | 9531642.8635 | 3353404.9156 | 51230478.7084 | 11885507.2474 | 27560224.5349 | 8512892.022 | 3430862.5653 | [5 empty] | 30.9097 | 95.8522 | 1818.2276 | 22778.3011 | 108174.3521
2024-08-01 | 2024 | 8 | 20.4796 | 26.975 | 41.8417 | 8.2333 | 85.1 | 1.7583 | 140.625 | 0 | 200.8667 | 0 | 262.8667 | 0 | 324.8667 | 0 | 386.8667 | [92 empty] | 55415275.5215 | 12521070.2525 | 24509168.7753 | 9275831.2017 | 3316006.9165 | 48398142.2134 | 11354122.2193 | 26931112.5721 | 8225018.2208 | 3374955.4052 | [5 empty] | 30.7458 | 90.9697 | 1503.0767 | 22067.7097 | 106967.965
2024-09-01 | 2024 | 9 | 17.71 | 69.3375 | 0.6375 | 29.3667 | 20.6667 | 10.9208 | 62.2208 | 2.5625 | 113.8625 | 0 | 171.3 | 0 | 231.3 | 0 | 291.3 | [92 empty] | 47318717.7831 | 11155265.6654 | 23905544.4213 | 8099900.54 | 3312866.9166 | 42037859.4681 | 10236196.7543 | 25500803.8099 | 7603138.1421 | 3254181.8268 | [5 empty] | 27.0896 | 83.654 | 1512.0521 | 19513.1361 | 110428.8972
2024-10-01 | 2024 | 10 | 10.4535 | 295.9417 | 0 | 233.9417 | 0 | 174.9875 | 3.0458 | 122.0625 | 12.1208 | 79.0458 | 31.1042 | 46.0292 | 60.0875 | 18.6167 | 94.675 | [92 empty] | 39877494.336 | 10522214.7058 | 25133313.8967 | 7448548.8782 | 3279055.9174 | 35869062.5035 | 9786582.3952 | 24233288.331 | 6889570.1738 | 3129860.7386 | [5 empty] | 22.076 | 76.327 | 1538.429 | 17109.8091 | 105775.9973
2024-11-01 | 2024 | 11 | 5.7903 | 426.2917 | 0 | 366.2917 | 0 | 307.7958 | 1.5042 | 251.7958 | 5.5042 | 195.7958 | 9.5042 | 141.3208 | 15.0292 | 93.4333 | 27.1417 | [92 empty] | 40926997.4325 | 11119088.5636 | 28104665.7985 | 7029118.2164 | 3208593.9192 | 38356540.4881 | 10440443.4304 | 25805483.3217 | 6862439.2025 | 3145652.0334 | [5 empty] | 23.3954 | 83.0092 | 1777.6512 | 16491.3611 | 106953.1306
2024-12-01 | 2024 | 12 | -1.3089 | 660.575 | 0 | 598.575 | 0 | 536.575 | 0 | 474.575 | 0 | 412.575 | 0 | 350.575 | 0 | 288.575 | 0 | [92 empty] | 47973236.8752 | 12973645.2482 | 33772187.1962 | 7448387.5546 | 3132939.9211 | 44568149.8928 | 11646004.3233 | 29850369.8573 | 6860535.3314 | 3184386.6952 | [5 empty] | 26.5305 | 93.6462 | 2071.1509 | 17063.5242 | 101062.5781

## CDM
Implementation Year | Savings Year | Residential | GS<50 kW | GS 50 to 999 kW (I1 & I4) | GS 1,000 to 4,999 kW (I2) | Large Use (I3) | Street Lighting | USL | Sentinel Lights
2015 | 2015 | 3491718 | 1030255.24 | 1436934.94 | 9650836.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15609745 |  | Residential | GS<50 kW | GS 50 to 999 kW (I1 & I4) | GS 1,000 to 4,999 kW (I2) | Large Use (I3) | Street Lighting | USL | Sentinel Lights
| 2016 | 3449531 | 1030255.24 | 1436934.94 | 9650836.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15567558
| 2017 | 3446807 | 1030255.24 | 1436934.94 | 9650836.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15564834 | 2015 | 1745859 | 515127.62 | 718467.47 | 4825418.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7804872.5
| 2018 | 3444448 | 1025094.46 | 1429737.01 | 9649614.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15548894 | 2016 | 8129504.5 | 2242271.165 | 2246980.33 | 9958131.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22576887
| 2019 | 3438848 | 1025094.46 | 1429737.01 | 9649614.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15543294 | 2017 | 21218883.5 | 4711924.9123 | 4819230.9586 | 10265409.9984 | 139443.675 | 3144329.5 | 0 | 0 | 44299222.5443
| 2020 | 3434778 | 1024538.52 | 1428961.62 | 9649482.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15537761 | 2018 | 27652754.856 | 6398722.2315 | 7226093.9417 | 10267066.0184 | 278914.1167 | 6279863.6667 | 0 | 0 | 58103414.831
| 2021 | 3434085 | 1024538.9 | 1428962.15 | 9649482.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15537069 | 2019 | 29232189 | 6673753.7378 | 7815669.494 | 10267066.0184 | 278694.2333 | 6284261.3333 | 0 | 0 | 60551633.8169
| 2022 | 3433285 | 1024538.9 | 1428962.15 | 9649482.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15536269 | 2020 | 29230324 | 6585301.5073 | 7784984.8386 | 10266934.3484 | 278474.35 | 6288659 | 0 | 0 | 60434678.0443
| 2023 | 3411555 | 1021515.62 | 1424745.47 | 9648766.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15506583 | 2021 | 29325549.0039 | 6868617.9605 | 8636151.9036 | 10396469.6482 | 323627.6942 | 6296919 | 0 | 0 | 61847335.2104
| 2024 | 3411555 | 885399.24 | 1234898.94 | 9616528.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15148382 | 2022 | 29500616.9512 | 8005623.6327 | 10681542.258 | 10770035.6387 | 414744.4548 | 5752413.4589 | 0 | 0 | 65124976.3942
| 2025 | 3271033 | 537467.82 | 749626.17 | 9139843.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13697970 | 2023 | 29653776.3288 | 8942512.5233 | 12477506.8221 | 11315787.5686 | 517198.5257 | 5752413.4589 | 0 | 0 | 68659195.2274
| 2026 | 3215018 | 472781.94 | 659406.39 | 9124522.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13471729 | 2024 | 30767232.0342 | 9978626.7264 | 14195316.038 | 12646208.3326 | 661569.1756 | 5752413.4589 | 0 | 0 | 74001365.7656
[11 empty] | 2025 | 32022433.85 | 11139538.7456 | 16280559.5005 | 13885223.952 | 851565.3913 | 5746107.4709 | 0 | 0 | 79925428.9101
2016 | 2016 | 9359947 | 2424031.85 | 1620090.78 | 614588.37 | 0 | 0 |  | 0 | 14018658 | 2026 | 33457364.2378 | 12350233.4607 | 18691050.2792 | 15499404.045 | 1027176.133 | 5746107.4709 | 0 | 0 | 86771335.6264
| 2017 | 9359947 | 2424000.6673 | 1620057.1986 | 614573.1784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14018578.0443
| 2018 | 9359947 | 2418351.4573 | 1622770.0986 | 617451.4884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14018520.0443
| 2019 | 9359947 | 2295809.8173 | 1584072.7386 | 617451.4884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13857281.0443
| 2020 | 9359947 | 2204656.1773 | 1555287.3786 | 617451.4884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13737342.0443
| 2021 | 9359947 | 1854295.5845 | 1438690.3218 | 613638.6694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13266571.5756
| 2022 | 9359947 | 1643061.1845 | 1371984.7218 | 613638.6694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12988631.5756
| 2023 | 9358824 | 1557401.5845 | 1344934.3218 | 613638.6694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12874798.5756
| 2024 | 9358824 | 1441479.7579 | 1306738.5577 | 612621.679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12719663.9946 |  | Residential | GS<50 kW | GS 50 to 999 kW (I1 & I4) | GS 1,000 to 4,999 kW (I2) | Large Use (I3) | Street Lighting | USL | Sentinel Lights
| 2025 | 9329089 | 1310997.2479 | 1265397.8977 | 612534.849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12518018.9946 | 2024 | 30767232.0342 | 9978626.7264 | 14195316.038 | 12646208.3326 | 661569.1756 | 5752413.4589 | 0 | 0 | 74001365.7656
| 2026 | 9243405 | 1184762.0189 | 1205238.248 | 550055.0379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12183460.3048 | 2025 | 30423648.3443 | 9298051.7731 | 13577001.0244 | 12169724.3798 | 660904.5754 | 5746107.4709 | 0 | 0 | 71875437.5679
[11 empty] | 2026 | 30113205.2356 | 8753509.2851 | 13211144.601 | 12092333.9729 | 652621.621 | 5746107.4709 | 0 | 0 | 70568922.1865
2017 | 2017 | 16824259 | 2515338.01 | 3524477.64 | 0 | 278887.35 | 6288659 | 0 | 0 | 29431621
| 2018 | 13242368 | 2515525.3767 | 3524798.84 | 0 | 278914.1167 | 6279863.6667 | 0 | 0 | 25841470
| 2019 | 13242368 | 2509211.1133 | 3520652.32 | 0 | 278694.2333 | 6284261.3333 | 0 | 0 | 25835187
| 2020 | 13242368 | 2478083.61 | 3508670.04 | 0 | 278474.35 | 6288659 | 0 | 0 | 25796255
| 2021 | 13242087 | 2443300.69 | 3497685.96 | 0 | 278474.35 | 6296919 | 0 | 0 | 25758467
| 2022 | 13241425 | 2173569.8793 | 3176775.7017 | 0 | 254394.1885 | 5752413.4589 | 0 | 0 | 24598578.2285
| 2023 | 13241425 | 2010232.9593 | 3125195.6217 | 0 | 254394.1885 | 5752413.4589 | 0 | 0 | 24383661.2285 |  | Residential | GS<50 kW | GS 50 to 999 kW (I1 & I4) | GS 1,000 to 4,999 kW (I2) | Large Use (I3)
| 2024 | 13241274.9115 | 1996869.8793 | 3120975.7017 | 0 | 254394.1885 | 5752413.4589 | 0 | 0 | 24365928.14 | 2015 | 1745859 | 515127.62 | 718467.47 | 4825418.41 | 0
| 2025 | 13241274.9115 | 1958475.7514 | 3106121.1967 | 0 | 254115.3131 | 5746107.4709 | 0 | 0 | 24306094.6436 | 2016 | 6383645.5 | 1727143.545 | 1528512.86 | 5132712.595 | 0 | Incremental CDM (accounting for lost persistence)
| 2026 | 13226762.6739 | 1913889.5914 | 3092041.3567 | 0 | 254115.3131 | 5746107.4709 | 0 | 0 | 24232916.406 | 2017 | 13089379 | 2469653.7473 | 2572250.6286 | 307278.9934 | 139443.675
[11 empty] | 2018 | 6433871.356 | 1686797.3192 | 2406862.983 | 1656.02 | 139470.4417
2018 | 2018 | 3211983.7121 | 879501.875 | 1297575.9861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5389061.5732 | 2019 | 1579434.144 | 275031.5063 | 589575.5524 | 0 | -219.8833
| 2019 | 3188821 | 798455 | 1266939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5254215 | 2020 | -1865 | -88452.2305 | -30684.6554 | -131.67 | -219.8833
| 2020 | 3188821 | 798455 | 1266939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5254215 | 2021 | 95225.0039 | 283316.4532 | 851167.0649 | 129535.2998 | 45153.3442
| 2021 | 3188821 | 798455 | 1266939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5254215 | 2022 | 175067.9473 | 1137005.6722 | 2045390.3544 | 373565.9905 | 91116.7605
| 2022 | 3188821 | 798455 | 1266939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5254215 | 2023 | 153159.3776 | 936888.8906 | 1795964.5642 | 545751.9299 | 102454.0709
| 2023 | 3188821 | 798455 | 1266939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5254215 | 2024 | 1113455.7053 | 1036114.2031 | 1717809.2159 | 1330420.764 | 144370.6499
| 2024 | 3188821 | 798455 | 1266939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5254215
| 2025 | 3188821 | 798455 | 1266939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5254215
| 2026 | 3188821 | 798455 | 1266939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5254215
2019 | 2019 | 4410 | 90366.6943 | 28536.8508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123313.5452
| 2020 | 4410 | 79568.2 | 25126.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109105
| 2021 | 4410 | 79568.2 | 25126.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109105
| 2022 | 4410 | 79568.2 | 25126.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109105
| 2023 | 4410 | 79568.2 | 25126.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109105
| 2024 | 4410 | 79568.2 | 25126.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109105
| 2025 | 4410 | 79568.2 | 25126.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109105
| 2026 | 4410 | 79568.2 | 25126.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109105
2020 | 2020 | 0 | [7 empty] | 0
| 2021 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| 2022 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| 2023 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| 2024 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| 2025 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| 2026 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
2021 | 2021 | 192398.0078 | 1336919.172 | 1957495.3436 | 266696.0577 | 90306.6885 |  |  |  | 3843815.2697
| 2022 | 171064.0948 | 1319254.9107 | 1949138.3493 | 266695.663 | 90306.6885 |  |  |  | 3796459.7062
| 2023 | 152081.6103 | 1299549.6864 | 1940463.6616 | 266770.0468 | 90244.1553 |  |  |  | 3749109.1604
| 2024 | 135194.6498 | 1250394.9248 | 1917624.9035 | 266812.6874 | 90110.5141 |  |  |  | 3660137.6795
| 2025 | 120158.625 | 1180407.4953 | 1885410.7218 | 266855.3348 | 89977.0708 |  |  |  | 3542809.2477
| 2026 | 106777.5844 | 1008765.341 | 1749238.0832 | 266795.4499 | 82074.8733 |  |  |  | 3213651.3318
2022 | 2022 | 203329.7128 | 1934351.1164 | 2925231.0705 | 480436.7126 | 140087.1556 |  |  |  | 5683435.768
| 2023 | 180783.6456 | 1908793.1886 | 2912742.5914 | 480436.0016 | 140087.1556 |  |  |  | 5622842.5829
| 2024 | 160722.6109 | 1880282.2484 | 2899779.3596 | 480569.9995 | 139990.1517 |  |  |  | 5561344.3702
| 2025 | 142876.164 | 1809161.5928 | 2865649.7026 | 480646.8139 | 139782.8424 |  |  |  | 5438117.1157
| 2026 | 126985.8196 | 1707898.7302 | 2817509.6519 | 480723.6406 | 139575.8402 |  |  |  | 5272693.6825
2023 | 2023 | 231752.1458 | 533992.5688 | 874718.7113 | 612351.8816 | 64946.0527 |  |  |  | 2317761.3602
| 2024 | 206054.4778 | 526937.1054 | 870984.3374 | 612350.9754 | 64946.0527 |  |  |  | 2281272.9487
| 2025 | 183189.2124 | 519066.4401 | 867108.0005 | 612521.7656 | 64901.0805 |  |  |  | 2246786.4991
| 2026 | 162848.1009 | 499433.0337 | 856902.3624 | 612619.6712 | 64804.9695 |  |  |  | 2196608.1376
2024 | 2024 | 2120750.7683 | 2238480.741 | 3104496.8759 | 2114648.3426 | 224256.5373 |  |  |  | 9802633.2652
| 2025 | 1885592.8628 | 2208904.4513 | 3091243.0702 | 2114645.2132 | 224256.5373 |  |  |  | 9524642.1347
| 2026 | 1676354.1138 | 2175910.8598 | 3077485.4177 | 2115235.0066 | 224101.2499 |  |  |  | 9269086.6477
2025 | 2025 | 1311978.1487 | 1474069.4936 | 2315873.8819 | 1316353.9311 | 157065.0944 |  |  |  | 6575340.5497
| 2026 | 1166500.4064 | 1454593.1114 | 2305986.8878 | 1316351.983 | 157065.0944 |  |  |  | 6400497.4831
2026 | 2026 | 2678963.0777 | 2108351.2685 | 3270352.1632 | 2066201.1715 | 210877.5853 |  |  |  | 10334745.2661

## Res Predicted Monthly
Date | Year | Month | Res_NoCDM | HDD14 | CDD10 | CWFHCDD12 | Trend | const | HDD14 | CDD10 | CWFHCDD12 | Trend | Predicted | Difference
2015-01-01 | 2015 | 1 | 49452804.2089 | 673.8918 | 0 | 0 | 1 | 24258233.3279 | 24141895.4313 | 0 | 0 | 63673.8544 | 48463802.6136 | -989001.5953 | 2%
2015-02-01 | 2015 | 2 | 50302916.6735 | 753.8543 | 0 | 0 | 2 | 24258233.3279 | 27006518.7676 | 0 | 0 | 127347.7089 | 51392099.8043 | 1089183.1308 | 2.165%
2015-03-01 | 2015 | 3 | 41870929.8633 | 513.8 | 0 | 0 | 3 | 24258233.3279 | 18406671.5047 | 0 | 0 | 191021.5633 | 42855926.3958 | 984996.5326 | 2.352% | Model 1: Prais-Winsten, using observations 2015:01-2024:12 (T = 120)
2015-04-01 | 2015 | 4 | 37098204.7995 | 226.7504 | 9.8333 | 0 | 4 | 24258233.3279 | 8123238.1002 | 576182.1147 | 0 | 254695.4178 | 33212348.9606 | -3885855.8389 | 10.47% | Dependent variable: Res_NoCDM
2015-05-01 | 2015 | 5 | 31770390.5534 | 35.5784 | 155.6948 | 0 | 5 | 24258233.3279 | 1274582.9021 | 9122902.6915 | 0 | 318369.2722 | 34974088.1936 | 3203697.6402 | 10.08% | rho = 0.0585434
2015-06-01 | 2015 | 6 | 34887825.889 | 5.9875 | 209.6125 | 0 | 6 | 24258233.3279 | 214499.6996 | 12282200.6975 | 0 | 382043.1266 | 37136976.8516 | 2249150.9626 | 6.447%
2015-07-01 | 2015 | 7 | 40842121.3703 | 0 | 329.5375 | 0 | 7 | 24258233.3279 | 0 | 19309181.0477 | 0 | 445716.9811 | 44013131.3566 | 3171009.9864 | 7.764% |  | coefficient | std. error | t-ratio | p-value
2015-08-01 | 2015 | 8 | 45385708.478 | 0 | 291.9417 | 0 | 8 | 24258233.3279 | 0 | 17106261.0387 | 0 | 509390.8355 | 41873885.2021 | -3511823.2759 | 7.738% | const | 24258233.3279 | 880225.65 | 27.5591 | 1.7359e-52
2015-09-01 | 2015 | 9 | 40632623.0483 | 6.0042 | 248.9226 | 0 | 9 | 24258233.3279 | 215096.776 | 14585568.9202 | 0 | 573064.69 | 39631963.714 | -1000659.3342 | 2.463% | HDD14 | 35824.5845 | 1771.5225 | 20.2225 | 1.1335e-39
2015-10-01 | 2015 | 10 | 32633098.8401 | 157.3458 | 32.275 | 0 | 10 | 24258233.3279 | 5636849.0985 | 1891146.8902 | 0 | 636738.5444 | 32422967.8609 | -210130.9792 | 0.6439% | CDD10 | 58594.7913 | 3118.9593 | 18.7866 | 7.6733e-37
2015-11-01 | 2015 | 11 | 36028748.5293 | 252.0417 | 11.9083 | 0 | 11 | 24258233.3279 | 9029287.9794 | 697766.3067 | 0 | 700412.3988 | 34685700.0129 | -1343048.5164 | 3.728% | CWFHCDD12 | 15196.6529 | 4591.1228 | 3.31 | 0.0012465
2015-12-01 | 2015 | 12 | 40106687.7466 | 313.6259 | 0.86667 | 0 | 12 | 24258233.3279 | 11235517.7566 | 50782.1525 | 0 | 764086.2533 | 36308619.4903 | -3798068.2563 | 9.47% | Trend | 63673.8544 | 6850.984 | 9.2941 | 1.1448e-15
2016-01-01 | 2016 | 1 | 44838756.5963 | 551.8792 | 0 | 0 | 13 | 24258233.3279 | 19770841.8277 | 0 | 0 | 827760.1077 | 44856835.2633 | 18078.667 | 0.04032%
2016-02-01 | 2016 | 2 | 44227635.3446 | 487.7083 | 0 | 0 | 14 | 24258233.3279 | 17471948.388 | 0 | 0 | 891433.9622 | 42621615.678 | -1606019.6666 | 3.631% | Statistics based on the rho-differenced data
2016-03-01 | 2016 | 3 | 38332383.6413 | 391.0793 | 0 | 0 | 15 | 24258233.3279 | 14010255.1337 | 0 | 0 | 955107.8166 | 39223596.2782 | 891212.6368 | 2.325% | Sum squared resid | 621840931211264 | S.E. of regression | 2325362.8631
2016-04-01 | 2016 | 4 | 36524120.8433 | 286.8167 | 9.3542 | 0 | 16 | 24258233.3279 | 10275087.9046 | 548105.4439 | 0 | 1018781.671 | 36100208.3474 | -423912.4959 | 1.161% | R-squared | 0.85316 | Adjusted R-squared | 0.84805
2016-05-01 | 2016 | 5 | 31953380.1488 | 75.3444 | 134.0889 | 0 | 17 | 24258233.3279 | 2699183.4149 | 7856910.464 | 0 | 1082455.5255 | 35896782.7323 | 3943402.5835 | 12.34% | F(4, 115) | 157.5436 | P-value(F) | 1.074e-45
2016-06-01 | 2016 | 6 | 38776341.0793 | 3.975 | 263.2042 | 0 | 18 | 24258233.3279 | 142402.7233 | 15422393.2228 | 0 | 1146129.3799 | 40969158.6539 | 2192817.5746 | 5.655% | rho | 0.018505 | Durbin-Watson | 1.9602
2016-07-01 | 2016 | 7 | 47218565.5654 | 0 | 375.2292 | 0 | 19 | 24258233.3279 | 0 | 21986474.7215 | 0 | 1209803.2344 | 47454511.2837 | 235945.7183 | 0.4997%
2016-08-01 | 2016 | 8 | 52195914.614 | 0 | 390.025 | 0 | 20 | 24258233.3279 | 0 | 22853433.4882 | 0 | 1273477.0888 | 48385143.9049 | -3810770.7091 | 7.301% | Statistics based on the original data
2016-09-01 | 2016 | 9 | 42103147.7731 | 4.9125 | 235.7417 | 0 | 21 | 24258233.3279 | 175988.2712 | 13813233.766 | 0 | 1337150.9433 | 39584606.3083 | -2518541.4648 | 5.982% | Mean dependent var | 43307328.6995 | S.D. dependent var | 5963546.8002
2016-10-01 | 2016 | 10 | 31899084.2118 | 121.9667 | 85.8 | 0 | 22 | 24258233.3279 | 4369405.1535 | 5027433.0961 | 0 | 1400824.7977 | 35055896.3751 | 3156812.1632 | 9.896%
2016-11-01 | 2016 | 11 | 35135197.6416 | 257.3351 | 3.6667 | 0 | 23 | 24258233.3279 | 9218923.7114 | 214847.5682 | 0 | 1464498.6521 | 35156503.2596 | 21305.618 | 0.06064%
2016-12-01 | 2016 | 12 | 42452801.0403 | 492.6708 | 0 | 0 | 24 | 24258233.3279 | 17649727.8885 | 0 | 0 | 1528172.5066 | 43436133.7229 | 983332.6826 | 2.316%
2017-01-01 | 2017 | 1 | 46444289.1997 | 496.2167 | 0 | 0 | 25 | 24258233.3279 | 17776755.8943 | 0 | 0 | 1591846.361 | 43626835.5831 | -2817453.6165 | 6.066%
2017-02-01 | 2017 | 2 | 42786099.9032 | 418.0833 | 0 | 0 | 26 | 24258233.3279 | 14977661.6937 | 0 | 0 | 1655520.2155 | 40891415.237 | -1894684.6661 | 4.428%
2017-03-01 | 2017 | 3 | 40837973.4452 | 475.6792 | 0 | 0 | 27 | 24258233.3279 | 17041008.4905 | 0 | 0 | 1719194.0699 | 43018435.8883 | 2180462.4431 | 5.339%
2017-04-01 | 2017 | 4 | 36940740.3604 | 174.0375 | 24.7583 | 0 | 28 | 24258233.3279 | 6234821.121 | 1450709.3753 | 0 | 1782867.9243 | 33726631.7486 | -3214108.6118 | 8.701%
2017-05-01 | 2017 | 5 | 33272849.3567 | 88.1292 | 90.9833 | 0 | 29 | 24258233.3279 | 3157190.7762 | 5331149.4311 | 0 | 1846541.7788 | 34593115.314 | 1320265.9573 | 3.968%
2017-06-01 | 2017 | 6 | 37271121.6439 | 4.0917 | 228.6217 | 0 | 30 | 24258233.3279 | 146582.2582 | 13396038.8517 | 0 | 1910215.6332 | 39711070.0709 | 2439948.427 | 6.546%
2017-07-01 | 2017 | 7 | 43007005.8024 | 0 | 322.1667 | 0 | 31 | 24258233.3279 | 0 | 18877288.6066 | 0 | 1973889.4877 | 45109411.4221 | 2102405.6198 | 4.889%
2017-08-01 | 2017 | 8 | 43246511.7472 | 0 | 279.4241 | 0 | 32 | 24258233.3279 | 0 | 16372796.4922 | 0 | 2037563.3421 | 42668593.1622 | -577918.585 | 1.336%
2017-09-01 | 2017 | 9 | 40173512.4438 | 16.8333 | 217.2292 | 0 | 33 | 24258233.3279 | 603047.172 | 12728497.6915 | 0 | 2101237.1965 | 39691015.3879 | -482497.0559 | 1.201%
2017-10-01 | 2017 | 10 | 36831928.2794 | 82.1375 | 98.275 | 0 | 34 | 24258233.3279 | 2942541.8075 | 5758403.1179 | 0 | 2164911.051 | 35124089.3043 | -1707838.9751 | 4.637%
2017-11-01 | 2017 | 11 | 39177413.4974 | 322.6117 | 1.2958 | 0 | 35 | 24258233.3279 | 11557431.62 | 75929.0838 | 0 | 2228584.9054 | 38120178.937 | -1057234.5604 | 2.699%
2017-12-01 | 2017 | 12 | 45743096.9066 | 612.3125 | 0 | 0 | 36 | 24258233.3279 | 21935840.883 | 0 | 0 | 2292258.7599 | 48486332.9707 | 2743236.0641 | 5.997%
2018-01-01 | 2018 | 1 | 49182543.9697 | 626.5375 | 0 | 0 | 37 | 24258233.3279 | 22445445.5972 | 0 | 0 | 2355932.6143 | 49059611.5394 | -122932.4303 | 0.25%
2018-02-01 | 2018 | 2 | 42254490.6405 | 464.4958 | 0 | 0 | 38 | 24258233.3279 | 16640370.2208 | 0 | 0 | 2419606.4687 | 43318210.0174 | 1063719.3769 | 2.517%
2018-03-01 | 2018 | 3 | 43432566.137 | 443.2792 | 0 | 0 | 39 | 24258233.3279 | 15880291.9535 | 0 | 0 | 2483280.3232 | 42621805.6045 | -810760.5325 | 1.867%
2018-04-01 | 2018 | 4 | 40741485.3046 | 332.5167 | 0.0625 | 0 | 40 | 24258233.3279 | 11912271.4153 | 3662.1745 | 0 | 2546954.1776 | 38721121.0952 | -2020364.2094 | 4.959%
2018-05-01 | 2018 | 5 | 32656333.0181 | 22.0625 | 185.3255 | 0 | 41 | 24258233.3279 | 790379.895 | 10859111.4102 | 0 | 2610628.0321 | 38518352.6652 | 5862019.6471 | 17.95%
2018-06-01 | 2018 | 6 | 39427584.0996 | 3.3208 | 258.1939 | 0 | 42 | 24258233.3279 | 118967.4743 | 15128820.0013 | 0 | 2674301.8865 | 42180322.6899 | 2752738.5904 | 6.982%
2018-07-01 | 2018 | 7 | 48882916.8894 | 0 | 380.3986 | 0 | 43 | 24258233.3279 | 0 | 22289377.4238 | 0 | 2737975.7409 | 49285586.4926 | 402669.6033 | 0.8237%
2018-08-01 | 2018 | 8 | 51351752.1778 | 0 | 376.2458 | 0 | 44 | 24258233.3279 | 0 | 22046046.0927 | 0 | 2801649.5954 | 49105929.0159 | -2245823.1619 | 4.373%
2018-09-01 | 2018 | 9 | 45094790.035 | 13.6958 | 241.3667 | 0 | 45 | 24258233.3279 | 490647.5382 | 14142829.4672 | 0 | 2865323.4498 | 41757033.7831 | -3337756.2519 | 7.402%
2018-10-01 | 2018 | 10 | 34872575.813 | 194.1792 | 41.525 | 0 | 46 | 24258233.3279 | 6956387.9601 | 2433148.71 | 0 | 2928997.3043 | 36576767.3021 | 1704191.4892 | 4.887%
2018-11-01 | 2018 | 11 | 39696145.2339 | 383.525 | 0.34167 | 0 | 47 | 24258233.3279 | 13739623.7618 | 20019.887 | 0 | 2992671.1587 | 41010548.1354 | 1314402.9016 | 3.311%
2018-12-01 | 2018 | 12 | 43470353.4517 | 460.9167 | 0 | 0 | 48 | 24258233.3279 | 16512148.0622 | 0 | 0 | 3056345.0131 | 43826726.4032 | 356372.9515 | 0.8198%
2019-01-01 | 2019 | 1 | 49786545.5971 | 655.9333 | 0 | 0 | 49 | 24258233.3279 | 23498539.1118 | 0 | 0 | 3120018.8676 | 50876791.3072 | 1090245.7101 | 2.19%
2019-02-01 | 2019 | 2 | 46962938.1 | 527.3042 | 0 | 0 | 50 | 24258233.3279 | 18890452.6642 | 0 | 0 | 3183692.722 | 46332378.7141 | -630559.3859 | 1.343%
2019-03-01 | 2019 | 3 | 40529259.7567 | 487.4583 | 0 | 0 | 51 | 24258233.3279 | 17462992.2419 | 0 | 0 | 3247366.5765 | 44968592.1462 | 4439332.3896 | 10.95%
2019-04-01 | 2019 | 4 | 38390411.1598 | 246.6542 | 2.8792 | 0 | 52 | 24258233.3279 | 8836283.0305 | 168704.17 | 0 | 3311040.4309 | 36574260.9593 | -1816150.2004 | 4.731%
2019-05-01 | 2019 | 5 | 34434462.3673 | 92.743 | 63.8029 | 0 | 53 | 24258233.3279 | 3322478.8097 | 3738514.7334 | 0 | 3374714.2854 | 34693941.1563 | 259478.789 | 0.7535%
2019-06-01 | 2019 | 6 | 36650162.6573 | 9.075 | 230.7208 | 0 | 54 | 24258233.3279 | 325108.1041 | 13519039.0845 | 0 | 3438388.1398 | 41540768.6563 | 4890605.999 | 13.34%
2019-07-01 | 2019 | 7 | 51398792.3301 | 0 | 383.6 | 0 | 55 | 24258233.3279 | 0 | 22476961.9539 | 0 | 3502061.9942 | 50237257.276 | -1161535.054 | 2.26%
2019-08-01 | 2019 | 8 | 50405166.6525 | 0 | 314.0708 | 0 | 56 | 24258233.3279 | 0 | 18402914.9418 | 0 | 3565735.8487 | 46226884.1183 | -4178282.5342 | 8.289%
2019-09-01 | 2019 | 9 | 40715477.6394 | 4.9833 | 191.5167 | 0 | 57 | 24258233.3279 | 178525.846 | 11221879.1194 | 0 | 3629409.7031 | 39288047.9964 | -1427429.643 | 3.506%
2019-10-01 | 2019 | 10 | 35245091.0175 | 125.3 | 37.2292 | 0 | 58 | 24258233.3279 | 4488820.4351 | 2181435.2522 | 0 | 3693083.5576 | 34621572.5727 | -623518.4448 | 1.769%
2019-11-01 | 2019 | 11 | 40900798.176 | 409.725 | 0 | 0 | 59 | 24258233.3279 | 14678227.8751 | 0 | 0 | 3756757.412 | 42693218.615 | 1792420.439 | 4.382%
2019-12-01 | 2019 | 12 | 46344241.5465 | 490.4292 | 0 | 0 | 60 | 24258233.3279 | 17569421.1116 | 0 | 0 | 3820431.2664 | 45648085.7059 | -696155.8406 | 1.502%
2020-01-01 | 2020 | 1 | 48338968.5943 | 504.8208 | 0 | 0 | 61 | 24258233.3279 | 18084996.5899 | 0 | 0 | 3884105.1209 | 46227335.0386 | -2111633.5557 | 4.368%
2020-02-01 | 2020 | 2 | 45824867.1635 | 504.4 | 0 | 0 | 62 | 24258233.3279 | 18069920.4106 | 0 | 0 | 3947778.9753 | 46275932.7137 | 451065.5502 | 0.9843%
2020-03-01 | 2020 | 3 | 40318850.6921 | 357.5708 | 0.0375 | 0 | 63 | 24258233.3279 | 12809826.5255 | 2197.3047 | 0 | 4011452.8298 | 41081709.9878 | 762859.2957 | 1.892%
2020-04-01 | 2020 | 4 | 41695243.0543 | 259.675 | 2.1542 | 0 | 64 | 24258233.3279 | 9302748.9743 | 126222.9463 | 0 | 4075126.6842 | 37762331.9326 | -3932911.1217 | 9.433%
2020-05-01 | 2020 | 5 | 39366599.8343 | 122.05 | 111.8798 | 77.7506 | 65 | 24258233.3279 | 4372390.5355 | 6555571.3028 | 1181548.8071 | 4138800.5386 | 40506544.5119 | 1139944.6776 | 2.896%
2020-06-01 | 2020 | 6 | 47154097.6223 | 3.4333 | 282.5362 | 222.5362 | 66 | 24258233.3279 | 122997.74 | 16555151.5502 | 3381805.8694 | 4202474.3931 | 48520662.8806 | 1366565.2582 | 2.898%
2020-07-01 | 2020 | 7 | 60194460.5762 | 0 | 432.8875 | 370.8875 | 67 | 24258233.3279 | 0 | 25364952.7316 | 5636248.5954 | 4266148.2475 | 59525582.9023 | -668877.6739 | 1.111%
2020-08-01 | 2020 | 8 | 55662667.0725 | 0 | 340.9311 | 278.9311 | 68 | 24258233.3279 | 0 | 19976784.3539 | 4238818.5057 | 4329822.102 | 52803658.2895 | -2859008.7831 | 5.136%
2020-09-01 | 2020 | 9 | 44332780.4779 | 23.967 | 174.0788 | 120.8121 | 69 | 24258233.3279 | 858608.8546 | 10200111.2156 | 1835940.1201 | 4393495.9564 | 41546389.4746 | -2786391.0033 | 6.285%
2020-10-01 | 2020 | 10 | 36451110.7698 | 167.7625 | 31.4667 | 10.2625 | 70 | 24258233.3279 | 6010021.8534 | 1843782.7672 | 155955.6502 | 4457169.8108 | 36725163.4095 | 274052.6397 | 0.7518%
2020-11-01 | 2020 | 11 | 39603334.0432 | 246.3007 | 9.9625 | 1.8292 | 71 | 24258233.3279 | 8823621.1167 | 583750.6086 | 27797.2109 | 4520843.6653 | 38214245.9294 | -1389088.1138 | 3.508%
2020-12-01 | 2020 | 12 | 46095359.0995 | 458.9042 | 0 | 0 | 72 | 24258233.3279 | 16440051.0859 | 0 | 0 | 4584517.5197 | 45282801.9335 | -812557.166 | 1.763%
2021-01-01 | 2021 | 1 | 51585862.1165 | 529.5042 | 0 | 0 | 73 | 24258233.3279 | 18969266.7501 | 0 | 0 | 4648191.3742 | 47875691.4521 | -3710170.6645 | 7.192%
2021-02-01 | 2021 | 2 | 50364379.7552 | 541.4542 | 0 | 0 | 74 | 24258233.3279 | 19397370.5346 | 0 | 0 | 4711865.2286 | 48367469.091 | -1996910.6641 | 3.965%
2021-03-01 | 2021 | 3 | 41586785.4978 | 368.5964 | 5.15 | 0.22187 | 75 | 24258233.3279 | 13204812.0393 | 301763.1753 | 3371.7574 | 4775539.083 | 42543719.3829 | 956933.885 | 2.301%
2021-04-01 | 2021 | 4 | 39270551.3742 | 203.5042 | 22.3625 | 8.2906 | 76 | 24258233.3279 | 7290452.2103 | 1310326.0211 | 125989.7503 | 4839212.9375 | 37824214.2471 | -1446337.1271 | 3.683%
2021-05-01 | 2021 | 5 | 38438683.5244 | 83.3764 | 120.5153 | 62.4427 | 77 | 24258233.3279 | 2986924.4872 | 7061567.5534 | 948920.1635 | 4902886.7919 | 40158532.3239 | 1719848.7994 | 4.474%
2021-06-01 | 2021 | 6 | 46157027.4342 | 0 | 301.675 | 181.2563 | 78 | 24258233.3279 | 0 | 17676583.6743 | 2754488.3137 | 4966560.6464 | 49655865.9622 | 3498838.528 | 7.58%
2021-07-01 | 2021 | 7 | 49491490.6386 | 0 | 316.875 | 191.1562 | 79 | 24258233.3279 | 0 | 18567224.5025 | 2904935.1773 | 5030234.5008 | 50760627.5084 | 1269136.8698 | 2.564%
2021-08-01 | 2021 | 8 | 55296547.536 | 0 | 390.0625 | 246.0469 | 80 | 24258233.3279 | 0 | 22855630.7929 | 3739088.9518 | 5093908.3552 | 55946861.4278 | 650313.8918 | 1.176%
2021-09-01 | 2021 | 9 | 47844473.7596 | 5.9833 | 209.275 | 112.1687 | 81 | 24258233.3279 | 214350.4305 | 12262424.9554 | 1704589.5578 | 5157582.2097 | 43597180.4813 | -4247293.2783 | 8.877%
2021-10-01 | 2021 | 10 | 36826483.5683 | 72.75 | 118.0792 | 58.4844 | 82 | 24258233.3279 | 2606238.5208 | 6918824.1312 | 888766.7458 | 5221256.0641 | 39893318.7898 | 3066835.2215 | 8.328%
2021-11-01 | 2021 | 11 | 39499510.4388 | 326.3126 | 0 | 0 | 83 | 24258233.3279 | 11690013.4309 | 0 | 0 | 5284929.9186 | 41233176.6774 | 1733666.2386 | 4.389%
2021-12-01 | 2021 | 12 | 45672744.3603 | 409.0458 | 0.4125 | 0 | 84 | 24258233.3279 | 14653897.0115 | 24170.3514 | 0 | 5348603.773 | 44284904.4638 | -1387839.8965 | 3.039%
2022-01-01 | 2022 | 1 | 51393450.8564 | 701.4917 | 0 | 0 | 85 | 24258233.3279 | 25130647.4729 | 0 | 0 | 5412277.6275 | 54801158.4282 | 3407707.5718 | 6.631%
2022-02-01 | 2022 | 2 | 45926797.9906 | 524.85 | 0 | 0 | 86 | 24258233.3279 | 18802533.1631 | 0 | 0 | 5475951.4819 | 48536717.9729 | 2609919.9823 | 5.683%
2022-03-01 | 2022 | 3 | 48810308.7629 | 420.7208 | 0 | 0 | 87 | 24258233.3279 | 15072149.0353 | 0 | 0 | 5539625.3363 | 44870007.6995 | -3940301.0634 | 8.073%
2022-04-01 | 2022 | 4 | 41007387.6972 | 234.3333 | 8.7083 | 1.1271 | 88 | 24258233.3279 | 8394894.2959 | 510262.9745 | 17127.8942 | 5603299.1908 | 38783817.6833 | -2223570.0139 | 5.422%
2022-05-01 | 2022 | 5 | 37087491.9512 | 39.325 | 157.9708 | 54.7187 | 89 | 24258233.3279 | 1408801.7846 | 9256268.0153 | 831541.8498 | 5666973.0452 | 41421818.0228 | 4334326.0716 | 11.69%
2022-06-01 | 2022 | 6 | 41601516.4956 | 0 | 240.9225 | 90.4613 | 90 | 24258233.3279 | 0 | 14116803.8579 | 1374708.247 | 5730646.8997 | 45480392.3325 | 3878875.8369 | 9.324%
2022-07-01 | 2022 | 7 | 50131950.7011 | 0 | 345.8543 | 141.9272 | 91 | 24258233.3279 | 0 | 20265262.7825 | 2156817.9239 | 5794320.7541 | 52474634.7884 | 2342684.0872 | 4.673%
2022-08-01 | 2022 | 8 | 54577182.9154 | 0 | 352.2833 | 145.1417 | 92 | 24258233.3279 | 0 | 20641968.4055 | 2205667.5269 | 5857994.6085 | 52963863.8688 | -1613319.0467 | 2.956%
2022-09-01 | 2022 | 9 | 45526290.7291 | 22.8333 | 193.3208 | 69.8958 | 93 | 24258233.3279 | 817994.6789 | 11327593.8888 | 1062182.717 | 5921668.463 | 43387673.0755 | -2138617.6536 | 4.698%
2022-10-01 | 2022 | 10 | 35851514.869 | 147.2764 | 32 | 5.8021 | 94 | 24258233.3279 | 5276117.5986 | 1875033.3225 | 88172.2464 | 5985342.3174 | 37482898.8129 | 1631383.9439 | 4.55%
2022-11-01 | 2022 | 11 | 39277344.2205 | 294.1417 | 13.825 | 3.2896 | 95 | 24258233.3279 | 10537502.9859 | 810072.9901 | 49990.656 | 6049016.1719 | 41704816.1318 | 2427471.9113 | 6.18%
2022-12-01 | 2022 | 12 | 45943881.7622 | 461.1208 | 0 | 0 | 96 | 24258233.3279 | 16519462.2482 | 0 | 0 | 6112690.0263 | 46890385.6024 | 946503.8401 | 2.06%
2023-01-01 | 2023 | 1 | 49786995.9017 | 480.0708 | 0 | 0 | 97 | 24258233.3279 | 17198338.124 | 0 | 0 | 6176363.8807 | 47632935.3326 | -2154060.5691 | 4.327%
2023-02-01 | 2023 | 2 | 48115533.8513 | 461.4333 | 0 | 0 | 98 | 24258233.3279 | 16530657.4308 | 0 | 0 | 6240037.7352 | 47028928.4939 | -1086605.3574 | 2.258%
2023-03-01 | 2023 | 3 | 44054035.7171 | 427.0333 | 0 | 0 | 99 | 24258233.3279 | 15298291.7248 | 0 | 0 | 6303711.5896 | 45860236.6423 | 1806200.9252 | 4.1%
2023-04-01 | 2023 | 4 | 41477781.6251 | 193.1167 | 37.175 | 5.6792 | 100 | 24258233.3279 | 6918324.3391 | 2178261.3677 | 86304.3245 | 6367385.4441 | 39808508.8031 | -1669272.822 | 4.024%
2023-05-01 | 2023 | 5 | 37681102.3947 | 68.7767 | 112.8542 | 17.0125 | 101 | 24258233.3279 | 2463895.5051 | 6612666.3465 | 258533.0571 | 6431059.2985 | 40024387.5351 | 2343285.1404 | 6.219%
2023-06-01 | 2023 | 6 | 44205525.7403 | 0 | 265.5417 | 51.3854 | 102 | 24258233.3279 | 0 | 15559358.5476 | 780886.3402 | 6494733.1529 | 47093211.3686 | 2887685.6283 | 6.532%
2023-07-01 | 2023 | 7 | 53148053.9426 | 0 | 347.7833 | 71.4458 | 103 | 24258233.3279 | 0 | 20378291.8445 | 1085737.529 | 6558407.0074 | 52280669.7087 | -867384.234 | 1.632%
2023-08-01 | 2023 | 8 | 52355701.7732 | 0 | 289.8049 | 56.9512 | 104 | 24258233.3279 | 0 | 16981057.1322 | 865467.9644 | 6622080.8618 | 48726839.2863 | -3628862.4869 | 6.931%
2023-09-01 | 2023 | 9 | 46566233.7317 | 2.3583 | 222.9917 | 40.7479 | 105 | 24258233.3279 | 84486.3117 | 13066150.1765 | 619231.9452 | 6685754.7163 | 44713856.4776 | -1852377.2541 | 3.978%
2023-10-01 | 2023 | 10 | 39171671.5659 | 111.1833 | 85.9292 | 13.6562 | 106 | 24258233.3279 | 3983096.7175 | 5035001.5899 | 207529.2909 | 6749428.5707 | 40233289.4969 | 1061617.9311 | 2.71%
2023-11-01 | 2023 | 11 | 41789523.9831 | 330.5931 | 0.3625 | 0 | 107 | 24258233.3279 | 11843361.0098 | 21240.6119 | 0 | 6813102.4251 | 42935937.3747 | 1146413.3915 | 2.743%
2023-12-01 | 2023 | 12 | 46337671.8654 | 365.6792 | 0 | 0 | 108 | 24258233.3279 | 13100304.198 | 0 | 0 | 6876776.2796 | 44235313.8054 | -2102358.06 | 4.537%
2024-01-01 | 2024 | 1 | 49476659.0389 | 512.9958 | 0 | 0 | 109 | 24258233.3279 | 18377862.568 | 0 | 0 | 6940450.134 | 49576546.0299 | 99886.9909 | 0.2019%
2024-02-01 | 2024 | 2 | 43226633.746 | 426.9667 | 0 | 0 | 110 | 24258233.3279 | 15295903.4192 | 0 | 0 | 7004123.9885 | 46558260.7355 | 3331626.9895 | 7.707%
2024-03-01 | 2024 | 3 | 44980060.0362 | 336.1125 | 0 | 0 | 111 | 24258233.3279 | 12041090.6503 | 0 | 0 | 7067797.8429 | 43367121.821 | -1612938.2152 | 3.586%
2024-04-01 | 2024 | 4 | 40976628.5032 | 188.2979 | 10.625 | 0.59583 | 112 | 24258233.3279 | 6745694.6226 | 622569.6579 | 9054.6723 | 7131471.6973 | 38767023.978 | -2209604.5252 | 5.392%
2024-05-01 | 2024 | 5 | 40992624.2839 | 15.5625 | 169.1292 | 27.5125 | 113 | 24258233.3279 | 557520.0959 | 9910088.2285 | 418097.9124 | 7195145.5518 | 42339085.1165 | 1346460.8326 | 3.285%
2024-06-01 | 2024 | 6 | 45944836.8934 | 2.4583 | 264.1542 | 51.0385 | 114 | 24258233.3279 | 88068.7702 | 15478058.2746 | 775615.0013 | 7258819.4062 | 47858794.7801 | 1913957.8868 | 4.166%
2024-07-01 | 2024 | 7 | 55643634.5843 | 0 | 365.1417 | 75.7854 | 115 | 24258233.3279 | 0 | 21395399.764 | 1151684.6705 | 7322493.2607 | 54127811.023 | -1515823.5612 | 2.724%
2024-08-01 | 2024 | 8 | 55415275.5215 | 0 | 324.8667 | 65.7167 | 116 | 24258233.3279 | 0 | 19035494.5432 | 998673.3718 | 7386167.1151 | 51678568.358 | -3736707.1635 | 6.743%
2024-09-01 | 2024 | 9 | 47318717.7831 | 2.5625 | 231.3 | 42.825 | 117 | 24258233.3279 | 91800.4977 | 13552975.2345 | 650796.6596 | 7449840.9696 | 46003646.6892 | -1315071.0939 | 2.779%
2024-10-01 | 2024 | 10 | 39877494.336 | 122.0625 | 60.0875 | 7.776 | 118 | 24258233.3279 | 4372838.3428 | 3520814.524 | 118169.806 | 7513514.824 | 39783570.8247 | -93923.5113 | 0.2355%
2024-11-01 | 2024 | 11 | 40926997.4325 | 251.7958 | 15.0292 | 2.376 | 119 | 24258233.3279 | 9020481.1024 | 880630.8847 | 36107.8804 | 7577188.6784 | 41772641.8738 | 845644.4413 | 2.066%
2024-12-01 | 2024 | 12 | 47973236.8752 | 474.575 | 0 | 0 | 120 | 24258233.3279 | 17001452.1785 | 0 | 0 | 7640862.5329 | 48900548.0393 | 927311.164 | 1.933%
4.54%

## GS<50 Predicted Monthly
Date | Year | Month | GS_lt_50_NoCDM | HDD16 | CDD14 | COVID_AM | Month Days | GS_lt_50_Customers | const | HDD16 | CDD14 | COVID_AM | Month Days | GS_lt_50_Customers | Predicted | Difference
2015-01-01 | 2015 | 1 | 13822388.7968 | 735.8918 | 0 | 0 | 31 | 3993 | -7073038.2868 | 3964282.9399 | 0 | 0 | 8317892.4454 | 7485477.711 | 12694614.8095 | -1127773.9873 | 8.159%
2015-02-01 | 2015 | 2 | 12768909.6458 | 809.8543 | 0 | 0 | 28 | 3993 | -7073038.2868 | 4362722.3 | 0 | 0 | 7512935.112 | 7485477.711 | 12288096.8362 | -480812.8096 | 3.765% | Model 1: Prais-Winsten, using observations 2015:01-2024:12 (T = 120)
2015-03-01 | 2015 | 3 | 12329126.1242 | 575.8 | 0 | 0 | 31 | 3986 | -7073038.2868 | 3101860.8557 | 0 | 0 | 8317892.4454 | 7472355.1605 | 11819070.1748 | -510055.9494 | 4.137% | Dependent variable: GS_lt_50_NoCDM
2015-04-01 | 2015 | 4 | 10623916.1712 | 286.7504 | 0 | 0 | 30 | 3993 | -7073038.2868 | 1544737.366 | 0 | 0 | 8049573.3343 | 7485477.711 | 10006750.1244 | -617166.0467 | 5.809% | rho = 0.617909
2015-05-01 | 2015 | 5 | 10188832.8329 | 67.2118 | 62.8815 | 0 | 31 | 3998 | -7073038.2868 | 362072.8986 | 792985.1773 | 0 | 8317892.4454 | 7494850.9613 | 9894763.1959 | -294069.6371 | 2.886%
2015-06-01 | 2015 | 6 | 10184617.7083 | 17.725 | 95.6 | 0 | 30 | 4011 | -7073038.2868 | 95485.3832 | 1205590.2855 | 0 | 8049573.3343 | 7519221.4122 | 9796832.1284 | -387785.5799 | 3.808% |  | coefficient | std. error | t-ratio | p-value
2015-07-01 | 2015 | 7 | 11315953.5892 | 0 | 205.5375 | 0 | 31 | 4021 | -7073038.2868 | 0 | 2591987.587 | 0 | 8317892.4454 | 7537967.9128 | 11374809.6584 | 58856.0692 | 0.5201% | const | -7073038.2868 | 3074534.7287 | -2.3005 | 0.023237
2015-08-01 | 2015 | 8 | 11031577.8717 | 0.49167 | 167.9417 | 0 | 31 | 4021 | -7073038.2868 | 2648.6308 | 2117874.915 | 0 | 8317892.4454 | 7537967.9128 | 10903345.6172 | -128232.2545 | 1.162% | HDD16 | 5387.0456 | 282.2556 | 19.0857 | 2.7103e-37
2015-09-01 | 2015 | 9 | 10798348.7416 | 18.6958 | 134.9268 | 0 | 30 | 4033 | -7073038.2868 | 100715.3067 | 1701531.6121 | 0 | 8049573.3343 | 7560463.7136 | 10339245.6798 | -459103.0617 | 4.252% | CDD14 | 12610.777 | 688.6338 | 18.3127 | 9.5651e-36
2015-10-01 | 2015 | 10 | 10006451.4173 | 215.9875 | 4.3583 | 0 | 31 | 4052 | -7073038.2868 | 1163534.5112 | 54961.97 | 0 | 8317892.4454 | 7596082.0649 | 10059432.7047 | 52981.2874 | 0.5295% | COVID_AM | -1580871.4983 | 316223.7638 | -4.9992 | 2.1017e-06
2015-11-01 | 2015 | 11 | 10647674.2704 | 311.7708 | 0.27083 | 0 | 30 | 4065 | -7073038.2868 | 1679523.6955 | 3415.4188 | 0 | 8049573.3343 | 7620452.5157 | 10279926.6774 | -367747.5929 | 3.454% | MonthDays | 268319.1111 | 30265.809 | 8.8654 | 1.204e-14
2015-12-01 | 2015 | 12 | 11180504.4507 | 375.6259 | 0 | 0 | 31 | 4074 | -7073038.2868 | 2023513.8826 | 0 | 0 | 8317892.4454 | 7637324.3663 | 10905692.4075 | -274812.0432 | 2.458% | GS_lt_50_Customers | 1874.6501 | 686.4907 | 2.7308 | 0.0073233
2016-01-01 | 2016 | 1 | 12581251.3832 | 613.8792 | 0 | 0 | 31 | 4082 | -7073038.2868 | 3306995.0629 | 0 | 0 | 8317892.4454 | 7652321.5668 | 12204170.7883 | -377080.5949 | 2.997%
2016-02-01 | 2016 | 2 | 11589929.2718 | 545.7083 | 0 | 0 | 29 | 4129 | -7073038.2868 | 2939755.6752 | 0 | 0 | 7781254.2231 | 7740430.1199 | 11388401.7314 | -201527.5403 | 1.739% | Statistics based on the rho-differenced data
2016-03-01 | 2016 | 3 | 11679242.5424 | 453.0793 | 0 | 0 | 31 | 4147 | -7073038.2868 | 2440759.1065 | 0 | 0 | 8317892.4454 | 7774173.8211 | 11459787.0862 | -219455.4562 | 1.879% | Sum squared resid | 15689177647433 | S.E. of regression | 370977.5806
2016-04-01 | 2016 | 4 | 10411421.1176 | 345.9833 | 0.83333 | 0 | 30 | 4159 | -7073038.2868 | 1863827.993 | 10508.9809 | 0 | 8049573.3343 | 7796669.6219 | 10647541.6432 | 236120.5256 | 2.268% | R-squared | 0.89197 | Adjusted R-squared | 0.88723
2016-05-01 | 2016 | 5 | 10228476.8589 | 111.6944 | 66.6042 | 0 | 31 | 4156 | -7073038.2868 | 601703.0653 | 839930.2961 | 0 | 8317892.4454 | 7791045.6717 | 10477533.1917 | 249056.3328 | 2.435% | F(5, 114) | 184.8569 | P-value(F) | 5.8004e-53
2016-06-01 | 2016 | 6 | 10465207.7737 | 14.1333 | 147.1792 | 0 | 30 | 4153 | -7073038.2868 | 76136.9111 | 1856043.6566 | 0 | 8049573.3343 | 7785421.7215 | 10694137.3366 | 228929.5629 | 2.188% | rho | -0.12981 | Durbin-Watson | 2.1945
2016-07-01 | 2016 | 7 | 11859424.8613 | 0 | 251.2292 | 0 | 31 | 4177 | -7073038.2868 | 0 | 3168195.0081 | 0 | 8317892.4454 | 7830413.323 | 12243462.4898 | 384037.6284 | 3.238%
2016-08-01 | 2016 | 8 | 12306932.6726 | 0 | 266.025 | 0 | 31 | 4165 | -7073038.2868 | 0 | 3354781.9635 | 0 | 8317892.4454 | 7807917.5222 | 12407553.6443 | 100620.9717 | 0.8176% | Statistics based on the original data
2016-09-01 | 2016 | 9 | 10662137.5759 | 15.7875 | 120.6542 | 0 | 30 | 4177 | -7073038.2868 | 85047.9824 | 1521542.7954 | 0 | 8049573.3343 | 7830413.323 | 10413539.1483 | -248598.4276 | 2.332% | Mean dependent var | 11048648.6679 | S.D. dependent var | 1094676.9833
2016-10-01 | 2016 | 10 | 10050178.5469 | 166.45 | 24.7708 | 0 | 31 | 4154 | -7073038.2868 | 896673.7399 | 312379.4564 | 0 | 8317892.4454 | 7787296.3715 | 10241203.7264 | 191025.1795 | 1.901%
2016-11-01 | 2016 | 11 | 10467644.5936 | 317.3351 | 0 | 0 | 30 | 4148 | -7073038.2868 | 1709498.7564 | 0 | 0 | 8049573.3343 | 7776048.4711 | 10462082.275 | -5562.3187 | 0.05314%
2016-12-01 | 2016 | 12 | 11890572.9672 | 554.6708 | 0 | 0 | 31 | 4150 | -7073038.2868 | 2988037.0714 | 0 | 0 | 8317892.4454 | 7779797.7713 | 12012689.0013 | 122116.0341 | 1.027%
2017-01-01 | 2017 | 1 | 12355535.1067 | 558.2167 | 0 | 0 | 31 | 4150 | -7073038.2868 | 3007138.6372 | 0 | 0 | 8317892.4454 | 7779797.7713 | 12031790.5671 | -323744.5396 | 2.62%
2017-02-01 | 2017 | 2 | 11059039.5001 | 474.0833 | 0 | 0 | 28 | 4144 | -7073038.2868 | 2553908.5342 | 0 | 0 | 7512935.112 | 7768549.8709 | 10762355.2303 | -296684.2699 | 2.683%
2017-03-01 | 2017 | 3 | 12183406.0646 | 537.6792 | 0 | 0 | 31 | 4150 | -7073038.2868 | 2896502.1883 | 0 | 0 | 8317892.4454 | 7779797.7713 | 11921154.1181 | -262251.9464 | 2.153%
2017-04-01 | 2017 | 4 | 10307837.7831 | 230.7333 | 5.65 | 0 | 30 | 4151 | -7073038.2868 | 1242970.9878 | 71250.8903 | 0 | 8049573.3343 | 7781672.4213 | 10072429.3469 | -235408.4362 | 2.284%
2017-05-01 | 2017 | 5 | 10255191.1396 | 134.8333 | 28.3708 | 0 | 31 | 4160 | -7073038.2868 | 726353.3149 | 357778.2538 | 0 | 8317892.4454 | 7798544.2719 | 10127529.9992 | -127661.1404 | 1.245%
2017-06-01 | 2017 | 6 | 10271714.8466 | 20.2875 | 112.7133 | 0 | 30 | 4154 | -7073038.2868 | 109289.6876 | 1421402.7167 | 0 | 8049573.3343 | 7787296.3715 | 10294523.8233 | 22808.9767 | 0.2221%
2017-07-01 | 2017 | 7 | 11368071.3219 | 0 | 198.1667 | 0 | 31 | 4158 | -7073038.2868 | 0 | 2499035.6512 | 0 | 8317892.4454 | 7794794.9718 | 11538684.7816 | 170613.4597 | 1.501%
2017-08-01 | 2017 | 8 | 11009225.6593 | 3.6417 | 155.4241 | 0 | 31 | 4157 | -7073038.2868 | 19617.8244 | 1960018.5995 | 0 | 8317892.4454 | 7792920.3217 | 11017410.9042 | 8185.2449 | 0.07435%
2017-09-01 | 2017 | 9 | 10614412.6681 | 37.3917 | 112.6792 | 0 | 30 | 4169 | -7073038.2868 | 201430.6133 | 1420971.8485 | 0 | 8049573.3343 | 7815416.1225 | 10414353.6318 | -200059.0363 | 1.885%
2017-10-01 | 2017 | 10 | 10086644.0149 | 124.7625 | 29.6542 | 0 | 31 | 4175 | -7073038.2868 | 672101.2765 | 373962.0843 | 0 | 8317892.4454 | 7826664.0229 | 10117581.5423 | 30937.5274 | 0.3067%
2017-11-01 | 2017 | 11 | 11102990.2969 | 382.6117 | 0 | 0 | 30 | 4189 | -7073038.2868 | 2061146.903 | 0 | 0 | 8049573.3343 | 7852909.1238 | 10890591.0743 | -212399.2226 | 1.913%
2017-12-01 | 2017 | 12 | 12738018.5105 | 674.3125 | 0 | 0 | 31 | 4186 | -7073038.2868 | 3632552.1852 | 0 | 0 | 8317892.4454 | 7847285.1736 | 12724691.5175 | -13326.9931 | 0.1046%
2018-01-01 | 2018 | 1 | 13743847.2362 | 688.5375 | 0 | 0 | 31 | 4200 | -7073038.2868 | 3709182.9089 | 0 | 0 | 8317892.4454 | 7873530.2745 | 12827567.342 | -916279.8942 | 6.667%
2018-02-01 | 2018 | 2 | 11791318.0272 | 520.4958 | 0 | 0 | 28 | 4210 | -7073038.2868 | 2803934.7881 | 0 | 0 | 7512935.112 | 7892276.7752 | 11136108.3884 | -655209.6388 | 5.557%
2018-03-01 | 2018 | 3 | 12122391.5043 | 505.2792 | 0 | 0 | 31 | 4215 | -7073038.2868 | 2721961.9109 | 0 | 0 | 8317892.4454 | 7901650.0255 | 11868466.095 | -253925.4093 | 2.095%
2018-04-01 | 2018 | 4 | 11217887.0584 | 392.5167 | 0 | 0 | 30 | 4218 | -7073038.2868 | 2114505.1816 | 0 | 0 | 8049573.3343 | 7907273.9757 | 10998314.2047 | -219572.8536 | 1.957%
2018-05-01 | 2018 | 5 | 10536315.1857 | 53.4625 | 80.6005 | 0 | 31 | 4162 | -7073038.2868 | 288004.9253 | 1016435.4539 | 0 | 8317892.4454 | 7802293.572 | 10351588.1098 | -184727.0759 | 1.753%
2018-06-01 | 2018 | 6 | 10734643.3722 | 7.6458 | 141.5148 | 0 | 30 | 4160 | -7073038.2868 | 41188.4528 | 1784611.2475 | 0 | 8049573.3343 | 7798544.2719 | 10600879.0197 | -133764.3525 | 1.246%
2018-07-01 | 2018 | 7 | 12267261.0263 | 0 | 256.3986 | 0 | 31 | 4168 | -7073038.2868 | 0 | 3233385.759 | 0 | 8317892.4454 | 7813541.4724 | 12291781.3901 | 24520.3638 | 0.1999%
2018-08-01 | 2018 | 8 | 12704659.585 | 0 | 252.2458 | 0 | 31 | 4184 | -7073038.2868 | 0 | 3181015.9648 | 0 | 8317892.4454 | 7843535.8735 | 12269405.9969 | -435253.5881 | 3.426%
2018-09-01 | 2018 | 9 | 11179301.1597 | 33.2792 | 135.0625 | 0 | 30 | 4221 | -7073038.2868 | 179276.3883 | 1703243.0747 | 0 | 8049573.3343 | 7912897.9259 | 10771952.4364 | -407348.7233 | 3.644%
2018-10-01 | 2018 | 10 | 11018001.2645 | 248.8875 | 15.3875 | 0 | 31 | 4238 | -7073038.2868 | 1340768.3114 | 194048.3318 | 0 | 8317892.4454 | 7944766.977 | 10724437.7788 | -293563.4857 | 2.664%
2018-11-01 | 2018 | 11 | 11411106.129 | 443.525 | 0 | 0 | 30 | 4206 | -7073038.2868 | 2389289.3991 | 0 | 0 | 8049573.3343 | 7884778.1749 | 11250602.6215 | -160503.5075 | 1.407%
2018-12-01 | 2018 | 12 | 11879583.6829 | 522.9167 | 0 | 0 | 31 | 4210 | -7073038.2868 | 2816975.9276 | 0 | 0 | 8317892.4454 | 7892276.7752 | 11954106.8614 | 74523.1785 | 0.6273%
2019-01-01 | 2019 | 1 | 12427019.3578 | 717.9333 | 0 | 0 | 31 | 4216 | -7073038.2868 | 3867539.6034 | 0 | 0 | 8317892.4454 | 7903524.6756 | 13015918.4376 | 588899.0799 | 4.739%
2019-02-01 | 2019 | 2 | 10817934.014 | 583.3042 | 0 | 0 | 28 | 4209 | -7073038.2868 | 3142286.1437 | 0 | 0 | 7512935.112 | 7890402.1251 | 11472585.094 | 654651.08 | 6.052%
2019-03-01 | 2019 | 3 | 11178126.2248 | 549.4583 | 0 | 0 | 31 | 4202 | -7073038.2868 | 2959957.0962 | 0 | 0 | 8317892.4454 | 7877279.5747 | 12082090.8295 | 903964.6047 | 8.087%
2019-04-01 | 2019 | 4 | 9605223.0161 | 306.6542 | 0 | 0 | 30 | 4202 | -7073038.2868 | 1651959.9788 | 0 | 0 | 8049573.3343 | 7877279.5747 | 10505774.601 | 900551.5848 | 9.376%
2019-05-01 | 2019 | 5 | 9221277.1523 | 145.9388 | 11.2083 | 0 | 31 | 4196 | -7073038.2868 | 786179.0553 | 141345.7927 | 0 | 8317892.4454 | 7866031.6743 | 10038410.6809 | 817133.5285 | 8.861%
2019-06-01 | 2019 | 6 | 9417230.9672 | 21.925 | 118.8167 | 0 | 30 | 4194 | -7073038.2868 | 118110.9748 | 1498370.4926 | 0 | 8049573.3343 | 7862282.3741 | 10455298.889 | 1038067.9218 | 11.02%
2019-07-01 | 2019 | 7 | 11222943.6466 | 0 | 259.6 | 0 | 31 | 4188 | -7073038.2868 | 0 | 3273757.721 | 0 | 8317892.4454 | 7851034.4737 | 12369646.3533 | 1146702.7068 | 10.22%
2019-08-01 | 2019 | 8 | 10444170.9947 | 0 | 190.0708 | 0 | 31 | 4187 | -7073038.2868 | 0 | 2396940.902 | 0 | 8317892.4454 | 7849159.8237 | 11490954.8843 | 1046783.8896 | 10.02%
2019-09-01 | 2019 | 9 | 9115439.819 | 21.0042 | 76.5 | 0 | 30 | 4186 | -7073038.2868 | 113150.4036 | 964724.444 | 0 | 8049573.3343 | 7847285.1736 | 9901695.0686 | 786255.2496 | 8.626%
2019-10-01 | 2019 | 10 | 9056576.7105 | 183.7792 | 7.3333 | 0 | 31 | 4187 | -7073038.2868 | 990026.7509 | 92479.0317 | 0 | 8317892.4454 | 7849159.8237 | 10176519.7649 | 1119943.0544 | 12.37%
2019-11-01 | 2019 | 11 | 10350429.6997 | 469.725 | 0 | 0 | 30 | 4184 | -7073038.2868 | 2530429.9938 | 0 | 0 | 8049573.3343 | 7843535.8735 | 11350500.9148 | 1000071.215 | 9.662%
2019-12-01 | 2019 | 12 | 11008452.1351 | 552.4292 | 0 | 0 | 31 | 4187 | -7073038.2868 | 2975961.1108 | 0 | 0 | 8317892.4454 | 7849159.8237 | 12069975.0931 | 1061522.958 | 9.643%
2020-01-01 | 2020 | 1 | 12171705.2989 | 566.8208 | 0 | 0 | 31 | 4193 | -7073038.2868 | 3053489.6754 | 0 | 0 | 8317892.4454 | 7860407.7241 | 12158751.5581 | -12953.7408 | 0.1064%
2020-02-01 | 2020 | 2 | 11320017.3881 | 562.4 | 0 | 0 | 29 | 4199 | -7073038.2868 | 3029674.4447 | 0 | 0 | 7781254.2231 | 7871655.6245 | 11609546.0055 | 289528.6174 | 2.558%
2020-03-01 | 2020 | 3 | 10567020.2753 | 419.5708 | 0 | 0.5 | 31 | 4202 | -7073038.2868 | 2260247.211 | 0 | -790435.7491 | 8317892.4454 | 7877279.5747 | 10591945.1952 | 24924.9199 | 0.2359%
2020-04-01 | 2020 | 4 | 8512616.9185 | 319.675 | 0 | 1 | 30 | 4201 | -7073038.2868 | 1722103.8017 | 0 | -1580871.4983 | 8049573.3343 | 7875404.9246 | 8993172.2755 | 480555.3571 | 5.645%
2020-05-01 | 2020 | 5 | 8422331.1027 | 164.6 | 50.9006 | 1 | 31 | 4201 | -7073038.2868 | 886707.7055 | 641896.058 | -1580871.4983 | 8317892.4454 | 7875404.9246 | 9067991.3485 | 645660.2458 | 7.666%
2020-06-01 | 2020 | 6 | 9420600.9623 | 13.1458 | 165.9696 | 0.5 | 30 | 4205 | -7073038.2868 | 70817.2036 | 2093005.1833 | -790435.7491 | 8049573.3343 | 7882903.5249 | 10232825.2101 | 812224.2478 | 8.622%
2020-07-01 | 2020 | 7 | 11675848.9156 | 0 | 308.8875 | 0.5 | 31 | 4208 | -7073038.2868 | 0 | 3895311.3946 | -790435.7491 | 8317892.4454 | 7888527.4751 | 12238257.2791 | 562408.3636 | 4.817%
2020-08-01 | 2020 | 8 | 10788969.8335 | 0 | 216.9311 | 0.5 | 31 | 4205 | -7073038.2868 | 0 | 2735669.2395 | -790435.7491 | 8317892.4454 | 7882903.5249 | 11072991.1738 | 284021.3404 | 2.633%
2020-09-01 | 2020 | 9 | 9145054.4284 | 46.0337 | 75.8125 | 0.5 | 30 | 4229 | -7073038.2868 | 247985.6176 | 956054.5348 | -790435.7491 | 8049573.3343 | 7927895.1264 | 9318034.5771 | 172980.1487 | 1.892%
2020-10-01 | 2020 | 10 | 9117151.985 | 226.0625 | 3.9292 | 0.5 | 31 | 4208 | -7073038.2868 | 1217808.9956 | 49549.8448 | -790435.7491 | 8317892.4454 | 7888527.4751 | 9610304.725 | 493152.7399 | 5.409%
2020-11-01 | 2020 | 11 | 9609320.7237 | 306.3007 | 0 | 0.5 | 30 | 4241 | -7073038.2868 | 1650055.9705 | 0 | -790435.7491 | 8049573.3343 | 7950390.9272 | 9786546.1961 | 177225.4723 | 1.844%
2020-12-01 | 2020 | 12 | 10889770.6753 | 520.9042 | 0 | 0.5 | 31 | 4248 | -7073038.2868 | 2806134.4984 | 0 | -790435.7491 | 8317892.4454 | 7963513.4777 | 11224066.3855 | 334295.7101 | 3.07%
2021-01-01 | 2021 | 1 | 10763346.6824 | 591.5042 | 0 | 0.5 | 31 | 4251 | -7073038.2868 | 3186459.9176 | 0 | -790435.7491 | 8317892.4454 | 7969137.4279 | 11610015.755 | 846669.0725 | 7.866%
2021-02-01 | 2021 | 2 | 10132166.5948 | 597.4542 | 0 | 0.5 | 28 | 4260 | -7073038.2868 | 3218512.8389 | 0 | -790435.7491 | 7512935.112 | 7986009.2785 | 10853983.1934 | 721816.5987 | 7.124%
2021-03-01 | 2021 | 3 | 11692819.5332 | 430.5964 | 0 | 0.5 | 31 | 4267 | -7073038.2868 | 2319642.3165 | 0 | -790435.7491 | 8317892.4454 | 7999131.8289 | 10773192.5549 | -919626.9783 | 7.865%
2021-04-01 | 2021 | 4 | 9326953.1395 | 260.0083 | 3.7083 | 0.5 | 30 | 4264 | -7073038.2868 | 1400676.7477 | 46764.9649 | -790435.7491 | 8049573.3343 | 7993507.8787 | 9627048.8896 | 300095.7501 | 3.218%
2021-05-01 | 2021 | 5 | 9012498.4994 | 127.0431 | 53.9083 | 0.5 | 31 | 4268 | -7073038.2868 | 684386.7333 | 679825.9726 | -790435.7491 | 8317892.4454 | 8001006.479 | 9819637.5943 | 807139.0949 | 8.956%
2021-06-01 | 2021 | 6 | 10159439.5941 | 3.2708 | 181.675 | 0.5 | 30 | 4270 | -7073038.2868 | 17620.1283 | 2291062.9197 | -790435.7491 | 8049573.3343 | 8004755.7791 | 10499538.1255 | 340098.5313 | 3.348%
2021-07-01 | 2021 | 7 | 10931617.1537 | 0.74583 | 192.875 | 0.5 | 31 | 4273 | -7073038.2868 | 4017.8382 | 2432303.6226 | -790435.7491 | 8317892.4454 | 8010379.7293 | 10901119.5996 | -30497.5541 | 0.279%
2021-08-01 | 2021 | 8 | 12105944.8302 | 0 | 266.0625 | 0.5 | 31 | 4277 | -7073038.2868 | 0 | 3355254.8676 | -790435.7491 | 8317892.4454 | 8017878.3296 | 11827551.6067 | -278393.2235 | 2.3%
2021-09-01 | 2021 | 9 | 9946552.9282 | 20.0667 | 95.2583 | 0.5 | 30 | 4283 | -7073038.2868 | 108100.0483 | 1201281.6034 | -790435.7491 | 8049573.3343 | 8029126.23 | 9524607.18 | -421945.7482 | 4.242%
2021-10-01 | 2021 | 10 | 9633925.5436 | 108.4333 | 44.5625 | 0.5 | 31 | 4282 | -7073038.2868 | 584135.3111 | 561967.7521 | -790435.7491 | 8317892.4454 | 8027251.5799 | 9627773.0525 | -6152.491 | 0.06386%
2021-11-01 | 2021 | 11 | 10325575.8058 | 386.3126 | 0 | 0.5 | 30 | 4281 | -7073038.2868 | 2081083.6105 | 0 | -790435.7491 | 8049573.3343 | 8025376.9298 | 10292559.8386 | -33015.9672 | 0.3197%
2021-12-01 | 2021 | 12 | 12083532.6555 | 471.0458 | 0 | 0.5 | 31 | 4277 | -7073038.2868 | 2537545.3832 | 0 | -790435.7491 | 8317892.4454 | 8017878.3296 | 11009842.1223 | -1073690.5333 | 8.886%
2022-01-01 | 2022 | 1 | 12661457.1207 | 763.4917 | 0 | 0.25 | 31 | 4288 | -7073038.2868 | 4112964.4225 | 0 | -395217.8746 | 8317892.4454 | 8038499.4803 | 13001100.1868 | 339643.0661 | 2.682%
2022-02-01 | 2022 | 2 | 11636323.4734 | 580.85 | 0 | 0.25 | 28 | 4294 | -7073038.2868 | 3129065.436 | 0 | -395217.8746 | 7512935.112 | 8049747.3807 | 11223491.7673 | -412831.7061 | 3.548%
2022-03-01 | 2022 | 3 | 11910788.0531 | 482.7208 | 0 | 0.25 | 31 | 4283 | -7073038.2868 | 2600439.1406 | 0 | -395217.8746 | 8317892.4454 | 8029126.23 | 11479201.6546 | -431586.3985 | 3.623%
2022-04-01 | 2022 | 4 | 10242680.9696 | 294.3333 | 0 | 0.25 | 30 | 4284 | -7073038.2868 | 1585587.0879 | 0 | -395217.8746 | 8049573.3343 | 8031000.88 | 10197905.1408 | -44775.8288 | 0.4371%
2022-05-01 | 2022 | 5 | 10163818.6925 | 70.65 | 72.3625 | 0.25 | 31 | 4290 | -7073038.2868 | 380594.7715 | 912547.3539 | -395217.8746 | 8317892.4454 | 8042248.7804 | 10185027.1899 | 21208.4975 | 0.2087%
2022-06-01 | 2022 | 6 | 10484665.2039 | 6.1903 | 120.9225 | 0.25 | 30 | 4306 | -7073038.2868 | 33347.5389 | 1524926.7398 | -395217.8746 | 8049573.3343 | 8072243.1815 | 10211834.633 | -272830.5709 | 2.602%
2022-07-01 | 2022 | 7 | 11721265.666 | 0 | 221.8543 | 0.25 | 31 | 4310 | -7073038.2868 | 0 | 2797755.5967 | -395217.8746 | 8317892.4454 | 8079741.7817 | 11727133.6625 | 5867.9965 | 0.05006%
2022-08-01 | 2022 | 8 | 12184861.3298 | 0 | 228.2833 | 0.25 | 31 | 4310 | -7073038.2868 | 0 | 2878830.2198 | -395217.8746 | 8317892.4454 | 8079741.7817 | 11808208.2856 | -376653.0442 | 3.091%
2022-09-01 | 2022 | 9 | 10446268.0788 | 45.0292 | 94.0542 | 0.25 | 30 | 4317 | -7073038.2868 | 242574.1741 | 1186096.126 | -395217.8746 | 8049573.3343 | 8092864.3322 | 10102851.8052 | -343416.2736 | 3.287%
2022-10-01 | 2022 | 10 | 9864109.8869 | 206.8556 | 2.4208 | 0.25 | 31 | 4318 | -7073038.2868 | 1114340.6354 | 30528.5894 | -395217.8746 | 8317892.4454 | 8094738.9822 | 10089244.4911 | 225134.6043 | 2.282%
2022-11-01 | 2022 | 11 | 10711710.1567 | 351.8333 | 2.3083 | 0.25 | 30 | 4330 | -7073038.2868 | 1895342.2098 | 29109.877 | -395217.8746 | 8049573.3343 | 8117234.783 | 10623004.0427 | -88706.114 | 0.8281%
2022-12-01 | 2022 | 12 | 12176416.0014 | 523.1208 | 0 | 0.25 | 31 | 4328 | -7073038.2868 | 2818075.7828 | 0 | -395217.8746 | 8317892.4454 | 8113485.4829 | 11781197.5497 | -395218.4517 | 3.246%
2023-01-01 | 2023 | 1 | 11917827.9458 | 542.0708 | 0 | 0 | 31 | 4326 | -7073038.2868 | 2920160.2969 | 0 | 0 | 8317892.4454 | 8109736.1828 | 12274750.6382 | 356922.6925 | 2.995%
2023-02-01 | 2023 | 2 | 11283419.2343 | 517.4333 | 0 | 0 | 28 | 4326 | -7073038.2868 | 2787436.9609 | 0 | 0 | 7512935.112 | 8109736.1828 | 11337069.9689 | 53650.7346 | 0.4755%
2023-03-01 | 2023 | 3 | 11829923.5502 | 489.0333 | 0 | 0 | 31 | 4323 | -7073038.2868 | 2634444.8659 | 0 | 0 | 8317892.4454 | 8104112.2326 | 11983411.2571 | 153487.7069 | 1.297%
2023-04-01 | 2023 | 4 | 10009865.137 | 243.1583 | 11.7167 | 0 | 30 | 4324 | -7073038.2868 | 1309905.0294 | 147756.271 | 0 | 8049573.3343 | 8105986.8826 | 10540183.2305 | 530318.0935 | 5.298%
2023-05-01 | 2023 | 5 | 10377500.4081 | 113.0017 | 37.3458 | 0 | 31 | 4331 | -7073038.2868 | 608745.1311 | 470959.9777 | 0 | 8317892.4454 | 8119109.4331 | 10443668.7005 | 66168.2924 | 0.6376%
2023-06-01 | 2023 | 6 | 11128957.5234 | 4.2708 | 145.5417 | 0 | 30 | 4427 | -7073038.2868 | 23007.1739 | 1835393.5091 | 0 | 8049573.3343 | 8299075.8394 | 11134011.5699 | 5054.0464 | 0.04541%
2023-07-01 | 2023 | 7 | 12548734.3697 | 0 | 223.7833 | 0 | 31 | 4428 | -7073038.2868 | 0 | 2822081.7231 | 0 | 8317892.4454 | 8300950.4894 | 12367886.3712 | -180847.9986 | 1.441%
2023-08-01 | 2023 | 8 | 11742365.3486 | 1.6125 | 165.8049 | 0 | 31 | 4431 | -7073038.2868 | 8686.611 | 2090928.5173 | 0 | 8317892.4454 | 8306574.4396 | 11651043.7265 | -91321.6221 | 0.7777%
2023-09-01 | 2023 | 9 | 10872890.4048 | 15.2167 | 105.35 | 0 | 30 | 4430 | -7073038.2868 | 81972.8772 | 1328545.3617 | 0 | 8049573.3343 | 8304699.7896 | 10691753.076 | -181137.3288 | 1.666%
2023-10-01 | 2023 | 10 | 10590155.2374 | 157.4292 | 35.3333 | 0 | 31 | 4441 | -7073038.2868 | 848078.0994 | 445580.7889 | 0 | 8317892.4454 | 8325320.9403 | 10863833.9872 | 273678.7499 | 2.584%
2023-11-01 | 2023 | 11 | 11130031.2133 | 390.5931 | 0 | 0 | 30 | 4460 | -7073038.2868 | 2104142.9261 | 0 | 0 | 8049573.3343 | 8360939.2915 | 11441617.2651 | 311586.0518 | 2.8%
2023-12-01 | 2023 | 12 | 12205774.2807 | 427.6792 | 0 | 0 | 31 | 4474 | -7073038.2868 | 2303927.1724 | 0 | 0 | 8317892.4454 | 8387184.3924 | 11935965.7235 | -269808.5573 | 2.21%
2024-01-01 | 2024 | 1 | 13014635.148 | 574.9958 | 0 | 0 | 31 | 4429 | -7073038.2868 | 3097528.7732 | 0 | 0 | 8317892.4454 | 8302825.1395 | 12645208.0713 | -369427.0767 | 2.839%
2024-02-01 | 2024 | 2 | 11809067.1145 | 484.9667 | 0 | 0 | 29 | 4427 | -7073038.2868 | 2612537.5471 | 0 | 0 | 7781254.2231 | 8299075.8394 | 11619829.3228 | -189237.7917 | 1.602%
2024-03-01 | 2024 | 3 | 11846684.1578 | 398.1125 | 0 | 0 | 31 | 4431 | -7073038.2868 | 2144650.1909 | 0 | 0 | 8317892.4454 | 8306574.4396 | 11696078.7891 | -150605.3686 | 1.271%
2024-04-01 | 2024 | 4 | 10810229.1986 | 248.2979 | 0 | 0 | 30 | 4433 | -7073038.2868 | 1337592.1991 | 0 | 0 | 8049573.3343 | 8310323.7398 | 10624450.9864 | -185778.2122 | 1.719%
2024-05-01 | 2024 | 5 | 10819174.8701 | 44.1583 | 60.6917 | 0 | 31 | 4438 | -7073038.2868 | 237882.9552 | 765369.0768 | 0 | 8317892.4454 | 8319696.9901 | 10567803.1808 | -251371.6893 | 2.323%
2024-06-01 | 2024 | 6 | 11549073.4886 | 10.3125 | 146.6125 | 0 | 30 | 4437 | -7073038.2868 | 55553.9077 | 1848897.5496 | 0 | 8049573.3343 | 8317822.34 | 11198808.8448 | -350264.6438 | 3.033%
2024-07-01 | 2024 | 7 | 13187153.3134 | 0 | 241.1417 | 0 | 31 | 4438 | -7073038.2868 | 0 | 3040983.7947 | 0 | 8317892.4454 | 8319696.9901 | 12605534.9434 | -581618.37 | 4.41%
2024-08-01 | 2024 | 8 | 12521070.2525 | 1.7583 | 200.8667 | 0 | 31 | 4440 | -7073038.2868 | 9472.2218 | 2533084.7492 | 0 | 8317892.4454 | 8323446.2902 | 12110857.4198 | -410212.8326 | 3.276%
2024-09-01 | 2024 | 9 | 11155265.6654 | 10.9208 | 113.8625 | 0 | 30 | 4445 | -7073038.2868 | 58831.0271 | 1435894.6013 | 0 | 8049573.3343 | 8332819.5405 | 10804080.2165 | -351185.4489 | 3.148%
2024-10-01 | 2024 | 10 | 10522214.7058 | 174.9875 | 12.1208 | 0 | 31 | 4447 | -7073038.2868 | 942665.6417 | 152853.1268 | 0 | 8317892.4454 | 8336568.8407 | 10676941.7677 | 154727.0619 | 1.47%
2024-11-01 | 2024 | 11 | 11119088.5636 | 307.7958 | 5.5042 | 0 | 30 | 4465 | -7073038.2868 | 1658110.1892 | 69411.8187 | 0 | 8049573.3343 | 8370312.5419 | 11074369.5972 | -44718.9664 | 0.4022%
2024-12-01 | 2024 | 12 | 12973645.2482 | 536.575 | 0 | 0 | 31 | 4469 | -7073038.2868 | 2890553.9921 | 0 | 0 | 8317892.4454 | 8377811.1421 | 12513219.2928 | -460425.9554 | 3.549%
3.307%

## GS 50-999 Predicted Monthly
Date | Year | Month | GS_50_999_NoCDM | HDD18 | CDD12 | COVID_AM | OEA_GDP | Month Days | const | HDD18 | CDD12 | COVID_AM | OEA_GDP | Month Days | Predicted | Difference
2015-01-01 | 2015 | 1 | 32704294.3811 | 797.8918 | 0 | 0 | 718589 | 31 | -8093755 | 14406695.3098 | 0 | 0 | 5047285.0611 | 22965522.3 | 34325747.6708 | 1621453.2898 | 4.958%
2015-02-01 | 2015 | 2 | 34105863.4908 | 865.8543 | 0 | 0 | 718589 | 28 | -8093755 | 15633822.8116 | 0 | 0 | 5047285.0611 | 20743052.4 | 33330405.2727 | -775458.2181 | 2.274%
2015-03-01 | 2015 | 3 | 29483042.3573 | 637.8 | 0 | 0 | 718589 | 31 | -8093755 | 11516084.91 | 0 | 0 | 5047285.0611 | 22965522.3 | 31435137.2711 | 1952094.9138 | 6.621%
2015-04-01 | 2015 | 4 | 24984134.0402 | 346.7504 | 1.5333 | 0 | 723727 | 30 | -8093755 | 6260907.5019 | 43591.2867 | 0 | 5083373.7719 | 22224699 | 25518816.5605 | 534682.5202 | 2.14% | Model 1: Prais-Winsten, using observations 2015:01-2024:12 (T = 120)
2015-05-01 | 2015 | 5 | 25167162.6899 | 108.2219 | 105.494 | 0 | 723727 | 31 | -8093755 | 1954049.1144 | 2999100.8292 | 0 | 5083373.7719 | 22965522.3 | 24908291.0155 | -258871.6744 | 1.029% | Dependent variable: GS_50_999_NoCDM
2015-06-01 | 2015 | 6 | 24309134.1013 | 44.925 | 150.2583 | 0 | 723727 | 30 | -8093755 | 811163.5538 | 4271709.1842 | 0 | 5083373.7719 | 22224699 | 24297190.5099 | -11943.5915 | 0.04913% | rho = 0.179647
2015-07-01 | 2015 | 7 | 27428159.3679 | 6.0875 | 267.5375 | 0 | 730341 | 31 | -8093755 | 109915.5956 | 7605850.3412 | 0 | 5129829.7341 | 22965522.3 | 27717362.971 | 289203.6031 | 1.054%
2015-08-01 | 2015 | 8 | 26677898.1684 | 9.4167 | 229.9417 | 0 | 730341 | 31 | -8093755 | 170026.8625 | 6537034.6358 | 0 | 5129829.7341 | 22965522.3 | 26708658.5324 | 30760.364 | 0.1153% |  | coefficient | std. error | t-ratio | p-value
2015-09-01 | 2015 | 9 | 25368422.1828 | 42.6315 | 188.9601 | 0 | 730341 | 30 | -8093755 | 769753.0922 | 5371966.1204 | 0 | 5129829.7341 | 22224699 | 25402492.9468 | 34070.7639 | 0.1343% | const | -8093755 | 5156738 | -1.5696 | 0.11929
2015-10-01 | 2015 | 10 | 25684615.7148 | 276.9875 | 13.8958 | 0 | 737782 | 31 | -8093755 | 5001272.4506 | 395046.0354 | 0 | 5182094.4475 | 22965522.3 | 25450180.2335 | -234435.4813 | 0.9127% | HDD18 | 18055.95 | 1033.903 | 17.4639 | 5.23e-34
2015-11-01 | 2015 | 11 | 27097679.1157 | 371.7708 | 3.5375 | 0 | 737782 | 30 | -8093755 | 6712675.5781 | 100567.9412 | 0 | 5182094.4475 | 22224699 | 26126281.9669 | -971397.1488 | 3.585% | CDD12 | 28429.1 | 2361.081 | 12.0407 | 4.82e-22
2015-12-01 | 2015 | 12 | 28956193.2415 | 437.6259 | 0 | 0 | 737782 | 31 | -8093755 | 7901751.4738 | 0 | 0 | 5182094.4475 | 22965522.3 | 27955613.2213 | -1000580.0202 | 3.455% | COVID_AM | -2849609 | 709539.4 | -4.0161 | 0.000106
2016-01-01 | 2016 | 1 | 32424680.3921 | 675.8792 | 0 | 0 | 743286 | 31 | -8093755 | 12203640.4394 | 0 | 0 | 5220753.8995 | 22965522.3 | 32296161.6389 | -128518.7532 | 0.3964% | OEA_GDP | 7.0239 | 3.1296 | 2.2443 | 0.026743
2016-02-01 | 2016 | 2 | 28882414.6388 | 603.7083 | 0 | 0 | 743286 | 29 | -8093755 | 10900527.4813 | 0 | 0 | 5220753.8995 | 21483875.7 | 29511402.0808 | 628987.442 | 2.178% | MonthDays | 740823.3 | 150275.9 | 4.9298 | 2.82e-06
2016-03-01 | 2016 | 3 | 31071039.3104 | 515.0793 | 0 | 0 | 743286 | 31 | -8093755 | 9300246.9504 | 0 | 0 | 5220753.8995 | 22965522.3 | 29392768.1499 | -1678271.1605 | 5.401%
2016-04-01 | 2016 | 4 | 25693792.1885 | 405.9833 | 3.2208 | 0 | 740632 | 30 | -8093755 | 7330414.7675 | 91565.3929 | 0 | 5202112.5141 | 22224699 | 26755036.6745 | 1061244.486 | 4.13% | Statistics based on the rho-differenced data
2016-05-01 | 2016 | 5 | 25563625.5142 | 154.5861 | 98.2958 | 0 | 740632 | 31 | -8093755 | 2791199.0929 | 2794462.0754 | 0 | 5202112.5141 | 22965522.3 | 25659540.9824 | 95915.4682 | 0.3752% | Sum squared resid | 234000000000000 | S.E. of regression | 1432918
2016-06-01 | 2016 | 6 | 24988466.3743 | 30.2042 | 203.8542 | 0 | 740632 | 30 | -8093755 | 545364.9231 | 5795390.4896 | 0 | 5202112.5141 | 22224699 | 25673811.9268 | 685345.5525 | 2.743% | R-squared | 0.79307 | Adjusted R-squared | 0.78399
2016-07-01 | 2016 | 7 | 30177913.7699 | 1.6583 | 313.2292 | 0 | 746606 | 31 | -8093755 | 29942.7837 | 8904823.3021 | 0 | 5244073.1911 | 22965522.3 | 29050606.5769 | -1127307.193 | 3.736% | F(5, 114) | 80.6128 | P-value(F) | 8.65e-36
2016-08-01 | 2016 | 8 | 30103803.9295 | 1.1292 | 328.025 | 0 | 746606 | 31 | -8093755 | 20388.1769 | 9325455.5275 | 0 | 5244073.1911 | 22965522.3 | 29461684.1955 | -642119.734 | 2.133% | rho | -0.04532 | Durbin-Watson | 2.0655
2016-09-01 | 2016 | 9 | 25339421.8315 | 40.9292 | 176.5542 | 0 | 746606 | 30 | -8093755 | 739014.9869 | 5019276.0596 | 0 | 5244073.1911 | 22224699 | 25133308.2376 | -206113.5939 | 0.8134%
2016-10-01 | 2016 | 10 | 26431491.6893 | 222.1333 | 52.3833 | 0 | 745381 | 31 | -8093755 | 4010828.36 | 1489211.0217 | 0 | 5235468.9344 | 22965522.3 | 25607275.6161 | -824216.0732 | 3.118% | Statistics based on the original data
2016-11-01 | 2016 | 11 | 26484968.3868 | 377.3351 | 1.3292 | 0 | 745381 | 30 | -8093755 | 6813144.0428 | 37787.0121 | 0 | 5235468.9344 | 22224699 | 26217343.9893 | -267624.3975 | 1.01% | Mean dependent var | 27805164 | S.D. dependent var | 3082399
2016-12-01 | 2016 | 12 | 31221242.4913 | 616.6708 | 0 | 0 | 745381 | 31 | -8093755 | 11134577.7331 | 0 | 0 | 5235468.9344 | 22965522.3 | 31241813.9675 | 20571.4762 | 0.06589%
2017-01-01 | 2017 | 1 | 34806736.4101 | 620.2167 | 0 | 0 | 756703 | 31 | -8093755 | 11198601.1225 | 0 | 0 | 5314993.3377 | 22965522.3 | 31385361.7602 | -3421374.6498 | 9.83%
2017-02-01 | 2017 | 2 | 28838170.0411 | 530.0833 | 0 | 0 | 756703 | 28 | -8093755 | 9571158.1625 | 0 | 0 | 5314993.3377 | 20743052.4 | 27535448.9002 | -1302721.1408 | 4.517%
2017-03-01 | 2017 | 3 | 30947017.5821 | 599.6792 | 0 | 0 | 756703 | 31 | -8093755 | 10827777.0494 | 0 | 0 | 5314993.3377 | 22965522.3 | 31014537.6871 | 67520.1051 | 0.2182%
2017-04-01 | 2017 | 4 | 25802014.5564 | 288.7333 | 12.4125 | 0 | 764645 | 30 | -8093755 | 5213354.63 | 352876.2038 | 0 | 5370777.0165 | 22224699 | 25067951.8503 | -734062.7061 | 2.845%
2017-05-01 | 2017 | 5 | 27647143.9556 | 188.6375 | 54.5292 | 0 | 764645 | 31 | -8093755 | 3406029.2681 | 1550215.1321 | 0 | 5370777.0165 | 22965522.3 | 25198788.7167 | -2448355.2389 | 8.856%
2017-06-01 | 2017 | 6 | 24510322.9723 | 47.7325 | 168.6217 | 0 | 764645 | 30 | -8093755 | 861855.6334 | 4793762.2238 | 0 | 5370777.0165 | 22224699 | 25157338.8737 | 647015.9014 | 2.64%
2017-07-01 | 2017 | 7 | 31469547.4425 | 1.8042 | 260.1667 | 0 | 765060 | 31 | -8093755 | 32575.9431 | 7396304.1833 | 0 | 5373691.928 | 22965522.3 | 27674339.3544 | -3795208.0881 | 12.06%
2017-08-01 | 2017 | 8 | 27041145.812 | 17.95 | 217.4241 | 0 | 765060 | 31 | -8093755 | 324104.3025 | 6181171.3165 | 0 | 5373691.928 | 22965522.3 | 26750734.847 | -290410.965 | 1.074%
2017-09-01 | 2017 | 9 | 27701627.0562 | 65.7 | 161.3125 | 0 | 765060 | 30 | -8093755 | 1186275.915 | 4585969.1937 | 0 | 5373691.928 | 22224699 | 25276881.0367 | -2424746.0195 | 8.753%
2017-10-01 | 2017 | 10 | 28543126.7356 | 179.7083 | 59.4 | 0 | 771452 | 31 | -8093755 | 3244804.6813 | 1688688.54 | 0 | 5418588.5881 | 22965522.3 | 25223849.1094 | -3319277.6262 | 11.63%
2017-11-01 | 2017 | 11 | 28958644.8674 | 442.6117 | 0 | 0 | 771452 | 30 | -8093755 | 7991775.4906 | 0 | 0 | 5418588.5881 | 22224699 | 27541308.0787 | -1417336.7887 | 4.894%
2017-12-01 | 2017 | 12 | 32603693.9793 | 736.3125 | 0 | 0 | 771452 | 31 | -8093755 | 13294821.6844 | 0 | 0 | 5418588.5881 | 22965522.3 | 33585177.5725 | 981483.5932 | 3.01%
2018-01-01 | 2018 | 1 | 33872703.0901 | 750.5375 | 0 | 0 | 779459 | 31 | -8093755 | 13551667.5731 | 0 | 0 | 5474828.8193 | 22965522.3 | 33898263.6924 | 25560.6023 | 0.07546%
2018-02-01 | 2018 | 2 | 27039739.1702 | 576.4958 | 0 | 0 | 779459 | 28 | -8093755 | 10409179.9419 | 0 | 0 | 5474828.8193 | 20743052.4 | 28533306.1612 | 1493566.991 | 5.524%
2018-03-01 | 2018 | 3 | 28989337.3124 | 567.2792 | 0 | 0 | 779459 | 31 | -8093755 | 10242764.2694 | 0 | 0 | 5474828.8193 | 22965522.3 | 30589360.3887 | 1600023.0763 | 5.519%
2018-04-01 | 2018 | 4 | 27292635.3598 | 452.5167 | 0 | 0 | 784896 | 30 | -8093755 | 8170618.3075 | 0 | 0 | 5513017.6712 | 22224699 | 27814579.9787 | 521944.6189 | 1.912%
2018-05-01 | 2018 | 5 | 23108874.0492 | 95.4072 | 127.4672 | 0 | 784896 | 31 | -8093755 | 1722667.5781 | 3623777.997 | 0 | 5513017.6712 | 22965522.3 | 25731230.5463 | 2622356.4972 | 11.35%
2018-06-01 | 2018 | 6 | 26998818.8913 | 23.0602 | 198.1939 | 0 | 784896 | 30 | -8093755 | 416374.3106 | 5634475.3224 | 0 | 5513017.6712 | 22224699 | 25694811.3042 | -1304007.5871 | 4.83%
2018-07-01 | 2018 | 7 | 29341632.1125 | 0.2 | 318.3986 | 0 | 794140 | 31 | -8093755 | 3611.19 | 9051786.0443 | 0 | 5577946.4456 | 22965522.3 | 29505110.9799 | 163478.8674 | 0.5572%
2018-08-01 | 2018 | 8 | 26369450.3984 | 0.90833 | 314.2458 | 0 | 794140 | 31 | -8093755 | 16400.8212 | 8933726.2204 | 0 | 5577946.4456 | 22965522.3 | 29399840.7873 | 3030390.3889 | 11.49%
2018-09-01 | 2018 | 9 | 25218454.8329 | 59.1875 | 183.4833 | 0 | 794140 | 30 | -8093755 | 1068686.5406 | 5216266.0317 | 0 | 5577946.4456 | 22224699 | 25993843.0179 | 775388.185 | 3.075%
2018-10-01 | 2018 | 10 | 25367309.6514 | 305.1 | 25.3583 | 0 | 799632 | 31 | -8093755 | 5508870.345 | 720914.5942 | 0 | 5616521.6111 | 22965522.3 | 26718073.8502 | 1350764.1988 | 5.325%
2018-11-01 | 2018 | 11 | 28453365.9292 | 503.525 | 0 | 0 | 799632 | 30 | -8093755 | 9091622.2238 | 0 | 0 | 5616521.6111 | 22224699 | 28839087.8348 | 385721.9056 | 1.356%
2018-12-01 | 2018 | 12 | 29806855.6995 | 584.9167 | 0 | 0 | 799632 | 31 | -8093755 | 10561226.0875 | 0 | 0 | 5616521.6111 | 22965522.3 | 31049514.9986 | 1242659.2991 | 4.169%
2019-01-01 | 2019 | 1 | 34592789.5835 | 779.9333 | 0 | 0 | 800724 | 31 | -8093755 | 14082437.27 | 0 | 0 | 5624191.6913 | 22965522.3 | 34578396.2613 | -14393.3222 | 0.04161%
2019-02-01 | 2019 | 2 | 30102232.5819 | 639.3042 | 0 | 0 | 800724 | 28 | -8093755 | 11543244.0681 | 0 | 0 | 5624191.6913 | 20743052.4 | 29816733.1594 | -285499.4225 | 0.9484%
2019-03-01 | 2019 | 3 | 30690466.5102 | 611.4583 | 0 | 0 | 800724 | 31 | -8093755 | 11040461.0938 | 0 | 0 | 5624191.6913 | 22965522.3 | 31536420.085 | 845953.5749 | 2.756%
2019-04-01 | 2019 | 4 | 25578026.4491 | 366.6542 | 0.84583 | 0 | 806630 | 30 | -8093755 | 6620289.3006 | 24046.2804 | 0 | 5665674.7443 | 22224699 | 26440954.3253 | 862927.8762 | 3.374%
2019-05-01 | 2019 | 5 | 24776294.1119 | 205.5346 | 27.5792 | 0 | 806630 | 31 | -8093755 | 3711123.3478 | 784050.8871 | 0 | 5665674.7443 | 22965522.3 | 25032616.2792 | 256322.1673 | 1.035%
2019-06-01 | 2019 | 6 | 24832534.6182 | 46.1208 | 173.6708 | 0 | 806630 | 30 | -8093755 | 832755.4606 | 4937305.4879 | 0 | 5665674.7443 | 22224699 | 25566679.6928 | 734145.0747 | 2.956%
2019-07-01 | 2019 | 7 | 29793419.2384 | 0 | 321.6 | 0 | 810347 | 31 | -8093755 | 0 | 9142798.56 | 0 | 5691782.5174 | 22965522.3 | 29706348.3774 | -87070.861 | 0.2922%
2019-08-01 | 2019 | 8 | 26285773.1545 | 4.6458 | 252.0708 | 0 | 810347 | 31 | -8093755 | 83884.9344 | 7166146.9279 | 0 | 5691782.5174 | 22965522.3 | 27813581.6797 | 1527808.5252 | 5.812%
2019-09-01 | 2019 | 9 | 24447792.0446 | 62.0542 | 131.9375 | 0 | 810347 | 30 | -8093755 | 1120446.9306 | 3750864.3813 | 0 | 5691782.5174 | 22224699 | 24694037.8293 | 246245.7847 | 1.007%
2019-10-01 | 2019 | 10 | 24249973.5099 | 243.7792 | 16.6708 | 0 | 811397 | 31 | -8093755 | 4401664.4444 | 473936.7879 | 0 | 5699157.5946 | 22965522.3 | 25446526.1268 | 1196552.6169 | 4.934%
2019-11-01 | 2019 | 11 | 30825542.2264 | 529.725 | 0 | 0 | 811397 | 30 | -8093755 | 9564688.1138 | 0 | 0 | 5699157.5946 | 22224699 | 29394789.7083 | -1430752.5181 | 4.641%
2019-12-01 | 2019 | 12 | 30515644.1916 | 614.4292 | 0 | 0 | 811397 | 31 | -8093755 | 11094102.3119 | 0 | 0 | 5699157.5946 | 22965522.3 | 31665027.2064 | 1149383.0148 | 3.767%
2020-01-01 | 2020 | 1 | 31665184.6158 | 628.8208 | 0 | 0 | 800126 | 31 | -8093755 | 11353957.5256 | 0 | 0 | 5619991.4093 | 22965522.3 | 31845716.2349 | 180531.6191 | 0.5701%
2020-02-01 | 2020 | 2 | 28996456.425 | 620.4 | 0 | 0 | 800126 | 29 | -8093755 | 11201911.38 | 0 | 0 | 5619991.4093 | 21483875.7 | 30212023.4893 | 1215567.0642 | 4.192%
2020-03-01 | 2020 | 3 | 27523984.2301 | 481.5708 | 0 | 0.5 | 800126 | 31 | -8093755 | 8695218.8881 | 0 | -1424804.5 | 5619991.4093 | 22965522.3 | 27762173.0974 | 238188.8672 | 0.8654%
2020-04-01 | 2020 | 4 | 22124574.0747 | 379.675 | 0 | 1 | 706539 | 30 | -8093755 | 6855392.8163 | 0 | -2849609 | 4962647.2709 | 22224699 | 23099375.0872 | 974801.0125 | 4.406%
2020-05-01 | 2020 | 5 | 21859678.9424 | 212.7369 | 77.7506 | 1 | 706539 | 31 | -8093755 | 3841166.9155 | 2210379.4471 | -2849609 | 4962647.2709 | 22965522.3 | 23036351.9336 | 1176672.9911 | 5.383%
2020-06-01 | 2020 | 6 | 24219008.0959 | 29.7333 | 222.5362 | 0.5 | 706539 | 30 | -8093755 | 536863.58 | 6326504.7899 | -1424804.5 | 4962647.2709 | 22224699 | 24532155.1408 | 313147.0449 | 1.293%
2020-07-01 | 2020 | 7 | 28888464.2066 | 0 | 370.8875 | 0.5 | 777225 | 31 | -8093755 | 0 | 10543997.8262 | -1424804.5 | 5459137.4647 | 22965522.3 | 29450098.0909 | 561633.8843 | 1.944%
2020-08-01 | 2020 | 8 | 26919034.292 | 3.4875 | 278.9311 | 0.5 | 777225 | 31 | -8093755 | 62970.1256 | 7929759.0151 | -1424804.5 | 5459137.4647 | 22965522.3 | 26898829.4054 | -20204.8867 | 0.07506%
2020-09-01 | 2020 | 9 | 22899887.3728 | 85.042 | 120.8121 | 0.5 | 777225 | 30 | -8093755 | 1535514.6233 | 3434580.3434 | -1424804.5 | 5459137.4647 | 22224699 | 23135371.9313 | 235484.5585 | 1.028%
2020-10-01 | 2020 | 10 | 22361323.8621 | 287.8333 | 10.2625 | 0.5 | 795879 | 31 | -8093755 | 5197104.275 | 291753.6388 | -1424804.5 | 5590160.9782 | 22965522.3 | 24525981.6919 | 2164657.8298 | 9.68%
2020-11-01 | 2020 | 11 | 23101196.5686 | 366.3007 | 1.8292 | 0.5 | 795879 | 30 | -8093755 | 6613907.569 | 52001.5621 | -1424804.5 | 5590160.9782 | 22224699 | 24962209.6093 | 1861013.0407 | 8.056%
2020-12-01 | 2020 | 12 | 31742077.2798 | 582.9042 | 0 | 0.5 | 795879 | 31 | -8093755 | 10524888.4881 | 0 | -1424804.5 | 5590160.9782 | 22965522.3 | 29562012.2663 | -2180065.0135 | 6.868%
2021-01-01 | 2021 | 1 | 29798844.2434 | 653.5042 | 0 | 0.5 | 808584 | 31 | -8093755 | 11799638.5581 | 0 | -1424804.5 | 5679399.4117 | 22965522.3 | 30926000.7698 | 1127156.5264 | 3.783%
2021-02-01 | 2021 | 2 | 25706093.3514 | 653.4542 | 0 | 0.5 | 808584 | 28 | -8093755 | 11798735.7606 | 0 | -1424804.5 | 5679399.4117 | 20743052.4 | 28702628.0723 | 2996534.7209 | 11.66%
2021-03-01 | 2021 | 3 | 29786403.42 | 492.5964 | 0.29583 | 0.5 | 808584 | 31 | -8093755 | 8894295.5499 | 8410.2754 | -1424804.5 | 5679399.4117 | 22965522.3 | 28029068.037 | -1757335.3831 | 5.9%
2021-04-01 | 2021 | 4 | 23602654.7887 | 319.7958 | 11.0542 | 0.5 | 802518 | 30 | -8093755 | 5774217.5769 | 314260.0096 | -1424804.5 | 5636792.5374 | 22224699 | 24431409.6239 | 828754.8352 | 3.511%
2021-05-01 | 2021 | 5 | 23210470.668 | 173.6431 | 83.2569 | 0.5 | 802518 | 31 | -8093755 | 3135290.329 | 2366919.9993 | -1424804.5 | 5636792.5374 | 22965522.3 | 24585965.6657 | 1375494.9977 | 5.926%
2021-06-01 | 2021 | 6 | 25279139.7564 | 14.2542 | 241.675 | 0.5 | 802518 | 30 | -8093755 | 257372.5206 | 6870602.7425 | -1424804.5 | 5636792.5374 | 22224699 | 25470907.3005 | 191767.5441 | 0.7586%
2021-07-01 | 2021 | 7 | 26273466.3796 | 5.3542 | 254.875 | 0.5 | 819564 | 31 | -8093755 | 96674.5656 | 7245866.8625 | -1424804.5 | 5756521.647 | 22965522.3 | 26546025.8751 | 272559.4956 | 1.037%
2021-08-01 | 2021 | 8 | 29378242.4684 | 0.69167 | 328.0625 | 0.5 | 819564 | 31 | -8093755 | 12488.6987 | 9326521.6187 | -1424804.5 | 5756521.647 | 22965522.3 | 28542494.7645 | -835747.7039 | 2.845%
2021-09-01 | 2021 | 9 | 22144788.8737 | 45.6792 | 149.5583 | 0.5 | 819564 | 30 | -8093755 | 824780.7494 | 4251808.8142 | -1424804.5 | 5756521.647 | 22224699 | 23539250.7106 | 1394461.8369 | 6.297%
2021-10-01 | 2021 | 10 | 26549272.7575 | 153.475 | 77.9792 | 0.5 | 838397 | 31 | -8093755 | 2771136.9262 | 2216877.5271 | -1424804.5 | 5888802.4356 | 22965522.3 | 24323779.6889 | -2225493.0687 | 8.383%
2021-11-01 | 2021 | 11 | 26220542.4185 | 446.3126 | 0 | 0.5 | 838397 | 30 | -8093755 | 8058598.0535 | 0 | -1424804.5 | 5888802.4356 | 22224699 | 26653539.9891 | 432997.5706 | 1.651%
2021-12-01 | 2021 | 12 | 31156263.1873 | 533.0458 | 0 | 0.5 | 838397 | 31 | -8093755 | 9624648.9144 | 0 | -1424804.5 | 5888802.4356 | 22965522.3 | 28960414.1499 | -2195849.0374 | 7.048%
2022-01-01 | 2022 | 1 | 35176801.9653 | 825.4917 | 0 | 0.25 | 845218 | 31 | -8093755 | 14905036.2587 | 0 | -712402.25 | 5936712.3415 | 22965522.3 | 35001113.6502 | -175688.315 | 0.4994%
2022-02-01 | 2022 | 2 | 33408771.1397 | 636.85 | 0 | 0.25 | 845218 | 28 | -8093755 | 11498931.7575 | 0 | -712402.25 | 5936712.3415 | 20743052.4 | 29372539.249 | -4036231.8907 | 12.08%
2022-03-01 | 2022 | 3 | 30298393.2151 | 544.7208 | 0 | 0.25 | 845218 | 31 | -8093755 | 9835452.1306 | 0 | -712402.25 | 5936712.3415 | 22965522.3 | 29931529.5221 | -366863.693 | 1.211%
2022-04-01 | 2022 | 4 | 27521169.9282 | 354.3333 | 2.2542 | 0.25 | 851621 | 30 | -8093755 | 6397824.95 | 64083.9296 | -712402.25 | 5981686.2643 | 22224699 | 25862136.8939 | -1659033.0342 | 6.028%
2022-05-01 | 2022 | 5 | 25761255.0441 | 109.5083 | 109.4375 | 0.25 | 851621 | 31 | -8093755 | 1977276.9912 | 3111209.6312 | -712402.25 | 5981686.2643 | 22965522.3 | 25229537.9368 | -531717.1073 | 2.064%
2022-06-01 | 2022 | 6 | 27040158.1761 | 36.1665 | 180.9225 | 0.25 | 851621 | 30 | -8093755 | 653020.7141 | 5143463.9631 | -712402.25 | 5981686.2643 | 22224699 | 25196712.6915 | -1843445.4846 | 6.817%
2022-07-01 | 2022 | 7 | 30484938.3895 | 0.62083 | 283.8543 | 0.25 | 852979 | 31 | -8093755 | 11209.7356 | 8069723.3687 | -712402.25 | 5991224.6975 | 22965522.3 | 28231522.8518 | -2253415.5377 | 7.392%
2022-08-01 | 2022 | 8 | 28259452.0945 | 0.7625 | 290.2833 | 0.25 | 852979 | 31 | -8093755 | 13767.6619 | 8252493.9117 | -712402.25 | 5991224.6975 | 22965522.3 | 28416851.321 | 157399.2265 | 0.557%
2022-09-01 | 2022 | 9 | 27495717.6112 | 71.4125 | 139.7917 | 0.25 | 852979 | 30 | -8093755 | 1289420.5294 | 3974151.2708 | -712402.25 | 5991224.6975 | 22224699 | 24673338.2477 | -2822379.3635 | 10.26%
2022-10-01 | 2022 | 10 | 26748748.465 | 268.8556 | 11.6042 | 0.25 | 852029 | 31 | -8093755 | 4854443.5587 | 329896.0146 | -712402.25 | 5984552.0086 | 22965522.3 | 25328256.6319 | -1420491.8332 | 5.31%
2022-11-01 | 2022 | 11 | 27275002.2482 | 411.8333 | 6.5792 | 0.25 | 852029 | 30 | -8093755 | 7436042.075 | 187039.7871 | -712402.25 | 5984552.0086 | 22224699 | 27026175.6207 | -248826.6275 | 0.9123%
2022-12-01 | 2022 | 12 | 33271813.9993 | 585.1208 | 0 | 0.25 | 852029 | 31 | -8093755 | 10564912.5106 | 0 | -712402.25 | 5984552.0086 | 22965522.3 | 30708829.5692 | -2562984.4301 | 7.703%
2023-01-01 | 2023 | 1 | 33661587.0192 | 604.0708 | 0 | 0 | 860658 | 31 | -8093755 | 10907072.7631 | 0 | 0 | 6045161.095 | 22965522.3 | 31824001.1581 | -1837585.8611 | 5.459%
2023-02-01 | 2023 | 2 | 29222997.7226 | 573.4333 | 0 | 0 | 860658 | 28 | -8093755 | 10353883.595 | 0 | 0 | 6045161.095 | 20743052.4 | 29048342.09 | -174655.6326 | 0.5977%
2023-03-01 | 2023 | 3 | 28904938.2698 | 551.0333 | 0 | 0 | 860658 | 31 | -8093755 | 9949430.315 | 0 | 0 | 6045161.095 | 22965522.3 | 30866358.71 | 1961420.4403 | 6.786%
2023-04-01 | 2023 | 4 | 25571616.7715 | 301.4 | 22.7167 | 0 | 865503 | 30 | -8093755 | 5442063.33 | 645814.3883 | 0 | 6079191.8081 | 22224699 | 26298013.5265 | 726396.755 | 2.841%
2023-05-01 | 2023 | 5 | 26149280.4434 | 163.5642 | 68.05 | 0 | 865503 | 31 | -8093755 | 2953306.4151 | 1934600.255 | 0 | 6079191.8081 | 22965522.3 | 25838865.7783 | -310414.6651 | 1.187%
2023-06-01 | 2023 | 6 | 26011151.4577 | 21.4417 | 205.5417 | 0 | 865503 | 30 | -8093755 | 387149.6612 | 5843364.5958 | 0 | 6079191.8081 | 22224699 | 26440650.0652 | 429498.6075 | 1.651%
2023-07-01 | 2023 | 7 | 29221325.234 | 0.125 | 285.7833 | 0 | 867701 | 31 | -8093755 | 2256.9937 | 8124562.9617 | 0 | 6094630.303 | 22965522.3 | 29093217.5584 | -128107.6756 | 0.4384%
2023-08-01 | 2023 | 8 | 27248513.5584 | 9.275 | 227.8049 | 0 | 867701 | 31 | -8093755 | 167468.9362 | 6476288.0354 | 0 | 6094630.303 | 22965522.3 | 27610154.5746 | 361641.0162 | 1.327%
2023-09-01 | 2023 | 9 | 25834097.329 | 47.5917 | 162.9917 | 0 | 867701 | 30 | -8093755 | 859312.7538 | 4633706.3908 | 0 | 6094630.303 | 22224699 | 25718593.4476 | -115503.8814 | 0.4471%
2023-10-01 | 2023 | 10 | 25438509.7704 | 207.1542 | 54.625 | 0 | 869576 | 31 | -8093755 | 3740365.2756 | 1552939.5875 | 0 | 6107800.0836 | 22965522.3 | 26272872.2467 | 834362.4763 | 3.28%
2023-11-01 | 2023 | 11 | 27643217.6206 | 450.5931 | 0 | 0 | 869576 | 30 | -8093755 | 8135886.7718 | 0 | 0 | 6107800.0836 | 22224699 | 28374630.8554 | 731413.2348 | 2.646%
2023-12-01 | 2023 | 12 | 28937646.5796 | 489.6792 | 0 | 0 | 869576 | 31 | -8093755 | 8841622.5494 | 0 | 0 | 6107800.0836 | 22965522.3 | 29821189.933 | 883543.3534 | 3.053%
2024-01-01 | 2024 | 1 | 32762071.8839 | 636.9958 | 0 | 0 | 873665 | 31 | -8093755 | 11501564.9169 | 0 | 0 | 6136520.7412 | 22965522.3 | 32509852.9581 | -252218.9258 | 0.7699%
2024-02-01 | 2024 | 2 | 28308241.4738 | 542.9667 | 0 | 0 | 873665 | 29 | -8093755 | 9803778.985 | 0 | 0 | 6136520.7412 | 21483875.7 | 29330420.4262 | 1022178.9524 | 3.611%
2024-03-01 | 2024 | 3 | 27974502.1833 | 460.1125 | 0 | 0 | 873665 | 31 | -8093755 | 8307768.2944 | 0 | 0 | 6136520.7412 | 22965522.3 | 29316056.3356 | 1341554.1522 | 4.796%
2024-04-01 | 2024 | 4 | 23880897.6927 | 308.2979 | 2.3833 | 0 | 875840 | 30 | -8093755 | 5566611.7684 | 67756.0217 | 0 | 6151797.6867 | 22224699 | 25917109.4768 | 2036211.7842 | 8.527%
2024-05-01 | 2024 | 5 | 25683253.3122 | 89.5292 | 110.05 | 0 | 875840 | 31 | -8093755 | 1616534.1569 | 3128622.455 | 0 | 6151797.6867 | 22965522.3 | 25768721.5986 | 85468.2864 | 0.3328%
2024-06-01 | 2024 | 6 | 27231708.2178 | 31.5708 | 204.1542 | 0 | 875840 | 30 | -8093755 | 570041.3881 | 5803919.2196 | 0 | 6151797.6867 | 22224699 | 26656702.2944 | -575005.9234 | 2.112%
2024-07-01 | 2024 | 7 | 29591654.1863 | 0.32917 | 303.1417 | 0 | 876752 | 31 | -8093755 | 5943.4169 | 8618044.7558 | 0 | 6158203.468 | 22965522.3 | 29653958.9407 | 62304.7544 | 0.2105%
2024-08-01 | 2024 | 8 | 24509168.7753 | 8.2333 | 262.8667 | 0 | 876752 | 31 | -8093755 | 148660.655 | 7473062.7533 | 0 | 6158203.468 | 22965522.3 | 28651694.1763 | 4142525.401 | 16.9%
2024-09-01 | 2024 | 9 | 23905544.4213 | 29.3667 | 171.3 | 0 | 876752 | 30 | -8093755 | 530243.065 | 4869904.83 | 0 | 6158203.468 | 22224699 | 25689295.363 | 1783750.9417 | 7.462%
2024-10-01 | 2024 | 10 | 25133313.8967 | 233.9417 | 31.1042 | 0 | 880222 | 31 | -8093755 | 4224039.0362 | 884263.4646 | 0 | 6182576.342 | 22965522.3 | 26162646.1429 | 1029332.2462 | 4.095%
2024-11-01 | 2024 | 11 | 28104665.7985 | 366.2917 | 9.5042 | 0 | 880222 | 30 | -8093755 | 6613744.0187 | 270194.9046 | 0 | 6182576.342 | 22224699 | 27197459.2654 | -907206.5331 | 3.228%
2024-12-01 | 2024 | 12 | 33772187.1962 | 598.575 | 0 | 0 | 880222 | 31 | -8093755 | 10807840.2712 | 0 | 0 | 6182576.342 | 22965522.3 | 31862183.9133 | -1910003.2829 | 5.656%
3.841%

## GS 1k-4,999 Predicted Monthly
Date | Year | Month | GS_1000_4999_NoCDM | CDD16 | COVID_AM | Osh_FTEAdj | Month Days | const | CDD16 | COVID_AM | Osh_FTEAdj | Month Days | Predicted | Difference
2015-01-01 | 2015 | 1 | 6697602.8368 | 0 | 0 | 201 | 31 | 1893331 | 0 | 0 | 1696614.267 | 3504295.8 | 7094241.067 | 396638.2302 | 5.922%
2015-02-01 | 2015 | 2 | 6292256.0166 | 0 | 0 | 199.5 | 28 | 1893331 | 0 | 0 | 1683952.9665 | 3165170.4 | 6742454.3665 | 450198.3499 | 7.155%
2015-03-01 | 2015 | 3 | 6879107.4131 | 0 | 0 | 197.7 | 31 | 1893331 | 0 | 0 | 1668759.4059 | 3504295.8 | 7066386.2059 | 187278.7928 | 2.722%
2015-04-01 | 2015 | 4 | 6556816.3103 | 0 | 0 | 194.9 | 30 | 1893331 | 0 | 0 | 1645124.9783 | 3391254 | 6929709.9783 | 372893.668 | 5.687% | Model 2: Prais-Winsten, using observations 2015:01-2024:12 (T = 120)
2015-05-01 | 2015 | 5 | 7230750.995 | 32.5149 | 0 | 192.7 | 31 | 1893331 | 289418.4344 | 0 | 1626555.0709 | 3504295.8 | 7313600.3053 | 82849.3104 | 1.146% | Dependent variable: GS_1000_4999_NoCDM
2015-06-01 | 2015 | 6 | 7609612.656 | 47.3375 | 0 | 190.5 | 30 | 1893331 | 421356.1526 | 0 | 1607985.1635 | 3391254 | 7313926.3161 | -295686.3399 | 3.886% | rho = 0.422261
2015-07-01 | 2015 | 7 | 7942122.6115 | 143.5375 | 0 | 185.8 | 31 | 1893331 | 1277642.646 | 0 | 1568313.0886 | 3504295.8 | 8243582.5346 | 301459.9231 | 3.796%
2015-08-01 | 2015 | 8 | 8021740.0875 | 106.4333 | 0 | 183.2 | 31 | 1893331 | 947374.4884 | 0 | 1546366.8344 | 3504295.8 | 7891368.1228 | -130371.9648 | 1.625% |  | coefficient | std. error | t-ratio | p-value
2015-09-01 | 2015 | 9 | 8078291.6632 | 87.6185 | 0 | 181.9 | 30 | 1893331 | 779901.2198 | 0 | 1535393.7073 | 3391254 | 7599879.9271 | -478411.736 | 5.922% | const | 1893331 | 1341185 | 1.4117 | 0.16074
2015-10-01 | 2015 | 10 | 7283096.8854 | 1 | 0 | 187.1 | 31 | 1893331 | 8901.107 | 0 | 1579286.2157 | 3504295.8 | 6985814.1227 | -297282.7627 | 4.082% | CDD16 | 8901.107 | 736.1657 | 12.0912 | 3.22e-22
2015-11-01 | 2015 | 11 | 7062113.595 | 0 | 0 | 192 | 30 | 1893331 | 0 | 0 | 1620646.464 | 3391254 | 6905231.464 | -156882.131 | 2.221% | COVID_AM | -1393411 | 253280.8 | -5.5015 | 2.31e-07
2015-12-01 | 2015 | 12 | 6433930.9579 | 0 | 0 | 198.5 | 31 | 1893331 | 0 | 0 | 1675512.0995 | 3504295.8 | 7073138.8995 | 639207.9416 | 9.935% | Osh_FTEAdj | 8440.867 | 3800.311 | 2.2211 | 0.028303
2016-01-01 | 2016 | 1 | 7305107.8313 | 0 | 0 | 203.1 | 31 | 1893331 | 0 | 0 | 1714340.0877 | 3504295.8 | 7111966.8877 | -193140.9436 | 2.644% | MonthDays | 113041.8 | 35141.78 | 3.2167 | 0.001684
2016-02-01 | 2016 | 2 | 7115237.8782 | 0 | 0 | 204.7 | 29 | 1893331 | 0 | 0 | 1727845.4749 | 3278212.2 | 6899388.6749 | -215849.2033 | 3.034%
2016-03-01 | 2016 | 3 | 7251476.8372 | 0 | 0 | 205.8 | 31 | 1893331 | 0 | 0 | 1737130.4286 | 3504295.8 | 7134757.2286 | -116719.6086 | 1.61% | Statistics based on the rho-differenced data
2016-04-01 | 2016 | 4 | 7163584.4083 | 0 | 0 | 205.3 | 30 | 1893331 | 0 | 0 | 1732909.9951 | 3391254 | 7017494.9951 | -146089.4132 | 2.039% | Sum squared resid | 17100000000000 | S.E. of regression | 385605.7
2016-05-01 | 2016 | 5 | 7587662.1759 | 40.9542 | 0 | 204.8 | 31 | 1893331 | 364537.4196 | 0 | 1728689.5616 | 3504295.8 | 7490853.7812 | -96808.3947 | 1.276% | R-squared | 0.78098 | Adjusted R-squared | 0.77336
2016-06-01 | 2016 | 6 | 8266801.9215 | 97.3375 | 0 | 203.4 | 30 | 1893331 | 866411.5026 | 0 | 1716872.3478 | 3391254 | 7867868.8504 | -398933.0711 | 4.826% | F(4, 115) | 55.6509 | P-value(F) | 4.98e-26
2016-07-01 | 2016 | 7 | 9257660.4062 | 189.2292 | 0 | 205.8 | 31 | 1893331 | 1684349.06 | 0 | 1737130.4286 | 3504295.8 | 8819106.2886 | -438554.1176 | 4.737% | rho | -0.04998 | Durbin-Watson | 2.0908
2016-08-01 | 2016 | 8 | 9581497.8126 | 204.025 | 0 | 208.7 | 31 | 1893331 | 1816048.3557 | 0 | 1761608.9429 | 3504295.8 | 8975284.0986 | -606213.714 | 6.327%
2016-09-01 | 2016 | 9 | 8742623.7868 | 71.5292 | 0 | 213 | 30 | 1893331 | 636688.7661 | 0 | 1797904.671 | 3391254 | 7719178.4371 | -1023445.3496 | 11.71% | Statistics based on the original data
2016-10-01 | 2016 | 10 | 7674378.6048 | 7.2542 | 0 | 213.6 | 31 | 1893331 | 64570.1137 | 0 | 1802969.1912 | 3504295.8 | 7265166.1049 | -409212.4999 | 5.332% | Mean dependent var | 7369578 | S.D. dependent var | 807781.5
2016-11-01 | 2016 | 11 | 7232382.6811 | 0 | 0 | 214.7 | 30 | 1893331 | 0 | 0 | 1812254.1449 | 3391254 | 7096839.1449 | -135543.5362 | 1.874%
2016-12-01 | 2016 | 12 | 7259200.5747 | 0 | 0 | 215.4 | 31 | 1893331 | 0 | 0 | 1818162.7518 | 3504295.8 | 7215789.5518 | -43411.0229 | 0.598%
2017-01-01 | 2017 | 1 | 7748576.2981 | 0 | 0 | 215.3 | 31 | 1893331 | 0 | 0 | 1817318.6651 | 3504295.8 | 7214945.4651 | -533630.833 | 6.887%
2017-02-01 | 2017 | 2 | 7030359.4292 | 0 | 0 | 209.7 | 28 | 1893331 | 0 | 0 | 1770049.8099 | 3165170.4 | 6828551.2099 | -201808.2193 | 2.871%
2017-03-01 | 2017 | 3 | 7867386.6453 | 0 | 0 | 202.9 | 31 | 1893331 | 0 | 0 | 1712651.9143 | 3504295.8 | 7110278.7143 | -757107.931 | 9.623%
2017-04-01 | 2017 | 4 | 7658302.338 | 2.3458 | 0 | 199 | 30 | 1893331 | 20880.5135 | 0 | 1679732.533 | 3391254 | 6985198.0465 | -673104.2915 | 8.789%
2017-05-01 | 2017 | 5 | 7506438.3334 | 13.075 | 0 | 201.8 | 31 | 1893331 | 116381.974 | 0 | 1703366.9606 | 3504295.8 | 7217375.7346 | -289062.5988 | 3.851%
2017-06-01 | 2017 | 6 | 8030339.2459 | 68.9092 | 0 | 205.5 | 30 | 1893331 | 613367.8658 | 0 | 1734598.1685 | 3391254 | 7632551.0343 | -397788.2116 | 4.954%
2017-07-01 | 2017 | 7 | 8822626.0176 | 136.1667 | 0 | 206.4 | 31 | 1893331 | 1212034.0698 | 0 | 1742194.9488 | 3504295.8 | 8351855.8186 | -470770.1989 | 5.336%
2017-08-01 | 2017 | 8 | 9105942.2355 | 97.0658 | 0 | 207.5 | 31 | 1893331 | 863992.7235 | 0 | 1751479.9025 | 3504295.8 | 8013099.426 | -1092842.8094 | 12%
2017-09-01 | 2017 | 9 | 7578589.9761 | 73.2375 | 0 | 207.7 | 30 | 1893331 | 651894.8239 | 0 | 1753168.0759 | 3391254 | 7689647.8998 | 111057.9237 | 1.465%
2017-10-01 | 2017 | 10 | 7201241.0248 | 10.2792 | 0 | 209.3 | 31 | 1893331 | 91495.9624 | 0 | 1766673.4631 | 3504295.8 | 7255796.2255 | 54555.2007 | 0.7576%
2017-11-01 | 2017 | 11 | 7272686.6407 | 0 | 0 | 208.6 | 30 | 1893331 | 0 | 0 | 1760764.8562 | 3391254 | 7045349.8562 | -227336.7845 | 3.126%
2017-12-01 | 2017 | 12 | 6901002.2881 | 0 | 0 | 207.8 | 31 | 1893331 | 0 | 0 | 1754012.1626 | 3504295.8 | 7151638.9626 | 250636.6745 | 3.632%
2018-01-01 | 2018 | 1 | 7124030.8997 | 0 | 0 | 206.5 | 31 | 1893331 | 0 | 0 | 1743039.0355 | 3504295.8 | 7140665.8355 | 16634.9358 | 0.2335%
2018-02-01 | 2018 | 2 | 6399514.7035 | 0 | 0 | 206.7 | 28 | 1893331 | 0 | 0 | 1744727.2089 | 3165170.4 | 6803228.6089 | 403713.9054 | 6.309%
2018-03-01 | 2018 | 3 | 6880257.4649 | 0 | 0 | 209.4 | 31 | 1893331 | 0 | 0 | 1767517.5498 | 3504295.8 | 7165144.3498 | 284886.8849 | 4.141%
2018-04-01 | 2018 | 4 | 7045665.0089 | 0 | 0 | 213.7 | 30 | 1893331 | 0 | 0 | 1803813.2779 | 3391254 | 7088398.2779 | 42733.269 | 0.6065%
2018-05-01 | 2018 | 5 | 7498547.6286 | 50.0005 | 0 | 217.6 | 31 | 1893331 | 445060.1666 | 0 | 1836732.6592 | 3504295.8 | 7679419.6258 | 180871.9972 | 2.412%
2018-06-01 | 2018 | 6 | 7218892.5772 | 85.8398 | 0 | 219.5 | 30 | 1893331 | 764069.0019 | 0 | 1852770.3065 | 3391254 | 7901424.3084 | 682531.7312 | 9.455%
2018-07-01 | 2018 | 7 | 7674844.1265 | 194.3986 | 0 | 218.7 | 31 | 1893331 | 1730362.8661 | 0 | 1846017.6129 | 3504295.8 | 8974007.279 | 1299163.1525 | 16.93%
2018-08-01 | 2018 | 8 | 8559341.2784 | 190.2458 | 0 | 217.1 | 31 | 1893331 | 1693398.5188 | 0 | 1832512.2257 | 3504295.8 | 8923537.5445 | 364196.2661 | 4.255%
2018-09-01 | 2018 | 9 | 7863635.4817 | 94.6458 | 0 | 215.6 | 30 | 1893331 | 842452.6896 | 0 | 1819850.9252 | 3391254 | 7946888.6148 | 83253.1331 | 1.059%
2018-10-01 | 2018 | 10 | 7239505.6134 | 8.0958 | 0 | 214.7 | 31 | 1893331 | 72061.8788 | 0 | 1812254.1449 | 3504295.8 | 7281942.8237 | 42437.2103 | 0.5862%
2018-11-01 | 2018 | 11 | 6895809.8728 | 0 | 0 | 214.8 | 30 | 1893331 | 0 | 0 | 1813098.2316 | 3391254 | 7097683.2316 | 201873.3588 | 2.927%
2018-12-01 | 2018 | 12 | 6632585.3377 | 0 | 0 | 214.1 | 31 | 1893331 | 0 | 0 | 1807189.6247 | 3504295.8 | 7204816.4247 | 572231.087 | 8.628%
2019-01-01 | 2019 | 1 | 7362866.255 | 0 | 0 | 216.3 | 31 | 1893331 | 0 | 0 | 1825759.5321 | 3504295.8 | 7223386.3321 | -139479.9229 | 1.894%
2019-02-01 | 2019 | 2 | 6700295.058 | 0 | 0 | 218 | 28 | 1893331 | 0 | 0 | 1840109.006 | 3165170.4 | 6898610.406 | 198315.348 | 2.96%
2019-03-01 | 2019 | 3 | 7200226.2825 | 0 | 0 | 220.1 | 31 | 1893331 | 0 | 0 | 1857834.8267 | 3504295.8 | 7255461.6267 | 55235.3442 | 0.7671%
2019-04-01 | 2019 | 4 | 6757129.4428 | 0 | 0 | 219.6 | 30 | 1893331 | 0 | 0 | 1853614.3932 | 3391254 | 7138199.3932 | 381069.9504 | 5.64%
2019-05-01 | 2019 | 5 | 7190309.3223 | 2.4042 | 0 | 218.7 | 31 | 1893331 | 21399.7447 | 0 | 1846017.6129 | 3504295.8 | 7265044.1576 | 74734.8353 | 1.039%
2019-06-01 | 2019 | 6 | 7204081.3004 | 71.6667 | 0 | 217.8 | 30 | 1893331 | 637912.6683 | 0 | 1838420.8326 | 3391254 | 7760918.5009 | 556837.2005 | 7.729%
2019-07-01 | 2019 | 7 | 8750214.2979 | 197.6 | 0 | 216.2 | 31 | 1893331 | 1758858.7432 | 0 | 1824915.4454 | 3504295.8 | 8981400.9886 | 231186.6907 | 2.642%
2019-08-01 | 2019 | 8 | 8314591.1828 | 128.0708 | 0 | 213.3 | 31 | 1893331 | 1139972.1911 | 0 | 1800436.9311 | 3504295.8 | 8338035.9222 | 23444.7393 | 0.282%
2019-09-01 | 2019 | 9 | 7364154.3036 | 32.5208 | 0 | 209.5 | 30 | 1893331 | 289471.4172 | 0 | 1768361.6365 | 3391254 | 7342418.0537 | -21736.2499 | 0.2952%
2019-10-01 | 2019 | 10 | 6877310.3939 | 3.8125 | 0 | 206.9 | 31 | 1893331 | 33935.4704 | 0 | 1746415.3823 | 3504295.8 | 7177977.6527 | 300667.2588 | 4.372%
2019-11-01 | 2019 | 11 | 6504414.3738 | 0 | 0 | 205.5 | 30 | 1893331 | 0 | 0 | 1734598.1685 | 3391254 | 7019183.1685 | 514768.7947 | 7.914%
2019-12-01 | 2019 | 12 | 6916748.0792 | 0 | 0 | 206.4 | 31 | 1893331 | 0 | 0 | 1742194.9488 | 3504295.8 | 7139821.7488 | 223073.6696 | 3.225%
2020-01-01 | 2020 | 1 | 7135430.5826 | 0 | 0 | 207.2 | 31 | 1893331 | 0 | 0 | 1748947.6424 | 3504295.8 | 7146574.4424 | 11143.8598 | 0.1562%
2020-02-01 | 2020 | 2 | 6643831.0977 | 0 | 0 | 209.7 | 29 | 1893331 | 0 | 0 | 1770049.8099 | 3278212.2 | 6941593.0099 | 297761.9122 | 4.482%
2020-03-01 | 2020 | 3 | 6564881.6993 | 0 | 0.5 | 208.2 | 31 | 1893331 | 0 | -696705.5 | 1757388.5094 | 3504295.8 | 6458309.8094 | -106571.8899 | 1.623%
2020-04-01 | 2020 | 4 | 5198888.1617 | 0 | 1 | 202.5 | 30 | 1893331 | 0 | -1393411 | 1709275.5675 | 3391254 | 5600449.5675 | 401561.4058 | 7.724%
2020-05-01 | 2020 | 5 | 5975758.5395 | 31.4506 | 1 | 195.4 | 31 | 1893331 | 279945.1134 | -1393411 | 1649345.4118 | 3504295.8 | 5933506.3252 | -42252.2143 | 0.7071%
2020-06-01 | 2020 | 6 | 7052492.3045 | 115.6821 | 0.5 | 193 | 30 | 1893331 | 1029698.4405 | -696705.5 | 1629087.331 | 3391254 | 7246665.2715 | 194172.967 | 2.753%
2020-07-01 | 2020 | 7 | 8644136.8558 | 246.8875 | 0.5 | 198.5 | 31 | 1893331 | 2197572.0545 | -696705.5 | 1675512.0995 | 3504295.8 | 8574005.454 | -70131.4019 | 0.8113%
2020-08-01 | 2020 | 8 | 8115885.9893 | 154.9311 | 0.5 | 205.7 | 31 | 1893331 | 1379057.9481 | -696705.5 | 1736286.3419 | 3504295.8 | 7816265.59 | -299620.3993 | 3.692%
2020-09-01 | 2020 | 9 | 6840875.8033 | 37.8792 | 0.5 | 211.9 | 30 | 1893331 | 337166.5156 | -696705.5 | 1788619.7173 | 3391254 | 6713665.7329 | -127210.0704 | 1.86%
2020-10-01 | 2020 | 10 | 6096532.067 | 0.22917 | 0.5 | 216.7 | 31 | 1893331 | 2039.837 | -696705.5 | 1829135.8789 | 3504295.8 | 6532097.0159 | 435564.9489 | 7.144%
2020-11-01 | 2020 | 11 | 6275162.6859 | 0 | 0.5 | 217 | 30 | 1893331 | 0 | -696705.5 | 1831668.139 | 3391254 | 6419547.639 | 144384.9531 | 2.301%
2020-12-01 | 2020 | 12 | 6594890.4346 | 0 | 0.5 | 216.1 | 31 | 1893331 | 0 | -696705.5 | 1824071.3587 | 3504295.8 | 6524992.6587 | -69897.7759 | 1.06%
2021-01-01 | 2021 | 1 | 6463542.8741 | 0 | 0.5 | 209.4 | 31 | 1893331 | 0 | -696705.5 | 1767517.5498 | 3504295.8 | 6468438.8498 | 4895.9757 | 0.07575%
2021-02-01 | 2021 | 2 | 5458795.4617 | 0 | 0.5 | 208.2 | 28 | 1893331 | 0 | -696705.5 | 1757388.5094 | 3165170.4 | 6119184.4094 | 660388.9477 | 12.1%
2021-03-01 | 2021 | 3 | 6088324.3269 | 0 | 0.5 | 207.5 | 31 | 1893331 | 0 | -696705.5 | 1751479.9025 | 3504295.8 | 6452401.2025 | 364076.8756 | 5.98%
2021-04-01 | 2021 | 4 | 6926734.3909 | 0.2125 | 0.5 | 209.2 | 30 | 1893331 | 1891.4852 | -696705.5 | 1765829.3764 | 3391254 | 6355600.3616 | -571134.0292 | 8.245%
2021-05-01 | 2021 | 5 | 6680382.3897 | 35.575 | 0.5 | 207.8 | 31 | 1893331 | 316656.8815 | -696705.5 | 1754012.1626 | 3504295.8 | 6771590.3441 | 91207.9544 | 1.365%
2021-06-01 | 2021 | 6 | 7248113.3159 | 124.9458 | 0.5 | 208 | 30 | 1893331 | 1112156.2317 | -696705.5 | 1755700.336 | 3391254 | 7455736.0677 | 207622.7518 | 2.865%
2021-07-01 | 2021 | 7 | 7248195.605 | 131.6208 | 0.5 | 210.4 | 31 | 1893331 | 1171571.1209 | -696705.5 | 1775958.4168 | 3504295.8 | 7648450.8377 | 400255.2327 | 5.522%
2021-08-01 | 2021 | 8 | 8367078.5521 | 204.0625 | 0.5 | 212.2 | 31 | 1893331 | 1816382.1472 | -696705.5 | 1791151.9774 | 3504295.8 | 8308455.4246 | -58623.1275 | 0.7006%
2021-09-01 | 2021 | 9 | 6410256.2773 | 49.3417 | 0.5 | 216.7 | 30 | 1893331 | 439195.4546 | -696705.5 | 1829135.8789 | 3391254 | 6856210.8335 | 445954.5562 | 6.957%
2021-10-01 | 2021 | 10 | 6890337.5875 | 18.2458 | 0.5 | 221.3 | 31 | 1893331 | 162408.1148 | -696705.5 | 1867963.8671 | 3504295.8 | 6731293.2819 | -159044.3056 | 2.308%
2021-11-01 | 2021 | 11 | 6745645.0199 | 0 | 0.5 | 227.6 | 30 | 1893331 | 0 | -696705.5 | 1921141.3292 | 3391254 | 6509020.8292 | -236624.1907 | 3.508%
2021-12-01 | 2021 | 12 | 6129735.438 | 0 | 0.5 | 228.8 | 31 | 1893331 | 0 | -696705.5 | 1931270.3696 | 3504295.8 | 6632191.6696 | 502456.2316 | 8.197%
2022-01-01 | 2022 | 1 | 6908368.2735 | 0 | 0.25 | 226.2 | 31 | 1893331 | 0 | -348352.75 | 1909324.1154 | 3504295.8 | 6958598.1654 | 50229.8919 | 0.7271%
2022-02-01 | 2022 | 2 | 7161065.1242 | 0 | 0.25 | 226.3 | 28 | 1893331 | 0 | -348352.75 | 1910168.2021 | 3165170.4 | 6620316.8521 | -540748.2721 | 7.551%
2022-03-01 | 2022 | 3 | 7060294.2043 | 0 | 0.25 | 227.8 | 31 | 1893331 | 0 | -348352.75 | 1922829.5026 | 3504295.8 | 6972103.5526 | -88190.6517 | 1.249%
2022-04-01 | 2022 | 4 | 6937129.8463 | 0 | 0.25 | 232.8 | 30 | 1893331 | 0 | -348352.75 | 1965033.8376 | 3391254 | 6901266.0876 | -35863.7587 | 0.517%
2022-05-01 | 2022 | 5 | 7876523.175 | 41.6875 | 0.25 | 235 | 31 | 1893331 | 371064.8981 | -348352.75 | 1983603.745 | 3504295.8 | 7403942.6931 | -472580.4819 | 6%
2022-06-01 | 2022 | 6 | 8322270.4453 | 67.1128 | 0.25 | 236.3 | 30 | 1893331 | 597378.4335 | -348352.75 | 1994576.8721 | 3391254 | 7528187.5556 | -794082.8896 | 9.542%
2022-07-01 | 2022 | 7 | 8827559.3099 | 159.8543 | 0.25 | 236.4 | 31 | 1893331 | 1422880.5695 | -348352.75 | 1995420.9588 | 3504295.8 | 8467575.5783 | -359983.7316 | 4.078%
2022-08-01 | 2022 | 8 | 8328062.3203 | 166.2833 | 0.25 | 235.2 | 31 | 1893331 | 1480105.7423 | -348352.75 | 1985291.9184 | 3504295.8 | 8514671.7107 | 186609.3904 | 2.241%
2022-09-01 | 2022 | 9 | 8119499.6765 | 56.25 | 0.25 | 233.8 | 30 | 1893331 | 500687.2688 | -348352.75 | 1973474.7046 | 3391254 | 7410394.2233 | -709105.4531 | 8.733%
2022-10-01 | 2022 | 10 | 8411833.9391 | 0 | 0.25 | 234 | 31 | 1893331 | 0 | -348352.75 | 1975162.878 | 3504295.8 | 7024436.928 | -1387397.0111 | 16.49%
2022-11-01 | 2022 | 11 | 7443581.0339 | 0 | 0.25 | 234.2 | 30 | 1893331 | 0 | -348352.75 | 1976851.0514 | 3391254 | 6913083.3014 | -530497.7325 | 7.127%
2022-12-01 | 2022 | 12 | 7190527.7511 | 0 | 0.25 | 236.7 | 31 | 1893331 | 0 | -348352.75 | 1997953.2189 | 3504295.8 | 7047227.2689 | -143300.4822 | 1.993%
2023-01-01 | 2023 | 1 | 7276587.4379 | 0 | 0 | 238.7 | 31 | 1893331 | 0 | 0 | 2014834.9529 | 3504295.8 | 7412461.7529 | 135874.315 | 1.867%
2023-02-01 | 2023 | 2 | 7137341.2993 | 0 | 0 | 239.4 | 28 | 1893331 | 0 | 0 | 2020743.5598 | 3165170.4 | 7079244.9598 | -58096.3395 | 0.814%
2023-03-01 | 2023 | 3 | 6748870.9005 | 0 | 0 | 236.5 | 31 | 1893331 | 0 | 0 | 1996265.0455 | 3504295.8 | 7393891.8455 | 645020.945 | 9.557%
2023-04-01 | 2023 | 4 | 6916620.219 | 1.7583 | 0 | 233.1 | 30 | 1893331 | 15651.1131 | 0 | 1967566.0977 | 3391254 | 7267802.2108 | 351181.9919 | 5.077%
2023-05-01 | 2023 | 5 | 7166374.0619 | 19.5708 | 0 | 230 | 31 | 1893331 | 174202.0816 | 0 | 1941399.41 | 3504295.8 | 7513228.2916 | 346854.2296 | 4.84%
2023-06-01 | 2023 | 6 | 7927235.7616 | 89.8125 | 0 | 231 | 30 | 1893331 | 799430.6724 | 0 | 1949840.277 | 3391254 | 8033855.9494 | 106620.1878 | 1.345%
2023-07-01 | 2023 | 7 | 8119868.4054 | 161.7833 | 0 | 232.9 | 31 | 1893331 | 1440050.7608 | 0 | 1965877.9243 | 3504295.8 | 8803555.4851 | 683687.0797 | 8.42%
2023-08-01 | 2023 | 8 | 8174529.1976 | 105.4174 | 0 | 236.1 | 31 | 1893331 | 938331.4797 | 0 | 1992888.6987 | 3504295.8 | 8328846.9784 | 154317.7807 | 1.888%
2023-09-01 | 2023 | 9 | 7952862.3344 | 58.2083 | 0 | 236.5 | 30 | 1893331 | 518118.6033 | 0 | 1996265.0455 | 3391254 | 7798968.6488 | -153893.6856 | 1.935%
2023-10-01 | 2023 | 10 | 6667523.0009 | 19.5792 | 0 | 235.5 | 31 | 1893331 | 174276.2575 | 0 | 1987824.1785 | 3504295.8 | 7559727.236 | 892204.235 | 13.38%
2023-11-01 | 2023 | 11 | 7486805.8953 | 0 | 0 | 237.3 | 30 | 1893331 | 0 | 0 | 2003017.7391 | 3391254 | 7287602.7391 | -199203.1562 | 2.661%
2023-12-01 | 2023 | 12 | 6814669.4166 | 0 | 0 | 239.4 | 31 | 1893331 | 0 | 0 | 2020743.5598 | 3504295.8 | 7418370.3598 | 603700.9432 | 8.859%
2024-01-01 | 2024 | 1 | 7527605.8341 | 0 | 0 | 242.1 | 31 | 1893331 | 0 | 0 | 2043533.9007 | 3504295.8 | 7441160.7007 | -86445.1334 | 1.148%
2024-02-01 | 2024 | 2 | 6745787.1723 | 0 | 0 | 243.2 | 29 | 1893331 | 0 | 0 | 2052818.8544 | 3278212.2 | 7224362.0544 | 478574.8821 | 7.094%
2024-03-01 | 2024 | 3 | 7044960.5106 | 0 | 0 | 244.6 | 31 | 1893331 | 0 | 0 | 2064636.0682 | 3504295.8 | 7462262.8682 | 417302.3576 | 5.923%
2024-04-01 | 2024 | 4 | 7401293.8488 | 0 | 0 | 246.7 | 30 | 1893331 | 0 | 0 | 2082361.8889 | 3391254 | 7366946.8889 | -34346.9599 | 0.4641%
2024-05-01 | 2024 | 5 | 7911842.187 | 27.2875 | 0 | 247 | 31 | 1893331 | 242888.9573 | 0 | 2084894.149 | 3504295.8 | 7725409.9063 | -186432.2808 | 2.356%
2024-06-01 | 2024 | 6 | 8689046.5253 | 94.4667 | 0 | 244.4 | 30 | 1893331 | 840857.9079 | 0 | 2062947.8948 | 3391254 | 8188390.8027 | -500655.7225 | 5.762%
2024-07-01 | 2024 | 7 | 9531642.8635 | 179.1417 | 0 | 240.9 | 31 | 1893331 | 1594559.1432 | 0 | 2033404.8603 | 3504295.8 | 9025590.8035 | -506052.06 | 5.309%
2024-08-01 | 2024 | 8 | 9275831.2017 | 140.625 | 0 | 238.3 | 31 | 1893331 | 1251718.1719 | 0 | 2011458.6061 | 3504295.8 | 8660803.578 | -615027.6238 | 6.63%
2024-09-01 | 2024 | 9 | 8099900.54 | 62.2208 | 0 | 240.5 | 30 | 1893331 | 553834.2951 | 0 | 2030028.5135 | 3391254 | 7868447.8086 | -231452.7313 | 2.857%
2024-10-01 | 2024 | 10 | 7448548.8782 | 3.0458 | 0 | 242.1 | 31 | 1893331 | 27111.2884 | 0 | 2043533.9007 | 3504295.8 | 7468271.9891 | 19723.1109 | 0.2648%
2024-11-01 | 2024 | 11 | 7029118.2164 | 1.5042 | 0 | 241.6 | 30 | 1893331 | 13388.7484 | 0 | 2039313.4672 | 3391254 | 7337287.2156 | 308168.9992 | 4.384%
2024-12-01 | 2024 | 12 | 7448387.5546 | 0 | 0 | 239.5 | 31 | 1893331 | 0 | 0 | 2021587.6465 | 3504295.8 | 7419214.4465 | -29173.1081 | 0.3917%
4.344%

## Large Use Predicted Monthly
Date | Year | Month | GS_LU_NoCDM | HDD8 | CDD14 | Trend | Month Days | COVID_AM | Shoulder | OEA_GDPChange | const | HDD8 | CDD14 | Trend | Month Days | COVID_AM | Shoulder | OEA_GDPChange | Predicted | Difference
2015-01-01 | 2015 | 1 | 3310187.7147 | 487.8918 | 0 | 1 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1050109 | 201320.8623 | 0 | -2888.09 | 2172748.15 | 0 | 0 | 0 | 3421289.9223 | 111102.2076 | 3.356%
2015-02-01 | 2015 | 2 | 3180175.3551 | 585.8543 | 0 | 2 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1050109 | 241743.5401 | 0 | -5776.18 | 1962482.2 | 0 | 0 | 0 | 3248558.5601 | 68383.205 | 2.15%
2015-03-01 | 2015 | 3 | 3522503.9866 | 327.8 | 0 | 3 | 31 | 0 | 1 | 0 | 1050109 | 135261.4908 | 0 | -8664.27 | 2172748.15 | 0 | 177050 | 0 | 3526504.3708 | 4000.3842 | 0.1136%
2015-04-01 | 2015 | 4 | 3275756.0248 | 72.8629 | 0 | 4 | 30 | 0 | 1 | 5138 | 1050109 | 30065.7157 | 0 | -11552.36 | 2102659.5 | 0 | 177050 | 10732.4394 | 3359064.2951 | 83308.2703 | 2.543% | Model 4: Prais-Winsten, using observations 2015:01-2024:12 (T = 120)
2015-05-01 | 2015 | 5 | 3629287.2635 | 0 | 62.8815 | 5 | 31 | 0 | 1 | 5138 | 1050109 | 0 | 113431.3321 | -14440.45 | 2172748.15 | 0 | 177050 | 10732.4394 | 3509630.4714 | -119656.7921 | 3.297% | Dependent variable: GS_LU_NoCDM
2015-06-01 | 2015 | 6 | 3515408.7356 | 0 | 95.6 | 6 | 30 | 0 | 0 | 5138 | 1050109 | 0 | 172451.7884 | -17328.54 | 2102659.5 | 0 | 0 | 10732.4394 | 3318624.1878 | -196784.5479 | 5.598% | rho = 0.827314
2015-07-01 | 2015 | 7 | 3903331.7192 | 0 | 205.5375 | 7 | 31 | 0 | 0 | 6614 | 1050109 | 0 | 370766.8353 | -20216.63 | 2172748.15 | 0 | 0 | 13815.5613 | 3587222.9166 | -316108.8026 | 8.098%
2015-08-01 | 2015 | 8 | 3934483.9153 | 0 | 167.9417 | 8 | 31 | 0 | 0 | 6614 | 1050109 | 0 | 302948.1251 | -23104.72 | 2172748.15 | 0 | 0 | 13815.5613 | 3516516.1164 | -417967.7988 | 10.62% |  | coefficient | std. error | t-ratio | p-value
2015-09-01 | 2015 | 9 | 3833490.6826 | 0 | 134.9268 | 9 | 30 | 0 | 1 | 6614 | 1050109 | 0 | 243392.9446 | -25992.81 | 2102659.5 | 0 | 177050 | 13815.5613 | 3561034.1959 | -272456.4868 | 7.107% | const | 1050109 | 411687.5 | 2.5507 | 0.012099
2015-10-01 | 2015 | 10 | 3429806.3556 | 33.9292 | 4.3583 | 10 | 31 | 0 | 1 | 7441 | 1050109 | 14000.3345 | 7861.9496 | -28880.9 | 2172748.15 | 0 | 177050 | 15543.0287 | 3408431.5628 | -21374.7928 | 0.6232% | HDD8 | 412.6342 | 186.2057 | 2.216 | 0.028712
2015-11-01 | 2015 | 11 | 3420382.3045 | 99.9708 | 0.27083 | 11 | 30 | 0 | 1 | 7441 | 1050109 | 41251.3848 | 488.5533 | -31768.99 | 2102659.5 | 0 | 177050 | 15543.0287 | 3355332.4768 | -65049.8277 | 1.902% | CDD14 | 1803.889 | 329.5635 | 5.4736 | 2.73e-07
2015-12-01 | 2015 | 12 | 2994161.9425 | 134.4507 | 0 | 12 | 31 | 0 | 0 | 7441 | 1050109 | 55478.9672 | 0 | -34657.08 | 2172748.15 | 0 | 0 | 15543.0287 | 3259222.0659 | 265060.1234 | 8.853% | Trend | -2888.09 | 2312.272 | -1.249 | 0.21426
2016-01-01 | 2016 | 1 | 3215727.4106 | 365.8792 | 0 | 13 | 31 | 0 | 0 | 5504 | 1050109 | 150974.2572 | 0 | -37545.17 | 2172748.15 | 0 | 0 | 11496.9533 | 3347783.1906 | 132055.78 | 4.107% | MonthDays | 70088.65 | 12708.92 | 5.5149 | 2.27e-07
2016-02-01 | 2016 | 2 | 3430298.1466 | 313.7083 | 0 | 14 | 29 | 0 | 0 | 5504 | 1050109 | 129446.7872 | 0 | -40433.26 | 2032570.85 | 0 | 0 | 11496.9533 | 3183190.3305 | -247107.8161 | 7.204% | COVID_AM | -688890 | 186892.9 | -3.686 | 0.000353
2016-03-01 | 2016 | 3 | 3622320.707 | 207.6752 | 0 | 15 | 31 | 0 | 1 | 5504 | 1050109 | 85693.8822 | 0 | -43321.35 | 2172748.15 | 0 | 177050 | 11496.9533 | 3453776.6356 | -168544.0714 | 4.653% | Shoulder | 177050 | 37540.37 | 4.7163 | 6.97e-06
2016-04-01 | 2016 | 4 | 3453242.8504 | 127.95 | 0.83333 | 16 | 30 | 0 | 1 | -2654 | 1050109 | 52796.5459 | 1503.2408 | -46209.44 | 2102659.5 | 0 | 177050 | -5543.7707 | 3332365.076 | -120877.7744 | 3.5% | OEA_GDPChange | 2.0888 | 0.9781 | 2.1356 | 0.03489
2016-05-01 | 2016 | 5 | 3397618.0245 | 4.2083 | 66.6042 | 17 | 31 | 0 | 1 | -2654 | 1050109 | 1736.5023 | 120146.5236 | -49097.53 | 2172748.15 | 0 | 177050 | -5543.7707 | 3467148.8751 | 69530.8506 | 2.046%
2016-06-01 | 2016 | 6 | 3372600.7862 | 0 | 147.1792 | 18 | 30 | 0 | 0 | -2654 | 1050109 | 0 | 265494.8798 | -51985.62 | 2102659.5 | 0 | 0 | -5543.7707 | 3360733.989 | -11866.7972 | 0.3519% | Statistics based on the rho-differenced data
2016-07-01 | 2016 | 7 | 3721310.9433 | 0 | 251.2292 | 19 | 31 | 0 | 0 | 5974 | 1050109 | 0 | 453189.5302 | -54873.71 | 2172748.15 | 0 | 0 | 12478.7063 | 3633651.6765 | -87659.2668 | 2.356% | Sum squared resid | 3190000000000 | S.E. of regression | 168884.5
2016-08-01 | 2016 | 8 | 3656370.2 | 0 | 266.025 | 20 | 31 | 0 | 0 | 5974 | 1050109 | 0 | 479879.5712 | -57761.8 | 2172748.15 | 0 | 0 | 12478.7063 | 3657453.6275 | 1083.4275 | 0.02963% | R-squared | 0.84877 | Adjusted R-squared | 0.83932
2016-09-01 | 2016 | 9 | 3775313.6989 | 0 | 120.6542 | 21 | 30 | 0 | 1 | 5974 | 1050109 | 0 | 217646.7241 | -60649.89 | 2102659.5 | 0 | 177050 | 12478.7063 | 3499294.0403 | -276019.6586 | 7.311% | F(7, 112) | 26.0475 | P-value(F) | 7.5e-21
2016-10-01 | 2016 | 10 | 3484851.2475 | 33.25 | 24.7708 | 22 | 31 | 0 | 1 | -1225 | 1050109 | 13720.0872 | 44683.8338 | -63537.98 | 2172748.15 | 0 | 177050 | -2558.8241 | 3392214.2668 | -92636.9807 | 2.658% | rho | 0.020379 | Durbin-Watson | 1.958
2016-11-01 | 2016 | 11 | 3264640.2215 | 89.231 | 0 | 23 | 30 | 0 | 1 | -1225 | 1050109 | 36819.7427 | 0 | -66426.07 | 2102659.5 | 0 | 177050 | -2558.8241 | 3297653.3486 | 33013.1271 | 1.011%
2016-12-01 | 2016 | 12 | 3043951.7635 | 306.6708 | 0 | 24 | 31 | 0 | 0 | -1225 | 1050109 | 126542.874 | 0 | -69314.16 | 2172748.15 | 0 | 0 | -2558.8241 | 3277527.0399 | 233575.2764 | 7.673% | Statistics based on the original data
2017-01-01 | 2017 | 1 | 3141631.0463 | 310.2167 | 0 | 25 | 31 | 0 | 0 | 11322 | 1050109 | 128006.0061 | 0 | -72202.25 | 2172748.15 | 0 | 0 | 23649.8012 | 3302310.7073 | 160679.661 | 5.115% | Mean dependent var | 3182768 | S.D. dependent var | 419635.3
2017-02-01 | 2017 | 2 | 2680217.6613 | 251.425 | 0 | 26 | 28 | 0 | 0 | 11322 | 1050109 | 103746.5537 | 0 | -75090.34 | 1962482.2 | 0 | 0 | 23649.8012 | 3064897.2149 | 384679.5537 | 14.35%
2017-03-01 | 2017 | 3 | 3176117.7304 | 290.6792 | 0 | 27 | 31 | 0 | 1 | 11322 | 1050109 | 119944.1654 | 0 | -77978.43 | 2172748.15 | 0 | 177050 | 23649.8012 | 3465522.6866 | 289404.9562 | 9.112%
2017-04-01 | 2017 | 4 | 2861019.1771 | 34.6958 | 5.65 | 28 | 30 | 0 | 1 | 7942 | 1050109 | 14316.6874 | 10191.9729 | -80866.52 | 2102659.5 | 0 | 177050 | 16589.5355 | 3290050.1758 | 429030.9987 | 15%
2017-05-01 | 2017 | 5 | 3114292.1852 | 10.0458 | 28.3708 | 29 | 31 | 0 | 1 | 7942 | 1050109 | 4145.2544 | 51177.8342 | -83754.61 | 2172748.15 | 0 | 177050 | 16589.5355 | 3388065.1641 | 273772.9789 | 8.791%
2017-06-01 | 2017 | 6 | 3175507.6949 | 0 | 112.7133 | 30 | 30 | 0 | 0 | 7942 | 1050109 | 0 | 203322.3422 | -86642.7 | 2102659.5 | 0 | 0 | 16589.5355 | 3286037.6777 | 110529.9828 | 3.481%
2017-07-01 | 2017 | 7 | 3342901.2672 | 0 | 198.1667 | 31 | 31 | 0 | 0 | 415 | 1050109 | 0 | 357470.6702 | -89530.79 | 2172748.15 | 0 | 0 | 866.8669 | 3491663.8971 | 148762.6299 | 4.45%
2017-08-01 | 2017 | 8 | 3439029.869 | 0 | 155.4241 | 32 | 31 | 0 | 0 | 415 | 1050109 | 0 | 280367.8139 | -92418.88 | 2172748.15 | 0 | 0 | 866.8669 | 3411672.9508 | -27356.9181 | 0.7955%
2017-09-01 | 2017 | 9 | 3377365.2 | 0 | 112.6792 | 33 | 30 | 0 | 1 | 415 | 1050109 | 0 | 203260.7093 | -95306.97 | 2102659.5 | 0 | 177050 | 866.8669 | 3438639.1062 | 61273.9062 | 1.814%
2017-10-01 | 2017 | 10 | 3378259.0697 | 11.6208 | 29.6542 | 34 | 31 | 0 | 1 | 6392 | 1050109 | 4795.1533 | 53492.8251 | -98195.06 | 2172748.15 | 0 | 177050 | 13351.8397 | 3373351.908 | -4907.1617 | 0.1453%
2017-11-01 | 2017 | 11 | 2933829.9157 | 148.0242 | 0 | 35 | 30 | 0 | 1 | 6392 | 1050109 | 61079.8649 | 0 | -101083.15 | 2102659.5 | 0 | 177050 | 13351.8397 | 3303167.0546 | 369337.1389 | 12.59%
2017-12-01 | 2017 | 12 | 3055515.8582 | 426.3125 | 0 | 36 | 31 | 0 | 0 | 6392 | 1050109 | 175911.1174 | 0 | -103971.24 | 2172748.15 | 0 | 0 | 13351.8397 | 3308148.8671 | 252633.0089 | 8.268%
2018-01-01 | 2018 | 1 | 3620160.612 | 440.5375 | 0 | 37 | 31 | 0 | 0 | 8007 | 1050109 | 181780.8389 | 0 | -106859.33 | 2172748.15 | 0 | 0 | 16725.3099 | 3314503.9687 | -305656.6433 | 8.443%
2018-02-01 | 2018 | 2 | 3387300.9513 | 296.4958 | 0 | 38 | 28 | 0 | 0 | 8007 | 1050109 | 122344.321 | 0 | -109747.42 | 1962482.2 | 0 | 0 | 16725.3099 | 3041913.4108 | -345387.5404 | 10.2%
2018-03-01 | 2018 | 3 | 3736997.0486 | 257.2792 | 0 | 39 | 31 | 0 | 1 | 8007 | 1050109 | 106162.1831 | 0 | -112635.51 | 2172748.15 | 0 | 177050 | 16725.3099 | 3410159.133 | -326837.9157 | 8.746%
2018-04-01 | 2018 | 4 | 3419037.4478 | 158.6667 | 0 | 40 | 30 | 0 | 1 | 5437 | 1050109 | 65471.2931 | 0 | -115523.6 | 2102659.5 | 0 | 177050 | 11357.0013 | 3291123.1944 | -127914.2534 | 3.741%
2018-05-01 | 2018 | 5 | 3787056.8058 | 0.50417 | 80.6005 | 41 | 31 | 0 | 1 | 5437 | 1050109 | 208.0364 | 145394.4295 | -118411.69 | 2172748.15 | 0 | 177050 | 11357.0013 | 3438454.9273 | -348601.8785 | 9.205%
2018-06-01 | 2018 | 6 | 3565064.5816 | 0 | 141.5148 | 42 | 30 | 0 | 0 | 5437 | 1050109 | 0 | 255276.9419 | -121299.78 | 2102659.5 | 0 | 0 | 11357.0013 | 3298102.6632 | -266961.9184 | 7.488%
2018-07-01 | 2018 | 7 | 3968524.5859 | 0 | 256.3986 | 43 | 31 | 0 | 0 | 9244 | 1050109 | 0 | 462514.6399 | -124187.87 | 2172748.15 | 0 | 0 | 19309.2 | 3580493.1198 | -388031.4661 | 9.778%
2018-08-01 | 2018 | 8 | 4489467.8843 | 0 | 252.2458 | 44 | 31 | 0 | 0 | 9244 | 1050109 | 0 | 455023.484 | -127075.96 | 2172748.15 | 0 | 0 | 19309.2 | 3570113.874 | -919354.0103 | 20.48%
2018-09-01 | 2018 | 9 | 4295278.7382 | 0 | 135.0625 | 45 | 30 | 0 | 1 | 9244 | 1050109 | 0 | 243637.7581 | -129964.05 | 2102659.5 | 0 | 177050 | 19309.2 | 3462801.408 | -832477.3301 | 19.38%
2018-10-01 | 2018 | 10 | 3908812.9224 | 55.5667 | 15.3875 | 46 | 31 | 0 | 1 | 5492 | 1050109 | 22928.707 | 27757.342 | -132852.14 | 2172748.15 | 0 | 177050 | 11471.8873 | 3329212.9463 | -579599.9761 | 14.83%
2018-11-01 | 2018 | 11 | 3642797.63 | 206.2458 | 0 | 47 | 30 | 0 | 1 | 5492 | 1050109 | 85104.0844 | 0 | -135740.23 | 2102659.5 | 0 | 177050 | 11471.8873 | 3290654.2418 | -352143.3882 | 9.667%
2018-12-01 | 2018 | 12 | 3331834.9088 | 274.9167 | 0 | 48 | 31 | 0 | 0 | 5492 | 1050109 | 113440.0188 | 0 | -138628.32 | 2172748.15 | 0 | 0 | 11471.8873 | 3209140.7361 | -122694.1726 | 3.682%
2019-01-01 | 2019 | 1 | 3395269.4007 | 469.9333 | 0 | 49 | 31 | 0 | 0 | 1092 | 1050109 | 193910.5651 | 0 | -141516.41 | 2172748.15 | 0 | 0 | 2281.0089 | 3277532.314 | -117737.0868 | 3.468%
2019-02-01 | 2019 | 2 | 2887304.4971 | 359.3042 | 0 | 50 | 28 | 0 | 0 | 1092 | 1050109 | 148261.1874 | 0 | -144404.5 | 1962482.2 | 0 | 0 | 2281.0089 | 3018728.8963 | 131424.3992 | 4.552%
2019-03-01 | 2019 | 3 | 3294416.6973 | 301.4583 | 0 | 51 | 31 | 0 | 1 | 1092 | 1050109 | 124392.0182 | 0 | -147292.59 | 2172748.15 | 0 | 177050 | 2281.0089 | 3379287.5871 | 84870.8898 | 2.576%
2019-04-01 | 2019 | 4 | 3139158.888 | 81.2458 | 0 | 52 | 30 | 0 | 1 | 5906 | 1050109 | 33524.8094 | 0 | -150180.68 | 2102659.5 | 0 | 177050 | 12336.6654 | 3225499.2949 | 86340.4068 | 2.75%
2019-05-01 | 2019 | 5 | 3185460.1101 | 5.4042 | 11.2083 | 53 | 31 | 0 | 1 | 5906 | 1050109 | 2229.944 | 20218.5892 | -153068.77 | 2172748.15 | 0 | 177050 | 12336.6654 | 3281623.5786 | 96163.4685 | 3.019%
2019-06-01 | 2019 | 6 | 3195698.6001 | 0 | 118.8167 | 54 | 30 | 0 | 0 | 5906 | 1050109 | 0 | 214332.078 | -155956.86 | 2102659.5 | 0 | 0 | 12336.6654 | 3223480.3834 | 27781.7834 | 0.8693%
2019-07-01 | 2019 | 7 | 3490545.2097 | 0 | 259.6 | 55 | 31 | 0 | 0 | 3717 | 1050109 | 0 | 468289.5844 | -158844.95 | 2172748.15 | 0 | 0 | 7764.2034 | 3540065.9878 | 49520.7781 | 1.419%
2019-08-01 | 2019 | 8 | 3574224.7099 | 0 | 190.0708 | 56 | 31 | 0 | 0 | 3717 | 1050109 | 0 | 342866.6855 | -161733.04 | 2172748.15 | 0 | 0 | 7764.2034 | 3411754.9989 | -162469.711 | 4.546%
2019-09-01 | 2019 | 9 | 3325099.9909 | 0 | 76.5 | 57 | 30 | 0 | 1 | 3717 | 1050109 | 0 | 137997.5085 | -164621.13 | 2102659.5 | 0 | 177050 | 7764.2034 | 3310959.0819 | -14140.9089 | 0.4253%
2019-10-01 | 2019 | 10 | 3258814.2218 | 8.0667 | 7.3333 | 58 | 31 | 0 | 1 | 1050 | 1050109 | 3328.5825 | 13228.5193 | -167509.22 | 2172748.15 | 0 | 177050 | 2193.2778 | 3251148.3097 | -7665.9121 | 0.2352%
2019-11-01 | 2019 | 11 | 3258812.8122 | 229.725 | 0 | 59 | 30 | 0 | 1 | 1050 | 1050109 | 94792.3916 | 0 | -170397.31 | 2102659.5 | 0 | 177050 | 2193.2778 | 3256406.8594 | -2405.9529 | 0.07383%
2019-12-01 | 2019 | 12 | 3152827.0956 | 304.4292 | 0 | 60 | 31 | 0 | 0 | 1050 | 1050109 | 125617.8856 | 0 | -173285.4 | 2172748.15 | 0 | 0 | 2193.2778 | 3177382.9134 | 24555.8179 | 0.7789%
2020-01-01 | 2020 | 1 | 3074944.6463 | 318.8208 | 0 | 61 | 31 | 0 | 0 | -11271 | 1050109 | 131556.3795 | 0 | -176173.49 | 2172748.15 | 0 | 0 | -23543.2706 | 3154696.7689 | 79752.1226 | 2.594%
2020-02-01 | 2020 | 2 | 2762028.6144 | 330.4 | 0 | 62 | 29 | 0 | 0 | -11271 | 1050109 | 136334.3397 | 0 | -179061.58 | 2032570.85 | 0 | 0 | -23543.2706 | 3016409.3391 | 254380.7247 | 9.21%
2020-03-01 | 2020 | 3 | 2607055.7041 | 174.475 | 0 | 63 | 31 | 0.5 | 1 | -11271 | 1050109 | 71994.352 | 0 | -181949.67 | 2172748.15 | -344445 | 177050 | -23543.2706 | 2921963.5615 | 314907.8574 | 12.08%
2020-04-01 | 2020 | 4 | 2049425.4094 | 89.1833 | 0 | 64 | 30 | 1 | 1 | -93587 | 1050109 | 36800.0934 | 0 | -184837.76 | 2102659.5 | -688890 | 177050 | -195487.8947 | 2297402.9387 | 247977.5293 | 12.1%
2020-05-01 | 2020 | 5 | 1973281.7621 | 36.525 | 50.9006 | 65 | 31 | 1 | 1 | -93587 | 1050109 | 15071.4642 | 91819.0238 | -187725.85 | 2172748.15 | -688890 | 177050 | -195487.8947 | 2434693.8933 | 461412.1311 | 23.38%
2020-06-01 | 2020 | 6 | 2238034.5753 | 0 | 165.9696 | 66 | 30 | 0.5 | 0 | -93587 | 1050109 | 0 | 299390.673 | -190613.94 | 2102659.5 | -344445 | 0 | -195487.8947 | 2721612.3383 | 483577.763 | 21.61%
2020-07-01 | 2020 | 7 | 2794912.6777 | 0 | 308.8875 | 67 | 31 | 0.5 | 0 | 70686 | 1050109 | 0 | 557198.7635 | -193502.03 | 2172748.15 | -344445 | 0 | 147651.4615 | 3389760.345 | 594847.6673 | 21.28%
2020-08-01 | 2020 | 8 | 2846971.9201 | 0 | 216.9311 | 68 | 31 | 0.5 | 0 | 70686 | 1050109 | 0 | 391319.554 | -196390.12 | 2172748.15 | -344445 | 0 | 147651.4615 | 3220993.0455 | 374021.1254 | 13.14%
2020-09-01 | 2020 | 9 | 2796480.6781 | 0 | 75.8125 | 69 | 30 | 0.5 | 1 | 70686 | 1050109 | 0 | 136757.3348 | -199278.21 | 2102659.5 | -344445 | 177050 | 147651.4615 | 3070504.0863 | 274023.4082 | 9.799%
2020-10-01 | 2020 | 10 | 2572644.9042 | 38.4542 | 3.9292 | 70 | 31 | 0.5 | 1 | 18654 | 1050109 | 15867.5043 | 7087.7805 | -202166.3 | 2172748.15 | -344445 | 177050 | 38965.1467 | 2915216.2816 | 342571.3774 | 13.32%
2020-11-01 | 2020 | 11 | 2636145.3575 | 92.8757 | 0 | 71 | 30 | 0.5 | 1 | 18654 | 1050109 | 38323.7003 | 0 | -205054.39 | 2102659.5 | -344445 | 177050 | 38965.1467 | 2857607.9571 | 221462.5996 | 8.401%
2020-12-01 | 2020 | 12 | 2725064.1007 | 272.9042 | 0 | 72 | 31 | 0.5 | 0 | 18654 | 1050109 | 112609.5925 | 0 | -207942.48 | 2172748.15 | -344445 | 0 | 38965.1467 | 2822044.4092 | 96980.3085 | 3.559%
2021-01-01 | 2021 | 1 | 2863051.0297 | 343.5042 | 0 | 73 | 31 | 0.5 | 0 | 12705 | 1050109 | 141741.567 | 0 | -210830.57 | 2172748.15 | -344445 | 0 | 26538.6614 | 2835861.8084 | -27189.2213 | 0.9497%
2021-02-01 | 2021 | 2 | 2497146.4742 | 373.4542 | 0 | 74 | 28 | 0.5 | 0 | 12705 | 1050109 | 154099.9613 | 0 | -213718.66 | 1962482.2 | -344445 | 0 | 26538.6614 | 2635066.1627 | 137919.6885 | 5.523%
2021-03-01 | 2021 | 3 | 3029704.9187 | 194.6505 | 0 | 75 | 31 | 0.5 | 1 | 12705 | 1050109 | 80319.4713 | 0 | -216606.75 | 2172748.15 | -344445 | 177050 | 26538.6614 | 2945713.5327 | -83991.3861 | 2.772%
2021-04-01 | 2021 | 4 | 2753401.3632 | 60.4542 | 3.7083 | 76 | 30 | 0.5 | 1 | -6066 | 1050109 | 24945.4567 | 6689.4217 | -219494.84 | 2102659.5 | -344445 | 177050 | -12670.8792 | 2784842.6592 | 31441.296 | 1.142%
2021-05-01 | 2021 | 5 | 2873180.8077 | 8.125 | 53.9083 | 77 | 31 | 0.5 | 1 | -6066 | 1050109 | 3352.6529 | 97244.6495 | -222382.93 | 2172748.15 | -344445 | 177050 | -12670.8792 | 2921005.6432 | 47824.8355 | 1.665%
2021-06-01 | 2021 | 6 | 3095392.2523 | 0 | 181.675 | 78 | 30 | 0.5 | 0 | -6066 | 1050109 | 0 | 327721.5341 | -225271.02 | 2102659.5 | -344445 | 0 | -12670.8792 | 2898103.1349 | -197289.1174 | 6.374%
2021-07-01 | 2021 | 7 | 3232857.6968 | 0 | 192.875 | 79 | 31 | 0.5 | 0 | 17046 | 1050109 | 0 | 347925.0909 | -228159.11 | 2172748.15 | -344445 | 0 | 35606.2985 | 3033784.4293 | -199073.2674 | 6.158%
2021-08-01 | 2021 | 8 | 3572502.1413 | 0 | 266.0625 | 80 | 31 | 0.5 | 0 | 17046 | 1050109 | 0 | 479947.2171 | -231047.2 | 2172748.15 | -344445 | 0 | 35606.2985 | 3162918.4655 | -409583.6758 | 11.46%
2021-09-01 | 2021 | 9 | 3259588.5858 | 0 | 95.2583 | 81 | 30 | 0.5 | 1 | 17046 | 1050109 | 0 | 171835.4597 | -233935.29 | 2102659.5 | -344445 | 177050 | 35606.2985 | 2958879.9681 | -300708.6177 | 9.225%
2021-10-01 | 2021 | 10 | 3128531.0303 | 6.6667 | 44.5625 | 82 | 31 | 0.5 | 1 | 18833 | 1050109 | 2750.8947 | 80385.8036 | -236823.38 | 2172748.15 | -344445 | 177050 | 39339.0484 | 2941114.5166 | -187416.5137 | 5.991%
2021-11-01 | 2021 | 11 | 3070979.4748 | 148.5043 | 0 | 83 | 30 | 0.5 | 1 | 18833 | 1050109 | 61277.9407 | 0 | -239711.47 | 2102659.5 | -344445 | 177050 | 39339.0484 | 2846279.0191 | -224700.4557 | 7.317%
2021-12-01 | 2021 | 12 | 3093923.9193 | 225.4583 | 0 | 84 | 31 | 0.5 | 0 | 18833 | 1050109 | 93031.819 | 0 | -242599.56 | 2172748.15 | -344445 | 0 | 39339.0484 | 2768183.4574 | -325740.462 | 10.53%
2022-01-01 | 2022 | 1 | 3050906.588 | 515.4917 | 0 | 85 | 31 | 0.25 | 0 | 6821 | 1050109 | 212709.4915 | 0 | -245487.65 | 2172748.15 | -172222.5 | 0 | 14247.9504 | 3032104.4418 | -18802.1462 | 0.6163%
2022-02-01 | 2022 | 2 | 2729039.6698 | 356.85 | 0 | 86 | 28 | 0.25 | 0 | 6821 | 1050109 | 147248.5143 | 0 | -248375.74 | 1962482.2 | -172222.5 | 0 | 14247.9504 | 2753489.4246 | 24449.7548 | 0.8959%
2022-03-01 | 2022 | 3 | 3180468.7516 | 236.0417 | 0 | 87 | 31 | 0.25 | 1 | 6821 | 1050109 | 97398.8643 | 0 | -251263.83 | 2172748.15 | -172222.5 | 177050 | 14247.9504 | 3088067.6346 | -92401.117 | 2.905%
2022-04-01 | 2022 | 4 | 3004048.8334 | 75.575 | 0 | 88 | 30 | 0.25 | 1 | 6403 | 1050109 | 31184.8297 | 0 | -254151.92 | 2102659.5 | -172222.5 | 177050 | 13374.8169 | 2948003.7266 | -56045.1068 | 1.866%
2022-05-01 | 2022 | 5 | 3112606.9152 | 0 | 72.3625 | 89 | 31 | 0.25 | 1 | 6403 | 1050109 | 0 | 130533.9178 | -257040.01 | 2172748.15 | -172222.5 | 177050 | 13374.8169 | 3114553.3747 | 1946.4595 | 0.06253%
2022-06-01 | 2022 | 6 | 3101225.997 | 0 | 120.9225 | 90 | 30 | 0.25 | 0 | 6403 | 1050109 | 0 | 218130.7751 | -259928.1 | 2102659.5 | -172222.5 | 0 | 13374.8169 | 2952123.492 | -149102.505 | 4.808%
2022-07-01 | 2022 | 7 | 2818016.0788 | 0 | 221.8543 | 91 | 31 | 0.25 | 0 | 1358 | 1050109 | 0 | 400200.6004 | -262816.19 | 2172748.15 | -172222.5 | 0 | 2836.6393 | 3190855.6997 | 372839.6209 | 13.23%
2022-08-01 | 2022 | 8 | 2756386.1606 | 0 | 228.2833 | 92 | 31 | 0.25 | 0 | 1358 | 1050109 | 0 | 411797.7939 | -265704.28 | 2172748.15 | -172222.5 | 0 | 2836.6393 | 3199564.8032 | 443178.6426 | 16.08%
2022-09-01 | 2022 | 9 | 2775798.2424 | 0 | 94.0542 | 93 | 30 | 0.25 | 1 | 1358 | 1050109 | 0 | 169663.2767 | -268592.37 | 2102659.5 | -172222.5 | 177050 | 2836.6393 | 3061503.5459 | 285705.3035 | 10.29%
2022-10-01 | 2022 | 10 | 2678660.3242 | 23.6598 | 2.4208 | 94 | 31 | 0.25 | 1 | -950 | 1050109 | 9762.8355 | 4366.9146 | -271480.46 | 2172748.15 | -172222.5 | 177050 | -1984.3942 | 2968349.5459 | 289689.2217 | 10.81%
2022-11-01 | 2022 | 11 | 2621309.406 | 138.8 | 2.3083 | 95 | 30 | 0.25 | 1 | -950 | 1050109 | 57273.627 | 4163.9771 | -274368.55 | 2102659.5 | -172222.5 | 177050 | -1984.3942 | 2942680.6599 | 321371.2539 | 12.26%
2022-12-01 | 2022 | 12 | 2436437.4878 | 275.1208 | 0 | 96 | 31 | 0.25 | 0 | -950 | 1050109 | 113524.265 | 0 | -277256.64 | 2172748.15 | -172222.5 | 0 | -1984.3942 | 2884917.8808 | 448480.393 | 18.41%
2023-01-01 | 2023 | 1 | 2758459.4623 | 294.0708 | 0 | 97 | 31 | 0 | 0 | 8629 | 1050109 | 121343.6831 | 0 | -280144.73 | 2172748.15 | 0 | 0 | 18024.5658 | 3082080.6689 | 323621.2066 | 11.73%
2023-02-01 | 2023 | 2 | 2616230.4096 | 293.5167 | 0 | 98 | 28 | 0 | 0 | 8629 | 1050109 | 121115.0149 | 0 | -283032.82 | 1962482.2 | 0 | 0 | 18024.5658 | 2868697.9608 | 252467.5512 | 9.65%
2023-03-01 | 2023 | 3 | 2780590.4843 | 241.0333 | 0 | 99 | 31 | 0 | 1 | 8629 | 1050109 | 99458.5967 | 0 | -285920.91 | 2172748.15 | 0 | 177050 | 18024.5658 | 3231469.4025 | 450878.9182 | 16.22%
2023-04-01 | 2023 | 4 | 2558927.3624 | 58.1167 | 11.7167 | 100 | 30 | 0 | 1 | 4845 | 1050109 | 23980.9243 | 21135.5661 | -288809 | 2102659.5 | 0 | 177050 | 10120.4104 | 3096246.4008 | 537319.0384 | 21%
2023-05-01 | 2023 | 5 | 2654993.3432 | 7.2058 | 37.3458 | 101 | 31 | 0 | 1 | 4845 | 1050109 | 2973.3733 | 67367.7379 | -291697.09 | 2172748.15 | 0 | 177050 | 10120.4104 | 3188671.5816 | 533678.2385 | 20.1%
2023-06-01 | 2023 | 6 | 2595209.3298 | 0 | 145.5417 | 102 | 30 | 0 | 0 | 4845 | 1050109 | 0 | 262541.0115 | -294585.18 | 2102659.5 | 0 | 0 | 10120.4104 | 3130844.742 | 535635.4122 | 20.64%
2023-07-01 | 2023 | 7 | 2715420.4636 | 0 | 223.7833 | 103 | 31 | 0 | 0 | 2198 | 1050109 | 0 | 403680.2934 | -297473.27 | 2172748.15 | 0 | 0 | 4591.2615 | 3333655.4349 | 618234.9713 | 22.77%
2023-08-01 | 2023 | 8 | 2981865.5485 | 0 | 165.8049 | 104 | 31 | 0 | 0 | 2198 | 1050109 | 0 | 299093.6196 | -300361.36 | 2172748.15 | 0 | 0 | 4591.2615 | 3226180.6711 | 244315.1226 | 8.193%
2023-09-01 | 2023 | 9 | 2990007.7128 | 0 | 105.35 | 105 | 30 | 0 | 1 | 2198 | 1050109 | 0 | 190039.7061 | -303249.45 | 2102659.5 | 0 | 177050 | 4591.2615 | 3221200.0177 | 231192.3049 | 7.732%
2023-10-01 | 2023 | 10 | 2994032.0831 | 17.7833 | 35.3333 | 106 | 31 | 0 | 1 | 1875 | 1050109 | 7338.0115 | 63737.4113 | -306137.54 | 2172748.15 | 0 | 177050 | 3916.5675 | 3168761.6004 | 174729.5173 | 5.836%
2023-11-01 | 2023 | 11 | 3411920.3643 | 153.4264 | 0 | 107 | 30 | 0 | 1 | 1875 | 1050109 | 63309.0002 | 0 | -309025.63 | 2102659.5 | 0 | 177050 | 3916.5675 | 3088018.4377 | -323901.9266 | 9.493%
2023-12-01 | 2023 | 12 | 3309701.9618 | 180.3667 | 0 | 108 | 31 | 0 | 0 | 1875 | 1050109 | 74425.4552 | 0 | -311913.72 | 2172748.15 | 0 | 0 | 3916.5675 | 2989285.4527 | -320416.5091 | 9.681%
2024-01-01 | 2024 | 1 | 3540947.6859 | 326.9958 | 0 | 109 | 31 | 0 | 0 | 4089 | 1050109 | 134929.6641 | 0 | -314801.81 | 2172748.15 | 0 | 0 | 8541.2504 | 3051526.2545 | -489421.4314 | 13.82%
2024-02-01 | 2024 | 2 | 3374301.143 | 252.9667 | 0 | 110 | 29 | 0 | 0 | 4089 | 1050109 | 104382.6981 | 0 | -317689.9 | 2032570.85 | 0 | 0 | 8541.2504 | 2877913.8985 | -496387.2444 | 14.71%
2024-03-01 | 2024 | 3 | 3519478.5922 | 154.6917 | 0 | 111 | 31 | 0 | 1 | 4089 | 1050109 | 63831.0721 | 0 | -320577.99 | 2172748.15 | 0 | 177050 | 8541.2504 | 3151701.4825 | -367777.1097 | 10.45%
2024-04-01 | 2024 | 4 | 3243940.0521 | 41.0937 | 0 | 112 | 30 | 0 | 1 | 2175 | 1050109 | 16956.6867 | 0 | -323466.08 | 2102659.5 | 0 | 177050 | 4543.2183 | 3027852.325 | -216087.7271 | 6.661%
2024-05-01 | 2024 | 5 | 3420919.5005 | 0 | 60.6917 | 113 | 31 | 0 | 1 | 2175 | 1050109 | 0 | 109481.0299 | -326354.17 | 2172748.15 | 0 | 177050 | 4543.2183 | 3187577.2282 | -233342.2723 | 6.821%
2024-06-01 | 2024 | 6 | 3329855.9557 | 0 | 146.6125 | 114 | 30 | 0 | 0 | 2175 | 1050109 | 0 | 264472.676 | -329242.26 | 2102659.5 | 0 | 0 | 4543.2183 | 3092542.1343 | -237313.8214 | 7.127%
2024-07-01 | 2024 | 7 | 3408998.4066 | 0 | 241.1417 | 115 | 31 | 0 | 0 | 912 | 1050109 | 0 | 434992.7999 | -332130.35 | 2172748.15 | 0 | 0 | 1905.0184 | 3327624.6184 | -81373.7883 | 2.387%
2024-08-01 | 2024 | 8 | 3372525.8605 | 0 | 200.8667 | 116 | 31 | 0 | 0 | 912 | 1050109 | 0 | 362341.1705 | -335018.44 | 2172748.15 | 0 | 0 | 1905.0184 | 3252084.8989 | -120440.9616 | 3.571%
2024-09-01 | 2024 | 9 | 3370311.3134 | 0 | 113.8625 | 117 | 30 | 0 | 1 | 912 | 1050109 | 0 | 205395.3113 | -337906.53 | 2102659.5 | 0 | 177050 | 1905.0184 | 3199212.2997 | -171099.0137 | 5.077%
2024-10-01 | 2024 | 10 | 3337425.7672 | 18.6167 | 12.1208 | 118 | 31 | 0 | 1 | 3470 | 1050109 | 7681.8734 | 21864.6379 | -340794.62 | 2172748.15 | 0 | 177050 | 7248.2609 | 3095907.3022 | -241518.465 | 7.237%
2024-11-01 | 2024 | 11 | 3267889.2218 | 93.4333 | 5.5042 | 119 | 30 | 0 | 1 | 3470 | 1050109 | 38553.7888 | 9928.9057 | -343682.71 | 2102659.5 | 0 | 177050 | 7248.2609 | 3041866.7454 | -226022.4764 | 6.916%
2024-12-01 | 2024 | 12 | 3193160.6766 | 288.575 | 0 | 120 | 31 | 0 | 0 | 3470 | 1050109 | 119075.9143 | 0 | -346570.8 | 2172748.15 | 0 | 0 | 7248.2609 | 3002610.5252 | -190550.1514 | 5.967%
7.475%

## EV Data
Statscan New zero-emission vehicle registrations, quarterly 20-10-0025-01 | [11 empty] | Quarterly Increase | [5 empty] | Cumulative | [6 empty] | Table: 20-10-0024-01
Geography |  |  | Ontario |  |  | Oshawa | [5 empty] | Ontario |  |  | Oshawa |  |  | Ontario |  |  | Oshawa |  |  |  | Fuel type |  |  | All fuel types |  |  |  |  | Battery electric |  |  |  |  | Hybrid electric |  |  |  |  | Plug-in hybrid electric
|  |  | All zero-emission vehicles | Battery electric | Plug-in hybrid electric | All zero-emission vehicles | Battery electric | Plug-in hybrid electric |  |  |  | All zero-emission vehicles | Battery electric | Plug-in hybrid electric | All zero-emission vehicles | Battery electric | Plug-in hybrid electric | All zero-emission vehicles | Battery electric | Plug-in hybrid electric | All zero-emission vehicles | Battery electric | Plug-in hybrid electric |  | Vehicle type |  |  | Total, vehicle type 1 | Passenger cars | Pickup trucks 2 | Multi-purpose vehicles 3 | Vans 4 | Total, vehicle type 1 | Passenger cars | Pickup trucks 2 | Multi-purpose vehicles 3 | Vans 4 | Total, vehicle type 1 | Passenger cars | Pickup trucks 2 | Multi-purpose vehicles 3 | Vans 4 | Total, vehicle type 1 | Passenger cars | Pickup trucks 2 | Multi-purpose vehicles 3 | Vans 4
Q1 2017 | Q1 | 2017 | 1319 | 595 | 724 | 20 | 16 | 4 | 2017-01-01 | 2017 | Q1 2017 | 1319 | 595 | 724 | 20 | 16 | 4 | 439.6667 | 198.3333 | 241.3333 | 6.6667 | 5.3333 | 1.3333 | Geography | Reference period
Q2 2017 | Q2 | 2017 | 2089 | 831 | 1258 | 16 | 4 | 12 | 2017-02-01 | 2017 | Q1 2017 | 1319 | 595 | 724 | 20 | 16 | 4 | 879.3333 | 396.6667 | 482.6667 | 13.3333 | 10.6667 | 2.6667 |  |  |  |  | Units
Q3 2017 | Q3 | 2017 | 2130 | 950 | 1180 | 10 | 2 | 8 | 2017-03-01 | 2017 | Q1 2017 | 1319 | 595 | 724 | 20 | 16 | 4 | 1319 | 595 | 724 | 20 | 16 | 4 | Ontario | Q1 2017 | Q1 | 2017 | 168231 | 53466 | 31137 | 70807 | 12821 | 595 | 414 | 0 | 181 | 0 | 1633 | 918 | 0 | 715 | 0 | 724 | 627 | 0 | 88 | 9
Q4 2017 | Q4 | 2017 | 2642 | 1187 | 1455 | 20 | 8 | 12 | 2017-04-01 | 2017 | Q2 2017 | 2089 | 831 | 1258 | 16 | 4 | 12 | 2015.3333 | 872 | 1143.3333 | 25.3333 | 17.3333 | 8 |  | Q2 2017 | Q2 | 2017 | 234023 | 78186 | 43864 | 94987 | 16986 | 831 | 604 | 0 | 227 | 0 | 2412 | 1385 | 0 | 1027 | 0 | 1258 | 938 | 0 | 153 | 167
Q1 2018 | Q1 | 2018 | 2748 | 928 | 1820 | 28 | 13 | 15 | 2017-05-01 | 2017 | Q2 2017 | 2089 | 831 | 1258 | 16 | 4 | 12 | 2711.6667 | 1149 | 1562.6667 | 30.6667 | 18.6667 | 12 |  | Q3 2017 | Q3 | 2017 | 219646 | 70145 | 38983 | 94541 | 15977 | 950 | 685 | 0 | 265 | 0 | 2540 | 1504 | 0 | 1036 | 0 | 1180 | 985 | 0 | 98 | 97
Q2 2018 | Q2 | 2018 | 6946 | 3615 | 3331 | 72 | 34 | 38 | 2017-06-01 | 2017 | Q2 2017 | 2089 | 831 | 1258 | 16 | 4 | 12 | 3408 | 1426 | 1982 | 36 | 20 | 16 |  | Q4 2017 | Q4 | 2017 | 179532 | 51455 | 30080 | 84930 | 13067 | 1187 | 829 | 0 | 358 | 0 | 1998 | 1115 | 0 | 883 | 0 | 1455 | 1109 | 0 | 97 | 249
Q3 2018 | Q3 | 2018 | 5258 | 2476 | 2782 | 34 | 18 | 16 | 2017-07-01 | 2017 | Q3 2017 | 2130 | 950 | 1180 | 10 | 2 | 8 | 4118 | 1742.6667 | 2375.3333 | 39.3333 | 20.6667 | 18.6667 |  | Q1 2018 | Q1 | 2018 | 165401 | 47845 | 28028 | 76236 | 13292 | 928 | 754 | 0 | 174 | 0 | 1522 | 749 | 0 | 773 | 0 | 1820 | 1252 | 0 | 359 | 209
Q4 2018 | Q4 | 2018 | 1806 | 1195 | 611 | 17 | 11 | 6 | 2017-08-01 | 2017 | Q3 2017 | 2130 | 950 | 1180 | 10 | 2 | 8 | 4828 | 2059.3333 | 2768.6667 | 42.6667 | 21.3333 | 21.3333 |  | Q2 2018 | Q2 | 2018 | 239898 | 77454 | 41155 | 105166 | 16123 | 3615 | 3303 | 0 | 312 | 0 | 2759 | 1464 | 0 | 1295 | 0 | 3331 | 2216 | 0 | 707 | 408
Q1 2019 | Q1 | 2019 | 1342 | 849 | 493 | 11 | 4 | 7 | 2017-09-01 | 2017 | Q3 2017 | 2130 | 950 | 1180 | 10 | 2 | 8 | 5538 | 2376 | 3162 | 46 | 22 | 24 |  | Q3 2018 | Q3 | 2018 | 218772 | 65753 | 36873 | 101715 | 14431 | 2476 | 2212 | 0 | 264 | 0 | 2598 | 1342 | 0 | 1256 | 0 | 2782 | 1679 | 0 | 890 | 213
Q2 2019 | Q2 | 2019 | 2878 | 1994 | 884 | 22 | 18 | 4 | 2017-10-01 | 2017 | Q4 2017 | 2642 | 1187 | 1455 | 20 | 8 | 12 | 6418.6667 | 2771.6667 | 3647 | 52.6667 | 24.6667 | 28 |  | Q4 2018 | Q4 | 2018 | 174495 | 49473 | 29305 | 85107 | 10610 | 1195 | 1042 | 0 | 153 | 0 | 2393 | 1176 | 0 | 1217 | 0 | 611 | 370 | 0 | 196 | 45
Q3 2019 | Q3 | 2019 | 3148 | 2180 | 968 | 26 | 21 | 5 | 2017-11-01 | 2017 | Q4 2017 | 2642 | 1187 | 1455 | 20 | 8 | 12 | 7299.3333 | 3167.3333 | 4132 | 59.3333 | 27.3333 | 32 |  | Q1 2019 | Q1 | 2019 | 168957 | 44428 | 28460 | 83778 | 12291 | 849 | 564 | 0 | 285 | 0 | 2648 | 1907 | 0 | 741 | 0 | 493 | 280 | 0 | 189 | 24
Q4 2019 | Q4 | 2019 | 2394 | 1538 | 856 | 31 | 20 | 11 | 2017-12-01 | 2017 | Q4 2017 | 2642 | 1187 | 1455 | 20 | 8 | 12 | 8180 | 3563 | 4617 | 66 | 30 | 36 |  | Q2 2019 | Q2 | 2019 | 222798 | 62600 | 40636 | 105628 | 13934 | 1994 | 1658 | 0 | 336 | 0 | 4327 | 1862 | 0 | 2465 | 0 | 884 | 498 | 0 | 349 | 37
Q1 2020 | Q1 | 2020 | 2102 | 1554 | 548 | 19 | 16 | 3 | 2018-01-01 | 2018 | Q1 2018 | 2748 | 928 | 1820 | 28 | 13 | 15 | 9096 | 3872.3333 | 5223.6667 | 75.3333 | 34.3333 | 41 |  | Q3 2019 | Q3 | 2019 | 219577 | 56213 | 42340 | 108105 | 12919 | 2180 | 1844 | 0 | 336 | 0 | 3982 | 2150 | 0 | 1832 | 0 | 968 | 644 | 0 | 306 | 18
Q2 2020 | Q2 | 2020 | 1640 | 1217 | 423 | 13 | 8 | 5 | 2018-02-01 | 2018 | Q1 2018 | 2748 | 928 | 1820 | 28 | 13 | 15 | 10012 | 4181.6667 | 5830.3333 | 84.6667 | 38.6667 | 46 |  | Q4 2019 | Q4 | 2019 | 184747 | 42523 | 33225 | 98451 | 10548 | 1538 | 1194 | 0 | 344 | 0 | 3507 | 1792 | 0 | 1715 | 0 | 856 | 442 | 0 | 401 | 13
Q3 2020 | Q3 | 2020 | 3296 | 2554 | 742 | 18 | 17 | 1 | 2018-03-01 | 2018 | Q1 2018 | 2748 | 928 | 1820 | 28 | 13 | 15 | 10928 | 4491 | 6437 | 94 | 43 | 51 |  | Q1 2020 | Q1 | 2020 | 139116 | 30723 | 30242 | 69100 | 9051 | 1554 | 1259 | 0 | 295 | 0 | 3365 | 1523 | 0 | 1842 | 0 | 548 | 280 | 0 | 228 | 40
Q4 2020 | Q4 | 2020 | 3477 | 2833 | 644 | 28 | 20 | 8 | 2018-04-01 | 2018 | Q2 2018 | 6946 | 3615 | 3331 | 72 | 34 | 38 | 13243.3333 | 5696 | 7547.3333 | 118 | 54.3333 | 63.6667 |  | Q2 2020 | Q2 | 2020 | 109197 | 23550 | 25679 | 53780 | 6188 | 1217 | 819 | 0 | 398 | 0 | 2612 | 978 | 0 | 1634 | 0 | 423 | 191 | 0 | 211 | 21
Q1 2021 | Q1 | 2021 | 3329 | 2568 | 761 | 34 | 31 | 3 | 2018-05-01 | 2018 | Q2 2018 | 6946 | 3615 | 3331 | 72 | 34 | 38 | 15558.6667 | 6901 | 8657.6667 | 142 | 65.6667 | 76.3333 |  | Q3 2020 | Q3 | 2020 | 198406 | 41219 | 41892 | 103833 | 11462 | 2554 | 1258 | 0 | 1296 | 0 | 5663 | 1468 | 0 | 4195 | 0 | 742 | 316 | 0 | 392 | 34
Q2 2021 | Q2 | 2021 | 5096 | 3710 | 1386 | 49 | 41 | 8 | 2018-06-01 | 2018 | Q2 2018 | 6946 | 3615 | 3331 | 72 | 34 | 38 | 17874 | 8106 | 9768 | 166 | 77 | 89 |  | Q4 2020 | Q4 | 2020 | 153907 | 29160 | 29957 | 86256 | 8534 | 2833 | 1357 | 0 | 1476 | 0 | 5167 | 1196 | 10 | 3961 | 0 | 644 | 219 | 0 | 385 | 40
Q3 2021 | Q3 | 2021 | 5162 | 3671 | 1491 | 57 | 46 | 11 | 2018-07-01 | 2018 | Q3 2018 | 5258 | 2476 | 2782 | 34 | 18 | 16 | 19626.6667 | 8931.3333 | 10695.3333 | 177.3333 | 83 | 94.3333 |  | Q1 2021 | Q1 | 2021 | 141788 | 24678 | 31358 | 77953 | 7799 | 2568 | 989 | 0 | 1579 | 0 | 5850 | 1277 | 468 | 3291 | 814 | 761 | 182 | 0 | 512 | 67
Q4 2021 | Q4 | 2021 | 6129 | 4787 | 1342 | 39 | 29 | 10 | 2018-08-01 | 2018 | Q3 2018 | 5258 | 2476 | 2782 | 34 | 18 | 16 | 21379.3333 | 9756.6667 | 11622.6667 | 188.6667 | 89 | 99.6667 |  | Q2 2021 | Q2 | 2021 | 180118 | 38742 | 30651 | 102427 | 8298 | 3710 | 1648 | 0 | 2062 | 0 | 11078 | 2150 | 546 | 6774 | 1608 | 1386 | 267 | 0 | 1063 | 56
Q1 2022 | Q1 | 2022 | 7124 | 5686 | 1438 | 52 | 41 | 11 | 2018-09-01 | 2018 | Q3 2018 | 5258 | 2476 | 2782 | 34 | 18 | 16 | 23132 | 10582 | 12550 | 200 | 95 | 105 |  | Q3 2021 | Q3 | 2021 | 174623 | 39861 | 27990 | 99057 | 7715 | 3671 | 2019 | 0 | 1652 | 0 | 10252 | 2571 | 653 | 5495 | 1533 | 1491 | 382 | 0 | 979 | 130
Q2 2022 | Q2 | 2022 | 9534 | 7875 | 1659 | 81 | 68 | 13 | 2018-10-01 | 2018 | Q4 2018 | 1806 | 1195 | 611 | 17 | 11 | 6 | 23734 | 10980.3333 | 12753.6667 | 205.6667 | 98.6667 | 107 |  | Q4 2021 | Q4 | 2021 | 130630 | 25550 | 27906 | 72997 | 4177 | 4787 | 2342 | 0 | 2445 | 0 | 6159 | 1129 | 661 | 3295 | 1074 | 1342 | 199 | 0 | 1114 | 29
Q3 2022 | Q3 | 2022 | 11013 | 9716 | 1297 | 98 | 86 | 12 | 2018-11-01 | 2018 | Q4 2018 | 1806 | 1195 | 611 | 17 | 11 | 6 | 24336 | 11378.6667 | 12957.3333 | 211.3333 | 102.3333 | 109 |  | Q1 2022 | Q1 | 2022 | 135137 | 24105 | 26220 | 79278 | 5534 | 5686 | 2869 | 0 | 2813 | 4 | 7044 | 1843 | 561 | 3754 | 886 | 1438 | 152 | 0 | 1045 | 241
Q4 2022 | Q4 | 2022 | 10991 | 9506 | 1485 | 97 | 86 | 11 | 2018-12-01 | 2018 | Q4 2018 | 1806 | 1195 | 611 | 17 | 11 | 6 | 24938 | 11777 | 13161 | 217 | 106 | 111 |  | Q2 2022 | Q2 | 2022 | 169244 | 32486 | 34804 | 96359 | 5595 | 7875 | 2904 | 59 | 4868 | 44 | 11645 | 2282 | 1508 | 7091 | 764 | 1659 | 271 | 0 | 1271 | 117
Q1 2023 | Q1 | 2023 | 8520 | 6760 | 1760 | 82 | 69 | 13 | 2019-01-01 | 2019 | Q1 2019 | 1342 | 849 | 493 | 11 | 4 | 7 | 25385.3333 | 12060 | 13325.3333 | 220.6667 | 107.3333 | 113.3333 |  | Q3 2022 | Q3 | 2022 | 153779 | 30648 | 32032 | 86604 | 4495 | 9716 | 3995 | 469 | 5206 | 46 | 9376 | 1527 | 1414 | 5937 | 498 | 1297 | 201 | 0 | 1001 | 95
Q2 2023 | Q2 | 2023 | 12797 | 9486 | 3311 | 147 | 113 | 34 | 2019-02-01 | 2019 | Q1 2019 | 1342 | 849 | 493 | 11 | 4 | 7 | 25832.6667 | 12343 | 13489.6667 | 224.3333 | 108.6667 | 115.6667 |  | Q4 2022 | Q4 | 2022 | 136338 | 22716 | 29708 | 79353 | 4561 | 9506 | 2594 | 344 | 6486 | 82 | 7392 | 1000 | 1274 | 4686 | 432 | 1485 | 171 | 0 | 1248 | 66
Q3 2023 | Q3 | 2023 | 14710 | 11458 | 3252 | 147 | 113 | 34 | 2019-03-01 | 2019 | Q1 2019 | 1342 | 849 | 493 | 11 | 4 | 7 | 26280 | 12626 | 13654 | 228 | 110 | 118 |  | Q1 2023 | Q1 | 2023 | 143618 | 22732 | 31184 | 83564 | 6138 | 6760 | 2365 | 354 | 3938 | 103 | 11134 | 1791 | 1185 | 7888 | 270 | 1760 | 85 | 0 | 1480 | 195
Q4 2023 | Q4 | 2023 | 14105 | 10931 | 3174 | 146 | 117 | 29 | 2019-04-01 | 2019 | Q2 2019 | 2878 | 1994 | 884 | 22 | 18 | 4 | 27239.3333 | 13290.6667 | 13948.6667 | 235.3333 | 116 | 119.3333 |  | Q2 2023 | Q2 | 2023 | 183653 | 31866 | 32563 | 111715 | 7509 | 9486 | 2192 | 382 | 6743 | 169 | 17538 | 2956 | 1189 | 12902 | 491 | 3311 | 210 | 0 | 2843 | 258
Q1 2024 | Q1 | 2024 | 11026 | 8144 | 2882 | 111 | 90 | 21 | 2019-05-01 | 2019 | Q2 2019 | 2878 | 1994 | 884 | 22 | 18 | 4 | 28198.6667 | 13955.3333 | 14243.3333 | 242.6667 | 122 | 120.6667 |  | Q3 2023 | Q3 | 2023 | 178597 | 29904 | 32977 | 108349 | 7367 | 11458 | 3129 | 523 | 7730 | 76 | 17596 | 3040 | 1172 | 12858 | 526 | 3252 | 322 | 0 | 2825 | 105
Q2 2024 | Q2 | 2024 | 14377 | 10469 | 3908 | 214 | 184 | 30 | 2019-06-01 | 2019 | Q2 2019 | 2878 | 1994 | 884 | 22 | 18 | 4 | 29158 | 14620 | 14538 | 250 | 128 | 122 |  | Q4 2023 | Q4 | 2023 | 171136 | 26037 | 30930 | 108458 | 5711 | 10931 | 2488 | 550 | 7734 | 159 | 16261 | 2698 | 905 | 11899 | 759 | 3174 | 210 | 0 | 2902 | 62
Q3 2024 | Q3 | 2024 | 15946 | 11771 | 4175 | 229 | 179 | 50 | 2019-07-01 | 2019 | Q3 2019 | 3148 | 2180 | 968 | 26 | 21 | 5 | 30207.3333 | 15346.6667 | 14860.6667 | 258.6667 | 135 | 123.6667 |  | Q1 2024 | Q1 | 2024 | 163029 | 25187 | 27618 | 103973 | 6251 | 8144 | 1596 | 469 | 6030 | 49 | 16600 | 2260 | 1315 | 11903 | 1122 | 2882 | 388 | 0 | 2423 | 71
Q4 2024 | Q4 | 2024 | 15251 | 11282 | 3969 | 172 | 148 | 24 | 2019-08-01 | 2019 | Q3 2019 | 3148 | 2180 | 968 | 26 | 21 | 5 | 31256.6667 | 16073.3333 | 15183.3333 | 267.3333 | 142 | 125.3333 |  | Q2 2024 | Q2 | 2024 | 190548 | 31074 | 34599 | 117240 | 7635 | 10469 | 2480 | 730 | 7210 | 49 | 18741 | 2327 | 2573 | 12533 | 1308 | 3908 | 196 | 0 | 3578 | 134
[9 empty] | 2019-09-01 | 2019 | Q3 2019 | 3148 | 2180 | 968 | 26 | 21 | 5 | 32306 | 16800 | 15506 | 276 | 149 | 127 |  | Q3 2024 | Q3 | 2024 | 182365 | 27486 | 33446 | 112781 | 8652 | 11771 | 2542 | 967 | 8192 | 70 | 22120 | 4625 | 2695 | 13242 | 1558 | 4175 | 435 | 0 | 3645 | 95
[9 empty] | 2019-10-01 | 2019 | Q4 2019 | 2394 | 1538 | 856 | 31 | 20 | 11 | 33104 | 17312.6667 | 15791.3333 | 286.3333 | 155.6667 | 130.6667 |  | Q4 2024 | Q4 | 2024 | 163347 | 23821 | 29261 | 103011 | 7254 | 11282 | 1816 | 1914 | 7442 | 110 | 22112 | 4978 | 1564 | 14264 | 1306 | 3969 | 341 | 0 | 3574 | 54
[9 empty] | 2019-11-01 | 2019 | Q4 2019 | 2394 | 1538 | 856 | 31 | 20 | 11 | 33902 | 17825.3333 | 16076.6667 | 296.6667 | 162.3333 | 134.3333
[9 empty] | 2019-12-01 | 2019 | Q4 2019 | 2394 | 1538 | 856 | 31 | 20 | 11 | 34700 | 18338 | 16362 | 307 | 169 | 138
[9 empty] | 2020-01-01 | 2020 | Q1 2020 | 2102 | 1554 | 548 | 19 | 16 | 3 | 35400.6667 | 18856 | 16544.6667 | 313.3333 | 174.3333 | 139
[9 empty] | 2020-02-01 | 2020 | Q1 2020 | 2102 | 1554 | 548 | 19 | 16 | 3 | 36101.3333 | 19374 | 16727.3333 | 319.6667 | 179.6667 | 140
[9 empty] | 2020-03-01 | 2020 | Q1 2020 | 2102 | 1554 | 548 | 19 | 16 | 3 | 36802 | 19892 | 16910 | 326 | 185 | 141
[9 empty] | 2020-04-01 | 2020 | Q2 2020 | 1640 | 1217 | 423 | 13 | 8 | 5 | 37348.6667 | 20297.6667 | 17051 | 330.3333 | 187.6667 | 142.6667
[9 empty] | 2020-05-01 | 2020 | Q2 2020 | 1640 | 1217 | 423 | 13 | 8 | 5 | 37895.3333 | 20703.3333 | 17192 | 334.6667 | 190.3333 | 144.3333
[9 empty] | 2020-06-01 | 2020 | Q2 2020 | 1640 | 1217 | 423 | 13 | 8 | 5 | 38442 | 21109 | 17333 | 339 | 193 | 146
[9 empty] | 2020-07-01 | 2020 | Q3 2020 | 3296 | 2554 | 742 | 18 | 17 | 1 | 39540.6667 | 21960.3333 | 17580.3333 | 345 | 198.6667 | 146.3333
[9 empty] | 2020-08-01 | 2020 | Q3 2020 | 3296 | 2554 | 742 | 18 | 17 | 1 | 40639.3333 | 22811.6667 | 17827.6667 | 351 | 204.3333 | 146.6667
[9 empty] | 2020-09-01 | 2020 | Q3 2020 | 3296 | 2554 | 742 | 18 | 17 | 1 | 41738 | 23663 | 18075 | 357 | 210 | 147
[9 empty] | 2020-10-01 | 2020 | Q4 2020 | 3477 | 2833 | 644 | 28 | 20 | 8 | 42897 | 24607.3333 | 18289.6667 | 366.3333 | 216.6667 | 149.6667
[9 empty] | 2020-11-01 | 2020 | Q4 2020 | 3477 | 2833 | 644 | 28 | 20 | 8 | 44056 | 25551.6667 | 18504.3333 | 375.6667 | 223.3333 | 152.3333
[9 empty] | 2020-12-01 | 2020 | Q4 2020 | 3477 | 2833 | 644 | 28 | 20 | 8 | 45215 | 26496 | 18719 | 385 | 230 | 155
[9 empty] | 2021-01-01 | 2021 | Q1 2021 | 3329 | 2568 | 761 | 34 | 31 | 3 | 46324.6667 | 27352 | 18972.6667 | 396.3333 | 240.3333 | 156
[9 empty] | 2021-02-01 | 2021 | Q1 2021 | 3329 | 2568 | 761 | 34 | 31 | 3 | 47434.3333 | 28208 | 19226.3333 | 407.6667 | 250.6667 | 157
[9 empty] | 2021-03-01 | 2021 | Q1 2021 | 3329 | 2568 | 761 | 34 | 31 | 3 | 48544 | 29064 | 19480 | 419 | 261 | 158
[9 empty] | 2021-04-01 | 2021 | Q2 2021 | 5096 | 3710 | 1386 | 49 | 41 | 8 | 50242.6667 | 30300.6667 | 19942 | 435.3333 | 274.6667 | 160.6667
[9 empty] | 2021-05-01 | 2021 | Q2 2021 | 5096 | 3710 | 1386 | 49 | 41 | 8 | 51941.3333 | 31537.3333 | 20404 | 451.6667 | 288.3333 | 163.3333
[9 empty] | 2021-06-01 | 2021 | Q2 2021 | 5096 | 3710 | 1386 | 49 | 41 | 8 | 53640 | 32774 | 20866 | 468 | 302 | 166
[9 empty] | 2021-07-01 | 2021 | Q3 2021 | 5162 | 3671 | 1491 | 57 | 46 | 11 | 55360.6667 | 33997.6667 | 21363 | 487 | 317.3333 | 169.6667
[9 empty] | 2021-08-01 | 2021 | Q3 2021 | 5162 | 3671 | 1491 | 57 | 46 | 11 | 57081.3333 | 35221.3333 | 21860 | 506 | 332.6667 | 173.3333
[9 empty] | 2021-09-01 | 2021 | Q3 2021 | 5162 | 3671 | 1491 | 57 | 46 | 11 | 58802 | 36445 | 22357 | 525 | 348 | 177
[9 empty] | 2021-10-01 | 2021 | Q4 2021 | 6129 | 4787 | 1342 | 39 | 29 | 10 | 60845 | 38040.6667 | 22804.3333 | 538 | 357.6667 | 180.3333
[9 empty] | 2021-11-01 | 2021 | Q4 2021 | 6129 | 4787 | 1342 | 39 | 29 | 10 | 62888 | 39636.3333 | 23251.6667 | 551 | 367.3333 | 183.6667
[9 empty] | 2021-12-01 | 2021 | Q4 2021 | 6129 | 4787 | 1342 | 39 | 29 | 10 | 64931 | 41232 | 23699 | 564 | 377 | 187
[9 empty] | 2022-01-01 | 2022 | Q1 2022 | 7124 | 5686 | 1438 | 52 | 41 | 11 | 67305.6667 | 43127.3333 | 24178.3333 | 581.3333 | 390.6667 | 190.6667
[9 empty] | 2022-02-01 | 2022 | Q1 2022 | 7124 | 5686 | 1438 | 52 | 41 | 11 | 69680.3333 | 45022.6667 | 24657.6667 | 598.6667 | 404.3333 | 194.3333
[9 empty] | 2022-03-01 | 2022 | Q1 2022 | 7124 | 5686 | 1438 | 52 | 41 | 11 | 72055 | 46918 | 25137 | 616 | 418 | 198
[9 empty] | 2022-04-01 | 2022 | Q2 2022 | 9534 | 7875 | 1659 | 81 | 68 | 13 | 75233 | 49543 | 25690 | 643 | 440.6667 | 202.3333
[9 empty] | 2022-05-01 | 2022 | Q2 2022 | 9534 | 7875 | 1659 | 81 | 68 | 13 | 78411 | 52168 | 26243 | 670 | 463.3333 | 206.6667
[9 empty] | 2022-06-01 | 2022 | Q2 2022 | 9534 | 7875 | 1659 | 81 | 68 | 13 | 81589 | 54793 | 26796 | 697 | 486 | 211
[9 empty] | 2022-07-01 | 2022 | Q3 2022 | 11013 | 9716 | 1297 | 98 | 86 | 12 | 85260 | 58031.6667 | 27228.3333 | 729.6667 | 514.6667 | 215
[9 empty] | 2022-08-01 | 2022 | Q3 2022 | 11013 | 9716 | 1297 | 98 | 86 | 12 | 88931 | 61270.3333 | 27660.6667 | 762.3333 | 543.3333 | 219
[9 empty] | 2022-09-01 | 2022 | Q3 2022 | 11013 | 9716 | 1297 | 98 | 86 | 12 | 92602 | 64509 | 28093 | 795 | 572 | 223
[9 empty] | 2022-10-01 | 2022 | Q4 2022 | 10991 | 9506 | 1485 | 97 | 86 | 11 | 96265.6667 | 67677.6667 | 28588 | 827.3333 | 600.6667 | 226.6667
[9 empty] | 2022-11-01 | 2022 | Q4 2022 | 10991 | 9506 | 1485 | 97 | 86 | 11 | 99929.3333 | 70846.3333 | 29083 | 859.6667 | 629.3333 | 230.3333
[9 empty] | 2022-12-01 | 2022 | Q4 2022 | 10991 | 9506 | 1485 | 97 | 86 | 11 | 103593 | 74015 | 29578 | 892 | 658 | 234
[9 empty] | 2023-01-01 | 2023 | Q1 2023 | 8520 | 6760 | 1760 | 82 | 69 | 13 | 106433 | 76268.3333 | 30164.6667 | 919.3333 | 681 | 238.3333
[9 empty] | 2023-02-01 | 2023 | Q1 2023 | 8520 | 6760 | 1760 | 82 | 69 | 13 | 109273 | 78521.6667 | 30751.3333 | 946.6667 | 704 | 242.6667
[9 empty] | 2023-03-01 | 2023 | Q1 2023 | 8520 | 6760 | 1760 | 82 | 69 | 13 | 112113 | 80775 | 31338 | 974 | 727 | 247
[9 empty] | 2023-04-01 | 2023 | Q2 2023 | 12797 | 9486 | 3311 | 147 | 113 | 34 | 116378.6667 | 83937 | 32441.6667 | 1023 | 764.6667 | 258.3333
[9 empty] | 2023-05-01 | 2023 | Q2 2023 | 12797 | 9486 | 3311 | 147 | 113 | 34 | 120644.3333 | 87099 | 33545.3333 | 1072 | 802.3333 | 269.6667
[9 empty] | 2023-06-01 | 2023 | Q2 2023 | 12797 | 9486 | 3311 | 147 | 113 | 34 | 124910 | 90261 | 34649 | 1121 | 840 | 281
[9 empty] | 2023-07-01 | 2023 | Q3 2023 | 14710 | 11458 | 3252 | 147 | 113 | 34 | 129813.3333 | 94080.3333 | 35733 | 1170 | 877.6667 | 292.3333
[9 empty] | 2023-08-01 | 2023 | Q3 2023 | 14710 | 11458 | 3252 | 147 | 113 | 34 | 134716.6667 | 97899.6667 | 36817 | 1219 | 915.3333 | 303.6667
[9 empty] | 2023-09-01 | 2023 | Q3 2023 | 14710 | 11458 | 3252 | 147 | 113 | 34 | 139620 | 101719 | 37901 | 1268 | 953 | 315
[9 empty] | 2023-10-01 | 2023 | Q4 2023 | 14105 | 10931 | 3174 | 146 | 117 | 29 | 144321.6667 | 105362.6667 | 38959 | 1316.6667 | 992 | 324.6667
[9 empty] | 2023-11-01 | 2023 | Q4 2023 | 14105 | 10931 | 3174 | 146 | 117 | 29 | 149023.3333 | 109006.3333 | 40017 | 1365.3333 | 1031 | 334.3333
[9 empty] | 2023-12-01 | 2023 | Q4 2023 | 14105 | 10931 | 3174 | 146 | 117 | 29 | 153725 | 112650 | 41075 | 1414 | 1070 | 344
[9 empty] | 2024-01-01 | 2024 | Q1 2024 | 11026 | 8144 | 2882 | 111 | 90 | 21 | 157400.3333 | 115364.6667 | 42035.6667 | 1451 | 1100 | 351
[9 empty] | 2024-02-01 | 2024 | Q1 2024 | 11026 | 8144 | 2882 | 111 | 90 | 21 | 161075.6667 | 118079.3333 | 42996.3333 | 1488 | 1130 | 358
[9 empty] | 2024-03-01 | 2024 | Q1 2024 | 11026 | 8144 | 2882 | 111 | 90 | 21 | 164751 | 120794 | 43957 | 1525 | 1160 | 365
[9 empty] | 2024-04-01 | 2024 | Q2 2024 | 14377 | 10469 | 3908 | 214 | 184 | 30 | 169543.3333 | 124283.6667 | 45259.6667 | 1596.3333 | 1221.3333 | 375
[9 empty] | 2024-05-01 | 2024 | Q2 2024 | 14377 | 10469 | 3908 | 214 | 184 | 30 | 174335.6667 | 127773.3333 | 46562.3333 | 1667.6667 | 1282.6667 | 385
[9 empty] | 2024-06-01 | 2024 | Q2 2024 | 14377 | 10469 | 3908 | 214 | 184 | 30 | 179128 | 131263 | 47865 | 1739 | 1344 | 395
[9 empty] | 2024-07-01 | 2024 | Q3 2024 | 15946 | 11771 | 4175 | 229 | 179 | 50 | 184443.3333 | 135186.6667 | 49256.6667 | 1815.3333 | 1403.6667 | 411.6667
[9 empty] | 2024-08-01 | 2024 | Q3 2024 | 15946 | 11771 | 4175 | 229 | 179 | 50 | 189758.6667 | 139110.3333 | 50648.3333 | 1891.6667 | 1463.3333 | 428.3333
[9 empty] | 2024-09-01 | 2024 | Q3 2024 | 15946 | 11771 | 4175 | 229 | 179 | 50 | 195074 | 143034 | 52040 | 1968 | 1523 | 445
[9 empty] | 2024-10-01 | 2024 | Q4 2024 | 15251 | 11282 | 3969 | 172 | 148 | 24 | 200157.6667 | 146794.6667 | 53363 | 2025.3333 | 1572.3333 | 453
[9 empty] | 2024-11-01 | 2024 | Q4 2024 | 15251 | 11282 | 3969 | 172 | 148 | 24 | 205241.3333 | 150555.3333 | 54686 | 2082.6667 | 1621.6667 | 461
[9 empty] | 2024-12-01 | 2024 | Q4 2024 | 15251 | 11282 | 3969 | 172 | 148 | 24 | 210325 | 154316 | 56009 | 2140 | 1671 | 469

## EV Forecast
| Avg. Distance | Avg. Efficiency
| km | kWh/ 100 km
Passenger | 14235 | 20 | 2847 | 2-21-050-EV-Charging-Performance-Requirements-in-GTHA.pdf (cleanairpartnership.org)
Multi-purpose vehicles (SUV) | 14235 | 20 | 2847
Van | 20000 | 25 | 5000
Pick-Up Truck | 20000 | 30 | 6000
Battery EVs |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038
| Total EVs | Oshawa | New | 30 | 76 | 63 | 61 | 147 | 281 | 412 | 601 | 768.5855 | 982.9014 | 1256.978 | 1607.4794 | 1885.5734 | 2843.1167 | 3667.6205 | 5219.9622 | 6034.2764 | 6879.075 | 7755.252 | 8663.7243 | 9605.4335 | 9797.5422
|  | Oshawa | Cumulative | 30 | 106 | 169 | 230 | 377 | 658 | 1070 | 1671 | 2439.5855 | 3422.4869 | 4679.4649 | 6286.9444 | 8172.5177 | 11015.6344 | 14683.2549 | 19873.2172 | 25831.4935 | 32647.5686 | 40341.8206 | 48858.5449 | 58182.9784 | 67568.5206
| Passenger + SUV EVs | Oshawa | New | 30 | 76 | 63 | 61 | 147 | 272.0171 | 387.3024 | 538.1392 | 705.3543 | 902.0384 | 1153.5669 | 1475.2326 | 1730.4479 | 2609.2145 | 3365.8866 | 4790.5177 | 5537.8385 | 6313.1359 | 7117.23 | 7950.9627 | 8815.1978 | 8991.5017
|  | Oshawa | Cumulative | 30 | 106 | 169 | 230 | 377 | 649.0171 | 1036.3194 | 1574.4586 | 2279.8129 | 3181.8513 | 4335.4182 | 5810.6508 | 7541.0987 | 10150.3132 | 13516.1998 | 18306.7175 | 23844.556 | 30157.6919 | 37274.922 | 45225.8847 | 54041.0824 | 63032.5842
|  | Oshawa | kWh/EV | 2847 | 2847 | 2847 | 2847 | 2847 | 2847 | 2847 | 2847 | 2847 | 2847 | 2847 | 2847 | 2847 | 2847 | 2847 | 2847 | 2847 | 2847 | 2847 | 2847 | 2847 | 2847
|  | Oshawa | New kWh | 85410 | 216372 | 179361 | 173667 | 418509 | 774432.5457 | 1102649.9163 | 1532082.3087 | 2008143.6032 | 2568103.3847 | 3284204.8666 | 4199987.3018 | 4926585.1051 | 7428433.541 | 9582679.2679 | 13638603.9813 | 15766226.2024 | 17973497.8707 | 20262753.9153 | 22636390.8025 | 25096868.0636 | 25598805.4249
|  | Oshawa | Cumulative kWh | 42705 | 193596 | 391462.5 | 567976.5 | 864064.5 | 1460535.2728 | 2399076.5038 | 3716442.6163 | 5486555.5723 | 7774679.0663 | 10700833.1919 | 14442929.2761 | 19006215.4796 | 25183724.8026 | 33689281.207 | 45299922.8316 | 60002337.9235 | 76872199.96 | 95990325.853 | 117439898.2119 | 141306527.645 | 166654364.3892
| Van EVs | Oshawa | New | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5086 | 5.4066 | 4.0099 | 7.607 | 9.7282 | 12.4409 | 15.91 | 18.6624 | 28.1396 | 36.3001 | 51.6644 | 59.724 | 68.0854 | 76.7573 | 85.7489 | 95.0694 | 96.9708
|  | Oshawa | Cumulative | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5086 | 6.9152 | 10.9251 | 18.5322 | 28.2604 | 40.7013 | 56.6113 | 75.2736 | 103.4133 | 139.7134 | 191.3778 | 251.1018 | 319.1872 | 395.9445 | 481.6934 | 576.7628 | 673.7336
|  | Oshawa | kWh/EV | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000
|  | Oshawa | New kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7542.9338 | 27033.0012 | 20049.6808 | 38035.2286 | 48641.1426 | 62204.4573 | 79549.8275 | 93311.9477 | 140698.189 | 181500.6638 | 258321.8749 | 298620.0874 | 340426.8997 | 383786.5364 | 428744.3878 | 475347.0386 | 484853.9794
|  | Oshawa | Cumulative kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3771.4669 | 21059.4344 | 44600.7754 | 73643.2301 | 116981.4157 | 172404.2157 | 243281.3581 | 329712.2457 | 446717.3141 | 607816.7404 | 827728.0098 | 1106198.991 | 1425722.4845 | 1787829.2026 | 2194094.6646 | 2646140.3778 | 3126240.8868
| Pickup Trucks | Oshawa | New | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4744 | 19.291 | 58.8509 | 55.6242 | 71.1347 | 90.9703 | 116.3368 | 136.4631 | 205.7626 | 265.4338 | 377.7801 | 436.7138 | 497.8538 | 561.2646 | 627.0128 | 695.1663 | 709.0697
|  | Oshawa | Cumulative | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4744 | 26.7654 | 85.6162 | 141.2405 | 212.3752 | 303.3454 | 419.6823 | 556.1454 | 761.908 | 1027.3417 | 1405.1219 | 1841.8357 | 2339.6895 | 2900.9541 | 3527.9669 | 4223.1332 | 4932.2029
|  | Oshawa | kWh/EV | [5 empty] | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000
|  | Oshawa | New kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44846.1703 | 115746.0334 | 353105.1697 | 333745.3485 | 426808.4004 | 545821.5717 | 698020.9101 | 818778.5276 | 1234575.6233 | 1592602.5541 | 2266680.8445 | 2620283.0562 | 2987122.6841 | 3367587.7838 | 3762076.6385 | 4170998.0123 | 4254417.9725
|  | Oshawa | Cumulative kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22423.0851 | 102719.187 | 337144.7885 | 680570.0476 | 1060846.922 | 1547161.908 | 2169083.1489 | 2927482.8678 | 3954159.9433 | 5367749.032 | 7297390.7313 | 9740872.6816 | 12544575.5517 | 15721930.7857 | 19286762.9968 | 23253300.3222 | 27466008.3146
|  | Oshawa % of ON New EVs |  | 0.842% | 0.9252% | 0.9602% | 0.7477% | 0.9976% | 0.8572% | 1.066% | 1.442% | 1.442% | 1.442% | 1.442% | 1.442% | 1.442% | 1.442% | 1.442% | 1.442% | 1.442% | 1.442% | 1.442% | 1.442% | 1.442% | 1.442%
|  | ON EVs as % of All New Vehicles |  | 0.4446% | 1.029% | 0.8242% | 1.358% | 2.35% | 5.514% | 5.707% | 5.958% | 7.47% | 9.366% | 11.74% | 14.72% | 16.93% | 25.03% | 31.65% | 44.17% | 50.06% | 55.95% | 61.84% | 67.73% | 73.61% | 73.61%
|  | Oshawa | EVs | 30 | 76 | 63 | 61 | 147 | 281 | 412 | 601 | 768.5855 | 982.9014 | 1256.978 | 1607.4794 | 1885.5734 | 2843.1167 | 3667.6205 | 5219.9622 | 6034.2764 | 6879.075 | 7755.252 | 8663.7243 | 9605.4335 | 9797.5422
|  | Ontario | EVs | 3563 | 8214 | 6561 | 8158 | 14736 | 32783 | 38635 | 41666 | 53284.3346 | 68142.3777 | 87143.5044 | 111442.9905 | 130722.6279 | 197106.9885 | 254268.0152 | 361888.4309 | 418343.0262 | 476911.0498 | 537654.4572 | 600636.8365 | 665923.4491 | 679241.9181
|  | Ontario | Passenger EV | 2017: 2532; 2018: 7311; 2019: 5260; 2020: 4693; 2021: 6998; 2022: 12362; 2023: 10174; 2024: 8434
|  | Ontario | Multi-purpose vehicles (SUV) EV | 2017: 1031; 2018: 903; 2019: 1301; 2020: 3465; 2021: 7738; 2022: 19373; 2023: 26145; 2024: 28874
|  | Ontario | Van EV | 2017: 0; 2018: 0; 2019: 0; 2020: 0; 2021: 0; 2022: 176; 2023: 507; 2024: 278
|  | Ontario | Pick-Up Truck EV | 2017: 0; 2018: 0; 2019: 0; 2020: 0; 2021: 0; 2022: 872; 2023: 1809; 2024: 4080
|  | Ontario | Passenger EV as % of EV | 71.06% | 89.01% | 80.17% | 57.53% | 47.49% | 37.71% | 26.33% | 20.24% | 23.29% | 23.29% | 23.29% | 23.29% | 23.29% | 23.29% | 23.29% | 23.29% | 23.29% | 23.29% | 23.29% | 23.29% | 23.29% | 23.29%
|  | Ontario | Multi-Purpose EV as % of EV | 28.94% | 10.99% | 19.83% | 42.47% | 52.51% | 59.09% | 67.67% | 69.3% | 68.49% | 68.49% | 68.49% | 68.49% | 68.49% | 68.49% | 68.49% | 68.49% | 68.49% | 68.49% | 68.49% | 68.49% | 68.49% | 68.49%
|  | Ontario | Van EV as % of EV | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.5369% | 1.312% | 0.6672% | 0.9897% | 0.9897% | 0.9897% | 0.9897% | 0.9897% | 0.9897% | 0.9897% | 0.9897% | 0.9897% | 0.9897% | 0.9897% | 0.9897% | 0.9897% | 0.9897%
|  | Ontario | Pickup Truck EV as % of EV | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2.66% | 4.682% | 9.792% | 7.237% | 7.237% | 7.237% | 7.237% | 7.237% | 7.237% | 7.237% | 7.237% | 7.237% | 7.237% | 7.237% | 7.237% | 7.237% | 7.237%
Plug-in hybrid EVs |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038
| Total EVs | Oshawa | New | 36 | 75 | 27 | 17 | 32 | 47 | 110 | 125 | 165.0881 | 211.1221 | 269.9923 | 345.2781 | 405.0113 | 610.6866 | 787.7857 | 1121.2205 | 1296.1309 | 1477.5892 | 1665.7874 | 1860.9225 | 2063.1967 | 2104.4607
|  | Oshawa | Cumulative | 36 | 111 | 138 | 155 | 187 | 234 | 344 | 469 | 634.0881 | 845.2102 | 1115.2025 | 1460.4806 | 1865.4919 | 2476.1785 | 3263.9641 | 4349.1846 | 5570.3155 | 7020.9048 | 8669.6922 | 10498.6148 | 12514.8115 | 14509.2722
| Passenger + SUV EVs | Oshawa | New | 31.9298 | 67.3192 | 26.224 | 16.0263 | 30.188 | 42.8508 | 104.068 | 122.037 | 158.6801 | 202.9272 | 259.5123 | 331.8759 | 389.2905 | 586.9823 | 757.2072 | 1077.6995 | 1245.8207 | 1420.2356 | 1601.1287 | 1788.6895 | 1983.1123 | 2022.7745
|  | Oshawa | Cumulative | 31.9298 | 99.249 | 125.473 | 141.4993 | 171.6872 | 214.5381 | 318.6061 | 440.6431 | 599.3232 | 802.2504 | 1061.7627 | 1393.6387 | 1782.9291 | 2369.9115 | 3127.1187 | 4204.8182 | 5450.6389 | 6870.8745 | 8472.0032 | 10260.6927 | 12243.805 | 14266.5796
|  | Oshawa | kWh/EV | 1708.2 | 1708.2 | 1708.2 | 1708.2 | 1708.2 | 1708.2 | 1708.2 | 1708.2 | 1708.2 | 1708.2 | 1708.2 | 1708.2 | 1708.2 | 1708.2 | 1708.2 | 1708.2 | 1708.2 | 1708.2 | 1708.2 | 1708.2 | 1708.2 | 1708.2
|  | Oshawa | New kWh | 54542.5263 | 114994.6085 | 44795.824 | 27376.1336 | 51567.0593 | 73197.7792 | 177768.9879 | 208463.5396 | 271057.398 | 346640.2603 | 443298.9873 | 566910.4679 | 664985.9789 | 1002683.2064 | 1293461.3363 | 1840926.367 | 2128110.8802 | 2426046.4035 | 2735048.1033 | 3055439.4525 | 3387552.4365 | 3455303.4852
|  | Oshawa | Cumulative kWh | 27271.2632 | 112039.8306 | 191935.0468 | 228021.0256 | 267492.622 | 329875.0412 | 455358.4248 | 648474.6886 | 888235.1574 | 1197083.9865 | 1592053.6103 | 2097158.3379 | 2713106.5613 | 3546941.154 | 4695013.4253 | 6262207.277 | 8246725.9006 | 10523804.5424 | 13104351.7958 | 15999595.5737 | 19221091.5182 | 22642519.479
| Van EVs | Oshawa | New | 4.0702 | 7.6808 | 0.77601 | 0.9737 | 1.812 | 4.1492 | 5.932 | 2.963 | 6.408 | 8.1949 | 10.4799 | 13.4022 | 15.7208 | 23.7042 | 30.5785 | 43.521 | 50.3102 | 57.3537 | 64.6587 | 72.233 | 80.0844 | 81.6861
|  | Oshawa | Cumulative | 4.0702 | 11.751 | 12.527 | 13.5007 | 15.3128 | 19.4619 | 25.3939 | 28.3569 | 34.765 | 42.9598 | 53.4398 | 66.842 | 82.5628 | 106.267 | 136.8455 | 180.3664 | 230.6767 | 288.0303 | 352.689 | 424.9221 | 505.0065 | 586.6926
|  | Oshawa | kWh/EV | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000
|  | Oshawa | New kWh | 12210.5263 | 23042.486 | 2328.0225 | 2921.0861 | 5436.1446 | 12447.5251 | 17795.9468 | 8889.1121 | 19224.038 | 24584.5551 | 31439.8229 | 40206.6443 | 47162.3938 | 71112.6876 | 91735.3671 | 130562.8945 | 150930.706 | 172061.0049 | 193976.1434 | 216699.0631 | 240253.309 | 245058.3752
|  | Oshawa | Cumulative kWh | 6105.2632 | 23731.7693 | 36417.0235 | 39041.5778 | 43220.1932 | 52162.028 | 67283.7639 | 80626.2934 | 94682.8684 | 116587.165 | 144599.354 | 180422.5876 | 224107.1066 | 283244.6473 | 364668.6747 | 475817.8054 | 616564.6057 | 778060.4612 | 961079.0353 | 1166416.6385 | 1394892.8246 | 1637548.6667
| Pickup Trucks | Oshawa | New | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Oshawa | Cumulative | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Oshawa | kWh/EV | [5 empty] | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600
|  | Oshawa | New kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Oshawa | Cumulative kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Oshawa % of ON New EVs |  | 0.7797% | 0.8778% | 0.8435% | 0.7213% | 0.6426% | 0.7995% | 0.9568% | 0.837% | 0.8644% | 0.8644% | 0.8644% | 0.8644% | 0.8644% | 0.8644% | 0.8644% | 0.8644% | 0.8644% | 0.8644% | 0.8644% | 0.8644% | 0.8644% | 0.8644%
|  | ON EVs as % of All New Vehicles |  | 0.5761% | 1.07% | 0.4021% | 0.3924% | 0.7941% | 0.9889% | 1.698% | 2.136% | 2.678% | 3.357% | 4.209% | 5.277% | 6.069% | 8.971% | 11.35% | 15.83% | 17.94% | 20.05% | 22.16% | 24.27% | 26.39% | 26.39%
|  | Oshawa | EVs | 36 | 75 | 27 | 17 | 32 | 47 | 110 | 125 | 165.0881 | 211.1221 | 269.9923 | 345.2781 | 405.0113 | 610.6866 | 787.7857 | 1121.2205 | 1296.1309 | 1477.5892 | 1665.7874 | 1860.9225 | 2063.1967 | 2104.4607
|  | Ontario | EVs | 4617 | 8544 | 3201 | 2357 | 4980 | 5879 | 11497 | 14934 | 19098.2636 | 24423.7092 | 31234.126 | 39943.59 | 46853.8311 | 70647.4288 | 91135.1831 | 129708.6792 | 149943.2332 | 170935.2858 | 192707.0432 | 215281.2969 | 238681.4379 | 243455.0666
|  | Ontario | Passenger EV | 2017: 3659; 2018: 5517; 2019: 1864; 2020: 1006; 2021: 1030; 2022: 795; 2023: 827; 2024: 1360
|  | Ontario | Multi-purpose vehicles (SUV) EV | 2017: 436; 2018: 2152; 2019: 1245; 2020: 1216; 2021: 3668; 2022: 4565; 2023: 10050; 2024: 13220
|  | Ontario | Van EV | 2017: 522; 2018: 875; 2019: 92; 2020: 135; 2021: 282; 2022: 519; 2023: 620; 2024: 354
|  | Ontario | Pick-Up Truck EV | 2017: 0; 2018: 0; 2019: 0; 2020: 0; 2021: 0; 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0
|  | Ontario | Passenger EV as % of EV | 79.25% | 64.57% | 58.23% | 42.68% | 20.68% | 13.52% | 7.193% | 9.107% | 8.15% | 8.15% | 8.15% | 8.15% | 8.15% | 8.15% | 8.15% | 8.15% | 8.15% | 8.15% | 8.15% | 8.15% | 8.15% | 8.15%
|  | Ontario | Multi-Purpose EV as % of EV | 9.443% | 25.19% | 38.89% | 51.59% | 73.65% | 77.65% | 87.41% | 88.52% | 87.97% | 87.97% | 87.97% | 87.97% | 87.97% | 87.97% | 87.97% | 87.97% | 87.97% | 87.97% | 87.97% | 87.97% | 87.97% | 87.97%
|  | Ontario | Van EV as % of EV | 11.31% | 10.24% | 2.874% | 5.728% | 5.663% | 8.828% | 5.393% | 2.37% | 3.882% | 3.882% | 3.882% | 3.882% | 3.882% | 3.882% | 3.882% | 3.882% | 3.882% | 3.882% | 3.882% | 3.882% | 3.882% | 3.882%
|  | Ontario | Pickup Truck EV as % of EV | bar: 2017 to 2038
|  |  | Federal EV Target | 2026: 20%; 2027: 23%; 2028: 34%; 2029: 43%; 2030: 60%; 2031: 68%; 2032: 76%; 2033: 84%; 2034: 92%; 2035: 100%; 2036: 100%; 2037: 100%; 2038: 100%
|  |  | Actual/Forecast % EVs | 1.021% | 2.099% | 1.226% | 1.751% | 3.144% | 6.503% | 7.405% | 8.094% | 10.15% | 12.72% | 15.95% | 20% | 23% | 34% | 43% | 60% | 68% | 76% | 84% | 92% | 100% | 100%
|  | Ontario | All Vehicles | 801432 | 798566 | 796079 | 600626 | 627159 | 594498 | 677004 | 699289 | 713274.78 | 727540.2756 | 742091.0811 | 756932.9027 | 772071.5608 | 787512.992 | 803263.2518 | 819328.5169 | 835715.0872 | 852429.389 | 869477.9767 | 886867.5363 | 904604.887 | 922696.9847
|  | Ontario | All Passenger | 2017: 253252; 2018: 240525; 2019: 205764; 2020: 124652; 2021: 128831; 2022: 109955; 2023: 110539; 2024: 107568
|  | Ontario | All Multi-purpose vehicles (SUV) | 2017: 345265; 2018: 368224; 2019: 395962; 2020: 312969; 2021: 352434; 2022: 341594; 2023: 412086; 2024: 437005
|  | Ontario | All Van | 2017: 58851; 2018: 54456; 2019: 49692; 2020: 35235; 2021: 27989; 2022: 20185; 2023: 26725; 2024: 29792
|  | Ontario | All Pick-Up Truck | 2017: 144064; 2018: 135361; 2019: 144661; 2020: 127770; 2021: 117905; 2022: 122764; 2023: 127654; 2024: 124924
| New Incremental kWh |  |  | 2035: Passenger/SUV; 2036: Van; 2037: Pick-up Truck
| EV kWh by Class | Residential |  | 57507.3263 | 192934.2805 | 225380.6866 | 170736.1216 | 269492.331 | 535866.6504 | 879396.143 | 1276213.269 | 1704529.812 | 2188957.6977 | [7 empty] | Residential | 80% | 25% | 25%
|  | GS<50 |  | 9439.7316 | 30616.5592 | 32850.2733 | 22309.8196 | 35227.4058 | 77697.5655 | 143455.1734 | 236129.4663 | 321254.5321 | 399877.2875 | [7 empty] | GS<50 | 10% | 40% | 30%
|  | GS 50-999 |  | 5025.1289 | 16189.6049 | 17059.3994 | 11286.1375 | 17822.6337 | 42847.9106 | 85392.4871 | 155072.7669 | 214296.0064 | 260242.299 | [7 empty] | GS 50-999 | 5% | 25% | 30%
|  | GS 1,000-4,999 |  | 4109.3395 | 13545.629 | 15156.6112 | 10892.4544 | 17195.8414 | 36456.2983 | 64471.8113 | 102655.066 | 139146.1001 | 174400.5518 | [7 empty] | GS 1,000-4,999 | 5% | 10% | 10%
|  | Large Use |  | 2017: 0; 2018: 0; 2019: 0; 2020: 0; 2021: 0; 2022: 1121.1543; 2023: 4014.8051; 2024: 11721.2801; 2025: 17171.263; 2026: 19013.8437; 2034: Large Use; 2037: 5%
|  |  |  | 76081.5263 | 253286.0735 | 290446.9705 | 215224.5331 | 339738.2118 | 693989.579 | 1176730.4198 | 1781791.8482 | 2396397.7136 | 3042491.6797 | [8 empty] | 100% | 100% | 100%
New Incremental kW
|  | Load Factor |  | 2017: 20%; 2018: 20%; 2019: 20%; 2020: 20%; 2021: 20%; 2022: 20%; 2023: 20%; 2024: 20%; 2025: 20%; 2026: 20%
|  | GS 50-999 |  | 2017: 34.4187; 2018: 110.8877; 2019: 116.8452; 2020: 77.3023; 2021: 122.0728; 2022: 293.4788; 2023: 584.88; 2024: 1062.1422; 2025: 1467.7809; 2026: 1782.4815
|  | GS 1,000-4,999 |  | 2017: 28.1462; 2018: 92.7783; 2019: 103.8124; 2020: 74.6059; 2021: 117.7797; 2022: 249.7007; 2023: 441.5877; 2024: 703.1169; 2025: 953.0555; 2026: 1194.5243
|  | Large Use |  | 2017: 0; 2018: 0; 2019: 0; 2020: 0; 2021: 0; 2022: 7.6791; 2023: 27.4987; 2024: 80.2827; 2025: 117.6114; 2026: 130.2318
|  |  |  | 62.5649 | 203.666 | 220.6576 | 151.9082 | 239.8526 | 550.8587 | 1053.9665 | 1845.5419 | 2538.4477 | 3107.2376
|  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
|  |  | OPUCN EVs | 2017: 66; 2018: 151; 2019: 90; 2020: 78; 2021: 179; 2022: 328; 2023: 522; 2024: A
|  |  | ON EVs | 2017: 8180; 2018: 16758; 2019: 9762; 2020: 10515; 2021: 19716; 2022: 38662; 2023: 50132; 2024: B
|  |  | OPUCN % of ON EVs | 2017: 0.842%; 2018: 0.9252%; 2019: 0.9602%; 2020: 0.7477%; 2021: 0.9976%; 2022: 0.8572%; 2023: 1.066%; 2024: C = A / B
|  |  | ON Passenger EVs | 2017: 6191; 2018: 12828; 2019: 7124; 2020: 5699; 2021: 8028; 2022: 13157; 2023: 11001; 2024: D
|  |  | ON Multi-Purpose Vehicles EVs | 2017: 1467; 2018: 3055; 2019: 2546; 2020: 4681; 2021: 11406; 2022: 23938; 2023: 36195; 2024: E
|  |  | ON Vans EVs | 2017: 522; 2018: 875; 2019: 92; 2020: 135; 2021: 282; 2022: 695; 2023: 1127; 2024: F
|  |  | ON Pickup Truck EVs | 2017: 0; 2018: 0; 2019: 0; 2020: 0; 2021: 0; 2022: 872; 2023: 1809; 2024: G
|  |  | Passenger EV as % of EV | 2017: 75.68%; 2018: 76.55%; 2019: 72.98%; 2020: 54.2%; 2021: 40.72%; 2022: 34.03%; 2023: 21.94%; 2024: H = D / B
|  |  | Multi-Purpose EV as % of EV | 2017: 17.93%; 2018: 18.23%; 2019: 26.08%; 2020: 44.52%; 2021: 57.85%; 2022: 61.92%; 2023: 72.2%; 2024: I = E / B
|  |  | Van EV as % of EV | 2017: 6.381%; 2018: 5.221%; 2019: 0.9424%; 2020: 1.284%; 2021: 1.43%; 2022: 1.798%; 2023: 2.248%; 2024: J = F / B
|  |  | Pickup Truck EV as % of EV | 2017: 0%; 2018: 0%; 2019: 0%; 2020: 0%; 2021: 0%; 2022: 2.255%; 2023: 3.608%; 2024: K = G / B
|  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
New Vehicles in OPUCN
|  |  | Total | 66 | 151 | 90 | 78 | 179 | 328 | 522 | 726 | L = A
|  |  | Passenger & Multi-Purpose EVs | 61.9298 | 143.3192 | 89.224 | 77.0263 | 177.188 | 314.8679 | 491.3704 | 660.1762 | M = L * (H + I)
|  |  | Van EVs | 4.0702 | 7.6808 | 0.77601 | 0.9737 | 1.812 | 5.6578 | 11.3386 | 6.973 | N = L * J
|  |  | Pickup Truck Evs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4744 | 19.291 | 58.8509 | O = L * K
|  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |  |  | Basis of Forecast
|  |  | All Vehicles in Ontario | 677004 | 699289 | 713274.78 | 727540.2756 | 742091.0811 | 756932.9027 | 772071.5608 |  | P | Average 2017-2023
|  |  | New EV Target | 7.405% | 8.094% | 10.15% | 12.72% | 15.95% | 20% | 23% |  | Q | Trajectory to 2026 Target
|  |  | Oshawa % of ON New EVs | 1.041% | 1.283% | 1.29% | 1.29% | 1.29% | 1.29% | 1.29% |  | R | Trajectory to OPUCN share of population in 2026
|  |  | Total New Bur. EVs | 522 | 726 | 933.6737 | 1194.0234 | 1526.9703 | 1952.7576 | 2290.5846 |  | S = P * Q * R | Total vehicles times share of EVs times OPUCN share of EVs
|  |  | Passenger & Multi-Purpose EVs | 491.3704 | 660.1762 | 864.0344 | 1104.9656 | 1413.0792 | 1807.1086 | 2119.7383 |  | T = S * (H + I) | Total OPUCN EVs times 2023 share of vehicle type
|  |  | Van EVs | 11.3386 | 6.973 | 14.0151 | 17.9231 | 22.9208 | 29.3122 | 34.3832 |  | U = S * J | Total OPUCN EVs times 2023 share of vehicle type
|  |  | Pickup Truck EVs | 19.291 | 58.8509 | 55.6242 | 71.1347 | 90.9703 | 116.3368 | 136.4631 |  | V = S * K | Total OPUCN EVs times 2023 share of vehicle type
|  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026
|  |  | Passenger & Multi-Purpose EVs | 491.3704 | 660.1762 | 864.0344 | 1104.9656 | A
|  |  | Cumulative EVs | 1354.9255 | 2015.1017 | 2879.1361 | 3984.1017 | B
|  |  | Cumulative kWh | 2854434.9286 | 4364917.3049 | 6374790.7297 | 8971763.0528 | C = ( Bt-1 + A/2 ) * 4,000
|  |  | Incremental kWh | 2019: 2009873.4248; 2020: 2596972.3231; 2021: D = C - Ct-1
|  |  | Van EVs | 11.3386 | 6.973 | 14.0151 | 17.9231 | E
|  |  | Cumulative EVs | 32.3091 | 39.2821 | 53.2971 | 71.2202 | F
|  |  | Cumulative kWh | 88343.1984 | 125227.0688 | 168326.0985 | 233568.5807 | G = (Ft-1 + E/2) * 5,000
|  |  | Incremental kWh | 2019: 43099.0298; 2020: 65242.4822; 2021: H = G - Gt-1
|  |  | Pickup Truck EVs | 19.291 | 58.8509 | 55.6242 | 71.1347 | I
|  |  | Cumulative EVs | 52.1593 | 113.9732 | 176.0054 | 255.335 | J
|  |  | Cumulative kWh | 102719.187 | 337144.7885 | 680570.0476 | 1060846.922 | K = ( Jt-1 + I) * 6,000
|  |  | Incremental kWh | 2019: 343425.2591; 2020: 380276.8744; 2021: L = K - Kt-1
[7 empty] | 2025 |  |  | 2026
|  |  |  | Passenger/SUV | Van | Pick-up Truck | Passenger/SUV | Van | Pick-up Truck | Passenger/SUV | Van | Pick-up Truck
|  |  | Residential | 80% | 25% | 25% | 1607898.7398 | 10774.7574 | 85856.3148 | 2077577.8585 | 16310.6205 | 95069.2186
|  |  | GS<50 | 10% | 40% | 30% | 200987.3425 | 17239.6119 | 103027.5777 | 259697.2323 | 26096.9929 | 114083.0623
|  |  | GS 50-999 | 5% | 25% | 30% | 100493.6712 | 10774.7574 | 103027.5777 | 129848.6162 | 16310.6205 | 114083.0623
|  |  | GS 1,000-4,999 | 5% | 10% | 10% | 100493.6712 | 4309.903 | 34342.5259 | 129848.6162 | 6524.2482 | 38027.6874
|  |  | Large Use | 0% | 0% | 5% | 0 | 0 | 17171.263 | 0 | 0 | 19013.8437
[7 empty] | 2009873.4248 | 43099.0298 | 343425.2591 | 2596972.3231 | 65242.4822 | 380276.8744
|  |  |  | 2025 Incremental | 2026 Incremental
|  |  | Residential | 2017: 1704529.812; 2018: 2188957.6977
|  |  | GS<50 | 2017: 321254.5321; 2018: 399877.2875
|  |  | GS 50-999 | 2017: 214296.0064; 2018: 260242.299
|  |  | GS 1,000-4,999 | 2017: 139146.1001; 2018: 174400.5518
|  |  | Large Use | 2017: 17171.263; 2018: 19013.8437
|  |  | Total | 2017: 2396397.7136; 2018: 3042491.6797
|  |  |  | 2025 Cumulative | 2026 Cumulative
|  |  | Residential | 2017: 1704529.812; 2018: 3893487.5097
|  |  | GS<50 | 2017: 321254.5321; 2018: 721131.8196
|  |  | GS 50-999 | 2017: 214296.0064; 2018: 474538.3054
|  |  | GS 1,000-4,999 | 2017: 139146.1001; 2018: 313546.6519
|  |  | Large Use | 2017: 17171.263; 2018: 36185.1067
|  |  | Total | 2017: 2396397.7136; 2018: 5438889.3934

## Heating
|  |  |  | Residential | GS<50 | [6 empty] | Residential |  | Small Business
|  |  | Consumption per Year | 1788 | 6955 | m3/year | Typical Enbridge Residential Customer | Heating Profile |  |  |  | /Month | Less summer | /Month | Less summer
|  |  | Convert m3 to GJ | 0.0343 | 0.0343 | GJ/m3 | https://apps.cer-rec.gc.ca/Conversion/conversion-tables.aspx | January | 697.3342 | 18.81% | 64.85% | 419 | 368 | 1640 | 1491
|  |  | Convert GJ to kWh | 277 | 277 | kWh/GJ | https://apps.cer-rec.gc.ca/Conversion/conversion-tables.aspx | February | 624.255 | 16.84% |  | 404 | 353 | 1463 | 1314
|  |  | Convert m3 to kWh | 9.5011 | 9.5011 | kWh/m3 |  | March | 546.133 | 14.73% |  | 354 | 303 | 1262 | 1113
|  |  | kWh per Customer | 16987.9668 | 66080.1505 | kWh/Customer |  | April | 352.414 | 9.505% |  | 252 | 201 | 679 | 530
|  |  | Heat Pump Efficiency | 2.55 | 2.55 | Delivered heat kWh-equivalent/kWh | https://oee.nrcan.gc.ca/pml-lmp/index.cfm?language_langue=en&action=app.search-recherche&appliance=ASHP1_GH&_gl=1*22c7uc*_ga*MTkyNTkxMzczNi4xNjg5MDg1ODA2*_ga_C2N57Y7DX5*MTcxNTM1MDU3Ni40My4xLjE3MTUzNTA1ODAuMC4wLjA. | May | 150.1369 | 4.05% |  | 158 | 107 | 331 | 182
|  |  | Adj. Consumption | 6661.9478 | 25913.7845 | kWh/Customer |  | June | 32.5209 | 0.8772% |  | 69 | 18 | 82 | 0
[8 empty] | July | 1.6179 | 0.04364% |  | 51 | 0 | 149 | 0
[8 empty] | August | 5.65 | 0.1524% | 35.15% | 54 | 3 | 166 | 17
[8 empty] | September | 54.9594 | 1.482% |  | 58 | 7 | 193 | 44
[8 empty] | October | 237.8968 | 6.417% |  | 91 | 40 | 407 | 258
[8 empty] | November | 426.6299 | 11.51% |  | 174 | 123 | 919 | 770
[8 empty] | December | 577.928 | 15.59% |  | 316 | 265 | 1385 | 1236
[8 empty] | Total | 3707.4761 | 100% |  | 2400 | 1788 | 8676 | 6955
Residential |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026
Customer Count | 55425 | 56094.8333 | 57160.0833 | 58025.5833 | 58729 | 59716
Increase in customers/year |  | 669.8333 | 1065.25 | 865.5 | 703.4167 | 987
Existing Conversions % |  | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2%
New Connection % |  | 17.5% | 17.5% | 17.5% | 17.5% | 17.5%
Existing Connections # |  | 110.85 | 112.1897 | 114.3202 | 116.0512 | 117.458
New Connections # |  | 117.2208 | 186.4187 | 151.4625 | 123.0979 | 172.725
Total Connections |  | 228.0708 | 298.6084 | 265.7827 | 239.1491 | 290.183
kWh/Customer |  | 6661.9478 | 6661.9478 | 6661.9478 | 6661.9478 | 6661.9478
Total kWh |  | 1519395.9783 | 1989313.6739 | 1770630.2421 | 1593198.7011 | 1933183.9882
GS<50
Customer Count | 4271.0833 | 4304.8333 | 4393.4167 | 4441.5833 | 4495.03 | 4545.1115
Increase in customers/year |  | 33.75 | 88.5833 | 48.1667 | 53.4467 | 50.0815
Existing Conversions % |  | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2%
New Connection % |  | 17.5% | 17.5% | 17.5% | 17.5% | 17.5%
Existing Connections # |  | 8.5422 | 8.6097 | 8.7868 | 8.8832 | 8.9901
New Connections # |  | 5.9062 | 15.5021 | 8.4292 | 9.3532 | 8.7643
Total Connections |  | 14.4484 | 24.1118 | 17.216 | 18.2363 | 17.7543
kWh/Customer |  | 25913.7845 | 25913.7845 | 25913.7845 | 25913.7845 | 25913.7845
Total kWh |  | 374413.156 | 624826.6937 | 446131.7141 | 472572.4191 | 460081.6363
|  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027
Residential kWh |  | 1519395.9783 | 1989313.6739 | 1770630.2421 | 1593198.7011 | 1933183.9882 | 0
Winter |  | 0 | 985374.8784 | 1290130.9122 | 1148308.0016 | 1033238.207 | 1253729.09
Summer |  | 534021.0999 | 699182.7617 | 622322.2405 | 559960.4941 | 679454.8982 | 0
Seasonally Adjusted kWh |  | 534021.0999 | 1684557.6401 | 1912453.1527 | 1708268.4957 | 1712693.1052 | 1253729.09
GS < 50 kWh |  | 374413.156 | 624826.6937 | 446131.7141 | 472572.4191 | 460081.6363 | 0
Winter |  | 0 | 242818.4116 | 405219.2687 | 289330.0955 | 306477.7034 | 298377.0478
Summer |  | 131594.7444 | 219607.4249 | 156801.6186 | 166094.7157 | 161704.5885 | 0
Seasonally Adjusted kWh |  | 131594.7444 | 462425.8365 | 562020.8873 | 455424.8112 | 468182.2919 | 298377.0478
|  |  | 2025 Incremental | 2026 Incremental | 2027 Incremental
| Residential |  | 1708268.4957 | 1712693.1052 | 1253729.09
| GS < 50 |  | 455424.8112 | 468182.2919 | 298377.0478
| Total |  | 2163693.3069 | 2180875.3971 | 1552106.1378
|  |  | 2025 | 2026 | 2027
| Residential |  | 1708268.4957 | 3420961.6009 | 4674690.6909
| GS < 50 |  | 455424.8112 | 923607.1031 | 1221984.1509
| Total |  | 2163693.3069 | 4344568.7041 | 5896674.8419

## Total Additional-Lost Loads
|  |  | kWh |  | kW
|  |  | 2025 | 2026 | 2025 | 2026
|  | Residential | 1704529.812 | 3893487.5097
| EVs | GS<50 | 321254.5321 | 721131.8196
|  | GS 50-999 | 214296.0064 | 474538.3054 | 1467.7809 | 3250.2624
|  | GS 1,000-4,999 | 139146.1001 | 313546.6519 | 953.0555 | 2147.5798
|  | Large Use | 17171.263 | 36185.1067 | 117.6114 | 247.8432
|  | Total | 2396397.7136 | 5438889.3934 | 2538.4477 | 5645.6854
|  | Residential | 1708268.4957 | 3420961.6009
Additional | Heating | GS<50 | 455424.8112 | 923607.1031
|  | GS 50-999 |  |  |  |  | Loads are incremental to loads forecasted based on 10-year consumption
GS 1,000-4,999
Large Use
|  | Total | 2163693.3069 | 4344568.7041 | 0 | 0 | Figures are added in 'Normalized Annual Summary' and 'kW Forecast'
|  | Residential | 3412798.3078 | 7314449.1106
| Total | GS<50 | 776679.3433 | 1644738.9228
|  | GS 50-999 | 214296.0064 | 474538.3054 | 1467.7809 | 3250.2624
|  | GS 1,000-4,999 | 139146.1001 | 313546.6519 | 953.0555 | 2147.5798
|  | Large Use | 17171.263 | 36185.1067 | 117.6114 | 247.8432
|  | Total | 4560091.0206 | 9783458.0974 | 2538.4477 | 5645.6854

## Model Summary
| Res kWh |  | Absolute |  | GS < 50 kWh |  | Absolute |  | GS > 50 kWh |  | Absolute |  | Large Use kWh |  | Absolute
Year | CDM Added Back | Predicted | Error (%) | Year | CDM Added Back | Predicted | Error (%) | Year | CDM Added Back | Predicted | Error (%) | Year | CDM Added Back | Predicted | Error (%)
2015 | 481012060 | 476971510.4563 | 0.84% | 2015 | 134898301.62 | 130362580.0142 | 3.362% | 2015 | 331966598.8518 | 333176178.1723 | 0.3644% | 2015 | 41948976 | 41071431.1418 | 2.092%
2016 | 485657328.5 | 488740991.8077 | 0.6349% | 2016 | 134192420.165 | 134652102.0626 | 0.3426% | 2016 | 338382860.5164 | 336000754.0361 | 0.704% | 2016 | 41438246 | 40902792.0963 | 1.292%
2017 | 485732542.5858 | 484767125.0262 | 0.1988% | 2017 | 133352086.9123 | 131913096.5365 | 1.079% | 2017 | 348869191.4107 | 331411717.7871 | 5.004% | 2017 | 37675686.675 | 40123527.4102 | 6.497%
2018 | 511063536.7702 | 515982014.7441 | 0.9624% | 2018 | 140606315.2315 | 137045210.2448 | 2.533% | 2018 | 331859176.4969 | 343767023.5402 | 3.588% | 2018 | 45152334.1167 | 40236673.6236 | 10.89%
2019 | 511763347 | 513701799.2237 | 0.3788% | 2019 | 123864823.7378 | 134929370.611 | 8.933% | 2019 | 336690488.2203 | 341692110.7311 | 1.486% | 2019 | 39157632.2333 | 39353870.2054 | 0.5011%
2020 | 545038339 | 534472359.004 | 1.939% | 2020 | 121640408.5073 | 125904431.9294 | 3.505% | 2020 | 312300869.9659 | 319022297.9781 | 2.152% | 2020 | 31076990.35 | 34822904.9645 | 12.05%
2021 | 542034540.0039 | 542141561.8076 | 0.01974% | 2021 | 126114372.9605 | 126366869.5123 | 0.2002% | 2021 | 319106182.3129 | 320711484.6472 | 0.5031% | 2021 | 36470259.6942 | 34731752.7972 | 4.767%
2022 | 537135118.9512 | 548798184.4188 | 2.171% | 2022 | 134204364.6327 | 132430200.4093 | 1.322% | 2022 | 352742222.2763 | 334978544.1859 | 5.036% | 2022 | 34264904.4548 | 36136214.2297 | 5.461%
2023 | 544689832.0921 | 540574114.3252 | 0.7556% | 2023 | 135637444.6533 | 136665195.5145 | 0.7577% | 2023 | 333844881.7761 | 337206889.9439 | 1.007% | 2023 | 34367358.5257 | 37625112.371 | 9.479%
2024 | 552752799.0342 | 550733619.269 | 0.3653% | 2024 | 141327301.7264 | 138137182.4327 | 2.257% | 2024 | 330857209.038 | 338716100.8913 | 2.375% | 2024 | 40379754.1756 | 37308419.7127 | 7.606%
Mean Absolute Percentage Error (Annual) |  |  | 0.8265% | Mean Absolute Percentage Error (Annual) |  |  | 2.429% | Mean Absolute Percentage Error (Annual) |  |  | 2.222% | Mean Absolute Percentage Error (Annual) |  |  | 6.064%
Mean Absolute Percentage Error (Monthly) |  |  | 4.54% | Mean Absolute Percentage Error (Monthly) |  |  | 3.307% | Mean Absolute Percentage Error (Monthly) |  |  | 3.841% | Mean Absolute Percentage Error (Monthly) |  |  | 7.475%

## Res Normalized Monthly
Date | Year | Month | Res_NoCDM | HDD14 | CDD10 | CWFHCDD12 | Trend | const | HDD14 | CDD10 | CWFHCDD12 | Trend | WN Predicted
2015-01-01 | 2015 | 1 | 49452804.2089 | 573.3342 | 0 | 0 | 1 | 24258233.3279 | 20539458.9367 | 0 | 0 | 63673.8544 | 44861366.119
2015-02-01 | 2015 | 2 | 50302916.6735 | 511.055 | 0 | 0 | 2 | 24258233.3279 | 18308333.6693 | 0 | 0 | 127347.7089 | 42693914.706
2015-03-01 | 2015 | 3 | 41870929.8633 | 422.133 | 0.51875 | 0 | 3 | 24258233.3279 | 15122738.9299 | 30396.048 | 0 | 191021.5633 | 39602389.8691
2015-04-01 | 2015 | 4 | 37098204.7995 | 234.5702 | 12.7912 | 0 | 4 | 24258233.3279 | 8403381.6014 | 749500.6246 | 0 | 254695.4178 | 33665810.9716
2015-05-01 | 2015 | 5 | 31770390.5534 | 64.2948 | 130.2245 | 0 | 5 | 24258233.3279 | 2303334.8206 | 7630475.0177 | 0 | 318369.2722 | 34510412.4384
2015-06-01 | 2015 | 6 | 34887825.889 | 3.2342 | 254.5183 | 0 | 6 | 24258233.3279 | 115862.677 | 14913444.7763 | 0 | 382043.1266 | 39669583.9077
2015-07-01 | 2015 | 7 | 40842121.3703 | 0 | 359.9474 | 0 | 7 | 24258233.3279 | 0 | 21091041.5379 | 0 | 445716.9811 | 45794991.8468
2015-08-01 | 2015 | 8 | 45385708.478 | 0 | 334.9656 | 0 | 8 | 24258233.3279 | 0 | 19627238.7281 | 0 | 509390.8355 | 44394862.8915
2015-09-01 | 2015 | 9 | 40632623.0483 | 10.4134 | 216.5743 | 0 | 9 | 24258233.3279 | 373054.6377 | 12690126.4435 | 0 | 573064.69 | 37894479.099
2015-10-01 | 2015 | 10 | 32633098.8401 | 130.1964 | 62.2667 | 0 | 10 | 24258233.3279 | 4664231.7488 | 3648502.3401 | 0 | 636738.5444 | 33207705.9612
2015-11-01 | 2015 | 11 | 36028748.5293 | 307.4382 | 5.6392 | 0 | 11 | 24258233.3279 | 11013847.4594 | 330425.7941 | 0 | 700412.3988 | 36302918.9802
2015-12-01 | 2015 | 12 | 40106687.7466 | 453.928 | 0.12792 | 0 | 12 | 24258233.3279 | 16261782.2424 | 7495.2504 | 0 | 764086.2533 | 41291597.0739
2016-01-01 | 2016 | 1 | 44838756.5963 | 573.3342 | 0 | 0 | 13 | 24258233.3279 | 20539458.9367 | 0 | 0 | 827760.1077 | 45625452.3723
2016-02-01 | 2016 | 2 | 44227635.3446 | 511.055 | 0 | 0 | 14 | 24258233.3279 | 18308333.6693 | 0 | 0 | 891433.9622 | 43458000.9593
2016-03-01 | 2016 | 3 | 38332383.6413 | 422.133 | 0.51875 | 0 | 15 | 24258233.3279 | 15122738.9299 | 30396.048 | 0 | 955107.8166 | 40366476.1224
2016-04-01 | 2016 | 4 | 36524120.8433 | 234.5702 | 12.7912 | 0 | 16 | 24258233.3279 | 8403381.6014 | 749500.6246 | 0 | 1018781.671 | 34429897.2249
2016-05-01 | 2016 | 5 | 31953380.1488 | 64.2948 | 130.2245 | 0 | 17 | 24258233.3279 | 2303334.8206 | 7630475.0177 | 0 | 1082455.5255 | 35274498.6916
2016-06-01 | 2016 | 6 | 38776341.0793 | 3.2342 | 254.5183 | 0 | 18 | 24258233.3279 | 115862.677 | 14913444.7763 | 0 | 1146129.3799 | 40433670.161
2016-07-01 | 2016 | 7 | 47218565.5654 | 0 | 359.9474 | 0 | 19 | 24258233.3279 | 0 | 21091041.5379 | 0 | 1209803.2344 | 46559078.1001
2016-08-01 | 2016 | 8 | 52195914.614 | 0 | 334.9656 | 0 | 20 | 24258233.3279 | 0 | 19627238.7281 | 0 | 1273477.0888 | 45158949.1448
2016-09-01 | 2016 | 9 | 42103147.7731 | 10.4134 | 216.5743 | 0 | 21 | 24258233.3279 | 373054.6377 | 12690126.4435 | 0 | 1337150.9433 | 38658565.3523
2016-10-01 | 2016 | 10 | 31899084.2118 | 130.1964 | 62.2667 | 0 | 22 | 24258233.3279 | 4664231.7488 | 3648502.3401 | 0 | 1400824.7977 | 33971792.2144
2016-11-01 | 2016 | 11 | 35135197.6416 | 307.4382 | 5.6392 | 0 | 23 | 24258233.3279 | 11013847.4594 | 330425.7941 | 0 | 1464498.6521 | 37067005.2335
2016-12-01 | 2016 | 12 | 42452801.0403 | 453.928 | 0.12792 | 0 | 24 | 24258233.3279 | 16261782.2424 | 7495.2504 | 0 | 1528172.5066 | 42055683.3272
2017-01-01 | 2017 | 1 | 46444289.1997 | 573.3342 | 0 | 0 | 25 | 24258233.3279 | 20539458.9367 | 0 | 0 | 1591846.361 | 46389538.6256
2017-02-01 | 2017 | 2 | 42786099.9032 | 511.055 | 0 | 0 | 26 | 24258233.3279 | 18308333.6693 | 0 | 0 | 1655520.2155 | 44222087.2126
2017-03-01 | 2017 | 3 | 40837973.4452 | 422.133 | 0.51875 | 0 | 27 | 24258233.3279 | 15122738.9299 | 30396.048 | 0 | 1719194.0699 | 41130562.3757
2017-04-01 | 2017 | 4 | 36940740.3604 | 234.5702 | 12.7912 | 0 | 28 | 24258233.3279 | 8403381.6014 | 749500.6246 | 0 | 1782867.9243 | 35193983.4782
2017-05-01 | 2017 | 5 | 33272849.3567 | 64.2948 | 130.2245 | 0 | 29 | 24258233.3279 | 2303334.8206 | 7630475.0177 | 0 | 1846541.7788 | 36038584.9449
2017-06-01 | 2017 | 6 | 37271121.6439 | 3.2342 | 254.5183 | 0 | 30 | 24258233.3279 | 115862.677 | 14913444.7763 | 0 | 1910215.6332 | 41197756.4143
2017-07-01 | 2017 | 7 | 43007005.8024 | 0 | 359.9474 | 0 | 31 | 24258233.3279 | 0 | 21091041.5379 | 0 | 1973889.4877 | 47323164.3534
2017-08-01 | 2017 | 8 | 43246511.7472 | 0 | 334.9656 | 0 | 32 | 24258233.3279 | 0 | 19627238.7281 | 0 | 2037563.3421 | 45923035.3981
2017-09-01 | 2017 | 9 | 40173512.4438 | 10.4134 | 216.5743 | 0 | 33 | 24258233.3279 | 373054.6377 | 12690126.4435 | 0 | 2101237.1965 | 39422651.6056
2017-10-01 | 2017 | 10 | 36831928.2794 | 130.1964 | 62.2667 | 0 | 34 | 24258233.3279 | 4664231.7488 | 3648502.3401 | 0 | 2164911.051 | 34735878.4677
2017-11-01 | 2017 | 11 | 39177413.4974 | 307.4382 | 5.6392 | 0 | 35 | 24258233.3279 | 11013847.4594 | 330425.7941 | 0 | 2228584.9054 | 37831091.4867
2017-12-01 | 2017 | 12 | 45743096.9066 | 453.928 | 0.12792 | 0 | 36 | 24258233.3279 | 16261782.2424 | 7495.2504 | 0 | 2292258.7599 | 42819769.5805
2018-01-01 | 2018 | 1 | 49182543.9697 | 573.3342 | 0 | 0 | 37 | 24258233.3279 | 20539458.9367 | 0 | 0 | 2355932.6143 | 47153624.8789
2018-02-01 | 2018 | 2 | 42254490.6405 | 511.055 | 0 | 0 | 38 | 24258233.3279 | 18308333.6693 | 0 | 0 | 2419606.4687 | 44986173.4659
2018-03-01 | 2018 | 3 | 43432566.137 | 422.133 | 0.51875 | 0 | 39 | 24258233.3279 | 15122738.9299 | 30396.048 | 0 | 2483280.3232 | 41894648.629
2018-04-01 | 2018 | 4 | 40741485.3046 | 234.5702 | 12.7912 | 0 | 40 | 24258233.3279 | 8403381.6014 | 749500.6246 | 0 | 2546954.1776 | 35958069.7315
2018-05-01 | 2018 | 5 | 32656333.0181 | 64.2948 | 130.2245 | 0 | 41 | 24258233.3279 | 2303334.8206 | 7630475.0177 | 0 | 2610628.0321 | 36802671.1982
2018-06-01 | 2018 | 6 | 39427584.0996 | 3.2342 | 254.5183 | 0 | 42 | 24258233.3279 | 115862.677 | 14913444.7763 | 0 | 2674301.8865 | 41961842.6676
2018-07-01 | 2018 | 7 | 48882916.8894 | 0 | 359.9474 | 0 | 43 | 24258233.3279 | 0 | 21091041.5379 | 0 | 2737975.7409 | 48087250.6067
2018-08-01 | 2018 | 8 | 51351752.1778 | 0 | 334.9656 | 0 | 44 | 24258233.3279 | 0 | 19627238.7281 | 0 | 2801649.5954 | 46687121.6514
2018-09-01 | 2018 | 9 | 45094790.035 | 10.4134 | 216.5743 | 0 | 45 | 24258233.3279 | 373054.6377 | 12690126.4435 | 0 | 2865323.4498 | 40186737.8589
2018-10-01 | 2018 | 10 | 34872575.813 | 130.1964 | 62.2667 | 0 | 46 | 24258233.3279 | 4664231.7488 | 3648502.3401 | 0 | 2928997.3043 | 35499964.721
2018-11-01 | 2018 | 11 | 39696145.2339 | 307.4382 | 5.6392 | 0 | 47 | 24258233.3279 | 11013847.4594 | 330425.7941 | 0 | 2992671.1587 | 38595177.74
2018-12-01 | 2018 | 12 | 43470353.4517 | 453.928 | 0.12792 | 0 | 48 | 24258233.3279 | 16261782.2424 | 7495.2504 | 0 | 3056345.0131 | 43583855.8338
2019-01-01 | 2019 | 1 | 49786545.5971 | 573.3342 | 0 | 0 | 49 | 24258233.3279 | 20539458.9367 | 0 | 0 | 3120018.8676 | 47917711.1322
2019-02-01 | 2019 | 2 | 46962938.1 | 511.055 | 0 | 0 | 50 | 24258233.3279 | 18308333.6693 | 0 | 0 | 3183692.722 | 45750259.7192
2019-03-01 | 2019 | 3 | 40529259.7567 | 422.133 | 0.51875 | 0 | 51 | 24258233.3279 | 15122738.9299 | 30396.048 | 0 | 3247366.5765 | 42658734.8823
2019-04-01 | 2019 | 4 | 38390411.1598 | 234.5702 | 12.7912 | 0 | 52 | 24258233.3279 | 8403381.6014 | 749500.6246 | 0 | 3311040.4309 | 36722155.9848
2019-05-01 | 2019 | 5 | 34434462.3673 | 64.2948 | 130.2245 | 0 | 53 | 24258233.3279 | 2303334.8206 | 7630475.0177 | 0 | 3374714.2854 | 37566757.4515
2019-06-01 | 2019 | 6 | 36650162.6573 | 3.2342 | 254.5183 | 0 | 54 | 24258233.3279 | 115862.677 | 14913444.7763 | 0 | 3438388.1398 | 42725928.9209
2019-07-01 | 2019 | 7 | 51398792.3301 | 0 | 359.9474 | 0 | 55 | 24258233.3279 | 0 | 21091041.5379 | 0 | 3502061.9942 | 48851336.86
2019-08-01 | 2019 | 8 | 50405166.6525 | 0 | 334.9656 | 0 | 56 | 24258233.3279 | 0 | 19627238.7281 | 0 | 3565735.8487 | 47451207.9047
2019-09-01 | 2019 | 9 | 40715477.6394 | 10.4134 | 216.5743 | 0 | 57 | 24258233.3279 | 373054.6377 | 12690126.4435 | 0 | 3629409.7031 | 40950824.1122
2019-10-01 | 2019 | 10 | 35245091.0175 | 130.1964 | 62.2667 | 0 | 58 | 24258233.3279 | 4664231.7488 | 3648502.3401 | 0 | 3693083.5576 | 36264050.9743
2019-11-01 | 2019 | 11 | 40900798.176 | 307.4382 | 5.6392 | 0 | 59 | 24258233.3279 | 11013847.4594 | 330425.7941 | 0 | 3756757.412 | 39359263.9933
2019-12-01 | 2019 | 12 | 46344241.5465 | 453.928 | 0.12792 | 0 | 60 | 24258233.3279 | 16261782.2424 | 7495.2504 | 0 | 3820431.2664 | 44347942.0871
2020-01-01 | 2020 | 1 | 48338968.5943 | 573.3342 | 0 | 0 | 61 | 24258233.3279 | 20539458.9367 | 0 | 0 | 3884105.1209 | 48681797.3855
2020-02-01 | 2020 | 2 | 45824867.1635 | 511.055 | 0 | 0 | 62 | 24258233.3279 | 18308333.6693 | 0 | 0 | 3947778.9753 | 46514345.9724
2020-03-01 | 2020 | 3 | 40318850.6921 | 422.133 | 0.51875 | 0 | 63 | 24258233.3279 | 15122738.9299 | 30396.048 | 0 | 4011452.8298 | 43422821.1356
2020-04-01 | 2020 | 4 | 41695243.0543 | 234.5702 | 12.7912 | 0 | 64 | 24258233.3279 | 8403381.6014 | 749500.6246 | 0 | 4075126.6842 | 37486242.238
2020-05-01 | 2020 | 5 | 39366599.8343 | 64.2948 | 130.2245 | 77.7506 | 65 | 24258233.3279 | 2303334.8206 | 7630475.0177 | 1181548.8071 | 4138800.5386 | 39512392.5119
2020-06-01 | 2020 | 6 | 47154097.6223 | 3.2342 | 254.5183 | 222.5362 | 66 | 24258233.3279 | 115862.677 | 14913444.7763 | 3381805.8694 | 4202474.3931 | 46871821.0435
2020-07-01 | 2020 | 7 | 60194460.5762 | 0 | 359.9474 | 370.8875 | 67 | 24258233.3279 | 0 | 21091041.5379 | 5636248.5954 | 4266148.2475 | 55251671.7086
2020-08-01 | 2020 | 8 | 55662667.0725 | 0 | 334.9656 | 278.9311 | 68 | 24258233.3279 | 0 | 19627238.7281 | 4238818.5057 | 4329822.102 | 52454112.6637
2020-09-01 | 2020 | 9 | 44332780.4779 | 10.4134 | 216.5743 | 120.8121 | 69 | 24258233.3279 | 373054.6377 | 12690126.4435 | 1835940.1201 | 4393495.9564 | 43550850.4856
2020-10-01 | 2020 | 10 | 36451110.7698 | 130.1964 | 62.2667 | 10.2625 | 70 | 24258233.3279 | 4664231.7488 | 3648502.3401 | 155955.6502 | 4457169.8108 | 37184092.8778
2020-11-01 | 2020 | 11 | 39603334.0432 | 307.4382 | 5.6392 | 1.8292 | 71 | 24258233.3279 | 11013847.4594 | 330425.7941 | 27797.2109 | 4520843.6653 | 40151147.4575
2020-12-01 | 2020 | 12 | 46095359.0995 | 453.928 | 0.12792 | 0 | 72 | 24258233.3279 | 16261782.2424 | 7495.2504 | 0 | 4584517.5197 | 45112028.3404
2021-01-01 | 2021 | 1 | 51585862.1165 | 573.3342 | 0 | 0 | 73 | 24258233.3279 | 20539458.9367 | 0 | 0 | 4648191.3742 | 49445883.6387
2021-02-01 | 2021 | 2 | 50364379.7552 | 511.055 | 0 | 0 | 74 | 24258233.3279 | 18308333.6693 | 0 | 0 | 4711865.2286 | 47278432.2257
2021-03-01 | 2021 | 3 | 41586785.4978 | 422.133 | 0.51875 | 0.22187 | 75 | 24258233.3279 | 15122738.9299 | 30396.048 | 3371.7574 | 4775539.083 | 44190279.1462
2021-04-01 | 2021 | 4 | 39270551.3742 | 234.5702 | 12.7912 | 8.2906 | 76 | 24258233.3279 | 8403381.6014 | 749500.6246 | 125989.7503 | 4839212.9375 | 38376318.2416
2021-05-01 | 2021 | 5 | 38438683.5244 | 64.2948 | 130.2245 | 62.4427 | 77 | 24258233.3279 | 2303334.8206 | 7630475.0177 | 948920.1635 | 4902886.7919 | 40043850.1216
2021-06-01 | 2021 | 6 | 46157027.4342 | 3.2342 | 254.5183 | 181.2563 | 78 | 24258233.3279 | 115862.677 | 14913444.7763 | 2754488.3137 | 4966560.6464 | 47008589.7412
2021-07-01 | 2021 | 7 | 49491490.6386 | 0 | 359.9474 | 191.1562 | 79 | 24258233.3279 | 0 | 21091041.5379 | 2904935.1773 | 5030234.5008 | 53284444.5438
2021-08-01 | 2021 | 8 | 55296547.536 | 0 | 334.9656 | 246.0469 | 80 | 24258233.3279 | 0 | 19627238.7281 | 3739088.9518 | 5093908.3552 | 52718469.363
2021-09-01 | 2021 | 9 | 47844473.7596 | 10.4134 | 216.5743 | 112.1687 | 81 | 24258233.3279 | 373054.6377 | 12690126.4435 | 1704589.5578 | 5157582.2097 | 44183586.1766
2021-10-01 | 2021 | 10 | 36826483.5683 | 130.1964 | 62.2667 | 58.4844 | 82 | 24258233.3279 | 4664231.7488 | 3648502.3401 | 888766.7458 | 5221256.0641 | 38680990.2267
2021-11-01 | 2021 | 11 | 39499510.4388 | 307.4382 | 5.6392 | 0 | 83 | 24258233.3279 | 11013847.4594 | 330425.7941 | 0 | 5284929.9186 | 40887436.4999
2021-12-01 | 2021 | 12 | 45672744.3603 | 453.928 | 0.12792 | 0 | 84 | 24258233.3279 | 16261782.2424 | 7495.2504 | 0 | 5348603.773 | 45876114.5937
2022-01-01 | 2022 | 1 | 51393450.8564 | 573.3342 | 0 | 0 | 85 | 24258233.3279 | 20539458.9367 | 0 | 0 | 5412277.6275 | 50209969.892
2022-02-01 | 2022 | 2 | 45926797.9906 | 511.055 | 0 | 0 | 86 | 24258233.3279 | 18308333.6693 | 0 | 0 | 5475951.4819 | 48042518.479
2022-03-01 | 2022 | 3 | 48810308.7629 | 422.133 | 0.51875 | 0 | 87 | 24258233.3279 | 15122738.9299 | 30396.048 | 0 | 5539625.3363 | 44950993.6421
2022-04-01 | 2022 | 4 | 41007387.6972 | 234.5702 | 12.7912 | 1.1271 | 88 | 24258233.3279 | 8403381.6014 | 749500.6246 | 17127.8942 | 5603299.1908 | 39031542.6388
2022-05-01 | 2022 | 5 | 37087491.9512 | 64.2948 | 130.2245 | 54.7187 | 89 | 24258233.3279 | 2303334.8206 | 7630475.0177 | 831541.8498 | 5666973.0452 | 40690558.0612
2022-06-01 | 2022 | 6 | 41601516.4956 | 3.2342 | 254.5183 | 90.4613 | 90 | 24258233.3279 | 115862.677 | 14913444.7763 | 1374708.247 | 5730646.8997 | 46392895.9278
2022-07-01 | 2022 | 7 | 50131950.7011 | 0 | 359.9474 | 141.9272 | 91 | 24258233.3279 | 0 | 21091041.5379 | 2156817.9239 | 5794320.7541 | 53300413.5437
2022-08-01 | 2022 | 8 | 54577182.9154 | 0 | 334.9656 | 145.1417 | 92 | 24258233.3279 | 0 | 19627238.7281 | 2205667.5269 | 5857994.6085 | 51949134.1914
2022-09-01 | 2022 | 9 | 45526290.7291 | 10.4134 | 216.5743 | 69.8958 | 93 | 24258233.3279 | 373054.6377 | 12690126.4435 | 1062182.717 | 5921668.463 | 44305265.589
2022-10-01 | 2022 | 10 | 35851514.869 | 130.1964 | 62.2667 | 5.8021 | 94 | 24258233.3279 | 4664231.7488 | 3648502.3401 | 88172.2464 | 5985342.3174 | 38644481.9806
2022-11-01 | 2022 | 11 | 39277344.2205 | 307.4382 | 5.6392 | 3.2896 | 95 | 24258233.3279 | 11013847.4594 | 330425.7941 | 49990.656 | 6049016.1719 | 41701513.4092
2022-12-01 | 2022 | 12 | 45943881.7622 | 453.928 | 0.12792 | 0 | 96 | 24258233.3279 | 16261782.2424 | 7495.2504 | 0 | 6112690.0263 | 46640200.847
2023-01-01 | 2023 | 1 | 49786995.9017 | 573.3342 | 0 | 0 | 97 | 24258233.3279 | 20539458.9367 | 0 | 0 | 6176363.8807 | 50974056.1453
2023-02-01 | 2023 | 2 | 48115533.8513 | 511.055 | 0 | 0 | 98 | 24258233.3279 | 18308333.6693 | 0 | 0 | 6240037.7352 | 48806604.7323
2023-03-01 | 2023 | 3 | 44054035.7171 | 422.133 | 0.51875 | 0 | 99 | 24258233.3279 | 15122738.9299 | 30396.048 | 0 | 6303711.5896 | 45715079.8954
2023-04-01 | 2023 | 4 | 41477781.6251 | 234.5702 | 12.7912 | 5.6792 | 100 | 24258233.3279 | 8403381.6014 | 749500.6246 | 86304.3245 | 6367385.4441 | 39864805.3224
2023-05-01 | 2023 | 5 | 37681102.3947 | 64.2948 | 130.2245 | 17.0125 | 101 | 24258233.3279 | 2303334.8206 | 7630475.0177 | 258533.0571 | 6431059.2985 | 40881635.5218
2023-06-01 | 2023 | 6 | 44205525.7403 | 3.2342 | 254.5183 | 51.3854 | 102 | 24258233.3279 | 115862.677 | 14913444.7763 | 780886.3402 | 6494733.1529 | 46563160.2742
2023-07-01 | 2023 | 7 | 53148053.9426 | 0 | 359.9474 | 71.4458 | 103 | 24258233.3279 | 0 | 21091041.5379 | 1085737.529 | 6558407.0074 | 52993419.4021
2023-08-01 | 2023 | 8 | 52355701.7732 | 0 | 334.9656 | 56.9512 | 104 | 24258233.3279 | 0 | 19627238.7281 | 865467.9644 | 6622080.8618 | 51373020.8822
2023-09-01 | 2023 | 9 | 46566233.7317 | 10.4134 | 216.5743 | 40.7479 | 105 | 24258233.3279 | 373054.6377 | 12690126.4435 | 619231.9452 | 6685754.7163 | 44626401.0705
2023-10-01 | 2023 | 10 | 39171671.5659 | 130.1964 | 62.2667 | 13.6562 | 106 | 24258233.3279 | 4664231.7488 | 3648502.3401 | 207529.2909 | 6749428.5707 | 39527925.2784
2023-11-01 | 2023 | 11 | 41789523.9831 | 307.4382 | 5.6392 | 0 | 107 | 24258233.3279 | 11013847.4594 | 330425.7941 | 0 | 6813102.4251 | 42415609.0065
2023-12-01 | 2023 | 12 | 46337671.8654 | 453.928 | 0.12792 | 0 | 108 | 24258233.3279 | 16261782.2424 | 7495.2504 | 0 | 6876776.2796 | 47404287.1002
2024-01-01 | 2024 | 1 | 49476659.0389 | 573.3342 | 0 | 0 | 109 | 24258233.3279 | 20539458.9367 | 0 | 0 | 6940450.134 | 51738142.3986
2024-02-01 | 2024 | 2 | 43226633.746 | 511.055 | 0 | 0 | 110 | 24258233.3279 | 18308333.6693 | 0 | 0 | 7004123.9885 | 49570690.9856
2024-03-01 | 2024 | 3 | 44980060.0362 | 422.133 | 0.51875 | 0 | 111 | 24258233.3279 | 15122738.9299 | 30396.048 | 0 | 7067797.8429 | 46479166.1487
2024-04-01 | 2024 | 4 | 40976628.5032 | 234.5702 | 12.7912 | 0.59583 | 112 | 24258233.3279 | 8403381.6014 | 749500.6246 | 9054.6723 | 7131471.6973 | 40551641.9235
2024-05-01 | 2024 | 5 | 40992624.2839 | 64.2948 | 130.2245 | 27.5125 | 113 | 24258233.3279 | 2303334.8206 | 7630475.0177 | 418097.9124 | 7195145.5518 | 41805286.6303
2024-06-01 | 2024 | 6 | 45944836.8934 | 3.2342 | 254.5183 | 51.0385 | 114 | 24258233.3279 | 115862.677 | 14913444.7763 | 775615.0013 | 7258819.4062 | 47321975.1886
2024-07-01 | 2024 | 7 | 55643634.5843 | 0 | 359.9474 | 75.7854 | 115 | 24258233.3279 | 0 | 21091041.5379 | 1151684.6705 | 7322493.2607 | 53823452.7969
2024-08-01 | 2024 | 8 | 55415275.5215 | 0 | 334.9656 | 65.7167 | 116 | 24258233.3279 | 0 | 19627238.7281 | 998673.3718 | 7386167.1151 | 52270312.5429
2024-09-01 | 2024 | 9 | 47318717.7831 | 10.4134 | 216.5743 | 42.825 | 117 | 24258233.3279 | 373054.6377 | 12690126.4435 | 650796.6596 | 7449840.9696 | 45422052.0382
2024-10-01 | 2024 | 10 | 39877494.336 | 130.1964 | 62.2667 | 7.776 | 118 | 24258233.3279 | 4664231.7488 | 3648502.3401 | 118169.806 | 7513514.824 | 40202652.0467
2024-11-01 | 2024 | 11 | 40926997.4325 | 307.4382 | 5.6392 | 2.376 | 119 | 24258233.3279 | 11013847.4594 | 330425.7941 | 36107.8804 | 7577188.6784 | 43215803.1402
2024-12-01 | 2024 | 12 | 47973236.8752 | 453.928 | 0.12792 | 0 | 120 | 24258233.3279 | 16261782.2424 | 7495.2504 | 0 | 7640862.5329 | 48168373.3535
2025-01-01 | 2025 | 1 |  | 573.3342 | 0 | 0 | 121 | 24258233.3279 | 20539458.9367 | 0 | 0 | 7704536.3873 | 52502228.6519
2025-02-01 | 2025 | 2 |  | 511.055 | 0 | 0 | 122 | 24258233.3279 | 18308333.6693 | 0 | 0 | 7768210.2418 | 50334777.2389
2025-03-01 | 2025 | 3 |  | 422.133 | 0.51875 | 0.12969 | 123 | 24258233.3279 | 15122738.9299 | 30396.048 | 1970.8159 | 7831884.0962 | 47245223.2179
2025-04-01 | 2025 | 4 |  | 234.5702 | 12.7912 | 3.1978 | 124 | 24258233.3279 | 8403381.6014 | 749500.6246 | 48596.0465 | 7895557.9506 | 41355269.551
2025-05-01 | 2025 | 5 |  | 64.2948 | 130.2245 | 32.5561 | 125 | 24258233.3279 | 2303334.8206 | 7630475.0177 | 494743.9761 | 7959231.8051 | 42646018.9473
2025-06-01 | 2025 | 6 |  | 3.2342 | 254.5183 | 63.6296 | 126 | 24258233.3279 | 115862.677 | 14913444.7763 | 966956.4409 | 8022905.6595 | 48277402.8815
2025-07-01 | 2025 | 7 |  | 0 | 359.9474 | 89.9868 | 127 | 24258233.3279 | 0 | 21091041.5379 | 1367498.8419 | 8086579.514 | 54803353.2216
2025-08-01 | 2025 | 8 |  | 0 | 334.9656 | 83.7414 | 128 | 24258233.3279 | 0 | 19627238.7281 | 1272588.9418 | 8150253.3684 | 53308314.3661
2025-09-01 | 2025 | 9 |  | 10.4134 | 216.5743 | 54.1436 | 129 | 24258233.3279 | 373054.6377 | 12690126.4435 | 822801.1492 | 8213927.2228 | 46358142.7811
2025-10-01 | 2025 | 10 |  | 130.1964 | 62.2667 | 15.5667 | 130 | 24258233.3279 | 4664231.7488 | 3648502.3401 | 236561.2298 | 8277601.0773 | 41085129.7239
2025-11-01 | 2025 | 11 |  | 307.4382 | 5.6392 | 1.4098 | 131 | 24258233.3279 | 11013847.4594 | 330425.7941 | 21424.1146 | 8341274.9317 | 43965205.6276
2025-12-01 | 2025 | 12 |  | 453.928 | 0.12792 | 0.031979 | 132 | 24258233.3279 | 16261782.2424 | 7495.2504 | 485.9763 | 8404948.7862 | 48932945.5831
2026-01-01 | 2026 | 1 |  | 573.3342 | 0 | 0 | 133 | 24258233.3279 | 20539458.9367 | 0 | 0 | 8468622.6406 | 53266314.9052
2026-02-01 | 2026 | 2 |  | 511.055 | 0 | 0 | 134 | 24258233.3279 | 18308333.6693 | 0 | 0 | 8532296.495 | 51098863.4922
2026-03-01 | 2026 | 3 |  | 422.133 | 0.51875 | 0.12969 | 135 | 24258233.3279 | 15122738.9299 | 30396.048 | 1970.8159 | 8595970.3495 | 48009309.4712
2026-04-01 | 2026 | 4 |  | 234.5702 | 12.7912 | 3.1978 | 136 | 24258233.3279 | 8403381.6014 | 749500.6246 | 48596.0465 | 8659644.2039 | 42119355.8043
2026-05-01 | 2026 | 5 |  | 64.2948 | 130.2245 | 32.5561 | 137 | 24258233.3279 | 2303334.8206 | 7630475.0177 | 494743.9761 | 8723318.0584 | 43410105.2006
2026-06-01 | 2026 | 6 |  | 3.2342 | 254.5183 | 63.6296 | 138 | 24258233.3279 | 115862.677 | 14913444.7763 | 966956.4409 | 8786991.9128 | 49041489.1348
2026-07-01 | 2026 | 7 |  | 0 | 359.9474 | 89.9868 | 139 | 24258233.3279 | 0 | 21091041.5379 | 1367498.8419 | 8850665.7672 | 55567439.4749
2026-08-01 | 2026 | 8 |  | 0 | 334.9656 | 83.7414 | 140 | 24258233.3279 | 0 | 19627238.7281 | 1272588.9418 | 8914339.6217 | 54072400.6194
2026-09-01 | 2026 | 9 |  | 10.4134 | 216.5743 | 54.1436 | 141 | 24258233.3279 | 373054.6377 | 12690126.4435 | 822801.1492 | 8978013.4761 | 47122229.0344
2026-10-01 | 2026 | 10 |  | 130.1964 | 62.2667 | 15.5667 | 142 | 24258233.3279 | 4664231.7488 | 3648502.3401 | 236561.2298 | 9041687.3306 | 41849215.9772
2026-11-01 | 2026 | 11 |  | 307.4382 | 5.6392 | 1.4098 | 143 | 24258233.3279 | 11013847.4594 | 330425.7941 | 21424.1146 | 9105361.185 | 44729291.8809
2026-12-01 | 2026 | 12 |  | 453.928 | 0.12792 | 0.031979 | 144 | 24258233.3279 | 16261782.2424 | 7495.2504 | 485.9763 | 9169035.0394 | 49697031.8364

## GS<50 Normalized Monthly
Date | Year | Month | GS_lt_50_NoCDM | HDD16 | CDD14 | COVID_AM | Month Days | GS_lt_50_Customers | const | HDD16 | CDD14 | COVID_AM | Month Days | GS_lt_50_Customers | WN Predicted
2015-01-01 | 2015 | 1 | 13822388.7968 | 635.3342 | 0 | 0 | 31 | 3993 | -7073038.2868 | 3422574.2238 | 0 | 0 | 8317892.4454 | 7485477.711 | 12152906.0934
2015-02-01 | 2015 | 2 | 12768909.6458 | 567.655 | 0 | 0 | 28 | 3993 | -7073038.2868 | 3057983.4669 | 0 | 0 | 7512935.112 | 7485477.711 | 10983358.0031
2015-03-01 | 2015 | 3 | 12329126.1242 | 484.133 | 0 | 0 | 31 | 3986 | -7073038.2868 | 2608046.4882 | 0 | 0 | 8317892.4454 | 7472355.1605 | 11325255.8074
2015-04-01 | 2015 | 4 | 10623916.1712 | 292.8111 | 2.1908 | 0 | 30 | 3993 | -7073038.2868 | 1577386.6373 | 27628.1107 | 0 | 8049573.3343 | 7485477.711 | 10067027.5065
2015-05-01 | 2015 | 5 | 10188832.8329 | 103.2594 | 52.4874 | 0 | 31 | 3998 | -7073038.2868 | 556263.0556 | 661907.3413 | 0 | 8317892.4454 | 7494850.9613 | 9957875.5168
2015-06-01 | 2015 | 6 | 10184617.7083 | 11.8907 | 137.6545 | 0 | 30 | 4011 | -7073038.2868 | 64055.7362 | 1735930.43 | 0 | 8049573.3343 | 7519221.4122 | 10295742.6259
2015-07-01 | 2015 | 7 | 11315953.5892 | 0.074583 | 235.9474 | 0 | 31 | 4021 | -7073038.2868 | 401.7838 | 2975479.7858 | 0 | 8317892.4454 | 7537967.9128 | 11758703.6411
2015-08-01 | 2015 | 8 | 11031577.8717 | 0.75042 | 210.9656 | 0 | 31 | 4021 | -7073038.2868 | 4042.5288 | 2660439.9938 | 0 | 8317892.4454 | 7537967.9128 | 11447304.5941
2015-09-01 | 2015 | 9 | 10798348.7416 | 26.3425 | 106.416 | 0 | 30 | 4033 | -7073038.2868 | 141908.4439 | 1341988.6002 | 0 | 8049573.3343 | 7560463.7136 | 10020895.8051
2015-10-01 | 2015 | 10 | 10006451.4173 | 181.3635 | 17.9871 | 0 | 31 | 4052 | -7073038.2868 | 977013.3273 | 226831.0976 | 0 | 8317892.4454 | 7596082.0649 | 10044780.6484
2015-11-01 | 2015 | 11 | 10647674.2704 | 366.7803 | 0.80833 | 0 | 30 | 4065 | -7073038.2868 | 1975862.3654 | 10193.7114 | 0 | 8049573.3343 | 7620452.5157 | 10583043.64
2015-12-01 | 2015 | 12 | 11180504.4507 | 515.928 | 0 | 0 | 31 | 4074 | -7073038.2868 | 2779327.7006 | 0 | 0 | 8317892.4454 | 7637324.3663 | 11661506.2256
2016-01-01 | 2016 | 1 | 12581251.3832 | 635.3342 | 0 | 0 | 31 | 4082 | -7073038.2868 | 3422574.2238 | 0 | 0 | 8317892.4454 | 7652321.5668 | 12319749.9492
2016-02-01 | 2016 | 2 | 11589929.2718 | 567.655 | 0 | 0 | 29 | 4129 | -7073038.2868 | 3057983.4669 | 0 | 0 | 7781254.2231 | 7740430.1199 | 11506629.5231
2016-03-01 | 2016 | 3 | 11679242.5424 | 484.133 | 0 | 0 | 31 | 4147 | -7073038.2868 | 2608046.4882 | 0 | 0 | 8317892.4454 | 7774173.8211 | 11627074.4679
2016-04-01 | 2016 | 4 | 10411421.1176 | 292.8111 | 2.1908 | 0 | 30 | 4159 | -7073038.2868 | 1577386.6373 | 27628.1107 | 0 | 8049573.3343 | 7796669.6219 | 10378219.4173
2016-05-01 | 2016 | 5 | 10228476.8589 | 103.2594 | 52.4874 | 0 | 31 | 4156 | -7073038.2868 | 556263.0556 | 661907.3413 | 0 | 8317892.4454 | 7791045.6717 | 10254070.2272
2016-06-01 | 2016 | 6 | 10465207.7737 | 11.8907 | 137.6545 | 0 | 30 | 4153 | -7073038.2868 | 64055.7362 | 1735930.43 | 0 | 8049573.3343 | 7785421.7215 | 10561942.9352
2016-07-01 | 2016 | 7 | 11859424.8613 | 0.074583 | 235.9474 | 0 | 31 | 4177 | -7073038.2868 | 401.7838 | 2975479.7858 | 0 | 8317892.4454 | 7830413.323 | 12051149.0513
2016-08-01 | 2016 | 8 | 12306932.6726 | 0.75042 | 210.9656 | 0 | 31 | 4165 | -7073038.2868 | 4042.5288 | 2660439.9938 | 0 | 8317892.4454 | 7807917.5222 | 11717254.2035
2016-09-01 | 2016 | 9 | 10662137.5759 | 26.3425 | 106.416 | 0 | 30 | 4177 | -7073038.2868 | 141908.4439 | 1341988.6002 | 0 | 8049573.3343 | 7830413.323 | 10290845.4145
2016-10-01 | 2016 | 10 | 10050178.5469 | 181.3635 | 17.9871 | 0 | 31 | 4154 | -7073038.2868 | 977013.3273 | 226831.0976 | 0 | 8317892.4454 | 7787296.3715 | 10235994.9551
2016-11-01 | 2016 | 11 | 10467644.5936 | 366.7803 | 0.80833 | 0 | 30 | 4148 | -7073038.2868 | 1975862.3654 | 10193.7114 | 0 | 8049573.3343 | 7776048.4711 | 10738639.5954
2016-12-01 | 2016 | 12 | 11890572.9672 | 515.928 | 0 | 0 | 31 | 4150 | -7073038.2868 | 2779327.7006 | 0 | 0 | 8317892.4454 | 7779797.7713 | 11803979.6305
2017-01-01 | 2017 | 1 | 12355535.1067 | 635.3342 | 0 | 0 | 31 | 4150 | -7073038.2868 | 3422574.2238 | 0 | 0 | 8317892.4454 | 7779797.7713 | 12447226.1537
2017-02-01 | 2017 | 2 | 11059039.5001 | 567.655 | 0 | 0 | 28 | 4144 | -7073038.2868 | 3057983.4669 | 0 | 0 | 7512935.112 | 7768549.8709 | 11266430.1629
2017-03-01 | 2017 | 3 | 12183406.0646 | 484.133 | 0 | 0 | 31 | 4150 | -7073038.2868 | 2608046.4882 | 0 | 0 | 8317892.4454 | 7779797.7713 | 11632698.4181
2017-04-01 | 2017 | 4 | 10307837.7831 | 292.8111 | 2.1908 | 0 | 30 | 4151 | -7073038.2868 | 1577386.6373 | 27628.1107 | 0 | 8049573.3343 | 7781672.4213 | 10363222.2168
2017-05-01 | 2017 | 5 | 10255191.1396 | 103.2594 | 52.4874 | 0 | 31 | 4160 | -7073038.2868 | 556263.0556 | 661907.3413 | 0 | 8317892.4454 | 7798544.2719 | 10261568.8274
2017-06-01 | 2017 | 6 | 10271714.8466 | 11.8907 | 137.6545 | 0 | 30 | 4154 | -7073038.2868 | 64055.7362 | 1735930.43 | 0 | 8049573.3343 | 7787296.3715 | 10563817.5852
2017-07-01 | 2017 | 7 | 11368071.3219 | 0.074583 | 235.9474 | 0 | 31 | 4158 | -7073038.2868 | 401.7838 | 2975479.7858 | 0 | 8317892.4454 | 7794794.9718 | 12015530.7
2017-08-01 | 2017 | 8 | 11009225.6593 | 0.75042 | 210.9656 | 0 | 31 | 4157 | -7073038.2868 | 4042.5288 | 2660439.9938 | 0 | 8317892.4454 | 7792920.3217 | 11702257.0029
2017-09-01 | 2017 | 9 | 10614412.6681 | 26.3425 | 106.416 | 0 | 30 | 4169 | -7073038.2868 | 141908.4439 | 1341988.6002 | 0 | 8049573.3343 | 7815416.1225 | 10275848.214
2017-10-01 | 2017 | 10 | 10086644.0149 | 181.3635 | 17.9871 | 0 | 31 | 4175 | -7073038.2868 | 977013.3273 | 226831.0976 | 0 | 8317892.4454 | 7826664.0229 | 10275362.6064
2017-11-01 | 2017 | 11 | 11102990.2969 | 366.7803 | 0.80833 | 0 | 30 | 4189 | -7073038.2868 | 1975862.3654 | 10193.7114 | 0 | 8049573.3343 | 7852909.1238 | 10815500.2481
2017-12-01 | 2017 | 12 | 12738018.5105 | 515.928 | 0 | 0 | 31 | 4186 | -7073038.2868 | 2779327.7006 | 0 | 0 | 8317892.4454 | 7847285.1736 | 11871467.0329
2018-01-01 | 2018 | 1 | 13743847.2362 | 635.3342 | 0 | 0 | 31 | 4200 | -7073038.2868 | 3422574.2238 | 0 | 0 | 8317892.4454 | 7873530.2745 | 12540958.6569
2018-02-01 | 2018 | 2 | 11791318.0272 | 567.655 | 0 | 0 | 28 | 4210 | -7073038.2868 | 3057983.4669 | 0 | 0 | 7512935.112 | 7892276.7752 | 11390157.0673
2018-03-01 | 2018 | 3 | 12122391.5043 | 484.133 | 0 | 0 | 31 | 4215 | -7073038.2868 | 2608046.4882 | 0 | 0 | 8317892.4454 | 7901650.0255 | 11754550.6724
2018-04-01 | 2018 | 4 | 11217887.0584 | 292.8111 | 2.1908 | 0 | 30 | 4218 | -7073038.2868 | 1577386.6373 | 27628.1107 | 0 | 8049573.3343 | 7907273.9757 | 10488823.7712
2018-05-01 | 2018 | 5 | 10536315.1857 | 103.2594 | 52.4874 | 0 | 31 | 4162 | -7073038.2868 | 556263.0556 | 661907.3413 | 0 | 8317892.4454 | 7802293.572 | 10265318.1276
2018-06-01 | 2018 | 6 | 10734643.3722 | 11.8907 | 137.6545 | 0 | 30 | 4160 | -7073038.2868 | 64055.7362 | 1735930.43 | 0 | 8049573.3343 | 7798544.2719 | 10575065.4856
2018-07-01 | 2018 | 7 | 12267261.0263 | 0.074583 | 235.9474 | 0 | 31 | 4168 | -7073038.2868 | 401.7838 | 2975479.7858 | 0 | 8317892.4454 | 7813541.4724 | 12034277.2007
2018-08-01 | 2018 | 8 | 12704659.585 | 0.75042 | 210.9656 | 0 | 31 | 4184 | -7073038.2868 | 4042.5288 | 2660439.9938 | 0 | 8317892.4454 | 7843535.8735 | 11752872.5547
2018-09-01 | 2018 | 9 | 11179301.1597 | 26.3425 | 106.416 | 0 | 30 | 4221 | -7073038.2868 | 141908.4439 | 1341988.6002 | 0 | 8049573.3343 | 7912897.9259 | 10373330.0174
2018-10-01 | 2018 | 10 | 11018001.2645 | 181.3635 | 17.9871 | 0 | 31 | 4238 | -7073038.2868 | 977013.3273 | 226831.0976 | 0 | 8317892.4454 | 7944766.977 | 10393465.5606
2018-11-01 | 2018 | 11 | 11411106.129 | 366.7803 | 0.80833 | 0 | 30 | 4206 | -7073038.2868 | 1975862.3654 | 10193.7114 | 0 | 8049573.3343 | 7884778.1749 | 10847369.2992
2018-12-01 | 2018 | 12 | 11879583.6829 | 515.928 | 0 | 0 | 31 | 4210 | -7073038.2868 | 2779327.7006 | 0 | 0 | 8317892.4454 | 7892276.7752 | 11916458.6344
2019-01-01 | 2019 | 1 | 12427019.3578 | 635.3342 | 0 | 0 | 31 | 4216 | -7073038.2868 | 3422574.2238 | 0 | 0 | 8317892.4454 | 7903524.6756 | 12570953.058
2019-02-01 | 2019 | 2 | 10817934.014 | 567.655 | 0 | 0 | 28 | 4209 | -7073038.2868 | 3057983.4669 | 0 | 0 | 7512935.112 | 7890402.1251 | 11388282.4172
2019-03-01 | 2019 | 3 | 11178126.2248 | 484.133 | 0 | 0 | 31 | 4202 | -7073038.2868 | 2608046.4882 | 0 | 0 | 8317892.4454 | 7877279.5747 | 11730180.2215
2019-04-01 | 2019 | 4 | 9605223.0161 | 292.8111 | 2.1908 | 0 | 30 | 4202 | -7073038.2868 | 1577386.6373 | 27628.1107 | 0 | 8049573.3343 | 7877279.5747 | 10458829.3701
2019-05-01 | 2019 | 5 | 9221277.1523 | 103.2594 | 52.4874 | 0 | 31 | 4196 | -7073038.2868 | 556263.0556 | 661907.3413 | 0 | 8317892.4454 | 7866031.6743 | 10329056.2298
2019-06-01 | 2019 | 6 | 9417230.9672 | 11.8907 | 137.6545 | 0 | 30 | 4194 | -7073038.2868 | 64055.7362 | 1735930.43 | 0 | 8049573.3343 | 7862282.3741 | 10638803.5878
2019-07-01 | 2019 | 7 | 11222943.6466 | 0.074583 | 235.9474 | 0 | 31 | 4188 | -7073038.2868 | 401.7838 | 2975479.7858 | 0 | 8317892.4454 | 7851034.4737 | 12071770.202
2019-08-01 | 2019 | 8 | 10444170.9947 | 0.75042 | 210.9656 | 0 | 31 | 4187 | -7073038.2868 | 4042.5288 | 2660439.9938 | 0 | 8317892.4454 | 7849159.8237 | 11758496.5049
2019-09-01 | 2019 | 9 | 9115439.819 | 26.3425 | 106.416 | 0 | 30 | 4186 | -7073038.2868 | 141908.4439 | 1341988.6002 | 0 | 8049573.3343 | 7847285.1736 | 10307717.2651
2019-10-01 | 2019 | 10 | 9056576.7105 | 181.3635 | 17.9871 | 0 | 31 | 4187 | -7073038.2868 | 977013.3273 | 226831.0976 | 0 | 8317892.4454 | 7849159.8237 | 10297858.4072
2019-11-01 | 2019 | 11 | 10350429.6997 | 366.7803 | 0.80833 | 0 | 30 | 4184 | -7073038.2868 | 1975862.3654 | 10193.7114 | 0 | 8049573.3343 | 7843535.8735 | 10806126.9978
2019-12-01 | 2019 | 12 | 11008452.1351 | 515.928 | 0 | 0 | 31 | 4187 | -7073038.2868 | 2779327.7006 | 0 | 0 | 8317892.4454 | 7849159.8237 | 11873341.6829
2020-01-01 | 2020 | 1 | 12171705.2989 | 635.3342 | 0 | 0 | 31 | 4193 | -7073038.2868 | 3422574.2238 | 0 | 0 | 8317892.4454 | 7860407.7241 | 12527836.1065
2020-02-01 | 2020 | 2 | 11320017.3881 | 567.655 | 0 | 0 | 29 | 4199 | -7073038.2868 | 3057983.4669 | 0 | 0 | 7781254.2231 | 7871655.6245 | 11637855.0277
2020-03-01 | 2020 | 3 | 10567020.2753 | 484.133 | 0 | 0.5 | 31 | 4202 | -7073038.2868 | 2608046.4882 | 0 | -790435.7491 | 8317892.4454 | 7877279.5747 | 10939744.4724
2020-04-01 | 2020 | 4 | 8512616.9185 | 292.8111 | 2.1908 | 1 | 30 | 4201 | -7073038.2868 | 1577386.6373 | 27628.1107 | -1580871.4983 | 8049573.3343 | 7875404.9246 | 8876083.2218
2020-05-01 | 2020 | 5 | 8422331.1027 | 103.2594 | 52.4874 | 1 | 31 | 4201 | -7073038.2868 | 556263.0556 | 661907.3413 | -1580871.4983 | 8317892.4454 | 7875404.9246 | 8757557.9818
2020-06-01 | 2020 | 6 | 9420600.9623 | 11.8907 | 137.6545 | 0.5 | 30 | 4205 | -7073038.2868 | 64055.7362 | 1735930.43 | -790435.7491 | 8049573.3343 | 7882903.5249 | 9868988.9894
2020-07-01 | 2020 | 7 | 11675848.9156 | 0.074583 | 235.9474 | 0.5 | 31 | 4208 | -7073038.2868 | 401.7838 | 2975479.7858 | -790435.7491 | 8317892.4454 | 7888527.4751 | 11318827.4541
2020-08-01 | 2020 | 8 | 10788969.8335 | 0.75042 | 210.9656 | 0.5 | 31 | 4205 | -7073038.2868 | 4042.5288 | 2660439.9938 | -790435.7491 | 8317892.4454 | 7882903.5249 | 11001804.4569
2020-09-01 | 2020 | 9 | 9145054.4284 | 26.3425 | 106.416 | 0.5 | 30 | 4229 | -7073038.2868 | 141908.4439 | 1341988.6002 | -790435.7491 | 8049573.3343 | 7927895.1264 | 9597891.4688
2020-10-01 | 2020 | 10 | 9117151.985 | 181.3635 | 17.9871 | 0.5 | 31 | 4208 | -7073038.2868 | 977013.3273 | 226831.0976 | -790435.7491 | 8317892.4454 | 7888527.4751 | 9546790.3095
2020-11-01 | 2020 | 11 | 9609320.7237 | 366.7803 | 0.80833 | 0.5 | 30 | 4241 | -7073038.2868 | 1975862.3654 | 10193.7114 | -790435.7491 | 8049573.3343 | 7950390.9272 | 10122546.3024
2020-12-01 | 2020 | 12 | 10889770.6753 | 515.928 | 0 | 0.5 | 31 | 4248 | -7073038.2868 | 2779327.7006 | 0 | -790435.7491 | 8317892.4454 | 7963513.4777 | 11197259.5878
2021-01-01 | 2021 | 1 | 10763346.6824 | 635.3342 | 0 | 0.5 | 31 | 4251 | -7073038.2868 | 3422574.2238 | 0 | -790435.7491 | 8317892.4454 | 7969137.4279 | 11846130.0611
2021-02-01 | 2021 | 2 | 10132166.5948 | 567.655 | 0 | 0.5 | 28 | 4260 | -7073038.2868 | 3057983.4669 | 0 | -790435.7491 | 7512935.112 | 7986009.2785 | 10693453.8214
2021-03-01 | 2021 | 3 | 11692819.5332 | 484.133 | 0 | 0.5 | 31 | 4267 | -7073038.2868 | 2608046.4882 | 0 | -790435.7491 | 8317892.4454 | 7999131.8289 | 11061596.7266
2021-04-01 | 2021 | 4 | 9326953.1395 | 292.8111 | 2.1908 | 0.5 | 30 | 4264 | -7073038.2868 | 1577386.6373 | 27628.1107 | -790435.7491 | 8049573.3343 | 7993507.8787 | 9784621.9251
2021-05-01 | 2021 | 5 | 9012498.4994 | 103.2594 | 52.4874 | 0.5 | 31 | 4268 | -7073038.2868 | 556263.0556 | 661907.3413 | -790435.7491 | 8317892.4454 | 8001006.479 | 9673595.2853
2021-06-01 | 2021 | 6 | 10159439.5941 | 11.8907 | 137.6545 | 0.5 | 30 | 4270 | -7073038.2868 | 64055.7362 | 1735930.43 | -790435.7491 | 8049573.3343 | 8004755.7791 | 9990841.2437
2021-07-01 | 2021 | 7 | 10931617.1537 | 0.074583 | 235.9474 | 0.5 | 31 | 4273 | -7073038.2868 | 401.7838 | 2975479.7858 | -790435.7491 | 8317892.4454 | 8010379.7293 | 11440679.7084
2021-08-01 | 2021 | 8 | 12105944.8302 | 0.75042 | 210.9656 | 0.5 | 31 | 4277 | -7073038.2868 | 4042.5288 | 2660439.9938 | -790435.7491 | 8317892.4454 | 8017878.3296 | 11136779.2617
2021-09-01 | 2021 | 9 | 9946552.9282 | 26.3425 | 106.416 | 0.5 | 30 | 4283 | -7073038.2868 | 141908.4439 | 1341988.6002 | -790435.7491 | 8049573.3343 | 8029126.23 | 9699122.5723
2021-10-01 | 2021 | 10 | 9633925.5436 | 181.3635 | 17.9871 | 0.5 | 31 | 4282 | -7073038.2868 | 977013.3273 | 226831.0976 | -790435.7491 | 8317892.4454 | 8027251.5799 | 9685514.4143
2021-11-01 | 2021 | 11 | 10325575.8058 | 366.7803 | 0.80833 | 0.5 | 30 | 4281 | -7073038.2868 | 1975862.3654 | 10193.7114 | -790435.7491 | 8049573.3343 | 8025376.9298 | 10197532.305
2021-12-01 | 2021 | 12 | 12083532.6555 | 515.928 | 0 | 0.5 | 31 | 4277 | -7073038.2868 | 2779327.7006 | 0 | -790435.7491 | 8317892.4454 | 8017878.3296 | 11251624.4397
2022-01-01 | 2022 | 1 | 12661457.1207 | 635.3342 | 0 | 0.25 | 31 | 4288 | -7073038.2868 | 3422574.2238 | 0 | -395217.8746 | 8317892.4454 | 8038499.4803 | 12310709.9881
2022-02-01 | 2022 | 2 | 11636323.4734 | 567.655 | 0 | 0.25 | 28 | 4294 | -7073038.2868 | 3057983.4669 | 0 | -395217.8746 | 7512935.112 | 8049747.3807 | 11152409.7982
2022-03-01 | 2022 | 3 | 11910788.0531 | 484.133 | 0 | 0.25 | 31 | 4283 | -7073038.2868 | 2608046.4882 | 0 | -395217.8746 | 8317892.4454 | 8029126.23 | 11486809.0022
2022-04-01 | 2022 | 4 | 10242680.9696 | 292.8111 | 2.1908 | 0.25 | 30 | 4284 | -7073038.2868 | 1577386.6373 | 27628.1107 | -395217.8746 | 8049573.3343 | 8031000.88 | 10217332.8009
2022-05-01 | 2022 | 5 | 10163818.6925 | 103.2594 | 52.4874 | 0.25 | 31 | 4290 | -7073038.2868 | 556263.0556 | 661907.3413 | -395217.8746 | 8317892.4454 | 8042248.7804 | 10110055.4614
2022-06-01 | 2022 | 6 | 10484665.2039 | 11.8907 | 137.6545 | 0.25 | 30 | 4306 | -7073038.2868 | 64055.7362 | 1735930.43 | -395217.8746 | 8049573.3343 | 8072243.1815 | 10453546.5206
2022-07-01 | 2022 | 7 | 11721265.666 | 0.074583 | 235.9474 | 0.25 | 31 | 4310 | -7073038.2868 | 401.7838 | 2975479.7858 | -395217.8746 | 8317892.4454 | 8079741.7817 | 11905259.6354
2022-08-01 | 2022 | 8 | 12184861.3298 | 0.75042 | 210.9656 | 0.25 | 31 | 4310 | -7073038.2868 | 4042.5288 | 2660439.9938 | -395217.8746 | 8317892.4454 | 8079741.7817 | 11593860.5884
2022-09-01 | 2022 | 9 | 10446268.0788 | 26.3425 | 106.416 | 0.25 | 30 | 4317 | -7073038.2868 | 141908.4439 | 1341988.6002 | -395217.8746 | 8049573.3343 | 8092864.3322 | 10158078.5491
2022-10-01 | 2022 | 10 | 9864109.8869 | 181.3635 | 17.9871 | 0.25 | 31 | 4318 | -7073038.2868 | 977013.3273 | 226831.0976 | -395217.8746 | 8317892.4454 | 8094738.9822 | 10148219.6912
2022-11-01 | 2022 | 11 | 10711710.1567 | 366.7803 | 0.80833 | 0.25 | 30 | 4330 | -7073038.2868 | 1975862.3654 | 10193.7114 | -395217.8746 | 8049573.3343 | 8117234.783 | 10684608.0328
2022-12-01 | 2022 | 12 | 12176416.0014 | 515.928 | 0 | 0.25 | 31 | 4328 | -7073038.2868 | 2779327.7006 | 0 | -395217.8746 | 8317892.4454 | 8113485.4829 | 11742449.4676
2023-01-01 | 2023 | 1 | 11917827.9458 | 635.3342 | 0 | 0 | 31 | 4326 | -7073038.2868 | 3422574.2238 | 0 | 0 | 8317892.4454 | 8109736.1828 | 12777164.5652
2023-02-01 | 2023 | 2 | 11283419.2343 | 567.655 | 0 | 0 | 28 | 4326 | -7073038.2868 | 3057983.4669 | 0 | 0 | 7512935.112 | 8109736.1828 | 11607616.4748
2023-03-01 | 2023 | 3 | 11829923.5502 | 484.133 | 0 | 0 | 31 | 4323 | -7073038.2868 | 2608046.4882 | 0 | 0 | 8317892.4454 | 8104112.2326 | 11957012.8794
2023-04-01 | 2023 | 4 | 10009865.137 | 292.8111 | 2.1908 | 0 | 30 | 4324 | -7073038.2868 | 1577386.6373 | 27628.1107 | 0 | 8049573.3343 | 8105986.8826 | 10687536.6781
2023-05-01 | 2023 | 5 | 10377500.4081 | 103.2594 | 52.4874 | 0 | 31 | 4331 | -7073038.2868 | 556263.0556 | 661907.3413 | 0 | 8317892.4454 | 8119109.4331 | 10582133.9886
2023-06-01 | 2023 | 6 | 11128957.5234 | 11.8907 | 137.6545 | 0 | 30 | 4427 | -7073038.2868 | 64055.7362 | 1735930.43 | 0 | 8049573.3343 | 8299075.8394 | 11075597.0531
2023-07-01 | 2023 | 7 | 12548734.3697 | 0.074583 | 235.9474 | 0 | 31 | 4428 | -7073038.2868 | 401.7838 | 2975479.7858 | 0 | 8317892.4454 | 8300950.4894 | 12521686.2177
2023-08-01 | 2023 | 8 | 11742365.3486 | 0.75042 | 210.9656 | 0 | 31 | 4431 | -7073038.2868 | 4042.5288 | 2660439.9938 | 0 | 8317892.4454 | 8306574.4396 | 12215911.1209
2023-09-01 | 2023 | 9 | 10872890.4048 | 26.3425 | 106.416 | 0 | 30 | 4430 | -7073038.2868 | 141908.4439 | 1341988.6002 | 0 | 8049573.3343 | 8304699.7896 | 10765131.8811
2023-10-01 | 2023 | 10 | 10590155.2374 | 181.3635 | 17.9871 | 0 | 31 | 4441 | -7073038.2868 | 977013.3273 | 226831.0976 | 0 | 8317892.4454 | 8325320.9403 | 10774019.5238
2023-11-01 | 2023 | 11 | 11130031.2133 | 366.7803 | 0.80833 | 0 | 30 | 4460 | -7073038.2868 | 1975862.3654 | 10193.7114 | 0 | 8049573.3343 | 8360939.2915 | 11323530.4158
2023-12-01 | 2023 | 12 | 12205774.2807 | 515.928 | 0 | 0 | 31 | 4474 | -7073038.2868 | 2779327.7006 | 0 | 0 | 8317892.4454 | 8387184.3924 | 12411366.2517
2024-01-01 | 2024 | 1 | 13014635.148 | 635.3342 | 0 | 0 | 31 | 4429 | -7073038.2868 | 3422574.2238 | 0 | 0 | 8317892.4454 | 8302825.1395 | 12970253.5219
2024-02-01 | 2024 | 2 | 11809067.1145 | 567.655 | 0 | 0 | 29 | 4427 | -7073038.2868 | 3057983.4669 | 0 | 0 | 7781254.2231 | 8299075.8394 | 12065275.2426
2024-03-01 | 2024 | 3 | 11846684.1578 | 484.133 | 0 | 0 | 31 | 4431 | -7073038.2868 | 2608046.4882 | 0 | 0 | 8317892.4454 | 8306574.4396 | 12159475.0865
2024-04-01 | 2024 | 4 | 10810229.1986 | 292.8111 | 2.1908 | 0 | 30 | 4433 | -7073038.2868 | 1577386.6373 | 27628.1107 | 0 | 8049573.3343 | 8310323.7398 | 10891873.5352
2024-05-01 | 2024 | 5 | 10819174.8701 | 103.2594 | 52.4874 | 0 | 31 | 4438 | -7073038.2868 | 556263.0556 | 661907.3413 | 0 | 8317892.4454 | 8319696.9901 | 10782721.5456
2024-06-01 | 2024 | 6 | 11549073.4886 | 11.8907 | 137.6545 | 0 | 30 | 4437 | -7073038.2868 | 64055.7362 | 1735930.43 | 0 | 8049573.3343 | 8317822.34 | 11094343.5537
2024-07-01 | 2024 | 7 | 13187153.3134 | 0.074583 | 235.9474 | 0 | 31 | 4438 | -7073038.2868 | 401.7838 | 2975479.7858 | 0 | 8317892.4454 | 8319696.9901 | 12540432.7183
2024-08-01 | 2024 | 8 | 12521070.2525 | 0.75042 | 210.9656 | 0 | 31 | 4440 | -7073038.2868 | 4042.5288 | 2660439.9938 | 0 | 8317892.4454 | 8323446.2902 | 12232782.9714
2024-09-01 | 2024 | 9 | 11155265.6654 | 26.3425 | 106.416 | 0 | 30 | 4445 | -7073038.2868 | 141908.4439 | 1341988.6002 | 0 | 8049573.3343 | 8332819.5405 | 10793251.6321
2024-10-01 | 2024 | 10 | 10522214.7058 | 181.3635 | 17.9871 | 0 | 31 | 4447 | -7073038.2868 | 977013.3273 | 226831.0976 | 0 | 8317892.4454 | 8336568.8407 | 10785267.4242
2024-11-01 | 2024 | 11 | 11119088.5636 | 366.7803 | 0.80833 | 0 | 30 | 4465 | -7073038.2868 | 1975862.3654 | 10193.7114 | 0 | 8049573.3343 | 8370312.5419 | 11332903.6662
2024-12-01 | 2024 | 12 | 12973645.2482 | 515.928 | 0 | 0 | 31 | 4469 | -7073038.2868 | 2779327.7006 | 0 | 0 | 8317892.4454 | 8377811.1421 | 12401993.0014
2025-01-01 | 2025 | 1 |  | 635.3342 | 0 |  | 31 | 4471 | -7073038.2868 | 3422574.2238 | 0 | 0 | 8317892.4454 | 8381560.4422 | 13048988.8247
2025-02-01 | 2025 | 2 |  | 567.655 | 0 |  | 28 | 4471 | -7073038.2868 | 3057983.4669 | 0 | 0 | 7512935.112 | 8381560.4422 | 11879440.7343
2025-03-01 | 2025 | 3 |  | 484.133 | 0 |  | 31 | 4480 | -7073038.2868 | 2608046.4882 | 0 | 0 | 8317892.4454 | 8398432.2928 | 12251332.9397
2025-04-01 | 2025 | 4 |  | 292.8111 | 2.1908 |  | 30 | 4478 | -7073038.2868 | 1577386.6373 | 27628.1107 | 0 | 8049573.3343 | 8394682.9927 | 10976232.7882
2025-05-01 | 2025 | 5 |  | 103.2594 | 52.4874 |  | 31 | 4481 | -7073038.2868 | 556263.0556 | 661907.3413 | 0 | 8317892.4454 | 8400306.9429 | 10863331.4984
2025-06-01 | 2025 | 6 |  | 11.8907 | 137.6545 |  | 30 | 4496 | -7073038.2868 | 64055.7362 | 1735930.43 | 0 | 8049573.3343 | 8428426.6939 | 11204947.9076
2025-07-01 | 2025 | 7 |  | 0.074583 | 235.9474 |  | 31 | 4500.1536 | -7073038.2868 | 401.7838 | 2975479.7858 | 0 | 8317892.4454 | 8436213.2394 | 12656948.9677
2025-08-01 | 2025 | 8 |  | 0.75042 | 210.9656 |  | 31 | 4504.311 | -7073038.2868 | 4042.5288 | 2660439.9938 | 0 | 8317892.4454 | 8444006.9785 | 12353343.6598
2025-09-01 | 2025 | 9 |  | 26.3425 | 106.416 |  | 30 | 4508.4723 | -7073038.2868 | 141908.4439 | 1341988.6002 | 0 | 8049573.3343 | 8451807.9178 | 10912240.0094
2025-10-01 | 2025 | 10 |  | 181.3635 | 17.9871 |  | 31 | 4512.6374 | -7073038.2868 | 977013.3273 | 226831.0976 | 0 | 8317892.4454 | 8459616.064 | 10908314.6475
2025-11-01 | 2025 | 11 |  | 366.7803 | 0.80833 |  | 30 | 4516.8064 | -7073038.2868 | 1975862.3654 | 10193.7114 | 0 | 8049573.3343 | 8467431.4236 | 11430022.5479
2025-12-01 | 2025 | 12 |  | 515.928 | 0 |  | 31 | 4520.9792 | -7073038.2868 | 2779327.7006 | 0 | 0 | 8317892.4454 | 8475254.0035 | 12499435.8627
2026-01-01 | 2026 | 1 |  | 635.3342 | 0 |  | 31 | 4522.0634 | -7073038.2868 | 3422574.2238 | 0 | 0 | 8317892.4454 | 8477286.3666 | 13144714.749
2026-02-01 | 2026 | 2 |  | 567.655 | 0 |  | 28 | 4526.241 | -7073038.2868 | 3057983.4669 | 0 | 0 | 7512935.112 | 8485118.0508 | 11982998.3429
2026-03-01 | 2026 | 3 |  | 484.133 | 0 |  | 31 | 4530.4226 | -7073038.2868 | 2608046.4882 | 0 | 0 | 8317892.4454 | 8492956.9703 | 12345857.6172
2026-04-01 | 2026 | 4 |  | 292.8111 | 2.1908 |  | 30 | 4534.608 | -7073038.2868 | 1577386.6373 | 27628.1107 | 0 | 8049573.3343 | 8500803.1317 | 11082352.9272
2026-05-01 | 2026 | 5 |  | 103.2594 | 52.4874 |  | 31 | 4538.7972 | -7073038.2868 | 556263.0556 | 661907.3413 | 0 | 8317892.4454 | 8508656.5418 | 10971681.0973
2026-06-01 | 2026 | 6 |  | 11.8907 | 137.6545 |  | 30 | 4542.9904 | -7073038.2868 | 64055.7362 | 1735930.43 | 0 | 8049573.3343 | 8516517.2071 | 11293038.4208
2026-07-01 | 2026 | 7 |  | 0.074583 | 235.9474 |  | 31 | 4547.1874 | -7073038.2868 | 401.7838 | 2975479.7858 | 0 | 8317892.4454 | 8524385.1345 | 12745120.8627
2026-08-01 | 2026 | 8 |  | 0.75042 | 210.9656 |  | 31 | 4551.3883 | -7073038.2868 | 4042.5288 | 2660439.9938 | 0 | 8317892.4454 | 8532260.3306 | 12441597.0119
2026-09-01 | 2026 | 9 |  | 26.3425 | 106.416 |  | 30 | 4555.593 | -7073038.2868 | 141908.4439 | 1341988.6002 | 0 | 8049573.3343 | 8540142.8022 | 11000574.8937
2026-10-01 | 2026 | 10 |  | 181.3635 | 17.9871 |  | 31 | 4559.8017 | -7073038.2868 | 977013.3273 | 226831.0976 | 0 | 8317892.4454 | 8548032.5559 | 10996731.1395
2026-11-01 | 2026 | 11 |  | 366.7803 | 0.80833 |  | 30 | 4564.0142 | -7073038.2868 | 1975862.3654 | 10193.7114 | 0 | 8049573.3343 | 8555929.5986 | 11518520.7229
2026-12-01 | 2026 | 12 |  | 515.928 | 0 |  | 31 | 4568.2307 | -7073038.2868 | 2779327.7006 | 0 | 0 | 8317892.4454 | 8563833.9368 | 12588015.7961

## GS 50-999 Normalized Monthly
Date | Year | Month | GS_50_999_NoCDM | HDD18 | CDD12 | COVID_AM | OEA_GDP | Month Days | const | HDD18 | CDD12 | COVID_AM | OEA_GDP | Month Days | WN Predicted
2015-01-01 | 2015 | 1 | 32704294.3811 | 697.3342 | 0 | 0 | 718589 | 31 | -8093755 | 12591031.1737 | 0 | 0 | 5047285.0611 | 22965522.3 | 32510083.5348
2015-02-01 | 2015 | 2 | 34105863.4908 | 624.255 | 0 | 0 | 718589 | 28 | -8093755 | 11271517.3944 | 0 | 0 | 5047285.0611 | 20743052.4 | 28968099.8554
2015-03-01 | 2015 | 3 | 29483042.3573 | 546.133 | 0.029583 | 0 | 718589 | 31 | -8093755 | 9860949.9451 | 841.0275 | 0 | 5047285.0611 | 22965522.3 | 29780843.3337
2015-04-01 | 2015 | 4 | 24984134.0402 | 352.414 | 5.6421 | 0 | 723727 | 30 | -8093755 | 6363169.4949 | 160399.3513 | 0 | 5083373.7719 | 22224699 | 25737886.6181
2015-05-01 | 2015 | 5 | 25167162.6899 | 150.1369 | 86.191 | 0 | 723727 | 31 | -8093755 | 2710864.3209 | 2450333.8708 | 0 | 5083373.7719 | 22965522.3 | 25116339.2637
2015-06-01 | 2015 | 6 | 24309134.1013 | 32.5209 | 194.9429 | 0 | 723727 | 30 | -8093755 | 587196.1746 | 5542049.8019 | 0 | 5083373.7719 | 22224699 | 25343563.7484
2015-07-01 | 2015 | 7 | 27428159.3679 | 1.6179 | 297.9474 | 0 | 730341 | 31 | -8093755 | 29213.0224 | 8470375.8206 | 0 | 5129829.7341 | 22965522.3 | 28501185.8771
2015-08-01 | 2015 | 8 | 26677898.1684 | 5.65 | 272.9656 | 0 | 730341 | 31 | -8093755 | 102016.1175 | 7760165.9962 | 0 | 5129829.7341 | 22965522.3 | 27863779.1478
2015-09-01 | 2015 | 9 | 25368422.1828 | 54.9594 | 158.6701 | 0 | 730341 | 30 | -8093755 | 992344.9186 | 4510849.3436 | 0 | 5129829.7341 | 22224699 | 24763967.9963
2015-10-01 | 2015 | 10 | 25684615.7148 | 237.8968 | 35.3283 | 0 | 737782 | 31 | -8093755 | 4295452.9353 | 1004352.7212 | 0 | 5182094.4475 | 22965522.3 | 25353667.404
2015-11-01 | 2015 | 11 | 27097679.1157 | 426.6299 | 2.2779 | 0 | 737782 | 30 | -8093755 | 7703208.3937 | 64759.1207 | 0 | 5182094.4475 | 22224699 | 27081005.9619
2015-12-01 | 2015 | 12 | 28956193.2415 | 577.928 | 0 | 0 | 737782 | 31 | -8093755 | 10435039.2024 | 0 | 0 | 5182094.4475 | 22965522.3 | 30488900.9499
2016-01-01 | 2016 | 1 | 32424680.3921 | 697.3342 | 0 | 0 | 743286 | 31 | -8093755 | 12591031.1737 | 0 | 0 | 5220753.8995 | 22965522.3 | 32683552.3733
2016-02-01 | 2016 | 2 | 28882414.6388 | 624.255 | 0 | 0 | 743286 | 29 | -8093755 | 11271517.3944 | 0 | 0 | 5220753.8995 | 21483875.7 | 29882391.9939
2016-03-01 | 2016 | 3 | 31071039.3104 | 546.133 | 0.029583 | 0 | 743286 | 31 | -8093755 | 9860949.9451 | 841.0275 | 0 | 5220753.8995 | 22965522.3 | 29954312.1722
2016-04-01 | 2016 | 4 | 25693792.1885 | 352.414 | 5.6421 | 0 | 740632 | 30 | -8093755 | 6363169.4949 | 160399.3513 | 0 | 5202112.5141 | 22224699 | 25856625.3603
2016-05-01 | 2016 | 5 | 25563625.5142 | 150.1369 | 86.191 | 0 | 740632 | 31 | -8093755 | 2710864.3209 | 2450333.8708 | 0 | 5202112.5141 | 22965522.3 | 25235078.0058
2016-06-01 | 2016 | 6 | 24988466.3743 | 32.5209 | 194.9429 | 0 | 740632 | 30 | -8093755 | 587196.1746 | 5542049.8019 | 0 | 5202112.5141 | 22224699 | 25462302.4905
2016-07-01 | 2016 | 7 | 30177913.7699 | 1.6179 | 297.9474 | 0 | 746606 | 31 | -8093755 | 29213.0224 | 8470375.8206 | 0 | 5244073.1911 | 22965522.3 | 28615429.3341
2016-08-01 | 2016 | 8 | 30103803.9295 | 5.65 | 272.9656 | 0 | 746606 | 31 | -8093755 | 102016.1175 | 7760165.9962 | 0 | 5244073.1911 | 22965522.3 | 27978022.6048
2016-09-01 | 2016 | 9 | 25339421.8315 | 54.9594 | 158.6701 | 0 | 746606 | 30 | -8093755 | 992344.9186 | 4510849.3436 | 0 | 5244073.1911 | 22224699 | 24878211.4533
2016-10-01 | 2016 | 10 | 26431491.6893 | 237.8968 | 35.3283 | 0 | 745381 | 31 | -8093755 | 4295452.9353 | 1004352.7212 | 0 | 5235468.9344 | 22965522.3 | 25407041.8909
2016-11-01 | 2016 | 11 | 26484968.3868 | 426.6299 | 2.2779 | 0 | 745381 | 30 | -8093755 | 7703208.3937 | 64759.1207 | 0 | 5235468.9344 | 22224699 | 27134380.4488
2016-12-01 | 2016 | 12 | 31221242.4913 | 577.928 | 0 | 0 | 745381 | 31 | -8093755 | 10435039.2024 | 0 | 0 | 5235468.9344 | 22965522.3 | 30542275.4369
2017-01-01 | 2017 | 1 | 34806736.4101 | 697.3342 | 0 | 0 | 756703 | 31 | -8093755 | 12591031.1737 | 0 | 0 | 5314993.3377 | 22965522.3 | 32777791.8115
2017-02-01 | 2017 | 2 | 28838170.0411 | 624.255 | 0 | 0 | 756703 | 28 | -8093755 | 11271517.3944 | 0 | 0 | 5314993.3377 | 20743052.4 | 29235808.1321
2017-03-01 | 2017 | 3 | 30947017.5821 | 546.133 | 0.029583 | 0 | 756703 | 31 | -8093755 | 9860949.9451 | 841.0275 | 0 | 5314993.3377 | 22965522.3 | 30048551.6104
2017-04-01 | 2017 | 4 | 25802014.5564 | 352.414 | 5.6421 | 0 | 764645 | 30 | -8093755 | 6363169.4949 | 160399.3513 | 0 | 5370777.0165 | 22224699 | 26025289.8627
2017-05-01 | 2017 | 5 | 27647143.9556 | 150.1369 | 86.191 | 0 | 764645 | 31 | -8093755 | 2710864.3209 | 2450333.8708 | 0 | 5370777.0165 | 22965522.3 | 25403742.5083
2017-06-01 | 2017 | 6 | 24510322.9723 | 32.5209 | 194.9429 | 0 | 764645 | 30 | -8093755 | 587196.1746 | 5542049.8019 | 0 | 5370777.0165 | 22224699 | 25630966.993
2017-07-01 | 2017 | 7 | 31469547.4425 | 1.6179 | 297.9474 | 0 | 765060 | 31 | -8093755 | 29213.0224 | 8470375.8206 | 0 | 5373691.928 | 22965522.3 | 28745048.071
2017-08-01 | 2017 | 8 | 27041145.812 | 5.65 | 272.9656 | 0 | 765060 | 31 | -8093755 | 102016.1175 | 7760165.9962 | 0 | 5373691.928 | 22965522.3 | 28107641.3417
2017-09-01 | 2017 | 9 | 27701627.0562 | 54.9594 | 158.6701 | 0 | 765060 | 30 | -8093755 | 992344.9186 | 4510849.3436 | 0 | 5373691.928 | 22224699 | 25007830.1902
2017-10-01 | 2017 | 10 | 28543126.7356 | 237.8968 | 35.3283 | 0 | 771452 | 31 | -8093755 | 4295452.9353 | 1004352.7212 | 0 | 5418588.5881 | 22965522.3 | 25590161.5446
2017-11-01 | 2017 | 11 | 28958644.8674 | 426.6299 | 2.2779 | 0 | 771452 | 30 | -8093755 | 7703208.3937 | 64759.1207 | 0 | 5418588.5881 | 22224699 | 27317500.1025
2017-12-01 | 2017 | 12 | 32603693.9793 | 577.928 | 0 | 0 | 771452 | 31 | -8093755 | 10435039.2024 | 0 | 0 | 5418588.5881 | 22965522.3 | 30725395.0906
2018-01-01 | 2018 | 1 | 33872703.0901 | 697.3342 | 0 | 0 | 779459 | 31 | -8093755 | 12591031.1737 | 0 | 0 | 5474828.8193 | 22965522.3 | 32937627.293
2018-02-01 | 2018 | 2 | 27039739.1702 | 624.255 | 0 | 0 | 779459 | 28 | -8093755 | 11271517.3944 | 0 | 0 | 5474828.8193 | 20743052.4 | 29395643.6136
2018-03-01 | 2018 | 3 | 28989337.3124 | 546.133 | 0.029583 | 0 | 779459 | 31 | -8093755 | 9860949.9451 | 841.0275 | 0 | 5474828.8193 | 22965522.3 | 30208387.0919
2018-04-01 | 2018 | 4 | 27292635.3598 | 352.414 | 5.6421 | 0 | 784896 | 30 | -8093755 | 6363169.4949 | 160399.3513 | 0 | 5513017.6712 | 22224699 | 26167530.5174
2018-05-01 | 2018 | 5 | 23108874.0492 | 150.1369 | 86.191 | 0 | 784896 | 31 | -8093755 | 2710864.3209 | 2450333.8708 | 0 | 5513017.6712 | 22965522.3 | 25545983.1629
2018-06-01 | 2018 | 6 | 26998818.8913 | 32.5209 | 194.9429 | 0 | 784896 | 30 | -8093755 | 587196.1746 | 5542049.8019 | 0 | 5513017.6712 | 22224699 | 25773207.6476
2018-07-01 | 2018 | 7 | 29341632.1125 | 1.6179 | 297.9474 | 0 | 794140 | 31 | -8093755 | 29213.0224 | 8470375.8206 | 0 | 5577946.4456 | 22965522.3 | 28949302.5887
2018-08-01 | 2018 | 8 | 26369450.3984 | 5.65 | 272.9656 | 0 | 794140 | 31 | -8093755 | 102016.1175 | 7760165.9962 | 0 | 5577946.4456 | 22965522.3 | 28311895.8594
2018-09-01 | 2018 | 9 | 25218454.8329 | 54.9594 | 158.6701 | 0 | 794140 | 30 | -8093755 | 992344.9186 | 4510849.3436 | 0 | 5577946.4456 | 22224699 | 25212084.7078
2018-10-01 | 2018 | 10 | 25367309.6514 | 237.8968 | 35.3283 | 0 | 799632 | 31 | -8093755 | 4295452.9353 | 1004352.7212 | 0 | 5616521.6111 | 22965522.3 | 25788094.5675
2018-11-01 | 2018 | 11 | 28453365.9292 | 426.6299 | 2.2779 | 0 | 799632 | 30 | -8093755 | 7703208.3937 | 64759.1207 | 0 | 5616521.6111 | 22224699 | 27515433.1255
2018-12-01 | 2018 | 12 | 29806855.6995 | 577.928 | 0 | 0 | 799632 | 31 | -8093755 | 10435039.2024 | 0 | 0 | 5616521.6111 | 22965522.3 | 30923328.1135
2019-01-01 | 2019 | 1 | 34592789.5835 | 697.3342 | 0 | 0 | 800724 | 31 | -8093755 | 12591031.1737 | 0 | 0 | 5624191.6913 | 22965522.3 | 33086990.165
2019-02-01 | 2019 | 2 | 30102232.5819 | 624.255 | 0 | 0 | 800724 | 28 | -8093755 | 11271517.3944 | 0 | 0 | 5624191.6913 | 20743052.4 | 29545006.4856
2019-03-01 | 2019 | 3 | 30690466.5102 | 546.133 | 0.029583 | 0 | 800724 | 31 | -8093755 | 9860949.9451 | 841.0275 | 0 | 5624191.6913 | 22965522.3 | 30357749.9639
2019-04-01 | 2019 | 4 | 25578026.4491 | 352.414 | 5.6421 | 0 | 806630 | 30 | -8093755 | 6363169.4949 | 160399.3513 | 0 | 5665674.7443 | 22224699 | 26320187.5905
2019-05-01 | 2019 | 5 | 24776294.1119 | 150.1369 | 86.191 | 0 | 806630 | 31 | -8093755 | 2710864.3209 | 2450333.8708 | 0 | 5665674.7443 | 22965522.3 | 25698640.236
2019-06-01 | 2019 | 6 | 24832534.6182 | 32.5209 | 194.9429 | 0 | 806630 | 30 | -8093755 | 587196.1746 | 5542049.8019 | 0 | 5665674.7443 | 22224699 | 25925864.7207
2019-07-01 | 2019 | 7 | 29793419.2384 | 1.6179 | 297.9474 | 0 | 810347 | 31 | -8093755 | 29213.0224 | 8470375.8206 | 0 | 5691782.5174 | 22965522.3 | 29063138.6604
2019-08-01 | 2019 | 8 | 26285773.1545 | 5.65 | 272.9656 | 0 | 810347 | 31 | -8093755 | 102016.1175 | 7760165.9962 | 0 | 5691782.5174 | 22965522.3 | 28425731.9311
2019-09-01 | 2019 | 9 | 24447792.0446 | 54.9594 | 158.6701 | 0 | 810347 | 30 | -8093755 | 992344.9186 | 4510849.3436 | 0 | 5691782.5174 | 22224699 | 25325920.7796
2019-10-01 | 2019 | 10 | 24249973.5099 | 237.8968 | 35.3283 | 0 | 811397 | 31 | -8093755 | 4295452.9353 | 1004352.7212 | 0 | 5699157.5946 | 22965522.3 | 25870730.551
2019-11-01 | 2019 | 11 | 30825542.2264 | 426.6299 | 2.2779 | 0 | 811397 | 30 | -8093755 | 7703208.3937 | 64759.1207 | 0 | 5699157.5946 | 22224699 | 27598069.109
2019-12-01 | 2019 | 12 | 30515644.1916 | 577.928 | 0 | 0 | 811397 | 31 | -8093755 | 10435039.2024 | 0 | 0 | 5699157.5946 | 22965522.3 | 31005964.097
2020-01-01 | 2020 | 1 | 31665184.6158 | 697.3342 | 0 | 0 | 800126 | 31 | -8093755 | 12591031.1737 | 0 | 0 | 5619991.4093 | 22965522.3 | 33082789.883
2020-02-01 | 2020 | 2 | 28996456.425 | 624.255 | 0 | 0 | 800126 | 29 | -8093755 | 11271517.3944 | 0 | 0 | 5619991.4093 | 21483875.7 | 30281629.5036
2020-03-01 | 2020 | 3 | 27523984.2301 | 546.133 | 0.029583 | 0.5 | 800126 | 31 | -8093755 | 9860949.9451 | 841.0275 | -1424804.5 | 5619991.4093 | 22965522.3 | 28928745.1819
2020-04-01 | 2020 | 4 | 22124574.0747 | 352.414 | 5.6421 | 1 | 706539 | 30 | -8093755 | 6363169.4949 | 160399.3513 | -2849609 | 4962647.2709 | 22224699 | 22767551.1171
2020-05-01 | 2020 | 5 | 21859678.9424 | 150.1369 | 86.191 | 1 | 706539 | 31 | -8093755 | 2710864.3209 | 2450333.8708 | -2849609 | 4962647.2709 | 22965522.3 | 22146003.7627
2020-06-01 | 2020 | 6 | 24219008.0959 | 32.5209 | 194.9429 | 0.5 | 706539 | 30 | -8093755 | 587196.1746 | 5542049.8019 | -1424804.5 | 4962647.2709 | 22224699 | 23798032.7474
2020-07-01 | 2020 | 7 | 28888464.2066 | 1.6179 | 297.9474 | 0.5 | 777225 | 31 | -8093755 | 29213.0224 | 8470375.8206 | -1424804.5 | 5459137.4647 | 22965522.3 | 27405689.1077
2020-08-01 | 2020 | 8 | 26919034.292 | 5.65 | 272.9656 | 0.5 | 777225 | 31 | -8093755 | 102016.1175 | 7760165.9962 | -1424804.5 | 5459137.4647 | 22965522.3 | 26768282.3784
2020-09-01 | 2020 | 9 | 22899887.3728 | 54.9594 | 158.6701 | 0.5 | 777225 | 30 | -8093755 | 992344.9186 | 4510849.3436 | -1424804.5 | 5459137.4647 | 22224699 | 23668471.2269
2020-10-01 | 2020 | 10 | 22361323.8621 | 237.8968 | 35.3283 | 0.5 | 795879 | 31 | -8093755 | 4295452.9353 | 1004352.7212 | -1424804.5 | 5590160.9782 | 22965522.3 | 24336929.4346
2020-11-01 | 2020 | 11 | 23101196.5686 | 426.6299 | 2.2779 | 0.5 | 795879 | 30 | -8093755 | 7703208.3937 | 64759.1207 | -1424804.5 | 5590160.9782 | 22224699 | 26064267.9926
2020-12-01 | 2020 | 12 | 31742077.2798 | 577.928 | 0 | 0.5 | 795879 | 31 | -8093755 | 10435039.2024 | 0 | -1424804.5 | 5590160.9782 | 22965522.3 | 29472162.9806
2021-01-01 | 2021 | 1 | 29798844.2434 | 697.3342 | 0 | 0.5 | 808584 | 31 | -8093755 | 12591031.1737 | 0 | -1424804.5 | 5679399.4117 | 22965522.3 | 31717393.3854
2021-02-01 | 2021 | 2 | 25706093.3514 | 624.255 | 0 | 0.5 | 808584 | 28 | -8093755 | 11271517.3944 | 0 | -1424804.5 | 5679399.4117 | 20743052.4 | 28175409.706
2021-03-01 | 2021 | 3 | 29786403.42 | 546.133 | 0.029583 | 0.5 | 808584 | 31 | -8093755 | 9860949.9451 | 841.0275 | -1424804.5 | 5679399.4117 | 22965522.3 | 28988153.1843
2021-04-01 | 2021 | 4 | 23602654.7887 | 352.414 | 5.6421 | 0.5 | 802518 | 30 | -8093755 | 6363169.4949 | 160399.3513 | -1424804.5 | 5636792.5374 | 22224699 | 24866500.8836
2021-05-01 | 2021 | 5 | 23210470.668 | 150.1369 | 86.191 | 0.5 | 802518 | 31 | -8093755 | 2710864.3209 | 2450333.8708 | -1424804.5 | 5636792.5374 | 22965522.3 | 24244953.5291
2021-06-01 | 2021 | 6 | 25279139.7564 | 32.5209 | 194.9429 | 0.5 | 802518 | 30 | -8093755 | 587196.1746 | 5542049.8019 | -1424804.5 | 5636792.5374 | 22224699 | 24472178.0138
2021-07-01 | 2021 | 7 | 26273466.3796 | 1.6179 | 297.9474 | 0.5 | 819564 | 31 | -8093755 | 29213.0224 | 8470375.8206 | -1424804.5 | 5756521.647 | 22965522.3 | 27703073.29
2021-08-01 | 2021 | 8 | 29378242.4684 | 5.65 | 272.9656 | 0.5 | 819564 | 31 | -8093755 | 102016.1175 | 7760165.9962 | -1424804.5 | 5756521.647 | 22965522.3 | 27065666.5607
2021-09-01 | 2021 | 9 | 22144788.8737 | 54.9594 | 158.6701 | 0.5 | 819564 | 30 | -8093755 | 992344.9186 | 4510849.3436 | -1424804.5 | 5756521.647 | 22224699 | 23965855.4092
2021-10-01 | 2021 | 10 | 26549272.7575 | 237.8968 | 35.3283 | 0.5 | 838397 | 31 | -8093755 | 4295452.9353 | 1004352.7212 | -1424804.5 | 5888802.4356 | 22965522.3 | 24635570.892
2021-11-01 | 2021 | 11 | 26220542.4185 | 426.6299 | 2.2779 | 0.5 | 838397 | 30 | -8093755 | 7703208.3937 | 64759.1207 | -1424804.5 | 5888802.4356 | 22224699 | 26362909.45
2021-12-01 | 2021 | 12 | 31156263.1873 | 577.928 | 0 | 0.5 | 838397 | 31 | -8093755 | 10435039.2024 | 0 | -1424804.5 | 5888802.4356 | 22965522.3 | 29770804.438
2022-01-01 | 2022 | 1 | 35176801.9653 | 697.3342 | 0 | 0.25 | 845218 | 31 | -8093755 | 12591031.1737 | 0 | -712402.25 | 5936712.3415 | 22965522.3 | 32687108.5652
2022-02-01 | 2022 | 2 | 33408771.1397 | 624.255 | 0 | 0.25 | 845218 | 28 | -8093755 | 11271517.3944 | 0 | -712402.25 | 5936712.3415 | 20743052.4 | 29145124.8858
2022-03-01 | 2022 | 3 | 30298393.2151 | 546.133 | 0.029583 | 0.25 | 845218 | 31 | -8093755 | 9860949.9451 | 841.0275 | -712402.25 | 5936712.3415 | 22965522.3 | 29957868.3641
2022-04-01 | 2022 | 4 | 27521169.9282 | 352.414 | 5.6421 | 0.25 | 851621 | 30 | -8093755 | 6363169.4949 | 160399.3513 | -712402.25 | 5981686.2643 | 22224699 | 25923796.8605
2022-05-01 | 2022 | 5 | 25761255.0441 | 150.1369 | 86.191 | 0.25 | 851621 | 31 | -8093755 | 2710864.3209 | 2450333.8708 | -712402.25 | 5981686.2643 | 22965522.3 | 25302249.5061
2022-06-01 | 2022 | 6 | 27040158.1761 | 32.5209 | 194.9429 | 0.25 | 851621 | 30 | -8093755 | 587196.1746 | 5542049.8019 | -712402.25 | 5981686.2643 | 22224699 | 25529473.9908
2022-07-01 | 2022 | 7 | 30484938.3895 | 1.6179 | 297.9474 | 0.25 | 852979 | 31 | -8093755 | 29213.0224 | 8470375.8206 | -712402.25 | 5991224.6975 | 22965522.3 | 28650178.5905
2022-08-01 | 2022 | 8 | 28259452.0945 | 5.65 | 272.9656 | 0.25 | 852979 | 31 | -8093755 | 102016.1175 | 7760165.9962 | -712402.25 | 5991224.6975 | 22965522.3 | 28012771.8612
2022-09-01 | 2022 | 9 | 27495717.6112 | 54.9594 | 158.6701 | 0.25 | 852979 | 30 | -8093755 | 992344.9186 | 4510849.3436 | -712402.25 | 5991224.6975 | 22224699 | 24912960.7097
2022-10-01 | 2022 | 10 | 26748748.465 | 237.8968 | 35.3283 | 0.25 | 852029 | 31 | -8093755 | 4295452.9353 | 1004352.7212 | -712402.25 | 5984552.0086 | 22965522.3 | 25443722.7151
2022-11-01 | 2022 | 11 | 27275002.2482 | 426.6299 | 2.2779 | 0.25 | 852029 | 30 | -8093755 | 7703208.3937 | 64759.1207 | -712402.25 | 5984552.0086 | 22224699 | 27171061.273
2022-12-01 | 2022 | 12 | 33271813.9993 | 577.928 | 0 | 0.25 | 852029 | 31 | -8093755 | 10435039.2024 | 0 | -712402.25 | 5984552.0086 | 22965522.3 | 30578956.261
2023-01-01 | 2023 | 1 | 33661587.0192 | 697.3342 | 0 | 0 | 860658 | 31 | -8093755 | 12591031.1737 | 0 | 0 | 6045161.095 | 22965522.3 | 33507959.5687
2023-02-01 | 2023 | 2 | 29222997.7226 | 624.255 | 0 | 0 | 860658 | 28 | -8093755 | 11271517.3944 | 0 | 0 | 6045161.095 | 20743052.4 | 29965975.8894
2023-03-01 | 2023 | 3 | 28904938.2698 | 546.133 | 0.029583 | 0 | 860658 | 31 | -8093755 | 9860949.9451 | 841.0275 | 0 | 6045161.095 | 22965522.3 | 30778719.3676
2023-04-01 | 2023 | 4 | 25571616.7715 | 352.414 | 5.6421 | 0 | 865503 | 30 | -8093755 | 6363169.4949 | 160399.3513 | 0 | 6079191.8081 | 22224699 | 26733704.6543
2023-05-01 | 2023 | 5 | 26149280.4434 | 150.1369 | 86.191 | 0 | 865503 | 31 | -8093755 | 2710864.3209 | 2450333.8708 | 0 | 6079191.8081 | 22965522.3 | 26112157.2999
2023-06-01 | 2023 | 6 | 26011151.4577 | 32.5209 | 194.9429 | 0 | 865503 | 30 | -8093755 | 587196.1746 | 5542049.8019 | 0 | 6079191.8081 | 22224699 | 26339381.7846
2023-07-01 | 2023 | 7 | 29221325.234 | 1.6179 | 297.9474 | 0 | 867701 | 31 | -8093755 | 29213.0224 | 8470375.8206 | 0 | 6094630.303 | 22965522.3 | 29465986.446
2023-08-01 | 2023 | 8 | 27248513.5584 | 5.65 | 272.9656 | 0 | 867701 | 31 | -8093755 | 102016.1175 | 7760165.9962 | 0 | 6094630.303 | 22965522.3 | 28828579.7167
2023-09-01 | 2023 | 9 | 25834097.329 | 54.9594 | 158.6701 | 0 | 867701 | 30 | -8093755 | 992344.9186 | 4510849.3436 | 0 | 6094630.303 | 22224699 | 25728768.5652
2023-10-01 | 2023 | 10 | 25438509.7704 | 237.8968 | 35.3283 | 0 | 869576 | 31 | -8093755 | 4295452.9353 | 1004352.7212 | 0 | 6107800.0836 | 22965522.3 | 26279373.0401
2023-11-01 | 2023 | 11 | 27643217.6206 | 426.6299 | 2.2779 | 0 | 869576 | 30 | -8093755 | 7703208.3937 | 64759.1207 | 0 | 6107800.0836 | 22224699 | 28006711.598
2023-12-01 | 2023 | 12 | 28937646.5796 | 577.928 | 0 | 0 | 869576 | 31 | -8093755 | 10435039.2024 | 0 | 0 | 6107800.0836 | 22965522.3 | 31414606.586
2024-01-01 | 2024 | 1 | 32762071.8839 | 697.3342 | 0 | 0 | 873665 | 31 | -8093755 | 12591031.1737 | 0 | 0 | 6136520.7412 | 22965522.3 | 33599319.2149
2024-02-01 | 2024 | 2 | 28308241.4738 | 624.255 | 0 | 0 | 873665 | 29 | -8093755 | 11271517.3944 | 0 | 0 | 6136520.7412 | 21483875.7 | 30798158.8355
2024-03-01 | 2024 | 3 | 27974502.1833 | 546.133 | 0.029583 | 0 | 873665 | 31 | -8093755 | 9860949.9451 | 841.0275 | 0 | 6136520.7412 | 22965522.3 | 30870079.0138
2024-04-01 | 2024 | 4 | 23880897.6927 | 352.414 | 5.6421 | 0 | 875840 | 30 | -8093755 | 6363169.4949 | 160399.3513 | 0 | 6151797.6867 | 22224699 | 26806310.5329
2024-05-01 | 2024 | 5 | 25683253.3122 | 150.1369 | 86.191 | 0 | 875840 | 31 | -8093755 | 2710864.3209 | 2450333.8708 | 0 | 6151797.6867 | 22965522.3 | 26184763.1785
2024-06-01 | 2024 | 6 | 27231708.2178 | 32.5209 | 194.9429 | 0 | 875840 | 30 | -8093755 | 587196.1746 | 5542049.8019 | 0 | 6151797.6867 | 22224699 | 26411987.6632
2024-07-01 | 2024 | 7 | 29591654.1863 | 1.6179 | 297.9474 | 0 | 876752 | 31 | -8093755 | 29213.0224 | 8470375.8206 | 0 | 6158203.468 | 22965522.3 | 29529559.611
2024-08-01 | 2024 | 8 | 24509168.7753 | 5.65 | 272.9656 | 0 | 876752 | 31 | -8093755 | 102016.1175 | 7760165.9962 | 0 | 6158203.468 | 22965522.3 | 28892152.8818
2024-09-01 | 2024 | 9 | 23905544.4213 | 54.9594 | 158.6701 | 0 | 876752 | 30 | -8093755 | 992344.9186 | 4510849.3436 | 0 | 6158203.468 | 22224699 | 25792341.7302
2024-10-01 | 2024 | 10 | 25133313.8967 | 237.8968 | 35.3283 | 0 | 880222 | 31 | -8093755 | 4295452.9353 | 1004352.7212 | 0 | 6182576.342 | 22965522.3 | 26354149.2985
2024-11-01 | 2024 | 11 | 28104665.7985 | 426.6299 | 2.2779 | 0 | 880222 | 30 | -8093755 | 7703208.3937 | 64759.1207 | 0 | 6182576.342 | 22224699 | 28081487.8564
2024-12-01 | 2024 | 12 | 33772187.1962 | 577.928 | 0 | 0 | 880222 | 31 | -8093755 | 10435039.2024 | 0 | 0 | 6182576.342 | 22965522.3 | 31489382.8445
2025-01-01 | 2025 | 1 |  | 697.3342 | 0 |  | 884217 | 31 | -8093755 | 12591031.1737 | 0 | 0 | 6210636.7546 | 22965522.3 | 33673435.2283
2025-02-01 | 2025 | 2 |  | 624.255 | 0 |  | 884217 | 28 | -8093755 | 11271517.3944 | 0 | 0 | 6210636.7546 | 20743052.4 | 30131451.549
2025-03-01 | 2025 | 3 |  | 546.133 | 0.029583 |  | 884217 | 31 | -8093755 | 9860949.9451 | 841.0275 | 0 | 6210636.7546 | 22965522.3 | 30944195.0272
2025-04-01 | 2025 | 4 |  | 352.414 | 5.6421 |  | 884379.44 | 30 | -8093755 | 6363169.4949 | 160399.3513 | 0 | 6211777.7142 | 22224699 | 26866290.5604
2025-05-01 | 2025 | 5 |  | 150.1369 | 86.191 |  | 884379.44 | 31 | -8093755 | 2710864.3209 | 2450333.8708 | 0 | 6211777.7142 | 22965522.3 | 26244743.2059
2025-06-01 | 2025 | 6 |  | 32.5209 | 194.9429 |  | 884379.44 | 30 | -8093755 | 587196.1746 | 5542049.8019 | 0 | 6211777.7142 | 22224699 | 26471967.6906
2025-07-01 | 2025 | 7 |  | 1.6179 | 297.9474 |  | 885300.332 | 31 | -8093755 | 29213.0224 | 8470375.8206 | 0 | 6218245.9518 | 22965522.3 | 29589602.0949
2025-08-01 | 2025 | 8 |  | 5.65 | 272.9656 |  | 885300.332 | 31 | -8093755 | 102016.1175 | 7760165.9962 | 0 | 6218245.9518 | 22965522.3 | 28952195.3656
2025-09-01 | 2025 | 9 |  | 54.9594 | 158.6701 |  | 885300.332 | 30 | -8093755 | 992344.9186 | 4510849.3436 | 0 | 6218245.9518 | 22224699 | 25852384.214
2025-10-01 | 2025 | 10 |  | 237.8968 | 35.3283 |  | 888804.1645 | 31 | -8093755 | 4295452.9353 | 1004352.7212 | 0 | 6242856.4614 | 22965522.3 | 26414429.4178
2025-11-01 | 2025 | 11 |  | 426.6299 | 2.2779 |  | 888804.1645 | 30 | -8093755 | 7703208.3937 | 64759.1207 | 0 | 6242856.4614 | 22224699 | 28141767.9758
2025-12-01 | 2025 | 12 |  | 577.928 | 0 |  | 888804.1645 | 31 | -8093755 | 10435039.2024 | 0 | 0 | 6242856.4614 | 22965522.3 | 31549662.9638
2026-01-01 | 2026 | 1 |  | 697.3342 | 0 |  | 893059.17 | 31 | -8093755 | 12591031.1737 | 0 | 0 | 6272743.1222 | 22965522.3 | 33735541.5959
2026-02-01 | 2026 | 2 |  | 624.255 | 0 |  | 893059.17 | 28 | -8093755 | 11271517.3944 | 0 | 0 | 6272743.1222 | 20743052.4 | 30193557.9165
2026-03-01 | 2026 | 3 |  | 546.133 | 0.029583 |  | 893059.17 | 31 | -8093755 | 9860949.9451 | 841.0275 | 0 | 6272743.1222 | 22965522.3 | 31006301.3948
2026-04-01 | 2026 | 4 |  | 352.414 | 5.6421 |  | 893223.2344 | 30 | -8093755 | 6363169.4949 | 160399.3513 | 0 | 6273895.4913 | 22224699 | 26928408.3375
2026-05-01 | 2026 | 5 |  | 150.1369 | 86.191 |  | 893223.2344 | 31 | -8093755 | 2710864.3209 | 2450333.8708 | 0 | 6273895.4913 | 22965522.3 | 26306860.9831
2026-06-01 | 2026 | 6 |  | 32.5209 | 194.9429 |  | 893223.2344 | 30 | -8093755 | 587196.1746 | 5542049.8019 | 0 | 6273895.4913 | 22224699 | 26534085.4677
2026-07-01 | 2026 | 7 |  | 1.6179 | 297.9474 |  | 894153.3353 | 31 | -8093755 | 29213.0224 | 8470375.8206 | 0 | 6280428.4113 | 22965522.3 | 29651784.5544
2026-08-01 | 2026 | 8 |  | 5.65 | 272.9656 |  | 894153.3353 | 31 | -8093755 | 102016.1175 | 7760165.9962 | 0 | 6280428.4113 | 22965522.3 | 29014377.8251
2026-09-01 | 2026 | 9 |  | 54.9594 | 158.6701 |  | 894153.3353 | 30 | -8093755 | 992344.9186 | 4510849.3436 | 0 | 6280428.4113 | 22224699 | 25914566.6735
2026-10-01 | 2026 | 10 |  | 237.8968 | 35.3283 |  | 897692.2061 | 31 | -8093755 | 4295452.9353 | 1004352.7212 | 0 | 6305285.026 | 22965522.3 | 26476857.9824
2026-11-01 | 2026 | 11 |  | 426.6299 | 2.2779 |  | 897692.2061 | 30 | -8093755 | 7703208.3937 | 64759.1207 | 0 | 6305285.026 | 22224699 | 28204196.5404
2026-12-01 | 2026 | 12 |  | 577.928 | 0 |  | 897692.2061 | 31 | -8093755 | 10435039.2024 | 0 | 0 | 6305285.026 | 22965522.3 | 31612091.5284

## GS 1k-4,999 Normalized Monthly
Date | Year | Month | GS_1000_4999_NoCDM | CDD16 | COVID_AM | Osh_FTEAdj | Month Days | const | CDD16 | COVID_AM | Osh_FTEAdj | Month Days | WN Predicted
2015-01-01 | 2015 | 1 | 6697602.8368 | 0 | 0 | 201 | 31 | 1893331 | 0 | 0 | 1696614.267 | 3504295.8 | 7094241.067
2015-02-01 | 2015 | 2 | 6292256.0166 | 0 | 0 | 199.5 | 28 | 1893331 | 0 | 0 | 1683952.9665 | 3165170.4 | 6742454.3665
2015-03-01 | 2015 | 3 | 6879107.4131 | 0 | 0 | 197.7 | 31 | 1893331 | 0 | 0 | 1668759.4059 | 3504295.8 | 7066386.2059
2015-04-01 | 2015 | 4 | 6556816.3103 | 0.43167 | 0 | 194.9 | 30 | 1893331 | 3842.3112 | 0 | 1645124.9783 | 3391254 | 6933552.2895
2015-05-01 | 2015 | 5 | 7230750.995 | 29.452 | 0 | 192.7 | 31 | 1893331 | 262155.5671 | 0 | 1626555.0709 | 3504295.8 | 7286337.438
2015-06-01 | 2015 | 6 | 7609612.656 | 86.311 | 0 | 190.5 | 30 | 1893331 | 768263.8877 | 0 | 1607985.1635 | 3391254 | 7660834.0512
2015-07-01 | 2015 | 7 | 7942122.6115 | 174.022 | 0 | 185.8 | 31 | 1893331 | 1548988.1034 | 0 | 1568313.0886 | 3504295.8 | 8514927.992
2015-08-01 | 2015 | 8 | 8021740.0875 | 149.716 | 0 | 183.2 | 31 | 1893331 | 1332638.1767 | 0 | 1546366.8344 | 3504295.8 | 8276631.8111
2015-09-01 | 2015 | 9 | 8078291.6632 | 62.3452 | 0 | 181.9 | 30 | 1893331 | 554941.1054 | 0 | 1535393.7073 | 3391254 | 7374919.8127
2015-10-01 | 2015 | 10 | 7283096.8854 | 7.1542 | 0 | 187.1 | 31 | 1893331 | 63680.003 | 0 | 1579286.2157 | 3504295.8 | 7040593.0187
2015-11-01 | 2015 | 11 | 7062113.595 | 0.15042 | 0 | 192 | 30 | 1893331 | 1338.8748 | 0 | 1620646.464 | 3391254 | 6906570.3388
2015-12-01 | 2015 | 12 | 6433930.9579 | 0 | 0 | 198.5 | 31 | 1893331 | 0 | 0 | 1675512.0995 | 3504295.8 | 7073138.8995
2016-01-01 | 2016 | 1 | 7305107.8313 | 0 | 0 | 203.1 | 31 | 1893331 | 0 | 0 | 1714340.0877 | 3504295.8 | 7111966.8877
2016-02-01 | 2016 | 2 | 7115237.8782 | 0 | 0 | 204.7 | 29 | 1893331 | 0 | 0 | 1727845.4749 | 3278212.2 | 6899388.6749
2016-03-01 | 2016 | 3 | 7251476.8372 | 0 | 0 | 205.8 | 31 | 1893331 | 0 | 0 | 1737130.4286 | 3504295.8 | 7134757.2286
2016-04-01 | 2016 | 4 | 7163584.4083 | 0.43167 | 0 | 205.3 | 30 | 1893331 | 3842.3112 | 0 | 1732909.9951 | 3391254 | 7021337.3063
2016-05-01 | 2016 | 5 | 7587662.1759 | 29.452 | 0 | 204.8 | 31 | 1893331 | 262155.5671 | 0 | 1728689.5616 | 3504295.8 | 7388471.9287
2016-06-01 | 2016 | 6 | 8266801.9215 | 86.311 | 0 | 203.4 | 30 | 1893331 | 768263.8877 | 0 | 1716872.3478 | 3391254 | 7769721.2355
2016-07-01 | 2016 | 7 | 9257660.4062 | 174.022 | 0 | 205.8 | 31 | 1893331 | 1548988.1034 | 0 | 1737130.4286 | 3504295.8 | 8683745.332
2016-08-01 | 2016 | 8 | 9581497.8126 | 149.716 | 0 | 208.7 | 31 | 1893331 | 1332638.1767 | 0 | 1761608.9429 | 3504295.8 | 8491873.9196
2016-09-01 | 2016 | 9 | 8742623.7868 | 62.3452 | 0 | 213 | 30 | 1893331 | 554941.1054 | 0 | 1797904.671 | 3391254 | 7637430.7764
2016-10-01 | 2016 | 10 | 7674378.6048 | 7.1542 | 0 | 213.6 | 31 | 1893331 | 63680.003 | 0 | 1802969.1912 | 3504295.8 | 7264275.9942
2016-11-01 | 2016 | 11 | 7232382.6811 | 0.15042 | 0 | 214.7 | 30 | 1893331 | 1338.8748 | 0 | 1812254.1449 | 3391254 | 7098178.0197
2016-12-01 | 2016 | 12 | 7259200.5747 | 0 | 0 | 215.4 | 31 | 1893331 | 0 | 0 | 1818162.7518 | 3504295.8 | 7215789.5518
2017-01-01 | 2017 | 1 | 7748576.2981 | 0 | 0 | 215.3 | 31 | 1893331 | 0 | 0 | 1817318.6651 | 3504295.8 | 7214945.4651
2017-02-01 | 2017 | 2 | 7030359.4292 | 0 | 0 | 209.7 | 28 | 1893331 | 0 | 0 | 1770049.8099 | 3165170.4 | 6828551.2099
2017-03-01 | 2017 | 3 | 7867386.6453 | 0 | 0 | 202.9 | 31 | 1893331 | 0 | 0 | 1712651.9143 | 3504295.8 | 7110278.7143
2017-04-01 | 2017 | 4 | 7658302.338 | 0.43167 | 0 | 199 | 30 | 1893331 | 3842.3112 | 0 | 1679732.533 | 3391254 | 6968159.8442
2017-05-01 | 2017 | 5 | 7506438.3334 | 29.452 | 0 | 201.8 | 31 | 1893331 | 262155.5671 | 0 | 1703366.9606 | 3504295.8 | 7363149.3277
2017-06-01 | 2017 | 6 | 8030339.2459 | 86.311 | 0 | 205.5 | 30 | 1893331 | 768263.8877 | 0 | 1734598.1685 | 3391254 | 7787447.0562
2017-07-01 | 2017 | 7 | 8822626.0176 | 174.022 | 0 | 206.4 | 31 | 1893331 | 1548988.1034 | 0 | 1742194.9488 | 3504295.8 | 8688809.8522
2017-08-01 | 2017 | 8 | 9105942.2355 | 149.716 | 0 | 207.5 | 31 | 1893331 | 1332638.1767 | 0 | 1751479.9025 | 3504295.8 | 8481744.8792
2017-09-01 | 2017 | 9 | 7578589.9761 | 62.3452 | 0 | 207.7 | 30 | 1893331 | 554941.1054 | 0 | 1753168.0759 | 3391254 | 7592694.1813
2017-10-01 | 2017 | 10 | 7201241.0248 | 7.1542 | 0 | 209.3 | 31 | 1893331 | 63680.003 | 0 | 1766673.4631 | 3504295.8 | 7227980.2661
2017-11-01 | 2017 | 11 | 7272686.6407 | 0.15042 | 0 | 208.6 | 30 | 1893331 | 1338.8748 | 0 | 1760764.8562 | 3391254 | 7046688.731
2017-12-01 | 2017 | 12 | 6901002.2881 | 0 | 0 | 207.8 | 31 | 1893331 | 0 | 0 | 1754012.1626 | 3504295.8 | 7151638.9626
2018-01-01 | 2018 | 1 | 7124030.8997 | 0 | 0 | 206.5 | 31 | 1893331 | 0 | 0 | 1743039.0355 | 3504295.8 | 7140665.8355
2018-02-01 | 2018 | 2 | 6399514.7035 | 0 | 0 | 206.7 | 28 | 1893331 | 0 | 0 | 1744727.2089 | 3165170.4 | 6803228.6089
2018-03-01 | 2018 | 3 | 6880257.4649 | 0 | 0 | 209.4 | 31 | 1893331 | 0 | 0 | 1767517.5498 | 3504295.8 | 7165144.3498
2018-04-01 | 2018 | 4 | 7045665.0089 | 0.43167 | 0 | 213.7 | 30 | 1893331 | 3842.3112 | 0 | 1803813.2779 | 3391254 | 7092240.5891
2018-05-01 | 2018 | 5 | 7498547.6286 | 29.452 | 0 | 217.6 | 31 | 1893331 | 262155.5671 | 0 | 1836732.6592 | 3504295.8 | 7496515.0263
2018-06-01 | 2018 | 6 | 7218892.5772 | 86.311 | 0 | 219.5 | 30 | 1893331 | 768263.8877 | 0 | 1852770.3065 | 3391254 | 7905619.1942
2018-07-01 | 2018 | 7 | 7674844.1265 | 174.022 | 0 | 218.7 | 31 | 1893331 | 1548988.1034 | 0 | 1846017.6129 | 3504295.8 | 8792632.5163
2018-08-01 | 2018 | 8 | 8559341.2784 | 149.716 | 0 | 217.1 | 31 | 1893331 | 1332638.1767 | 0 | 1832512.2257 | 3504295.8 | 8562777.2024
2018-09-01 | 2018 | 9 | 7863635.4817 | 62.3452 | 0 | 215.6 | 30 | 1893331 | 554941.1054 | 0 | 1819850.9252 | 3391254 | 7659377.0306
2018-10-01 | 2018 | 10 | 7239505.6134 | 7.1542 | 0 | 214.7 | 31 | 1893331 | 63680.003 | 0 | 1812254.1449 | 3504295.8 | 7273560.9479
2018-11-01 | 2018 | 11 | 6895809.8728 | 0.15042 | 0 | 214.8 | 30 | 1893331 | 1338.8748 | 0 | 1813098.2316 | 3391254 | 7099022.1064
2018-12-01 | 2018 | 12 | 6632585.3377 | 0 | 0 | 214.1 | 31 | 1893331 | 0 | 0 | 1807189.6247 | 3504295.8 | 7204816.4247
2019-01-01 | 2019 | 1 | 7362866.255 | 0 | 0 | 216.3 | 31 | 1893331 | 0 | 0 | 1825759.5321 | 3504295.8 | 7223386.3321
2019-02-01 | 2019 | 2 | 6700295.058 | 0 | 0 | 218 | 28 | 1893331 | 0 | 0 | 1840109.006 | 3165170.4 | 6898610.406
2019-03-01 | 2019 | 3 | 7200226.2825 | 0 | 0 | 220.1 | 31 | 1893331 | 0 | 0 | 1857834.8267 | 3504295.8 | 7255461.6267
2019-04-01 | 2019 | 4 | 6757129.4428 | 0.43167 | 0 | 219.6 | 30 | 1893331 | 3842.3112 | 0 | 1853614.3932 | 3391254 | 7142041.7044
2019-05-01 | 2019 | 5 | 7190309.3223 | 29.452 | 0 | 218.7 | 31 | 1893331 | 262155.5671 | 0 | 1846017.6129 | 3504295.8 | 7505799.98
2019-06-01 | 2019 | 6 | 7204081.3004 | 86.311 | 0 | 217.8 | 30 | 1893331 | 768263.8877 | 0 | 1838420.8326 | 3391254 | 7891269.7203
2019-07-01 | 2019 | 7 | 8750214.2979 | 174.022 | 0 | 216.2 | 31 | 1893331 | 1548988.1034 | 0 | 1824915.4454 | 3504295.8 | 8771530.3488
2019-08-01 | 2019 | 8 | 8314591.1828 | 149.716 | 0 | 213.3 | 31 | 1893331 | 1332638.1767 | 0 | 1800436.9311 | 3504295.8 | 8530701.9078
2019-09-01 | 2019 | 9 | 7364154.3036 | 62.3452 | 0 | 209.5 | 30 | 1893331 | 554941.1054 | 0 | 1768361.6365 | 3391254 | 7607887.7419
2019-10-01 | 2019 | 10 | 6877310.3939 | 7.1542 | 0 | 206.9 | 31 | 1893331 | 63680.003 | 0 | 1746415.3823 | 3504295.8 | 7207722.1853
2019-11-01 | 2019 | 11 | 6504414.3738 | 0.15042 | 0 | 205.5 | 30 | 1893331 | 1338.8748 | 0 | 1734598.1685 | 3391254 | 7020522.0433
2019-12-01 | 2019 | 12 | 6916748.0792 | 0 | 0 | 206.4 | 31 | 1893331 | 0 | 0 | 1742194.9488 | 3504295.8 | 7139821.7488
2020-01-01 | 2020 | 1 | 7135430.5826 | 0 | 0 | 207.2 | 31 | 1893331 | 0 | 0 | 1748947.6424 | 3504295.8 | 7146574.4424
2020-02-01 | 2020 | 2 | 6643831.0977 | 0 | 0 | 209.7 | 29 | 1893331 | 0 | 0 | 1770049.8099 | 3278212.2 | 6941593.0099
2020-03-01 | 2020 | 3 | 6564881.6993 | 0 | 0.5 | 208.2 | 31 | 1893331 | 0 | -696705.5 | 1757388.5094 | 3504295.8 | 6458309.8094
2020-04-01 | 2020 | 4 | 5198888.1617 | 0.43167 | 1 | 202.5 | 30 | 1893331 | 3842.3112 | -1393411 | 1709275.5675 | 3391254 | 5604291.8787
2020-05-01 | 2020 | 5 | 5975758.5395 | 29.452 | 1 | 195.4 | 31 | 1893331 | 262155.5671 | -1393411 | 1649345.4118 | 3504295.8 | 5915716.7789
2020-06-01 | 2020 | 6 | 7052492.3045 | 86.311 | 0.5 | 193 | 30 | 1893331 | 768263.8877 | -696705.5 | 1629087.331 | 3391254 | 6985230.7187
2020-07-01 | 2020 | 7 | 8644136.8558 | 174.022 | 0.5 | 198.5 | 31 | 1893331 | 1548988.1034 | -696705.5 | 1675512.0995 | 3504295.8 | 7925421.5029
2020-08-01 | 2020 | 8 | 8115885.9893 | 149.716 | 0.5 | 205.7 | 31 | 1893331 | 1332638.1767 | -696705.5 | 1736286.3419 | 3504295.8 | 7769845.8186
2020-09-01 | 2020 | 9 | 6840875.8033 | 62.3452 | 0.5 | 211.9 | 30 | 1893331 | 554941.1054 | -696705.5 | 1788619.7173 | 3391254 | 6931440.3227
2020-10-01 | 2020 | 10 | 6096532.067 | 7.1542 | 0.5 | 216.7 | 31 | 1893331 | 63680.003 | -696705.5 | 1829135.8789 | 3504295.8 | 6593737.1819
2020-11-01 | 2020 | 11 | 6275162.6859 | 0.15042 | 0.5 | 217 | 30 | 1893331 | 1338.8748 | -696705.5 | 1831668.139 | 3391254 | 6420886.5138
2020-12-01 | 2020 | 12 | 6594890.4346 | 0 | 0.5 | 216.1 | 31 | 1893331 | 0 | -696705.5 | 1824071.3587 | 3504295.8 | 6524992.6587
2021-01-01 | 2021 | 1 | 6463542.8741 | 0 | 0.5 | 209.4 | 31 | 1893331 | 0 | -696705.5 | 1767517.5498 | 3504295.8 | 6468438.8498
2021-02-01 | 2021 | 2 | 5458795.4617 | 0 | 0.5 | 208.2 | 28 | 1893331 | 0 | -696705.5 | 1757388.5094 | 3165170.4 | 6119184.4094
2021-03-01 | 2021 | 3 | 6088324.3269 | 0 | 0.5 | 207.5 | 31 | 1893331 | 0 | -696705.5 | 1751479.9025 | 3504295.8 | 6452401.2025
2021-04-01 | 2021 | 4 | 6926734.3909 | 0.43167 | 0.5 | 209.2 | 30 | 1893331 | 3842.3112 | -696705.5 | 1765829.3764 | 3391254 | 6357551.1876
2021-05-01 | 2021 | 5 | 6680382.3897 | 29.452 | 0.5 | 207.8 | 31 | 1893331 | 262155.5671 | -696705.5 | 1754012.1626 | 3504295.8 | 6717089.0297
2021-06-01 | 2021 | 6 | 7248113.3159 | 86.311 | 0.5 | 208 | 30 | 1893331 | 768263.8877 | -696705.5 | 1755700.336 | 3391254 | 7111843.7237
2021-07-01 | 2021 | 7 | 7248195.605 | 174.022 | 0.5 | 210.4 | 31 | 1893331 | 1548988.1034 | -696705.5 | 1775958.4168 | 3504295.8 | 8025867.8202
2021-08-01 | 2021 | 8 | 8367078.5521 | 149.716 | 0.5 | 212.2 | 31 | 1893331 | 1332638.1767 | -696705.5 | 1791151.9774 | 3504295.8 | 7824711.4541
2021-09-01 | 2021 | 9 | 6410256.2773 | 62.3452 | 0.5 | 216.7 | 30 | 1893331 | 554941.1054 | -696705.5 | 1829135.8789 | 3391254 | 6971956.4843
2021-10-01 | 2021 | 10 | 6890337.5875 | 7.1542 | 0.5 | 221.3 | 31 | 1893331 | 63680.003 | -696705.5 | 1867963.8671 | 3504295.8 | 6632565.1701
2021-11-01 | 2021 | 11 | 6745645.0199 | 0.15042 | 0.5 | 227.6 | 30 | 1893331 | 1338.8748 | -696705.5 | 1921141.3292 | 3391254 | 6510359.704
2021-12-01 | 2021 | 12 | 6129735.438 | 0 | 0.5 | 228.8 | 31 | 1893331 | 0 | -696705.5 | 1931270.3696 | 3504295.8 | 6632191.6696
2022-01-01 | 2022 | 1 | 6908368.2735 | 0 | 0.25 | 226.2 | 31 | 1893331 | 0 | -348352.75 | 1909324.1154 | 3504295.8 | 6958598.1654
2022-02-01 | 2022 | 2 | 7161065.1242 | 0 | 0.25 | 226.3 | 28 | 1893331 | 0 | -348352.75 | 1910168.2021 | 3165170.4 | 6620316.8521
2022-03-01 | 2022 | 3 | 7060294.2043 | 0 | 0.25 | 227.8 | 31 | 1893331 | 0 | -348352.75 | 1922829.5026 | 3504295.8 | 6972103.5526
2022-04-01 | 2022 | 4 | 6937129.8463 | 0.43167 | 0.25 | 232.8 | 30 | 1893331 | 3842.3112 | -348352.75 | 1965033.8376 | 3391254 | 6905108.3988
2022-05-01 | 2022 | 5 | 7876523.175 | 29.452 | 0.25 | 235 | 31 | 1893331 | 262155.5671 | -348352.75 | 1983603.745 | 3504295.8 | 7295033.3621
2022-06-01 | 2022 | 6 | 8322270.4453 | 86.311 | 0.25 | 236.3 | 30 | 1893331 | 768263.8877 | -348352.75 | 1994576.8721 | 3391254 | 7699073.0098
2022-07-01 | 2022 | 7 | 8827559.3099 | 174.022 | 0.25 | 236.4 | 31 | 1893331 | 1548988.1034 | -348352.75 | 1995420.9588 | 3504295.8 | 8593683.1122
2022-08-01 | 2022 | 8 | 8328062.3203 | 149.716 | 0.25 | 235.2 | 31 | 1893331 | 1332638.1767 | -348352.75 | 1985291.9184 | 3504295.8 | 8367204.1451
2022-09-01 | 2022 | 9 | 8119499.6765 | 62.3452 | 0.25 | 233.8 | 30 | 1893331 | 554941.1054 | -348352.75 | 1973474.7046 | 3391254 | 7464648.06
2022-10-01 | 2022 | 10 | 8411833.9391 | 7.1542 | 0.25 | 234 | 31 | 1893331 | 63680.003 | -348352.75 | 1975162.878 | 3504295.8 | 7088116.931
2022-11-01 | 2022 | 11 | 7443581.0339 | 0.15042 | 0.25 | 234.2 | 30 | 1893331 | 1338.8748 | -348352.75 | 1976851.0514 | 3391254 | 6914422.1762
2022-12-01 | 2022 | 12 | 7190527.7511 | 0 | 0.25 | 236.7 | 31 | 1893331 | 0 | -348352.75 | 1997953.2189 | 3504295.8 | 7047227.2689
2023-01-01 | 2023 | 1 | 7276587.4379 | 0 | 0 | 238.7 | 31 | 1893331 | 0 | 0 | 2014834.9529 | 3504295.8 | 7412461.7529
2023-02-01 | 2023 | 2 | 7137341.2993 | 0 | 0 | 239.4 | 28 | 1893331 | 0 | 0 | 2020743.5598 | 3165170.4 | 7079244.9598
2023-03-01 | 2023 | 3 | 6748870.9005 | 0 | 0 | 236.5 | 31 | 1893331 | 0 | 0 | 1996265.0455 | 3504295.8 | 7393891.8455
2023-04-01 | 2023 | 4 | 6916620.219 | 0.43167 | 0 | 233.1 | 30 | 1893331 | 3842.3112 | 0 | 1967566.0977 | 3391254 | 7255993.4089
2023-05-01 | 2023 | 5 | 7166374.0619 | 29.452 | 0 | 230 | 31 | 1893331 | 262155.5671 | 0 | 1941399.41 | 3504295.8 | 7601181.7771
2023-06-01 | 2023 | 6 | 7927235.7616 | 86.311 | 0 | 231 | 30 | 1893331 | 768263.8877 | 0 | 1949840.277 | 3391254 | 8002689.1647
2023-07-01 | 2023 | 7 | 8119868.4054 | 174.022 | 0 | 232.9 | 31 | 1893331 | 1548988.1034 | 0 | 1965877.9243 | 3504295.8 | 8912492.8277
2023-08-01 | 2023 | 8 | 8174529.1976 | 149.716 | 0 | 236.1 | 31 | 1893331 | 1332638.1767 | 0 | 1992888.6987 | 3504295.8 | 8723153.6754
2023-09-01 | 2023 | 9 | 7952862.3344 | 62.3452 | 0 | 236.5 | 30 | 1893331 | 554941.1054 | 0 | 1996265.0455 | 3391254 | 7835791.1509
2023-10-01 | 2023 | 10 | 6667523.0009 | 7.1542 | 0 | 235.5 | 31 | 1893331 | 63680.003 | 0 | 1987824.1785 | 3504295.8 | 7449130.9815
2023-11-01 | 2023 | 11 | 7486805.8953 | 0.15042 | 0 | 237.3 | 30 | 1893331 | 1338.8748 | 0 | 2003017.7391 | 3391254 | 7288941.6139
2023-12-01 | 2023 | 12 | 6814669.4166 | 0 | 0 | 239.4 | 31 | 1893331 | 0 | 0 | 2020743.5598 | 3504295.8 | 7418370.3598
2024-01-01 | 2024 | 1 | 7527605.8341 | 0 | 0 | 242.1 | 31 | 1893331 | 0 | 0 | 2043533.9007 | 3504295.8 | 7441160.7007
2024-02-01 | 2024 | 2 | 6745787.1723 | 0 | 0 | 243.2 | 29 | 1893331 | 0 | 0 | 2052818.8544 | 3278212.2 | 7224362.0544
2024-03-01 | 2024 | 3 | 7044960.5106 | 0 | 0 | 244.6 | 31 | 1893331 | 0 | 0 | 2064636.0682 | 3504295.8 | 7462262.8682
2024-04-01 | 2024 | 4 | 7401293.8488 | 0.43167 | 0 | 246.7 | 30 | 1893331 | 3842.3112 | 0 | 2082361.8889 | 3391254 | 7370789.2001
2024-05-01 | 2024 | 5 | 7911842.187 | 29.452 | 0 | 247 | 31 | 1893331 | 262155.5671 | 0 | 2084894.149 | 3504295.8 | 7744676.5161
2024-06-01 | 2024 | 6 | 8689046.5253 | 86.311 | 0 | 244.4 | 30 | 1893331 | 768263.8877 | 0 | 2062947.8948 | 3391254 | 8115796.7825
2024-07-01 | 2024 | 7 | 9531642.8635 | 174.022 | 0 | 240.9 | 31 | 1893331 | 1548988.1034 | 0 | 2033404.8603 | 3504295.8 | 8980019.7637
2024-08-01 | 2024 | 8 | 9275831.2017 | 149.716 | 0 | 238.3 | 31 | 1893331 | 1332638.1767 | 0 | 2011458.6061 | 3504295.8 | 8741723.5828
2024-09-01 | 2024 | 9 | 8099900.54 | 62.3452 | 0 | 240.5 | 30 | 1893331 | 554941.1054 | 0 | 2030028.5135 | 3391254 | 7869554.6189
2024-10-01 | 2024 | 10 | 7448548.8782 | 7.1542 | 0 | 242.1 | 31 | 1893331 | 63680.003 | 0 | 2043533.9007 | 3504295.8 | 7504840.7037
2024-11-01 | 2024 | 11 | 7029118.2164 | 0.15042 | 0 | 241.6 | 30 | 1893331 | 1338.8748 | 0 | 2039313.4672 | 3391254 | 7325237.342
2024-12-01 | 2024 | 12 | 7448387.5546 | 0 | 0 | 239.5 | 31 | 1893331 | 0 | 0 | 2021587.6465 | 3504295.8 | 7419214.4465
2025-01-01 | 2025 | 1 |  | 0 | 0 | 241.5 | 31 | 1893331 | 0 | 0 | 2038469.3805 | 3504295.8 | 7436096.1805
2025-02-01 | 2025 | 2 |  | 0 | 0 | 243.3 | 28 | 1893331 | 0 | 0 | 2053662.9411 | 3165170.4 | 7112164.3411
2025-03-01 | 2025 | 3 |  | 0 | 0 | 245.8 | 31 | 1893331 | 0 | 0 | 2074765.1086 | 3504295.8 | 7472391.9086
2025-04-01 | 2025 | 4 |  | 0.43167 | 0 | 241.9 | 30 | 1893331 | 3842.3112 | 0 | 2041845.7273 | 3391254 | 7330273.0385
2025-05-01 | 2025 | 5 |  | 29.452 | 0 | 241 | 31 | 1893331 | 262155.5671 | 0 | 2034248.947 | 3504295.8 | 7694031.3141
2025-06-01 | 2025 | 6 |  | 86.311 | 0 | 239.6 | 30 | 1893331 | 768263.8877 | 0 | 2022431.7332 | 3391254 | 8075280.6209
2025-07-01 | 2025 | 7 |  | 174.022 | 0 | 243.6 | 31 | 1893331 | 1548988.1034 | 0 | 2056195.2012 | 3504295.8 | 9002810.1046
2025-08-01 | 2025 | 8 |  | 149.716 | 0 | 242.3511 | 31 | 1893331 | 1332638.1767 | 0 | 2045653.4024 | 3504295.8 | 8775918.3791
2025-09-01 | 2025 | 9 |  | 62.3452 | 0 | 244.5885 | 30 | 1893331 | 554941.1054 | 0 | 2064538.9982 | 3391254 | 7904065.1036
2025-10-01 | 2025 | 10 |  | 7.1542 | 0 | 246.2157 | 31 | 1893331 | 63680.003 | 0 | 2078273.977 | 3504295.8 | 7539580.78
2025-11-01 | 2025 | 11 |  | 0.15042 | 0 | 245.7072 | 30 | 1893331 | 1338.8748 | 0 | 2073981.7961 | 3391254 | 7359905.671
2025-12-01 | 2025 | 12 |  | 0 | 0 | 243.5715 | 31 | 1893331 | 0 | 0 | 2055954.6365 | 3504295.8 | 7453581.4365
2026-01-01 | 2026 | 1 |  | 0 | 0 | 243.4924 | 31 | 1893331 | 0 | 0 | 2055286.7529 | 3504295.8 | 7452913.5529
2026-02-01 | 2026 | 2 |  | 0 | 0 | 245.3072 | 28 | 1893331 | 0 | 0 | 2070605.6604 | 3165170.4 | 7129107.0604
2026-03-01 | 2026 | 3 |  | 0 | 0 | 247.8279 | 31 | 1893331 | 0 | 0 | 2091881.9207 | 3504295.8 | 7489508.7207
2026-04-01 | 2026 | 4 |  | 0.43167 | 0 | 243.8957 | 30 | 1893331 | 3842.3112 | 0 | 2058690.9546 | 3391254 | 7347118.2657
2026-05-01 | 2026 | 5 |  | 29.452 | 0 | 242.9883 | 31 | 1893331 | 262155.5671 | 0 | 2051031.5008 | 3504295.8 | 7710813.8679
2026-06-01 | 2026 | 6 |  | 86.311 | 0 | 241.5767 | 30 | 1893331 | 768263.8877 | 0 | 2039116.795 | 3391254 | 8091965.6827
2026-07-01 | 2026 | 7 |  | 174.022 | 0 | 245.6097 | 31 | 1893331 | 1548988.1034 | 0 | 2073158.8116 | 3504295.8 | 9019773.715
2026-08-01 | 2026 | 8 |  | 149.716 | 0 | 244.3505 | 31 | 1893331 | 1332638.1767 | 0 | 2062530.043 | 3504295.8 | 8792795.0196
2026-09-01 | 2026 | 9 |  | 62.3452 | 0 | 246.6064 | 30 | 1893331 | 554941.1054 | 0 | 2081571.445 | 3391254 | 7921097.5504
2026-10-01 | 2026 | 10 |  | 7.1542 | 0 | 248.247 | 31 | 1893331 | 63680.003 | 0 | 2095419.7373 | 3504295.8 | 7556726.5403
2026-11-01 | 2026 | 11 |  | 0.15042 | 0 | 247.7343 | 30 | 1893331 | 1338.8748 | 0 | 2091092.146 | 3391254 | 7377016.0208
2026-12-01 | 2026 | 12 |  | 0 | 0 | 245.581 | 31 | 1893331 | 0 | 0 | 2072916.2622 | 3504295.8 | 7470543.0622

## Large Use Normalized Monthly
Date | Year | Month | GS_LU_NoCDM | HDD8 | CDD14 | Trend | Month Days | COVID_AM | Shoulder | OEA_GDPChange | const | HDD8 | CDD14 | Trend | Month Days | COVID_AM | Shoulder | OEA_GDPChange | WN Predicted
2015-01-01 | 2015 | 1 | 3310187.7147 | 387.3342 | 0 | 1 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1050109 | 159827.3315 | 0 | -2888.09 | 2172748.15 | 0 | 0 | 0 | 3379796.3915
2015-02-01 | 2015 | 2 | 3180175.3551 | 341.3975 | 0 | 2 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1050109 | 140872.2918 | 0 | -5776.18 | 1962482.2 | 0 | 0 | 0 | 3147687.3118
2015-03-01 | 2015 | 3 | 3522503.9866 | 238.5784 | 0 | 3 | 31 | 0 | 1 | 0 | 1050109 | 98445.6096 | 0 | -8664.27 | 2172748.15 | 0 | 177050 | 0 | 3489688.4896
2015-04-01 | 2015 | 4 | 3275756.0248 | 79.9844 | 2.1908 | 4 | 30 | 0 | 1 | 5138 | 1050109 | 33004.3042 | 3952.0202 | -11552.36 | 2102659.5 | 0 | 177050 | 10732.4394 | 3365954.9037
2015-05-01 | 2015 | 5 | 3629287.2635 | 7.2018 | 52.4874 | 5 | 31 | 0 | 1 | 5138 | 1050109 | 2971.7227 | 94681.5068 | -14440.45 | 2172748.15 | 0 | 177050 | 10732.4394 | 3493852.3689
2015-06-01 | 2015 | 6 | 3515408.7356 | 0 | 137.6545 | 6 | 30 | 0 | 0 | 5138 | 1050109 | 0 | 248313.47 | -17328.54 | 2102659.5 | 0 | 0 | 10732.4394 | 3394485.8694
2015-07-01 | 2015 | 7 | 3903331.7192 | 0 | 235.9474 | 7 | 31 | 0 | 0 | 6614 | 1050109 | 0 | 425622.8808 | -20216.63 | 2172748.15 | 0 | 0 | 13815.5613 | 3642078.9621
2015-08-01 | 2015 | 8 | 3934483.9153 | 0 | 210.9656 | 8 | 31 | 0 | 0 | 6614 | 1050109 | 0 | 380558.5035 | -23104.72 | 2172748.15 | 0 | 0 | 13815.5613 | 3594126.4948
2015-09-01 | 2015 | 9 | 3833490.6826 | 0 | 106.416 | 9 | 30 | 0 | 1 | 6614 | 1050109 | 0 | 191962.6733 | -25992.81 | 2102659.5 | 0 | 177050 | 13815.5613 | 3509603.9246
2015-10-01 | 2015 | 10 | 3429806.3556 | 24.7614 | 17.9871 | 10 | 31 | 0 | 1 | 7441 | 1050109 | 10217.3984 | 32446.7018 | -28880.9 | 2172748.15 | 0 | 177050 | 15543.0287 | 3429233.3788
2015-11-01 | 2015 | 11 | 3420382.3045 | 140.0237 | 0.80833 | 11 | 30 | 0 | 1 | 7441 | 1050109 | 57778.5525 | 1458.1436 | -31768.99 | 2102659.5 | 0 | 177050 | 15543.0287 | 3372829.2348
2015-12-01 | 2015 | 12 | 2994161.9425 | 268.9205 | 0 | 12 | 31 | 0 | 0 | 7441 | 1050109 | 110965.7909 | 0 | -34657.08 | 2172748.15 | 0 | 0 | 15543.0287 | 3314708.8896
2016-01-01 | 2016 | 1 | 3215727.4106 | 387.3342 | 0 | 13 | 31 | 0 | 0 | 5504 | 1050109 | 159827.3315 | 0 | -37545.17 | 2172748.15 | 0 | 0 | 11496.9533 | 3356636.2648
2016-02-01 | 2016 | 2 | 3430298.1466 | 341.3975 | 0 | 14 | 29 | 0 | 0 | 5504 | 1050109 | 140872.2918 | 0 | -40433.26 | 2032570.85 | 0 | 0 | 11496.9533 | 3194615.8351
2016-03-01 | 2016 | 3 | 3622320.707 | 238.5784 | 0 | 15 | 31 | 0 | 1 | 5504 | 1050109 | 98445.6096 | 0 | -43321.35 | 2172748.15 | 0 | 177050 | 11496.9533 | 3466528.363
2016-04-01 | 2016 | 4 | 3453242.8504 | 79.9844 | 2.1908 | 16 | 30 | 0 | 1 | -2654 | 1050109 | 33004.3042 | 3952.0202 | -46209.44 | 2102659.5 | 0 | 177050 | -5543.7707 | 3315021.6136
2016-05-01 | 2016 | 5 | 3397618.0245 | 7.2018 | 52.4874 | 17 | 31 | 0 | 1 | -2654 | 1050109 | 2971.7227 | 94681.5068 | -49097.53 | 2172748.15 | 0 | 177050 | -5543.7707 | 3442919.0787
2016-06-01 | 2016 | 6 | 3372600.7862 | 0 | 137.6545 | 18 | 30 | 0 | 0 | -2654 | 1050109 | 0 | 248313.47 | -51985.62 | 2102659.5 | 0 | 0 | -5543.7707 | 3343552.5793
2016-07-01 | 2016 | 7 | 3721310.9433 | 0 | 235.9474 | 19 | 31 | 0 | 0 | 5974 | 1050109 | 0 | 425622.8808 | -54873.71 | 2172748.15 | 0 | 0 | 12478.7063 | 3606085.0271
2016-08-01 | 2016 | 8 | 3656370.2 | 0 | 210.9656 | 20 | 31 | 0 | 0 | 5974 | 1050109 | 0 | 380558.5035 | -57761.8 | 2172748.15 | 0 | 0 | 12478.7063 | 3558132.5597
2016-09-01 | 2016 | 9 | 3775313.6989 | 0 | 106.416 | 21 | 30 | 0 | 1 | 5974 | 1050109 | 0 | 191962.6733 | -60649.89 | 2102659.5 | 0 | 177050 | 12478.7063 | 3473609.9896
2016-10-01 | 2016 | 10 | 3484851.2475 | 24.7614 | 17.9871 | 22 | 31 | 0 | 1 | -1225 | 1050109 | 10217.3984 | 32446.7018 | -63537.98 | 2172748.15 | 0 | 177050 | -2558.8241 | 3376474.4461
2016-11-01 | 2016 | 11 | 3264640.2215 | 140.0237 | 0.80833 | 23 | 30 | 0 | 1 | -1225 | 1050109 | 57778.5525 | 1458.1436 | -66426.07 | 2102659.5 | 0 | 177050 | -2558.8241 | 3320070.302
2016-12-01 | 2016 | 12 | 3043951.7635 | 268.9205 | 0 | 24 | 31 | 0 | 0 | -1225 | 1050109 | 110965.7909 | 0 | -69314.16 | 2172748.15 | 0 | 0 | -2558.8241 | 3261949.9568
2017-01-01 | 2017 | 1 | 3141631.0463 | 387.3342 | 0 | 25 | 31 | 0 | 0 | 11322 | 1050109 | 159827.3315 | 0 | -72202.25 | 2172748.15 | 0 | 0 | 23649.8012 | 3334132.0327
2017-02-01 | 2017 | 2 | 2680217.6613 | 341.3975 | 0 | 26 | 28 | 0 | 0 | 11322 | 1050109 | 140872.2918 | 0 | -75090.34 | 1962482.2 | 0 | 0 | 23649.8012 | 3102022.953
2017-03-01 | 2017 | 3 | 3176117.7304 | 238.5784 | 0 | 27 | 31 | 0 | 1 | 11322 | 1050109 | 98445.6096 | 0 | -77978.43 | 2172748.15 | 0 | 177050 | 23649.8012 | 3444024.1308
2017-04-01 | 2017 | 4 | 2861019.1771 | 79.9844 | 2.1908 | 28 | 30 | 0 | 1 | 7942 | 1050109 | 33004.3042 | 3952.0202 | -80866.52 | 2102659.5 | 0 | 177050 | 16589.5355 | 3302497.8399
2017-05-01 | 2017 | 5 | 3114292.1852 | 7.2018 | 52.4874 | 29 | 31 | 0 | 1 | 7942 | 1050109 | 2971.7227 | 94681.5068 | -83754.61 | 2172748.15 | 0 | 177050 | 16589.5355 | 3430395.305
2017-06-01 | 2017 | 6 | 3175507.6949 | 0 | 137.6545 | 30 | 30 | 0 | 0 | 7942 | 1050109 | 0 | 248313.47 | -86642.7 | 2102659.5 | 0 | 0 | 16589.5355 | 3331028.8055
2017-07-01 | 2017 | 7 | 3342901.2672 | 0 | 235.9474 | 31 | 31 | 0 | 0 | 415 | 1050109 | 0 | 425622.8808 | -89530.79 | 2172748.15 | 0 | 0 | 866.8669 | 3559816.1078
2017-08-01 | 2017 | 8 | 3439029.869 | 0 | 210.9656 | 32 | 31 | 0 | 0 | 415 | 1050109 | 0 | 380558.5035 | -92418.88 | 2172748.15 | 0 | 0 | 866.8669 | 3511863.6404
2017-09-01 | 2017 | 9 | 3377365.2 | 0 | 106.416 | 33 | 30 | 0 | 1 | 415 | 1050109 | 0 | 191962.6733 | -95306.97 | 2102659.5 | 0 | 177050 | 866.8669 | 3427341.0702
2017-10-01 | 2017 | 10 | 3378259.0697 | 24.7614 | 17.9871 | 34 | 31 | 0 | 1 | 6392 | 1050109 | 10217.3984 | 32446.7018 | -98195.06 | 2172748.15 | 0 | 177050 | 13351.8397 | 3357728.0299
2017-11-01 | 2017 | 11 | 2933829.9157 | 140.0237 | 0.80833 | 35 | 30 | 0 | 1 | 6392 | 1050109 | 57778.5525 | 1458.1436 | -101083.15 | 2102659.5 | 0 | 177050 | 13351.8397 | 3301323.8859
2017-12-01 | 2017 | 12 | 3055515.8582 | 268.9205 | 0 | 36 | 31 | 0 | 0 | 6392 | 1050109 | 110965.7909 | 0 | -103971.24 | 2172748.15 | 0 | 0 | 13351.8397 | 3243203.5406
2018-01-01 | 2018 | 1 | 3620160.612 | 387.3342 | 0 | 37 | 31 | 0 | 0 | 8007 | 1050109 | 159827.3315 | 0 | -106859.33 | 2172748.15 | 0 | 0 | 16725.3099 | 3292550.4613
2018-02-01 | 2018 | 2 | 3387300.9513 | 341.3975 | 0 | 38 | 28 | 0 | 0 | 8007 | 1050109 | 140872.2918 | 0 | -109747.42 | 1962482.2 | 0 | 0 | 16725.3099 | 3060441.3816
2018-03-01 | 2018 | 3 | 3736997.0486 | 238.5784 | 0 | 39 | 31 | 0 | 1 | 8007 | 1050109 | 98445.6096 | 0 | -112635.51 | 2172748.15 | 0 | 177050 | 16725.3099 | 3402442.5595
2018-04-01 | 2018 | 4 | 3419037.4478 | 79.9844 | 2.1908 | 40 | 30 | 0 | 1 | 5437 | 1050109 | 33004.3042 | 3952.0202 | -115523.6 | 2102659.5 | 0 | 177050 | 11357.0013 | 3262608.2257
2018-05-01 | 2018 | 5 | 3787056.8058 | 7.2018 | 52.4874 | 41 | 31 | 0 | 1 | 5437 | 1050109 | 2971.7227 | 94681.5068 | -118411.69 | 2172748.15 | 0 | 177050 | 11357.0013 | 3390505.6908
2018-06-01 | 2018 | 6 | 3565064.5816 | 0 | 137.6545 | 42 | 30 | 0 | 0 | 5437 | 1050109 | 0 | 248313.47 | -121299.78 | 2102659.5 | 0 | 0 | 11357.0013 | 3291139.1913
2018-07-01 | 2018 | 7 | 3968524.5859 | 0 | 235.9474 | 43 | 31 | 0 | 0 | 9244 | 1050109 | 0 | 425622.8808 | -124187.87 | 2172748.15 | 0 | 0 | 19309.2 | 3543601.3608
2018-08-01 | 2018 | 8 | 4489467.8843 | 0 | 210.9656 | 44 | 31 | 0 | 0 | 9244 | 1050109 | 0 | 380558.5035 | -127075.96 | 2172748.15 | 0 | 0 | 19309.2 | 3495648.8935
2018-09-01 | 2018 | 9 | 4295278.7382 | 0 | 106.416 | 45 | 30 | 0 | 1 | 9244 | 1050109 | 0 | 191962.6733 | -129964.05 | 2102659.5 | 0 | 177050 | 19309.2 | 3411126.3233
2018-10-01 | 2018 | 10 | 3908812.9224 | 24.7614 | 17.9871 | 46 | 31 | 0 | 1 | 5492 | 1050109 | 10217.3984 | 32446.7018 | -132852.14 | 2172748.15 | 0 | 177050 | 11471.8873 | 3321190.9975
2018-11-01 | 2018 | 11 | 3642797.63 | 140.0237 | 0.80833 | 47 | 30 | 0 | 1 | 5492 | 1050109 | 57778.5525 | 1458.1436 | -135740.23 | 2102659.5 | 0 | 177050 | 11471.8873 | 3264786.8535
2018-12-01 | 2018 | 12 | 3331834.9088 | 268.9205 | 0 | 48 | 31 | 0 | 0 | 5492 | 1050109 | 110965.7909 | 0 | -138628.32 | 2172748.15 | 0 | 0 | 11471.8873 | 3206666.5082
2019-01-01 | 2019 | 1 | 3395269.4007 | 387.3342 | 0 | 49 | 31 | 0 | 0 | 1092 | 1050109 | 159827.3315 | 0 | -141516.41 | 2172748.15 | 0 | 0 | 2281.0089 | 3243449.0804
2019-02-01 | 2019 | 2 | 2887304.4971 | 341.3975 | 0 | 50 | 28 | 0 | 0 | 1092 | 1050109 | 140872.2918 | 0 | -144404.5 | 1962482.2 | 0 | 0 | 2281.0089 | 3011340.0007
2019-03-01 | 2019 | 3 | 3294416.6973 | 238.5784 | 0 | 51 | 31 | 0 | 1 | 1092 | 1050109 | 98445.6096 | 0 | -147292.59 | 2172748.15 | 0 | 177050 | 2281.0089 | 3353341.1785
2019-04-01 | 2019 | 4 | 3139158.888 | 79.9844 | 2.1908 | 52 | 30 | 0 | 1 | 5906 | 1050109 | 33004.3042 | 3952.0202 | -150180.68 | 2102659.5 | 0 | 177050 | 12336.6654 | 3228930.8098
2019-05-01 | 2019 | 5 | 3185460.1101 | 7.2018 | 52.4874 | 53 | 31 | 0 | 1 | 5906 | 1050109 | 2971.7227 | 94681.5068 | -153068.77 | 2172748.15 | 0 | 177050 | 12336.6654 | 3356828.2749
2019-06-01 | 2019 | 6 | 3195698.6001 | 0 | 137.6545 | 54 | 30 | 0 | 0 | 5906 | 1050109 | 0 | 248313.47 | -155956.86 | 2102659.5 | 0 | 0 | 12336.6654 | 3257461.7754
2019-07-01 | 2019 | 7 | 3490545.2097 | 0 | 235.9474 | 55 | 31 | 0 | 0 | 3717 | 1050109 | 0 | 425622.8808 | -158844.95 | 2172748.15 | 0 | 0 | 7764.2034 | 3497399.2842
2019-08-01 | 2019 | 8 | 3574224.7099 | 0 | 210.9656 | 56 | 31 | 0 | 0 | 3717 | 1050109 | 0 | 380558.5035 | -161733.04 | 2172748.15 | 0 | 0 | 7764.2034 | 3449446.8169
2019-09-01 | 2019 | 9 | 3325099.9909 | 0 | 106.416 | 57 | 30 | 0 | 1 | 3717 | 1050109 | 0 | 191962.6733 | -164621.13 | 2102659.5 | 0 | 177050 | 7764.2034 | 3364924.2467
2019-10-01 | 2019 | 10 | 3258814.2218 | 24.7614 | 17.9871 | 58 | 31 | 0 | 1 | 1050 | 1050109 | 10217.3984 | 32446.7018 | -167509.22 | 2172748.15 | 0 | 177050 | 2193.2778 | 3277255.308
2019-11-01 | 2019 | 11 | 3258812.8122 | 140.0237 | 0.80833 | 59 | 30 | 0 | 1 | 1050 | 1050109 | 57778.5525 | 1458.1436 | -170397.31 | 2102659.5 | 0 | 177050 | 2193.2778 | 3220851.1639
2019-12-01 | 2019 | 12 | 3152827.0956 | 268.9205 | 0 | 60 | 31 | 0 | 0 | 1050 | 1050109 | 110965.7909 | 0 | -173285.4 | 2172748.15 | 0 | 0 | 2193.2778 | 3162730.8187
2020-01-01 | 2020 | 1 | 3074944.6463 | 387.3342 | 0 | 61 | 31 | 0 | 0 | -11271 | 1050109 | 159827.3315 | 0 | -176173.49 | 2172748.15 | 0 | 0 | -23543.2706 | 3182967.7209
2020-02-01 | 2020 | 2 | 2762028.6144 | 341.3975 | 0 | 62 | 29 | 0 | 0 | -11271 | 1050109 | 140872.2918 | 0 | -179061.58 | 2032570.85 | 0 | 0 | -23543.2706 | 3020947.2912
2020-03-01 | 2020 | 3 | 2607055.7041 | 238.5784 | 0 | 63 | 31 | 0.5 | 1 | -11271 | 1050109 | 98445.6096 | 0 | -181949.67 | 2172748.15 | -344445 | 177050 | -23543.2706 | 2948414.8191
2020-04-01 | 2020 | 4 | 2049425.4094 | 79.9844 | 2.1908 | 64 | 30 | 1 | 1 | -93587 | 1050109 | 33004.3042 | 3952.0202 | -184837.76 | 2102659.5 | -688890 | 177050 | -195487.8947 | 2297559.1696
2020-05-01 | 2020 | 5 | 1973281.7621 | 7.2018 | 52.4874 | 65 | 31 | 1 | 1 | -93587 | 1050109 | 2971.7227 | 94681.5068 | -187725.85 | 2172748.15 | -688890 | 177050 | -195487.8947 | 2425456.6348
2020-06-01 | 2020 | 6 | 2238034.5753 | 0 | 137.6545 | 66 | 30 | 0.5 | 0 | -93587 | 1050109 | 0 | 248313.47 | -190613.94 | 2102659.5 | -344445 | 0 | -195487.8947 | 2670535.1353
2020-07-01 | 2020 | 7 | 2794912.6777 | 0 | 235.9474 | 67 | 31 | 0.5 | 0 | 70686 | 1050109 | 0 | 425622.8808 | -193502.03 | 2172748.15 | -344445 | 0 | 147651.4615 | 3258184.4623
2020-08-01 | 2020 | 8 | 2846971.9201 | 0 | 210.9656 | 68 | 31 | 0.5 | 0 | 70686 | 1050109 | 0 | 380558.5035 | -196390.12 | 2172748.15 | -344445 | 0 | 147651.4615 | 3210231.995
2020-09-01 | 2020 | 9 | 2796480.6781 | 0 | 106.416 | 69 | 30 | 0.5 | 1 | 70686 | 1050109 | 0 | 191962.6733 | -199278.21 | 2102659.5 | -344445 | 177050 | 147651.4615 | 3125709.4248
2020-10-01 | 2020 | 10 | 2572644.9042 | 24.7614 | 17.9871 | 70 | 31 | 0.5 | 1 | 18654 | 1050109 | 10217.3984 | 32446.7018 | -202166.3 | 2172748.15 | -344445 | 177050 | 38965.1467 | 2934925.0969
2020-11-01 | 2020 | 11 | 2636145.3575 | 140.0237 | 0.80833 | 71 | 30 | 0.5 | 1 | 18654 | 1050109 | 57778.5525 | 1458.1436 | -205054.39 | 2102659.5 | -344445 | 177050 | 38965.1467 | 2878520.9529
2020-12-01 | 2020 | 12 | 2725064.1007 | 268.9205 | 0 | 72 | 31 | 0.5 | 0 | 18654 | 1050109 | 110965.7909 | 0 | -207942.48 | 2172748.15 | -344445 | 0 | 38965.1467 | 2820400.6076
2021-01-01 | 2021 | 1 | 2863051.0297 | 387.3342 | 0 | 73 | 31 | 0.5 | 0 | 12705 | 1050109 | 159827.3315 | 0 | -210830.57 | 2172748.15 | -344445 | 0 | 26538.6614 | 2853947.5729
2021-02-01 | 2021 | 2 | 2497146.4742 | 341.3975 | 0 | 74 | 28 | 0.5 | 0 | 12705 | 1050109 | 140872.2918 | 0 | -213718.66 | 1962482.2 | -344445 | 0 | 26538.6614 | 2621838.4931
2021-03-01 | 2021 | 3 | 3029704.9187 | 238.5784 | 0 | 75 | 31 | 0.5 | 1 | 12705 | 1050109 | 98445.6096 | 0 | -216606.75 | 2172748.15 | -344445 | 177050 | 26538.6614 | 2963839.671
2021-04-01 | 2021 | 4 | 2753401.3632 | 79.9844 | 2.1908 | 76 | 30 | 0.5 | 1 | -6066 | 1050109 | 33004.3042 | 3952.0202 | -219494.84 | 2102659.5 | -344445 | 177050 | -12670.8792 | 2790164.1052
2021-05-01 | 2021 | 5 | 2873180.8077 | 7.2018 | 52.4874 | 77 | 31 | 0.5 | 1 | -6066 | 1050109 | 2971.7227 | 94681.5068 | -222382.93 | 2172748.15 | -344445 | 177050 | -12670.8792 | 2918061.5703
2021-06-01 | 2021 | 6 | 3095392.2523 | 0 | 137.6545 | 78 | 30 | 0.5 | 0 | -6066 | 1050109 | 0 | 248313.47 | -225271.02 | 2102659.5 | -344445 | 0 | -12670.8792 | 2818695.0708
2021-07-01 | 2021 | 7 | 3232857.6968 | 0 | 235.9474 | 79 | 31 | 0.5 | 0 | 17046 | 1050109 | 0 | 425622.8808 | -228159.11 | 2172748.15 | -344445 | 0 | 35606.2985 | 3111482.2193
2021-08-01 | 2021 | 8 | 3572502.1413 | 0 | 210.9656 | 80 | 31 | 0.5 | 0 | 17046 | 1050109 | 0 | 380558.5035 | -231047.2 | 2172748.15 | -344445 | 0 | 35606.2985 | 3063529.7519
2021-09-01 | 2021 | 9 | 3259588.5858 | 0 | 106.416 | 81 | 30 | 0.5 | 1 | 17046 | 1050109 | 0 | 191962.6733 | -233935.29 | 2102659.5 | -344445 | 177050 | 35606.2985 | 2979007.1818
2021-10-01 | 2021 | 10 | 3128531.0303 | 24.7614 | 17.9871 | 82 | 31 | 0.5 | 1 | 18833 | 1050109 | 10217.3984 | 32446.7018 | -236823.38 | 2172748.15 | -344445 | 177050 | 39339.0484 | 2900641.9185
2021-11-01 | 2021 | 11 | 3070979.4748 | 140.0237 | 0.80833 | 83 | 30 | 0.5 | 1 | 18833 | 1050109 | 57778.5525 | 1458.1436 | -239711.47 | 2102659.5 | -344445 | 177050 | 39339.0484 | 2844237.7745
2021-12-01 | 2021 | 12 | 3093923.9193 | 268.9205 | 0 | 84 | 31 | 0.5 | 0 | 18833 | 1050109 | 110965.7909 | 0 | -242599.56 | 2172748.15 | -344445 | 0 | 39339.0484 | 2786117.4293
2022-01-01 | 2022 | 1 | 3050906.588 | 387.3342 | 0 | 85 | 31 | 0.25 | 0 | 6821 | 1050109 | 159827.3315 | 0 | -245487.65 | 2172748.15 | -172222.5 | 0 | 14247.9504 | 2979222.2818
2022-02-01 | 2022 | 2 | 2729039.6698 | 341.3975 | 0 | 86 | 28 | 0.25 | 0 | 6821 | 1050109 | 140872.2918 | 0 | -248375.74 | 1962482.2 | -172222.5 | 0 | 14247.9504 | 2747113.2021
2022-03-01 | 2022 | 3 | 3180468.7516 | 238.5784 | 0 | 87 | 31 | 0.25 | 1 | 6821 | 1050109 | 98445.6096 | 0 | -251263.83 | 2172748.15 | -172222.5 | 177050 | 14247.9504 | 3089114.38
2022-04-01 | 2022 | 4 | 3004048.8334 | 79.9844 | 2.1908 | 88 | 30 | 0.25 | 1 | 6403 | 1050109 | 33004.3042 | 3952.0202 | -254151.92 | 2102659.5 | -172222.5 | 177050 | 13374.8169 | 2953775.2213
2022-05-01 | 2022 | 5 | 3112606.9152 | 7.2018 | 52.4874 | 89 | 31 | 0.25 | 1 | 6403 | 1050109 | 2971.7227 | 94681.5068 | -257040.01 | 2172748.15 | -172222.5 | 177050 | 13374.8169 | 3081672.6864
2022-06-01 | 2022 | 6 | 3101225.997 | 0 | 137.6545 | 90 | 30 | 0.25 | 0 | 6403 | 1050109 | 0 | 248313.47 | -259928.1 | 2102659.5 | -172222.5 | 0 | 13374.8169 | 2982306.1869
2022-07-01 | 2022 | 7 | 2818016.0788 | 0 | 235.9474 | 91 | 31 | 0.25 | 0 | 1358 | 1050109 | 0 | 425622.8808 | -262816.19 | 2172748.15 | -172222.5 | 0 | 2836.6393 | 3216277.9801
2022-08-01 | 2022 | 8 | 2756386.1606 | 0 | 210.9656 | 92 | 31 | 0.25 | 0 | 1358 | 1050109 | 0 | 380558.5035 | -265704.28 | 2172748.15 | -172222.5 | 0 | 2836.6393 | 3168325.5128
2022-09-01 | 2022 | 9 | 2775798.2424 | 0 | 106.416 | 93 | 30 | 0.25 | 1 | 1358 | 1050109 | 0 | 191962.6733 | -268592.37 | 2102659.5 | -172222.5 | 177050 | 2836.6393 | 3083802.9426
2022-10-01 | 2022 | 10 | 2678660.3242 | 24.7614 | 17.9871 | 94 | 31 | 0.25 | 1 | -950 | 1050109 | 10217.3984 | 32446.7018 | -271480.46 | 2172748.15 | -172222.5 | 177050 | -1984.3942 | 2996883.896
2022-11-01 | 2022 | 11 | 2621309.406 | 140.0237 | 0.80833 | 95 | 30 | 0.25 | 1 | -950 | 1050109 | 57778.5525 | 1458.1436 | -274368.55 | 2102659.5 | -172222.5 | 177050 | -1984.3942 | 2940479.7519
2022-12-01 | 2022 | 12 | 2436437.4878 | 268.9205 | 0 | 96 | 31 | 0.25 | 0 | -950 | 1050109 | 110965.7909 | 0 | -277256.64 | 2172748.15 | -172222.5 | 0 | -1984.3942 | 2882359.4067
2023-01-01 | 2023 | 1 | 2758459.4623 | 387.3342 | 0 | 97 | 31 | 0 | 0 | 8629 | 1050109 | 159827.3315 | 0 | -280144.73 | 2172748.15 | 0 | 0 | 18024.5658 | 3120564.3173
2023-02-01 | 2023 | 2 | 2616230.4096 | 341.3975 | 0 | 98 | 28 | 0 | 0 | 8629 | 1050109 | 140872.2918 | 0 | -283032.82 | 1962482.2 | 0 | 0 | 18024.5658 | 2888455.2376
2023-03-01 | 2023 | 3 | 2780590.4843 | 238.5784 | 0 | 99 | 31 | 0 | 1 | 8629 | 1050109 | 98445.6096 | 0 | -285920.91 | 2172748.15 | 0 | 177050 | 18024.5658 | 3230456.4155
2023-04-01 | 2023 | 4 | 2558927.3624 | 79.9844 | 2.1908 | 100 | 30 | 0 | 1 | 4845 | 1050109 | 33004.3042 | 3952.0202 | -288809 | 2102659.5 | 0 | 177050 | 10120.4104 | 3088086.2348
2023-05-01 | 2023 | 5 | 2654993.3432 | 7.2018 | 52.4874 | 101 | 31 | 0 | 1 | 4845 | 1050109 | 2971.7227 | 94681.5068 | -291697.09 | 2172748.15 | 0 | 177050 | 10120.4104 | 3215983.6999
2023-06-01 | 2023 | 6 | 2595209.3298 | 0 | 137.6545 | 102 | 30 | 0 | 0 | 4845 | 1050109 | 0 | 248313.47 | -294585.18 | 2102659.5 | 0 | 0 | 10120.4104 | 3116617.2004
2023-07-01 | 2023 | 7 | 2715420.4636 | 0 | 235.9474 | 103 | 31 | 0 | 0 | 2198 | 1050109 | 0 | 425622.8808 | -297473.27 | 2172748.15 | 0 | 0 | 4591.2615 | 3355598.0223
2023-08-01 | 2023 | 8 | 2981865.5485 | 0 | 210.9656 | 104 | 31 | 0 | 0 | 2198 | 1050109 | 0 | 380558.5035 | -300361.36 | 2172748.15 | 0 | 0 | 4591.2615 | 3307645.555
2023-09-01 | 2023 | 9 | 2990007.7128 | 0 | 106.416 | 105 | 30 | 0 | 1 | 2198 | 1050109 | 0 | 191962.6733 | -303249.45 | 2102659.5 | 0 | 177050 | 4591.2615 | 3223122.9848
2023-10-01 | 2023 | 10 | 2994032.0831 | 24.7614 | 17.9871 | 106 | 31 | 0 | 1 | 1875 | 1050109 | 10217.3984 | 32446.7018 | -306137.54 | 2172748.15 | 0 | 177050 | 3916.5675 | 3140350.2777
2023-11-01 | 2023 | 11 | 3411920.3643 | 140.0237 | 0.80833 | 107 | 30 | 0 | 1 | 1875 | 1050109 | 57778.5525 | 1458.1436 | -309025.63 | 2102659.5 | 0 | 177050 | 3916.5675 | 3083946.1336
2023-12-01 | 2023 | 12 | 3309701.9618 | 268.9205 | 0 | 108 | 31 | 0 | 0 | 1875 | 1050109 | 110965.7909 | 0 | -311913.72 | 2172748.15 | 0 | 0 | 3916.5675 | 3025825.7884
2024-01-01 | 2024 | 1 | 3540947.6859 | 387.3342 | 0 | 109 | 31 | 0 | 0 | 4089 | 1050109 | 159827.3315 | 0 | -314801.81 | 2172748.15 | 0 | 0 | 8541.2504 | 3076423.9219
2024-02-01 | 2024 | 2 | 3374301.143 | 341.3975 | 0 | 110 | 29 | 0 | 0 | 4089 | 1050109 | 140872.2918 | 0 | -317689.9 | 2032570.85 | 0 | 0 | 8541.2504 | 2914403.4922
2024-03-01 | 2024 | 3 | 3519478.5922 | 238.5784 | 0 | 111 | 31 | 0 | 1 | 4089 | 1050109 | 98445.6096 | 0 | -320577.99 | 2172748.15 | 0 | 177050 | 8541.2504 | 3186316.02
2024-04-01 | 2024 | 4 | 3243940.0521 | 79.9844 | 2.1908 | 112 | 30 | 0 | 1 | 2175 | 1050109 | 33004.3042 | 3952.0202 | -323466.08 | 2102659.5 | 0 | 177050 | 4543.2183 | 3047851.9627
2024-05-01 | 2024 | 5 | 3420919.5005 | 7.2018 | 52.4874 | 113 | 31 | 0 | 1 | 2175 | 1050109 | 2971.7227 | 94681.5068 | -326354.17 | 2172748.15 | 0 | 177050 | 4543.2183 | 3175749.4278
2024-06-01 | 2024 | 6 | 3329855.9557 | 0 | 137.6545 | 114 | 30 | 0 | 0 | 2175 | 1050109 | 0 | 248313.47 | -329242.26 | 2102659.5 | 0 | 0 | 4543.2183 | 3076382.9283
2024-07-01 | 2024 | 7 | 3408998.4066 | 0 | 235.9474 | 115 | 31 | 0 | 0 | 912 | 1050109 | 0 | 425622.8808 | -332130.35 | 2172748.15 | 0 | 0 | 1905.0184 | 3318254.6992
2024-08-01 | 2024 | 8 | 3372525.8605 | 0 | 210.9656 | 116 | 31 | 0 | 0 | 912 | 1050109 | 0 | 380558.5035 | -335018.44 | 2172748.15 | 0 | 0 | 1905.0184 | 3270302.2319
2024-09-01 | 2024 | 9 | 3370311.3134 | 0 | 106.416 | 117 | 30 | 0 | 1 | 912 | 1050109 | 0 | 191962.6733 | -337906.53 | 2102659.5 | 0 | 177050 | 1905.0184 | 3185779.6617
2024-10-01 | 2024 | 10 | 3337425.7672 | 24.7614 | 17.9871 | 118 | 31 | 0 | 1 | 3470 | 1050109 | 10217.3984 | 32446.7018 | -340794.62 | 2172748.15 | 0 | 177050 | 7248.2609 | 3109024.8911
2024-11-01 | 2024 | 11 | 3267889.2218 | 140.0237 | 0.80833 | 119 | 30 | 0 | 1 | 3470 | 1050109 | 57778.5525 | 1458.1436 | -343682.71 | 2102659.5 | 0 | 177050 | 7248.2609 | 3052620.7471
2024-12-01 | 2024 | 12 | 3193160.6766 | 268.9205 | 0 | 120 | 31 | 0 | 0 | 3470 | 1050109 | 110965.7909 | 0 | -346570.8 | 2172748.15 | 0 | 0 | 7248.2609 | 2994500.4018
2025-01-01 | 2025 | 1 |  | 387.3342 | 0 | 121 | 31 |  | 0 | 3470 | 1050109 | 159827.3315 | 0 | -349458.89 | 2172748.15 | 0 | 0 | 7248.2609 | 3040473.8524
2025-02-01 | 2025 | 2 |  | 341.3975 | 0 | 122 | 28 |  | 0 | 3470 | 1050109 | 140872.2918 | 0 | -352346.98 | 1962482.2 | 0 | 0 | 7248.2609 | 2808364.7727
2025-03-01 | 2025 | 3 |  | 238.5784 | 0 | 123 | 31 |  | 1 | 3470 | 1050109 | 98445.6096 | 0 | -355235.07 | 2172748.15 | 0 | 177050 | 7248.2609 | 3150365.9505
2025-04-01 | 2025 | 4 |  | 79.9844 | 2.1908 | 124 | 30 |  | 1 | 3995 | 1050109 | 33004.3042 | 3952.0202 | -358123.16 | 2102659.5 | 0 | 177050 | 8344.8998 | 3016996.5642
2025-05-01 | 2025 | 5 |  | 7.2018 | 52.4874 | 125 | 31 |  | 1 | 3995 | 1050109 | 2971.7227 | 94681.5068 | -361011.25 | 2172748.15 | 0 | 177050 | 8344.8998 | 3144894.0293
2025-06-01 | 2025 | 6 |  | 0 | 137.6545 | 126 | 30 |  | 0 | 3995 | 1050109 | 0 | 248313.47 | -363899.34 | 2102659.5 | 0 | 0 | 8344.8998 | 3045527.5298
2025-07-01 | 2025 | 7 |  | 0 | 235.9474 | 127 | 31 |  | 0 | 162.44 | 1050109 | 0 | 425622.8808 | -366787.43 | 2172748.15 | 0 | 0 | 339.3105 | 3282031.9113
2025-08-01 | 2025 | 8 |  | 0 | 210.9656 | 128 | 31 |  | 0 | 162.44 | 1050109 | 0 | 380558.5035 | -369675.52 | 2172748.15 | 0 | 0 | 339.3105 | 3234079.444
2025-09-01 | 2025 | 9 |  | 0 | 106.416 | 129 | 30 |  | 1 | 162.44 | 1050109 | 0 | 191962.6733 | -372563.61 | 2102659.5 | 0 | 177050 | 339.3105 | 3149556.8738
2025-10-01 | 2025 | 10 |  | 24.7614 | 17.9871 | 130 | 31 |  | 1 | 920.892 | 1050109 | 10217.3984 | 32446.7018 | -375451.7 | 2172748.15 | 0 | 177050 | 1923.5924 | 3069043.1425
2025-11-01 | 2025 | 11 |  | 140.0237 | 0.80833 | 131 | 30 |  | 1 | 920.892 | 1050109 | 57778.5525 | 1458.1436 | -378339.79 | 2102659.5 | 0 | 177050 | 1923.5924 | 3012638.9985
2025-12-01 | 2025 | 12 |  | 268.9205 | 0 | 132 | 31 |  | 0 | 920.892 | 1050109 | 110965.7909 | 0 | -381227.88 | 2172748.15 | 0 | 0 | 1923.5924 | 2954518.6533
2026-01-01 | 2026 | 1 |  | 387.3342 | 0 | 133 | 31 |  | 0 | 3503.8325 | 1050109 | 159827.3315 | 0 | -384115.97 | 2172748.15 | 0 | 0 | 7318.9315 | 3005887.4429
2026-02-01 | 2026 | 2 |  | 341.3975 | 0 | 134 | 28 |  | 0 | 3503.8325 | 1050109 | 140872.2918 | 0 | -387004.06 | 1962482.2 | 0 | 0 | 7318.9315 | 2773778.3632
2026-03-01 | 2026 | 3 |  | 238.5784 | 0 | 135 | 31 |  | 1 | 3503.8325 | 1050109 | 98445.6096 | 0 | -389892.15 | 2172748.15 | 0 | 177050 | 7318.9315 | 3115779.5411
2026-04-01 | 2026 | 4 |  | 79.9844 | 2.1908 | 136 | 30 |  | 1 | 4255.0055 | 1050109 | 33004.3042 | 3952.0202 | -392780.24 | 2102659.5 | 0 | 177050 | 8888.0087 | 2982882.593
2026-05-01 | 2026 | 5 |  | 7.2018 | 52.4874 | 137 | 31 |  | 1 | 4255.0055 | 1050109 | 2971.7227 | 94681.5068 | -395668.33 | 2172748.15 | 0 | 177050 | 8888.0087 | 3110780.0582
2026-06-01 | 2026 | 6 |  | 0 | 137.6545 | 138 | 30 |  | 0 | 4255.0055 | 1050109 | 0 | 248313.47 | -398556.42 | 2102659.5 | 0 | 0 | 8888.0087 | 3011413.5587
2026-07-01 | 2026 | 7 |  | 0 | 235.9474 | 139 | 31 |  | 0 | 164.0644 | 1050109 | 0 | 425622.8808 | -401444.51 | 2172748.15 | 0 | 0 | 342.7036 | 3247378.2244
2026-08-01 | 2026 | 8 |  | 0 | 210.9656 | 140 | 31 |  | 0 | 164.0644 | 1050109 | 0 | 380558.5035 | -404332.6 | 2172748.15 | 0 | 0 | 342.7036 | 3199425.7571
2026-09-01 | 2026 | 9 |  | 0 | 106.416 | 141 | 30 |  | 1 | 164.0644 | 1050109 | 0 | 191962.6733 | -407220.69 | 2102659.5 | 0 | 177050 | 342.7036 | 3114903.1869
2026-10-01 | 2026 | 10 |  | 24.7614 | 17.9871 | 142 | 31 |  | 1 | 930.1009 | 1050109 | 10217.3984 | 32446.7018 | -410108.78 | 2172748.15 | 0 | 177050 | 1942.8283 | 3034405.2984
2026-11-01 | 2026 | 11 |  | 140.0237 | 0.80833 | 143 | 30 |  | 1 | 930.1009 | 1050109 | 57778.5525 | 1458.1436 | -412996.87 | 2102659.5 | 0 | 177050 | 1942.8283 | 2978001.1544
2026-12-01 | 2026 | 12 |  | 268.9205 | 0 | 144 | 31 |  | 0 | 930.1009 | 1050109 | 110965.7909 | 0 | -415884.96 | 2172748.15 | 0 | 0 | 1942.8283 | 2919880.8092

## Normalized Annual Summary
Residential kWh | [8 empty] | GS<50 kWh | [8 empty] | GS 50-999 kW kWh | [10 empty] | GS 1,000-4,999 kW kWh | [8 empty] | Large Use kWh | [8 empty] | Street Light |  |  |  |  | Sentinel Light |  |  |  |  | USL
Year | Actual | Cumulative Persisting CDM | Actual No CDM | Normal Predicted No CDM | Cumulative Persisting CDM | Normalized | Additional Loads | Normalized with Additional Loads | Year | Actual | Cumulative Persisting CDM | Actual No CDM | Normal No CDM | Cumulative Persisting CDM | Normalized | Additional Loads | Normalized with Additional Loads | Year | Actual | Cumulative Persisting CDM | Actual No CDM | Normal Predicted No CDM | Cumulative Persisting CDM | Normalized | Additional / Lost Loads | Normalized with Additional Loads | Wholesale Market Participant | Normalized with Additional Loads and WMP | Year | Actual | Cumulative Persisting CDM | Actual No CDM | Normal Predicted No CDM | Cumulative Persisting CDM | Normalized | Additional / Lost Loads | Normalized with Additional Loads | Year | Actual | Cumulative Persisting CDM | Actual No CDM | Normal Predicted No CDM | Cumulative Persisting CDM | Normalized | Additional / Lost Loads | Normalized with Additional Loads | Year | Actual | Connections | Average per Connection | Normal Forecast | Year | Actual | Connections | Average per Connection | Normal Forecast | Year | Actual | Connections | Average per Connection | Normal Forecast
| A | B | C = A + B | D | E = B | F = D - E | G | H = F + G |  | A | B | C = A + B | D | E = B | F = D - E | G | H = F + G |  | A | B | C = A + B | D | E = B | F = D - E | G | H = F + G | I | J - H + I |  | A | B | C = A + B | D | E = B | F = D - E | G | H = F + G |  | A | B | C = A + B | D | E = B | F = D - E | G | H = F + G |  | A | B | C = A / B | D = B * C |  | A | B | C = A / B | D = B * C |  | A | B | C = A / B | D = B * C
2015 | 479266201 | 1745859 | 481012060 | 473890033.8644 | 1745859 | 472144174.8644 |  | 472144174.8644 | 2015 | 134383174 | 515127.62 | 134898301.62 | 130298400.1073 | 515127.62 | 129783272.4873 |  | 129783272.4873 | 2015 | 331248131.3818 | 718467.47 | 331966598.8518 | 331509323.6913 | 718467.47 | 330790856.2213 |  | 330790856.2213 |  | 330790856.2213 | 2015 | 81262023.6182 | 4825418.41 | 86087442.0282 | 87970587.2909 | 4825418.41 | 83145168.8809 |  | 83145168.8809 | 2015 | 41948976 | 0 | 41948976 | 41134046.2195 | 0 | 41134046.2195 |  | 41134046.2195 | 2015 | 9200437 | 12676.1667 | 725.8059 | 9200437 | 2015 | 27388.3464 | 25 | 1095.5339 | 27388.3464 | 2015 | 2509347 | 285.8333 | 8779.0566 | 2509347
2016 | 477527824 | 8129504.5 | 485657328.5 | 483059068.9039 | 8129504.5 | 474929564.4039 |  | 474929564.4039 | 2016 | 131950149 | 2242271.165 | 134192420.165 | 133485549.3702 | 2242271.165 | 131243278.2052 |  | 131243278.2052 | 2016 | 336135880.1864 | 2246980.33 | 338382860.5164 | 333629623.5647 | 2246980.33 | 331382643.2347 |  | 331382643.2347 |  | 331382643.2347 | 2016 | 84479483.9136 | 9958131.005 | 94437614.9186 | 89716936.8554 | 9958131.005 | 79758805.8504 |  | 79758805.8504 | 2016 | 41438246 | 0 | 41438246 | 40715596.0158 | 0 | 40715596.0158 |  | 40715596.0158 | 2016 | 9395991 | 12955.3333 | 725.2605 | 9395991 | 2016 | 25737.9744 | 23 | 1119.0424 | 25737.9744 | 2016 | 2501224 | 274.25 | 9120.2334 | 2501224
2017 | 464513659.0858 | 21218883.5 | 485732542.5858 | 492228103.9433 | 21218883.5 | 471009220.4433 |  | 471009220.4433 | 2017 | 128640162 | 4711924.9123 | 133352086.9123 | 133490929.1686 | 4711924.9123 | 128779004.2563 |  | 128779004.2563 | 2017 | 344049960.452 | 4819230.9586 | 348869191.4107 | 334615727.2585 | 4819230.9586 | 329796496.2999 |  | 329796496.2999 | 7037827.54 | 336834323.8399 | 2017 | 82458080.4741 | 10265409.9984 | 92723490.4725 | 89462088.4898 | 10265409.9984 | 79196678.4914 |  | 79196678.4914 | 2017 | 37536243 | 139443.675 | 37675686.675 | 40345377.3416 | 139443.675 | 40205933.6666 |  | 40205933.6666 | 2017 | 4988074 | 13171.25 | 378.7092 | 4988074 | 2017 | 25667.6521 | 23 | 1115.9849 | 25667.6521 | 2017 | 2510071 | 274.0833 | 9158.0578 | 2510071
2018 | 483410781.9142 | 27652754.856 | 511063536.7702 | 501397138.9828 | 27652754.856 | 473744384.1267 |  | 473744384.1267 | 2018 | 134207593 | 6398722.2315 | 140606315.2315 | 134332647.0479 | 6398722.2315 | 127933924.8164 |  | 127933924.8164 | 2018 | 324633082.5552 | 7226093.9417 | 331859176.4969 | 336728518.2888 | 7226093.9417 | 329502424.3471 |  | 329502424.3471 | 6881329.08 | 336383753.4271 | 2018 | 76765563.9748 | 10267066.0184 | 87032629.9933 | 90195599.8321 | 10267066.0184 | 79928533.8137 |  | 79928533.8137 | 2018 | 44873420 | 278914.1167 | 45152334.1167 | 39942708.4469 | 278914.1167 | 39663794.3303 |  | 39663794.3303 | 2018 | 4221567 | 13827.6667 | 305.2986 | 4221567 | 2018 | 25647.3965 | 23 | 1115.1042 | 25647.3965 | 2018 | 2522886 | 275.9167 | 9143.6521 | 2522886
2019 | 482531158 | 29232189 | 511763347 | 510566174.0222 | 29232189 | 481333985.0222 |  | 481333985.0222 | 2019 | 117191070 | 6673753.7378 | 123864823.7378 | 134231415.9444 | 6673753.7378 | 127557662.2066 |  | 127557662.2066 | 2019 | 328874818.7262 | 7815669.494 | 336690488.2203 | 338223994.29 | 7815669.494 | 330408324.7959 |  | 330408324.7959 | 6533878.75 | 336942203.5459 | 2019 | 76875274.2738 | 10267066.0184 | 87142340.2922 | 90194755.7454 | 10267066.0184 | 79927689.727 |  | 79927689.727 | 2019 | 38878938 | 278694.2333 | 39157632.2333 | 39423958.7581 | 278694.2333 | 39145264.5248 |  | 39145264.5248 | 2019 | 4294352 | 13934 | 308.1923 | 4294352 | 2019 | 25815.8275 | 19 | 1358.7278 | 25815.8275 | 2019 | 2551978 | 277.75 | 9188.0396 | 2551978
2020 | 515808015 | 29230324 | 545038339 | 536193323.8205 | 29230324 | 506962999.8205 |  | 506962999.8205 | 2020 | 115055107 | 6585301.5073 | 121640408.5073 | 125393185.3791 | 6585301.5073 | 118807883.8718 |  | 118807883.8718 | 2020 | 304515885.1273 | 7784984.8386 | 312300869.9659 | 318720555.3165 | 7784984.8386 | 310935570.4778 |  | 310935570.4778 | 6595333.61 | 317530904.0878 | 2020 | 70871831.8727 | 10266934.3484 | 81138766.2211 | 81218040.6366 | 10266934.3484 | 70951106.2882 |  | 70951106.2882 | 2020 | 30798516 | 278474.35 | 31076990.35 | 34773853.3103 | 278474.35 | 34495378.9603 |  | 34495378.9603 | 2020 | 4357194 | 13979.4167 | 311.6864 | 4357194 | 2020 | 26988.84 | 19 | 1420.4653 | 26988.84 | 2020 | 2565642 | 283.1667 | 9060.5368 | 2565642
2021 | 512708991 | 29325549.0039 | 542034540.0039 | 541974394.5187 | 29325549.0039 | 512648845.5148 |  | 512648845.5148 | 2021 | 119245755 | 6868617.9605 | 126114372.9605 | 126461491.7646 | 6868617.9605 | 119592873.8041 |  | 119592873.8041 | 2021 | 310470030.4093 | 8636151.9036 | 319106182.3129 | 321968468.7423 | 8636151.9036 | 313332316.8387 |  | 313332316.8387 | 6438735.99 | 319771052.8287 | 2021 | 70260671.5907 | 10396469.6482 | 80657141.2389 | 81824160.705 | 10396469.6482 | 71427691.0568 |  | 71427691.0568 | 2021 | 36146632 | 323627.6942 | 36470259.6942 | 34651562.7586 | 323627.6942 | 34327935.0644 |  | 34327935.0644 | 2021 | 4352367 | 14037.8333 | 310.0455 | 4352367 | 2021 | 26915.1 | 19 | 1416.5842 | 26915.1 | 2021 | 2615361 | 283.4167 | 9227.9718 | 2615361
2022 | 507634502 | 29500616.9512 | 537135118.9512 | 545859488.2018 | 29500616.9512 | 516358871.2506 |  | 516358871.2506 | 2022 | 126198741 | 8005623.6327 | 134204364.6327 | 131963339.5359 | 8005623.6327 | 123957715.9032 |  | 123957715.9032 | 2022 | 342060680.0183 | 10681542.258 | 352742222.2763 | 333315273.5831 | 10681542.258 | 322633731.3251 |  | 322633731.3251 | 6436207.16 | 329069938.4851 | 2022 | 81816679.4606 | 10770035.6387 | 92586715.0992 | 87925535.0342 | 10770035.6387 | 77155499.3956 |  | 77155499.3956 | 2022 | 33850160 | 414744.4548 | 34264904.4548 | 36121333.4485 | 414744.4548 | 35706588.9938 |  | 35706588.9938 | 2022 | 4432743 | 14204 | 312.0771 | 4432743 | 2022 | 26915.1 | 19 | 1416.5842 | 26915.1 | 2022 | 2750057 | 284.6667 | 9660.6218 | 2750057
2023 | 515036055.7632 | 29653776.3288 | 544689832.0921 | 551146004.6314 | 29653776.3288 | 521492228.3025 |  | 521492228.3025 | 2023 | 126694932.13 | 8942512.5233 | 135637444.6533 | 138698707.0502 | 8942512.5233 | 129756194.5269 |  | 129756194.5269 | 2023 | 321367374.954 | 12477506.8221 | 333844881.7761 | 343161924.5167 | 12477506.8221 | 330684417.6945 |  | 330684417.6945 | 6210683.41 | 336895101.1045 | 2023 | 77073500.362 | 11315787.5686 | 88389287.9306 | 92373343.5181 | 11315787.5686 | 81057555.9496 |  | 81057555.9496 | 2023 | 33850160 | 517198.5257 | 34367358.5257 | 37796651.8674 | 517198.5257 | 37279453.3417 |  | 37279453.3417 | 2023 | 4495190.04 | 14384.3333 | 312.506 | 4495190.04 | 2023 | 26915.1 | 19 | 1416.5842 | 26915.1 | 2023 | 2811443 | 292.25 | 9619.9932 | 2811443
2024 | 521985567 | 30767232.0342 | 552752799.0342 | 560569549.1938 | 30767232.0342 | 529802317.1597 |  | 529802317.1597 | 2024 | 131348675 | 9978626.7264 | 141327301.7264 | 140050573.8991 | 9978626.7264 | 130071947.1727 |  | 130071947.1727 | 2024 | 316661893 | 14195316.038 | 330857209.038 | 344809692.6613 | 14195316.038 | 330614376.6233 |  | 330614376.6233 | 6210989.56 | 336825366.1833 | 2024 | 81507757 | 12646208.3326 | 94153965.3326 | 93199638.5796 | 12646208.3326 | 80553430.2471 |  | 80553430.2471 | 2024 | 39718185 | 661569.1756 | 40379754.1756 | 37407610.3857 | 661569.1756 | 36746041.2101 |  | 36746041.2101 | 2024 | 4498710 | 14452.25 | 311.2809 | 4498710 | 2024 | 22593 | 19 | 1189.1053 | 22593 | 2024 | 2859026 | 290.5 | 9841.7418 | 2859026
2025 |  |  |  | 570814011.792 | 30423648.3443 | 540390363.4478 | 3412798.3078 | 543803161.7555 | 2025 |  |  |  | 140984580.3878 | 9298051.7731 | 131686528.6147 | 776679.3433 | 132463207.958 | 2025 |  |  |  | 344832125.2933 | 13577001.0244 | 331255124.2689 | 214296.0064 | 331469420.2753 | 6210989.56 | 337680409.8353 | 2025 |  |  |  | 93156098.8785 | 12169724.3798 | 80986374.4987 | 214296.0064 | 81200670.5051 | 2025 |  |  |  | 36908491.7223 | 660904.5754 | 36247587.1469 | 17171.263 | 36264758.4099 | 2025 |  | 14554.3585 | 311.9547 | 4540300.0663 | 2025 |  | 19 | 1340.7579 | 25474.4 | 2025 |  | 293.9756 | 9707.4523 | 2853753.8301
2026 |  |  |  | 579983046.8315 | 30113205.2356 | 549869841.5959 | 7314449.1106 | 557184290.7065 | 2026 |  |  |  | 142111203.5811 | 8753509.2851 | 133357694.296 | 1644738.9228 | 135002433.2188 | 2026 |  |  |  | 345578630.7998 | 13211144.601 | 332367486.1988 | 474538.3054 | 332842024.5042 | 6210989.56 | 339053014.0642 | 2026 |  |  |  | 93359379.0588 | 12092333.9729 | 81267045.0859 | 313546.6519 | 81580591.7378 | 2026 |  |  |  | 36494515.9876 | 652621.621 | 35841894.3667 | 36185.1067 | 35878079.4733 | 2026 |  | 14754.6523 | 311.9547 | 4602782.6637 | 2026 |  | 19 | 1340.7579 | 25474.4 | 2026 |  | 296.0979 | 9707.4523 | 2874356.5291
Residential kWh | [8 empty] | GS<50 kWh | [8 empty] | GS>50 kWh | [10 empty] | GS 1,000-4,999 kW kWh | [8 empty] | Large Use kWh
Year | Actual | Cumulative Persisting CDM | Actual No CDM | Normal Predicted No CDM | Cumulative Persisting CDM | Normalized | Additional Loads | Normalized with Additional Loads | Year | Actual | Cumulative Persisting CDM | Actual No CDM | Normal No CDM | Cumulative Persisting CDM | Normalized | Additional Loads | Normalized with Additional Loads | Year | Actual | Cumulative Persisting CDM | Actual No CDM | Normal Predicted No CDM | Cumulative Persisting CDM | Normalized | Additional / Lost Loads | Normalized with Additional Loads | Wholesale Market Participant | Normalized with Additional Loads and WMP | Year | Actual | Cumulative Persisting CDM | Actual No CDM | Normal Predicted No CDM | Cumulative Persisting CDM | Normalized | Additional / Lost Loads | Normalized with Additional Loads | Year | Actual | Cumulative Persisting CDM | Actual No CDM | Normal Predicted No CDM | Cumulative Persisting CDM | Normalized | Additional / Lost Loads | Normalized with Additional Loads
| A | B | C = A + B | D | E = B | F = D - E | G | H = F + G |  | A | B | C = A + B | D | E = B | F = D - E | G | H = F + G |  | A | B | C = A + B | D | E = B | F = D - E | G | H = F + G | I | J - H + I |  | A | B | C = A + B | D | E = B | F = D - E | G | H = F + G |  | A | B | C = A + B | D | E = B | F = D - E | G | H = F + G
2015 | 479266201 | 1745859 | 481012060 | 477930583.4081 | 1745859 | 476184724.4081 |  | 476184724.4081 | 2015 | 134383174 | 515127.62 | 134898301.62 | 134834121.7131 | 515127.62 | 134318994.0931 |  | 134318994.0931 | 2015 | 331248131.3818 | 718467.47 | 331966598.8518 | 330299744.3708 | 718467.47 | 329581276.9008 |  | 329581276.9008 |  | 329581276.9008 | 2015 | 81262023.6182 | 4825418.41 | 86087442.0282 | 86898696.0093 | 4825418.41 | 82073277.5993 |  | 82073277.5993 | 2015 | 41948976 | 0 | 41948976 | 42011591.0777 | 0 | 42011591.0777 |  | 42011591.0777
2016 | 477527824 | 8129504.5 | 485657328.5 | 479975405.5961 | 8129504.5 | 471845901.0961 |  | 471845901.0961 | 2016 | 131950149 | 2242271.165 | 134192420.165 | 133025867.4726 | 2242271.165 | 130783596.3076 |  | 130783596.3076 | 2016 | 336135880.1864 | 2246980.33 | 338382860.5164 | 336011730.0451 | 2246980.33 | 333764749.7151 |  | 333764749.7151 |  | 333764749.7151 | 2016 | 84479483.9136 | 9958131.005 | 94437614.9186 | 93540857.7302 | 9958131.005 | 83582726.7252 |  | 83582726.7252 | 2016 | 41438246 | 0 | 41438246 | 41251049.9194 | 0 | 41251049.9194 |  | 41251049.9194
2017 | 464513659.0858 | 21218883.5 | 485732542.5858 | 493193521.5029 | 21218883.5 | 471974638.0029 |  | 471974638.0029 | 2017 | 128640162 | 4711924.9123 | 133352086.9123 | 134929919.5444 | 4711924.9123 | 130217994.6321 |  | 130217994.6321 | 2017 | 344049960.452 | 4819230.9586 | 348869191.4107 | 352073200.8821 | 4819230.9586 | 347253969.9234 |  | 347253969.9234 | 7037827.54 | 354291797.4634 | 2017 | 82458080.4741 | 10265409.9984 | 92723490.4725 | 93689290.5689 | 10265409.9984 | 83423880.5705 |  | 83423880.5705 | 2017 | 37536243 | 139443.675 | 37675686.675 | 37897536.6064 | 139443.675 | 37758092.9314 |  | 37758092.9314
2018 | 483410781.9142 | 27652754.856 | 511063536.7702 | 496478661.0089 | 27652754.856 | 468825906.1528 |  | 468825906.1528 | 2018 | 134207593 | 6398722.2315 | 140606315.2315 | 137893752.0346 | 6398722.2315 | 131495029.8031 |  | 131495029.8031 | 2018 | 324633082.5552 | 7226093.9417 | 331859176.4969 | 324820671.2455 | 7226093.9417 | 317594577.3038 |  | 317594577.3038 | 6881329.08 | 324475906.3838 | 2018 | 76765563.9748 | 10267066.0184 | 87032629.9933 | 86021072.9009 | 10267066.0184 | 75754006.8824 |  | 75754006.8824 | 2018 | 44873420 | 278914.1167 | 45152334.1167 | 44858368.94 | 278914.1167 | 44579454.8234 |  | 44579454.8234
2019 | 482531158 | 29232189 | 511763347 | 508627721.7985 | 29232189 | 479395532.7985 |  | 479395532.7985 | 2019 | 117191070 | 6673753.7378 | 123864823.7378 | 123166869.0712 | 6673753.7378 | 116493115.3334 |  | 116493115.3334 | 2019 | 328874818.7262 | 7815669.494 | 336690488.2203 | 333222371.7792 | 7815669.494 | 325406702.2852 |  | 325406702.2852 | 6533878.75 | 331940581.0352 | 2019 | 76875274.2738 | 10267066.0184 | 87142340.2922 | 87796638.0865 | 10267066.0184 | 77529572.0681 |  | 77529572.0681 | 2019 | 38878938 | 278694.2333 | 39157632.2333 | 39227720.786 | 278694.2333 | 38949026.5527 |  | 38949026.5527
2020 | 515808015 | 29230324 | 545038339 | 546759303.8164 | 29230324 | 517528979.8164 |  | 517528979.8164 | 2020 | 115055107 | 6585301.5073 | 121640408.5073 | 121129161.957 | 6585301.5073 | 114543860.4497 |  | 114543860.4497 | 2020 | 304515885.1273 | 7784984.8386 | 312300869.9659 | 311999127.3043 | 7784984.8386 | 304214142.4657 |  | 304214142.4657 | 6595333.61 | 310809476.0757 | 2020 | 70871831.8727 | 10266934.3484 | 81138766.2211 | 80449134.3414 | 10266934.3484 | 70182199.993 |  | 70182199.993 | 2020 | 30798516 | 278474.35 | 31076990.35 | 31027938.6959 | 278474.35 | 30749464.3459 |  | 30749464.3459
2021 | 512708991 | 29325549.0039 | 542034540.0039 | 541867372.715 | 29325549.0039 | 512541823.7111 |  | 512541823.7111 | 2021 | 119245755 | 6868617.9605 | 126114372.9605 | 126208995.2128 | 6868617.9605 | 119340377.2523 |  | 119340377.2523 | 2021 | 310470030.4093 | 8636151.9036 | 319106182.3129 | 320363166.408 | 8636151.9036 | 311727014.5044 |  | 311727014.5044 | 6438735.99 | 318165750.4944 | 2021 | 70260671.5907 | 10396469.6482 | 80657141.2389 | 80172727.8323 | 10396469.6482 | 69776258.1841 |  | 69776258.1841 | 2021 | 36146632 | 323627.6942 | 36470259.6942 | 36390069.6557 | 323627.6942 | 36066441.9615 |  | 36066441.9615
2022 | 507634502 | 29500616.9512 | 537135118.9512 | 534196422.7342 | 29500616.9512 | 504695805.783 |  | 504695805.783 | 2022 | 126198741 | 8005623.6327 | 134204364.6327 | 133737503.7593 | 8005623.6327 | 125731880.1266 |  | 125731880.1266 | 2022 | 342060680.0183 | 10681542.258 | 352742222.2763 | 351078951.6735 | 10681542.258 | 340397409.4155 |  | 340397409.4155 | 6436207.16 | 346833616.5755 | 2022 | 81816679.4606 | 10770035.6387 | 92586715.0992 | 92750446.2164 | 10770035.6387 | 81980410.5777 |  | 81980410.5777 | 2022 | 33850160 | 414744.4548 | 34264904.4548 | 34250023.6736 | 414744.4548 | 33835279.2188 |  | 33835279.2188
2023 | 515036055.7632 | 29653776.3288 | 544689832.0921 | 555261722.3982 | 29653776.3288 | 525607946.0694 |  | 525607946.0694 | 2023 | 126694932.13 | 8942512.5233 | 135637444.6533 | 137670956.1889 | 8942512.5233 | 128728443.6656 |  | 128728443.6656 | 2023 | 321367374.954 | 12477506.8221 | 333844881.7761 | 339799916.3489 | 12477506.8221 | 327322409.5268 |  | 327322409.5268 | 6210683.41 | 333533092.9368 | 2023 | 77073500.362 | 11315787.5686 | 88389287.9306 | 88865074.9915 | 11315787.5686 | 77549287.423 |  | 77549287.423 | 2023 | 33850160 | 517198.5257 | 34367358.5257 | 34538898.022 | 517198.5257 | 34021699.4964 |  | 34021699.4964
2024 | 521985567 | 30767232.0342 | 552752799.0342 | 562588728.959 | 30767232.0342 | 531821496.9248 |  | 531821496.9248 | 2024 | 131348675 | 9978626.7264 | 141327301.7264 | 143240693.1928 | 9978626.7264 | 133262066.4664 |  | 133262066.4664 | 2024 | 316661893 | 14195316.038 | 330857209.038 | 336950800.808 | 14195316.038 | 322755484.77 |  | 322755484.77 | 6210989.56 | 328966474.33 | 2024 | 81507757 | 12646208.3326 | 94153965.3326 | 94165454.8497 | 12646208.3326 | 81519246.5171 |  | 81519246.5171 | 2024 | 39718185 | 661569.1756 | 40379754.1756 | 40478944.8485 | 661569.1756 | 39817375.6729 |  | 39817375.6729
2025 |  |  |  | 570814011.792 | 30423648.3443 | 540390363.4478 | 3412798.3078 | 543803161.7555 | 2025 |  |  |  | 140984580.3878 | 9298051.7731 | 131686528.6147 | 776679.3433 | 132463207.958 | 2025 |  |  |  | 344832125.2933 | 13577001.0244 | 331255124.2689 | 214296.0064 | 331469420.2753 | 6210989.56 | 337680409.8353 | 2025 |  |  |  | 93156098.8785 | 12169724.3798 | 80986374.4987 | 214296.0064 | 81200670.5051 | 2025 |  |  |  | 36908491.7223 | 660904.5754 | 36247587.1469 | 17171.263 | 36264758.4099
2026 |  |  |  | 579983046.8315 | 30113205.2356 | 549869841.5959 | 7314449.1106 | 557184290.7065 | 2026 |  |  |  | 142111203.5811 | 8753509.2851 | 133357694.296 | 1644738.9228 | 135002433.2188 | 2026 |  |  |  | 345578630.7998 | 13211144.601 | 332367486.1988 | 474538.3054 | 332842024.5042 | 6210989.56 | 339053014.0642 | 2026 |  |  |  | 93359379.0588 | 12092333.9729 | 81267045.0859 | 313546.6519 | 81580591.7378 | 2026 |  |  |  | 36494515.9876 | 652621.621 | 35841894.3667 | 36185.1067 | 35878079.4733

## Customer Count
| Residential |  | Percent of Prior Year |  | GS < 50 |  | Percent of Prior Year | GS 50-999 kW |  | Percent of Prior Year | GS 1,000-4,999 |  | Percent of Prior Year | Large Use |  | Percent of Prior Year | St. Lights |  | Percent of Prior Year | Sentinel Lights |  | Percent of Prior Year | USL |  | Percent of Prior Year
| Year | Customers |  |  | Year | Customers |  | Year | Customers |  | Year | Customers |  | Year | Customers |  | Year | Connections |  | Year | Connections |  | Year | Connections
| 2015 | 51121.25 |  |  | 2015 | 4020 |  | 2015 | 509.25 |  | 2015 | 12.4167 |  | 2015 | 1 |  | 2015 | 12676.1667 |  | 2015 | 25 |  | 2015 | 285.8333
| 2016 | 52139.5833 | 102% |  | 2016 | 4149.75 | 103.2% | 2016 | 517.5833 | 101.6% | 2016 | 13 | 104.7% | 2016 | 1 | 100% | 2016 | 12955.3333 | 102.2% | 2016 | 23 | 92% | 2016 | 274.25 | 95.95%
| 2017 | 52923.3333 | 101.5% |  | 2017 | 4161.9167 | 100.3% | 2017 | 524 | 101.2% | 2017 | 12.75 | 98.08% | 2017 | 1 | 100% | 2017 | 13171.25 | 101.7% | 2017 | 23 | 100% | 2017 | 274.0833 | 99.94%
| 2018 | 54032.6667 | 102.1% |  | 2018 | 4199.3333 | 100.9% | 2018 | 519.4167 | 99.13% | 2018 | 13 | 102% | 2018 | 1 | 100% | 2018 | 13827.6667 | 105% | 2018 | 23 | 100% | 2018 | 275.9167 | 100.7%
| 2019 | 54652 | 101.1% |  | 2019 | 4194.8333 | 99.89% | 2019 | 535.25 | 103% | 2019 | 12.75 | 98.08% | 2019 | 1 | 100% | 2019 | 13934 | 100.8% | 2019 | 19 | 82.61% | 2019 | 277.75 | 100.7%
| 2020 | 54890.3333 | 100.4% | 238.3333 | 2020 | 4211.6667 | 100.4% | 2020 | 542.8333 | 101.4% | 2020 | 12 | 94.12% | 2020 | 1 | 100% | 2020 | 13979.4167 | 100.3% | 2020 | 19 | 100% | 2020 | 283.1667 | 102%
| 2021 | 55425 | 101% | 534.6667 | 2021 | 4271.0833 | 101.4% | 2021 | 547.4167 | 100.8% | 2021 | 12.0833 | 100.7% | 2021 | 1 | 100% | 2021 | 14037.8333 | 100.4% | 2021 | 19 | 100% | 2021 | 283.4167 | 100.1%
| 2022 | 56094.8333 | 101.2% | 669.8333 | 2022 | 4304.8333 | 100.8% | 2022 | 553.0833 | 101% | 2022 | 12.5 | 103.4% | 2022 | 1 | 100% | 2022 | 14204 | 101.2% | 2022 | 19 | 100% | 2022 | 284.6667 | 100.4%
| 2023 | 57160.0833 | 101.9% | 1065.25 | 2023 | 4393.4167 | 102.1% | 2023 | 533.1667 | 96.4% | 2023 | 12 | 96% | 2023 | 1 | 100% | 2023 | 14384.3333 | 101.3% | 2023 | 19 | 100% | 2023 | 292.25 | 102.7%
| 2024 | 58025.5833 | 101.5% | 865.5 | 2024 | 4441.5833 | 101.1% | 2024 | 523.6667 | 98.22% | 2024 | 12 | 100% | 2024 | 1 | 100% | 2024 | 14452.25 | 100.5% | 2024 | 19 | 100% | 2024 | 290.5 | 99.4%
| 2025 | 58729.0595 | 101.3% | 703.4761 | 2025 | 4495.03 | 101.1% | 2025 | 527.9872 | 100.3% | 2025 | 12 | 100% | 2025 | 1 | 100% | 2025 | 14554.3585 | 101.4% | 2025 | 19 | 100% | 2025 | 293.9756 | 100.7%
| 2026 | 59716.3802 | 101.3% | 987.3208 | 2026 | 4545.1164 | 101.1% | 2026 | 529.6274 | 100.3% | 2026 | 12 | 100% | 2026 | 1 | 100% | 2026 | 14754.6505 | 101.4% | 2026 | 19 | 100% | 2026 | 296.0985 | 100.7%
| 2024 | 58025.5833 | 101.5% |  | 2024 | 4441.5833 | 101.1% | 2024 | 523.6667 | 98.22% | 2024 | 12 | 100% | 2024 | 1 | 100% | 2024 | 14452.25 | 100.5% | 2024 | 19 | 100% | 2024 | 290.5 | 99.4%
| 2025 | 58729.0595 | 101.2% | 703.4761 | 2025 | 4495.03 | 101.2% | 2025 | 527.9872 | 100.8% | 2025 | 12 | 100% | 2025 | 1 | 100% | 2025 | 14554.3585 | 100.7% | 2025 | 19 | 100% | 2025 | 293.9756 | 101.2%
| 2026 | 59716.3802 | 101.7% | 987.3208 | 2026 | 4545.1115 | 101.1% | 2026 | 529.6267 | 100.3% | 2026 | 12 | 100% | 2026 | 1 | 100% | 2026 | 14754.6523 | 101.4% | 2026 | 19 | 100% | 2026 | 296.0979 | 100.7%
(Check) |  | Match |  |  |  | Match |  |  | Match |  |  | Match |  |  | Match |  |  | Match |  |  | Match |  |  | Match
|  | 57662 |  |  |  | 4474 |  |  | 520 |  |  | 12 |  |  | 1 |  |  | 14445 |  |  | 19 |  |  | 292
2024 | Jan | 57666 |  |  |  | 4429 |  |  | 519 |  |  | 12 |  |  | 1 |  |  | 14445 |  |  | 19 |  |  | 290
| Feb | 57730 | 100.1% |  |  | 4427 | 99.95% |  | 520 | 100.2% |  | 12 | 100% |  | 1 | 100% |  | 14444 | 99.99% |  | 19 | 100% |  | 290 | 100%
| Mar | 57823 | 100.2% |  |  | 4431 | 100.1% |  | 520 | 100% |  | 12 | 100% |  | 1 | 100% |  | 14444 | 100% |  | 19 | 100% |  | 290 | 100%
| Apr | 57843 | 100% |  |  | 4433 | 100% |  | 521 | 100.2% |  | 12 | 100% |  | 1 | 100% |  | 14444 | 100% |  | 19 | 100% |  | 290 | 100%
| May | 57907 | 100.1% |  |  | 4438 | 100.1% |  | 522 | 100.2% |  | 12 | 100% |  | 1 | 100% |  | 14444 | 100% |  | 19 | 100% |  | 290 | 100%
| Jun | 57989 | 100.1% |  |  | 4437 | 99.98% |  | 524 | 100.4% |  | 12 | 100% |  | 1 | 100% |  | 14444 | 100% |  | 19 | 100% |  | 290 | 100%
| Jul | 58071 | 100.1% |  |  | 4438 | 100% |  | 525 | 100.2% |  | 12 | 100% |  | 1 | 100% |  | 14448 | 100% |  | 19 | 100% |  | 290 | 100%
| Aug | 58141 | 100.1% |  |  | 4440 | 100% |  | 526 | 100.2% |  | 12 | 100% |  | 1 | 100% |  | 14448 | 100% |  | 19 | 100% |  | 289 | 99.66%
| Sep | 58225 | 100.1% |  |  | 4445 | 100.1% |  | 527 | 100.2% |  | 12 | 100% |  | 1 | 100% |  | 14448 | 100% |  | 19 | 100% |  | 291 | 100.7%
| Oct | 58270 | 100.1% |  |  | 4447 | 100% |  | 527 | 100% |  | 12 | 100% |  | 1 | 100% |  | 14448 | 100% |  | 19 | 100% |  | 291 | 100%
| Nov | 58312 | 100.1% |  |  | 4465 | 100.4% |  | 527 | 100% |  | 12 | 100% |  | 1 | 100% |  | 14448 | 100% |  | 19 | 100% |  | 292 | 100.3%
| Dec | 58330 | 100% |  |  | 4469 | 100.1% |  | 526 | 99.81% |  | 12 | 100% |  | 1 | 100% |  | 14522 | 100.5% |  | 19 | 100% |  | 293 | 100.3%
2025 | Jan | 58466 | 100.2% |  |  | 4471 | 100% |  | 530 | 100.8% |  | 12 | 100% |  | 1 | 100% |  | 14522 | 100% |  | 19 | 100% |  | 293 | 100%
| Feb | 58479 | 100% |  |  | 4471 | 100% |  | 533 | 100.6% |  | 12 | 100% |  | 1 | 100% |  | 14522 | 100% |  | 19 | 100% |  | 293 | 100%
| Mar | 58521 | 100.1% |  |  | 4480 | 100.2% |  | 532 | 99.81% |  | 12 | 100% |  | 1 | 100% |  | 14526 | 100% |  | 19 | 100% |  | 293 | 100%
| Apr | 58574 | 100.1% |  |  | 4478 | 99.96% |  | 532 | 100% |  | 12 | 100% |  | 1 | 100% |  | 14526 | 100% |  | 19 | 100% |  | 293 | 100%
| May | 58598 | 100% |  |  | 4481 | 100.1% |  | 538 | 101.1% |  | 12 | 100% |  | 1 | 100% |  | 14526 | 100% |  | 19 | 100% |  | 294 | 100.3%
| Jun | 58609 | 100% |  |  | 4496 | 100.3% |  | 524 | 97.4% |  | 12 | 100% |  | 1 | 100% |  | 14526 | 100% |  | 19 | 100% |  | 294 | 100%
| Jul | 58696.767 | 100.1% |  |  | 4500.1536 | 100.1% |  | 524.1355 | 100% |  | 12 | 100% |  | 1 | 100% |  | 14542.5543 | 100.1% |  | 19 | 100% |  | 294.1763 | 100.1%
| Aug | 58784.6654 | 100.1% |  |  | 4504.311 | 100.1% |  | 524.271 | 100% |  | 12 | 100% |  | 1 | 100% |  | 14559.1275 | 100.1% |  | 19 | 100% |  | 294.3528 | 100.1%
| Sep | 58872.6954 | 100.1% |  |  | 4508.4723 | 100.1% |  | 524.4065 | 100% |  | 12 | 100% |  | 1 | 100% |  | 14575.7196 | 100.1% |  | 19 | 100% |  | 294.5293 | 100.1%
| Oct | 58960.8573 | 100.1% |  |  | 4512.6374 | 100.1% |  | 524.5421 | 100% |  | 12 | 100% |  | 1 | 100% |  | 14592.3306 | 100.1% |  | 19 | 100% |  | 294.706 | 100.1%
| Nov | 59049.1512 | 100.1% |  |  | 4516.8064 | 100.1% |  | 524.6777 | 100% |  | 12 | 100% |  | 1 | 100% |  | 14608.9605 | 100.1% |  | 19 | 100% |  | 294.8828 | 100.1%
| Dec | 59137.5773 | 100.1% |  |  | 4520.9792 | 100.1% |  | 524.8133 | 100% |  | 12 | 100% |  | 1 | 100% |  | 14625.6094 | 100.1% |  | 19 | 100% |  | 295.0596 | 100.1%
2026 | Jan | 59226.1358 | 100.1% |  |  | 4522.0634 | 100% |  | 528.8741 | 100.8% |  | 12 | 100% |  | 1 | 100% |  | 14662.3986 | 100.3% |  | 19 | 100% |  | 295.1224 | 100%
| Feb | 59314.8269 | 100.1% |  |  | 4526.241 | 100.1% |  | 529.0108 | 100% |  | 12 | 100% |  | 1 | 100% |  | 14679.1084 | 100.1% |  | 19 | 100% |  | 295.2994 | 100.1%
| Mar | 59403.6509 | 100.1% |  |  | 4530.4226 | 100.1% |  | 529.1476 | 100% |  | 12 | 100% |  | 1 | 100% |  | 14695.8372 | 100.1% |  | 19 | 100% |  | 295.4765 | 100.1%
| Apr | 59492.6079 | 100.1% |  |  | 4534.608 | 100.1% |  | 529.2844 | 100% |  | 12 | 100% |  | 1 | 100% |  | 14712.585 | 100.1% |  | 19 | 100% |  | 295.6538 | 100.1%
| May | 59581.698 | 100.1% |  |  | 4538.7972 | 100.1% |  | 529.4212 | 100% |  | 12 | 100% |  | 1 | 100% |  | 14729.352 | 100.1% |  | 19 | 100% |  | 295.8311 | 100.1%
| Jun | 59670.9216 | 100.1% |  |  | 4542.9904 | 100.1% |  | 529.5581 | 100% |  | 12 | 100% |  | 1 | 100% |  | 14746.1381 | 100.1% |  | 19 | 100% |  | 296.0085 | 100.1%
| Jul | 59760.2788 | 100.1% |  |  | 4547.1874 | 100.1% |  | 529.695 | 100% |  | 12 | 100% |  | 1 | 100% |  | 14762.9433 | 100.1% |  | 19 | 100% |  | 296.1861 | 100.1%
| Aug | 59849.7698 | 100.1% |  |  | 4551.3883 | 100.1% |  | 529.8319 | 100% |  | 12 | 100% |  | 1 | 100% |  | 14779.7676 | 100.1% |  | 19 | 100% |  | 296.3637 | 100.1%
| Sep | 59939.3949 | 100.1% |  |  | 4555.593 | 100.1% |  | 529.9689 | 100% |  | 12 | 100% |  | 1 | 100% |  | 14796.6111 | 100.1% |  | 19 | 100% |  | 296.5415 | 100.1%
| Oct | 60029.1541 | 100.1% |  |  | 4559.8017 | 100.1% |  | 530.1059 | 100% |  | 12 | 100% |  | 1 | 100% |  | 14813.4739 | 100.1% |  | 19 | 100% |  | 296.7194 | 100.1%
| Nov | 60119.0478 | 100.1% |  |  | 4564.0142 | 100.1% |  | 530.2429 | 100% |  | 12 | 100% |  | 1 | 100% |  | 14830.3558 | 100.1% |  | 19 | 100% |  | 296.8973 | 100.1%
| Dec | 60209.0761 | 100.1% | 1600.0761 |  | 4568.2307 | 100.1% |  | 530.38 | 100% |  | 12 | 100% |  | 1 | 100% |  | 14847.257 | 100.1% |  | 19 | 100% |  | 297.0754 | 100.1%

## kW Forecast
|  | GS 50-999 |  |  |  | Wholesale |  |  |  |  | GS 1,000-4,999 | [6 empty] | Large Use | [6 empty] | Street Lights |  |  |  |  | Sentinel Lights
|  | kWh | kW | Ratio | 3-Yr MA | Market |  |  |  |  | kWh | kW | Ratio | 3-Yr MA |  |  |  | kWh | kW | Ratio | 3-Yr MA |  |  |  | kWh | kW | Ratio | 3-Yr MA |  | kWh | kW | Ratio | 3-Yr MA
|  | A | B | C = B / A |  | Participant |  |  |  |  | A | B | C = B / A |  |  |  |  | A | B | C = B / A |  |  |  |  | A | B | C = B / A |  |  | A | B | C = B / A
| 2015 | 331248131.3818 | 839348 | 0.0025339 | [5 empty] | 2015 | 81262023.6182 | 190622 | 0.0023458 |  |  |  | 2015 | 41948976 | 95646 | 0.0022801 |  |  |  | 2015 | 9200437 | 26108 | 0.0028377 |  | 2015 | 27388.3464 | 100 | 0.0036512
| 2016 | 336135880.1864 | 851612 | 0.0025335 | [5 empty] | 2016 | 84479483.9136 | 203972 | 0.0024145 |  |  |  | 2016 | 41438246 | 99493 | 0.002401 |  |  |  | 2016 | 9395991 | 26524 | 0.0028229 |  | 2016 | 25737.9744 | 85 | 0.0033025
| 2017 | 344049960.452 | 818803.65 | 0.0023799 | 0.0024824 | 12793.67 |  |  |  | 2017 | 82458080.4741 | 192774 | 0.0023378 | 0.002366 |  |  | 2017 | 37536243 | 91980.9238 | 0.0024505 | 0.0023772 |  |  | 2017 | 4988074 | 13944.975 | 0.0027957 | 0.0028303 | 2017 | 25667.6521 | 85 | 0.0033116 | 0.0034769
| 2018 | 324633082.5552 | 829834.35 | 0.0025562 | 0.0024899 | 13219.05 |  |  |  | 2018 | 76765563.9748 | 190148 | 0.002477 | 0.0024098 |  |  | 2018 | 44873420 | 88890.0762 | 0.0019809 | 0.0022775 |  |  | 2018 | 4221567 | 12111 | 0.0028688 | 0.0028459 | 2018 | 25647.3965 | 85 | 0.0033142 | 0.0033083
| 2019 | 328874818.7262 | 800107.89 | 0.0024329 | 0.0024563 | 12465.47 |  |  |  | 2019 | 76875274.2738 | 184105.52 | 0.0023949 | 0.0024032 |  |  | 2019 | 38878938 | 87299.34 | 0.0022454 | 0.0022256 |  |  | 2019 | 4294352 | 12224.84 | 0.0028467 | 0.0028578 | 2019 | 25815.8275 | 85 | 0.0032926 | 0.0033034
| 2020 | 304515885.1273 | 816353.6243 | 0.0026808 | 0.0025566 | 12746.87 |  |  |  | 2020 | 70871831.8727 | 176691.6237 | 0.0024931 | 0.002455 |  |  | 2020 | 30798516 | 72644.1099 | 0.0023587 | 0.002195 |  |  | 2020 | 4357194 | 12275.884 | 0.0028174 | 0.0028431 | 2020 | 26988.84 | 85 | 0.0031494 | 0.0032318
| 2021 | 310470030.4093 | 798585.11 | 0.0025722 | 0.002562 | 12275.62 |  |  |  | 2021 | 70260671.5907 | 171434.79 | 0.00244 | 0.0024427 |  |  | 2021 | 36146632 | 73480.24 | 0.0020328 | 0.0022123 |  |  | 2021 | 4352367 | 12332.0132 | 0.0028334 | 0.0028254 | 2021 | 26915.1 | 81 | 0.0030095 | 0.0030795
| 2022 | 342060680.0183 | 825642.3595 | 0.0024137 | 0.0025556 | 11967.37 |  |  |  | 2022 | 81816679.4606 | 179599.5756 | 0.0021951 | 0.0023761 |  |  | 2022 | 33850160 | 76262.7681 | 0.002253 | 0.0022148 |  |  | 2022 | 4432743 | 12587.0689 | 0.0028396 | 0.0028285 | 2022 | 26915.1 | 79 | 0.0029352 | 0.0030423
| 2023 | 321367374.954 | 832495.7043 | 0.0025905 | 0.0025255 | 11850.9 |  |  |  | 2023 | 77073500.362 | 179794.0929 | 0.0023328 | 0.0023226 |  |  | 2023 | 33850160 | 73164.14 | 0.0021614 | 0.0021491 |  |  | 2023 | 4495190.04 | 12768.6 | 0.0028405 | 0.00284 | 2023 | 26915.1 | 77 | 0.0028608 | 0.002898
| 2024 | 316661893 | 857481 | 0.0027079 | 0.0025707 | 11717.31 |  |  |  | 2024 | 81507757 | 189690 | 0.0023273 | 0.0022851 |  |  | 2024 | 39718185 | 82733 | 0.002083 | 0.0021658 |  |  | 2024 | 4498710 | 12816.8 | 0.002849 | 0.0028443 | 2024 | 22593 | 75 | 0.0033196 | 0.0031274
|  | kWh Normalized | kW Normalized | Avg. | Trend Ratio | Additional / Lost Loads | Total Forecast before WMP | WMP | Total Forecast with WMP |  | kWh Normalized | kW Normalized | Avg. | Trend Ratio | Additional / Lost Loads | Total Forecast |  | kWh Normalized | kW Normalized | Avg. | Trend Ratio | Additional / Lost Loads | Total Forecast |  | kWh Normalized | kW Normalized | Avg. | Trend Ratio (3-Yr. MA) |  | kWh Normalized | kW Normalized | Avg. | Trend Ratio (3-Yr. MA)
|  | D | E = D * G | F | G | H | I = E + H | J | K = I + J |  | D | E = D * G | F | G | H | I = E + H |  | D | E = D * G | F | G | H | I = E + H |  | D | E = D * F | F | G |  | D | E = D * F | F | G
| 2023 | 330684417.6945 | 839988.2205 | 0.0025402 | 0.0025917 |  | 839988.2205 | 11850.9 | 851839.1205 | 2023 | 81057555.9496 | 192578.1009 | 0.0023758 | 0.0023448 |  | 192578.1009 | 2023 | 37279453.3417 | 82934.5511 | 0.0022247 | 0.0021362 |  | 82934.5511 | 2023 | 4495190.04 | 12744.6173 | 0.0028352 | 0.0028383 | 2023 | 26915.1 | 82.2231 | 0.0030549 | 0.0030217
| 2024 | 330614376.6233 | 839810.3057 | 0.0025402 | 0.0026064 |  | 839810.3057 | 11717.31 | 851527.6157 | 2024 | 80553430.2471 | 191380.3894 | 0.0023758 | 0.0023359 |  | 191380.3894 | 2024 | 36746041.2101 | 81747.8841 | 0.0022247 | 0.002111 |  | 81747.8841 | 2024 | 4498710 | 12754.597 | 0.0028352 | 0.0028379 | 2024 | 22593 | 69.0195 | 0.0030549 | 0.002957
| 2025 | 331255124.2689 | 841437.9012 | 0.0025402 | 0.0026211 | 1467.7809 | 842905.682 | 11717.31 | 854622.992 | 2025 | 81200670.5051 | 192918.1152 | 0.0023758 | 0.002327 | 953.0555 | 193871.1707 | 2025 | 36247587.1469 | 80638.9874 | 0.0022247 | 0.0020857 | 117.6114 | 80756.5988 | 2025 | 4540300.0663 | 12872.5118 | 0.0028352 | 0.0028374 | 2025 | 25474.4 | 77.8219 | 0.0030549 | 0.0028924
| 2026 | 332367486.1988 | 844263.468 | 0.0025402 | 0.0026359 | 3250.2624 | 847513.7304 | 11717.31 | 859231.0404 | 2026 | 81580591.7378 | 193820.7394 | 0.0023758 | 0.0023181 | 2147.5798 | 195968.3192 | 2026 | 35841894.3667 | 79736.454 | 0.0022247 | 0.0020604 | 247.8432 | 79984.2972 | 2026 | 4602782.6637 | 13049.6604 | 0.0028352 | 0.002837 | 2026 | 25474.4 | 77.8219 | 0.0030549 | 0.0028277
|  | kWh | kW | Divergence | [6 empty] | kWh | kW | Divergence |  |  |  |  | kWh | kW | Divergence |  |  |  |  | kWh | kW | Divergence |  |  | kWh | kW | Divergence
5-year change |  | 3.989% | 5.038% | 1.049% | [6 empty] | 15.01% | 7.357% | -7.651% |  |  |  |  | 28.96% | 13.89% | -15.07% |  |  |  |  | 3.248% | 4.406% | 1.158% |  |  | -16.29% | -11.76% | 4.523%
10-year change |  | -4.403% | 2.16% | 6.564% | [6 empty] | 0.3024% | -0.4889% | -0.7913% |  |  |  |  | -5.318% | -13.5% | -8.183% |  |  |  |  | -51.1% | -50.91% | 0.1948% |  |  | -17.51% | -25% | -7.491%
|  |  | 10-year average used | [8 empty] | 10-year average used | [6 empty] | 10-year average used | [6 empty] | 10-year average used |  |  |  |  | 5-year average used

## kW Forecast (Weather Normal)
|  | GS > 50 |  |  |  | Wholesale |  |  |  |  | GS 1,000-4,999 | [6 empty] | Large Use | [6 empty] | Street Lights |  |  |  |  | Sentinel Lights
|  | kWh | kW | Ratio | 3-Yr MA | Market |  |  |  |  | kWh | kW | Ratio | 3-Yr MA |  |  |  | kWh | kW | Ratio | 3-Yr MA |  |  |  | kWh | kW | Ratio | 3-Yr MA |  | kWh | kW | Ratio | 3-Yr MA
|  | A | B | C = B / A |  | Participant |  |  |  |  | A | B | C = B / A |  |  |  |  | A | B | C = B / A |  |  |  |  | A | B | C = B / A |  |  | A | B | C = B / A
| 2015 | 330790856.2213 | 838189.3127 | 0.0025339 | [5 empty] | 2015 | 81262023.6182 | 190622 | 0.0023458 |  |  |  | 2015 | 41948976 | 95646 | 0.0022801 |  |  |  | 2015 | 9200437 | 26108 | 0.0028377 |  | 2015 | 27388.3464 | 100 | 0.0036512
| 2016 | 331382643.2347 | 839569.5081 | 0.0025335 | 0.0025337 |  |  |  |  | 2016 | 84479483.9136 | 203972 | 0.0024145 |  |  |  | 2016 | 41438246 | 99493 | 0.002401 |  |  |  | 2016 | 9395991 | 26524 | 0.0028229 | 0.0028303 | 2016 | 25737.9744 | 85 | 0.0033025
| 2017 | 329796496.2999 | 784881.8659 | 0.0023799 | 0.0024824 | 12793.67 |  |  |  | 2017 | 82458080.4741 | 192774 | 0.0023378 | 0.002366 |  |  | 2017 | 37536243 | 91980.9238 | 0.0024505 | 0.0023772 |  |  | 2017 | 4988074 | 13944.975 | 0.0027957 | 0.0028303 | 2017 | 25667.6521 | 85 | 0.0033116 | 0.0034769
| 2018 | 329502424.3471 | 842281.4705 | 0.0025562 | 0.0024899 | 13219.05 |  |  |  | 2018 | 76765563.9748 | 190148 | 0.002477 | 0.0024098 |  |  | 2018 | 44873420 | 88890.0762 | 0.0019809 | 0.0022775 |  |  | 2018 | 4221567 | 12111 | 0.0028688 | 0.0028459 | 2018 | 25647.3965 | 85 | 0.0033142 | 0.0033083
| 2019 | 330408324.7959 | 803838.7026 | 0.0024329 | 0.0024563 | 12465.47 |  |  |  | 2019 | 76875274.2738 | 184105.52 | 0.0023949 | 0.0024032 |  |  | 2019 | 38878938 | 87299.34 | 0.0022454 | 0.0022256 |  |  | 2019 | 4294352 | 12224.84 | 0.0028467 | 0.0028578 | 2019 | 25815.8275 | 85 | 0.0032926 | 0.0033034
| 2020 | 310935570.4778 | 833563.6737 | 0.0026808 | 0.0025566 | 12746.87 |  |  |  | 2020 | 70871831.8727 | 176691.6237 | 0.0024931 | 0.002455 |  |  | 2020 | 30798516 | 72644.1099 | 0.0023587 | 0.002195 |  |  | 2020 | 4357194 | 12275.884 | 0.0028174 | 0.0028431 | 2020 | 26988.84 | 85 | 0.0031494 | 0.0032318
| 2021 | 313332316.8387 | 805947.4287 | 0.0025722 | 0.002562 | 12275.62 |  |  |  | 2021 | 70260671.5907 | 171434.79 | 0.00244 | 0.0024427 |  |  | 2021 | 36146632 | 73480.24 | 0.0020328 | 0.0022123 |  |  | 2021 | 4352367 | 12332.0132 | 0.0028334 | 0.0028254 | 2021 | 26915.1 | 81 | 0.0030095 | 0.0030795
| 2022 | 322633731.3251 | 778750.9374 | 0.0024137 | 0.0025556 | 11967.37 |  |  |  | 2022 | 81816679.4606 | 179599.5756 | 0.0021951 | 0.0023761 |  |  | 2022 | 33850160 | 76262.7681 | 0.002253 | 0.0022148 |  |  | 2022 | 4432743 | 12587.0689 | 0.0028396 | 0.0028285 | 2022 | 26915.1 | 79 | 0.0029352 | 0.0030423
| 2023 | 330684417.6945 | 856631.3156 | 0.0025905 | 0.0025255 | 11850.9 |  |  |  | 2023 | 77073500.362 | 179794.0929 | 0.0023328 | 0.0023226 |  |  | 2023 | 33850160 | 73164.14 | 0.0021614 | 0.0021491 |  |  | 2023 | 4495190.04 | 12768.6 | 0.0028405 | 0.00284 | 2023 | 26915.1 | 77 | 0.0028608 | 0.002898
| 2024 | 330614376.6233 | 895262.5894 | 0.0027079 | 0.0025707 | 11717.31 |  |  |  | 2024 | 81507757 | 189690 | 0.0023273 | 0.0022851 |  |  | 2024 | 39718185 | 82733 | 0.002083 | 0.0021658 |  |  | 2024 | 4498710 | 12816.8 | 0.002849 | 0.0028447 | 2024 | 22593 | 75 | 0.0033196 | 0.0031274
|  | kWh Normalized | kW Normalized | Avg. | Ratio Trend | Additional Loads | Total Forecast before WMP | WMP | Total Forecast with WMP |  | kWh Normalized | kW Normalized | Avg. | Trend Ratio | Additional / Lost Loads | Total Forecast |  | kWh Normalized | kW Normalized | Avg. | Trend Ratio | Additional / Lost Loads | Total Forecast |  | kWh Normalized | kW Normalized | Avg. | Trend Ratio (3-Yr. MA) |  | kWh Normalized | kW Normalized | Avg. | Trend Ratio (3-Yr. MA)
|  | D | E = D * G | F | G | H | I = E + H | J | K = I + J |  | D | E = D * G | F | G | H | I = E + H |  | D | E = D * G | F | G | H | I = E + H |  | D | E = D * F | F | G |  | D | E = D * F | F | G
| 2015 | 330790856.2213 | 840258.5904 | 0.0025402 | 0.0024739 |  | 840258.5904 | 0 | 840258.5904 | 2015 | 83145168.8809 | 197537.8919 | 0.0023758 | 0.0024158 |  | 197537.8919 | 2015 | 41134046.2195 | 91509.7554 | 0.0022247 | 0.0023384 |  | 91509.7554 | 2015 | 9200437 | 26084.7812 | 0.0028352 | 0.0028417 | 2015 | 27388.3464 | 83.6688 | 0.0030549 | 0.0035392
| 2016 | 331382643.2347 | 841761.8185 | 0.0025402 | 0.0024886 |  | 841761.8185 | 0 | 841761.8185 | 2016 | 79758805.8504 | 189492.5054 | 0.0023758 | 0.0024069 |  | 189492.5054 | 2016 | 40715596.0158 | 90578.841 | 0.0022247 | 0.0023131 |  | 90578.841 | 2016 | 9395991 | 26639.2095 | 0.0028352 | 0.0028413 | 2016 | 25737.9744 | 78.6271 | 0.0030549 | 0.0034745
| 2017 | 329796496.2999 | 837732.7665 | 0.0025402 | 0.0025033 |  | 837732.7665 | 12793.67 | 850526.4365 | 2017 | 79196678.4914 | 188156.9924 | 0.0023758 | 0.002398 |  | 188156.9924 | 2017 | 40205933.6666 | 89445.0095 | 0.0022247 | 0.0022878 |  | 89445.0095 | 2017 | 4988074 | 14142.0259 | 0.0028352 | 0.0028409 | 2017 | 25667.6521 | 78.4123 | 0.0030549 | 0.0034098
| 2018 | 329502424.3471 | 836985.7794 | 0.0025402 | 0.0025181 |  | 836985.7794 | 13219.05 | 850204.8294 | 2018 | 79928533.8137 | 189895.7484 | 0.0023758 | 0.0023891 |  | 189895.7484 | 2018 | 39663794.3303 | 88238.9274 | 0.0022247 | 0.0022626 |  | 88238.9274 | 2018 | 4221567 | 11968.8501 | 0.0028352 | 0.0028405 | 2018 | 25647.3965 | 78.3504 | 0.0030549 | 0.0033452
| 2019 | 330408324.7959 | 839286.903 | 0.0025402 | 0.0025328 |  | 839286.903 | 12465.47 | 851752.373 | 2019 | 79927689.727 | 189893.743 | 0.0023758 | 0.0023803 |  | 189893.743 | 2019 | 39145264.5248 | 87085.3687 | 0.0022247 | 0.0022373 |  | 87085.3687 | 2019 | 4294352 | 12175.2078 | 0.0028352 | 0.0028401 | 2019 | 25815.8275 | 78.8649 | 0.0030549 | 0.0032805
| 2020 | 310935570.4778 | 789823.1745 | 0.0025402 | 0.0025475 |  | 789823.1745 | 12746.87 | 802570.0445 | 2020 | 70951106.2882 | 168567.0034 | 0.0023758 | 0.0023714 |  | 168567.0034 | 2020 | 34495378.9603 | 76740.8991 | 0.0022247 | 0.002212 |  | 76740.8991 | 2020 | 4357194 | 12353.3754 | 0.0028352 | 0.0028397 | 2020 | 26988.84 | 82.4484 | 0.0030549 | 0.0032158
| 2021 | 313332316.8387 | 795911.2712 | 0.0025402 | 0.0025622 |  | 795911.2712 | 12275.62 | 808186.8912 | 2021 | 71427691.0568 | 169699.2826 | 0.0023758 | 0.0023625 |  | 169699.2826 | 2021 | 34327935.0644 | 76368.3914 | 0.0022247 | 0.0021868 |  | 76368.3914 | 2021 | 4352367 | 12339.69 | 0.0028352 | 0.0028393 | 2021 | 26915.1 | 82.2231 | 0.0030549 | 0.0031511
| 2022 | 322633731.3251 | 819538.2648 | 0.0025402 | 0.002577 |  | 819538.2648 | 11967.37 | 831505.6348 | 2022 | 77155499.3956 | 183307.5199 | 0.0023758 | 0.0023536 |  | 183307.5199 | 2022 | 35706588.9938 | 79435.444 | 0.0022247 | 0.0021615 | 0 | 79435.444 | 2022 | 4432743 | 12567.5695 | 0.0028352 | 0.0028389 | 2022 | 26915.1 | 82.2231 | 0.0030549 | 0.0030864
| 2023 | 330684417.6945 | 839988.2205 | 0.0025402 | 0.0025917 |  | 839988.2205 | 11850.9 | 851839.1205 | 2023 | 81057555.9496 | 192578.1009 | 0.0023758 | 0.0023448 |  | 192578.1009 | 2023 | 37279453.3417 | 82934.5511 | 0.0022247 | 0.0021362 |  | 82934.5511 | 2023 | 4495190.04 | 12744.6173 | 0.0028352 | 0.0028385 | 2023 | 26915.1 | 82.2231 | 0.0030549 | 0.0030217
| 2024 | 330614376.6233 | 839810.3057 | 0.0025402 | 0.0026064 |  | 839810.3057 | 11717.31 | 851527.6157 | 2024 | 80553430.2471 | 191380.3894 | 0.0023758 | 0.0023359 |  | 191380.3894 | 2024 | 36746041.2101 | 81747.8841 | 0.0022247 | 0.002111 |  | 81747.8841 | 2024 | 4498710 | 12754.597 | 0.0028352 | 0.0028381 | 2024 | 22593 | 69.0195 | 0.0030549 | 0.002957
| 2025 | 331255124.2689 | 841437.9012 | 0.0025402 | 0.0026211 | 1467.7809 | 842905.682 | 11717.31 | 854622.992 | 2025 | 81200670.5051 | 192918.1152 | 0.0023758 | 0.002327 | 953.0555 | 193871.1707 | 2025 | 36247587.1469 | 80638.9874 | 0.0022247 | 0.0020857 | 117.6114 | 80756.5988 | 2025 | 4540300.0663 | 12872.5118 | 0.0028352 | 0.0028377 | 2025 | 25474.4 | 77.8219 | 0.0030549 | 0.0028924
| 2026 | 332367486.1988 | 844263.468 | 0.0025402 | 0.0026359 | 3250.2624 | 847513.7304 | 11717.31 | 859231.0404 | 2026 | 81580591.7378 | 193820.7394 | 0.0023758 | 0.0023181 | 2147.5798 | 195968.3192 | 2026 | 35841894.3667 | 79736.454 | 0.0022247 | 0.0020604 | 247.8432 | 79984.2972 | 2026 | 4602782.6637 | 13049.6604 | 0.0028352 | 0.0028373 | 2026 | 25474.4 | 77.8219 | 0.0030549 | 0.0028277
[11 empty] | kWh | kW | Divergence |  |  |  |  | kWh | kW | Divergence | [9 empty] | kWh | kW | Divergence
|  | kWh | kW | Divergence | [6 empty] | 15.01% | 7.357% | -7.651% |  |  |  |  | 28.96% | 13.89% | -15.07% |  |  |  |  | kWh | kW | Divergence |  |  | -16.29% | -11.76% | 4.523%
5-year change |  | 6.329% | 7.402% | 1.073% | [6 empty] | 0.3024% | -0.4889% | -0.7913% |  |  |  |  | -5.318% | -13.5% | -8.183% |  |  |  |  | 3.248% | 4.406% | 1.158% |  |  | -17.51% | -25% | -7.491%
10-year change |  | -0.05335% | 6.809% | 6.862% | [20 empty] | -51.1% | -50.91% | 0.1948%
[12 empty] | 10-year average used | [6 empty] | 10-year average used | [11 empty] | 5-year average used
|  |  | 10-year average used | [22 empty] | 10-year average used

## CDM Framework
| In year energy savings (GWh) | [23 empty] | Energy Efficiency in Ontario: 2023 Conservation and Demand Management Results
| 2021-2023 Results of 2021-2024 Framework |  |  | 2021-2024 Framework | eDSM | [7 empty] | In year energy savings (kWh) | [6 empty] | Target
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  |  | OPUCN Share |  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  | Actual 2021 | Actual 2021-22 | Actual 2021-23 | Forecast | Progress to Target
Retrofit | 416.5 | 624.3 | 162.2 | 560 | 446 | 519 |  |  | 0.8267% | % of provincial kWh |  | Retrofit | 3443276.7612 | 5161194.9148 | 1340935.1516 | 4629615.8133 | 3687158.3085 | 4290661.7984 |  | Retrofit | 322 | 570 | 359 | 560 |  | 416.5 | 1040.8 | 1203 | 1251 | 96.16%
Small Business | 11.6 | 5.1 | 7.2 | 65 | 14 | 15 |  |  | 0.8761% | % of provincial kWh |  | Small Business | 101628.038 | 44681.2926 | 63079.4719 | 569467.4546 | 122654.5287 | 131415.5664 |  | Small Business | 10 | 4 | 20 | 65 |  | 11.6 | 16.7 | 23.9 | 34 | 70.29%
Energy Performance | 12.6 | 19.6 | 5.7 | 54 |  |  |  |  | 0.7949% | % of provincial kWh |  | Energy Performance | 100153.5096 | 155794.3483 | 45307.5401 | 429229.327 | 0 | 0 |  | Energy Performance | 16 | 20 | 50 | 54 |  | 12.6 | 32.2 | 37.9 | 86 | 44.07%
Energy Management | 0.8 | 14.9 | -5.8 | 96 | 52 | 59 |  |  | 0.7949% | % of provincial kWh | Total by Year | Energy Management | 6358.953 | 118435.4995 | -46102.4092 | 763074.3591 | 413331.9445 | 468972.7832 |  | Energy Management | 1 | 15 | 29 | 96 |  | 0.8 | 15.7 | 9.9 | 45 | 22%
Industrial Energy Efficiency | 0 | 0 | 87.3 | 165 | 133 | 160 |  |  | 0.7821% | % of provincial kWh |  | Industrial Energy Efficiency | 0 | 0 | 682789.4599 | 1290495.5429 | 1040217.6194 | 1251389.6173 |  | Industrial Energy Efficiency | 0 | 0 | 165 | 165 |  | 0 | 0 | 87.3 | 165 | 52.91%
New Construction | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | New Construction | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | New Construction
Home Renovation Savings | 0 | 0 | 0 |  | 61 | 66 |  |  | 1.183% | % of provincial kWh |  | Home Renovation Savings | 0 | 0 | 0 | 0 | 721666.0791 | 780819.0364 |  | Home Renovation Savings
Commercial HVAC DR | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | Commercial HVAC DR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Commercial HVAC DR
Peak Perks | 0 | 0 | 23.7 | [8 empty] | Peak Perks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Existing Building Commissioning program | [6 empty] | 0 | 23.7
Targeted Greenhouse | 0 | 0 | 242 | 333 |  |  |  |  | 0% |  |  | Targeted Greenhouse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Targeted Greenhouse | 0 | 0 | 333 | 333 |  | 0 | 0 | 242 | 333 | 72.67%
Local Initiatives | 0 | 0 | 39.8 | 181 | 641 | 693 |  |  | 0.7953% | % of provincial kWh |  | Local Initiatives |  |  |  |  | 0 | 2755584.1649 |  | Local Initiatives | 0 | 61 | 161 | 181 |  | 0 | 0 | 39.8 | 222 | 17.93%
Residential Demand Response | 0 | 0 | 0 | 7 |  |  |  |  | 0% |  |  | Residential Demand Response | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Residential Demand Response | 0 | 0 | 3 | 7 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 0%
Energy Affordability Program | 8.8 | 9.3 | 10.6 | 97 | 27 | 30 |  |  | 2.186% | % of prov. LIM |  | Energy Affordability Program | 192398.0078 | 203329.7128 | 231752.1458 | 2120750.7683 | 590312.0695 | 655902.2995 |  | Energy Affordability Program | 7 | 14 | 49 | 97 |  | 8.8 | 18.1 | 28.7 | 70 | 41%
First Nations Program | 0.8 | 0.1 | 1.2 | 16 | 1 | 1 |  |  | 0% |  |  | First Nations Program | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | First Nations Program | 1 | 0 | 15 | 16 |  | 0.8 | 0.9 | 2.1 | 16 | 13.12%
| 451.1 | 673.3 | 573.9 | 1574 | 1375 | 1543 | [6 empty] | 3843815.2697 | 5683435.768 | 2317761.3602 | 9802633.2652 | 6575340.5497 | 10334745.2661 |  |  | 357 | 684 | 1184 | 1574 |  | 451.1 | 1124.4 | 1698.3 | 2225 | 76.33%
https://www.ieso.ca/en/Sector-Participants/Energy-Efficiency/2021-2024-Conservation-and-Demand-Management-Framework
Source: | Energy Efficiency in Ontario: 2023 Conservation and Demand Management Results |  |  | 2021-2024 Conservation and Demand Management Framework Program Plan 2022-12-15 | https://ieso.ca/Sector-Participants/Energy-Efficiency/2025-2036-Electricity-Demand-Side-Management-Framework | [19 empty] | Energy Efficiency in Ontario: 2023 Conservation and Demand Management Results
[25 empty] | Report Ref: | Page 11 | Page 18 | Page 22/23
[12 empty] | Retrofit | 1721638.3806 | 4302235.838 | 7553300.8712 | 10538576.3536 | 14696963.4145 | 18685873.468
[12 empty] | Small Business | 50814.019 | 73154.6653 | 127035.0476 | 443308.5108 | 789369.5024 | 916404.55
Total kWh | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |  | 5-Year Avg. |  |  |  |  | Energy Performance | 50076.7548 | 127973.929 | 228524.8732 | 465793.3067 | 680407.9702 | 680407.9702
Province | 128998218668.8248 | 127404529765.2101 | 128402542286.7 | 130335939993.45 | 129496424296.9221 |  | 128927531002.2214 |  |  |  | Cummulative | Energy Management | 3179.4765 | 62397.2262 | 98563.7714 | 457049.7463 | 1045252.8981 | 1486405.2619
Oshawa | 1010612631 | 1011470685 | 1017906857 | 1048656697 | 1037913921.42 |  | 1025312158.284 |  |  |  | w/ 1/2 Year Adj. | Industrial Energy Efficiency | 0 | 0 | 341394.73 | 1328037.2314 | 2493393.8125 | 3639197.4309
Oshawa % Share | 0.7834% | 0.7939% | 0.7927% | 0.8046% | 0.8015% |  | 0.7953% |  |  |  |  | New Construction | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | Home Renovation Savings | 0 | 0 | 0 | 0 | 360833.0396 | 1112075.5973
Residential kWh | [11 empty] | Commercial HVAC DR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Province | 40380447498.2278 | 43245011031.39 | 43371552787.29 | 43540648596.36 | 42711992242.2216 |  | 42649930431.0979 |  |  |  |  | Peak Perks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Oshawa | 482531158 | 515808015 | 512708991 | 507634502 | 504186847.85 |  | 504573902.77 |  |  |  |  | Targeted Greenhouse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Oshawa % Share | 1.195% | 1.193% | 1.182% | 1.166% | 1.18% |  | 1.183% |  |  |  |  | Local Initiatives |  |  |  |  | 0 | 1377792.0824
[12 empty] | Residential Demand Response | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GS<50 kWh | [11 empty] | Energy Affordability Program | 96199.0039 | 197863.8603 | 415404.7897 | 1591656.2468 | 2947187.6657 | 3570294.8502
Province | 13348732845.471 | 12530281718.65 | 12853976851.25 | 13791653390.57 | 13740005714.1229 |  | 13252930104.0128 |  |  |  |  | First Nations Program | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Oshawa | 115614839 | 113329725 | 117469095 | 124305034 | 126694932.13 |  | 119482725.026 |  |  |  |  | Total | 1921907.6348 | 4763625.5188 | 8764224.0829 | 14824421.3956 | 23013408.303 | 31468451.2109
Oshawa % Share | 0.8661% | 0.9044% | 0.9139% | 0.9013% | 0.9221% |  | 0.9016%
[12 empty] | Residential | 96199.0039 | 197863.8603 | 415404.7897 | 1591656.2468 | 3308020.7053 | 5303491.3185
GS>50 kWh | [10 empty] | Cummulative | GS < 50 | 668459.586 | 1635635.1442 | 2869806.9869 | 4256043.6418 | 6112318.7591 | 7903529.1402
Province | 51307299220.8859 | 48237791431.17 | 48842596890.82 | 49862673590.64 | 49525695241.6675 |  | 49555211275.0367 |  |  |  | w/ 1/2 Year Adj. | GS 50-999 | 978747.6718 | 2441363.2071 | 4341338.0979 | 6330945.8915 | 9041131.2704 | 11834244.2929
Oshawa | 405750093 | 375387717 | 380730702 | 409501181 | 399693192.6 |  | 394212577.12 |  |  |  |  | GS 1,000-4,999 | 133348.0288 | 373566.3851 | 919960.6822 | 2283460.7943 | 3998961.9312 | 5690239.4825
Oshawa % Share | 0.7908% | 0.7782% | 0.7795% | 0.8213% | 0.807% |  | 0.7955% |  |  |  |  | Large Use | 45153.3442 | 115196.922 | 217713.5262 | 362314.8212 | 552975.637 | 736946.9769
[12 empty] | Total | 1921907.6348 | 4763625.5188 | 8764224.0829 | 14824421.3956 | 23013408.303 | 31468451.2109
Large Use kWh
Province | 7317111492.2417 | 6868841739.44 | 6625829269.65 | 6777000859.45 | 6731816436.26 |  | 6864119959.4083 |  |  |  |  | Residential | 192398.0078 | 203329.7128 | 231752.1458 | 2120750.7683 | 1311978.1487 | 2678963.0777
Oshawa | 38878938 | 30798516 | 36146632 | 33850160 | 33850160 |  | 34704881.2 |  |  |  |  | GS < 50 | 1336919.172 | 1934351.1164 | 533992.5688 | 2238480.741 | 1474069.4936 | 2108351.2685
Oshawa % Share | 0.5313% | 0.4484% | 0.5455% | 0.4995% | 0.5028% |  | 0.5056% |  |  |  | Total by Year | GS 50-999 | 1957495.3436 | 2925231.0705 | 874718.7113 | 3104496.8759 | 2315873.8819 | 3270352.1632
[12 empty] | GS 1,000-4,999 | 266696.0577 | 480436.7126 | 612351.8816 | 2114648.3426 | 1316353.9311 | 2066201.1715
Source: | OEB Open Data (RRR): Section 2.1.5.4 Demand and Revenue | [10 empty] | Large Use | 90306.6885 | 140087.1556 | 64946.0527 | 224256.5373 | 157065.0944 | 210877.5853
[12 empty] | Total | 3843815.2697 | 5683435.768 | 2317761.3602 | 9802633.2652 | 6575340.5497 | 10334745.2661
Energy Affordability Program | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  | 2021 Used
Province | 1358300 | 1400400 | 1192760 | 1418720 | 1616050
Oshawa | 29100 | 30710 | 26000 | 31230 | 35800
Burlington % | 2.142% | 2.193% | 2.18% | 2.201% | 2.215% |  | 2.186%
Source: | Number of families in low income
Census Family Low Income Measure (CFLIM-AT) Table 11-10-0020-01
In year energy savings (GWh)
| 2021 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  |  | Total CDM |  |  |  | Residential | GS < 50 | GS 50-999 | GS 1,000-4,999 | Large Use
CDM | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 0.5
Retrofit | 0 | 0 | 2314807.9067 | 3687158.3085 | 2145330.8992 |  |  | 8147297.1143 |  | Retrofit |  |  | 36.25% | 55.68% | 5.567% | 2.495% |  | 100%
Small Business | 0 | 0 | 284733.7273 | 122654.5287 | 65707.7832 |  |  | 473096.0392 |  | Small Business |  |  | 76% | 24% | 0% | 0% |  | 100%
Energy Performance | 0 | 0 | 214614.6635 | 0 | 0 |  |  | 214614.6635 |  | Energy Performance |  |  | 10.68% | 14.78% | 70.42% | 4.124% |  | 100%
Energy Management | 0 | 0 | 381537.1795 | 413331.9445 | 234486.3916 |  |  | 1029355.5156 |  | Energy Management |  |  | 10.68% | 14.78% | 70.42% | 4.124% |  | 100% | *Allocations based on LRAMVA allocations in 2015-2019 period
Industrial Energy Efficiency | 0 | 0 | 645247.7714 | 1040217.6194 | 625694.8087 |  |  | 2311160.1995 |  | Industrial Energy Efficiency |  |  | 0% | 16.55% | 78.83% | 4.616% |  | 100%
New Construction | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | New Construction | [7 empty] | 0%
Home Renovation Savings | 0 | 0 | 0 | 721666.0791 | 390409.5182 |  |  | 1112075.5973 |  | Home Renovation Savings |  | 100% | [5 empty] | 100%
Commercial HVAC DR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | Commercial HVAC DR | [7 empty] | 0%
Peak Perks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | Peak Perks | [7 empty] | 0%
Targeted Greenhouse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | Targeted Greenhouse | [7 empty] | 0%
Local Initiatives | 0 | 0 | 0 | 0 | 1377792.0824 |  |  | 1377792.0824 |  | Local Initiatives |  | 45.08% | 14.62% | 20.8% | 18.53% | 0.9693% |  | 100%
Residential Demand Response | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | Residential Demand Response | [7 empty] | 0%
Energy Affordability Program |  | 0 | 1060375.3842 | 590312.0695 | 327951.1497 |  |  | 1978638.6035 |  | Energy Affordability Program |  | 100% | [5 empty] | 100%
First Nations Program |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | First Nations Program
| 0 | 0 | 4901316.6326 | 6575340.5497 | 5167372.6331 |  |  | 16644029.8154
[12 empty] | Residential | GS < 50 | GS 50-999 | GS 1,000-4,999 | Large Use
[10 empty] | Retrofit |  | 0 | 2953687.0483 | 4536748.7884 | 453574.9525 | 203286.3252 |  | 8147297.1143
[10 empty] | Small Business |  | 0 | 359552.9898 | 113543.0494 | 0 | 0 |  | 473096.0392
[10 empty] | Energy Performance |  | 0 | 22911.103 | 31729.1499 | 151124.5086 | 8849.9019 |  | 214614.6635
[10 empty] | Energy Management |  | 0 | 109888.4387 | 152182.4043 | 724837.9208 | 42446.7519 |  | 1029355.5156
[10 empty] | Industrial Energy Efficiency |  | 0 | 0 | 382523.6646 | 1821942.9445 | 106693.5903 |  | 2311160.1995
[10 empty] | New Construction |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[10 empty] | Home Renovation Savings |  | 1112075.5973 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1112075.5973
[10 empty] | Commercial HVAC DR |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[10 empty] | Peak Perks |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[10 empty] | Targeted Greenhouse |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[10 empty] | Local Initiatives |  | 621120.8709 | 201445.9187 | 286571.3448 | 255298.3617 | 13355.5863 |  | 1377792.0824
[10 empty] | Residential Demand Response |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[10 empty] | Energy Affordability Program |  | 1978638.6035 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1978638.6035
[10 empty] | First Nations Program |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[10 empty] | Total |  | 3711835.0717 | 3647485.4984 | 5503298.4014 | 3406778.6881 | 374632.1557 |  | 16644029.8154
[11 empty] | 2024 Cumulative CDM | 30767232.0342 | 9978626.7264 | 14195316.038 | 12646208.3326 | 661569.1756

## CDM Adjustment
2024-2026 Forecasted kWh Savings by Rate Class
Rate Class | 2024 |  |  | 2025 |  |  | 2026 |  |  |  |  | Cumulative
| kWh | CDM Adj Weight | Amount | kWh | CDM Adj Weight | Amount | kWh | CDM Adj Weight | Amount
| D | E | F = D * E | G | H | I = G * H | J | K | L = J * K |  | 2024 | 2025 | 2026
Residential | 2120750.7683 |  | 0 | 1311978.1487 | 0.5 | 655989.0743 | 2678963.0777 | 0.5 | 1339481.5389 |  | 0 | 655989.0743 | 2651459.6875
GS < 50 | 2238480.741 |  | 0 | 1474069.4936 | 0.5 | 737034.7468 | 2108351.2685 | 0.5 | 1054175.6343 |  | 0 | 737034.7468 | 2528245.1279
GS 50-999 | 3104496.8759 |  | 0 | 2315873.8819 | 0.5 | 1157936.941 | 3270352.1632 | 0.5 | 1635176.0816 |  | 0 | 1157936.941 | 3951049.9635
GS 1,000-4,999 | 2114648.3426 |  | 0 | 1316353.9311 | 0.5 | 658176.9655 | 2066201.1715 | 0.5 | 1033100.5857 |  | 0 | 658176.9655 | 2349454.5168
Large Use | 224256.5373 |  | 0 | 157065.0944 | 0.5 | 78532.5472 | 210877.5853 | 0.5 | 105438.7926 |  | 0 | 78532.5472 | 262503.8871
Street Light
Sentinel
USL
TOTAL | 9802633.2652 |  | 0 | 6575340.5497 | 0.5 | 3287670.2749 | 10334745.2661 | 0.5 | 5167372.6331
2025-2026 kW Forcasted Savings by Rate Class
Rate Class | 2025 Forecast |  |  |  |  | 2026 Forecast | [5 empty] | Cumulative
| Weather-Normal Forecast | CDM | % Savings | kW | CDM | Weather-Normal Forecast | CDM | % Savings | kW | CDM
| F | G | H = G / F | I | J = H * I | K | L | M = L / K | N | O = M * N |  | 2025 | 2026
GS 50-999 | 331469420.2753 | 1157936.941 | 0.3493% | 842905.682 | 2944.5601 | 332842024.5042 | 3951049.9635 | 1.187% | 847513.7304 | 10060.5358 |  | 2944.5601 | 10060.5358
GS 1,000-4,999 | 81200670.5051 | 658176.9655 | 0.8106% | 193871.1707 | 1571.4345 | 81580591.7378 | 2349454.5168 | 2.88% | 195968.3192 | 5643.7278 |  | 1571.4345 | 5643.7278
Large Use | 36264758.4099 | 78532.5472 | 0.2166% | 80756.5988 | 174.8811 | 35878079.4733 | 262503.8871 | 0.7317% | 79984.2972 | 585.2094 |  | 174.8811 | 585.2094
Street Light | 4540300.0663 | 0 | 0% | 12872.5118 | 0 | 4602782.6637 | 0 | 0% | 13049.6604 | 0
Sentinel | 25474.4 | 0 | 0% | 77.8219 | 0 | 25474.4 | 0 | 0% | 77.8219 | 0
TOTAL | 453475149.2566 | 1894646.4537 | 1.376% | 1130405.9633 | 4690.8758 | 454903478.3791 | 6563008.3673 | 4.799% | 1136516.0072 | 16289.4729

## Summary Tables
Normal Forecast
kWh | 2015 Actual | 2016 Actual | 2017 Actual | 2018 Actual | 2019 Actual | 2020 Actual | 2021 Actual | 2022 Actual | 2023 Actual | 2024 Actual | 2024 Normal | 2025 Forecast | 2026 Forecast |  | 2021 Actual | 2022 Actual | 2023 Actual | 2024 Normal | 2025 Forecast | 2026 Forecast
Residential | 479266201 | 477527824 | 464513659.0858 | 483410781.9142 | 482531158 | 515808015 | 512708991 | 507634502 | 515036055.7632 | 521985567 | 529802317.1597 | 543803161.7555 | 557184290.7065 | kWh
GS < 50 | 134383174 | 131950149 | 128640162 | 134207593 | 117191070 | 115055107 | 119245755 | 126198741 | 126694932.13 | 131348675 | 130071947.1727 | 132463207.958 | 135002433.2188 | Residential | 512708991 | 507634502 | 515036055.7632 | 521985567 | 543147172.6812 | 554532831.019
GS 50-999 | 331248131.3818 | 336135880.1864 | 351087787.992 | 331514411.6352 | 335408697.4762 | 311111218.7373 | 316908766.3993 | 348496887.1783 | 327578058.364 | 322872882.56 | 336825366.1833 | 337680409.8353 | 339053014.0642 | GS < 50 | 119245755 | 126198741 | 126694932.13 | 131348675 | 131726173.2112 | 132474188.0909
GS 1,000-4,999 | 81262023.6182 | 84479483.9136 | 82458080.4741 | 76765563.9748 | 76875274.2738 | 70871831.8727 | 70260671.5907 | 81816679.4606 | 77073500.362 | 81507757 | 80553430.2471 | 81200670.5051 | 81580591.7378 | GS 50-999 | 316908766.3993 | 348496887.1783 | 327578058.364 | 322872882.56 | 336522472.8943 | 335101964.1007
Large Use | 41948976 | 41438246 | 37536243 | 44873420 | 38878938 | 30798516 | 36146632 | 33850160 | 33850160 | 39718185 | 36746041.2101 | 36264758.4099 | 35878079.4733 | GS 1,000-4,999 | 70260671.5907 | 81816679.4606 | 77073500.362 | 81507757 | 80542493.5396 | 79231137.221
Street Light | 9200437 | 9395991 | 4988074 | 4221567 | 4294352 | 4357194 | 4352367 | 4432743 | 4495190.04 | 4498710 | 4498710 | 4540300.0663 | 4602782.6637 | Large Use | 36146632 | 33850160 | 33850160 | 39718185 | 36186225.8627 | 35615575.5863
Sentinel Lights | 27388.3464 | 25737.9744 | 25667.6521 | 25647.3965 | 25815.8275 | 26988.84 | 26915.1 | 26915.1 | 26915.1 | 22593 | 22593 | 25474.4 | 25474.4 | Street Light | 4352367 | 4432743 | 4495190.04 | 4498710 | 4540300.0663 | 4602782.6637
USL | 2509347 | 2501224 | 2510071 | 2522886 | 2551978 | 2565642 | 2615361 | 2750057 | 2811443 | 2859026 | 2859026 | 2853753.8301 | 2874356.5291 | Sentinel Lights | 26915.1 | 26915.1 | 26915.1 | 22593 | 25474.4 | 25474.4
Total | 1079845678.3464 | 1083454536.0744 | 1071759745.2041 | 1077541870.9208 | 1057757283.5775 | 1050594513.45 | 1062265459.09 | 1105206684.7388 | 1087566254.7592 | 1104813395.56 | 1121379430.9729 | 1138831736.7602 | 1156201022.7934 | USL | 2615361 | 2750057 | 2811443 | 2859026 | 2853753.8301 | 2874356.5291
[14 empty] | Total | 1062265459.09 | 1105206684.7388 | 1087566254.7592 | 1104813395.56 | 1135544066.4853 | 1144458309.6107
CDM Adjusted
kWh | 2026 Weather Normal Forecast | CDM Adjustment | 2026 CDM Adjusted Forecast |  | Additional EV & Heating Loads | 2026 Forecast Excluding Additional Loads
Residential | 557184290.7065 | 2651459.6875 | 554532831.019 |  | 7314449.1106 | 547218381.9084
GS < 50 | 135002433.2188 | 2528245.1279 | 132474188.0909 |  | 1644738.9228 | 130829449.1681
GS 50-999 | 339053014.0642 | 3951049.9635 | 335101964.1007 |  | 474538.3054 | 334627425.7953
GS 1,000-4,999 | 81580591.7378 | 2349454.5168 | 79231137.221 |  | 313546.6519 | 78917590.5691
Large Use | 35878079.4733 | 262503.8871 | 35615575.5863 |  | 36185.1067 | 35579390.4796
Street Light | 4602782.6637 |  | 4602782.6637 |  |  | 4602782.6637
Sentinel Lights | 25474.4 |  | 25474.4 |  |  | 25474.4
USL | 2874356.5291 |  | 2874356.5291 |  |  | 2874356.5291
Total | 1156201022.7934 | 11742713.1828 | 1144458309.6107 |  | 9783458.0974 | 1134674851.5132
Normal Forecast
kW | 2015 Actual | 2016 Actual | 2017 Actual | 2018 Actual | 2019 Actual | 2020 Actual | 2021 Actual | 2022 Actual | 2023 Actual | 2024 Actual | 2024 Normal | 2025 Forecast | 2026 Forecast
GS 50-999 | 839348 | 851612 | 831597.32 | 843053.4 | 812573.36 | 829100.4943 | 810860.73 | 837609.7295 | 844346.6043 | 869198.31 | 851527.6157 | 854622.992 | 859231.0404
GS 1,000-4,999 | 190622 | 203972 | 192774 | 190148 | 184105.52 | 176691.6237 | 171434.79 | 179599.5756 | 179794.0929 | 189690 | 191380.3894 | 193871.1707 | 195968.3192
Large Use | 95646 | 99493 | 91980.9238 | 88890.0762 | 87299.34 | 72644.1099 | 73480.24 | 76262.7681 | 73164.14 | 82733 | 81747.8841 | 80756.5988 | 79984.2972
Street Light | 26108 | 26524 | 13944.975 | 12111 | 12224.84 | 12275.884 | 12332.0132 | 12587.0689 | 12768.6 | 12816.8 | 12754.597 | 12872.5118 | 13049.6604
Sentinel Lights | 100 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 81 | 79 | 77 | 75 | 69.0195 | 77.8219 | 77.8219
Total | 1151824 | 1181686 | 1130382.2188 | 1134287.4762 | 1096288.06 | 1090797.1119 | 1068188.7732 | 1106138.142 | 1110150.4372 | 1154513.11 | 1137479.5056 | 1142201.0952 | 1148311.1391
CDM Adjusted
kW | 2026 Weather Normal Forecast | CDM Adjustment | 2026 CDM Adjusted Forecast
GS 50-999 | 859231.0404 | 10060.5358 | 849170.5046
GS 1,000-4,999 | 195968.3192 | 5643.7278 | 190324.5914
Large Use | 79984.2972 | 585.2094 | 79399.0879
Street Light | 13049.6604 |  | 13049.6604
Sentinel Lights | 77.8219 |  | 77.8219
Total | 1148233.3172 | 16289.4729 | 1132021.6662
Customers / Connections
Customers | 2015 Actual | 2016 Actual | 2017 Actual | 2018 Actual | 2019 Actual | 2020 Actual | 2021 Actual | 2022 Actual | 2023 Actual | 2024 Actual | 2025 Forecast | 2026 Forecast
Residential | 51121.25 | 52139.5833 | 52923.3333 | 54032.6667 | 54652 | 54890.3333 | 55425 | 56094.8333 | 57160.0833 | 58025.5833 | 58729.0595 | 59716.3802
GS < 50 | 4020 | 4149.75 | 4161.9167 | 4199.3333 | 4194.8333 | 4211.6667 | 4271.0833 | 4304.8333 | 4393.4167 | 4441.5833 | 4495.03 | 4545.1164
GS 50-999 | 509.25 | 517.5833 | 524 | 519.4167 | 535.25 | 542.8333 | 547.4167 | 553.0833 | 533.1667 | 523.6667 | 527.9872 | 529.6274
GS 1,000-4,999 | 12.4167 | 13 | 12.75 | 13 | 12.75 | 12 | 12.0833 | 12.5 | 12 | 12 | 12 | 12
Large Use | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Street Light | 12676.1667 | 12955.3333 | 13171.25 | 13827.6667 | 13934 | 13979.4167 | 14037.8333 | 14204 | 14384.3333 | 14452.25 | 14554.3585 | 14754.6505
Sentinel Lights | 25 | 23 | 23 | 23 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
USL | 285.8333 | 274.25 | 274.0833 | 275.9167 | 277.75 | 283.1667 | 283.4167 | 284.6667 | 292.25 | 290.5 | 293.9756 | 296.0985
Total | 68650.9167 | 70073.5 | 71091.3333 | 72892 | 73626.5833 | 73939.4167 | 74596.8333 | 75473.9167 | 76795.25 | 77765.5833 | 78632.4107 | 79873.8731
Summary
2026 | kWh | kW | Customers / Connections
Residential | 554532831.019 |  | 59716.3802
GS < 50 | 132474188.0909 |  | 4545.1164
GS 50-999 | 335101964.1007 | 849170.5046 | 529.6274
GS 1,000-4,999 | 79231137.221 | 190324.5914 | 12
Large Use | 35615575.5863 | 79399.0879 | 1
Street Light | 4602782.6637 | 13049.6604 | 14754.6505
Sentinel Lights | 25474.4 | 77.8219 | 19
USL | 2874356.5291 |  | 296.0985
Total | 1144458309.6107 | 1132021.6662 | 79873.8731

## Res Normalized Monthly WN
Date | Year | Month | Res_NoCDM | HDD14Norm | CDD10Norm | HDD14 | CDD10 | CWFHCDD12Norm | CWFHCDD12 | Trend | const | HDD14Norm | CDD10Norm | CWFHCDD12 | Trend | Normalized
2015-01-01 | 2015 | 1 | 49452804.2089 | 573.3342 | 0 | 673.8918 | 0 |  | 0 | 1 |  | -3602436.4946 | 0 |  |  | 45850367.7143
2015-02-01 | 2015 | 2 | 50302916.6735 | 511.055 | 0 | 753.8543 | 0 |  | 0 | 2 |  | -8698185.0983 | 0 |  |  | 41604731.5752
2015-03-01 | 2015 | 3 | 41870929.8633 | 422.133 | 0.51875 | 513.8 | 0 |  | 0 | 3 |  | -3283932.5747 | 30396.048 |  |  | 38617393.3365
2015-04-01 | 2015 | 4 | 37098204.7995 | 234.5702 | 12.7912 | 226.7504 | 9.8333 |  | 0 | 4 |  | 280143.5011 | 173318.5099 |  |  | 37551666.8105
2015-05-01 | 2015 | 5 | 31770390.5534 | 64.2948 | 130.2245 | 35.5784 | 155.6948 |  | 0 | 5 |  | 1028751.9186 | -1492427.6738 |  |  | 31306714.7982
2015-06-01 | 2015 | 6 | 34887825.889 | 3.2342 | 254.5183 | 5.9875 | 209.6125 |  | 0 | 6 |  | -98637.0226 | 2631244.0787 |  |  | 37420432.9451
2015-07-01 | 2015 | 7 | 40842121.3703 | 0 | 359.9474 | 0 | 329.5375 |  | 0 | 7 |  | 0 | 1781860.4902 |  |  | 42623981.8604
2015-08-01 | 2015 | 8 | 45385708.478 | 0 | 334.9656 | 0 | 291.9417 |  | 0 | 8 |  | 0 | 2520977.6895 |  |  | 47906686.1674
2015-09-01 | 2015 | 9 | 40632623.0483 | 10.4134 | 216.5743 | 6.0042 | 248.9226 |  | 0 | 9 |  | 157957.8617 | -1895442.4767 |  |  | 38895138.4333
2015-10-01 | 2015 | 10 | 32633098.8401 | 130.1964 | 62.2667 | 157.3458 | 32.275 |  | 0 | 10 |  | -972617.3497 | 1757355.45 |  |  | 33417836.9403
2015-11-01 | 2015 | 11 | 36028748.5293 | 307.4382 | 5.6392 | 252.0417 | 11.9083 |  | 0 | 11 |  | 1984559.4799 | -367340.5126 |  |  | 37645967.4966
2015-12-01 | 2015 | 12 | 40106687.7466 | 453.928 | 0.12792 | 313.6259 | 0.86667 |  | 0 | 12 |  | 5026264.4858 | -43286.9021 |  |  | 45089665.3303
2016-01-01 | 2016 | 1 | 44838756.5963 | 573.3342 | 0 | 551.8792 | 0 |  | 0 | 13 |  | 768617.109 | 0 |  |  | 45607373.7053
2016-02-01 | 2016 | 2 | 44227635.3446 | 511.055 | 0 | 487.7083 | 0 |  | 0 | 14 |  | 836385.2813 | 0 |  |  | 45064020.6258
2016-03-01 | 2016 | 3 | 38332383.6413 | 422.133 | 0.51875 | 391.0793 | 0 |  | 0 | 15 |  | 1112483.7962 | 30396.048 |  |  | 39475263.4856
2016-04-01 | 2016 | 4 | 36524120.8433 | 234.5702 | 12.7912 | 286.8167 | 9.3542 |  | 0 | 16 |  | -1871706.3032 | 201395.1807 |  |  | 34853809.7208
2016-05-01 | 2016 | 5 | 31953380.1488 | 64.2948 | 130.2245 | 75.3444 | 134.0889 |  | 0 | 17 |  | -395848.5943 | -226435.4464 |  |  | 31331096.1081
2016-06-01 | 2016 | 6 | 38776341.0793 | 3.2342 | 254.5183 | 3.975 | 263.2042 |  | 0 | 18 |  | -26540.0463 | -508948.4466 |  |  | 38240852.5864
2016-07-01 | 2016 | 7 | 47218565.5654 | 0 | 359.9474 | 0 | 375.2292 |  | 0 | 19 |  | 0 | -895433.1837 |  |  | 46323132.3818
2016-08-01 | 2016 | 8 | 52195914.614 | 0 | 334.9656 | 0 | 390.025 |  | 0 | 20 |  | 0 | -3226194.7601 |  |  | 48969719.8539
2016-09-01 | 2016 | 9 | 42103147.7731 | 10.4134 | 216.5743 | 4.9125 | 235.7417 |  | 0 | 21 |  | 197066.3664 | -1123107.3224 |  |  | 41177106.8171
2016-10-01 | 2016 | 10 | 31899084.2118 | 130.1964 | 62.2667 | 121.9667 | 85.8 |  | 0 | 22 |  | 294826.5953 | -1378930.756 |  |  | 30814980.0512
2016-11-01 | 2016 | 11 | 35135197.6416 | 307.4382 | 5.6392 | 257.3351 | 3.6667 |  | 0 | 23 |  | 1794923.7479 | 115578.2259 |  |  | 37045699.6155
2016-12-01 | 2016 | 12 | 42452801.0403 | 453.928 | 0.12792 | 492.6708 | 0 |  | 0 | 24 |  | -1387945.6461 | 7495.2504 |  |  | 41072350.6447
2017-01-01 | 2017 | 1 | 46444289.1997 | 573.3342 | 0 | 496.2167 | 0 |  | 0 | 25 |  | 2762703.0425 | 0 |  |  | 49206992.2421
2017-02-01 | 2017 | 2 | 42786099.9032 | 511.055 | 0 | 418.0833 | 0 |  | 0 | 26 |  | 3330671.9755 | 0 |  |  | 46116771.8787
2017-03-01 | 2017 | 3 | 40837973.4452 | 422.133 | 0.51875 | 475.6792 | 0 |  | 0 | 27 |  | -1918269.5606 | 30396.048 |  |  | 38950099.9326
2017-04-01 | 2017 | 4 | 36940740.3604 | 234.5702 | 12.7912 | 174.0375 | 24.7583 |  | 0 | 28 |  | 2168560.4803 | -701208.7507 |  |  | 38408092.09
2017-05-01 | 2017 | 5 | 33272849.3567 | 64.2948 | 130.2245 | 88.1292 | 90.9833 |  | 0 | 29 |  | -853855.9556 | 2299325.5866 |  |  | 34718318.9876
2017-06-01 | 2017 | 6 | 37271121.6439 | 3.2342 | 254.5183 | 4.0917 | 228.6217 |  | 0 | 30 |  | -30719.5812 | 1517405.9245 |  |  | 38757807.9873
2017-07-01 | 2017 | 7 | 43007005.8024 | 0 | 359.9474 | 0 | 322.1667 |  | 0 | 31 |  | 0 | 2213752.9313 |  |  | 45220758.7336
2017-08-01 | 2017 | 8 | 43246511.7472 | 0 | 334.9656 | 0 | 279.4241 |  | 0 | 32 |  | 0 | 3254442.2359 |  |  | 46500953.9831
2017-09-01 | 2017 | 9 | 40173512.4438 | 10.4134 | 216.5743 | 16.8333 | 217.2292 |  | 0 | 33 |  | -229992.5344 | -38371.248 |  |  | 39905148.6615
2017-10-01 | 2017 | 10 | 36831928.2794 | 130.1964 | 62.2667 | 82.1375 | 98.275 |  | 0 | 34 |  | 1721689.9412 | -2109900.7778 |  |  | 36443717.4428
2017-11-01 | 2017 | 11 | 39177413.4974 | 307.4382 | 5.6392 | 322.6117 | 1.2958 |  | 0 | 35 |  | -543584.1606 | 254496.7103 |  |  | 38888326.0472
2017-12-01 | 2017 | 12 | 45743096.9066 | 453.928 | 0.12792 | 612.3125 | 0 |  | 0 | 36 |  | -5674058.6406 | 7495.2504 |  |  | 40076533.5164
2018-01-01 | 2018 | 1 | 49182543.9697 | 573.3342 | 0 | 626.5375 | 0 |  | 0 | 37 |  | -1905986.6605 | 0 |  |  | 47276557.3092
2018-02-01 | 2018 | 2 | 42254490.6405 | 511.055 | 0 | 464.4958 | 0 |  | 0 | 38 |  | 1667963.4485 | 0 |  |  | 43922454.089
2018-03-01 | 2018 | 3 | 43432566.137 | 422.133 | 0.51875 | 443.2792 | 0 |  | 0 | 39 |  | -757553.0235 | 30396.048 |  |  | 42705409.1615
2018-04-01 | 2018 | 4 | 40741485.3046 | 234.5702 | 12.7912 | 332.5167 | 0.0625 |  | 0 | 40 |  | -3508889.8139 | 745838.4501 |  |  | 37978433.9408
2018-05-01 | 2018 | 5 | 32656333.0181 | 64.2948 | 130.2245 | 22.0625 | 185.3255 |  | 0 | 41 |  | 1512954.9256 | -3228636.3926 |  |  | 30940651.5511
2018-06-01 | 2018 | 6 | 39427584.0996 | 3.2342 | 254.5183 | 3.3208 | 258.1939 |  | 0 | 42 |  | -3104.7973 | -215375.225 |  |  | 39209104.0772
2018-07-01 | 2018 | 7 | 48882916.8894 | 0 | 359.9474 | 0 | 380.3986 |  | 0 | 43 |  | 0 | -1198335.886 |  |  | 47684581.0034
2018-08-01 | 2018 | 8 | 51351752.1778 | 0 | 334.9656 | 0 | 376.2458 |  | 0 | 44 |  | 0 | -2418807.3646 |  |  | 48932944.8133
2018-09-01 | 2018 | 9 | 45094790.035 | 10.4134 | 216.5743 | 13.6958 | 241.3667 |  | 0 | 45 |  | -117592.9006 | -1452703.0237 |  |  | 43524494.1108
2018-10-01 | 2018 | 10 | 34872575.813 | 130.1964 | 62.2667 | 194.1792 | 41.525 |  | 0 | 46 |  | -2292156.2113 | 1215353.6302 |  |  | 33795773.2318
2018-11-01 | 2018 | 11 | 39696145.2339 | 307.4382 | 5.6392 | 383.525 | 0.34167 |  | 0 | 47 |  | -2725776.3025 | 310405.9071 |  |  | 37280774.8385
2018-12-01 | 2018 | 12 | 43470353.4517 | 453.928 | 0.12792 | 460.9167 | 0 |  | 0 | 48 |  | -250365.8198 | 7495.2504 |  |  | 43227482.8823
2019-01-01 | 2019 | 1 | 49786545.5971 | 573.3342 | 0 | 655.9333 | 0 |  | 0 | 49 |  | -2959080.175 | 0 |  |  | 46827465.422
2019-02-01 | 2019 | 2 | 46962938.1 | 511.055 | 0 | 527.3042 | 0 |  | 0 | 50 |  | -582118.9949 | 0 |  |  | 46380819.1051
2019-03-01 | 2019 | 3 | 40529259.7567 | 422.133 | 0.51875 | 487.4583 | 0 |  | 0 | 51 |  | -2340253.3119 | 30396.048 |  |  | 38219402.4927
2019-04-01 | 2019 | 4 | 38390411.1598 | 234.5702 | 12.7912 | 246.6542 | 2.8792 |  | 0 | 52 |  | -432901.4291 | 580796.4546 |  |  | 38538306.1852
2019-05-01 | 2019 | 5 | 34434462.3673 | 64.2948 | 130.2245 | 92.743 | 63.8029 |  | 0 | 53 |  | -1019143.9891 | 3891960.2843 |  |  | 37307278.6625
2019-06-01 | 2019 | 6 | 36650162.6573 | 3.2342 | 254.5183 | 9.075 | 230.7208 |  | 0 | 54 |  | -209245.4272 | 1394405.6918 |  |  | 37835322.9219
2019-07-01 | 2019 | 7 | 51398792.3301 | 0 | 359.9474 | 0 | 383.6 |  | 0 | 55 |  | 0 | -1385920.4161 |  |  | 50012871.914
2019-08-01 | 2019 | 8 | 50405166.6525 | 0 | 334.9656 | 0 | 314.0708 |  | 0 | 56 |  | 0 | 1224323.7863 |  |  | 51629490.4389
2019-09-01 | 2019 | 9 | 40715477.6394 | 10.4134 | 216.5743 | 4.9833 | 191.5167 |  | 0 | 57 |  | 194528.7917 | 1468247.3241 |  |  | 42378253.7551
2019-10-01 | 2019 | 10 | 35245091.0175 | 130.1964 | 62.2667 | 125.3 | 37.2292 |  | 0 | 58 |  | 175411.3137 | 1467067.0879 |  |  | 36887569.4191
2019-11-01 | 2019 | 11 | 40900798.176 | 307.4382 | 5.6392 | 409.725 | 0 |  | 0 | 59 |  | -3664380.4158 | 330425.7941 |  |  | 37566843.5543
2019-12-01 | 2019 | 12 | 46344241.5465 | 453.928 | 0.12792 | 490.4292 | 0 |  | 0 | 60 |  | -1307638.8692 | 7495.2504 |  |  | 45044097.9277
2020-01-01 | 2020 | 1 | 48338968.5943 | 573.3342 | 0 | 504.8208 | 0 |  | 0 | 61 |  | 2454462.3468 | 0 |  |  | 50793430.9411
2020-02-01 | 2020 | 2 | 45824867.1635 | 511.055 | 0 | 504.4 | 0 |  | 0 | 62 |  | 238413.2587 | 0 |  |  | 46063280.4222
2020-03-01 | 2020 | 3 | 40318850.6921 | 422.133 | 0.51875 | 357.5708 | 0.0375 | 0.25937 | 0 | 63 |  | 2312912.4044 | 28198.7433 | 3941.6318 |  | 42659961.8399
2020-04-01 | 2020 | 4 | 41695243.0543 | 234.5702 | 12.7912 | 259.675 | 2.1542 | 12.7912 | 0 | 64 |  | -899367.3729 | 623277.6783 | 194384.1862 |  | 41419153.3598
2020-05-01 | 2020 | 5 | 39366599.8343 | 64.2948 | 130.2245 | 122.05 | 111.8798 | 130.2245 | 77.7506 | 65 |  | -2069055.7149 | 1074903.7149 | 797427.0972 |  | 38372447.8343
2020-06-01 | 2020 | 6 | 47154097.6223 | 3.2342 | 254.5183 | 3.4333 | 282.5362 | 254.5183 | 222.5362 | 66 |  | -7135.0631 | -1641706.774 | 486019.8943 |  | 45505255.7853
2020-07-01 | 2020 | 7 | 60194460.5762 | 0 | 359.9474 | 0 | 432.8875 | 359.9474 | 370.8875 | 67 |  | 0 | -4273911.1937 | -166253.2276 |  | 55920549.3825
2020-08-01 | 2020 | 8 | 55662667.0725 | 0 | 334.9656 | 0 | 340.9311 | 334.9656 | 278.9311 | 68 |  | 0 | -349545.6258 | 851537.2613 |  | 55313121.4468
2020-09-01 | 2020 | 9 | 44332780.4779 | 10.4134 | 216.5743 | 23.967 | 174.0788 | 216.5743 | 120.8121 | 69 |  | -485554.2169 | 2490015.2279 | 1455264.4767 |  | 46337241.4889
2020-10-01 | 2020 | 10 | 36451110.7698 | 130.1964 | 62.2667 | 167.7625 | 31.4667 | 62.2667 | 10.2625 | 70 |  | -1345790.1047 | 1804719.5729 | 790289.2692 |  | 36910040.2381
2020-11-01 | 2020 | 11 | 39603334.0432 | 307.4382 | 5.6392 | 246.3007 | 9.9625 | 5.6392 | 1.8292 | 71 |  | 2190226.3426 | -253324.8145 | 57899.2475 |  | 41540235.5713
2020-12-01 | 2020 | 12 | 46095359.0995 | 453.928 | 0.12792 | 458.9042 | 0 | 0.12792 | 0 | 72 |  | -178268.8435 | 7495.2504 | 1943.9052 |  | 45924585.5063
2021-01-01 | 2021 | 1 | 51585862.1165 | 573.3342 | 0 | 529.5042 | 0 | 0 | 0 | 73 |  | 1570192.1867 | 0 | 0 |  | 53156054.3032
2021-02-01 | 2021 | 2 | 50364379.7552 | 511.055 | 0 | 541.4542 | 0 | 0 | 0 | 74 |  | -1089036.8653 | 0 | 0 |  | 49275342.8899
2021-03-01 | 2021 | 3 | 41586785.4978 | 422.133 | 0.51875 | 368.5964 | 5.15 | 0.38906 | 0.22187 | 75 |  | 1917926.8907 | -271367.1273 | 2540.6904 |  | 43233345.2612
2021-04-01 | 2021 | 4 | 39270551.3742 | 234.5702 | 12.7912 | 203.5042 | 22.3625 | 9.5934 | 8.2906 | 76 |  | 1112929.3911 | -560825.3965 | 19798.3893 |  | 39822655.3687
2021-05-01 | 2021 | 5 | 38438683.5244 | 64.2948 | 130.2245 | 83.3764 | 120.5153 | 97.6683 | 62.4427 | 77 |  | -683589.6666 | 568907.4643 | 535311.7648 |  | 38324001.3221
2021-06-01 | 2021 | 6 | 46157027.4342 | 3.2342 | 254.5183 | 0 | 301.675 | 190.8887 | 181.2563 | 78 |  | 115862.677 | -2763138.898 | 146381.009 |  | 43509751.2132
2021-07-01 | 2021 | 7 | 49491490.6386 | 0 | 359.9474 | 0 | 316.875 | 269.9605 | 191.1562 | 79 |  | 0 | 2523817.0354 | 1197561.3486 |  | 52015307.674
2021-08-01 | 2021 | 8 | 55296547.536 | 0 | 334.9656 | 0 | 390.0625 | 251.2242 | 246.0469 | 80 |  | 0 | -3228392.0648 | 78677.8735 |  | 52068155.4712
2021-09-01 | 2021 | 9 | 47844473.7596 | 10.4134 | 216.5743 | 5.9833 | 209.275 | 162.4307 | 112.1687 | 81 |  | 158704.2072 | 427701.4881 | 763813.8898 |  | 48430879.4549
2021-10-01 | 2021 | 10 | 36826483.5683 | 130.1964 | 62.2667 | 72.75 | 118.0792 | 46.7 | 58.4844 | 82 |  | 2057993.228 | -3270321.7911 | -179083.0563 |  | 35614155.0052
2021-11-01 | 2021 | 11 | 39499510.4388 | 307.4382 | 5.6392 | 326.3126 | 0 | 4.2294 | 0 | 83 |  | -676165.9716 | 330425.7941 | 64272.3438 |  | 39153770.2613
2021-12-01 | 2021 | 12 | 45672744.3603 | 453.928 | 0.12792 | 409.0458 | 0.4125 | 0.095938 | 0 | 84 |  | 1607885.2309 | -16675.101 | 1457.9289 |  | 47263954.4901
2022-01-01 | 2022 | 1 | 51393450.8564 | 573.3342 | 0 | 701.4917 | 0 | 0 | 0 | 85 |  | -4591188.5362 | 0 | 0 |  | 46802262.3202
2022-02-01 | 2022 | 2 | 45926797.9906 | 511.055 | 0 | 524.85 | 0 | 0 | 0 | 86 |  | -494199.4939 | 0 | 0 |  | 45432598.4967
2022-03-01 | 2022 | 3 | 48810308.7629 | 422.133 | 0.51875 | 420.7208 | 0 | 0.25937 | 0 | 87 |  | 50589.8946 | 30396.048 | 3941.6318 |  | 48891294.7056
2022-04-01 | 2022 | 4 | 41007387.6972 | 234.5702 | 12.7912 | 234.3333 | 8.7083 | 6.3956 | 1.1271 | 88 |  | 8487.3054 | 239237.6501 | 80064.1989 |  | 41255112.6527
2022-05-01 | 2022 | 5 | 37087491.9512 | 64.2948 | 130.2245 | 39.325 | 157.9708 | 65.1122 | 54.7187 | 89 |  | 894533.036 | -1625792.9976 | 157946.1023 |  | 36356231.9896
2022-06-01 | 2022 | 6 | 41601516.4956 | 3.2342 | 254.5183 | 0 | 240.9225 | 127.2591 | 90.4613 | 90 |  | 115862.677 | 796640.9183 | 559204.6348 |  | 42514020.0908
2022-07-01 | 2022 | 7 | 50131950.7011 | 0 | 359.9474 | 0 | 345.8543 | 179.9737 | 141.9272 | 91 |  | 0 | 825778.7553 | 578179.76 |  | 50957729.4565
2022-08-01 | 2022 | 8 | 54577182.9154 | 0 | 334.9656 | 0 | 352.2833 | 167.4828 | 145.1417 | 92 |  | 0 | -1014729.6773 | 339510.3566 |  | 53562453.2381
2022-09-01 | 2022 | 9 | 45526290.7291 | 10.4134 | 216.5743 | 22.8333 | 193.3208 | 108.2872 | 69.8958 | 93 |  | -444940.0412 | 1362532.5547 | 583419.5815 |  | 46443883.2426
2022-10-01 | 2022 | 10 | 35851514.869 | 130.1964 | 62.2667 | 147.2764 | 32 | 31.1333 | 5.8021 | 94 |  | -611885.8499 | 1773469.0176 | 384950.2133 |  | 37013098.0367
2022-11-01 | 2022 | 11 | 39277344.2205 | 307.4382 | 5.6392 | 294.1417 | 13.825 | 2.8196 | 3.2896 | 95 |  | 476344.4734 | -479647.196 | -7142.4269 |  | 39274041.4979
2022-12-01 | 2022 | 12 | 45943881.7622 | 453.928 | 0.12792 | 461.1208 | 0 | 0.063958 | 0 | 96 |  | -257680.0058 | 7495.2504 | 971.9526 |  | 45693697.0068
2023-01-01 | 2023 | 1 | 49786995.9017 | 573.3342 | 0 | 480.0708 | 0 | 0 | 0 | 97 |  | 3341120.8127 | 0 | 0 |  | 53128116.7144
2023-02-01 | 2023 | 2 | 48115533.8513 | 511.055 | 0 | 461.4333 | 0 | 0 | 0 | 98 |  | 1777676.2384 | 0 | 0 |  | 49893210.0897
2023-03-01 | 2023 | 3 | 44054035.7171 | 422.133 | 0.51875 | 427.0333 | 0 | 0.12969 | 0 | 99 |  | -175552.7949 | 30396.048 | 1970.8159 |  | 43908878.9702
2023-04-01 | 2023 | 4 | 41477781.6251 | 234.5702 | 12.7912 | 193.1167 | 37.175 | 3.1978 | 5.6792 | 100 |  | 1485057.2623 | -1428760.7431 | -37708.2779 |  | 41534078.1444
2023-05-01 | 2023 | 5 | 37681102.3947 | 64.2948 | 130.2245 | 68.7767 | 112.8542 | 32.5561 | 17.0125 | 101 |  | -160560.6845 | 1017808.6712 | 236210.9189 |  | 38538350.3814
2023-06-01 | 2023 | 6 | 44205525.7403 | 3.2342 | 254.5183 | 0 | 265.5417 | 63.6296 | 51.3854 | 102 |  | 115862.677 | -645913.7713 | 186070.1007 |  | 43675474.6459
2023-07-01 | 2023 | 7 | 53148053.9426 | 0 | 359.9474 | 0 | 347.7833 | 89.9868 | 71.4458 | 103 |  | 0 | 712749.6934 | 281761.313 |  | 53860803.636
2023-08-01 | 2023 | 8 | 52355701.7732 | 0 | 334.9656 | 0 | 289.8049 | 83.7414 | 56.9512 | 104 |  | 0 | 2646181.5959 | 407120.9773 |  | 55001883.3692
2023-09-01 | 2023 | 9 | 46566233.7317 | 10.4134 | 216.5743 | 2.3583 | 222.9917 | 54.1436 | 40.7479 | 105 |  | 288568.326 | -376023.733 | 203569.204 |  | 46478778.3246
2023-10-01 | 2023 | 10 | 39171671.5659 | 130.1964 | 62.2667 | 111.1833 | 85.9292 | 15.5667 | 13.6562 | 106 |  | 681135.0313 | -1386499.2498 | 29031.9389 |  | 38466307.3473
2023-11-01 | 2023 | 11 | 41789523.9831 | 307.4382 | 5.6392 | 330.5931 | 0.3625 | 1.4098 | 0 | 107 |  | -829513.5505 | 309185.1822 | 21424.1146 |  | 41269195.6149
2023-12-01 | 2023 | 12 | 46337671.8654 | 453.928 | 0.12792 | 365.6792 | 0 | 0.031979 | 0 | 108 |  | 3161478.0444 | 7495.2504 | 485.9763 |  | 49506645.1602
2024-01-01 | 2024 | 1 | 49476659.0389 | 573.3342 | 0 | 512.9958 | 0 | 0 | 0 | 109 |  | 2161596.3687 | 0 | 0 |  | 51638255.4077
2024-02-01 | 2024 | 2 | 43226633.746 | 511.055 | 0 | 426.9667 | 0 | 0 | 0 | 110 |  | 3012430.2501 | 0 | 0 |  | 46239063.9961
2024-03-01 | 2024 | 3 | 44980060.0362 | 422.133 | 0.51875 | 336.1125 | 0 | 0.12969 | 0 | 111 |  | 3081648.2797 | 30396.048 | 1970.8159 |  | 48092104.3639
2024-04-01 | 2024 | 4 | 40976628.5032 | 234.5702 | 12.7912 | 188.2979 | 10.625 | 3.1978 | 0.59583 | 112 |  | 1657686.9788 | 126930.9667 | 39541.3742 |  | 42761246.4487
2024-05-01 | 2024 | 5 | 40992624.2839 | 64.2948 | 130.2245 | 15.5625 | 169.1292 | 32.5561 | 27.5125 | 113 |  | 1745814.7247 | -2279613.2109 | 76646.0637 |  | 40458825.7977
2024-06-01 | 2024 | 6 | 45944836.8934 | 3.2342 | 254.5183 | 2.4583 | 264.1542 | 63.6296 | 51.0385 | 114 |  | 27793.9068 | -564613.4984 | 191341.4397 |  | 45408017.3018
2024-07-01 | 2024 | 7 | 55643634.5843 | 0 | 359.9474 | 0 | 365.1417 | 89.9868 | 75.7854 | 115 |  | 0 | -304358.2261 | 215814.1714 |  | 55339276.3582
2024-08-01 | 2024 | 8 | 55415275.5215 | 0 | 334.9656 | 0 | 324.8667 | 83.7414 | 65.7167 | 116 |  | 0 | 591744.1849 | 273915.5699 |  | 56007019.7064
2024-09-01 | 2024 | 9 | 47318717.7831 | 10.4134 | 216.5743 | 2.5625 | 231.3 | 54.1436 | 42.825 | 117 |  | 281254.14 | -862848.791 | 172004.4896 |  | 46737123.1321
2024-10-01 | 2024 | 10 | 39877494.336 | 130.1964 | 62.2667 | 122.0625 | 60.0875 | 15.5667 | 7.776 | 118 |  | 291393.406 | 127687.8161 | 118391.4239 |  | 40296575.5581
2024-11-01 | 2024 | 11 | 40926997.4325 | 307.4382 | 5.6392 | 251.7958 | 15.0292 | 1.4098 | 2.376 | 119 |  | 1993366.357 | -550205.0906 | -14683.7658 |  | 42370158.6989
2024-12-01 | 2024 | 12 | 47973236.8752 | 453.928 | 0.12792 | 474.575 | 0 | 0.031979 | 0 | 120 |  | -739669.9361 | 7495.2504 | 485.9763 |  | 47241062.1895
2025-01-01 | 2025 | 1 |  | 573.3342 | 0 |  |  | 0 |  | 121 | 24258233.3279 | 20539458.9367 | 0 | 0 | 7704536.3873 | 52502228.6519
2025-02-01 | 2025 | 2 |  | 511.055 | 0 |  |  | 0 |  | 122 | 24258233.3279 | 18308333.6693 | 0 | 0 | 7768210.2418 | 50334777.2389
2025-03-01 | 2025 | 3 |  | 422.133 | 0.51875 |  |  | 0.12969 |  | 123 | 24258233.3279 | 15122738.9299 | 30396.048 | 1970.8159 | 7831884.0962 | 47245223.2179
2025-04-01 | 2025 | 4 |  | 234.5702 | 12.7912 |  |  | 3.1978 |  | 124 | 24258233.3279 | 8403381.6014 | 749500.6246 | 48596.0465 | 7895557.9506 | 41355269.551
2025-05-01 | 2025 | 5 |  | 64.2948 | 130.2245 |  |  | 32.5561 |  | 125 | 24258233.3279 | 2303334.8206 | 7630475.0177 | 494743.9761 | 7959231.8051 | 42646018.9473
2025-06-01 | 2025 | 6 |  | 3.2342 | 254.5183 |  |  | 63.6296 |  | 126 | 24258233.3279 | 115862.677 | 14913444.7763 | 966956.4409 | 8022905.6595 | 48277402.8815
2025-07-01 | 2025 | 7 |  | 0 | 359.9474 |  |  | 89.9868 |  | 127 | 24258233.3279 | 0 | 21091041.5379 | 1367498.8419 | 8086579.514 | 54803353.2216
2025-08-01 | 2025 | 8 |  | 0 | 334.9656 |  |  | 83.7414 |  | 128 | 24258233.3279 | 0 | 19627238.7281 | 1272588.9418 | 8150253.3684 | 53308314.3661
2025-09-01 | 2025 | 9 |  | 10.4134 | 216.5743 |  |  | 54.1436 |  | 129 | 24258233.3279 | 373054.6377 | 12690126.4435 | 822801.1492 | 8213927.2228 | 46358142.7811
2025-10-01 | 2025 | 10 |  | 130.1964 | 62.2667 |  |  | 15.5667 |  | 130 | 24258233.3279 | 4664231.7488 | 3648502.3401 | 236561.2298 | 8277601.0773 | 41085129.7239
2025-11-01 | 2025 | 11 |  | 307.4382 | 5.6392 |  |  | 1.4098 |  | 131 | 24258233.3279 | 11013847.4594 | 330425.7941 | 21424.1146 | 8341274.9317 | 43965205.6276
2025-12-01 | 2025 | 12 |  | 453.928 | 0.12792 |  |  | 0.031979 |  | 132 | 24258233.3279 | 16261782.2424 | 7495.2504 | 485.9763 | 8404948.7862 | 48932945.5831
2026-01-01 | 2026 | 1 |  | 573.3342 | 0 |  |  | 0 |  | 133 | 24258233.3279 | 20539458.9367 | 0 | 0 | 8468622.6406 | 53266314.9052
2026-02-01 | 2026 | 2 |  | 511.055 | 0 |  |  | 0 |  | 134 | 24258233.3279 | 18308333.6693 | 0 | 0 | 8532296.495 | 51098863.4922
2026-03-01 | 2026 | 3 |  | 422.133 | 0.51875 |  |  | 0.12969 |  | 135 | 24258233.3279 | 15122738.9299 | 30396.048 | 1970.8159 | 8595970.3495 | 48009309.4712
2026-04-01 | 2026 | 4 |  | 234.5702 | 12.7912 |  |  | 3.1978 |  | 136 | 24258233.3279 | 8403381.6014 | 749500.6246 | 48596.0465 | 8659644.2039 | 42119355.8043
2026-05-01 | 2026 | 5 |  | 64.2948 | 130.2245 |  |  | 32.5561 |  | 137 | 24258233.3279 | 2303334.8206 | 7630475.0177 | 494743.9761 | 8723318.0584 | 43410105.2006
2026-06-01 | 2026 | 6 |  | 3.2342 | 254.5183 |  |  | 63.6296 |  | 138 | 24258233.3279 | 115862.677 | 14913444.7763 | 966956.4409 | 8786991.9128 | 49041489.1348
2026-07-01 | 2026 | 7 |  | 0 | 359.9474 |  |  | 89.9868 |  | 139 | 24258233.3279 | 0 | 21091041.5379 | 1367498.8419 | 8850665.7672 | 55567439.4749
2026-08-01 | 2026 | 8 |  | 0 | 334.9656 |  |  | 83.7414 |  | 140 | 24258233.3279 | 0 | 19627238.7281 | 1272588.9418 | 8914339.6217 | 54072400.6194
2026-09-01 | 2026 | 9 |  | 10.4134 | 216.5743 |  |  | 54.1436 |  | 141 | 24258233.3279 | 373054.6377 | 12690126.4435 | 822801.1492 | 8978013.4761 | 47122229.0344
2026-10-01 | 2026 | 10 |  | 130.1964 | 62.2667 |  |  | 15.5667 |  | 142 | 24258233.3279 | 4664231.7488 | 3648502.3401 | 236561.2298 | 9041687.3306 | 41849215.9772
2026-11-01 | 2026 | 11 |  | 307.4382 | 5.6392 |  |  | 1.4098 |  | 143 | 24258233.3279 | 11013847.4594 | 330425.7941 | 21424.1146 | 9105361.185 | 44729291.8809
2026-12-01 | 2026 | 12 |  | 453.928 | 0.12792 |  |  | 0.031979 |  | 144 | 24258233.3279 | 16261782.2424 | 7495.2504 | 485.9763 | 9169035.0394 | 49697031.8364

## GS<50 Normalized Monthly WN
Date | Year | Month | GS_lt_50_NoCDM | HDD16Norm | CDD14Norm | HDD16 | CDD14 | COVID_AM | Month Days | GS_lt_50_Customers | const | HDD16Norm | CDD14Norm | COVID_AM | Month Days | GS_lt_50_Customers | Normalized
2015-01-01 | 2015 | 1 | 13822388.7968 | 635.3342 | 0 | 735.8918 | 0 | 0 | 31 | 3993 |  | -541708.7161 | 0 |  |  |  | 13280680.0807
2015-02-01 | 2015 | 2 | 12768909.6458 | 567.655 | 0 | 809.8543 | 0 | 0 | 28 | 3993 |  | -1304738.8331 | 0 |  |  |  | 11464170.8127
2015-03-01 | 2015 | 3 | 12329126.1242 | 484.133 | 0 | 575.8 | 0 | 0 | 31 | 3986 |  | -493814.3674 | 0 |  |  |  | 11835311.7568
2015-04-01 | 2015 | 4 | 10623916.1712 | 292.8111 | 2.1908 | 286.7504 | 0 | 0 | 30 | 3993 |  | 32649.2713 | 27628.1107 |  |  |  | 10684193.5532
2015-05-01 | 2015 | 5 | 10188832.8329 | 103.2594 | 52.4874 | 67.2118 | 62.8815 | 0 | 31 | 3998 |  | 194190.157 | -131077.836 |  |  |  | 10251945.1539
2015-06-01 | 2015 | 6 | 10184617.7083 | 11.8907 | 137.6545 | 17.725 | 95.6 | 0 | 30 | 4011 |  | -31429.647 | 530340.1445 |  |  |  | 10683528.2058
2015-07-01 | 2015 | 7 | 11315953.5892 | 0.074583 | 235.9474 | 0 | 205.5375 | 0 | 31 | 4021 |  | 401.7838 | 383492.1988 |  |  |  | 11699847.5718
2015-08-01 | 2015 | 8 | 11031577.8717 | 0.75042 | 210.9656 | 0.49167 | 167.9417 | 0 | 31 | 4021 |  | 1393.898 | 542565.0789 |  |  |  | 11575536.8486
2015-09-01 | 2015 | 9 | 10798348.7416 | 26.3425 | 106.416 | 18.6958 | 134.9268 | 0 | 30 | 4033 |  | 41193.1372 | -359543.0119 |  |  |  | 10479998.8669
2015-10-01 | 2015 | 10 | 10006451.4173 | 181.3635 | 17.9871 | 215.9875 | 4.3583 | 0 | 31 | 4052 |  | -186521.1839 | 171869.1277 |  |  |  | 9991799.361
2015-11-01 | 2015 | 11 | 10647674.2704 | 366.7803 | 0.80833 | 311.7708 | 0.27083 | 0 | 30 | 4065 |  | 296338.6699 | 6778.2927 |  |  |  | 10950791.2329
2015-12-01 | 2015 | 12 | 11180504.4507 | 515.928 | 0 | 375.6259 | 0 | 0 | 31 | 4074 |  | 755813.8181 | 0 |  |  |  | 11936318.2688
2016-01-01 | 2016 | 1 | 12581251.3832 | 635.3342 | 0 | 613.8792 | 0 | 0 | 31 | 4082 |  | 115579.1609 | 0 |  |  |  | 12696830.5441
2016-02-01 | 2016 | 2 | 11589929.2718 | 567.655 | 0 | 545.7083 | 0 | 0 | 29 | 4129 |  | 118227.7917 | 0 |  |  |  | 11708157.0634
2016-03-01 | 2016 | 3 | 11679242.5424 | 484.133 | 0 | 453.0793 | 0 | 0 | 31 | 4147 |  | 167287.3817 | 0 |  |  |  | 11846529.9241
2016-04-01 | 2016 | 4 | 10411421.1176 | 292.8111 | 2.1908 | 345.9833 | 0.83333 | 0 | 30 | 4159 |  | -286441.3557 | 17119.1298 |  |  |  | 10142098.8917
2016-05-01 | 2016 | 5 | 10228476.8589 | 103.2594 | 52.4874 | 111.6944 | 66.6042 | 0 | 31 | 4156 |  | -45440.0097 | -178022.9548 |  |  |  | 10005013.8944
2016-06-01 | 2016 | 6 | 10465207.7737 | 11.8907 | 137.6545 | 14.1333 | 147.1792 | 0 | 30 | 4153 |  | -12081.1749 | -120113.2265 |  |  |  | 10333013.3722
2016-07-01 | 2016 | 7 | 11859424.8613 | 0.074583 | 235.9474 | 0 | 251.2292 | 0 | 31 | 4177 |  | 401.7838 | -192715.2223 |  |  |  | 11667111.4228
2016-08-01 | 2016 | 8 | 12306932.6726 | 0.75042 | 210.9656 | 0 | 266.025 | 0 | 31 | 4165 |  | 4042.5288 | -694341.9697 |  |  |  | 11616633.2317
2016-09-01 | 2016 | 9 | 10662137.5759 | 26.3425 | 106.416 | 15.7875 | 120.6542 | 0 | 30 | 4177 |  | 56860.4615 | -179554.1952 |  |  |  | 10539443.8421
2016-10-01 | 2016 | 10 | 10050178.5469 | 181.3635 | 17.9871 | 166.45 | 24.7708 | 0 | 31 | 4154 |  | 80339.5874 | -85548.3588 |  |  |  | 10044969.7755
2016-11-01 | 2016 | 11 | 10467644.5936 | 366.7803 | 0.80833 | 317.3351 | 0 | 0 | 30 | 4148 |  | 266363.609 | 10193.7114 |  |  |  | 10744201.9141
2016-12-01 | 2016 | 12 | 11890572.9672 | 515.928 | 0 | 554.6708 | 0 | 0 | 31 | 4150 |  | -208709.3708 | 0 |  |  |  | 11681863.5964
2017-01-01 | 2017 | 1 | 12355535.1067 | 635.3342 | 0 | 558.2167 | 0 | 0 | 31 | 4150 |  | 415435.5865 | 0 |  |  |  | 12770970.6933
2017-02-01 | 2017 | 2 | 11059039.5001 | 567.655 | 0 | 474.0833 | 0 | 0 | 28 | 4144 |  | 504074.9327 | 0 |  |  |  | 11563114.4328
2017-03-01 | 2017 | 3 | 12183406.0646 | 484.133 | 0 | 537.6792 | 0 | 0 | 31 | 4150 |  | -288455.7 | 0 |  |  |  | 11894950.3646
2017-04-01 | 2017 | 4 | 10307837.7831 | 292.8111 | 2.1908 | 230.7333 | 5.65 | 0 | 30 | 4151 |  | 334415.6495 | -43622.7796 |  |  |  | 10598630.653
2017-05-01 | 2017 | 5 | 10255191.1396 | 103.2594 | 52.4874 | 134.8333 | 28.3708 | 0 | 31 | 4160 |  | -170090.2593 | 304129.0875 |  |  |  | 10389229.9678
2017-06-01 | 2017 | 6 | 10271714.8466 | 11.8907 | 137.6545 | 20.2875 | 112.7133 | 0 | 30 | 4154 |  | -45233.9514 | 314527.7133 |  |  |  | 10541008.6085
2017-07-01 | 2017 | 7 | 11368071.3219 | 0.074583 | 235.9474 | 0 | 198.1667 | 0 | 31 | 4158 |  | 401.7838 | 476444.1346 |  |  |  | 11844917.2403
2017-08-01 | 2017 | 8 | 11009225.6593 | 0.75042 | 210.9656 | 3.6417 | 155.4241 | 0 | 31 | 4157 |  | -15575.2956 | 700421.3943 |  |  |  | 11694071.758
2017-09-01 | 2017 | 9 | 10614412.6681 | 26.3425 | 106.416 | 37.3917 | 112.6792 | 0 | 30 | 4169 |  | -59522.1695 | -78983.2483 |  |  |  | 10475907.2504
2017-10-01 | 2017 | 10 | 10086644.0149 | 181.3635 | 17.9871 | 124.7625 | 29.6542 | 0 | 31 | 4175 |  | 304912.0508 | -147130.9867 |  |  |  | 10244425.0791
2017-11-01 | 2017 | 11 | 11102990.2969 | 366.7803 | 0.80833 | 382.6117 | 0 | 0 | 30 | 4189 |  | -85284.5376 | 10193.7114 |  |  |  | 11027899.4707
2017-12-01 | 2017 | 12 | 12738018.5105 | 515.928 | 0 | 674.3125 | 0 | 0 | 31 | 4186 |  | -853224.4846 | 0 |  |  |  | 11884794.026
2018-01-01 | 2018 | 1 | 13743847.2362 | 635.3342 | 0 | 688.5375 | 0 | 0 | 31 | 4200 |  | -286608.6851 | 0 |  |  |  | 13457238.5512
2018-02-01 | 2018 | 2 | 11791318.0272 | 567.655 | 0 | 520.4958 | 0 | 0 | 28 | 4210 |  | 254048.6788 | 0 |  |  |  | 12045366.7061
2018-03-01 | 2018 | 3 | 12122391.5043 | 484.133 | 0 | 505.2792 | 0 | 0 | 31 | 4215 |  | -113915.4226 | 0 |  |  |  | 12008476.0817
2018-04-01 | 2018 | 4 | 11217887.0584 | 292.8111 | 2.1908 | 392.5167 | 0 | 0 | 30 | 4218 |  | -537118.5443 | 27628.1107 |  |  |  | 10708396.6248
2018-05-01 | 2018 | 5 | 10536315.1857 | 103.2594 | 52.4874 | 53.4625 | 80.6005 | 0 | 31 | 4162 |  | 268258.1303 | -354528.1126 |  |  |  | 10450045.2034
2018-06-01 | 2018 | 6 | 10734643.3722 | 11.8907 | 137.6545 | 7.6458 | 141.5148 | 0 | 30 | 4160 |  | 22867.2834 | -48680.8175 |  |  |  | 10708829.8382
2018-07-01 | 2018 | 7 | 12267261.0263 | 0.074583 | 235.9474 | 0 | 256.3986 | 0 | 31 | 4168 |  | 401.7838 | -257905.9732 |  |  |  | 12009756.8369
2018-08-01 | 2018 | 8 | 12704659.585 | 0.75042 | 210.9656 | 0 | 252.2458 | 0 | 31 | 4184 |  | 4042.5288 | -520575.971 |  |  |  | 12188126.1428
2018-09-01 | 2018 | 9 | 11179301.1597 | 26.3425 | 106.416 | 33.2792 | 135.0625 | 0 | 30 | 4221 |  | -37367.9445 | -361254.4745 |  |  |  | 10780678.7407
2018-10-01 | 2018 | 10 | 11018001.2645 | 181.3635 | 17.9871 | 248.8875 | 15.3875 | 0 | 31 | 4238 |  | -363754.9841 | 32782.7658 |  |  |  | 10687029.0462
2018-11-01 | 2018 | 11 | 11411106.129 | 366.7803 | 0.80833 | 443.525 | 0 | 0 | 30 | 4206 |  | -413427.0337 | 10193.7114 |  |  |  | 11007872.8067
2018-12-01 | 2018 | 12 | 11879583.6829 | 515.928 | 0 | 522.9167 | 0 | 0 | 31 | 4210 |  | -37648.227 | 0 |  |  |  | 11841935.456
2019-01-01 | 2019 | 1 | 12427019.3578 | 635.3342 | 0 | 717.9333 | 0 | 0 | 31 | 4216 |  | -444965.3797 | 0 |  |  |  | 11982053.9781
2019-02-01 | 2019 | 2 | 10817934.014 | 567.655 | 0 | 583.3042 | 0 | 0 | 28 | 4209 |  | -84302.6768 | 0 |  |  |  | 10733631.3372
2019-03-01 | 2019 | 3 | 11178126.2248 | 484.133 | 0 | 549.4583 | 0 | 0 | 31 | 4202 |  | -351910.608 | 0 |  |  |  | 10826215.6168
2019-04-01 | 2019 | 4 | 9605223.0161 | 292.8111 | 2.1908 | 306.6542 | 0 | 0 | 30 | 4202 |  | -74573.3415 | 27628.1107 |  |  |  | 9558277.7853
2019-05-01 | 2019 | 5 | 9221277.1523 | 103.2594 | 52.4874 | 145.9388 | 11.2083 | 0 | 31 | 4196 |  | -229915.9997 | 520561.5486 |  |  |  | 9511922.7013
2019-06-01 | 2019 | 6 | 9417230.9672 | 11.8907 | 137.6545 | 21.925 | 118.8167 | 0 | 30 | 4194 |  | -54055.2386 | 237559.9374 |  |  |  | 9600735.666
2019-07-01 | 2019 | 7 | 11222943.6466 | 0.074583 | 235.9474 | 0 | 259.6 | 0 | 31 | 4188 |  | 401.7838 | -298277.9352 |  |  |  | 10925067.4952
2019-08-01 | 2019 | 8 | 10444170.9947 | 0.75042 | 210.9656 | 0 | 190.0708 | 0 | 31 | 4187 |  | 4042.5288 | 263499.0918 |  |  |  | 10711712.6153
2019-09-01 | 2019 | 9 | 9115439.819 | 26.3425 | 106.416 | 21.0042 | 76.5 | 0 | 30 | 4186 |  | 28758.0403 | 377264.1562 |  |  |  | 9521462.0155
2019-10-01 | 2019 | 10 | 9056576.7105 | 181.3635 | 17.9871 | 183.7792 | 7.3333 | 0 | 31 | 4187 |  | -13013.4236 | 134352.0659 |  |  |  | 9177915.3529
2019-11-01 | 2019 | 11 | 10350429.6997 | 366.7803 | 0.80833 | 469.725 | 0 | 0 | 30 | 4184 |  | -554567.6284 | 10193.7114 |  |  |  | 9806055.7828
2019-12-01 | 2019 | 12 | 11008452.1351 | 515.928 | 0 | 552.4292 | 0 | 0 | 31 | 4187 |  | -196633.4102 | 0 |  |  |  | 10811818.7249
2020-01-01 | 2020 | 1 | 12171705.2989 | 635.3342 | 0 | 566.8208 | 0 | 0 | 31 | 4193 |  | 369084.5484 | 0 |  |  |  | 12540789.8473
2020-02-01 | 2020 | 2 | 11320017.3881 | 567.655 | 0 | 562.4 | 0 | 0 | 29 | 4199 |  | 28309.0222 | 0 |  |  |  | 11348326.4103
2020-03-01 | 2020 | 3 | 10567020.2753 | 484.133 | 0 | 419.5708 | 0 | 0.5 | 31 | 4202 |  | 347799.2772 | 0 |  |  |  | 10914819.5525
2020-04-01 | 2020 | 4 | 8512616.9185 | 292.8111 | 2.1908 | 319.675 | 0 | 1 | 30 | 4201 |  | -144717.1644 | 27628.1107 |  |  |  | 8395527.8647
2020-05-01 | 2020 | 5 | 8422331.1027 | 103.2594 | 52.4874 | 164.6 | 50.9006 | 1 | 31 | 4201 |  | -330444.6499 | 20011.2833 |  |  |  | 8111897.7361
2020-06-01 | 2020 | 6 | 9420600.9623 | 11.8907 | 137.6545 | 13.1458 | 165.9696 | 0.5 | 30 | 4205 |  | -6761.4674 | -357074.7532 |  |  |  | 9056764.7416
2020-07-01 | 2020 | 7 | 11675848.9156 | 0.074583 | 235.9474 | 0 | 308.8875 | 0.5 | 31 | 4208 |  | 401.7838 | -919831.6088 |  |  |  | 10756419.0906
2020-08-01 | 2020 | 8 | 10788969.8335 | 0.75042 | 210.9656 | 0 | 216.9311 | 0.5 | 31 | 4205 |  | 4042.5288 | -75229.2457 |  |  |  | 10717783.1166
2020-09-01 | 2020 | 9 | 9145054.4284 | 26.3425 | 106.416 | 46.0337 | 75.8125 | 0.5 | 30 | 4229 |  | -106077.1737 | 385934.0654 |  |  |  | 9424911.3201
2020-10-01 | 2020 | 10 | 9117151.985 | 181.3635 | 17.9871 | 226.0625 | 3.9292 | 0.5 | 31 | 4208 |  | -240795.6683 | 177281.2528 |  |  |  | 9053637.5695
2020-11-01 | 2020 | 11 | 9609320.7237 | 366.7803 | 0.80833 | 306.3007 | 0 | 0.5 | 30 | 4241 |  | 325806.3949 | 10193.7114 |  |  |  | 9945320.83
2020-12-01 | 2020 | 12 | 10889770.6753 | 515.928 | 0 | 520.9042 | 0 | 0.5 | 31 | 4248 |  | -26806.7977 | 0 |  |  |  | 10862963.8776
2021-01-01 | 2021 | 1 | 10763346.6824 | 635.3342 | 0 | 591.5042 | 0 | 0.5 | 31 | 4251 |  | 236114.3062 | 0 |  |  |  | 10999460.9886
2021-02-01 | 2021 | 2 | 10132166.5948 | 567.655 | 0 | 597.4542 | 0 | 0.5 | 28 | 4260 |  | -160529.372 | 0 |  |  |  | 9971637.2227
2021-03-01 | 2021 | 3 | 11692819.5332 | 484.133 | 0 | 430.5964 | 0 | 0.5 | 31 | 4267 |  | 288404.1718 | 0 |  |  |  | 11981223.705
2021-04-01 | 2021 | 4 | 9326953.1395 | 292.8111 | 2.1908 | 260.0083 | 3.7083 | 0.5 | 30 | 4264 |  | 176709.8896 | -19136.8542 |  |  |  | 9484526.175
2021-05-01 | 2021 | 5 | 9012498.4994 | 103.2594 | 52.4874 | 127.0431 | 53.9083 | 0.5 | 31 | 4268 |  | -128123.6777 | -17918.6313 |  |  |  | 8866456.1905
2021-06-01 | 2021 | 6 | 10159439.5941 | 11.8907 | 137.6545 | 3.2708 | 181.675 | 0.5 | 30 | 4270 |  | 46435.6079 | -555132.4897 |  |  |  | 9650742.7123
2021-07-01 | 2021 | 7 | 10931617.1537 | 0.074583 | 235.9474 | 0.74583 | 192.875 | 0.5 | 31 | 4273 |  | -3616.0544 | 543176.1632 |  |  |  | 11471177.2625
2021-08-01 | 2021 | 8 | 12105944.8302 | 0.75042 | 210.9656 | 0 | 266.0625 | 0.5 | 31 | 4277 |  | 4042.5288 | -694814.8738 |  |  |  | 11415172.4852
2021-09-01 | 2021 | 9 | 9946552.9282 | 26.3425 | 106.416 | 20.0667 | 95.2583 | 0.5 | 30 | 4283 |  | 33808.3955 | 140706.9968 |  |  |  | 10121068.3205
2021-10-01 | 2021 | 10 | 9633925.5436 | 181.3635 | 17.9871 | 108.4333 | 44.5625 | 0.5 | 31 | 4282 |  | 392878.0162 | -335136.6545 |  |  |  | 9691666.9053
2021-11-01 | 2021 | 11 | 10325575.8058 | 366.7803 | 0.80833 | 386.3126 | 0 | 0.5 | 30 | 4281 |  | -105221.2451 | 10193.7114 |  |  |  | 10230548.2722
2021-12-01 | 2021 | 12 | 12083532.6555 | 515.928 | 0 | 471.0458 | 0 | 0.5 | 31 | 4277 |  | 241782.3174 | 0 |  |  |  | 12325314.973
2022-01-01 | 2022 | 1 | 12661457.1207 | 635.3342 | 0 | 763.4917 | 0 | 0.25 | 31 | 4288 |  | -690390.1987 | 0 |  |  |  | 11971066.922
2022-02-01 | 2022 | 2 | 11636323.4734 | 567.655 | 0 | 580.85 | 0 | 0.25 | 28 | 4294 |  | -71081.9691 | 0 |  |  |  | 11565241.5043
2022-03-01 | 2022 | 3 | 11910788.0531 | 484.133 | 0 | 482.7208 | 0 | 0.25 | 31 | 4283 |  | 7607.3477 | 0 |  |  |  | 11918395.4007
2022-04-01 | 2022 | 4 | 10242680.9696 | 292.8111 | 2.1908 | 294.3333 | 0 | 0.25 | 30 | 4284 |  | -8200.4506 | 27628.1107 |  |  |  | 10262108.6298
2022-05-01 | 2022 | 5 | 10163818.6925 | 103.2594 | 52.4874 | 70.65 | 72.3625 | 0.25 | 31 | 4290 |  | 175668.2841 | -250640.0127 |  |  |  | 10088846.9639
2022-06-01 | 2022 | 6 | 10484665.2039 | 11.8907 | 137.6545 | 6.1903 | 120.9225 | 0.25 | 30 | 4306 |  | 30708.1973 | 211003.6903 |  |  |  | 10726377.0915
2022-07-01 | 2022 | 7 | 11721265.666 | 0.074583 | 235.9474 | 0 | 221.8543 | 0.25 | 31 | 4310 |  | 401.7838 | 177724.1891 |  |  |  | 11899391.6389
2022-08-01 | 2022 | 8 | 12184861.3298 | 0.75042 | 210.9656 | 0 | 228.2833 | 0.25 | 31 | 4310 |  | 4042.5288 | -218390.226 |  |  |  | 11970513.6325
2022-09-01 | 2022 | 9 | 10446268.0788 | 26.3425 | 106.416 | 45.0292 | 94.0542 | 0.25 | 30 | 4317 |  | -100665.7302 | 155892.4742 |  |  |  | 10501494.8227
2022-10-01 | 2022 | 10 | 9864109.8869 | 181.3635 | 17.9871 | 206.8556 | 2.4208 | 0.25 | 31 | 4318 |  | -137327.3081 | 196302.5082 |  |  |  | 9923085.087
2022-11-01 | 2022 | 11 | 10711710.1567 | 366.7803 | 0.80833 | 351.8333 | 2.3083 | 0.25 | 30 | 4330 |  | 80520.1556 | -18916.1656 |  |  |  | 10773314.1468
2022-12-01 | 2022 | 12 | 12176416.0014 | 515.928 | 0 | 523.1208 | 0 | 0.25 | 31 | 4328 |  | -38748.0821 | 0 |  |  |  | 12137667.9192
2023-01-01 | 2023 | 1 | 11917827.9458 | 635.3342 | 0 | 542.0708 | 0 | 0 | 31 | 4326 |  | 502413.9269 | 0 |  |  |  | 12420241.8727
2023-02-01 | 2023 | 2 | 11283419.2343 | 567.655 | 0 | 517.4333 | 0 | 0 | 28 | 4326 |  | 270546.506 | 0 |  |  |  | 11553965.7403
2023-03-01 | 2023 | 3 | 11829923.5502 | 484.133 | 0 | 489.0333 | 0 | 0 | 31 | 4323 |  | -26398.3777 | 0 |  |  |  | 11803525.1726
2023-04-01 | 2023 | 4 | 10009865.137 | 292.8111 | 2.1908 | 243.1583 | 11.7167 | 0 | 30 | 4324 |  | 267481.6079 | -120128.1603 |  |  |  | 10157218.5846
2023-05-01 | 2023 | 5 | 10377500.4081 | 103.2594 | 52.4874 | 113.0017 | 37.3458 | 0 | 31 | 4331 |  | -52482.0754 | 190947.3635 |  |  |  | 10515965.6962
2023-06-01 | 2023 | 6 | 11128957.5234 | 11.8907 | 137.6545 | 4.2708 | 145.5417 | 0 | 30 | 4427 |  | 41048.5623 | -99463.0791 |  |  |  | 11070543.0066
2023-07-01 | 2023 | 7 | 12548734.3697 | 0.074583 | 235.9474 | 0 | 223.7833 | 0 | 31 | 4428 |  | 401.7838 | 153398.0627 |  |  |  | 12702534.2162
2023-08-01 | 2023 | 8 | 11742365.3486 | 0.75042 | 210.9656 | 1.6125 | 165.8049 | 0 | 31 | 4431 |  | -4644.0822 | 569511.4765 |  |  |  | 12307232.7429
2023-09-01 | 2023 | 9 | 10872890.4048 | 26.3425 | 106.416 | 15.2167 | 105.35 | 0 | 30 | 4430 |  | 59935.5667 | 13443.2385 |  |  |  | 10946269.2099
2023-10-01 | 2023 | 10 | 10590155.2374 | 181.3635 | 17.9871 | 157.4292 | 35.3333 | 0 | 31 | 4441 |  | 128935.2279 | -218749.6913 |  |  |  | 10500340.774
2023-11-01 | 2023 | 11 | 11130031.2133 | 366.7803 | 0.80833 | 390.5931 | 0 | 0 | 30 | 4460 |  | -128280.5607 | 10193.7114 |  |  |  | 11011944.364
2023-12-01 | 2023 | 12 | 12205774.2807 | 515.928 | 0 | 427.6792 | 0 | 0 | 31 | 4474 |  | 475400.5282 | 0 |  |  |  | 12681174.809
2024-01-01 | 2024 | 1 | 13014635.148 | 635.3342 | 0 | 574.9958 | 0 | 0 | 31 | 4429 |  | 325045.4506 | 0 |  |  |  | 13339680.5986
2024-02-01 | 2024 | 2 | 11809067.1145 | 567.655 | 0 | 484.9667 | 0 | 0 | 29 | 4427 |  | 445445.9197 | 0 |  |  |  | 12254513.0343
2024-03-01 | 2024 | 3 | 11846684.1578 | 484.133 | 0 | 398.1125 | 0 | 0 | 31 | 4431 |  | 463396.2974 | 0 |  |  |  | 12310080.4551
2024-04-01 | 2024 | 4 | 10810229.1986 | 292.8111 | 2.1908 | 248.2979 | 0 | 0 | 30 | 4433 |  | 239794.4382 | 27628.1107 |  |  |  | 11077651.7475
2024-05-01 | 2024 | 5 | 10819174.8701 | 103.2594 | 52.4874 | 44.1583 | 60.6917 | 0 | 31 | 4438 |  | 318380.1004 | -103461.7356 |  |  |  | 11034093.2349
2024-06-01 | 2024 | 6 | 11549073.4886 | 11.8907 | 137.6545 | 10.3125 | 146.6125 | 0 | 30 | 4437 |  | 8501.8285 | -112967.1195 |  |  |  | 11444608.1976
2024-07-01 | 2024 | 7 | 13187153.3134 | 0.074583 | 235.9474 | 0 | 241.1417 | 0 | 31 | 4438 |  | 401.7838 | -65504.0089 |  |  |  | 13122051.0883
2024-08-01 | 2024 | 8 | 12521070.2525 | 0.75042 | 210.9656 | 1.7583 | 200.8667 | 0 | 31 | 4440 |  | -5429.693 | 127355.2446 |  |  |  | 12642995.8041
2024-09-01 | 2024 | 9 | 11155265.6654 | 26.3425 | 106.416 | 10.9208 | 113.8625 | 0 | 30 | 4445 |  | 83077.4167 | -93906.0011 |  |  |  | 11144437.081
2024-10-01 | 2024 | 10 | 10522214.7058 | 181.3635 | 17.9871 | 174.9875 | 12.1208 | 0 | 31 | 4447 |  | 34347.6856 | 73977.9708 |  |  |  | 10630540.3623
2024-11-01 | 2024 | 11 | 11119088.5636 | 366.7803 | 0.80833 | 307.7958 | 5.5042 | 0 | 30 | 4465 |  | 317752.1762 | -59218.1072 |  |  |  | 11377622.6325
2024-12-01 | 2024 | 12 | 12973645.2482 | 515.928 | 0 | 536.575 | 0 | 0 | 31 | 4469 |  | -111226.2914 | 0 |  |  |  | 12862418.9567
2025-01-01 | 2025 | 1 |  | 635.3342 | 0 |  |  | 0 | 31 | 4471 | -7073038.2868 | 3422574.2238 | 0 | 0 | 8317892.4454 | 8381560.4422 | 13048988.8247
2025-02-01 | 2025 | 2 |  | 567.655 | 0 |  |  | 0 | 28 | 4471 | -7073038.2868 | 3057983.4669 | 0 | 0 | 7512935.112 | 8381560.4422 | 11879440.7343
2025-03-01 | 2025 | 3 |  | 484.133 | 0 |  |  | 0 | 31 | 4480 | -7073038.2868 | 2608046.4882 | 0 | 0 | 8317892.4454 | 8398432.2928 | 12251332.9397
2025-04-01 | 2025 | 4 |  | 292.8111 | 2.1908 |  |  | 0 | 30 | 4478 | -7073038.2868 | 1577386.6373 | 27628.1107 | 0 | 8049573.3343 | 8394682.9927 | 10976232.7882
2025-05-01 | 2025 | 5 |  | 103.2594 | 52.4874 |  |  | 0 | 31 | 4481 | -7073038.2868 | 556263.0556 | 661907.3413 | 0 | 8317892.4454 | 8400306.9429 | 10863331.4984
2025-06-01 | 2025 | 6 |  | 11.8907 | 137.6545 |  |  | 0 | 30 | 4496 | -7073038.2868 | 64055.7362 | 1735930.43 | 0 | 8049573.3343 | 8428426.6939 | 11204947.9076
2025-07-01 | 2025 | 7 |  | 0.074583 | 235.9474 |  |  | 0 | 31 | 4500.1536 | -7073038.2868 | 401.7838 | 2975479.7858 | 0 | 8317892.4454 | 8436213.2394 | 12656948.9677
2025-08-01 | 2025 | 8 |  | 0.75042 | 210.9656 |  |  | 0 | 31 | 4504.311 | -7073038.2868 | 4042.5288 | 2660439.9938 | 0 | 8317892.4454 | 8444006.9785 | 12353343.6598
2025-09-01 | 2025 | 9 |  | 26.3425 | 106.416 |  |  | 0 | 30 | 4508.4723 | -7073038.2868 | 141908.4439 | 1341988.6002 | 0 | 8049573.3343 | 8451807.9178 | 10912240.0094
2025-10-01 | 2025 | 10 |  | 181.3635 | 17.9871 |  |  | 0 | 31 | 4512.6374 | -7073038.2868 | 977013.3273 | 226831.0976 | 0 | 8317892.4454 | 8459616.064 | 10908314.6475
2025-11-01 | 2025 | 11 |  | 366.7803 | 0.80833 |  |  | 0 | 30 | 4516.8064 | -7073038.2868 | 1975862.3654 | 10193.7114 | 0 | 8049573.3343 | 8467431.4236 | 11430022.5479
2025-12-01 | 2025 | 12 |  | 515.928 | 0 |  |  | 0 | 31 | 4520.9792 | -7073038.2868 | 2779327.7006 | 0 | 0 | 8317892.4454 | 8475254.0035 | 12499435.8627
2026-01-01 | 2026 | 1 |  | 635.3342 | 0 |  |  | 0 | 31 | 4522.0634 | -7073038.2868 | 3422574.2238 | 0 | 0 | 8317892.4454 | 8477286.3666 | 13144714.749
2026-02-01 | 2026 | 2 |  | 567.655 | 0 |  |  | 0 | 28 | 4526.241 | -7073038.2868 | 3057983.4669 | 0 | 0 | 7512935.112 | 8485118.0508 | 11982998.3429
2026-03-01 | 2026 | 3 |  | 484.133 | 0 |  |  | 0 | 31 | 4530.4226 | -7073038.2868 | 2608046.4882 | 0 | 0 | 8317892.4454 | 8492956.9703 | 12345857.6172
2026-04-01 | 2026 | 4 |  | 292.8111 | 2.1908 |  |  | 0 | 30 | 4534.608 | -7073038.2868 | 1577386.6373 | 27628.1107 | 0 | 8049573.3343 | 8500803.1317 | 11082352.9272
2026-05-01 | 2026 | 5 |  | 103.2594 | 52.4874 |  |  | 0 | 31 | 4538.7972 | -7073038.2868 | 556263.0556 | 661907.3413 | 0 | 8317892.4454 | 8508656.5418 | 10971681.0973
2026-06-01 | 2026 | 6 |  | 11.8907 | 137.6545 |  |  | 0 | 30 | 4542.9904 | -7073038.2868 | 64055.7362 | 1735930.43 | 0 | 8049573.3343 | 8516517.2071 | 11293038.4208
2026-07-01 | 2026 | 7 |  | 0.074583 | 235.9474 |  |  | 0 | 31 | 4547.1874 | -7073038.2868 | 401.7838 | 2975479.7858 | 0 | 8317892.4454 | 8524385.1345 | 12745120.8627
2026-08-01 | 2026 | 8 |  | 0.75042 | 210.9656 |  |  | 0 | 31 | 4551.3883 | -7073038.2868 | 4042.5288 | 2660439.9938 | 0 | 8317892.4454 | 8532260.3306 | 12441597.0119
2026-09-01 | 2026 | 9 |  | 26.3425 | 106.416 |  |  | 0 | 30 | 4555.593 | -7073038.2868 | 141908.4439 | 1341988.6002 | 0 | 8049573.3343 | 8540142.8022 | 11000574.8937
2026-10-01 | 2026 | 10 |  | 181.3635 | 17.9871 |  |  | 0 | 31 | 4559.8017 | -7073038.2868 | 977013.3273 | 226831.0976 | 0 | 8317892.4454 | 8548032.5559 | 10996731.1395
2026-11-01 | 2026 | 11 |  | 366.7803 | 0.80833 |  |  | 0 | 30 | 4564.0142 | -7073038.2868 | 1975862.3654 | 10193.7114 | 0 | 8049573.3343 | 8555929.5986 | 11518520.7229
2026-12-01 | 2026 | 12 |  | 515.928 | 0 |  |  | 0 | 31 | 4568.2307 | -7073038.2868 | 2779327.7006 | 0 | 0 | 8317892.4454 | 8563833.9368 | 12588015.7961

## GS50-999 Normalized Monthly WN
Date | Year | Month | GS_50_999_NoCDM | HDD18Norm | CDD12Norm | HDD18 | CDD12 | COVID_AM | OEA_GDP | Month Days | const | HDD18Norm | CDD12Norm | COVID_AM | OEA_GDP | Month Days | Normalized
2015-01-01 | 2015 | 1 | 32704294.3811 | 697.3342 | 0 | 797.8918 | 0 | 0 | 718589 | 31 |  | -1815664.136 | 0 |  |  |  | 30888630.245
2015-02-01 | 2015 | 2 | 34105863.4908 | 624.255 | 0 | 865.8543 | 0 | 0 | 718589 | 28 |  | -4362305.4173 | 0 |  |  |  | 29743558.0735
2015-03-01 | 2015 | 3 | 29483042.3573 | 546.133 | 0.029583 | 637.8 | 0 | 0 | 718589 | 31 |  | -1655134.9649 | 841.0275 |  |  |  | 27828748.4199
2015-04-01 | 2015 | 4 | 24984134.0402 | 352.414 | 5.6421 | 346.7504 | 1.5333 | 0 | 723727 | 30 |  | 102261.993 | 116808.0646 |  |  |  | 25203204.0979
2015-05-01 | 2015 | 5 | 25167162.6899 | 150.1369 | 86.191 | 108.2219 | 105.494 | 0 | 723727 | 31 |  | 756815.2065 | -548766.9583 |  |  |  | 25375210.9381
2015-06-01 | 2015 | 6 | 24309134.1013 | 32.5209 | 194.9429 | 44.925 | 150.2583 | 0 | 723727 | 30 |  | -223967.3792 | 1270340.6177 |  |  |  | 25355507.3399
2015-07-01 | 2015 | 7 | 27428159.3679 | 1.6179 | 297.9474 | 6.0875 | 267.5375 | 0 | 730341 | 31 |  | -80702.5732 | 864525.4793 |  |  |  | 28211982.274
2015-08-01 | 2015 | 8 | 26677898.1684 | 5.65 | 272.9656 | 9.4167 | 229.9417 | 0 | 730341 | 31 |  | -68010.745 | 1223131.3604 |  |  |  | 27833018.7839
2015-09-01 | 2015 | 9 | 25368422.1828 | 54.9594 | 158.6701 | 42.6315 | 188.9601 | 0 | 730341 | 30 |  | 222591.8264 | -861116.7768 |  |  |  | 24729897.2324
2015-10-01 | 2015 | 10 | 25684615.7148 | 237.8968 | 35.3283 | 276.9875 | 13.8958 | 0 | 737782 | 31 |  | -705819.5153 | 609306.6858 |  |  |  | 25588102.8852
2015-11-01 | 2015 | 11 | 27097679.1157 | 426.6299 | 2.2779 | 371.7708 | 3.5375 | 0 | 737782 | 30 |  | 990532.8156 | -35808.8205 |  |  |  | 28052403.1107
2015-12-01 | 2015 | 12 | 28956193.2415 | 577.928 | 0 | 437.6259 | 0 | 0 | 737782 | 31 |  | 2533287.7287 | 0 |  |  |  | 31489480.9702
2016-01-01 | 2016 | 1 | 32424680.3921 | 697.3342 | 0 | 675.8792 | 0 | 0 | 743286 | 31 |  | 387390.7344 | 0 |  |  |  | 32812071.1264
2016-02-01 | 2016 | 2 | 28882414.6388 | 624.255 | 0 | 603.7083 | 0 | 0 | 743286 | 29 |  | 370989.9131 | 0 |  |  |  | 29253404.5519
2016-03-01 | 2016 | 3 | 31071039.3104 | 546.133 | 0.029583 | 515.0793 | 0 | 0 | 743286 | 31 |  | 560702.9947 | 841.0275 |  |  |  | 31632583.3326
2016-04-01 | 2016 | 4 | 25693792.1885 | 352.414 | 5.6421 | 405.9833 | 3.2208 | 0 | 740632 | 30 |  | -967245.2726 | 68833.9584 |  |  |  | 24795380.8743
2016-05-01 | 2016 | 5 | 25563625.5142 | 150.1369 | 86.191 | 154.5861 | 98.2958 | 0 | 740632 | 31 |  | -80334.772 | -344128.2046 |  |  |  | 25139162.5376
2016-06-01 | 2016 | 6 | 24988466.3743 | 32.5209 | 194.9429 | 30.2042 | 203.8542 | 0 | 740632 | 30 |  | 41831.2514 | -253340.6877 |  |  |  | 24776956.938
2016-07-01 | 2016 | 7 | 30177913.7699 | 1.6179 | 297.9474 | 1.6583 | 313.2292 | 0 | 746606 | 31 |  | -729.7613 | -434447.4815 |  |  |  | 29742736.5271
2016-08-01 | 2016 | 8 | 30103803.9295 | 5.65 | 272.9656 | 1.1292 | 328.025 | 0 | 746606 | 31 |  | 81627.9406 | -1565289.5313 |  |  |  | 28620142.3389
2016-09-01 | 2016 | 9 | 25339421.8315 | 54.9594 | 158.6701 | 40.9292 | 176.5542 | 0 | 746606 | 30 |  | 253329.9317 | -508426.716 |  |  |  | 25084325.0472
2016-10-01 | 2016 | 10 | 26431491.6893 | 237.8968 | 35.3283 | 222.1333 | 52.3833 | 0 | 745381 | 31 |  | 284624.5753 | -484858.3005 |  |  |  | 26231257.9641
2016-11-01 | 2016 | 11 | 26484968.3868 | 426.6299 | 2.2779 | 377.3351 | 1.3292 | 0 | 745381 | 30 |  | 890064.3509 | 26972.1086 |  |  |  | 27402004.8463
2016-12-01 | 2016 | 12 | 31221242.4913 | 577.928 | 0 | 616.6708 | 0 | 0 | 745381 | 31 |  | -699538.5307 | 0 |  |  |  | 30521703.9607
2017-01-01 | 2017 | 1 | 34806736.4101 | 697.3342 | 0 | 620.2167 | 0 | 0 | 756703 | 31 |  | 1392430.0512 | 0 |  |  |  | 36199166.4613
2017-02-01 | 2017 | 2 | 28838170.0411 | 624.255 | 0 | 530.0833 | 0 | 0 | 756703 | 28 |  | 1700359.2319 | 0 |  |  |  | 30538529.2729
2017-03-01 | 2017 | 3 | 30947017.5821 | 546.133 | 0.029583 | 599.6792 | 0 | 0 | 756703 | 31 |  | -966827.1043 | 841.0275 |  |  |  | 29981031.5053
2017-04-01 | 2017 | 4 | 25802014.5564 | 352.414 | 5.6421 | 288.7333 | 12.4125 | 0 | 764645 | 30 |  | 1149814.8649 | -192476.8525 |  |  |  | 26759352.5689
2017-05-01 | 2017 | 5 | 27647143.9556 | 150.1369 | 86.191 | 188.6375 | 54.5292 | 0 | 764645 | 31 |  | -695164.9472 | 900118.7388 |  |  |  | 27852097.7472
2017-06-01 | 2017 | 6 | 24510322.9723 | 32.5209 | 194.9429 | 47.7325 | 168.6217 | 0 | 764645 | 30 |  | -274659.4588 | 748287.578 |  |  |  | 24983951.0916
2017-07-01 | 2017 | 7 | 31469547.4425 | 1.6179 | 297.9474 | 1.8042 | 260.1667 | 0 | 765060 | 31 |  | -3362.9207 | 1074071.6373 |  |  |  | 32540256.1591
2017-08-01 | 2017 | 8 | 27041145.812 | 5.65 | 272.9656 | 17.95 | 217.4241 | 0 | 765060 | 31 |  | -222088.185 | 1578994.6797 |  |  |  | 28398052.3067
2017-09-01 | 2017 | 9 | 27701627.0562 | 54.9594 | 158.6701 | 65.7 | 161.3125 | 0 | 765060 | 30 |  | -193930.9964 | -75119.8502 |  |  |  | 27432576.2097
2017-10-01 | 2017 | 10 | 28543126.7356 | 237.8968 | 35.3283 | 179.7083 | 59.4 | 0 | 771452 | 31 |  | 1050648.2541 | -684335.8188 |  |  |  | 28909439.1708
2017-11-01 | 2017 | 11 | 28958644.8674 | 426.6299 | 2.2779 | 442.6117 | 0 | 0 | 771452 | 30 |  | -288567.0969 | 64759.1207 |  |  |  | 28734836.8912
2017-12-01 | 2017 | 12 | 32603693.9793 | 577.928 | 0 | 736.3125 | 0 | 0 | 771452 | 31 |  | -2859782.4819 | 0 |  |  |  | 29743911.4974
2018-01-01 | 2018 | 1 | 33872703.0901 | 697.3342 | 0 | 750.5375 | 0 | 0 | 779459 | 31 |  | -960636.3994 | 0 |  |  |  | 32912066.6907
2018-02-01 | 2018 | 2 | 27039739.1702 | 624.255 | 0 | 576.4958 | 0 | 0 | 779459 | 28 |  | 862337.4525 | 0 |  |  |  | 27902076.6227
2018-03-01 | 2018 | 3 | 28989337.3124 | 546.133 | 0.029583 | 567.2792 | 0 | 0 | 779459 | 31 |  | -381814.3243 | 841.0275 |  |  |  | 28608364.0156
2018-04-01 | 2018 | 4 | 27292635.3598 | 352.414 | 5.6421 | 452.5167 | 0 | 0 | 784896 | 30 |  | -1807448.8126 | 160399.3513 |  |  |  | 25645585.8985
2018-05-01 | 2018 | 5 | 23108874.0492 | 150.1369 | 86.191 | 95.4072 | 127.4672 | 0 | 784896 | 31 |  | 988196.7428 | -1173444.1262 |  |  |  | 22923626.6657
2018-06-01 | 2018 | 6 | 26998818.8913 | 32.5209 | 194.9429 | 23.0602 | 198.1939 | 0 | 784896 | 30 |  | 170821.8639 | -92425.5205 |  |  |  | 27077215.2347
2018-07-01 | 2018 | 7 | 29341632.1125 | 1.6179 | 297.9474 | 0.2 | 318.3986 | 0 | 794140 | 31 |  | 25601.8324 | -581410.2237 |  |  |  | 28785823.7212
2018-08-01 | 2018 | 8 | 26369450.3984 | 5.65 | 272.9656 | 0.90833 | 314.2458 | 0 | 794140 | 31 |  | 85615.2962 | -1173560.2242 |  |  |  | 25281505.4705
2018-09-01 | 2018 | 9 | 25218454.8329 | 54.9594 | 158.6701 | 59.1875 | 183.4833 | 0 | 794140 | 30 |  | -76341.622 | -705416.6881 |  |  |  | 24436696.5229
2018-10-01 | 2018 | 10 | 25367309.6514 | 237.8968 | 35.3283 | 305.1 | 25.3583 | 0 | 799632 | 31 |  | -1213417.4097 | 283438.127 |  |  |  | 24437330.3687
2018-11-01 | 2018 | 11 | 28453365.9292 | 426.6299 | 2.2779 | 503.525 | 0 | 0 | 799632 | 30 |  | -1388413.83 | 64759.1207 |  |  |  | 27129711.2199
2018-12-01 | 2018 | 12 | 29806855.6995 | 577.928 | 0 | 584.9167 | 0 | 0 | 799632 | 31 |  | -126186.8851 | 0 |  |  |  | 29680668.8144
2019-01-01 | 2019 | 1 | 34592789.5835 | 697.3342 | 0 | 779.9333 | 0 | 0 | 800724 | 31 |  | -1491406.0963 | 0 |  |  |  | 33101383.4872
2019-02-01 | 2019 | 2 | 30102232.5819 | 624.255 | 0 | 639.3042 | 0 | 0 | 800724 | 28 |  | -271726.6738 | 0 |  |  |  | 29830505.9081
2019-03-01 | 2019 | 3 | 30690466.5102 | 546.133 | 0.029583 | 611.4583 | 0 | 0 | 800724 | 31 |  | -1179511.1487 | 841.0275 |  |  |  | 29511796.389
2019-04-01 | 2019 | 4 | 25578026.4491 | 352.414 | 5.6421 | 366.6542 | 0.84583 | 0 | 806630 | 30 |  | -257119.8057 | 136353.0709 |  |  |  | 25457259.7143
2019-05-01 | 2019 | 5 | 24776294.1119 | 150.1369 | 86.191 | 205.5346 | 27.5792 | 0 | 806630 | 31 |  | -1000259.0269 | 1666282.9838 |  |  |  | 25442318.0688
2019-06-01 | 2019 | 6 | 24832534.6182 | 32.5209 | 194.9429 | 46.1208 | 173.6708 | 0 | 806630 | 30 |  | -245559.2861 | 604744.314 |  |  |  | 25191719.6461
2019-07-01 | 2019 | 7 | 29793419.2384 | 1.6179 | 297.9474 | 0 | 321.6 | 0 | 810347 | 31 |  | 29213.0224 | -672422.7394 |  |  |  | 29150209.5215
2019-08-01 | 2019 | 8 | 26285773.1545 | 5.65 | 272.9656 | 4.6458 | 252.0708 | 0 | 810347 | 31 |  | 18131.1831 | 594019.0683 |  |  |  | 26897923.406
2019-09-01 | 2019 | 9 | 24447792.0446 | 54.9594 | 158.6701 | 62.0542 | 131.9375 | 0 | 810347 | 30 |  | -128102.012 | 759984.9623 |  |  |  | 25079674.9949
2019-10-01 | 2019 | 10 | 24249973.5099 | 237.8968 | 35.3283 | 243.7792 | 16.6708 | 0 | 811397 | 31 |  | -106211.5091 | 530415.9333 |  |  |  | 24674177.9341
2019-11-01 | 2019 | 11 | 30825542.2264 | 426.6299 | 2.2779 | 529.725 | 0 | 0 | 811397 | 30 |  | -1861479.72 | 64759.1207 |  |  |  | 29028821.6271
2019-12-01 | 2019 | 12 | 30515644.1916 | 577.928 | 0 | 614.4292 | 0 | 0 | 811397 | 31 |  | -659063.1094 | 0 |  |  |  | 29856581.0822
2020-01-01 | 2020 | 1 | 31665184.6158 | 697.3342 | 0 | 628.8208 | 0 | 0 | 800126 | 31 |  | 1237073.6481 | 0 |  |  |  | 32902258.2639
2020-02-01 | 2020 | 2 | 28996456.425 | 624.255 | 0 | 620.4 | 0 | 0 | 800126 | 29 |  | 69606.0144 | 0 |  |  |  | 29066062.4394
2020-03-01 | 2020 | 3 | 27523984.2301 | 546.133 | 0.029583 | 481.5708 | 0 | 0.5 | 800126 | 31 |  | 1165731.057 | 841.0275 |  |  |  | 28690556.3147
2020-04-01 | 2020 | 4 | 22124574.0747 | 352.414 | 5.6421 | 379.675 | 0 | 1 | 706539 | 30 |  | -492223.3213 | 160399.3513 |  |  |  | 21792750.1047
2020-05-01 | 2020 | 5 | 21859678.9424 | 150.1369 | 86.191 | 212.7369 | 77.7506 | 1 | 706539 | 31 |  | -1130302.5946 | 239954.4238 |  |  |  | 20969330.7716
2020-06-01 | 2020 | 6 | 24219008.0959 | 32.5209 | 194.9429 | 29.7333 | 222.5362 | 0.5 | 706539 | 30 |  | 50332.5946 | -784454.988 |  |  |  | 23484885.7025
2020-07-01 | 2020 | 7 | 28888464.2066 | 1.6179 | 297.9474 | 0 | 370.8875 | 0.5 | 777225 | 31 |  | 29213.0224 | -2073622.0057 |  |  |  | 26844055.2234
2020-08-01 | 2020 | 8 | 26919034.292 | 5.65 | 272.9656 | 3.4875 | 278.9311 | 0.5 | 777225 | 31 |  | 39045.9919 | -169593.0188 |  |  |  | 26788487.2651
2020-09-01 | 2020 | 9 | 22899887.3728 | 54.9594 | 158.6701 | 85.042 | 120.8121 | 0.5 | 777225 | 30 |  | -543169.7046 | 1076269.0002 |  |  |  | 23432986.6684
2020-10-01 | 2020 | 10 | 22361323.8621 | 237.8968 | 35.3283 | 287.8333 | 10.2625 | 0.5 | 795879 | 31 |  | -901651.3397 | 712599.0824 |  |  |  | 22172271.6048
2020-11-01 | 2020 | 11 | 23101196.5686 | 426.6299 | 2.2779 | 366.3007 | 1.8292 | 0.5 | 795879 | 30 |  | 1089300.8247 | 12757.5586 |  |  |  | 24203254.9519
2020-12-01 | 2020 | 12 | 31742077.2798 | 577.928 | 0 | 582.9042 | 0 | 0.5 | 795879 | 31 |  | -89849.2857 | 0 |  |  |  | 31652227.9941
2021-01-01 | 2021 | 1 | 29798844.2434 | 697.3342 | 0 | 653.5042 | 0 | 0.5 | 808584 | 31 |  | 791392.6156 | 0 |  |  |  | 30590236.859
2021-02-01 | 2021 | 2 | 25706093.3514 | 624.255 | 0 | 653.4542 | 0 | 0.5 | 808584 | 28 |  | -527218.3663 | 0 |  |  |  | 25178874.9851
2021-03-01 | 2021 | 3 | 29786403.42 | 546.133 | 0.029583 | 492.5964 | 0.29583 | 0.5 | 808584 | 31 |  | 966654.3952 | -7569.2479 |  |  |  | 30745488.5674
2021-04-01 | 2021 | 4 | 23602654.7887 | 352.414 | 5.6421 | 319.7958 | 11.0542 | 0.5 | 802518 | 30 |  | 588951.918 | -153860.6583 |  |  |  | 24037746.0484
2021-05-01 | 2021 | 5 | 23210470.668 | 150.1369 | 86.191 | 173.6431 | 83.2569 | 0.5 | 802518 | 31 |  | -424426.008 | 83413.8715 |  |  |  | 22869458.5315
2021-06-01 | 2021 | 6 | 25279139.7564 | 32.5209 | 194.9429 | 14.2542 | 241.675 | 0.5 | 802518 | 30 |  | 329823.6539 | -1328552.9406 |  |  |  | 24280410.4697
2021-07-01 | 2021 | 7 | 26273466.3796 | 1.6179 | 297.9474 | 5.3542 | 254.875 | 0.5 | 819564 | 31 |  | -67461.5432 | 1224508.9581 |  |  |  | 27430513.7945
2021-08-01 | 2021 | 8 | 29378242.4684 | 5.65 | 272.9656 | 0.69167 | 328.0625 | 0.5 | 819564 | 31 |  | 89527.4187 | -1566355.6225 |  |  |  | 27901414.2646
2021-09-01 | 2021 | 9 | 22144788.8737 | 54.9594 | 158.6701 | 45.6792 | 149.5583 | 0.5 | 819564 | 30 |  | 167564.1692 | 259040.5294 |  |  |  | 22571393.5723
2021-10-01 | 2021 | 10 | 26549272.7575 | 237.8968 | 35.3283 | 153.475 | 77.9792 | 0.5 | 838397 | 31 |  | 1524316.0091 | -1212524.8059 |  |  |  | 26861063.9607
2021-11-01 | 2021 | 11 | 26220542.4185 | 426.6299 | 2.2779 | 446.3126 | 0 | 0.5 | 838397 | 30 |  | -355389.6598 | 64759.1207 |  |  |  | 25929911.8794
2021-12-01 | 2021 | 12 | 31156263.1873 | 577.928 | 0 | 533.0458 | 0 | 0.5 | 838397 | 31 |  | 810390.2881 | 0 |  |  |  | 31966653.4754
2022-01-01 | 2022 | 1 | 35176801.9653 | 697.3342 | 0 | 825.4917 | 0 | 0.25 | 845218 | 31 |  | -2314005.085 | 0 |  |  |  | 32862796.8802
2022-02-01 | 2022 | 2 | 33408771.1397 | 624.255 | 0 | 636.85 | 0 | 0.25 | 845218 | 28 |  | -227414.3631 | 0 |  |  |  | 33181356.7766
2022-03-01 | 2022 | 3 | 30298393.2151 | 546.133 | 0.029583 | 544.7208 | 0 | 0.25 | 845218 | 31 |  | 25497.8145 | 841.0275 |  |  |  | 30324732.0571
2022-04-01 | 2022 | 4 | 27521169.9282 | 352.414 | 5.6421 | 354.3333 | 2.2542 | 0.25 | 851621 | 30 |  | -34655.4551 | 96315.4217 |  |  |  | 27582829.8948
2022-05-01 | 2022 | 5 | 25761255.0441 | 150.1369 | 86.191 | 109.5083 | 109.4375 | 0.25 | 851621 | 31 |  | 733587.3297 | -660875.7604 |  |  |  | 25833966.6134
2022-06-01 | 2022 | 6 | 27040158.1761 | 32.5209 | 194.9429 | 36.1665 | 180.9225 | 0.25 | 851621 | 30 |  | -65824.5395 | 398585.8388 |  |  |  | 27372919.4754
2022-07-01 | 2022 | 7 | 30484938.3895 | 1.6179 | 297.9474 | 0.62083 | 283.8543 | 0.25 | 852979 | 31 |  | 18003.2868 | 400652.4519 |  |  |  | 30903594.1282
2022-08-01 | 2022 | 8 | 28259452.0945 | 5.65 | 272.9656 | 0.7625 | 290.2833 | 0.25 | 852979 | 31 |  | 88248.4556 | -492327.9154 |  |  |  | 27855372.6347
2022-09-01 | 2022 | 9 | 27495717.6112 | 54.9594 | 158.6701 | 71.4125 | 139.7917 | 0.25 | 852979 | 30 |  | -297075.6108 | 536698.0728 |  |  |  | 27735340.0732
2022-10-01 | 2022 | 10 | 26748748.465 | 237.8968 | 35.3283 | 268.8556 | 11.6042 | 0.25 | 852029 | 31 |  | -558990.6234 | 674456.7066 |  |  |  | 26864214.5482
2022-11-01 | 2022 | 11 | 27275002.2482 | 426.6299 | 2.2779 | 411.8333 | 6.5792 | 0.25 | 852029 | 30 |  | 267166.3187 | -122280.6664 |  |  |  | 27419887.9005
2022-12-01 | 2022 | 12 | 33271813.9993 | 577.928 | 0 | 585.1208 | 0 | 0.25 | 852029 | 31 |  | -129873.3082 | 0 |  |  |  | 33141940.6912
2023-01-01 | 2023 | 1 | 33661587.0192 | 697.3342 | 0 | 604.0708 | 0 | 0 | 860658 | 31 |  | 1683958.4106 | 0 |  |  |  | 35345545.4298
2023-02-01 | 2023 | 2 | 29222997.7226 | 624.255 | 0 | 573.4333 | 0 | 0 | 860658 | 28 |  | 917633.7994 | 0 |  |  |  | 30140631.5219
2023-03-01 | 2023 | 3 | 28904938.2698 | 546.133 | 0.029583 | 551.0333 | 0 | 0 | 860658 | 31 |  | -88480.3699 | 841.0275 |  |  |  | 28817298.9274
2023-04-01 | 2023 | 4 | 25571616.7715 | 352.414 | 5.6421 | 301.4 | 22.7167 | 0 | 865503 | 30 |  | 921106.1649 | -485415.037 |  |  |  | 26007307.8994
2023-05-01 | 2023 | 5 | 26149280.4434 | 150.1369 | 86.191 | 163.5642 | 68.05 | 0 | 865503 | 31 |  | -242442.0942 | 515733.6158 |  |  |  | 26422571.965
2023-06-01 | 2023 | 6 | 26011151.4577 | 32.5209 | 194.9429 | 21.4417 | 205.5417 | 0 | 865503 | 30 |  | 200046.5133 | -301314.794 |  |  |  | 25909883.1771
2023-07-01 | 2023 | 7 | 29221325.234 | 1.6179 | 297.9474 | 0.125 | 285.7833 | 0 | 867701 | 31 |  | 26956.0287 | 345812.8589 |  |  |  | 29594094.1216
2023-08-01 | 2023 | 8 | 27248513.5584 | 5.65 | 272.9656 | 9.275 | 227.8049 | 0 | 867701 | 31 |  | -65452.8187 | 1283877.9609 |  |  |  | 28466938.7005
2023-09-01 | 2023 | 9 | 25834097.329 | 54.9594 | 158.6701 | 47.5917 | 162.9917 | 0 | 867701 | 30 |  | 133032.1649 | -122857.0472 |  |  |  | 25844272.4466
2023-10-01 | 2023 | 10 | 25438509.7704 | 237.8968 | 35.3283 | 207.1542 | 54.625 | 0 | 869576 | 31 |  | 555087.6597 | -548586.8663 |  |  |  | 25445010.5637
2023-11-01 | 2023 | 11 | 27643217.6206 | 426.6299 | 2.2779 | 450.5931 | 0 | 0 | 869576 | 30 |  | -432678.3781 | 64759.1207 |  |  |  | 27275298.3633
2023-12-01 | 2023 | 12 | 28937646.5796 | 577.928 | 0 | 489.6792 | 0 | 0 | 869576 | 31 |  | 1593416.6531 | 0 |  |  |  | 30531063.2327
2024-01-01 | 2024 | 1 | 32762071.8839 | 697.3342 | 0 | 636.9958 | 0 | 0 | 873665 | 31 |  | 1089466.2569 | 0 |  |  |  | 33851538.1407
2024-02-01 | 2024 | 2 | 28308241.4738 | 624.255 | 0 | 542.9667 | 0 | 0 | 873665 | 29 |  | 1467738.4094 | 0 |  |  |  | 29775979.8831
2024-03-01 | 2024 | 3 | 27974502.1833 | 546.133 | 0.029583 | 460.1125 | 0 | 0 | 873665 | 31 |  | 1553181.6507 | 841.0275 |  |  |  | 29528524.8616
2024-04-01 | 2024 | 4 | 23880897.6927 | 352.414 | 5.6421 | 308.2979 | 2.3833 | 0 | 875840 | 30 |  | 796557.7265 | 92643.3296 |  |  |  | 24770098.7488
2024-05-01 | 2024 | 5 | 25683253.3122 | 150.1369 | 86.191 | 89.5292 | 110.05 | 0 | 875840 | 31 |  | 1094330.164 | -678288.5842 |  |  |  | 26099294.8921
2024-06-01 | 2024 | 6 | 27231708.2178 | 32.5209 | 194.9429 | 31.5708 | 204.1542 | 0 | 875840 | 30 |  | 17154.7864 | -261869.4177 |  |  |  | 26986993.5866
2024-07-01 | 2024 | 7 | 29591654.1863 | 1.6179 | 297.9474 | 0.32917 | 303.1417 | 0 | 876752 | 31 |  | 23269.6056 | -147668.9352 |  |  |  | 29467254.8566
2024-08-01 | 2024 | 8 | 24509168.7753 | 5.65 | 272.9656 | 8.2333 | 262.8667 | 0 | 876752 | 31 |  | -46644.5375 | 287103.2429 |  |  |  | 24749627.4808
2024-09-01 | 2024 | 9 | 23905544.4213 | 54.9594 | 158.6701 | 29.3667 | 171.3 | 0 | 876752 | 30 |  | 462101.8536 | -359055.4864 |  |  |  | 24008590.7885
2024-10-01 | 2024 | 10 | 25133313.8967 | 237.8968 | 35.3283 | 233.9417 | 31.1042 | 0 | 880222 | 31 |  | 71413.8991 | 120089.2566 |  |  |  | 25324817.0523
2024-11-01 | 2024 | 11 | 28104665.7985 | 426.6299 | 2.2779 | 366.2917 | 9.5042 | 0 | 880222 | 30 |  | 1089464.375 | -205435.7839 |  |  |  | 28988694.3896
2024-12-01 | 2024 | 12 | 33772187.1962 | 577.928 | 0 | 598.575 | 0 | 0 | 880222 | 31 |  | -372801.0688 | 0 |  |  |  | 33399386.1274
2025-01-01 | 2025 | 1 |  | 697.3342 | 0 |  |  | 0 | 884217 | 31 | -8093755 | 12591031.1737 | 0 | 0 | 6210636.7546 | 22965522.3 | 33673435.2283
2025-02-01 | 2025 | 2 |  | 624.255 | 0 |  |  | 0 | 884217 | 28 | -8093755 | 11271517.3944 | 0 | 0 | 6210636.7546 | 20743052.4 | 30131451.549
2025-03-01 | 2025 | 3 |  | 546.133 | 0.029583 |  |  | 0 | 884217 | 31 | -8093755 | 9860949.9451 | 841.0275 | 0 | 6210636.7546 | 22965522.3 | 30944195.0272
2025-04-01 | 2025 | 4 |  | 352.414 | 5.6421 |  |  | 0 | 884379.44 | 30 | -8093755 | 6363169.4949 | 160399.3513 | 0 | 6211777.7142 | 22224699 | 26866290.5604
2025-05-01 | 2025 | 5 |  | 150.1369 | 86.191 |  |  | 0 | 884379.44 | 31 | -8093755 | 2710864.3209 | 2450333.8708 | 0 | 6211777.7142 | 22965522.3 | 26244743.2059
2025-06-01 | 2025 | 6 |  | 32.5209 | 194.9429 |  |  | 0 | 884379.44 | 30 | -8093755 | 587196.1746 | 5542049.8019 | 0 | 6211777.7142 | 22224699 | 26471967.6906
2025-07-01 | 2025 | 7 |  | 1.6179 | 297.9474 |  |  | 0 | 885300.332 | 31 | -8093755 | 29213.0224 | 8470375.8206 | 0 | 6218245.9518 | 22965522.3 | 29589602.0949
2025-08-01 | 2025 | 8 |  | 5.65 | 272.9656 |  |  | 0 | 885300.332 | 31 | -8093755 | 102016.1175 | 7760165.9962 | 0 | 6218245.9518 | 22965522.3 | 28952195.3656
2025-09-01 | 2025 | 9 |  | 54.9594 | 158.6701 |  |  | 0 | 885300.332 | 30 | -8093755 | 992344.9186 | 4510849.3436 | 0 | 6218245.9518 | 22224699 | 25852384.214
2025-10-01 | 2025 | 10 |  | 237.8968 | 35.3283 |  |  | 0 | 888804.1645 | 31 | -8093755 | 4295452.9353 | 1004352.7212 | 0 | 6242856.4614 | 22965522.3 | 26414429.4178
2025-11-01 | 2025 | 11 |  | 426.6299 | 2.2779 |  |  | 0 | 888804.1645 | 30 | -8093755 | 7703208.3937 | 64759.1207 | 0 | 6242856.4614 | 22224699 | 28141767.9758
2025-12-01 | 2025 | 12 |  | 577.928 | 0 |  |  | 0 | 888804.1645 | 31 | -8093755 | 10435039.2024 | 0 | 0 | 6242856.4614 | 22965522.3 | 31549662.9638
2026-01-01 | 2026 | 1 |  | 697.3342 | 0 |  |  | 0 | 893059.17 | 31 | -8093755 | 12591031.1737 | 0 | 0 | 6272743.1222 | 22965522.3 | 33735541.5959
2026-02-01 | 2026 | 2 |  | 624.255 | 0 |  |  | 0 | 893059.17 | 28 | -8093755 | 11271517.3944 | 0 | 0 | 6272743.1222 | 20743052.4 | 30193557.9165
2026-03-01 | 2026 | 3 |  | 546.133 | 0.029583 |  |  | 0 | 893059.17 | 31 | -8093755 | 9860949.9451 | 841.0275 | 0 | 6272743.1222 | 22965522.3 | 31006301.3948
2026-04-01 | 2026 | 4 |  | 352.414 | 5.6421 |  |  | 0 | 893223.2344 | 30 | -8093755 | 6363169.4949 | 160399.3513 | 0 | 6273895.4913 | 22224699 | 26928408.3375
2026-05-01 | 2026 | 5 |  | 150.1369 | 86.191 |  |  | 0 | 893223.2344 | 31 | -8093755 | 2710864.3209 | 2450333.8708 | 0 | 6273895.4913 | 22965522.3 | 26306860.9831
2026-06-01 | 2026 | 6 |  | 32.5209 | 194.9429 |  |  | 0 | 893223.2344 | 30 | -8093755 | 587196.1746 | 5542049.8019 | 0 | 6273895.4913 | 22224699 | 26534085.4677
2026-07-01 | 2026 | 7 |  | 1.6179 | 297.9474 |  |  | 0 | 894153.3353 | 31 | -8093755 | 29213.0224 | 8470375.8206 | 0 | 6280428.4113 | 22965522.3 | 29651784.5544
2026-08-01 | 2026 | 8 |  | 5.65 | 272.9656 |  |  | 0 | 894153.3353 | 31 | -8093755 | 102016.1175 | 7760165.9962 | 0 | 6280428.4113 | 22965522.3 | 29014377.8251
2026-09-01 | 2026 | 9 |  | 54.9594 | 158.6701 |  |  | 0 | 894153.3353 | 30 | -8093755 | 992344.9186 | 4510849.3436 | 0 | 6280428.4113 | 22224699 | 25914566.6735
2026-10-01 | 2026 | 10 |  | 237.8968 | 35.3283 |  |  | 0 | 897692.2061 | 31 | -8093755 | 4295452.9353 | 1004352.7212 | 0 | 6305285.026 | 22965522.3 | 26476857.9824
2026-11-01 | 2026 | 11 |  | 426.6299 | 2.2779 |  |  | 0 | 897692.2061 | 30 | -8093755 | 7703208.3937 | 64759.1207 | 0 | 6305285.026 | 22224699 | 28204196.5404
2026-12-01 | 2026 | 12 |  | 577.928 | 0 |  |  | 0 | 897692.2061 | 31 | -8093755 | 10435039.2024 | 0 | 0 | 6305285.026 | 22965522.3 | 31612091.5284

## GS 1k-4,999 Normalized Mont WN
Date | Year | Month | GS_1000_4999_NoCDM | CDD16Norm | CDD16 | COVID_AM | Osh_FTEAdj | Month Days | const | CDD16 | COVID_AM | Osh_FTEAdj | Month Days | WN Predicted
2015-01-01 | 2015 | 1 | 6697602.8368 | 0 | 0 | 0 | 201 | 31 |  | 0 |  |  |  | 6697602.8368
2015-02-01 | 2015 | 2 | 6292256.0166 | 0 | 0 | 0 | 199.5 | 28 |  | 0 |  |  |  | 6292256.0166
2015-03-01 | 2015 | 3 | 6879107.4131 | 0 | 0 | 0 | 197.7 | 31 |  | 0 |  |  |  | 6879107.4131
2015-04-01 | 2015 | 4 | 6556816.3103 | 0.43167 | 0 | 0 | 194.9 | 30 |  | 3842.3112 |  |  |  | 6560658.6215
2015-05-01 | 2015 | 5 | 7230750.995 | 29.452 | 32.5149 | 0 | 192.7 | 31 |  | -27262.8673 |  |  |  | 7203488.1276
2015-06-01 | 2015 | 6 | 7609612.656 | 86.311 | 47.3375 | 0 | 190.5 | 30 |  | 346907.7351 |  |  |  | 7956520.3911
2015-07-01 | 2015 | 7 | 7942122.6115 | 174.022 | 143.5375 | 0 | 185.8 | 31 |  | 271345.4574 |  |  |  | 8213468.0689
2015-08-01 | 2015 | 8 | 8021740.0875 | 149.716 | 106.4333 | 0 | 183.2 | 31 |  | 385263.6883 |  |  |  | 8407003.7758
2015-09-01 | 2015 | 9 | 8078291.6632 | 62.3452 | 87.6185 | 0 | 181.9 | 30 |  | -224960.1144 |  |  |  | 7853331.5487
2015-10-01 | 2015 | 10 | 7283096.8854 | 7.1542 | 1 | 0 | 187.1 | 31 |  | 54778.896 |  |  |  | 7337875.7814
2015-11-01 | 2015 | 11 | 7062113.595 | 0.15042 | 0 | 0 | 192 | 30 |  | 1338.8748 |  |  |  | 7063452.4698
2015-12-01 | 2015 | 12 | 6433930.9579 | 0 | 0 | 0 | 198.5 | 31 |  | 0 |  |  |  | 6433930.9579
2016-01-01 | 2016 | 1 | 7305107.8313 | 0 | 0 | 0 | 203.1 | 31 |  | 0 |  |  |  | 7305107.8313
2016-02-01 | 2016 | 2 | 7115237.8782 | 0 | 0 | 0 | 204.7 | 29 |  | 0 |  |  |  | 7115237.8782
2016-03-01 | 2016 | 3 | 7251476.8372 | 0 | 0 | 0 | 205.8 | 31 |  | 0 |  |  |  | 7251476.8372
2016-04-01 | 2016 | 4 | 7163584.4083 | 0.43167 | 0 | 0 | 205.3 | 30 |  | 3842.3112 |  |  |  | 7167426.7195
2016-05-01 | 2016 | 5 | 7587662.1759 | 29.452 | 40.9542 | 0 | 204.8 | 31 |  | -102381.8525 |  |  |  | 7485280.3234
2016-06-01 | 2016 | 6 | 8266801.9215 | 86.311 | 97.3375 | 0 | 203.4 | 30 |  | -98147.6149 |  |  |  | 8168654.3066
2016-07-01 | 2016 | 7 | 9257660.4062 | 174.022 | 189.2292 | 0 | 205.8 | 31 |  | -135360.9566 |  |  |  | 9122299.4496
2016-08-01 | 2016 | 8 | 9581497.8126 | 149.716 | 204.025 | 0 | 208.7 | 31 |  | -483410.179 |  |  |  | 9098087.6336
2016-09-01 | 2016 | 9 | 8742623.7868 | 62.3452 | 71.5292 | 0 | 213 | 30 |  | -81747.6607 |  |  |  | 8660876.126
2016-10-01 | 2016 | 10 | 7674378.6048 | 7.1542 | 7.2542 | 0 | 213.6 | 31 |  | -890.1107 |  |  |  | 7673488.4941
2016-11-01 | 2016 | 11 | 7232382.6811 | 0.15042 | 0 | 0 | 214.7 | 30 |  | 1338.8748 |  |  |  | 7233721.556
2016-12-01 | 2016 | 12 | 7259200.5747 | 0 | 0 | 0 | 215.4 | 31 |  | 0 |  |  |  | 7259200.5747
2017-01-01 | 2017 | 1 | 7748576.2981 | 0 | 0 | 0 | 215.3 | 31 |  | 0 |  |  |  | 7748576.2981
2017-02-01 | 2017 | 2 | 7030359.4292 | 0 | 0 | 0 | 209.7 | 28 |  | 0 |  |  |  | 7030359.4292
2017-03-01 | 2017 | 3 | 7867386.6453 | 0 | 0 | 0 | 202.9 | 31 |  | 0 |  |  |  | 7867386.6453
2017-04-01 | 2017 | 4 | 7658302.338 | 0.43167 | 2.3458 | 0 | 199 | 30 |  | -17038.2023 |  |  |  | 7641264.1357
2017-05-01 | 2017 | 5 | 7506438.3334 | 29.452 | 13.075 | 0 | 201.8 | 31 |  | 145773.5931 |  |  |  | 7652211.9265
2017-06-01 | 2017 | 6 | 8030339.2459 | 86.311 | 68.9092 | 0 | 205.5 | 30 |  | 154896.0219 |  |  |  | 8185235.2679
2017-07-01 | 2017 | 7 | 8822626.0176 | 174.022 | 136.1667 | 0 | 206.4 | 31 |  | 336954.0336 |  |  |  | 9159580.0511
2017-08-01 | 2017 | 8 | 9105942.2355 | 149.716 | 97.0658 | 0 | 207.5 | 31 |  | 468645.4531 |  |  |  | 9574587.6886
2017-09-01 | 2017 | 9 | 7578589.9761 | 62.3452 | 73.2375 | 0 | 207.7 | 30 |  | -96953.7185 |  |  |  | 7481636.2576
2017-10-01 | 2017 | 10 | 7201241.0248 | 7.1542 | 10.2792 | 0 | 209.3 | 31 |  | -27815.9594 |  |  |  | 7173425.0654
2017-11-01 | 2017 | 11 | 7272686.6407 | 0.15042 | 0 | 0 | 208.6 | 30 |  | 1338.8748 |  |  |  | 7274025.5155
2017-12-01 | 2017 | 12 | 6901002.2881 | 0 | 0 | 0 | 207.8 | 31 |  | 0 |  |  |  | 6901002.2881
2018-01-01 | 2018 | 1 | 7124030.8997 | 0 | 0 | 0 | 206.5 | 31 |  | 0 |  |  |  | 7124030.8997
2018-02-01 | 2018 | 2 | 6399514.7035 | 0 | 0 | 0 | 206.7 | 28 |  | 0 |  |  |  | 6399514.7035
2018-03-01 | 2018 | 3 | 6880257.4649 | 0 | 0 | 0 | 209.4 | 31 |  | 0 |  |  |  | 6880257.4649
2018-04-01 | 2018 | 4 | 7045665.0089 | 0.43167 | 0 | 0 | 213.7 | 30 |  | 3842.3112 |  |  |  | 7049507.3201
2018-05-01 | 2018 | 5 | 7498547.6286 | 29.452 | 50.0005 | 0 | 217.6 | 31 |  | -182904.5995 |  |  |  | 7315643.0291
2018-06-01 | 2018 | 6 | 7218892.5772 | 86.311 | 85.8398 | 0 | 219.5 | 30 |  | 4194.8858 |  |  |  | 7223087.463
2018-07-01 | 2018 | 7 | 7674844.1265 | 174.022 | 194.3986 | 0 | 218.7 | 31 |  | -181374.7627 |  |  |  | 7493469.3638
2018-08-01 | 2018 | 8 | 8559341.2784 | 149.716 | 190.2458 | 0 | 217.1 | 31 |  | -360760.3421 |  |  |  | 8198580.9363
2018-09-01 | 2018 | 9 | 7863635.4817 | 62.3452 | 94.6458 | 0 | 215.6 | 30 |  | -287511.5842 |  |  |  | 7576123.8975
2018-10-01 | 2018 | 10 | 7239505.6134 | 7.1542 | 8.0958 | 0 | 214.7 | 31 |  | -8381.8758 |  |  |  | 7231123.7376
2018-11-01 | 2018 | 11 | 6895809.8728 | 0.15042 | 0 | 0 | 214.8 | 30 |  | 1338.8748 |  |  |  | 6897148.7476
2018-12-01 | 2018 | 12 | 6632585.3377 | 0 | 0 | 0 | 214.1 | 31 |  | 0 |  |  |  | 6632585.3377
2019-01-01 | 2019 | 1 | 7362866.255 | 0 | 0 | 0 | 216.3 | 31 |  | 0 |  |  |  | 7362866.255
2019-02-01 | 2019 | 2 | 6700295.058 | 0 | 0 | 0 | 218 | 28 |  | 0 |  |  |  | 6700295.058
2019-03-01 | 2019 | 3 | 7200226.2825 | 0 | 0 | 0 | 220.1 | 31 |  | 0 |  |  |  | 7200226.2825
2019-04-01 | 2019 | 4 | 6757129.4428 | 0.43167 | 0 | 0 | 219.6 | 30 |  | 3842.3112 |  |  |  | 6760971.754
2019-05-01 | 2019 | 5 | 7190309.3223 | 29.452 | 2.4042 | 0 | 218.7 | 31 |  | 240755.8224 |  |  |  | 7431065.1447
2019-06-01 | 2019 | 6 | 7204081.3004 | 86.311 | 71.6667 | 0 | 217.8 | 30 |  | 130351.2194 |  |  |  | 7334432.5198
2019-07-01 | 2019 | 7 | 8750214.2979 | 174.022 | 197.6 | 0 | 216.2 | 31 |  | -209870.6398 |  |  |  | 8540343.6581
2019-08-01 | 2019 | 8 | 8314591.1828 | 149.716 | 128.0708 | 0 | 213.3 | 31 |  | 192665.9856 |  |  |  | 8507257.1684
2019-09-01 | 2019 | 9 | 7364154.3036 | 62.3452 | 32.5208 | 0 | 209.5 | 30 |  | 265469.6882 |  |  |  | 7629623.9918
2019-10-01 | 2019 | 10 | 6877310.3939 | 7.1542 | 3.8125 | 0 | 206.9 | 31 |  | 29744.5326 |  |  |  | 6907054.9265
2019-11-01 | 2019 | 11 | 6504414.3738 | 0.15042 | 0 | 0 | 205.5 | 30 |  | 1338.8748 |  |  |  | 6505753.2486
2019-12-01 | 2019 | 12 | 6916748.0792 | 0 | 0 | 0 | 206.4 | 31 |  | 0 |  |  |  | 6916748.0792
2020-01-01 | 2020 | 1 | 7135430.5826 | 0 | 0 | 0 | 207.2 | 31 |  | 0 |  |  |  | 7135430.5826
2020-02-01 | 2020 | 2 | 6643831.0977 | 0 | 0 | 0 | 209.7 | 29 |  | 0 |  |  |  | 6643831.0977
2020-03-01 | 2020 | 3 | 6564881.6993 | 0 | 0 | 0.5 | 208.2 | 31 |  | 0 |  |  |  | 6564881.6993
2020-04-01 | 2020 | 4 | 5198888.1617 | 0.43167 | 0 | 1 | 202.5 | 30 |  | 3842.3112 |  |  |  | 5202730.4729
2020-05-01 | 2020 | 5 | 5975758.5395 | 29.452 | 31.4506 | 1 | 195.4 | 31 |  | -17789.5463 |  |  |  | 5957968.9932
2020-06-01 | 2020 | 6 | 7052492.3045 | 86.311 | 115.6821 | 0.5 | 193 | 30 |  | -261434.5528 |  |  |  | 6791057.7518
2020-07-01 | 2020 | 7 | 8644136.8558 | 174.022 | 246.8875 | 0.5 | 198.5 | 31 |  | -648583.9511 |  |  |  | 7995552.9048
2020-08-01 | 2020 | 8 | 8115885.9893 | 149.716 | 154.9311 | 0.5 | 205.7 | 31 |  | -46419.7714 |  |  |  | 8069466.2178
2020-09-01 | 2020 | 9 | 6840875.8033 | 62.3452 | 37.8792 | 0.5 | 211.9 | 30 |  | 217774.5898 |  |  |  | 7058650.3931
2020-10-01 | 2020 | 10 | 6096532.067 | 7.1542 | 0.22917 | 0.5 | 216.7 | 31 |  | 61640.166 |  |  |  | 6158172.233
2020-11-01 | 2020 | 11 | 6275162.6859 | 0.15042 | 0 | 0.5 | 217 | 30 |  | 1338.8748 |  |  |  | 6276501.5607
2020-12-01 | 2020 | 12 | 6594890.4346 | 0 | 0 | 0.5 | 216.1 | 31 |  | 0 |  |  |  | 6594890.4346
2021-01-01 | 2021 | 1 | 6463542.8741 | 0 | 0 | 0.5 | 209.4 | 31 |  | 0 |  |  |  | 6463542.8741
2021-02-01 | 2021 | 2 | 5458795.4617 | 0 | 0 | 0.5 | 208.2 | 28 |  | 0 |  |  |  | 5458795.4617
2021-03-01 | 2021 | 3 | 6088324.3269 | 0 | 0 | 0.5 | 207.5 | 31 |  | 0 |  |  |  | 6088324.3269
2021-04-01 | 2021 | 4 | 6926734.3909 | 0.43167 | 0.2125 | 0.5 | 209.2 | 30 |  | 1950.826 |  |  |  | 6928685.2168
2021-05-01 | 2021 | 5 | 6680382.3897 | 29.452 | 35.575 | 0.5 | 207.8 | 31 |  | -54501.3144 |  |  |  | 6625881.0753
2021-06-01 | 2021 | 6 | 7248113.3159 | 86.311 | 124.9458 | 0.5 | 208 | 30 |  | -343892.344 |  |  |  | 6904220.9719
2021-07-01 | 2021 | 7 | 7248195.605 | 174.022 | 131.6208 | 0.5 | 210.4 | 31 |  | 377416.9825 |  |  |  | 7625612.5875
2021-08-01 | 2021 | 8 | 8367078.5521 | 149.716 | 204.0625 | 0.5 | 212.2 | 31 |  | -483743.9705 |  |  |  | 7883334.5816
2021-09-01 | 2021 | 9 | 6410256.2773 | 62.3452 | 49.3417 | 0.5 | 216.7 | 30 |  | 115745.6508 |  |  |  | 6526001.9281
2021-10-01 | 2021 | 10 | 6890337.5875 | 7.1542 | 18.2458 | 0.5 | 221.3 | 31 |  | -98728.1118 |  |  |  | 6791609.4756
2021-11-01 | 2021 | 11 | 6745645.0199 | 0.15042 | 0 | 0.5 | 227.6 | 30 |  | 1338.8748 |  |  |  | 6746983.8947
2021-12-01 | 2021 | 12 | 6129735.438 | 0 | 0 | 0.5 | 228.8 | 31 |  | 0 |  |  |  | 6129735.438
2022-01-01 | 2022 | 1 | 6908368.2735 | 0 | 0 | 0.25 | 226.2 | 31 |  | 0 |  |  |  | 6908368.2735
2022-02-01 | 2022 | 2 | 7161065.1242 | 0 | 0 | 0.25 | 226.3 | 28 |  | 0 |  |  |  | 7161065.1242
2022-03-01 | 2022 | 3 | 7060294.2043 | 0 | 0 | 0.25 | 227.8 | 31 |  | 0 |  |  |  | 7060294.2043
2022-04-01 | 2022 | 4 | 6937129.8463 | 0.43167 | 0 | 0.25 | 232.8 | 30 |  | 3842.3112 |  |  |  | 6940972.1575
2022-05-01 | 2022 | 5 | 7876523.175 | 29.452 | 41.6875 | 0.25 | 235 | 31 |  | -108909.3309 |  |  |  | 7767613.8441
2022-06-01 | 2022 | 6 | 8322270.4453 | 86.311 | 67.1128 | 0.25 | 236.3 | 30 |  | 170885.4542 |  |  |  | 8493155.8995
2022-07-01 | 2022 | 7 | 8827559.3099 | 174.022 | 159.8543 | 0.25 | 236.4 | 31 |  | 126107.5339 |  |  |  | 8953666.8438
2022-08-01 | 2022 | 8 | 8328062.3203 | 149.716 | 166.2833 | 0.25 | 235.2 | 31 |  | -147467.5657 |  |  |  | 8180594.7547
2022-09-01 | 2022 | 9 | 8119499.6765 | 62.3452 | 56.25 | 0.25 | 233.8 | 30 |  | 54253.8366 |  |  |  | 8173753.5131
2022-10-01 | 2022 | 10 | 8411833.9391 | 7.1542 | 0 | 0.25 | 234 | 31 |  | 63680.003 |  |  |  | 8475513.942
2022-11-01 | 2022 | 11 | 7443581.0339 | 0.15042 | 0 | 0.25 | 234.2 | 30 |  | 1338.8748 |  |  |  | 7444919.9087
2022-12-01 | 2022 | 12 | 7190527.7511 | 0 | 0 | 0.25 | 236.7 | 31 |  | 0 |  |  |  | 7190527.7511
2023-01-01 | 2023 | 1 | 7276587.4379 | 0 | 0 | 0 | 238.7 | 31 |  | 0 |  |  |  | 7276587.4379
2023-02-01 | 2023 | 2 | 7137341.2993 | 0 | 0 | 0 | 239.4 | 28 |  | 0 |  |  |  | 7137341.2993
2023-03-01 | 2023 | 3 | 6748870.9005 | 0 | 0 | 0 | 236.5 | 31 |  | 0 |  |  |  | 6748870.9005
2023-04-01 | 2023 | 4 | 6916620.219 | 0.43167 | 1.7583 | 0 | 233.1 | 30 |  | -11808.802 |  |  |  | 6904811.417
2023-05-01 | 2023 | 5 | 7166374.0619 | 29.452 | 19.5708 | 0 | 230 | 31 |  | 87953.4855 |  |  |  | 7254327.5475
2023-06-01 | 2023 | 6 | 7927235.7616 | 86.311 | 89.8125 | 0 | 231 | 30 |  | -31166.7847 |  |  |  | 7896068.9769
2023-07-01 | 2023 | 7 | 8119868.4054 | 174.022 | 161.7833 | 0 | 232.9 | 31 |  | 108937.3426 |  |  |  | 8228805.748
2023-08-01 | 2023 | 8 | 8174529.1976 | 149.716 | 105.4174 | 0 | 236.1 | 31 |  | 394306.697 |  |  |  | 8568835.8946
2023-09-01 | 2023 | 9 | 7952862.3344 | 62.3452 | 58.2083 | 0 | 236.5 | 30 |  | 36822.5021 |  |  |  | 7989684.8365
2023-10-01 | 2023 | 10 | 6667523.0009 | 7.1542 | 19.5792 | 0 | 235.5 | 31 |  | -110596.2545 |  |  |  | 6556926.7465
2023-11-01 | 2023 | 11 | 7486805.8953 | 0.15042 | 0 | 0 | 237.3 | 30 |  | 1338.8748 |  |  |  | 7488144.7701
2023-12-01 | 2023 | 12 | 6814669.4166 | 0 | 0 | 0 | 239.4 | 31 |  | 0 |  |  |  | 6814669.4166
2024-01-01 | 2024 | 1 | 7527605.8341 | 0 | 0 | 0 | 242.1 | 31 |  | 0 |  |  |  | 7527605.8341
2024-02-01 | 2024 | 2 | 6745787.1723 | 0 | 0 | 0 | 243.2 | 29 |  | 0 |  |  |  | 6745787.1723
2024-03-01 | 2024 | 3 | 7044960.5106 | 0 | 0 | 0 | 244.6 | 31 |  | 0 |  |  |  | 7044960.5106
2024-04-01 | 2024 | 4 | 7401293.8488 | 0.43167 | 0 | 0 | 246.7 | 30 |  | 3842.3112 |  |  |  | 7405136.16
2024-05-01 | 2024 | 5 | 7911842.187 | 29.452 | 27.2875 | 0 | 247 | 31 |  | 19266.6099 |  |  |  | 7931108.7969
2024-06-01 | 2024 | 6 | 8689046.5253 | 86.311 | 94.4667 | 0 | 244.4 | 30 |  | -72594.0202 |  |  |  | 8616452.5051
2024-07-01 | 2024 | 7 | 9531642.8635 | 174.022 | 179.1417 | 0 | 240.9 | 31 |  | -45571.0398 |  |  |  | 9486071.8237
2024-08-01 | 2024 | 8 | 9275831.2017 | 149.716 | 140.625 | 0 | 238.3 | 31 |  | 80920.0048 |  |  |  | 9356751.2065
2024-09-01 | 2024 | 9 | 8099900.54 | 62.3452 | 62.2208 | 0 | 240.5 | 30 |  | 1106.8103 |  |  |  | 8101007.3502
2024-10-01 | 2024 | 10 | 7448548.8782 | 7.1542 | 3.0458 | 0 | 242.1 | 31 |  | 36568.7146 |  |  |  | 7485117.5928
2024-11-01 | 2024 | 11 | 7029118.2164 | 0.15042 | 1.5042 | 0 | 241.6 | 30 |  | -12049.8736 |  |  |  | 7017068.3428
2024-12-01 | 2024 | 12 | 7448387.5546 | 0 | 0 | 0 | 239.5 | 31 |  | 0 |  |  |  | 7448387.5546
2025-01-01 | 2025 | 1 |  | 0 |  | 0 | 241.5 | 31 | 1893331 | 0 | 0 | 2038469.3805 | 3504295.8 | 7436096.1805
2025-02-01 | 2025 | 2 |  | 0 |  | 0 | 243.3 | 28 | 1893331 | 0 | 0 | 2053662.9411 | 3165170.4 | 7112164.3411
2025-03-01 | 2025 | 3 |  | 0 |  | 0 | 245.8 | 31 | 1893331 | 0 | 0 | 2074765.1086 | 3504295.8 | 7472391.9086
2025-04-01 | 2025 | 4 |  | 0.43167 |  | 0 | 241.9 | 30 | 1893331 | 3842.3112 | 0 | 2041845.7273 | 3391254 | 7330273.0385
2025-05-01 | 2025 | 5 |  | 29.452 |  | 0 | 241 | 31 | 1893331 | 262155.5671 | 0 | 2034248.947 | 3504295.8 | 7694031.3141
2025-06-01 | 2025 | 6 |  | 86.311 |  | 0 | 239.6 | 30 | 1893331 | 768263.8877 | 0 | 2022431.7332 | 3391254 | 8075280.6209
2025-07-01 | 2025 | 7 |  | 174.022 |  | 0 | 243.6 | 31 | 1893331 | 1548988.1034 | 0 | 2056195.2012 | 3504295.8 | 9002810.1046
2025-08-01 | 2025 | 8 |  | 149.716 |  | 0 | 242.3511 | 31 | 1893331 | 1332638.1767 | 0 | 2045653.4024 | 3504295.8 | 8775918.3791
2025-09-01 | 2025 | 9 |  | 62.3452 |  | 0 | 244.5885 | 30 | 1893331 | 554941.1054 | 0 | 2064538.9982 | 3391254 | 7904065.1036
2025-10-01 | 2025 | 10 |  | 7.1542 |  | 0 | 246.2157 | 31 | 1893331 | 63680.003 | 0 | 2078273.977 | 3504295.8 | 7539580.78
2025-11-01 | 2025 | 11 |  | 0.15042 |  | 0 | 245.7072 | 30 | 1893331 | 1338.8748 | 0 | 2073981.7961 | 3391254 | 7359905.671
2025-12-01 | 2025 | 12 |  | 0 |  | 0 | 243.5715 | 31 | 1893331 | 0 | 0 | 2055954.6365 | 3504295.8 | 7453581.4365
2026-01-01 | 2026 | 1 |  | 0 |  | 0 | 243.4924 | 31 | 1893331 | 0 | 0 | 2055286.7529 | 3504295.8 | 7452913.5529
2026-02-01 | 2026 | 2 |  | 0 |  | 0 | 245.3072 | 28 | 1893331 | 0 | 0 | 2070605.6604 | 3165170.4 | 7129107.0604
2026-03-01 | 2026 | 3 |  | 0 |  | 0 | 247.8279 | 31 | 1893331 | 0 | 0 | 2091881.9207 | 3504295.8 | 7489508.7207
2026-04-01 | 2026 | 4 |  | 0.43167 |  | 0 | 243.8957 | 30 | 1893331 | 3842.3112 | 0 | 2058690.9546 | 3391254 | 7347118.2657
2026-05-01 | 2026 | 5 |  | 29.452 |  | 0 | 242.9883 | 31 | 1893331 | 262155.5671 | 0 | 2051031.5008 | 3504295.8 | 7710813.8679
2026-06-01 | 2026 | 6 |  | 86.311 |  | 0 | 241.5767 | 30 | 1893331 | 768263.8877 | 0 | 2039116.795 | 3391254 | 8091965.6827
2026-07-01 | 2026 | 7 |  | 174.022 |  | 0 | 245.6097 | 31 | 1893331 | 1548988.1034 | 0 | 2073158.8116 | 3504295.8 | 9019773.715
2026-08-01 | 2026 | 8 |  | 149.716 |  | 0 | 244.3505 | 31 | 1893331 | 1332638.1767 | 0 | 2062530.043 | 3504295.8 | 8792795.0196
2026-09-01 | 2026 | 9 |  | 62.3452 |  | 0 | 246.6064 | 30 | 1893331 | 554941.1054 | 0 | 2081571.445 | 3391254 | 7921097.5504
2026-10-01 | 2026 | 10 |  | 7.1542 |  | 0 | 248.247 | 31 | 1893331 | 63680.003 | 0 | 2095419.7373 | 3504295.8 | 7556726.5403
2026-11-01 | 2026 | 11 |  | 0.15042 |  | 0 | 247.7343 | 30 | 1893331 | 1338.8748 | 0 | 2091092.146 | 3391254 | 7377016.0208
2026-12-01 | 2026 | 12 |  | 0 |  | 0 | 245.581 | 31 | 1893331 | 0 | 0 | 2072916.2622 | 3504295.8 | 7470543.0622

## Large Use Normalized Monthl WN
Date | Year | Month | GS_LU_NoCDM | HDD8Norm | CDD14Norm | HDD8 | CDD14 | Trend | Month Days | COVID_AM | Shoulder | OEA_GDPChange | const | HDD8 | CDD14 | Trend | Month Days | COVID_AM | Shoulder | OEA_GDPChange | WN Predicted
2015-01-01 | 2015 | 1 | 3310187.7147 | 387.3342 | 0 | 487.8918 | 0 | 1 | 31 | 0 | 0 | 0 |  | -41493.5308 | 0 | [5 empty] | 3268694.1839
2015-02-01 | 2015 | 2 | 3180175.3551 | 341.3975 | 0 | 585.8543 | 0 | 2 | 28 | 0 | 0 | 0 |  | -100871.2484 | 0 | [5 empty] | 3079304.1068
2015-03-01 | 2015 | 3 | 3522503.9866 | 238.5784 | 0 | 327.8 | 0 | 3 | 31 | 0 | 1 | 0 |  | -36815.8811 | 0 | [5 empty] | 3485688.1054
2015-04-01 | 2015 | 4 | 3275756.0248 | 79.9844 | 2.1908 | 72.8629 | 0 | 4 | 30 | 0 | 1 | 5138 |  | 2938.5885 | 3952.0202 | [5 empty] | 3282646.6335
2015-05-01 | 2015 | 5 | 3629287.2635 | 7.2018 | 52.4874 | 0 | 62.8815 | 5 | 31 | 0 | 1 | 5138 |  | 2971.7227 | -18749.8253 | [5 empty] | 3613509.161
2015-06-01 | 2015 | 6 | 3515408.7356 | 0 | 137.6545 | 0 | 95.6 | 6 | 30 | 0 | 0 | 5138 |  | 0 | 75861.6816 | [5 empty] | 3591270.4172
2015-07-01 | 2015 | 7 | 3903331.7192 | 0 | 235.9474 | 0 | 205.5375 | 7 | 31 | 0 | 0 | 6614 |  | 0 | 54856.0455 | [5 empty] | 3958187.7647
2015-08-01 | 2015 | 8 | 3934483.9153 | 0 | 210.9656 | 0 | 167.9417 | 8 | 31 | 0 | 0 | 6614 |  | 0 | 77610.3783 | [5 empty] | 4012094.2936
2015-09-01 | 2015 | 9 | 3833490.6826 | 0 | 106.416 | 0 | 134.9268 | 9 | 30 | 0 | 1 | 6614 |  | 0 | -51430.2713 | [5 empty] | 3782060.4114
2015-10-01 | 2015 | 10 | 3429806.3556 | 24.7614 | 17.9871 | 33.9292 | 4.3583 | 10 | 31 | 0 | 1 | 7441 |  | -3782.9362 | 24584.7522 | [5 empty] | 3450608.1716
2015-11-01 | 2015 | 11 | 3420382.3045 | 140.0237 | 0.80833 | 99.9708 | 0.27083 | 11 | 30 | 0 | 1 | 7441 |  | 16527.1677 | 969.5903 | [5 empty] | 3437879.0625
2015-12-01 | 2015 | 12 | 2994161.9425 | 268.9205 | 0 | 134.4507 | 0 | 12 | 31 | 0 | 0 | 7441 |  | 55486.8237 | 0 | [5 empty] | 3049648.7662
2016-01-01 | 2016 | 1 | 3215727.4106 | 387.3342 | 0 | 365.8792 | 0 | 13 | 31 | 0 | 0 | 5504 |  | 8853.0742 | 0 | [5 empty] | 3224580.4848
2016-02-01 | 2016 | 2 | 3430298.1466 | 341.3975 | 0 | 313.7083 | 0 | 14 | 29 | 0 | 0 | 5504 |  | 11425.5046 | 0 | [5 empty] | 3441723.6512
2016-03-01 | 2016 | 3 | 3622320.707 | 238.5784 | 0 | 207.6752 | 0 | 15 | 31 | 0 | 1 | 5504 |  | 12751.7274 | 0 | [5 empty] | 3635072.4344
2016-04-01 | 2016 | 4 | 3453242.8504 | 79.9844 | 2.1908 | 127.95 | 0.83333 | 16 | 30 | 0 | 1 | -2654 |  | -19792.2417 | 2448.7793 | [5 empty] | 3435899.3881
2016-05-01 | 2016 | 5 | 3397618.0245 | 7.2018 | 52.4874 | 4.2083 | 66.6042 | 17 | 31 | 0 | 1 | -2654 |  | 1235.2205 | -25465.0169 | [5 empty] | 3373388.2281
2016-06-01 | 2016 | 6 | 3372600.7862 | 0 | 137.6545 | 0 | 147.1792 | 18 | 30 | 0 | 0 | -2654 |  | 0 | -17181.4098 | [5 empty] | 3355419.3765
2016-07-01 | 2016 | 7 | 3721310.9433 | 0 | 235.9474 | 0 | 251.2292 | 19 | 31 | 0 | 0 | 5974 |  | 0 | -27566.6494 | [5 empty] | 3693744.2939
2016-08-01 | 2016 | 8 | 3656370.2 | 0 | 210.9656 | 0 | 266.025 | 20 | 31 | 0 | 0 | 5974 |  | 0 | -99321.0678 | [5 empty] | 3557049.1323
2016-09-01 | 2016 | 9 | 3775313.6989 | 0 | 106.416 | 0 | 120.6542 | 21 | 30 | 0 | 1 | 5974 |  | 0 | -25684.0508 | [5 empty] | 3749629.6482
2016-10-01 | 2016 | 10 | 3484851.2475 | 24.7614 | 17.9871 | 33.25 | 24.7708 | 22 | 31 | 0 | 1 | -1225 |  | -3502.6888 | -12237.132 | [5 empty] | 3469111.4267
2016-11-01 | 2016 | 11 | 3264640.2215 | 140.0237 | 0.80833 | 89.231 | 0 | 23 | 30 | 0 | 1 | -1225 |  | 20958.8099 | 1458.1436 | [5 empty] | 3287057.175
2016-12-01 | 2016 | 12 | 3043951.7635 | 268.9205 | 0 | 306.6708 | 0 | 24 | 31 | 0 | 0 | -1225 |  | -15577.0831 | 0 | [5 empty] | 3028374.6804
2017-01-01 | 2017 | 1 | 3141631.0463 | 387.3342 | 0 | 310.2167 | 0 | 25 | 31 | 0 | 0 | 11322 |  | 31821.3254 | 0 | [5 empty] | 3173452.3717
2017-02-01 | 2017 | 2 | 2680217.6613 | 341.3975 | 0 | 251.425 | 0 | 26 | 28 | 0 | 0 | 11322 |  | 37125.738 | 0 | [5 empty] | 2717343.3993
2017-03-01 | 2017 | 3 | 3176117.7304 | 238.5784 | 0 | 290.6792 | 0 | 27 | 31 | 0 | 1 | 11322 |  | -21498.5558 | 0 | [5 empty] | 3154619.1746
2017-04-01 | 2017 | 4 | 2861019.1771 | 79.9844 | 2.1908 | 34.6958 | 5.65 | 28 | 30 | 0 | 1 | 7942 |  | 18687.6168 | -6239.9527 | [5 empty] | 2873466.8412
2017-05-01 | 2017 | 5 | 3114292.1852 | 7.2018 | 52.4874 | 10.0458 | 28.3708 | 29 | 31 | 0 | 1 | 7942 |  | -1173.5317 | 43503.6726 | [5 empty] | 3156622.3261
2017-06-01 | 2017 | 6 | 3175507.6949 | 0 | 137.6545 | 0 | 112.7133 | 30 | 30 | 0 | 0 | 7942 |  | 0 | 44991.1278 | [5 empty] | 3220498.8227
2017-07-01 | 2017 | 7 | 3342901.2672 | 0 | 235.9474 | 0 | 198.1667 | 31 | 31 | 0 | 0 | 415 |  | 0 | 68152.2106 | [5 empty] | 3411053.4778
2017-08-01 | 2017 | 8 | 3439029.869 | 0 | 210.9656 | 0 | 155.4241 | 32 | 31 | 0 | 0 | 415 |  | 0 | 100190.6896 | [5 empty] | 3539220.5586
2017-09-01 | 2017 | 9 | 3377365.2 | 0 | 106.416 | 0 | 112.6792 | 33 | 30 | 0 | 1 | 415 |  | 0 | -11298.036 | [5 empty] | 3366067.164
2017-10-01 | 2017 | 10 | 3378259.0697 | 24.7614 | 17.9871 | 11.6208 | 29.6542 | 34 | 31 | 0 | 1 | 6392 |  | 5422.2451 | -21046.1233 | [5 empty] | 3362635.1916
2017-11-01 | 2017 | 11 | 2933829.9157 | 140.0237 | 0.80833 | 148.0242 | 0 | 35 | 30 | 0 | 1 | 6392 |  | -3301.3123 | 1458.1436 | [5 empty] | 2931986.747
2017-12-01 | 2017 | 12 | 3055515.8582 | 268.9205 | 0 | 426.3125 | 0 | 36 | 31 | 0 | 0 | 6392 |  | -64945.3265 | 0 | [5 empty] | 2990570.5318
2018-01-01 | 2018 | 1 | 3620160.612 | 387.3342 | 0 | 440.5375 | 0 | 37 | 31 | 0 | 0 | 8007 |  | -21953.5074 | 0 | [5 empty] | 3598207.1046
2018-02-01 | 2018 | 2 | 3387300.9513 | 341.3975 | 0 | 296.4958 | 0 | 38 | 28 | 0 | 0 | 8007 |  | 18527.9708 | 0 | [5 empty] | 3405828.922
2018-03-01 | 2018 | 3 | 3736997.0486 | 238.5784 | 0 | 257.2792 | 0 | 39 | 31 | 0 | 1 | 8007 |  | -7716.5735 | 0 | [5 empty] | 3729280.4751
2018-04-01 | 2018 | 4 | 3419037.4478 | 79.9844 | 2.1908 | 158.6667 | 0 | 40 | 30 | 0 | 1 | 5437 |  | -32466.9888 | 3952.0202 | [5 empty] | 3390522.4791
2018-05-01 | 2018 | 5 | 3787056.8058 | 7.2018 | 52.4874 | 0.50417 | 80.6005 | 41 | 31 | 0 | 1 | 5437 |  | 2763.6863 | -50712.9228 | [5 empty] | 3739107.5694
2018-06-01 | 2018 | 6 | 3565064.5816 | 0 | 137.6545 | 0 | 141.5148 | 42 | 30 | 0 | 0 | 5437 |  | 0 | -6963.4719 | [5 empty] | 3558101.1098
2018-07-01 | 2018 | 7 | 3968524.5859 | 0 | 235.9474 | 0 | 256.3986 | 43 | 31 | 0 | 0 | 9244 |  | 0 | -36891.759 | [5 empty] | 3931632.8269
2018-08-01 | 2018 | 8 | 4489467.8843 | 0 | 210.9656 | 0 | 252.2458 | 44 | 31 | 0 | 0 | 9244 |  | 0 | -74464.9806 | [5 empty] | 4415002.9037
2018-09-01 | 2018 | 9 | 4295278.7382 | 0 | 106.416 | 0 | 135.0625 | 45 | 30 | 0 | 1 | 9244 |  | 0 | -51675.0848 | [5 empty] | 4243603.6534
2018-10-01 | 2018 | 10 | 3908812.9224 | 24.7614 | 17.9871 | 55.5667 | 15.3875 | 46 | 31 | 0 | 1 | 5492 |  | -12711.3087 | 4689.3598 | [5 empty] | 3900790.9736
2018-11-01 | 2018 | 11 | 3642797.63 | 140.0237 | 0.80833 | 206.2458 | 0 | 47 | 30 | 0 | 1 | 5492 |  | -27325.5319 | 1458.1436 | [5 empty] | 3616930.2417
2018-12-01 | 2018 | 12 | 3331834.9088 | 268.9205 | 0 | 274.9167 | 0 | 48 | 31 | 0 | 0 | 5492 |  | -2474.2279 | 0 | [5 empty] | 3329360.6809
2019-01-01 | 2019 | 1 | 3395269.4007 | 387.3342 | 0 | 469.9333 | 0 | 49 | 31 | 0 | 0 | 1092 |  | -34083.2336 | 0 | [5 empty] | 3361186.1672
2019-02-01 | 2019 | 2 | 2887304.4971 | 341.3975 | 0 | 359.3042 | 0 | 50 | 28 | 0 | 0 | 1092 |  | -7388.8956 | 0 | [5 empty] | 2879915.6015
2019-03-01 | 2019 | 3 | 3294416.6973 | 238.5784 | 0 | 301.4583 | 0 | 51 | 31 | 0 | 1 | 1092 |  | -25946.4086 | 0 | [5 empty] | 3268470.2887
2019-04-01 | 2019 | 4 | 3139158.888 | 79.9844 | 2.1908 | 81.2458 | 0 | 52 | 30 | 0 | 1 | 5906 |  | -520.5052 | 3952.0202 | [5 empty] | 3142590.403
2019-05-01 | 2019 | 5 | 3185460.1101 | 7.2018 | 52.4874 | 5.4042 | 11.2083 | 53 | 31 | 0 | 1 | 5906 |  | 741.7787 | 74462.9175 | [5 empty] | 3260664.8064
2019-06-01 | 2019 | 6 | 3195698.6001 | 0 | 137.6545 | 0 | 118.8167 | 54 | 30 | 0 | 0 | 5906 |  | 0 | 33981.392 | [5 empty] | 3229679.992
2019-07-01 | 2019 | 7 | 3490545.2097 | 0 | 235.9474 | 0 | 259.6 | 55 | 31 | 0 | 0 | 3717 |  | 0 | -42666.7036 | [5 empty] | 3447878.5061
2019-08-01 | 2019 | 8 | 3574224.7099 | 0 | 210.9656 | 0 | 190.0708 | 56 | 31 | 0 | 0 | 3717 |  | 0 | 37691.818 | [5 empty] | 3611916.5279
2019-09-01 | 2019 | 9 | 3325099.9909 | 0 | 106.416 | 0 | 76.5 | 57 | 30 | 0 | 1 | 3717 |  | 0 | 53965.1648 | [5 empty] | 3379065.1557
2019-10-01 | 2019 | 10 | 3258814.2218 | 24.7614 | 17.9871 | 8.0667 | 7.3333 | 58 | 31 | 0 | 1 | 1050 |  | 6888.8158 | 19218.1824 | [5 empty] | 3284921.22
2019-11-01 | 2019 | 11 | 3258812.8122 | 140.0237 | 0.80833 | 229.725 | 0 | 59 | 30 | 0 | 1 | 1050 |  | -37013.8391 | 1458.1436 | [5 empty] | 3223257.1168
2019-12-01 | 2019 | 12 | 3152827.0956 | 268.9205 | 0 | 304.4292 | 0 | 60 | 31 | 0 | 0 | 1050 |  | -14652.0947 | 0 | [5 empty] | 3138175.0008
2020-01-01 | 2020 | 1 | 3074944.6463 | 387.3342 | 0 | 318.8208 | 0 | 61 | 31 | 0 | 0 | -11271 |  | 28270.952 | 0 | [5 empty] | 3103215.5983
2020-02-01 | 2020 | 2 | 2762028.6144 | 341.3975 | 0 | 330.4 | 0 | 62 | 29 | 0 | 0 | -11271 |  | 4537.9521 | 0 | [5 empty] | 2766566.5665
2020-03-01 | 2020 | 3 | 2607055.7041 | 238.5784 | 0 | 174.475 | 0 | 63 | 31 | 0.5 | 1 | -11271 |  | 26451.2576 | 0 | [5 empty] | 2633506.9617
2020-04-01 | 2020 | 4 | 2049425.4094 | 79.9844 | 2.1908 | 89.1833 | 0 | 64 | 30 | 1 | 1 | -93587 |  | -3795.7892 | 3952.0202 | [5 empty] | 2049581.6404
2020-05-01 | 2020 | 5 | 1973281.7621 | 7.2018 | 52.4874 | 36.525 | 50.9006 | 65 | 31 | 1 | 1 | -93587 |  | -12099.7414 | 2862.4829 | [5 empty] | 1964044.5036
2020-06-01 | 2020 | 6 | 2238034.5753 | 0 | 137.6545 | 0 | 165.9696 | 66 | 30 | 0.5 | 0 | -93587 |  | 0 | -51077.203 | [5 empty] | 2186957.3723
2020-07-01 | 2020 | 7 | 2794912.6777 | 0 | 235.9474 | 0 | 308.8875 | 67 | 31 | 0.5 | 0 | 70686 |  | 0 | -131575.8827 | [5 empty] | 2663336.795
2020-08-01 | 2020 | 8 | 2846971.9201 | 0 | 210.9656 | 0 | 216.9311 | 68 | 31 | 0.5 | 0 | 70686 |  | 0 | -10761.0505 | [5 empty] | 2836210.8696
2020-09-01 | 2020 | 9 | 2796480.6781 | 0 | 106.416 | 0 | 75.8125 | 69 | 30 | 0.5 | 1 | 70686 |  | 0 | 55205.3385 | [5 empty] | 2851686.0166
2020-10-01 | 2020 | 10 | 2572644.9042 | 24.7614 | 17.9871 | 38.4542 | 3.9292 | 70 | 31 | 0.5 | 1 | 18654 |  | -5650.1059 | 25358.9212 | [5 empty] | 2592353.7195
2020-11-01 | 2020 | 11 | 2636145.3575 | 140.0237 | 0.80833 | 92.8757 | 0 | 71 | 30 | 0.5 | 1 | 18654 |  | 19454.8522 | 1458.1436 | [5 empty] | 2657058.3533
2020-12-01 | 2020 | 12 | 2725064.1007 | 268.9205 | 0 | 272.9042 | 0 | 72 | 31 | 0.5 | 0 | 18654 |  | -1643.8016 | 0 | [5 empty] | 2723420.2991
2021-01-01 | 2021 | 1 | 2863051.0297 | 387.3342 | 0 | 343.5042 | 0 | 73 | 31 | 0.5 | 0 | 12705 |  | 18085.7645 | 0 | [5 empty] | 2881136.7942
2021-02-01 | 2021 | 2 | 2497146.4742 | 341.3975 | 0 | 373.4542 | 0 | 74 | 28 | 0.5 | 0 | 12705 |  | -13227.6695 | 0 | [5 empty] | 2483918.8047
2021-03-01 | 2021 | 3 | 3029704.9187 | 238.5784 | 0 | 194.6505 | 0 | 75 | 31 | 0.5 | 1 | 12705 |  | 18126.1383 | 0 | [5 empty] | 3047831.057
2021-04-01 | 2021 | 4 | 2753401.3632 | 79.9844 | 2.1908 | 60.4542 | 3.7083 | 76 | 30 | 0.5 | 1 | -6066 |  | 8058.8475 | -2737.4016 | [5 empty] | 2758722.8092
2021-05-01 | 2021 | 5 | 2873180.8077 | 7.2018 | 52.4874 | 8.125 | 53.9083 | 77 | 31 | 0.5 | 1 | -6066 |  | -380.9301 | -2563.1428 | [5 empty] | 2870236.7349
2021-06-01 | 2021 | 6 | 3095392.2523 | 0 | 137.6545 | 0 | 181.675 | 78 | 30 | 0.5 | 0 | -6066 |  | 0 | -79408.0641 | [5 empty] | 3015984.1882
2021-07-01 | 2021 | 7 | 3232857.6968 | 0 | 235.9474 | 0 | 192.875 | 79 | 31 | 0.5 | 0 | 17046 |  | 0 | 77697.7899 | [5 empty] | 3310555.4867
2021-08-01 | 2021 | 8 | 3572502.1413 | 0 | 210.9656 | 0 | 266.0625 | 80 | 31 | 0.5 | 0 | 17046 |  | 0 | -99388.7136 | [5 empty] | 3473113.4277
2021-09-01 | 2021 | 9 | 3259588.5858 | 0 | 106.416 | 0 | 95.2583 | 81 | 30 | 0.5 | 1 | 17046 |  | 0 | 20127.2136 | [5 empty] | 3279715.7994
2021-10-01 | 2021 | 10 | 3128531.0303 | 24.7614 | 17.9871 | 6.6667 | 44.5625 | 82 | 31 | 0.5 | 1 | 18833 |  | 7466.5037 | -47939.1018 | [5 empty] | 3088058.4322
2021-11-01 | 2021 | 11 | 3070979.4748 | 140.0237 | 0.80833 | 148.5043 | 0 | 83 | 30 | 0.5 | 1 | 18833 |  | -3499.3882 | 1458.1436 | [5 empty] | 3068938.2302
2021-12-01 | 2021 | 12 | 3093923.9193 | 268.9205 | 0 | 225.4583 | 0 | 84 | 31 | 0.5 | 0 | 18833 |  | 17933.9719 | 0 | [5 empty] | 3111857.8912
2022-01-01 | 2022 | 1 | 3050906.588 | 387.3342 | 0 | 515.4917 | 0 | 85 | 31 | 0.25 | 0 | 6821 |  | -52882.16 | 0 | [5 empty] | 2998024.428
2022-02-01 | 2022 | 2 | 2729039.6698 | 341.3975 | 0 | 356.85 | 0 | 86 | 28 | 0.25 | 0 | 6821 |  | -6376.2225 | 0 | [5 empty] | 2722663.4473
2022-03-01 | 2022 | 3 | 3180468.7516 | 238.5784 | 0 | 236.0417 | 0 | 87 | 31 | 0.25 | 1 | 6821 |  | 1046.7453 | 0 | [5 empty] | 3181515.4969
2022-04-01 | 2022 | 4 | 3004048.8334 | 79.9844 | 2.1908 | 75.575 | 0 | 88 | 30 | 0.25 | 1 | 6403 |  | 1819.4746 | 3952.0202 | [5 empty] | 3009820.3281
2022-05-01 | 2022 | 5 | 3112606.9152 | 7.2018 | 52.4874 | 0 | 72.3625 | 89 | 31 | 0.25 | 1 | 6403 |  | 2971.7227 | -35852.411 | [5 empty] | 3079726.2269
2022-06-01 | 2022 | 6 | 3101225.997 | 0 | 137.6545 | 0 | 120.9225 | 90 | 30 | 0.25 | 0 | 6403 |  | 0 | 30182.6949 | [5 empty] | 3131408.6919
2022-07-01 | 2022 | 7 | 2818016.0788 | 0 | 235.9474 | 0 | 221.8543 | 91 | 31 | 0.25 | 0 | 1358 |  | 0 | 25422.2804 | [5 empty] | 2843438.3592
2022-08-01 | 2022 | 8 | 2756386.1606 | 0 | 210.9656 | 0 | 228.2833 | 92 | 31 | 0.25 | 0 | 1358 |  | 0 | -31239.2904 | [5 empty] | 2725146.8702
2022-09-01 | 2022 | 9 | 2775798.2424 | 0 | 106.416 | 0 | 94.0542 | 93 | 30 | 0.25 | 1 | 1358 |  | 0 | 22299.3966 | [5 empty] | 2798097.639
2022-10-01 | 2022 | 10 | 2678660.3242 | 24.7614 | 17.9871 | 23.6598 | 2.4208 | 94 | 31 | 0.25 | 1 | -950 |  | 454.5629 | 28079.7871 | [5 empty] | 2707194.6743
2022-11-01 | 2022 | 11 | 2621309.406 | 140.0237 | 0.80833 | 138.8 | 2.3083 | 95 | 30 | 0.25 | 1 | -950 |  | 504.9256 | -2705.8335 | [5 empty] | 2619108.4981
2022-12-01 | 2022 | 12 | 2436437.4878 | 268.9205 | 0 | 275.1208 | 0 | 96 | 31 | 0.25 | 0 | -950 |  | -2558.4741 | 0 | [5 empty] | 2433879.0137
2023-01-01 | 2023 | 1 | 2758459.4623 | 387.3342 | 0 | 294.0708 | 0 | 97 | 31 | 0 | 0 | 8629 |  | 38483.6484 | 0 | [5 empty] | 2796943.1108
2023-02-01 | 2023 | 2 | 2616230.4096 | 341.3975 | 0 | 293.5167 | 0 | 98 | 28 | 0 | 0 | 8629 |  | 19757.2768 | 0 | [5 empty] | 2635987.6864
2023-03-01 | 2023 | 3 | 2780590.4843 | 238.5784 | 0 | 241.0333 | 0 | 99 | 31 | 0 | 1 | 8629 |  | -1012.9871 | 0 | [5 empty] | 2779577.4972
2023-04-01 | 2023 | 4 | 2558927.3624 | 79.9844 | 2.1908 | 58.1167 | 11.7167 | 100 | 30 | 0 | 1 | 4845 |  | 9023.38 | -17183.546 | [5 empty] | 2550767.1964
2023-05-01 | 2023 | 5 | 2654993.3432 | 7.2018 | 52.4874 | 7.2058 | 37.3458 | 101 | 31 | 0 | 1 | 4845 |  | -1.6505 | 27313.7688 | [5 empty] | 2682305.4614
2023-06-01 | 2023 | 6 | 2595209.3298 | 0 | 137.6545 | 0 | 145.5417 | 102 | 30 | 0 | 0 | 4845 |  | 0 | -14227.5415 | [5 empty] | 2580981.7883
2023-07-01 | 2023 | 7 | 2715420.4636 | 0 | 235.9474 | 0 | 223.7833 | 103 | 31 | 0 | 0 | 2198 |  | 0 | 21942.5874 | [5 empty] | 2737363.051
2023-08-01 | 2023 | 8 | 2981865.5485 | 0 | 210.9656 | 0 | 165.8049 | 104 | 31 | 0 | 0 | 2198 |  | 0 | 81464.8839 | [5 empty] | 3063330.4324
2023-09-01 | 2023 | 9 | 2990007.7128 | 0 | 106.416 | 0 | 105.35 | 105 | 30 | 0 | 1 | 2198 |  | 0 | 1922.9671 | [5 empty] | 2991930.6799
2023-10-01 | 2023 | 10 | 2994032.0831 | 24.7614 | 17.9871 | 17.7833 | 35.3333 | 106 | 31 | 0 | 1 | 1875 |  | 2879.3869 | -31290.7096 | [5 empty] | 2965620.7604
2023-11-01 | 2023 | 11 | 3411920.3643 | 140.0237 | 0.80833 | 153.4264 | 0 | 107 | 30 | 0 | 1 | 1875 |  | -5530.4476 | 1458.1436 | [5 empty] | 3407848.0602
2023-12-01 | 2023 | 12 | 3309701.9618 | 268.9205 | 0 | 180.3667 | 0 | 108 | 31 | 0 | 0 | 1875 |  | 36540.3357 | 0 | [5 empty] | 3346242.2975
2024-01-01 | 2024 | 1 | 3540947.6859 | 387.3342 | 0 | 326.9958 | 0 | 109 | 31 | 0 | 0 | 4089 |  | 24897.6674 | 0 | [5 empty] | 3565845.3533
2024-02-01 | 2024 | 2 | 3374301.143 | 341.3975 | 0 | 252.9667 | 0 | 110 | 29 | 0 | 0 | 4089 |  | 36489.5936 | 0 | [5 empty] | 3410790.7366
2024-03-01 | 2024 | 3 | 3519478.5922 | 238.5784 | 0 | 154.6917 | 0 | 111 | 31 | 0 | 1 | 4089 |  | 34614.5375 | 0 | [5 empty] | 3554093.1297
2024-04-01 | 2024 | 4 | 3243940.0521 | 79.9844 | 2.1908 | 41.0937 | 0 | 112 | 30 | 0 | 1 | 2175 |  | 16047.6176 | 3952.0202 | [5 empty] | 3263939.6898
2024-05-01 | 2024 | 5 | 3420919.5005 | 7.2018 | 52.4874 | 0 | 60.6917 | 113 | 31 | 0 | 1 | 2175 |  | 2971.7227 | -14799.5231 | [5 empty] | 3409091.7001
2024-06-01 | 2024 | 6 | 3329855.9557 | 0 | 137.6545 | 0 | 146.6125 | 114 | 30 | 0 | 0 | 2175 |  | 0 | -16159.206 | [5 empty] | 3313696.7497
2024-07-01 | 2024 | 7 | 3408998.4066 | 0 | 235.9474 | 0 | 241.1417 | 115 | 31 | 0 | 0 | 912 |  | 0 | -9369.9191 | [5 empty] | 3399628.4875
2024-08-01 | 2024 | 8 | 3372525.8605 | 0 | 210.9656 | 0 | 200.8667 | 116 | 31 | 0 | 0 | 912 |  | 0 | 18217.333 | [5 empty] | 3390743.1935
2024-09-01 | 2024 | 9 | 3370311.3134 | 0 | 106.416 | 0 | 113.8625 | 117 | 30 | 0 | 1 | 912 |  | 0 | -13432.638 | [5 empty] | 3356878.6755
2024-10-01 | 2024 | 10 | 3337425.7672 | 24.7614 | 17.9871 | 18.6167 | 12.1208 | 118 | 31 | 0 | 1 | 3470 |  | 2535.525 | 10582.0638 | [5 empty] | 3350543.356
2024-11-01 | 2024 | 11 | 3267889.2218 | 140.0237 | 0.80833 | 93.4333 | 5.5042 | 119 | 30 | 0 | 1 | 3470 |  | 19224.7638 | -8470.7621 | [5 empty] | 3278643.2235
2024-12-01 | 2024 | 12 | 3193160.6766 | 268.9205 | 0 | 288.575 | 0 | 120 | 31 | 0 | 0 | 3470 |  | -8110.1234 | 0 | [5 empty] | 3185050.5532
2025-01-01 | 2025 | 1 |  | 387.3342 | 0 |  |  | 121 | 31 |  | 0 | 3470 | 1050109 | 159827.3315 | 0 | -349458.89 | 2172748.15 | 0 | 0 | 7248.2609 | 3040473.8524
2025-02-01 | 2025 | 2 |  | 341.3975 | 0 |  |  | 122 | 28 |  | 0 | 3470 | 1050109 | 140872.2918 | 0 | -352346.98 | 1962482.2 | 0 | 0 | 7248.2609 | 2808364.7727
2025-03-01 | 2025 | 3 |  | 238.5784 | 0 |  |  | 123 | 31 |  | 1 | 3470 | 1050109 | 98445.6096 | 0 | -355235.07 | 2172748.15 | 0 | 177050 | 7248.2609 | 3150365.9505
2025-04-01 | 2025 | 4 |  | 79.9844 | 2.1908 |  |  | 124 | 30 |  | 1 | 3995 | 1050109 | 33004.3042 | 3952.0202 | -358123.16 | 2102659.5 | 0 | 177050 | 8344.8998 | 3016996.5642
2025-05-01 | 2025 | 5 |  | 7.2018 | 52.4874 |  |  | 125 | 31 |  | 1 | 3995 | 1050109 | 2971.7227 | 94681.5068 | -361011.25 | 2172748.15 | 0 | 177050 | 8344.8998 | 3144894.0293
2025-06-01 | 2025 | 6 |  | 0 | 137.6545 |  |  | 126 | 30 |  | 0 | 3995 | 1050109 | 0 | 248313.47 | -363899.34 | 2102659.5 | 0 | 0 | 8344.8998 | 3045527.5298
2025-07-01 | 2025 | 7 |  | 0 | 235.9474 |  |  | 127 | 31 |  | 0 | 162.44 | 1050109 | 0 | 425622.8808 | -366787.43 | 2172748.15 | 0 | 0 | 339.3105 | 3282031.9113
2025-08-01 | 2025 | 8 |  | 0 | 210.9656 |  |  | 128 | 31 |  | 0 | 162.44 | 1050109 | 0 | 380558.5035 | -369675.52 | 2172748.15 | 0 | 0 | 339.3105 | 3234079.444
2025-09-01 | 2025 | 9 |  | 0 | 106.416 |  |  | 129 | 30 |  | 1 | 162.44 | 1050109 | 0 | 191962.6733 | -372563.61 | 2102659.5 | 0 | 177050 | 339.3105 | 3149556.8738
2025-10-01 | 2025 | 10 |  | 24.7614 | 17.9871 |  |  | 130 | 31 |  | 1 | 920.892 | 1050109 | 10217.3984 | 32446.7018 | -375451.7 | 2172748.15 | 0 | 177050 | 1923.5924 | 3069043.1425
2025-11-01 | 2025 | 11 |  | 140.0237 | 0.80833 |  |  | 131 | 30 |  | 1 | 920.892 | 1050109 | 57778.5525 | 1458.1436 | -378339.79 | 2102659.5 | 0 | 177050 | 1923.5924 | 3012638.9985
2025-12-01 | 2025 | 12 |  | 268.9205 | 0 |  |  | 132 | 31 |  | 0 | 920.892 | 1050109 | 110965.7909 | 0 | -381227.88 | 2172748.15 | 0 | 0 | 1923.5924 | 2954518.6533
2026-01-01 | 2026 | 1 |  | 387.3342 | 0 |  |  | 133 | 31 |  | 0 | 3503.8325 | 1050109 | 159827.3315 | 0 | -384115.97 | 2172748.15 | 0 | 0 | 7318.9315 | 3005887.4429
2026-02-01 | 2026 | 2 |  | 341.3975 | 0 |  |  | 134 | 28 |  | 0 | 3503.8325 | 1050109 | 140872.2918 | 0 | -387004.06 | 1962482.2 | 0 | 0 | 7318.9315 | 2773778.3632
2026-03-01 | 2026 | 3 |  | 238.5784 | 0 |  |  | 135 | 31 |  | 1 | 3503.8325 | 1050109 | 98445.6096 | 0 | -389892.15 | 2172748.15 | 0 | 177050 | 7318.9315 | 3115779.5411
2026-04-01 | 2026 | 4 |  | 79.9844 | 2.1908 |  |  | 136 | 30 |  | 1 | 4255.0055 | 1050109 | 33004.3042 | 3952.0202 | -392780.24 | 2102659.5 | 0 | 177050 | 8888.0087 | 2982882.593
2026-05-01 | 2026 | 5 |  | 7.2018 | 52.4874 |  |  | 137 | 31 |  | 1 | 4255.0055 | 1050109 | 2971.7227 | 94681.5068 | -395668.33 | 2172748.15 | 0 | 177050 | 8888.0087 | 3110780.0582
2026-06-01 | 2026 | 6 |  | 0 | 137.6545 |  |  | 138 | 30 |  | 0 | 4255.0055 | 1050109 | 0 | 248313.47 | -398556.42 | 2102659.5 | 0 | 0 | 8888.0087 | 3011413.5587
2026-07-01 | 2026 | 7 |  | 0 | 235.9474 |  |  | 139 | 31 |  | 0 | 164.0644 | 1050109 | 0 | 425622.8808 | -401444.51 | 2172748.15 | 0 | 0 | 342.7036 | 3247378.2244
2026-08-01 | 2026 | 8 |  | 0 | 210.9656 |  |  | 140 | 31 |  | 0 | 164.0644 | 1050109 | 0 | 380558.5035 | -404332.6 | 2172748.15 | 0 | 0 | 342.7036 | 3199425.7571
2026-09-01 | 2026 | 9 |  | 0 | 106.416 |  |  | 141 | 30 |  | 1 | 164.0644 | 1050109 | 0 | 191962.6733 | -407220.69 | 2102659.5 | 0 | 177050 | 342.7036 | 3114903.1869
2026-10-01 | 2026 | 10 |  | 24.7614 | 17.9871 |  |  | 142 | 31 |  | 1 | 930.1009 | 1050109 | 10217.3984 | 32446.7018 | -410108.78 | 2172748.15 | 0 | 177050 | 1942.8283 | 3034405.2984
2026-11-01 | 2026 | 11 |  | 140.0237 | 0.80833 |  |  | 143 | 30 |  | 1 | 930.1009 | 1050109 | 57778.5525 | 1458.1436 | -412996.87 | 2102659.5 | 0 | 177050 | 1942.8283 | 2978001.1544
2026-12-01 | 2026 | 12 |  | 268.9205 | 0 |  |  | 144 | 31 |  | 0 | 930.1009 | 1050109 | 110965.7909 | 0 | -415884.96 | 2172748.15 | 0 | 0 | 1942.8283 | 2919880.8092

## Summary Tables (Weather Normal)
Normal Forecast
kWh | 2015 Normal | 2016 Normal | 2017 Normal | 2018 Normal | 2019 Normal | 2020 Normal | 2021 Normal | 2022 Normal | 2023 Normal | 2024 Normal | 2025 Forecast | 2026 Forecast
Residential | 476184724.4081 | 471845901.0961 | 471974638.0029 | 468825906.1528 | 479395532.7985 | 517528979.8164 | 512541823.7111 | 504695805.783 | 525607946.0694 | 531821496.9248 | 543803161.7555 | 557184290.7065
GS < 50 | 134318994.0931 | 130783596.3076 | 130217994.6321 | 131495029.8031 | 116493115.3334 | 114543860.4497 | 119340377.2523 | 125731880.1266 | 128728443.6656 | 133262066.4664 | 132463207.958 | 135002433.2188
GS 50-999 | 329581276.9008 | 333764749.7151 | 354291797.4634 | 324475906.3838 | 331940581.0352 | 310809476.0757 | 318165750.4944 | 346833616.5755 | 333533092.9368 | 328966474.33 | 337680409.8353 | 339053014.0642
GS 1,000-4,999 | 82073277.5993 | 83582726.7252 | 83423880.5705 | 75754006.8824 | 77529572.0681 | 70182199.993 | 69776258.1841 | 81980410.5777 | 77549287.423 | 81519246.5171 | 81200670.5051 | 81580591.7378
Large Use | 42011591.0777 | 41251049.9194 | 37758092.9314 | 44579454.8234 | 38949026.5527 | 30749464.3459 | 36066441.9615 | 33835279.2188 | 34021699.4964 | 39817375.6729 | 36264758.4099 | 35878079.4733
Street Light | 9200437 | 9395991 | 4988074 | 4221567 | 4294352 | 4357194 | 4352367 | 4432743 | 4495190.04 | 4498710 | 4540300.0663 | 4602782.6637
Sentinel Lights | 27388.3464 | 25737.9744 | 25667.6521 | 25647.3965 | 25815.8275 | 26988.84 | 26915.1 | 26915.1 | 26915.1 | 22593 | 25474.4 | 25474.4
USL | 2509347 | 2501224 | 2510071 | 2522886 | 2551978 | 2565642 | 2615361 | 2750057 | 2811443 | 2859026 | 2853753.8301 | 2874356.5291
Total | 1075907036.4253 | 1073150976.7379 | 1085190216.2525 | 1051900404.4421 | 1051179973.6154 | 1050763805.5207 | 1062885294.7034 | 1100286707.3816 | 1106774017.7311 | 1122766988.9113 | 1138831736.7602 | 1156201022.7934
CDM Adjusted
kWh | 2026 Weather Normal Forecast | CDM Adjustment | 2026 CDM Adjusted Forecast
Residential | 557184290.7065 | 2651459.6875 | 554532831.019
GS < 50 | 135002433.2188 | 2528245.1279 | 132474188.0909
GS 50-999 | 339053014.0642 | 3951049.9635 | 335101964.1007
GS 1,000-4,999 | 81580591.7378 | 2349454.5168 | 79231137.221
Large Use | 35878079.4733 | 262503.8871 | 35615575.5863
Street Light | 4602782.6637 |  | 4602782.6637
Sentinel Lights | 25474.4 |  | 25474.4
USL | 2874356.5291 |  | 2874356.5291
Total | 1156201022.7934 | 11742713.1828 | 1144458309.6107
Normal Forecast
kW | 2015 Normal | 2016 Normal | 2017 Normal | 2018 Normal | 2019 Normal | 2020 Normal | 2021 Normal | 2022 Normal | 2023 Normal | 2024 Normal | 2025 Forecast | 2026 Forecast
GS 50-999 | 840258.5904 | 841761.8185 | 850526.4365 | 850204.8294 | 851752.373 | 802570.0445 | 808186.8912 | 831505.6348 | 851839.1205 | 851527.6157 | 854622.992 | 859231.0404
GS 1,000-4,999 | 197537.8919 | 189492.5054 | 188156.9924 | 189895.7484 | 189893.743 | 168567.0034 | 169699.2826 | 183307.5199 | 192578.1009 | 191380.3894 | 193871.1707 | 195968.3192
Large Use | 91509.7554 | 90578.841 | 89445.0095 | 88238.9274 | 87085.3687 | 76740.8991 | 76368.3914 | 79435.444 | 82934.5511 | 81747.8841 | 80756.5988 | 79984.2972
Street Light | 26108 | 26524 | 13944.975 | 12111 | 12224.84 | 12275.884 | 12332.0132 | 12587.0689 | 12768.6 | 12816.8 | 12872.5118 | 13049.6604
Sentinel Lights | 83.6688 | 78.6271 | 78.4123 | 78.3504 | 78.8649 | 82.4484 | 82.2231 | 82.2231 | 82.2231 | 69.0195 | 77.8219 | 77.8219
Total | 1155497.9065 | 1148435.7921 | 1142151.8257 | 1140528.8556 | 1141035.1896 | 1060236.2793 | 1066668.8015 | 1106917.8906 | 1140202.5956 | 1137541.7086 | 1142201.0952 | 1148311.1391
CDM Adjusted
kW | 2026 Weather Normal Forecast | CDM Adjustment | 2026 CDM Adjusted Forecast
GS 50-999 | 859231.0404 | 10060.5358 | 849170.5046
GS 1,000-4,999 | 195968.3192 | 5643.7278 | 190324.5914
Large Use | 79984.2972 | 585.2094 | 79399.0879
Street Light | 13049.6604 |  | 13049.6604
Sentinel Lights | 77.8219 |  | 77.8219
Total | 1148311.1391 | 16289.4729 | 1132021.6662
Customers / Connections
Customers | 2015 Actual | 2016 Actual | 2017 Actual | 2018 Actual | 2019 Actual | 2020 Actual | 2021 Actual | 2022 Actual | 2023 Actual | 2024 Actual | 2025 Forecast | 2026 Forecast
Residential | 51121.25 | 52139.5833 | 52923.3333 | 54032.6667 | 54652 | 54890.3333 | 55425 | 56094.8333 | 57160.0833 | 58025.5833 | 58729.0595 | 59716.3802
GS < 50 | 4020 | 4149.75 | 4161.9167 | 4199.3333 | 4194.8333 | 4211.6667 | 4271.0833 | 4304.8333 | 4393.4167 | 4441.5833 | 4495.03 | 4545.1164
GS 50-999 | 509.25 | 517.5833 | 524 | 519.4167 | 535.25 | 542.8333 | 547.4167 | 553.0833 | 533.1667 | 523.6667 | 527.9872 | 529.6274
GS 1,000-4,999 | 12.4167 | 13 | 12.75 | 13 | 12.75 | 12 | 12.0833 | 12.5 | 12 | 12 | 12 | 12
Large Use | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Street Light | 12676.1667 | 12955.3333 | 13171.25 | 13827.6667 | 13934 | 13979.4167 | 14037.8333 | 14204 | 14384.3333 | 14452.25 | 14554.3585 | 14754.6505
Sentinel Lights | 25 | 23 | 23 | 23 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
USL | 285.8333 | 274.25 | 274.0833 | 275.9167 | 277.75 | 283.1667 | 283.4167 | 284.6667 | 292.25 | 290.5 | 293.9756 | 296.0985
Total | 68650.9167 | 70073.5 | 71091.3333 | 72892 | 73626.5833 | 73939.4167 | 74596.8333 | 75473.9167 | 76795.25 | 77765.5833 | 78632.4107 | 79873.8731
Summary
2026 | kWh | kW | Customers / Connections
Residential | 554532831.019 |  | 59716.3802
GS < 50 | 132474188.0909 |  | 4545.1164
GS 50-999 | 335101964.1007 | 849170.5046 | 529.6274
GS 1,000-4,999 | 79231137.221 | 190324.5914 | 12
Large Use | 35615575.5863 | 79399.0879 | 1
Street Light | 4602782.6637 | 13049.6604 | 14754.6505
Sentinel Lights | 25474.4 | 77.8219 | 19
USL | 2874356.5291 |  | 296.0985
Total | 1144458309.6107 | 1132021.6662 | 79873.8731