## Quanity
2-AMPCO-56
Alectra Asset Condition Assessment - Asset Failure Data
Ref: Ex 2A Appendix E
| 2017 |  |  |  | 2018 |  |  |  | 2019 |  |  |  | 2020 |  |  |  | 2021 |  |  |  | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2024 | 2021 | 2021 | 2021 | 2025 | 2021 | 2021 | 2021
Distribution Assets | #ISF | #I | #CI | #CHI | #ISF | #I | #CI | #CHI | #ISF | #I | #CI | #CHI | #ISF | #I | #CI | #CHI | #ISF | #I | #CI | #CHI | #ISF | #I | #CI | #CHI | #ISF | #I | #CI | #CHI | #ISF | #I | #CI | #CHI | #ISF | #I | #CI | #CHI
Pad-mounted Transformer
Pole-Mounted Transformer
Vault Transformer
Transformers | 297 | 297 | 42371 | 35243.3167 | 330 | 330 | 15727 | 35972.1667 | 281 | 281 | 12692 | 39488.9 | 392 | 392 | 26602 | 48162.2667 | 333 | 333 | 31075 | 33828.86 | 328 | 328 | 19761 | 39396.3933 | 348 | 348 | 22393 | 38919.9 | 321 | 321 | 13842 | 35015.5833 | 306 | 306 | 11843 | 32979.82
Pad-mounted Switchgear
Overhead Switch (LIS)
Switches | 110 | 110 | 50125 | 41936.1667 | 110 | 110 | 106878 | 94660.4167 | 81 | 81 | 40528 | 33086.1167 | 59 | 59 | 25408 | 15443.5167 | 57 | 57 | 19936 | 22093.1767 | 47 | 47 | 44857 | 36999.3267 | 65 | 65 | 53946 | 53810.7867 | 63 | 63 | 24369 | 22038.3667 | 71 | 71 | 77058 | 21115.7767
Overhead Conductor
Wood Pole
Concrete pole
O/H Hardware | 137 | 137 | 67264 | 53234.7667 | 151 | 151 | 94018 | 83830.4833 | 247 | 247 | 133941 | 110629.3333 | 290 | 290 | 104898 | 112366.9667 | 192 | 192 | 83258 | 85773.5333 | 227 | 227 | 90280 | 103564.9 | 142 | 142 | 70380 | 48207.5167 | 145 | 145 | 64509 | 56363.98 | 158 | 158 | 85522 | 108740.8567
UG Primary XLPE Cable | 477 | 477 | 163118 | 190353.8167 | 534 | 534 | 182122 | 227552.9667 | 419 | 419 | 152906 | 199418.2167 | 472 | 472 | 188314 | 222371.23 | 427 | 427 | 233108 | 272322.6167 | 427 | 427 | 171432 | 210929.2533 | 388 | 388 | 157112 | 174925.2467 | 434 | 434 | 147278 | 200396.6067 | 492 | 492 | 259154 | 246611.14
UG Primary PILC Cable | 11 | 11 | 9031 | 30536.9667 | 14 | 14 | 19340 | 31111 | 20 | 20 | 23208 | 16039.5667 | 32 | 32 | 33842 | 27960.3833 | 15 | 15 | 9307 | 25323.0167 | 13 | 13 | 20482 | 17233.6167 | 8 | 8 | 10499 | 9803.2667 | 4 | 4 | 8809 | 8635.9167 | 19 | 19 | 33046 | 16339.7167
Switchgear | 26 | 26 | 31982 | 17131.2667 | 40 | 40 | 56126 | 43883.8167 | 35 | 35 | 28395 | 30097.8167 | 36 | 36 | 29427 | 22980.7367 | 50 | 50 | 54658 | 69463.32 | 49 | 49 | 29339 | 30969.52 | 24 | 24 | 33388 | 25337.8833 | 35 | 35 | 64589 | 42916.9267 | 28 | 28 | 34052 | 33905.3267
Station Assets
Station Power Transformer
Station Switchgear
Station Circuit Breaker
Legend:
#ISF-# In-Service Failures
#I-# Interruptions
#CI-# Customer Interruptions
#CHI-# Customer Interruption Hours