## Sheet1
Belleville 44kV System Peak Load Forecast 2019-2031
Total - Summer/Winter (MW) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031
Belleville | [6 empty] | 114.8016 | 122.5407 | 126.1792 | 130.6413 | 134.1498 | 137.6157 | 140.5288
P90 Weather Corrected Base | [6 empty] | 106.7686 | 106.7686 | 106.7686 | 106.7686 | 96.7981 | 96.7981 | 96.7981
Customer Growth | [6 empty] | 5.4789 | 12.3017 | 15.0128 | 18.5383 | 19.0976 | 20.0752 | 21.0528
Building Electrification | [6 empty] | 2.0151 | 2.4725 | 2.9348 | 3.399 | 15.8391 | 17.7347 | 19.1131
Electric Vehicles | [6 empty] | 0.53889 | 0.99785 | 1.463 | 1.9354 | 2.4149 | 3.0076 | 3.5648
Current Station Supply Capacity | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110
Future Station Supply Capacity | [6 empty] | 110 | 110 | 142.5 | 142.5 | 142.5 | 142.5 | 142.5
Actual Historical Peak Load | 102.75 | 107.9 | 109.4 | 105.72 | 106 | 104.5731
Whitby 44kV System Peak Laod Forecast 2019-2031
Total - Summer (MW) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031
Whitby @ 44 kV | [6 empty] | 233.5167 | 240.1186 | 246.9951 | 253.981 | 261.0959 | 268.7275 | 276.0815
P90 Weather Corrected Base | [6 empty] | 221.0344 | 221.0344 | 221.0344 | 221.0344 | 221.0344 | 221.0344 | 221.0344
Customer Growth | [6 empty] | 3.1101 | 6.2202 | 9.473 | 12.7258 | 15.9786 | 19.2313 | 22.4841
Building Electrification | [6 empty] | 7.936 | 9.9237 | 12.0126 | 14.1844 | 16.439 | 18.7764 | 20.6131
Electric Vehicles | [6 empty] | 1.4362 | 2.9403 | 4.4751 | 6.0365 | 7.644 | 9.6853 | 11.95
Current Station Supply Capacity | 270.8318 | 270.8318 | 270.8318 | 270.8318 | 270.8318 | 270.8318 | 270.8318
Future Station Supply Capacity | [6 empty] | 270.8318 | 270.8318 | 270.8318 | 270.8318 | 270.8318 | 270.8318 | 351.8318
Actual Historical Peak Load | 176.445 | 204.078 | 192.668 | 189.062 | 190.95 | 193.825